## Todas as SSAs
Todas as SSAs
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202215527 | SAD |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202228 | 13/07/2022 10:14:27 | Verificar y solucionar motivo de perdida en la valvula VC 2, como se observa en el anexo. | OUO5 | MMU1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROBERSON ELIAS | Realizada inspeção no local e não identificado vazamento. Válvula encontra-se fechada e vedando normalmente. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215526 | SAD |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202228 | 13/07/2022 09:01:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PRÓXIMO AO PRESSOSTATO 63SPL, CONFORME ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue realizado inspeccion y no fue detectado fuga de aire por el sistema . |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215361 | SAD |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 09:36:58 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a sapata N°28 permaneceu aplicada no processo de preparação de partida da unidade. OBS.: Desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | MACACO DE FREIO SERÁ ISOLADO MECANICAMENTE NO DIA 14/07/2022 ATRAVÉS DA SSA 202211243 AT 202206172 E SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S, CONF. PUG/2022 |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202215338 | SES |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202228 | 11/07/2022 01:43:18 | Verificar motivo de acionamento do alarme " TOMA DE AGUA CABO FLOJO ", com rearme após 5h40min. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | O cabo e o indicador de posição da comporta de serviço são de responsabilidade da SMMU.DT, portanto o evento de cabo frouxo corresponde a MMU2 que tem a SSA 202215337 para este evento. Cabe à MMU2 verificar se a tensão no cabo está correta e informar a MEG1 de um possível alarme indevido.
202215337 | SES |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202228 | 11/07/2022 01:43:29 | Verificar motivo de acionamento de alarme " TOMA DE AGUA CABO FLOXO ", com rearme após 5h40min. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | La alarma de cabo flojo fue rearmado sin ninguna intervención alguna.
202215335 | SAD |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 10/07/2022 03:44:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N°28 PERMANECEU APLICADA NO PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE. OBS.: DESAPLICADA COM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº28 SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202211243 EMITIDA ANTERIORMENTE QUE TRATA DA MESMA ANOMALIA. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202215329 | SAD |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 09/07/2022 00:08:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual la zapata n.° 19 permaneció aplicada después del proceso de parada de la unidad. Obs.: Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº19 SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DA SSA 202211108 EMITIDA ANTERIORMENTE QUE TRATA DA MESMA ANOMALIA.
202215114 | SES |  | A003B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.003-2 | 202227 | 05/07/2022 23:39:29 | Verificar/solucionar perda de agua verificada na valvula de by pass da valvula 19AI da U3 na Elevação 57,25. Segue anexo. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue realizado inspeccion y constado que la valvua by pass 19AI no posee ninguna perdida de agua, video en anexo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215111 | SES |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202227 | 05/07/2022 22:08:10 | Verificar motivo por el cual luego del comando de parada (despues de la preparacion de partida) permanecieron todas las zapatas aplicadas y sin tener comando de aplicacion electrica del sistema de frenos. Obs.: Estando seleccionado el circuito N1. | OUO5 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO ANÁLISE/INSPEÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE FRENAGEM DO CIRC. 1 DE FREIOS COM APOIO DE OPUO.DT/ASSESSORIA 50HZ, ATRAVÉS DA APLICAÇÃO/DESAPLICAÇÃO DE FREIOS (COMANDO ELÉTRICO), NÃO SENDO DETECTADAS ANORMALIDADES DE FUNCIONAMENTO TANTO DA VALVULA SOLENÓIDE 20BK1 QUANTO DO SISTEMA COMO UM TODO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202215081 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 16:08:59 | REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES (HERRAMIEBTAS) CON PUENTE MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TURBINA (MMU2) ELEV. 92 UNIDAD 7 A LA UNIDAD 17.CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG17 . | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável |  | Sim
202215052 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 15:57:36 | - TORRES SP ( AÇÃO PAE : 2 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SP. 2- Emitir DM após serviços Obs1: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. Obs2: Usar planilhas 1 a 37 do arquivo zip. em anexo | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL
202215016 | SES |  | B014A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.009-1 | 202227 | 06/07/2022 09:47:41 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=1,708 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202214968 | SAD |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202227 | 04/07/2022 16:28:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=36,66 [mm/s], 5H=43,81 [mm/s] e 6H=44,09 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202214927 | SES |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202227 | 04/07/2022 05:39:27 | Verificar motivo pelo qual a pressão no manômetro PI24 encontra-se em 1.4bar, abaixo do limite inferior da PIO (1.5bar). | OUO5 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue realizado inspeccion y constatado que la presion del manometro PI24 esta con 1,6 bar y el caudal del 80 PW con 234 l/m valores considerados normales.fotos en anexo. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202214830 | SES |  | A009D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.022-4 | 202226 | 01/07/2022 04:54:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MANOMETRO DA 1 ETAPA APRESENTA VAZAMENTO DE CLICERINA. | OUO5 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Verificado excesso de glicerina no manômetro, conferido aperto da tampa do manometro, realizado limpeza no local e acompanhado possivel vazamento durante alguns dias e constatado a não existencia do evento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214824 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 15:55:31 | Solicitamos un parecer tecnico para el procedimiento de pintura del tanque componente de la mesa de corte por agua. Referencia SSA 202214644 | MMU3 | IME2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Aplicar la protección anticorrosiva al recipiente conforme procedimiento en anexo.
202214759 | SES |  | A009D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.050-2 | 202226 | 29/06/2022 23:51:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL EN LA VÁLVULA EA. | OUO5 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Ruido característico de funcionamento normal da válvula, devido ao movimento de rotacão da camisa móvel. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214683 | SES |  | N058A001 | ESCADA MECANICA | 1275.001-1 | 202226 | 29/06/2022 00:06:50 | Verificar o motivo pelo qual a escada rolante está parando subitamente Obs: Escada desligada. | OUO6 | MAM2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Após executar vários testes, nenhuma anomalia foi encontrada. Normalizado e liberado para uso. Obs. serviço executado OTIS Elevadores e acompanhado pela SMMA.DT |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214655 | SES |  | A007B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.007-5 | 202226 | 28/06/2022 15:25:48 | Impossibilidade de verificar a indicação da posição da válvula 22ES. | OUO3 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO DESMONTAGEM E LIMPEZA DO VISOR SOLUCINANDO O PROBLEMA.
202214091 | SES |  | A007A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.007-3 | 202225 | 20/06/2022 16:24:38 | Se encontró un punto con vibración en nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,724 g en el motor de la bomba 01. Emitir análisis y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Além disso, verificada a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação, razão pela qual se solicita a coleta de dados após a manutenção do equipamento.
202214048 | SES |  | A007D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.014-3 | 202225 | 20/06/2022 16:25:08 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1): 5H=19,35 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=22,94 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213981 | SES |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202224 | 19/06/2022 17:40:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó en el SCADA la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP DISCREP_FILA" y "ECE_60 EPIC PP SUPERV_PA DISCREP_FILA", sin rearme. | OUO6 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Verificado a ocorrência de falha interna do RTAC e emitido SSA202215009 para atendimento em garantia. "SCADA.M_SP_15296","1EAIC EA5S01/EA5S02 FALHA INTERNA - ATUADO","2022-06-19 00:19:23.83","SEL-3350-0030a727e9fb" "SCADA.M_SP_15296","1EAIC EA5S01/EA5S02 FALHA INTERNA - NORMAL","2022-06-19 00:19:25.038","SEL-3350-0030a727e9fb"
202213953 | SES |  | A007D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.048-9 | 202225 | 20/06/2022 12:03:41 | Verificar posible vibración anormal cuando la bomba entra en carga. | OUO5 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Não foi observado irregularidade no funcionamento do conjunto motobomba durante os ensaios inicais do PD 3A, emitido relatório de vibração que segue em anexo. Será executada a SSA 2022/10809, substituição do rolameto do motor de forma preventiva, além de ser executada a PIC 001.ME04, que prevê a manutenção completa da bomba de pressurização, incluindo a troca de rolamento. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202213948 | SES |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202224 | 16/06/2022 05:17:54 | Verificar motivo pelo qual a pressão no instrumento PI-24 encontra-se em 1.4bar. | OUO5 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | LEONARDO MEIRELES FREITAS | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE A PRESSÃO ESTAVA COM 2,3 BAR, VALOR ACEITAVEL PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202213802 | SES |  | B011A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.013-8 | 202225 | 20/06/2022 14:36:38 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está em Alerta (Alarme 1): 2H=1,922 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202213743 | SES |  | M072F002 | BEO/DIO 02 | 2450.035-1 | 202224 | 14/06/2022 09:57:11 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202213615 | SES |  | B011D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.044-3 | 202224 | 14/06/2022 08:57:15 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1), puntos 5H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213489 | SES |  | N014A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.012-9 | 202223 | 11/06/2022 11:57:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o elevador E-14 não fecha a porta. Defeito intermitente. | OUO6 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Urgente |  | Sim |  |  | BARRETO GIMENEZ RAMON ANTONIO | Constatada porta com dificuldade de abertura e fechamento devido, aparentemente, a impacto sofrido. Foi desentortada e ajustada a corrediça da soleira, sanando o problema. Trabalho realizado pela empresa OTIS com acompanhamento da SMMA.DT. Elevador deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213481 | SES |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202223 | 10/06/2022 05:38:57 | Verificar motivo por el cual la DAUC-01 pasa a estado "Operational State Down" con pérdida de informaciones en el SCC, durante accionamiento de las alarmas de "CChan2 - Channel Error Receiv" (AT202204265). | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Evento relacionado a la AT: 202204265 en ejecución. Referencias SSAs 202202762, 202211951.
202213438 | SES |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 09/06/2022 11:39:37 | Solucionar pérdida de aire por la válvula de aplicación mecánica del circuito #2. | OUO3 | MMU1 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | VALVULA SOLENÓIDE 20BK2 SUBSTITUÍDA POR OUTRA REPARADA, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR ATRAVÉS DA SSA 202206442 C/ APOIO E MEG1 ATRAVÉS DA SSA 202213432, LOGO APÓS ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº24, EM FUNÇÃO DE PERDA DETECTADA DURANTE TESTE DE ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO 2 DE FREIOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213399 | SES |  | A003A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.003-2 | 202223 | 09/06/2022 15:15:16 | Parecer para valor de vibração em Alerta (A1) no ponto 2V= 4,51 mm/s e 2A=3,70 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202213397 | SES |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202223 | 08/06/2022 16:35:20 | Prestar apoyo a Furnas para efectuar mantenimiento preventivo 4A de los tableros CIC-A, CIC-B, CIC-B y CIC-C para el dia 19/06/2022 desde las 08h hasta 12h. Conforme fue solicitado en el MO 20220215 en anexo. | OUO0 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Apoio a Furnas durante manutenção preventiva 4A dos painéis CIC-A, CIC-B e CIC-C, conforme solicitado MO 20220215 anexo.
202213294 | SAD |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202223 | 07/06/2022 22:18:12 | Atualizar lista telefônica das consoles de operação. Informações completares entrar em contato com SOTER. | OUO5 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Actualizada lista de botones conforme tabla en correo anexo, adicionalmente fue solicitado agregar otro botón (Nestor Cardozo Cel 2 - Telefono 0974512200). |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202213126 | SES |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 06/06/2022 18:31:57 | Verificar/solucionar: sapata N°24 permaneceu aplicada durante o processo de parada. Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | SUBSTITUIÇÃO OU ISOLAÇÃO MECANICA DO MACACO DE FREIO Nº24 SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DA SSA 202206442A EMITIDA ANTERIORMENTE.
202213015 | SES |  | B018B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.115-6 | 202222 | 05/06/2022 23:47:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE GLICERINA NO MANÔMETRO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA OS TROCADORES DE CALOR DO MANCAL GUIA INFERIOR (MGI). VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue retirado el exceso de glicerina del manómetro, solucionando el problema. El manómetro se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213010 | SES |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202222 | 05/06/2022 16:09:27 | Bajo nivel de aceite en el referido TC. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção visual e não encontrado presença de vazamento no TC, apesar do equipamento estar apresentando um nível mais baixo, com relação aos seus adjacentes, encontra-se em faixa normal de operação. (SSA de referência 202003693A). |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213005 | SES |  | F004F001 | QUADRO LAP-08 PROTECAO ALTERNADA | 0228.032-6 | 202222 | 05/06/2022 12:01:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuo o alarme "05-JUN-2022 08:32:43 SF6_60 LI_IPU_FI4 PROT ALT TC SECUNDARIO ABERTO NC ATUADO LAP-08 RED670" com rearme após aproximadamente 2 horas. | OUO6 | MEL1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | luego del ensayo de black-Start en el sector de 60 hz acciono la alarma TC secundario abierto debido a los transitorios generados durante las maniobras, normalizado luego con el aumento de la carga en la línea. Protección en condiciones normales.
202212984 | SES |  | B014B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.009-0 | 202223 | 06/06/2022 00:50:09 | Verificar e solucionar fluxo baixo na caixa de vedação 80PW=201,6l/min. Obs: pressão na caixa de vedação em 2,9bar. | OUO6 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección y no fue constatada ninguna anormalidad. El caudal de agua en la caja de vedación es de 213 l/min y la presion 2.4 bar. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202212944 | SES |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202222 | 03/06/2022 11:09:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a escada mecánica encontra-se inoperante, esta com a mensagem "OTIS S17". | OUO6 | MAM2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | A escada apresentava falhas, após desmontagem para averiguação foi encontrado um objeto estranho entre os degraus! Retirado o objeto e feito a montagem novamente e normalizado a escada. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212839 | SES |  | A019A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.042-1 | 202222 | 02/06/2022 16:55:48 | Pérdida de glicerina en el instrumento de medición de presión de la bomba 2 del PAP de la referida unidad. | OUO5 | MMU1 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EFETUADO INSPEÇÃO VISUAL NO MANÔMETRO DA B2 DO PAP, NÃO SENDO DETECTADAS PERDAS E/OU ANORMALIDADES. MANÔMETRO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212838 | SES |  | B012E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.010-8 | 202222 | 02/06/2022 14:14:59 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) no ponto 2He=3.494 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm e harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212837 | SES |  | B012E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.009-4 | 202222 | 02/06/2022 14:14:40 | Solicitação de Parecer Técnico para vibração em nível de Alerta (A1) nos pontos 1He=1.994 g e 2He=2.393 g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anomalias mecânicas presentes no espectro de envelope entre 0 e 800 Hz. Assinatura espectral compatível com o tipo de equipamento (1x rpm x número de palhetas + harmônicos - deslocamento positivo). Recomendada a alteração da faixa de filtragem para 200 a 2500 Hz. Nenhuma ação corretiva recomendada.
202212723 | SES |  | B012D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.028-3 | 202222 | 31/05/2022 17:03:25 | Constatado condição de Alerta (A1) em Global de Velocidade-RMS no ponto 6H=18,86 mm/s, através do ensaio de Vibração. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202212715 | SES |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202222 | 31/05/2022 09:49:33 | Disponer 2 (dos) consolas telefónicas para realizar ensayos en conjunto con la contratista WECOM para la semana 2022/23 (06/06 al 09/06), en el marco del entrenamiento del Sistema Control-ONE, asociado al proyecto en curso de implementación: "Ampliación del Sistema COTEL en el Cuerpo de Bomberos". | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Separados dois consoles telefônicos para uso durante o curso, junto com um console virtual e dispositivos de áudio. Transportados e devolvidos à sala de comunicação 50Hz após o curso sobre ControlOne.
202212645 | SES |  | B012A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.019-0 | 202222 | 31/05/2022 17:03:39 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 3H=3,119 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202212616 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 29/05/2022 22:01:28 | Verificar motivo por el cual la UTR SEMD1 no conmutó al canal 195 (ALTER) al momento de colocar el canal 67 (PRIME) en OUT, maniobra realizada al verificar punto inconsistente en la pantalla de protecciones de la linea "LI MD-PIH" efectuado intento de SCAN con error de "Invalid demand request - RTU/PCP channel is out service or failed" devido a esto se procedió al intento de transferencia del canal sin éxito, al colocar nuevamente en servicio el canal 67 verificado normalización del punto. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E COMUTAÇÃO DOS CANAIS COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202212496 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:37:50 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U8 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212495 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:38:28 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U8 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212494 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:39:06 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U7 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212493 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:39:29 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U6 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212492 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:39:56 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U6 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212491 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:40:21 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U6 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212489 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:40:43 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Escadaria de acesso ao sprinkler(cota 95) do TU da U6 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado inspeção e constatado vazamento pelo purgador da linha. Executado a desmontagem do purgador e limpeza da placa obturadora. Componente em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212487 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 26/05/2022 17:41:09 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U4 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212486 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:45:50 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U4 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212485 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:48:48 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U4 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212483 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:48:43 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U3 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212482 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:48:37 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U3 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212481 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:48:30 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U1 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212479 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202221 | 27/05/2022 09:48:12 | Verificar/solucionar vazamento na tubulacao de ar comprimido conforme fotos em anexo. Localizacao: Cota 92 - Eixo CD - Corredor da monovia - U1 | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a inspeção e constatado que o vazamento era proveniente de fechamento não realizado corretamente. Executado a abertura e fechamento da válvula e solucionado a inconformidade. Recomendamos o fechamento da válvula isoladora de entrada localizada acima dos filtros da caixa de vedação e instalação de cartão de advertência, conforme fotos em anexo, após cada PD para evitar o deterioração precoce dos filtros lubrifil e assentos das válvulas". Linha em condições normais de operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212465 | SES |  | N038A058 | MOTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.013-5 | 202221 | 27/05/2022 15:28:57 | VERIFICAR DESEQUILÍBRIO DE INDUTÂNCIA DURANTE OS MEDIÇÕES NO MOTOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL 23M1, SSA 202109303A REALIZADA PELA ILA-1 DURANTE O ENSAIO DE PDMA. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Sim |  |  | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme parecer mensionado na RNCSMDT-76 não se registrou desbalance significativas nas correntes entre as fases do motor ensaiado, apresentando assim impedâncias equilibradas no funcionamento. Apresentando assim Parecer favoravel. Obs. Ensaios registrados nas SSA´s 202109303A e 202109865A/B.
202212398 | SES |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202221 | 25/05/2022 23:57:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante processo de parada permaneceu aplicada sapata de Nº 12. Obs.: Sapata desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | MACACO DE FREIO Nº12 SERÁ ISOLADO MECANICAMENTE EM PRÓXIMO PD 9M E SUBSTITUÍDO POSTERIORMENTE EM PRÓXIMO PD 3A ATRAVÉS DA SSA 202211722 EMITIDA ANTERIORMENTE.
202212359 | SES |  | K079C002 | BOMBA BES-1802 | 0277.014-8 | 202221 | 26/05/2022 14:58:28 | INCLUIR EM LMR JK48 SELO MECÂNICO COD:716470 DE BOMBA SULZER. SELO INSTALADO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202208989. APLICAÇÃO CONFORME ANEXO. 16 UNIDADES INSTALADAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | EMITIDA A SDS-14504 PARA INCLUSÃO DO ITEM NA LMR.JK.048 CONFORME SOLICITAÇÃO
202212262 | SES |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202221 | 24/05/2022 11:50:40 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA" sem rearme. Verificado que o LED "Concentrador" está apagado, conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação.
202212256 | SES |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202221 | 26/05/2022 09:00:38 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma: UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA, rearmando 35 minutos después, sin intervención. | OUO7 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação.
202212255 | SES |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202221 | 26/05/2022 09:00:52 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma: UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA, rearmando 66 minutos después, sin intervención. | OUO7 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificada falha temporária de comunicação com o Concentrador de Registros que foi restabelecida automaticamente. Obs.: Falhas temporárias de comunicação com o Concentrador não afetam as funcionalidades do equipamento no que diz respeito a registros. Os mesmos serão armazenados localmente até o restabelecimento da comunicação.
202212149 | SES |  | A019B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.019-7 | 202220 | 21/05/2022 17:20:18 | Verificar indicação de fluxo alto no instrumento 80PW em 251,2 L/min, com pressão após o filtro hidrociclone em 3,5Bar, ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | servicio atendendido en la SSA 202212165. |  | 71 - FLUXO ALTO
202211799 | SES |  | J097C005 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202220 | 18/05/2022 07:46:35 | OC4500056714 - Enviar 3 litros de óleo novo ou regenerado (exclusivamente Turbina Plus 50) para o SMIL.DT – ILA4 efetuar a preparação de aditivo antiespumante, necessário ao processo de regeneração de óleo lubrificante. Enviar até 23/05/2022. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | COLETADOS 3 LITROS DE ÓLEO REGENERADO, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR (TANQUE ROS-3101 DE USO EXCLUSIVO DE ÓLEO LIMP0 REGENERADO) E ENCAMINHADO A SMIL.DT/ILA4, CONFORME SOLICITADO POR IME1.
202211794 | SES |  | B015D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.031-6 | 202220 | 19/05/2022 22:13:19 | Verificar/solucionar volante da valvula do ponto de coleta de amostra de oleo do RV da U15 apresentada no video em anexo a qual está solta. | OUO6 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Reapertado volante da Válvula que estava solto. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211783 | SES |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202220 | 17/05/2022 15:22:38 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN DE ATERRAMIENTO DE PARARRAYOS EN LA SALIDA DE LA GIS 50HZ - COTA 144 PARA MEDICIÓN DE CORRIENTE DE FUGA USANDO LCM500 DE DOBLE. VER RELACIÓN DE LOS PARARRAYOS Y FOTOS EN EL ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Foram emitidas as SSAs conforme arquivo em anexo para a realização de modificação nas barras de aterramento dos para-raios, a fim de permitir a medição da corrente de fuga com o alicate LCM 500.
202207365 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 09:12:21 | preparar ocho chapa contra giro del anillo fluctuante de la caja de vedacion para reserva en el sector. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Las chapas se trasladaron al patio de pinturas y posteriormente fue entregado a la oficina mecánica de MMU3.
202207362 | SPG |  | T085F008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSORIOS | 1288.007-5 | 202219 | 13/05/2022 09:38:24 | Verificar falta de alimentação CA na UAR-06. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Sim
202207295 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 10:32:06 | Realizar soldadura de la chapa traba de la tuerca inferior del eje de la válvula de aireación N° 21. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | JEAN CARLOS CARBONERA | Trabalho não necessitou ser realizado.
202207260 | SES |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202219 | 12/05/2022 15:59:42 | Disponer de rack para MXONE, modelo MAGAZINE LBP22, código de stock 715206, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/20. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Retirado material indicado com SM 423184, utilizado durante treinamento da central telefônica MX One, e devolvido para estoque com DM 70027755
202207140 | SES |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSORIOS | 0285.002-8 | 202219 | 11/05/2022 07:31:44 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O GERADOR DIESEL 02 NAO MANTEM A REGULAGEM DE FREQUENCIA (MESMO APÓS A EXECUCAO DO PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRAO) CONFORME VIDEO EM ANEXO. O GERADOR PERMANECE COM A FREQUENCIA ESTÁVEL SOMENTE 40 SEGUNDOS APROXIMADAMENTE E INICIA A OSCILACAO. | OUO5 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Verificada ocorrência e inspecionados os componentes mecânicos, sem identificação de defeito. Executado giro em carga do equipamento durante manutenção preventiva 3M, dia 01/06/22, e confirmado perfeito funcionamento, sem apresentar variações na frequência. Foram orientados os operadores da OPUO.DT que se ocorrer variação de frequência no motor mesmo quando realizado procedimento padrão na partida deve ser acionada a SMMG.DT para verificação de anormalidades elétricas no equipamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207108 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 10/05/2022 02:16:30 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF BAR.PRINCIP.F7/F8 EL.214 (N2-M2.44) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Este servicio fue realizado y solucionado con la SSA 202207115 y AT 202204107
202207106 | SES |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202219 | 11/05/2022 16:14:04 | Encontrado sobreaquecimento na fase R da seccionadora 73LI2, com delta de 52,8°C em relação a fase S. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica é procedente e conforme preconiza a IM.LA.336, para um delta de temperatura acima de 35 °C mas com temperatura absoluta inferior a 300 °C, deve-se proceder com o acompanhamento semanal por meio de nova inspeção termográfica. Para tanto foi emitida a SSA 202207378, solicitando inspeção para a semana 2022/20. Não foi aplicado fator de correção de carga para a anomalia pois o histórico de carregamento da LI MD-ACY2 para este período do ano não apresenta tendência de elevação.
202207096 | SPG |  | T085A003 | DATALOGGER | 1286.001-5 | 202219 | 09/05/2022 17:04:05 | Acompañar a la empresa CAMPBELL en conjunto con la ENES.DT para levantamiento de campo del Sistema ADAS. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim
202207021 | SES |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202219 | 09/05/2022 09:55:44 | Verificar y solucionar motivo de falla de comunicación frecuente del oscilógrafo informado por e-mail automático. | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Fue verificado que el DFR esta comunicando normalmente y con espacio suficiente de memoria El mail es enviado bajo 2 condiciones 1) cuando hay una falla de comunicación y/o 2)cuando el oscilografo no tiene eventos por mas de 48 hs.
202206989 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 07/05/2022 09:03:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.PRI.EL214 N2-M2.44 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Este servicio fue realizado y solucionado con la SSA 202207115 y AT 202204107
202206912 | SES |  | A003A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202218 | 06/05/2022 04:31:33 | Verificar motivo pelo qual durante a parada da unidade a indicação de pressão normal do PAP ficou indicando intermitente. | OUO5 | MMU1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | APÓS ANÁLISE DO HISTÓRICO/FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, NÃO ENCONTRADA ANORMALIDADE, VISTO QUE NÃO HOUVE TRANSFERÊNCIA PARA A B2 E TAMPOUCO O DESLIGAMENTO DA BOMBA PRINCIPAL, CONFORME JÁ RELATADO NA SSA 2020/07918A. OBS: OSCILAÇÕES DE PRESSÃO OCORREM DEVIDO A PRESENÇA CONHECIDA DE AR NO SISTEMA. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202206843 | SES |  | A003B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.003-3 | 202218 | 05/05/2022 00:26:34 | Verificar provável dano no dispositivo de fim de curso da escotilha da caixa espiral da unidade 03. Verificar anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | O fim de curso mencionado é o reserva e não há problema observado no vídeo que interfira no seu funcionamento. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202206826 | SES |  | A002E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.002-0 | 202218 | 04/05/2022 14:44:26 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U02 (PD 3A) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE EJECUTADO LA INSTALACIÓN DEL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO.
202206708 | SES |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202218 | 03/05/2022 09:45:25 | Anomalia: DVR 08 (ESAI) não está conectando: "Failed to connect to device". Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA VERIFICACION DEL DISPOSITIVO, EL MISMO HA REINICIADO AUTOMATICAMENTE POSTERIOR A SU DESCONEXION, NORMALIZADO SU FUNCIONAMIENTO.
202206624 | SES |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTECAO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202218 | 02/05/2022 01:48:17 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA TPC SENAL DISTORSIONADO " com rearme imediato. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202206623 | SES |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202218 | 02/05/2022 01:28:35 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" com rearme imediato. | OUO7 | MET2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Conforme RAO 14/2016, mencionado na SSA 201612484D, os valores de tensão superaram o limiar de atuação da função 59N, devido a ocorrência de um desequilíbrio no sistema elétrico de 50 Hz. Demonstrou o rearme imediato, pois a função 59N utilizada para esta proteção, não é temporizada.
202206622 | SES |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202217 | 01/05/2022 11:35:32 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en el filtro 2. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada equalização da pressão nos copos do filtro duplo, com manobra da alavanca de seleção de filtro em utilização, acompanhado durante algumas semanas e constatado ausencia de vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206540 | SES |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202218 | 02/05/2022 17:49:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA PARTE SUPERIOR INTERNA DO SERVOMOTOR (BR) PRÓXIMO AO CILINDRO DE APLICAÇÃO DA TRAVA HIDRÁULICA. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado limpeza no recinto inferior da trava hidráulica, acompanhado durante algumas semanas e observado que os vazamentos são inerentes ao circuito hidráulico e considerados normais. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206420 | SES |  | N012A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.012-4 | 202217 | 27/04/2022 15:12:33 | Verificar e solucionar defeito na indicacão de posicão do elevador na cota 133. | OUO5 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Verificado mal contato nos bornes da placa indicador de posição, ajustado e normalizado. Serviço executado pela contratada Otis, supervisão da MAM2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206262 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 14:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO DE CABOS, INSPEÇÃO DE TAMBOR DE CABOS E INSPEÇÃO/AJUSTE DE FINAIS DE CURSO EM TALHA ELÉTRICA DE APOIO À OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ETA-02. OBS. TALHA INSTALADA NA ETA-02 ELEV. 169. APOIO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202208761. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | VAGNER ALVES QUADRADO | Inspecionado cabo de elevação constatando que o mesmo encontra-se em perfeitas condições de trabalho. Reposicionado limite fim de curso de subida. Lubrificado corrente de transmissão e reposicionado proteção da mesma. Realizado teste de carga e liberado para uso pleno. Foi necessário apoio de elétrica para reposicionar atuador do freio estático, pois o mesmo estava solto.
202206217 | SES |  | N054A008 | SISTEMA DE VENTILACAO | 0557.023-9 | 202216 | 22/04/2022 11:05:13 | Ao realizar os ensaios funcionais do Limpa Grades, após a substituição do cabo gibóia foi constatado que o motor ventilador lado brasil encontra se queimado, solicitamos a substituição do mesmo. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Foi realizado troca do motor de ventilação lado PY pela equipe processo de modernização pelo consórcio GEVISA-CIE (contrato 4500048818) e acompanhado pela MAM2. Testado e liberado para funcionamento. Instalado uma unidade do motor código 588210 - MOTOR CA 440V 60HZ 0,74KW 1730RPM - SM 421510 e DM 70027523
202206192 | SES |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202216 | 20/04/2022 17:48:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após conclusão dos trabalhos da ATE 202203300 e da ATE 202203301, passou a acionar de forma intermitente os seguintes alarmes: "SEMD 500kV 2S-FIP02 ECE SWITCH-PA FALLA INTERNA - ACTUADO", "SEMD 500kV 2S-FIP02 ECE SWITCH-PP FALLA INTERNA - ACTUADO" e "SEMD 500kV ECE_50 CONDICION ANORMAL". | OUO7 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado SWITCH-PA y SWITCH-PP en condiciones normales, sin alarmas accionadas. La determinación de la causa esta a cargo del servicio registrado en la SSA 202102737A.
202206136 | SES |  | A005E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.005-5 | 202216 | 20/04/2022 16:45:14 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U 05 (PD 3A) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Instalado ventilador móvel no início do PD (25/04/2022) e retirado ao término (11/05/2022)
202206123 | SES |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202216 | 20/04/2022 14:21:42 | Realizar a fiscalização de campo do Contrato AS4500063881 - Instalação de placas de sinalização em faixas de passagens. Pontos Relevantes: 1- Definir locais de instalação em conjunto com a SMIE 2- Autorizar inicio e fim dos serviços 3- Aprovar as placas instaladas diariamente, no fim dos serviços, através do preenchimento da "Tabela1- Controle de Placas Instaladas" Demais orientações, em relação a fiscalização, se encontram no Contrato e ET em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado acompanhamento e fiscalização em campo do Contrato AS4500063881 - Instalação de placas de sinalização em faixas de passagens, no período entre 09/05 e 04/07/22.
202206053 | SES |  | A005H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.010-1 | 202216 | 19/04/2022 14:07:02 | REALIZAR MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO(k5)Y EXTERNO(H6) DE LOS RULEMANES DEL COJINETE TRASERO Y DELANTERO DE LA BOMBA Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE PARA EL MONTAJE DE LOS RULEMANES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA PIC.ME.0060.R01, GRUPO 2 / ITEM 15, PERIODICIDAD:3A. LLENAR TABLA DE DATOS DIMENCIONALES DE LA BOMBA CPK.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CHARLES LAUSCHNER | Colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (eixo apresenta variação de 0,01 mm no lado voluta), também fornecido por mmu3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito) para verificação dos diâmetros da carcaça e do eixo na parte do alojamento dos rolamentos e etentores.
202206052 | SES |  | A005H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.002-8 | 202216 | 19/04/2022 14:07:31 | Medir alojamiento interno y externo de rodamiento tanto de la tapa trasera como delantera del Motor M2, confirmar tolerancia de ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 / Grupo 9 / Ítem 07 / Periodicidad 3A. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M2 Siemens 57002-8. Constatado os seguintes dados: parte traseira: tampa - 124,990 e 125,000 mm apresentando leve ovalização / eixo: 70,010mm. parte dianteira: tampa - 125,020 e 125,030 mm apresentando ovalização / eixo: 70,005mm.
202205964 | SES |  | A002H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.028-0 | 202215 | 16/04/2022 16:27:31 | Constatado durante la partida de la bomba, ruido anormal proveniente del motor conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL DALL AGNOL | Realizada inspeção no local e não detectado ruído anormal. Realizada a medição de vibração com valores dentro do previsto. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205963 | SES |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202215 | 15/04/2022 14:51:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 22 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | MACACO DE FREIO Nº22 SERÁ SUBSTITUÍDO ATRAVÉS DA SSA 202107715A EMITIDA ANTERIORMENTE. NOTA: SSA NÃO CANCELADA CONF. ACORDADO COM OPUO.DT, EM FUNÇÃO DA COMPLEXIDADE DO EQUIPAMENTO A038, ONDE EXISTEM 32 MACACOS DE FREIO, "N" SITUAÇÕES POSSÍVEIS VISANDO O HISTÓRICO DE CADA ACESSÓRIO, ANÁLISE E TIPOS DE INTERVENÇÃO NECESSÁRIAS P/ CADA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE APRESENTADA.
202205958 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 16/04/2022 11:07:26 | Verificar oscilação brusca na indicação de fluxo pelo permutador de Íons no instrumento 80PPWI com unidade no sistema, oscilando entre 0.54m3/h e 0.96m3/h conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Instrumento foi substituído durante atendimento à SSA 202205969, emitida em caráter de urgência durante sobreaviso, AT 202203398. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205945 | SES |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202215 | 14/04/2022 16:06:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 22 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | MACACO DE FREIO Nº22 SERÁ SUBSTITUÍDO ATRAVÉS DA SSA 202107715A EMITIDA ANTERIORMENTE. NOTA: SSA NÃO CANCELADA CONF. ACORDADO COM OPUO.DT, EM FUNÇÃO DA COMPLEXIDADE DO EQUIPAMENTO A038, ONDE EXISTEM 32 MACACOS DE FREIO, "N" SITUAÇÕES POSSÍVEIS VISANDO O HISTÓRICO DE CADA ACESSÓRIO, ANÁLISE E TIPOS DE INTERVENÇÃO NECESSÁRIAS P/ CADA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE APRESENTADA.
202205918 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 11:58:25 | Solicitamos apoio para realização de teste em bancada dos pressostatos códigos 712875 e 135259. Conforme GCSMITs 703, 821, 863 e 1246 não há mais sobressalente disponível para o pressostato 703280 utilizado nos limnígrafos. O teste em bancada tem o objetivo de avaliar a utilização de um substituto. | IME1 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | REIMAR GRENZEL | Foi realizado inspeção e ensaio com os componentes juntamente com a SMME e SMIM, e constatado que o pressostato cod. almox 135259 atende plenamente a característica para substituir pressostato cod. almx 703280 instalado na supervisão de nível HM's e HJ's.
202205909 | SES |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 11:56:53 | Registrada diferencia de temperatura entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. | ILA1 | ILA1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Equipamiento inspeccionado conforme SSP 20224917. La anomalía térmica registrada será analizada por IEQ3 a través de la SSA 202205912, en la cual se definirán las acciones a ser tomadas.
202205696 | SES |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202215 | 11/04/2022 10:28:09 | Verificar motivo por el cual, el instrumento 80PW llega a indicar un valor de -0.217 l/s y el instrumento 80PWI-1 un valor de -0.05 l/s estando la bomba en operación. OBS: Según el documento complementario de la baja de la SSA 202101094B valores superiores a -0.15 l/s deben ser corregidos en la brevedad posible. Ver anexo. | OUO0 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme SSA 202203179 (D) e documento complementar em anexo, valores observados estão dentro da faixa aceitável. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205686 | SES |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202215 | 11/04/2022 11:23:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento de medicion 80PW (Localizado proximo al tanque de reposicion y expansion) se encuentra con el display apagado. Obs. valor en el tablero PWB-01 indicando -0.01 | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Display foi desligado por recomendação de IME3 (SSA 202203179) após a substituição da placa de orifício original e da instalação e parametrização do instrumento em campo. Valor pode ser consultado por meio do indicador 80PWI-1 disponível no paine PWB. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205652 | SES |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202215 | 11/04/2022 07:15:47 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202205651 | SES |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202215 | 11/04/2022 07:14:53 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ALLAN MARCOS CAVALARI | A PROTEÇÃO ESTÁ AJUSTADA PARA SINALIZAR COM 5% DE 3V0 E A FUNÇÃO ATUOU CORRETAMENTE. O IED NÃO POSSUI LÓGICAS ASSOCIADAS AO SINAL DE 3V0. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202205650 | SES |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 07:13:51 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202205649 | SES |  | E017A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.007-2 | 202215 | 11/04/2022 07:13:10 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "PP TPC SENAL DISTORSIONADO" y "PA TPC SENAL DISTORSIONADO" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL E NÃO ENCONTRADO ANORMALIDADES. CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO PELA IEQ3 NA SSA 201800734B E 201612484D, O CONJUNTO TPC POSSUI DESVIO NATURAL QUE PODE AUMENTAR DEVIDO AO ENVELHECIMENTO DO CONJUNTO.
202205626 | SES |  | B020D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.161-9 | 202214 | 09/04/2022 04:46:28 | Verificar y solucionar la falta de indicación de posición de la válvula 16. Obs: foto en anexo | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Inspecionado válvula 16, verificado que a válvula não estava com sua abertura total, por este motivo a indicação de abertura não estava visível. Realizado giro do volante até o final do curso e verificado correta indicação de sinalização de posição. Orientamos para que a abertura e o fechamento da vávlula seja realizado até o final de curso para correta indicação da posição, tanto na abertura quanto no fechamento da válvula. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205625 | SES |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 09/04/2022 04:46:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL INDICAÇÃO “DESCONECTADO” ENCONTRA-SE APAGADA NA GAVETA 9.8. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Circuito de 120Vca da gaveta 9.8 encontra-se desenergizado, disjuntor interno pos. F01 aberto. A presente situação se dá por conta da SSA 202205014, na qual foi retirado relé térmico, posição F1, para ser instalado na gaveta 3.4. Cartão de advertência foi colocado na gaveta 9.8, a qual segue aguardando provisionamento. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205566 | SES |  | E031A013 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202214 | 08/04/2022 11:43:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fase T está com pressão baixa de óleo no terminal da SEMD. Verificado no manômetro pressão em 0,7 Kg/cm2 | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Apesar de apresentar pressão inferior em comparação com as fases R e S, a pressão indicada (0,7 Kg/cm2) não caracteriza condição anormal, uma vez que a pressão de alarme é igual a 0,5Kg/cm2. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205565 | SES |  | E031A014 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202214 | 08/04/2022 11:42:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a fase Reserva está com pressão baixa de óleo no terminal da SEMD. Verificado no manômetro pressão em 0,7 Kg/cm2 | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Apesar de apresentar pressão inferior em comparação com as fases R e S, a pressão indicada (0,7 Kg/cm2) não caracteriza condição anormal, uma vez que a pressão de alarme é igual a 0,5Kg/cm2. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205457 | SES |  | B013E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.015-5 | 202214 | 07/04/2022 15:36:40 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG13. PREVISIÓN: 11/04/22, na parte da manhã. LOCAL: ELEV. 225. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMU.DT con grúa móvil telescópica Grove RT530E-2 a fin izar personas en cesto de mantenimiento para posibilitar sustitución de sílica gel de servomotor de compuerta de servicio de la UG13. APR en el anexo.
202205146 | SES |  | N058B001 | ESCADA MECANICA | 1275.002-3 | 202213 | 03/04/2022 06:01:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ESCALERA NO SE DETIENE AUTOMÁTICAMENTE. | OUO6 | MAM2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Fue necesario realizar reset y posterior reprogramación para dejar la escalera en condiciones normales de operación. OBS.: serviço executado pela OTIS elevadores, e supervisionado pela MAM2. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205112 | SES |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202214 | 04/04/2022 08:53:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "GENERADOR BARRAS FASES AISLADAS PRESION BAJA". Obs.: verificado no local a pressão em 0,5kPa. | OUO5 | MMU1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Será executada por meio da SSA 202205028. Problemas relacionados. SSA será baixada para registro do alarme em histórico.
202205102 | SES |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202214 | 04/04/2022 11:38:26 | SOLCITAMOS INCLUSÃO DE VÁLVULA 24" COD:713243 (DURCON) EM LMR AB22. VÁLVULA INSTALADA EM TODAS POSIÇÕES 04VP, POSIÇÕES 02SF E 17M, TOTALIZANDO 33 UNIDADES INSTALADAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Emitida a SDS 14481 para inclusão da válvula na LMR.AB.022 conforme solicitação.
202204997 | SES |  | A006D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.006-6 | 202213 | 31/03/2022 11:47:17 | Verificar e solucionar anomalias na recuperação de pressão do tanque acumulador, conforme destacado nas imagens em anexo. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Analisado Gráficos do SIRI, constatado funcionamento adequado para o sistema hidráulico do regulador, respondendo adequadamente as perturbações no sistema elétrico. Maiores detalhes nos arquivos anexos. Conforme comentário nos anexos não se recomenda analisar a pressão do sistema hidráulico isoladamente, pois ela sofre influência de outras variáveis do sistema. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202204995 | SES |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 31/03/2022 17:12:55 | Solicito parecer técnico quanto a falta do termostato, cod. almox.: 637380, para atendimento da SSA:202007452A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Utilizar termostato cod: 570869 como sustituto del cod: 633780 para atender la SSA 202007452A.
202204694 | SES |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202213 | 28/03/2022 15:43:15 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 1: 5H=19,10 [mm/s] e 6H=19,37 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204692 | SES |  | A001D013 | MOTOR 50 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.001-0 | 202213 | 28/03/2022 15:39:32 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do motor: 1H=4,01 [mm/s], 2H=4,60 [mm/s], 2V=5,06 [mm/s] valor em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202204691 | SES |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202213 | 28/03/2022 15:36:18 | Face a execução da SSA 20220573, solicito parecer técnico quanto aos resultados das medições de vibração no compressor em questão (ver relatório em anexo), especialmente pelo motivo de que este compressor passou por um overhaul e está em garantia do serviço. | IEQ3 | IME3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas frequências características de defeitos nos mancais de rolamento, tampouco modulações de sinal. Os espectros de velocidade das direções radiais são compatíveis com o tipo de máquina. Ademais, segundo a EFRC (2012), vibrações laterais superiores às axiais são permitidas em compressores de montagem vertical. Sendo assim, nenhuma ação corretiva é indicada.
202204612 | SES |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202212 | 26/03/2022 11:43:42 | VVT-1112 encontra-se com as correias danificadas. | OUO6 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARCOS MARTINS | Verificado que as pás moveis do ventilador estão danificadas conforme SSA202204531. As correias estão ok. Equipamento devera permanecer isolado ate a baixa da ssa202204531. |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202204609 | SES |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202212 | 25/03/2022 23:28:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÍVEL DO ÓLEO ESTA COM INDICAÇÃO DE 317,7mm COM TEMPERATURA DE 51,4 GRAUS. UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección y no fue constatada ninguna anormalidad. El nivel de aceite se encuentra en 306 mm con temperatura de 52 °C. Unidad en operación. |  | 69 - NIVEL ALTO
202204504 | SES |  | A002H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.002-4 | 202212 | 24/03/2022 17:56:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR CILINDRO DE NITROGÊNIO COM PRESSÃO DE 17,1bar (63PW5-1). VALOR LIMITE INFERIOR DE 20bar, CONFORME PIO. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme item 3.19.12.4 da PIO revisão 41, pressão mínima para emissão de SSAs é de 15bar. Conforme PIC.ME.071/Grupo 8/Item 1, cilindro deverá ser substituído quando atingir 10bar. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202204439 | SES |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202212 | 24/03/2022 08:30:46 | Apoio para verificação de alarme intermitente "GERADOR FREQUENCIA ION-1 - LIMITE INFERIOR 45HZ", conforme SSA 202204125. Obs.: Não constatadas anormalidades na medição local de frequência. | ILA3 | MEL4 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA COMUNICAÇÃO DA REMOTA UTR612 COM O ION-7300. VERIFICAR EM ANEXO OS DADOS GRÁFICOS DOS PONTOS QUE COMUNICAÇÃO VIA PROTOCOLO MODBUS ENTRE UTR X ION. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204428 | SES |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202212 | 25/03/2022 13:15:05 | Verificado nivel bajo de aceite indicado en el instrumento 71L-2: 289mm, con temperatura en 33.3°. Unidad parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Servicio ejecutado según SSA 202204515. El nivel de aceite esta en 305 mm y temperatura de 50 °C. unidad parada |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204375 | SES |  | L009B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-02 | 0433.050-1 | 202212 | 24/03/2022 14:29:00 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 72-D del tablero QN-02 se encuentra abierto pero con resorte descargado, conforme foto anexa. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado disj. 72D aberto e com mola carregada. Realizada manobras, pelo operador, de fechamento e abertura do disjuntor constatando o correto funcionamento de carregamento de mola. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204152 | SES |  | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202212 | 21/03/2022 05:34:23 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma de Permutador de Iones saturado. Conductividad 16CM31 0,65 uS. Obs: Verificado la partida y posterior parada de la bomba sin rearme. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | No momento do ocorrido, unidade encontrava-se em conveniência operativa. Nesses momentos, uma vez que não há fluxo contínuo pelo circuito de tratamento, não devem ser consideradas como anormais ocorrências de alarmes na saída do permutador de íons. Condutividade na saída do permutador de íons normalizada com a UG em operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204136 | SES |  | M060C001 | MONITORES E ACESSORIOS - CCP | 1013.003-1 | 202211 | 20/03/2022 07:14:20 | SISTEMA PRO WATCH SE ENCUENTRA INOPERANTE. SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO6 | MEL4 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADO REINICIO DA APLICAÇÃO QUE ENCONTRAVA-SE TRAVADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204121 | SES |  | B014H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.009-0 | 202211 | 19/03/2022 11:58:24 | Verificar e solucionar oscilacao entre 0.001 l/s e 0.168 l/s no instrumento 80PW, e correspondente oscilacao no indicador 80PWI-1, conforme anexos. | OUO6 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme SSA 202203179 (D) e documento complementar em anexo, valores observados estão dentro da faixa aceitável. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204035 | SES |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202211 | 18/03/2022 09:55:12 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,810 [g], 1-JS=3,086 [g], 2-JS=2,303 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204225 solicitando a análise do especialista.
202204034 | SES |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202211 | 18/03/2022 09:54:57 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 1-PY=2,782 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204226 solicitando a análise do especialista.
202204012 | SES |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202211 | 17/03/2022 14:32:19 | AVALIAR ANOMALIA TÉRMICA IDENTIFICADA EM UM CONECTOR DO TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R. OS DETALHES SÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO E IMAGENS EM ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | A anomalia térmica apresenta-se na conexão entre o terminal do cabo e o terminal do TC, lado seccionador 13T0X, sendo considerada procedente, com um delta T de 24,1°C em relação ao terminal oposto. Conforme IMLA336R01, pelo critéro de Adjacência, deve-se realizar nova inspeção termográfica em 30 dias para avaliação de evolução, tendo sido emitida a SSA 202204386 para tal.
202204001 | SES |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202211 | 17/03/2022 11:05:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual luego de trabajos programados en los servidores PCU1/2, los puntos relativos a la UTR623 quedaron invalidos. Obs: Sr. Humberto MEL4 en conocimiento. | OUO5 | MEL4 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável |  | Sim |  |  | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA FORA DE SERVIÇO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203970 | SES |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202211 | 17/03/2022 14:32:52 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição que estão em Alerta (Alarme 1): 1-JS=2,918 [g], 2-BR=1,720 [g], 2-JS=2,651 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível lubrificação deficitária dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204265 solicitando análise do especialista.
202203969 | SES |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202211 | 17/03/2022 08:31:31 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos medidos que estão em Alerta (Alarme 1): 1-BR=4,462 [g], 1-JS=2,516 [g], 2-BR=2,505 [g], 2-JS=3,019 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202204274 solicitando a análise do especialista.
202203936 | SES |  | A019E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.019-0 | 202211 | 17/03/2022 14:56:42 | Durante desmontagem da válvula de bypass, em apoio a Engetintas (SSA 202106917A) identificado avarias no anel prensa vedação interna da borboleta da válvula de bypass. Solicitamos parecer técnico para procedimentos e ações a serem adotadas na recuperação da mesma. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Realizar recuperação pelo processo de soldagem conforme indicado no item 3.3.3, subitem "a" (solda em aço inoxidável) do procedimento de soldagem PS-DMIM.DT-018-2019 e conforme detalhes complementares indicados no documento complementar
202203925 | SES |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202213 | 30/03/2022 08:43:43 | Verificar pérdida de aire en las válvulas de aire ubicadas próximas a la escotilla del tubo de succión de la unidad 8 lado montante. Elevación 78. | OUO3 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizada inspeção no local informado e constatada ausência de vazamento. Equipamento em condições normais. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203906 | SES |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202211 | 16/03/2022 15:47:47 | PARECER TÉCNICO PARA VALOR DE VIBRAÇÃO EM ALERTA (A1) EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS, PONTO 1JS=7,33 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204275 solicitando a análise do especialista.
202203899 | SES |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202211 | 16/03/2022 10:28:08 | Solicitamos el dato de "nivel de referencia" de todas las estaciones operativas del STH | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada colet dos dados solcitados, por meio de script SQL. Dados consolidados em planilha e anexados à SSA. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203858 | SES |  | A019F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-09A E QUADRO STE-09A DE EXCITACAO | 0089.037-0 | 202211 | 15/03/2022 16:19:50 | Durante manutenção 3A, SSP: 20220906, encontrado contato de extinção de arco elétrico da fase S inoperante. Conforme vídeo em anexo. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | THOBIAS DANIEL | CONFORME PT DA SSA 2018/04784B, DADO QUE A SECCIONADORA OPERA SEM CARGA E COM AUSÊNCIA DE TENSÃO,A INOPERÂNCIA DO CONTATO DE DESCARGA NÃO COLOCA EM RISCO O EQUIPAMENTO OU A UNIDADE GERADORA, CONFORME ACORDADO EM ATA DE REUNIÃO AR/SMI.DT/033/2020,NÃO SERÃO TOMADAS MEDIDAS CORRETIVAS DIRECIONADAS A ESTE PROBLEMA. ATA DE REUNIÃO ANEXA NA SSA 2018/04784B.
202203830 | SES |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202211 | 15/03/2022 10:04:47 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA PONTO COM VIBRAÇÃO EM NÍVEL DE ALERTA (A1), ENVELOPE PICO A PICO, 2JSE=3.421 G. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202204277 solicitando a análise do especialista.
202203773 | SES |  | A019A034 | MOTOR M2 60 HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.019-4 | 202211 | 15/03/2022 08:49:40 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que constaram estarem em alerta (alarme 1): 1H=1,966 [g] e 2H=2,124 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202203733 | SES |  | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202211 | 15/03/2022 08:38:19 | PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO, PARA ALERTA (A1) NO PONTO 1JS=5,64 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constado um possível desbalanceamento do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Obs.: bomba não possui reforços estruturais. Emitida SSA 202204283 solicitando a análise do especialista.
202203726 | SES |  | A019D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.041-9 | 202211 | 15/03/2022 08:45:58 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) do compressor 2: 5H=22,25mm/s e 6H=19,39mm/s, valores em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203725 | SES |  | A019D015 | MOTOR 50 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0059.020-2 | 202211 | 15/03/2022 08:50:24 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso seja necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) do motor: 2V=5,30 mm/s em Global de Velocidade RMS. Mais detalhes no Doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202203720 | SES |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 15/03/2022 08:46:09 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está com Alerta (Alarme 1): 1BR=3,54[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Medição realizada no início da parada de máquina (SSP 20220178). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes detectadas em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções radiais não apontam para a existência de defeitos e são compatíveis com o histórico do equipamento. Apesar disso, foi detectada a presença da BSF com modulação em FTF nos espectros de envelope, razão pela qual foi solicitada a substituição dos rolamentos na SSA 202203873. Após a substituição não houve incidência de alarmes.
202203690 | SES |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202211 | 14/03/2022 15:10:33 | Solicitamos parecer técnico respecto al mecanismo de desgaste observado en los segmentos de carbón retirados de la UG08 conforme solicitado en la SSA: 202202522. | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Em anexo parecer relativo ao desgaste do carvão encontrado na U08 e ações para aprofundar o estudo referente ao processo de desgaste.
202203679 | SES |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202210 | 13/03/2022 11:32:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O EQUIPAMENTO DE SUPERVISAO DE PRESSÃO DE NITROGÊNIO 63PW5-1 APRESENTOU NIVEL ALTO (100mbar) e não houve a abertura da válvula de alivio em 1s (CONFORME PARAMETRIZADO NA OA/N°1041-R6) E TAMBÉM NÃO NOTIFICOU ALARME APÓS 10s (CONFORME PARAMETRIZADO NA OA/N°1041-R6). | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Devido ao número de algarismos disponíveis no display, não há casas decimais na indicação, sendo necessário o arredondamento de valores para fins de indicação. Exemplo: valores de 99,7/100,2mbar serão indicados como 100mbar no display embora, para fins de processamento, serão considerados os valores reais exatos recebidos do transdutor. No gráfico de pressão anexo é possível observar a correta atuação da válvula de alívio, o que indica o correto funcionamento da supervisão de pressão do tanque. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203448 | SES |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202210 | 08/03/2022 17:02:52 | Verificar/motivo por el cual actuaron de manera intermitente las alarmas " ECE SWITCH SWT-ST/GPS/ ESTACION DE ING FALLA" ; "ECE SWITCH SWT- PP FALLA INTERNA ACTUADO" ; "ECE SWITCH SWT- PA FALLA INTERNA ACTUADO". | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | VILLAR RIVAS ALBERTO | Solicitud esta siendo atendida a través de la SSA 202102737A. Actualmente en análisis del fabricante.
202203385 | SES |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202210 | 10/03/2022 15:20:28 | Verificar possibilidade de implementar função BF do disjuntor 02A12 nas proteções do transformador T06 para o caso de operação das proteções das linhas de 66kV na condição "Transferida", conforme e-mail em anexo. | OUO7 | IEE1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Sim |  |  | THIAGO RHODE | Realizada a análise dos projetos antigo e novo da proteção do trafo T07. Constatado que a função 50BF de 02A12 na condição de proteção transferida não está implementada no painel 3R-T07. Por envolver a alteração do projeto concebido, a situação foi encaminhada para a ENEE para gestão e planejamento. O encaminhamento está registrado na ata AR/SMI.DT/0024/2022 - em anexo.
202203122 | SES |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202209 | 03/03/2022 11:13:56 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos, normalizando sin intervención 20 minutos después. Obs.: El evento ocurrió luego de Failover del SCADA. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | Verificado y constado el correcto funcionamiento de los puntos relativos a la UTR-623. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202203118 | SES |  | K075B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BES-1001 | 0328.001-2 | 202210 | 07/03/2022 11:29:37 | INCLUIR VEDAÇÃO COD:108537 EM LMR JK-48. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO CARTER DOS MOTORES BES 60HZ (0292-5). QUANTIDADE: 24UN. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | EMITIDA A SDS-14475 PARA INCLUSÃO DO MATERIA NA LMR.JK.048 CONFORME SOLICITAÇÃO
202203117 | SES |  | J077B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BES-0501 | 0279.002-5 | 202210 | 07/03/2022 11:30:30 | INCLUIR VEDAÇÃO COD:108537 EM LMR JK-48. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO CARTER DOS MOTORES BES 50HZ (0291-7). QUANTIDADE: 8UN. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | EMITIDA A SDS-14475 PARA INCLUSÃO DO MATERIA NA LMR.JK.048 CONFORME SOLICITAÇÃO
202203116 | SES |  | K076B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-1201 | 0327.001-7 | 202210 | 07/03/2022 11:31:19 | INCLUIR VEDAÇÃO COD:108537 EM LMR JK-47. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO CARTER DOS MOTORES BIN 60HZ (0286-6). QUANTIDADE: 30UN. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | EMITIDA A SDS-14476 PARA INCLUSÃO DO MATERIA NA LMR.JK.047 CONFORME SOLICITAÇÃO
202203115 | SES |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202210 | 07/03/2022 11:29:26 | INCLUIR VEDAÇÃO COD:108537 EM LMR JK-47. APLICAÇÃO: VEDAÇÃO CARTER DOS MOTORES BIN 50HZ (0285-2). QUANTIDADE: 20UN. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | EMITIDA A SDS-14476 PARA INCLUSÃO DO MATERIAL EM LMR CONFORME SOLICITADO
202203107 | SES |  | A001A | GERADOR DA U01 |  | 202209 | 04/03/2022 09:28:55 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A (GENERADOR DE LA U01), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | VALDECYR ARAUJO SILVA | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A001A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202203099 | SES |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTECAO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202209 | 02/03/2022 20:49:42 | Verificar accionamiento de las alarmas "60A/P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORS" con rearme inmediato. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada verificación desde la estación de ingeniería observando mediciones de tensión normales provenientes del DCP.
202203094 | SES |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202209 | 02/03/2022 18:44:44 | Verificar/solucionar falha no display numérico do equipamento 80PWI- SUPERVISÃO DE GRANDE VAZAMENTO (conforme foto em anexo). | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | O instrumento apresenta indicação legível conforme fotos anexas, apenas apresenta menor brilho quando se visualiza em determinado ângulo, não justificando sua substituição. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203036 | SES |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:57:06 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,314 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação, evidenciada pela elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Emitida SSA 202203242 solicitando a análise do especialista.
202203028 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 25/02/2022 14:56:53 | Transportar equipamentos que estao localizados, na cota 128 com auxilio da ponte rolante e transportar grades que estao localizados na cota 108 ate a cota 128 onde sera instalado o novo equipamento de alta tensao. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável |  | Sim |  |  | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram transportados equipamentos com ajuda da ponte rolante a cota 128 e foram transportados grades da cota 108 para a cota 128 onde será instalado o novo equipamento de alta tesão.
202203003 | SES |  | A002A | GERADOR DA U02 |  | 202209 | 03/03/2022 07:59:32 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A (GENERADOR DE LA U02), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A002A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN". Servicio ejecutado en la semana 8.
202202985 | SES |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202208 | 24/02/2022 22:52:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW INDICA UM VALOR APROXIMADO DE -0.200 l/s ESTANDO A BOMBA EM OPERAÇÃO. OBS: SEGUNDO O DOCUMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DA SSA 202101094B, VALORES SUPERIORES A +/- 0.15 l/s DEVEM SER CORRIGIDOS NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Serviço será executado por meio da SSA 202202565 que trata do mesmo problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202823 | SES |  | A003M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 202208 | 24/02/2022 01:59:07 | Verificar e solucionar porta ethernet 3 com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado inspeção visual no local e verificado que os led's estão acesos conforme foto em anexo. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202202717 | SES |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 09:28:04 | PROVIDENCIAR REPOSIÇÃO DE UM PRESSOSTATO PARA O KIT DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UNIDADES 9A/18 EM FUNÇÃO DA AVARIA DO PRESSOSTADO Nº SÉRIE 125F296073, CONFORME SSA'S 2020/07554B E 20208/07563A E POSTERIORMENTE ENCAMINHÁ-LO A ILA3 ATRAVÉS DA EMISSÃO DE SSA PARA SUA CORRETA PARAMETRIZAÇÃO. NOTA: PRESSOSTATO SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DE UM DOS PRESSOSTATOS DA U09A, DURANTE O PD 3A CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EMITIDA SM 417025, PROVIDENCIADO RETIRADA DO PRESSOSTATO Nº SÉRIE 028F00791515 NO ALMOXARIFADO, EMITIDA SSA E PROVIDENCIADO O ENVIO DO PRESSOSTATO A ILA2 PARA A DEVIDA PARAMETRIZAÇÃO CONF. SSA 202202765.
202202658 | SES |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202208 | 23/02/2022 11:00:13 | Definir límites que indiquen los valores de alerta y alarma del carbón útil remanente que resulta de las mediciones realizadas del desgaste de los anillos de carbón de la caja de vedación. | MMU2 | IME2 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Os parâmetros são os seguintes: Distância haste / tampa caixa de vedação Valor de referência: 45,0 mm; Valor medido inferior a 39,0 mm (alerta - informar SMIM.DT); Valor medido inferior a 36,0 mm (alarme - substituição). Distância Chapa / anel intermediário Valor de referência: 12,0 mm; Valor medido inferior a 6,0 mm (alerta - informar SMIM.DT); Valor medido inferior a 3,5 mm (alarme - substituição). Maiores detalhes estão indicados no grupo 1 da PIC.ME.0068-R3
202202616 | SES |  | G041A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T03 | 0191.027-2 | 202207 | 20/02/2022 10:06:54 | Verificar e solucionar iluminação interna do cubículo inoperante. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de lampara en el interior del cubiculo. | GIO | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202531 | SES |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202207 | 18/02/2022 14:57:32 | Realizar a correção da abertura do portão da SEMD que atualmente abre apenas até a metade da faixa de trânsito, sendo necessário dirigir pela contramão cada vez que se vai entrar na subestação. Os anexos apresentam a situação atual do portão. | OUO7 | MCI1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | SAMUEL VIEIRA | El porton se encuentra conforme al proyecto original, fotos en anexo. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202526 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 18/02/2022 16:21:11 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM12 SCEEP 43 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA CODIGO SCCEP 43 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202202459 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 11/03/2022 16:36:03 | Verificar motivo por el que existe discrepancia de valor de potencia reactiva en los datos del SCADA referente al RTU69 Punto 33. Conforme se indica en el anexo. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Puede verse en el histórico del PI que los valores del punto GERADOR POTENCIA REACTIVA (MDGE) siempre tuvo un valor diferente a las otras dos medidas de potencia reactiva. Conforme conversado con MEL1, ya está prevista la sustitución de este medidor por lo que se dará de baja esta SSA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202436 | SES |  | Y010B007 | QUADRO 13 PROTECAO E SINALIZACAO DAS BARRAS | 0362.002-6 | 202207 | 17/02/2022 15:20:13 | Verificar/Solucionar motivo do acionamento do alarme "ANNUNCIADOR FALTA CC AUX." sem aceitar rearme. | OUO0 | MEL1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ RODAS RICARDO | Verificada alarma en el lugar no ameritando intervención.
202202399 | SES |  | E012B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.057-2 | 202207 | 17/02/2022 11:30:45 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202397 | SES |  | E011B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.056-0 | 202207 | 17/02/2022 11:30:58 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202396 | SES |  | E010B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.009-0 | 202207 | 17/02/2022 11:31:13 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202393 | SES |  | E009B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.008-2 | 202207 | 17/02/2022 11:31:24 | Favor abrir SOS a SOCC.DT para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná conforme tratativas prévias entre IEQ3 e SOCC que podem ser conferidas no arquivo em anexo. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | MENDOZA RIVAROLA VICENTE DANIEL | Emitido SS-131/2022 para levantamento de dados topográficos das linhas de transmissão em 500kV – 50Hz, situados na travessia sobre o Rio Paraná, conforme solicitação da IEQ-3.
202202328 | SES |  | N003A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.028-5 | 202207 | 17/02/2022 14:42:05 | Verificar e solucionar display do E3 travado indicando elevação 214 estando o elevador na elevação 111. | OUO2 | MAM2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Mal contato na conexão do display, reajustado e normalizado Obs: serviço executado pela OTIS ELEVADORES com supervisão da MAM2 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202254 | SES |  | A035A022 | PAINEL DE ALIMENTACAO AC (PAC-01) | 2401.001-2 | 202207 | 16/02/2022 16:39:57 | A fim de atender a SDS-14193 levantar em campo os ajustes em campo do painel PAC-01 e preencher, caso aplicável, conforme a tabela abaixo | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | Verificado em campo DJ1: 28-40A encontrado 40A, magnético fixo 500A; DJ2: 22-32A encontrado 32A, magnético fixo 400A; T: 10-120°C encontrado 35°C; RFF1 não possui escala no dial, encontrado no mínimo valor do dial. Tabela e fotos em anexo. Fotos foram tomadas sem intervir no painel, apenas abrindo a porta.
202202114 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:32 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-15, S/N 990320, SCCEP 37, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 37 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202202112 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202207 | 15/02/2022 08:22:38 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO EM VARA DE MANOBRA VM74 SCCEP 25 CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR10. VARA PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 25 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202202111 | SES |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202207 | 14/02/2022 15:15:47 | Constatado que el instrumento 80PWI-1 presenta dificultades en la lectura (pixeles dañados) conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | O instrumento apresenta indicação legível conforme fotos anexas, apenas apresenta menor brilho quando se visualiza em determinado ângulo, não justificando sua substituição. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202108 | SES |  | A006A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.006-7 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=4,936 [g] e 2H=3,747 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202202105 | SES |  | A006A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.006-5 | 202207 | 14/02/2022 15:08:47 | Solicitamos emissão de parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em alerta (Alarme 1) medidos durante parada de máquina 3S (ocorrida em 14/02/2022). Pontos: 1H=1,932 [g] e 2H=1,683 [g] valores em - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202202094 | SES |  | P085C001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202207 | 15/02/2022 10:44:01 | SOLICITAMOS PARECER/PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA COD:714385, QUE APRESENTA DIVERGÊNCIAS CONFORME HISTÓRICO ANEXO. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CONFORME SSA:202107165A. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Elaborado procedimento de soldagem (em anexo) para substitição da válvula esfera 3" original, com terminais soldados, por outra com terminais flangeados para facilitar desmontagem para manutenção quando necessário.
202202093 | SES |  | P085D001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202207 | 15/02/2022 10:44:19 | SOLICITAMOS PARECER/PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA COD:714385, QUE APRESENTA DIVERGÊNCIAS CONFORME HISTÓRICO ANEXO. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA CONFORME SSA:202107164A. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Elaborado procedimento de soldagem (em anexo) para substituição da válvula esfera 3" original, com terminais soldados, por outra com terminais flangeados para facilitar desmontagem para manutenção quando necessário.
202202048 | SES |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202206 | 11/02/2022 16:37:22 | Verificar e solucionar porta do E09 com defeito, conforme anexo. Porta de acesso aos elevações do Edificio. | OUO2 | MAM2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Substituição das rondanas da porta de pavimento. Obs. servoço executado pela OTIS elevadores e surpervisionado pela MAN2 |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202006 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 15:48:17 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROJETO PARA FABRICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE MOVIMENTAÇÃO E IÇAMENTO DE COMPONENTES UTILIZADO DURANTE A DESMONTAGEM/MONTAGEM DE TUBULAÇÃO/DRESSER 24" EM APOIO A EQUIPE DE ENGETINTAS (CONTRATO 4500061127). SUGESTÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | RAFAEL GASTALDIN | Conforme parecer semelhante emitido na execução da SSA 202106696A, o dispositivo solicitado é considerado uma ferramenta para execução da manutenção e pode ser encontrado para aquisição diretamente no mercado. Sendo assim, não é de responsabilidade da SMIM.DT
202201813 | SES |  | A009D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.021-6 | 202206 | 09/02/2022 14:05:22 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (Alarme 1) encontrados no compressor 1 do RV09: pontos: 5H=18,97 [mm/s] e 6H=20,29 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202201812 | SES |  | A009D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.027-9 | 202206 | 09/02/2022 14:05:01 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, do ponto em Alerta (alarme 1) detectado no motor 3 do RV: ponto: 2-JS=2,050 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202201811 | SES |  | A009D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.025-2 | 202206 | 09/02/2022 14:04:51 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos em alerta (Alarme 1) do motor 1 do RV UN09: 2-JS=2,672 [g] e 2-BR=3,123 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no doc anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar da elevação do parâmetro de tendência de envelope dos pontos 2JS e 2BR, não foram identificadas alterações significativas nos espectros de velocidade de todos os pontos. Tampouco identificadas modulações ou frequências características de defeitos em mancais de rolamento. Assinatura espectral compatível com o histórico do equipamento. Por este motivo nenhuma ação adicional é recomendada.
202201720 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 08/02/2022 08:22:52 | EFETUAR DESMONTAGEM, INSPEÇÃO DA MOTOBOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO DO TANQUE/CARRETA DE 2000 L EM FUNÇÃO DA FALTA DE SUCÇÃO DA MESMA DURANTE AS VARIAÇÕES DE NÍVEL DOS MANCAIS DE GUIA SUPERIORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EFETUADO A DESMONTAGEM E INSPEÇÃO DA BOMBA E DETECTADO RETENTOR (MEDIDAS: 7 X Ø18 X Ø30) RESSECADO. RETENTOR SUBSTITUÍDO POR OUTRO NOVO, ORIUND DO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE MOTOBOMBA FOI TESTADA E DETECTADO FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO.
202201661 | SES |  | A006E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.006-3 | 202206 | 07/02/2022 14:02:00 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U 06 (PD 3S) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | FUE EJECUTADO LA INSTALACIÓN DEL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO.
202201621 | SES |  | A007A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.013-1 | 202205 | 05/02/2022 04:35:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la parada de la unidad, hubo ausencia de señalizacion de "COJ EMP ACEITE PRESION NORMAL" durante algunos segundos, con posterior normalizacion de la indicacion. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO INSPEÇÃO VISUAL, LEVANTAMENTO DE TEMPERATURA DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE E DE SUCÇÃO E POSTERIORMENTE COM APOIO DE OPUO.DT / ASSESSORIA 50HZ NO ACIONAMENTO DA BOMBA 1, VERIFICADO O FUNCIONAMENTO / PRESSÃO NORMAL DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201592 | SES |  | A003A | GERADOR DA U03 |  | 202205 | 04/02/2022 14:41:20 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A (GENERADOR DE LA U03), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A003A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202201585 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:40 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 186, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 186 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201583 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:46 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 219, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | Par de guantes código SCEEP 219 ensayado y aprobado para uso. Resultados disponibles en aplicativo SCEEP via intranet.
202201578 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:52 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 231, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 231 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRNET
202201576 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:49:58 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 260, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 260 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201575 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:50:57 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 165, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 165 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201574 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:32 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 185,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 185 ENSAYADO Y ARPOBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201573 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:52:37 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 175,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 175 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201572 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:16 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 1936252, SCCEP 16, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 16 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201571 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:34 | REALIZAR ENSAIO EM DETECTOR DE TENSÃO RITZ NS 990318, SCCEP 38, PERTENCENTE A ODMS.CD CONFORME PERIODICIDADE DETERMINADA PELA NR-10. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 38 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201570 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:20 | REALIZAR ENSAIO EM DETETOR DE TENSÃO RITZ DMU-36/SB, S/N 1936251, HEE6757, SCCEP 17, PERTENCENTE A ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 17 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201569 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:05 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622978, SCEEP 61. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 61 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201568 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:43:50 | REALIZAR ENSAYO DE UN DETECTOR DE TENSIÓN FE1200, BP-622977, SCEEP 49. PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 49 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201567 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:46:40 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282002, SCEEP 20, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 20 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201566 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:49:10 | REALIZAR ENSAYO EN UN DETECTOR DE TENSIÓN, NS-1741282001, SCEEP 19, CONFORME CRONOGRAMA DE LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSION CODIGO SCEEP 19 ENSAYADO Y APROBADO PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201565 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:17 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM77 SCEEP 36 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 36 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201564 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM65 SCEEP 23 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 23 ENSAYADA Y APROBADAPARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202201563 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:42 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM64 SCEEP 31 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 31 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201562 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:47:54 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM73 SCEEP 26 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO
202201561 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 24 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 24 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES E EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201560 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202205 | 04/02/2022 15:48:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLAMIENTO EN LA VARA DE MANIOBRA VM75 SCEEP 22 CONFORME PERIODICIDAD DETERMINADA POR LA NR10. OBJETO PERTENECIENTE A LA ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.11 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA CODIGO SCEEP 22 ENSAYADA Y APROBADA PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202201491 | SES |  | A004A | GERADOR DA U04 |  | 202205 | 03/02/2022 16:29:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A004A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202201335 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 01/02/2022 10:27:25 | confeccionar jumpers e testar cabos do oscilografo tm1600. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | confeccionado jumpers e testado cabos do oscilografo tm1600.
202201244 | SES |  | N011A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.011-6 | 202204 | 30/01/2022 09:54:32 | Constatada indicacion incorrecta de la cota en la elevación 133 (indica 144). Obs.: Dentro de la cabina la indicacion si es correcta (133). | OUO5 | MAM2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ISAIAS LUIS | Mal contato no led de indicador de pavimento. Obs. serviço executado pela OTIS elevadores, e supervisionado pela MAM2 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201243 | SES |  | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202204 | 30/01/2022 08:50:13 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "87LA COMUNIC. FALLA" de forma intermitente. Emitido por solicitação da manutenção. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Problema derivado del FOX, será resuelto con MEL3 y la ANDE SSA:202201229.
202201242 | SES |  | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:50:33 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "87LP COMUNIC. FALLA" de forma intermitente. Emitido por solicitação da manutenção. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Problema derivado del FOX, será resuelto con MEL3 y la ANDE SSA:202201229.
202201156 | SES |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.006-2 | 202204 | 28/01/2022 15:18:36 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-06. Previsão para dia 11/02/2022, período da manhã, contato com MARCEL, Ramal 4926. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMG.DT para transporte de container desde la UG10 hasta la UG06 en la Elev. 108, mediante la utilización de puente grúa N12.
202201125 | SES |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202204 | 27/01/2022 16:54:29 | Verificar e solucionar anomalia: NVR1 não conecta/Vídeo Loss. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO ESTADO DEL GRABADOR DIGITAL NVR1, EL MISMO FUNCIONA NORMALMENTE. POSIBLE REINICIO AUTOMATICO DEL SISTEMA.
202201073 | SES |  | A008E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.015-9 | 202204 | 27/01/2022 08:52:25 | Avaliar a necessidade de realinhar o conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200769. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba, observandose reduccion significativa en valores globales de velocidad (ver anexos). Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202201022 | SES |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 26/01/2022 13:23:26 | Verificar/solucionar falla a tierra provocada por el circuito de TRIP 1/CIERRE del interruptor 84LI2. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución del Ensayo de Oscilografia en el Interruptor 500 KV 84LI2, disparó alarma de Fall a a tierra. Al culminar el ensayo, hubo rearme de dicha alarma. Dejando normales para la operación. SSP N°: 20222518 AT N°: 202200385
202200960 | SES |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 25/01/2022 14:27:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la desconexion de la linea LI-220kV-MD-IRY, sin señalizacion de proteccion actuada ni en el SCC ni en el Convencional. En el dia 24/01/2022 a las 13:26:00. | OUO7 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirado oscilografia y verificado recepción de TDD sin bloqueo, lo cual provoco abertura de la línea. Señalizacion de recepción de TDD estara disponible en el SCC luego de la puesta en servicio de los GTW L3 L4 220 kV SEMD.
202200874 | SES |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 24/01/2022 14:16:46 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 3,272 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência de lubrificação dos mancais de rolamento do equipamento, evidenciada pela amplificação do ruído de fundo dos espectros de envelope dos pontos 1H e 2H. Emitida SSA 202201084 solicitando ora a relubrificação ou a substituição dos mancais.
202200872 | SES |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 24/01/2022 14:16:54 | Solicitação de parecer técnico e se necessário, providência junto a SMMU.DT, referente ao ponto em Alarme (Alarme 2): 2V=11,34 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS e Pontos em Alerta (Alarme 1): 2H=1,743 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração / 6H=18,57 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do conjunto, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de velocidade dos pontos 1V e 2V. Não foram coletados dados de fase cruzada, porém, já houveram casos similares em outras UGs. Ademais, verificada a amplificação do ruído de fundo do espectro de envelope dos pontos 1H e 2H, denotando um processo de lubrificação deficitária. Emitida SSA 202100932 solicitando análise.
202200855 | SES |  | B010A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.012-7 | 202204 | 24/01/2022 05:50:46 | Verificar/solucionar motivo por el cual durante el proceso de parada de la unidad permaneció aplicada la zapata de frenos N°12. | OUO6 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Macaco de freio Nº12 será substituído durante o PD 3A por meio da SSA 202112577A (SMA antigo) emitida anteriormente.
202200854 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 25/01/2022 07:51:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NA TELA "PREPARAÇÃO E PARTIDA AUTOMÁTICA" DA U08 NÃO INDICOU "PAP CONECTADO" DURANTE PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE GERADORA. OBS.: ANEXADO PRINT DO PLAYBACK REALIZADO DO EVENTO. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Sim |  | 202204 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Verificado RTC e configuração está ok. Na mesma tela, tem o ponto para sinalização de desconectado. É uma lógica OR que envolve os pontos U08 GENERADOR BOMBA 2 COJ EMP e U08 GENERADOR BOMBA 1 COJ EMP. No caso, no momento da partida o contato de supervisão de cada uma das bombas indicava que as mesmas estavam desigadas. Emitir SSA para o equipamento primário para verificar a correta supervisão por estes contatos.
202200789 | SES |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202203 | 20/01/2022 14:17:39 | Os dados vindos da UTR SEP 765 kv-A estão congelados no SCADA. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Urgente |  | Sim |  |  | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Os dados congelados não foram originados por problemas no PCU. Estão no gateway do SEP o qual foi corregido durante o comissionamento.
202200768 | SES |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202203 | 20/01/2022 08:54:32 | Verificar e validar a calibração do detector de tensão modelo DMU-25 com numero de serie 2626360003. | OUO2 | ILA1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | DETECTOR DE TENSIÓN ENSAYADO Y APROBADO EN LA PRUEBA EN MODO TEST AL QUE FUE SOMETIDO CONFORME MANUAL DEL EQUIPO, LIBERADO PARA USO.
202200752 | SES |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202203 | 20/01/2022 09:43:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TEMPERATURA DO ÓLEO DO REGULADOR DE VELOCIDADE ESTÁ INDICANDO 44,5ºC, COM FLUXO DE ÁGUA DE 646 l/min E TEMPERATURA DA ÁGUA DE 30ºC. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO ULISSES GOBBO | Em consulta a IME1, observado que a unidade hidráulica possui um alarme para temperatura alta em 55°C. Em função das condições climáticas adversas, com temperaturas elevadas, a água do lago está mais aquecida, como consequência a temperatura de troca térmica nos trocadores de calor também será afetada. Dessa forma, não há ação a ser tomada na unidade hidráulica até a temperatura, do óleo, atingir valores próximos do alarme. Sugere-se monitoramento prévio para valores superiores a 50°C. | GIO | 66 - TEMPERATURA ALTA
202200738 | SES |  | B010E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.012-8 | 202203 | 19/01/2022 14:11:34 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U10 EN EL PD 3A P/ SERVICIO DE MONTAJE-DESMONTAJE DE PLATAFORMA REMOVIBLE DE MANTENIMIENTO DEL TUBO DE SUCCIÓN | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Instalado ventilador na chaminé de equilíbrio no início do PD (24/01/2022) e desinstalado no término (02/01/2022).
202200664 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 10:28:44 | SOLICITAMOS APOIO COM GUINDASTE SOBRE RODAS NOS SERVIÇOS DA TOMA D'ÁGUA (MMU2) CORRESPONDENTES AO PD 3A DA U10. PREVISÃO: 24/01/22 AL 03/02/22. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO LISTA DE ATIVIDADES. | MMU2 | MAM2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMU.DT para izaje de: tapas de protección el nicho de la compuerta; ventiladores; guardacuerpos. Así también, izaje de colaboradores en cesto de mantenimiento para acceder al reservatorio de compensación del servomotor. Servicio ejecutado con la grúa telescópica Liehberr. APR en anexo.
202200460 | SCA |  | B032A002 | PAINEL KVB-02 | 0563.002-9 | 202202 | 12/01/2022 14:43:34 | Levantar os ajustes dos componentes do painel KVB-02 para emissão da ordem de ajuste do painel. Obs: existem 2 ordens de ajuste (OAGE1002 e OABT3571) apenas para o KVB-01. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN
202200459 | SCA |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202202 | 12/01/2022 14:43:46 | Levantar os ajustes dos componentes do painel KVB-01 para revisão da ordem de ajuste do painel. Obs: existem 2 ordens de ajuste diferentes (OAGE1002 e OABT3571) para este painel. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Sim
202200447 | SES |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.012-7 | 202202 | 12/01/2022 11:12:05 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-10. Previsão para dia 24/01/2022, período da manhã, contato com Milciades, Ramal 4911. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio com ponte rolante N12 e operador, conforme solicitado.
202200425 | SES |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.054-7 | 202202 | 11/01/2022 16:32:15 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201401, em virtude da SSA 202200425 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200424 | SES |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.042-3 | 202202 | 11/01/2022 16:31:31 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201400, em virtude da SSA 202200425 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200423 | SES |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.041-5 | 202202 | 13/01/2022 11:04:43 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Conforme SSA 2018/11183A, TC isento de PCB, devendo-se proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201399, em virtude da SSA 202200423 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200419 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202202 | 13/01/2022 11:04:51 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201396, em virtude da SSA 202200419 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200418 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202202 | 13/01/2022 11:05:02 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201394, em virtude da SSA 202200418 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200417 | SES |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202202 | 13/01/2022 11:05:09 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | DAVILDO DO AMARAL NETO | Será executada com SSA 202201393, em virtude da SSA 202200417 foi emitida como execução simples e não é possível reprogramar.
202200405 | SES |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202202 | 11/01/2022 15:21:59 | Realizar ensaio de tensão aplicada e de resistência de isolamento CC (1000 e 5000V) no isolador confeccionado para utilização no barramento do umcc a fim de determinar a sua tensão de ruptura, conforme metodologia usada na SSA 202003967F | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Resistencia de aislación (1000V): mayor de 3 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2-3. Resistencia de aislación (5000V): 3,34 TOhm entre los andariveles 1-2 y 2,46 TOhm entre 2-3. En el Ensayo de Tensión Aplicada, hubo perforación de aislador a una tensión de 23kV entre los andariveles 2-3 (IMG 1) y entre los andariveles 1-2 se observa descarga superficial entre los electrodos a la tensión de 24kV (VIDEO 1).
202200353 | SES |  | A007B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.038-9 | 202202 | 10/01/2022 14:30:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o fluxo de água da saída da caixa de vedação está baixo. Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección y no fue constatada ninguna anormalida. El flujo de agua en la salida de la caja de vedación se encuentra en condiciones normales. El caudal se encontraba en 221,5 l/m y la presión en 2,8 bar. Fotos y video en anexo. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202200350 | SES |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202202 | 13/01/2022 09:08:39 | EFETUAR A LIMPEZA DA CASETA 2CRL-2 (VERIFICADO EXCESSO DE POEIRA NOS EQUIPAMENTOS E NAS ABERTURAS DA SALA). | OUO7 | MCI3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços tecnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202200345 | SES |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202202 | 12/01/2022 07:13:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 24/01/2022 A LAS 13:30HS | MMU2 | MCI3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização através do contrato 4500056582 pela empresa sulprasc serviços e comécio ltda
202200336 | SES |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 10/01/2022 10:02:13 | Parecer Técnico para valores de vibração em Alerta (A1) nos pontos 2JSe=4.427 g e 2BRe=4.148 (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento do motor de acionamento, evidenciada pela presença da BSF com modulação de FTF no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H. Ademais, verificada a amplificação da CF. Já existe SSA solicitando a substituição dos rolamentos.
202200273 | SES |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 12 | 0033.032-9 | 202201 | 07/01/2022 08:16:06 | Durante MP-9M encontrado que el punto 14 referente al relé de protección 21 no está reportando su actuación al anunciador. | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Sim |  |  | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição do cartão de sinalização da posição 12EX153 (ULP 12); Após a substituição, os pontos de sinalização do referido cartão passaram a sinalizar normalmente; O cartão retirado, foi enviado para IMA0 através da SSA 202200287; Código de material 022447-2; Serviço executado durante PD 20220008 e AT 202200234 (Manutenção Preventiva 9M UG-16).
202200260 | SES |  | B016A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 09:54:32 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AO PONTO EM ALERTA (ALARME 1) MEDIDO DURANTE INSPEÇÃO NONAMESTRAL SSP 20221369 1He: 2,008 [g] valor - Pico a Pico. MAIS DETALHES NO SISTEMA OMNITREND E ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto motobomba N1, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1 e 2x rpm no espectro de velocidade de velocidade das direções radiais, e pela predominância da amplitude em 2x rpm no spectro de velocidade da direção axial. Ademais, verificada a existência de amplitudes em 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope, compatível com diagnóstico de choques causados por desalinhamento.
202200257 | SES |  | B016D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.010-0 | 202202 | 10/01/2022 15:04:15 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1)- Global de Velocidade-RMS. Pontos 4H=25,13 mm/s;5H=31,56 mm/s e 6H=33,09 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012 - em anexo), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202200229 | SES |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202202 | 10/01/2022 14:11:32 | Solicitamos apoio com a ponte rolante na ELV: 108 , EIXO B/C UN 08 para a descida de matérias a serem utilizados no PD DA UN 08 em atendimento das SSA 202007568A ( Substituição da válvula 24" 02SF) | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoio com a ponte rolante na ELV: 108 , EIXO B/C UN 08 para a descida de matérias a serem utilizados no PD DA UN 08 em atendimento das SSA 202007568A ( Substituição da válvula 24" 02SF) conforme solicitado.
202200194 | SES |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202201 | 06/01/2022 07:24:37 | Verificar/solucionar motivo de falta de datos en el sistema de estaciones remotas con transmisión vía GSM | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Foi realizado uma solicitação para Copaco verificar a falha de recepção de mensagens das estações de telemetria que enviam mensagens através da rede dessa operadora. A conexão foi restabelecida e está operando normalmente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200143 | SES |  | A005A | GERADOR DA U05 |  | 202201 | 05/01/2022 15:05:03 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A (GENERADOR DE LA U05), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A005A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202200126 | SES |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 05/01/2022 14:13:33 | Verificar y corregir inconsistencia en diagrama de interconexión de la UTR 633 (6006-DC-7436-P) referente a la interconexión con el panel TBP-02 (6279DC00100) cable de interconexión F6X-0004. Estos puntos están relacionados con los siguientes puntos analógicos que están en el SCADA NMR5: RTUNO PNTNO BITBYT SUBNAM PNTNAM 39 6 6 SSAA_60 TB_02 POTENCIA ATIVA 39 7 7 SSAA_60 TB_02 POTENCIA REATIVA | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.4 | Programável |  | Sim |  |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificada la UTR y el diseño, encontrandose discrepantes debido a una mala identificación. Emitida SSA 202200155 para actualización del diseño 6006DC07436P.
202200123 | SES |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202201 | 05/01/2022 14:16:05 | Solicitamos pintura da sala de bobinadores da MEG1 na AMC cota 108, de teto e paredes na cor branco. contato com Valdecir no ramal 9539. | MEG1 | MCI3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a pintura pela empresa de serviços tecnicos srl. contrato 4500056374
202200122 | SES |  | A019E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.019-7 | 202201 | 05/01/2022 13:56:15 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO DA UN09A. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços tecncios srl.
202200108 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 09:38:17 | Elaborar planilla de puesta en servicio de los sistemas de agua potable y sistema de protección contra incendios de la UPAC. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Planilla elaborada.
202200100 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 04/01/2022 19:12:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CANAL "PRI" DA UTR-611 ENCONTRA-SE "UNAVAIL". | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | Realizada asistencia al operador en maniobra de restablecimiento de estado de indicación de canal primario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200078 | SES |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202201 | 04/01/2022 16:42:49 | Verificar motivo pelo qual o nível de óleo do MGI encontra-se baixo. Nível 280,80mm e temperatura do óleo 53.3 graus. | OUO6 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | WILSON ORREGO GABRIEL | FUE REALIZADA LA INSPECCIÓN Y NO FUE CONSTATADA NINGUNA ANORMALIDAD. EL NIVEL DE ACEITE DEL COJINETE GUIA DE TURBINA SE ENCUENTRA EN 297 MM CON TEMPERATURA DE 43°C. UNIDAD PARADA. EL NIVEL BAJO REGISTRADO POR OPERACION SE DEBE A LA CONDICION DE PARTIDA RECIENTE DE LA UNIDAD GENERADORA. FOTOS EN ANEXO. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200076 | SES |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202201 | 04/01/2022 11:34:42 | Verificar/solucionar alarma "DFR-14/15 CONDICAO ANORMAL" de forma intermitente en el SCADA y en el ULP OBS: Verificado led "Evento" apagado | OUO6 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DESDE O DIA 04/01/2022 E NÃO FORAM OBSERVADOS NOVOS ALARMES. ALARME ACIONADO POR PERDA MOMENTÂNEA OU INSTABILIDADE DE E COMUNICAÇÃO DO SERVIDOR DE TEMPO. COMUNICAÇÃO ESTA RESTABELECIDA LOGO APÓS ACIONAMENTO DO ALARME.
202200061 | SES |  | S099C002 | MOTORES | 0137.032-2 | 202201 | 04/01/2022 15:15:53 | EN ATENDIMIENTO A LA SSA:2021/09653J (SISTEMA ANTIGUO)SOLICITAMOS A REPETIÇÃO DO ENSAIO REALIZADO NA SSA 2021/09653I(SISTEMA ANTIGUO)(ACELERAÇÃO FASE CRUZADA @1XRPM NOS PONTOS:1V/2V, 1H/2H, 1A/2A). TAMBÉM REGISTRAR VALORES GLOBAIS, ESPECTRO DE VELOCIDADE E ENVELOPE (1H,1V,2H,2V,2A)COORDINAR ENSAYO CON MMU3(TALLER ELECTRICO).- | MMU1 | ILA1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | BRUNO BURILLI | Na medição realizada, não foram constatados - para valores globais de velocidade [mm/s] e Envelope-Aceleração [g-Pico a Pico] - pontos com valores em ALERTA e ALARME. Mais detalhes estão no arquivo anexo e sistema Omnitrend.
202200040 | SES |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202201 | 03/01/2022 16:08:14 | Prestar apoyo para levantar tapa metálica en la cota 225, para posibilitar la verificación del motivo por el cual hay presencia de agua en el recinto del indicador de abertura de la compuerta, servicio originado en la SSA 201814113A. Trabajo previsto para el 12/01/22. | MCI1 | MAM2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestou suporte para levantar a tampa metálica na cota 225, para possibilitar a verificação do motivo da presença de água no recinto do indicador de abertura do portão, serviço originado na SSA 201814113A. Serviço efetudo com guindaste Groove conforme solicitado
202200028 | SES | 202100081 | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202201 | 03/01/2022 09:58:07 | Prover apoio na aceitação dos analisadores de motores Megger DX6-ZDS3RC e Megger EXP4000RC. | ILA3 | ILA1 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los equipos adquiridos Megger DX6-ZDS3RC y Megger EXP4000RC para ensayos estáticos y dinámicos de motores, los mismos están aprobados para uso.
202100577 | SES | 202100574 | J057A002 | LUMINARIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 14:13:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR SISTEMA DE ACIONAMENTO REMOTO REFERENTE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA/ILUMINAÇÃO MONUMENTAL,UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | Foi efetuada o envio do comando via rádio auxiliar, localizado em oficina, e a antena voltou a operar normalmente.
202100569 | SES | 202100263 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.036-5 | 202152 | 30/12/2021 16:34:16 | SOLICITAÇÃO DE PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS PONTOS EM ALERTA (ALARME 1), 3H=7,13, 4H=7,25, 4A=6,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. SEGUE MEDIÇÃO ADICIONAL DE FASE CRUZADA PARA ANÁLISE: 2A x 4A: 54º/ 2V x 3V: 340º/ 1V x 3V: 50º/ 1V x 4V: 106º/ 1H x 4H: 206º/ 2H x 3H: 210º/ 2H x 4H: 201º/ Base do motor 2H fora x base da bomba: 87º. MAIS DETALHES NO ARQUIVO ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A partir dos dados vibracionais coletados na SSA 202100263 ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm do espectro de velocidade dos pontos 2A e 4A, e pela presença de fases opostas entre os pés do motor e base de fixação. Emitida SSA 202200035 solicitando a modificação da base.
202100565 | SES |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202201 | 03/01/2022 14:14:26 | Solicitamos apoio com guindaste para atendimento da SSA 202114067C. Atividade: Inspeção / Manutenção em Barramentos e Interligações Aéreas do TA-02 (Elev. 144). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para acceso a las barras e interconexiones aéreas del transformador TA-02 mediante izaje de personas en cesto de mantenimiento. Para el servicio fué utilizado la grúa telescópica Grove GDC25 y bloqueado parcialmente las vías en la zona de trabajo. APR del servicio en anexo.
202100550 | SES |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 29/12/2021 15:27:31 | Realizar reparo e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. Calibrar a 35 bar, conforme Ordem de Ajuste AT0010. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado desmontagem, limpeza, montagem e calibração da válvula de segurança do tanque do disjuntor. (Atividade realizada na oficina da SEMD)
202100547 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 29/12/2021 15:35:56 | Solicitamos apoyo con grúa móvil para desplazar conteiner, guardacuerpos, jaula, moto ventilador móvil de la UG14 a la UG08. Previsión: 03/01/22 a las 07:30hs. Local: elevación 225. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoio ao solicitante com guindaste Grove RT530E.
202100511 | SES |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202152 | 28/12/2021 14:28:36 | APARATO TELEFÓNICO MÓVIL (TMR), N° 4832, ESTA CON PROBLEMAS. | OUO5 | MEL3 | SOSA CENTURION LUIS FRANCISCO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção no aparelho e local, observada antena inoperante e configuração de gêmeo incorreta. Resetada a antena e desfeita a configuração de gêmeo. aparelho normalizado.
202100502 | SES |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.016-3 | 202152 | 28/12/2021 15:10:09 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL PARA INSPECCIÓN DE LA VALVULA VR7 Y SUSTITUCIÓN DE LA SILICA GEL EN LA TOMA DE AGUA (MMU2), CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG16. PREVISIÓN: 06/01/22; LOCAL: ELEV. 225. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio ao solicitante com o guindaste hidráulico Grove RT530E.
202100500 | SES | 202100363 | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 28/12/2021 16:11:57 | PARA ATENDER LA SSA MATRIZ, DONDE SOLICITAN REPOSICION DEL MATERIAL CON COD. DE STOCK 103756 (NO ACTIVADO), SOLICITAMOS VERIFICAR FICHA TECNICA DEL MATERIAL CATASTRADO EN LA - LMR GG11- ITEM-98, TAMBIEN REQUERIMOS ASIGNAR UNA POLITICA DE REPOSICIÓN PARA PROSEGUIR CON LA PRIMERA COMPRA. | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | El descriptivo no necesita modificaciones. Anexo Formulario de elaboracion de LMR. Politica de Stock establecida bajo consulta.
202100496 | SES | 202100366 | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 28/12/2021 16:12:30 | PARA ATENDER LA SSA MATRIZ, DONDE SOLICITAN REPOSICION DEL MATERIAL CON COD. DE STOCK 638870 (NO ACTIVADO), SOLICITAMOS VERIFICAR FICHA TECNICA DEL MATERIAL CATASTRADO EN LA - LMR GG11- ITEM-119, TAMBIEN REQUERIMOS ASIGNAR UNA POLITICA DE REPOSICIÓN PARA PROSEGUIR CON LA PRIMERA COMPRA. | IMA0 | IME2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Descriptivo adecuado a la necesidad. Anexo Formulario para elevoacion e LMR con politica ZM 5-20
202100492 | SES |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202152 | 28/12/2021 02:23:54 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurren oscilaciones de nivel del cojinete combinado, sin variación de temperatura. | OUO6 | MEG1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ROGERIO BARTH | JÁ EXISTE SSA 201805217A, RELATANDO O EVENTO EM QUESTÃO, AGUARDADO PARECER TÉCNICO NA SSA 201805217D. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100477 | SES |  | A008R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508 | 0919.014-7 | 202152 | 27/12/2021 10:37:22 | Verificar motivo de actuación de alarma "SUPERV/CONTR UN COMANDO DE PARADA ACCIONADO Falha/Falla Exec/Ejec. Control UTR ULP-08" luego de accionar comando de parada de la unidad en el SCADA. Obs.: Fue realizado otro comando de parada con suceso. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | VERIFICADO JUNTAMENTE COM CCR E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE PARA O COMANDO DE PARADA DA UN8. NO DIA DE HOJE, 29/12/2021, FOI REALIZADO COMANDO REAL DE PARADA DA UNIDADE E O PROCEDIMENTO OCORREU SEM ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDILÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMETO.
202100476 | SES | 202100451 | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202152 | 27/12/2021 09:24:19 | Mediante grúa móvil realizar izaje de colaboradores (utilizando ceso de mantenimiento) hasta la parte superior del reservatorio de compensación del servomotor a fin de realizar inspección visual de pérdida de aceite. Previsión de inicio del servicio: 29/12/2021. Contacto: Favio Narvaja (9648). | MMU2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoio com guindaste hidráulico RT530E e cesto suspenso, conforme solicitação.
202100474 | SES |  | W002B001 | DAC-CPD-01 - SELF CONTAINED | 1333.001-4 | 202152 | 27/12/2021 09:29:42 | REALIZAR APOIO PARA RETIRADA E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESCRITOS NAS SSA 202112976A E 202112977A. | MAM3 | MAM2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio ao solicitante com caminhão munck.
202100460 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 24/12/2021 12:32:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F35/36 ELEV. 214 (N2-M3.79) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM", SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada a troca do sensor. Trabalho realizado com AT202110722.
202100453 | SES |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSORIOS - CCP | 1087.001-0 | 202151 | 23/12/2021 20:32:29 | El sistema del cercado perimetral no conecta. Efecto: Imposibilidad de monitoreo. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | SISTEMA SEM CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E NEM OPERAÇÃO, ESPERANDO MODERNIZAÇÃO. VERIFICAR SSA. 201811161C.
202100450 | SES |  | M060B009 | COMPUTADORES CLIENTES E ACESSORIOS - CCP | 1020.001-7 | 202151 | 23/12/2021 16:23:43 | Anomalia: O sistema Pro-Wath está exibindo mensagem referente ao database erro. Efeito: Sistea de monitoramento de alarmes está apresentando. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | NORMALIZADO SISTEMA PRO-WATCH E REALIZADO LIMPEZA DA PASTA BACKUP QUE ESTAVA COMPLETAMENTE CHEIA, AFETANDO FUNCIONAMETO DO SISTEMA.
202100412 | SES |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202152 | 27/12/2021 15:44:10 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Tomada de Agua 60 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetzação pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100408 | SES |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202152 | 27/12/2021 15:44:30 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Limpa Grades 60 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetzação pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100406 | SES |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202152 | 27/12/2021 15:45:35 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Limpa Grades 50 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100405 | SES |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202152 | 27/12/2021 15:45:46 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Tomada de Agua 50 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100404 | SES |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202152 | 27/12/2021 15:45:55 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Canal de Fuga 50 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100402 | SES |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202152 | 27/12/2021 15:46:03 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Canal de Fuga 60 Hz. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100400 | SES |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202152 | 27/12/2021 15:46:33 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do pórtico canal de desvio. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100398 | SES |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202152 | 27/12/2021 15:46:51 | Realizar fumigação contra aranhas e insetos, na estrutura do pórtico e casa de máquinas do Pórtico Vertedouro. | MAM2 | MCI3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100391 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 15:48:49 | Aplicar proteção anticorrosiva, cor amarelo padrão da usina, nos guarda corpo móveis utilizados para instalação ou retirada de STOP LOG. Ao total são três unidades com comprimento aproximado de 22 metros de perímetro, que deverão uma unidade por vez ser entregue ao pátio de pintura com apoio de caminhão munck. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12. Serviço realizado por terceiros com supervisão de Itaipu.
202100384 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 23/12/2021 14:58:06 | REALIZAR PROTEÇÃO CORROSIVA EM SUPORTE PARA TELEVISÃO NO COR PRETA PARA SER INSTALADO EM SALA 3º PISO EDIF. PRODUÇÃO. SUPORTE ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MMU3 | MCI4 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento e pintura conforme solicitado.
202100363 | SES | 202100153 | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 27/12/2021 15:51:36 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 01un de válvula borboleta 4" cod:103756. OBS: Código não ativado, não sendo possível emitir empenho. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Sim |  |  | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue adquirido mediante SMDTC-1309 (OC-4500065714 Ítem 10). El código 103756 fue activado y las 2 un. adquiridas fueron disponibilizadas en stock el 31/05/2022 mediante DM-70027860.(MTDFS-7619) Material para uso excluivo de la SMMA.DT, política ZS=2.
202100360 | SES | 202100358 | A009E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.011-0 | 202201 | 03/01/2022 16:11:32 | PRESTAR APOIO COM O GUINDASTE PARA A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO UN09. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoio com guindaste hidráulico P&H, conforme solicitação.
202100359 | SES | 202100242 | A007E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.007-1 | 202201 | 03/01/2022 16:12:24 | PRESTAR APOIO COM O GUINDASTE PARA A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO UN07. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoio com guindaste hidráulico P&H, conforme solicitação.
202100326 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 08:17:47 | Elaborar planilhas de comissionamento para os sistemas de ar condicionado, exaustão e insuflamento da Unidade de Proteção Anti-Corrosiva (UPAC). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaboradas as planilhas de comissionamento para os sistemas de ventilação (isuflamento e exaustão) e de ar condicionado da UPAC. Documentos disponíveis em anexo. Tramitação das planilhas em realização através das SDS-14411, 14412 e 14413.
202100280 | SES |  | A001H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.001-6 | 202151 | 22/12/2021 13:32:52 | Solicitamos apoio para avaliação de vazamento de água pura devido a tendência de rebaixamento do tanque de expansão conforme SSA 202115332A (Antigo som) | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S2 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Analisadas as temperaturas de água pura à entrada do estator e os níveis do tanque de expansão da U01 empregando a metodologia prevista o Parecer Técnico 6210-67-19530-P. A partir deste ponto de vista ficam constatadas evidências compatíveis com a existência de vazamento na UG. Maiores informações e recomendações no documento complementar em anexo.
202100278 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:05:30 | Colectar Muestra de Aceite en la estación de tratamiento de Aceite en la COTA 108 y realizar ensayos de Contenido de Agua y Rigidez Dieléctrica. El aceite sera utilizado para atender la SSA 202100236 y 202100209 | MET1 | ILA4 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S3.10 | Programável |  | Sim |  |  | MIRES LUCI PELISSER | Coleta de óleo isolante no equipamento de filtragem a vácuo denominado micafil, para completar óleo de um Transfomrador d ecorrente na subestação. O óleo apresentou 85 KV de rigidez dielétrica e 11 ppm de água.
202100276 | SES |  | B020A033 | MOTOR M1 50 HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.020-9 | 202151 | 21/12/2021 07:41:56 | Avaliar a necessidade de alinhamento do conjunto N1 em virtude das evidências apontadas na SSA 202115416A (SMA). Não foram detectados choques ou presença de modulação no sinal discreto. Ademais, dados vibracionais compatíveis com os dados históricos. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Sim |  |  | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Emitida SSA 202200586 para realizar alineación del conjunto Moto-Bomba, buscando así, disminuir la vibración.
202100260 | SES |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202151 | 20/12/2021 13:59:58 | Solucionar vazamento de ar na eletroválvula solenóide de acionamento do damper do vvt-4124, conforme solicitado na SSA:202113694A. . | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição da eletroválvula (SSA:202113694A.) (CÓD:244856) de acionamento do damper do vvt-4124, a qual apresentava vazamento de ar e travamento. Foi emitido SSA simples somente para conexão da eletrovalvula pela MEG2, devido a mudança de sistema para SAM. Realizado conexão elétrica e testes , porem houve falha no funcionamento e o equipamento vai ficar aguardando compra (empenho:413548E) de eletrovalvula. A substituição será realizada na SSA:20210056
202100253 | SES | 202100174 | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202151 | 20/12/2021 13:39:16 | Referencia RAO 17/2021: Analizar la posibilidad de retirada de la pieza faltante de otras líneas internas a Itaipu para utilización en la seccionadora de tierra 94LI1T de la LI 500kV MD-FI 1 de interconexión, de esta forma no siendo necesaria la colocación de puesta a tierra temporal por el Mantenimiento en situaciones que no sea requerida presencia del Mantenimiento para el trabajo | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Não há viabilidade técnica de retirar-se as molas de outros seccionadores para fazer-se a manutenção corretiva necessária. Esta SMIE.DT está em contato com um possível fornecedor para verificar a possibilidade de reposição da mola (cód.estoque 147001), de forma que a SSA 2020/00891A possa ser executada. Por hora, recomenda-se manter a sistemática de acionamento da equipe de manutenção para instalação do aterramento temporário no bay da linha, quando efetivamente necessário.
202100226 | SES |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202151 | 20/12/2021 02:31:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTOS ANALÓGICOS INVÁLIDOS DEL 1 AL 29, NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. | OUO5 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Sim |  |  | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Reinicialiación del panel, no encontrandose anormalidades en los puntos de supervisión
202100217 | SES |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202150 | 19/12/2021 10:22:27 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: TELA DA IHM APRESENTA MANCHAS ESCURAS QUE DIFICULTA A LEITURA DURANTE INSPECAO E OPERACAO DO EQUIPAMENTO. | OUO5 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado a navegação em todas as telas da IHM, e constatado que a mancha escura não interfere na leitura das informações. No momento a IHM não será substituida em decorrência da avaliação do custo benefício. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202100211 | SES |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 19/12/2021 03:45:20 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.81) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla. El detector fue cambiado. Ejecutado con la AT:202110663
202100207 | SES |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202150 | 18/12/2021 06:29:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ VAZAMENTO DE ÓLEO NO TC 500KV ASSOCIADO DISJUNTOR 84T02, FASE "S". VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente |  | Sim |  |  | DOUGLAS MASKE | Realizado confecção de junta para tampa do dreno do transformador de corrente, utilizando de borracha nitrílica (SM 397267) e substituída a mesma, sanando o vazamento. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202100192 | SCA |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 07:11:48 | Durante ejecución de comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A), al realizar ensayos de falla a tierra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no reportó alarma con el polo negativo. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO
202100185 | SES | 202100135 | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202151 | 20/12/2021 07:33:40 | SUBSTITUIR O RESISTOR DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT- 3110. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MEG2 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Sim |  |  | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | Realizada substituição da resistência de aquecimento do motor conforme solicitado. Motor encontrava-se desconectado e com tampas abertas e resistências utilizadas foram fornecidas pelo setor MAM3.
202100179 | SES |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202150 | 17/12/2021 10:58:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LÂMPADA DA INDICAÇÃO “BLOQUEADO” ENCONTRA-SE APAGADA. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Sim |  |  | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Realizado inspeccion y encontrado disco de bloqueo desajustado, por tal motivo no esta encendido la lampara de bloqueo. Emitido la SSA 202100545 para solucionar esa anomalía. | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202100177 | SES |  | D036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A44-4 | 0016.087-3 | 202150 | 17/12/2021 12:46:08 | COLETAR AMOSTRA DE GÁS SF6 NO COMPARTIMENTO A44-4 FASE R E REALIZAR ANÁLISE CROMATOGRÁFICA (AR E CF4). CONFORME REGISTRADO NA SSP 2021/4778A, O GÁS ENCONTRA-SE COM PUREZA PRÓXIMA AO LIMITE INFERIOR PERMITIDO (REGISTRADO 97,4%). | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Sim |  |  | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Fue extraida y analizada la muestra de gas SF6 del compartimiento A44-4 fase R , resultados adjunto.
202100175 | SES |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:35 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável |  | Sim |  |  | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN CAMBIO DE ASSET EN PI VISION. EL PROBLEMA NO FUE RESUELTO. SE EMITIRA OTRA DOCUMENTACION PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO. (OBS, FUE EJECUTADA EL EL PERIODO PROGRAMADO).
202100173 | SES | 202100138 | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 20/12/2021 09:09:21 | Solicitamos avaliar/providenciar a alteração da politica de estoque do material 713657. Níveis sugeridos: Máximo 10, mínimo 6. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Sim |  |  | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SSA 202200314 solicitando a alteração dos níveis de estoque, como solicitado.
202100171 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 17/12/2021 10:38:59 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG08. PREVISIÓN: 10/01/22 AL 20/01/22. LOCAL: ELEV. 225. EN ANEXO LISTA DE ACTIVIDADES. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoio com guindaste Grove RT530, conforme solicitado.
202100159 | SES |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202150 | 17/12/2021 07:28:49 | PROVIDENCIAR REPARO DO MOTOR VVT-4133 QUE ENCONTRA-SE EM CURTO CIRCUITO DO ENROLAMENTO PARA TERRA (CONSTATADO NA SSA202113644A).O MESMO FICOU DESCONECTADO PARA REPARO. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Sim |  |  | RICARDO AFONSO BACKES | Foi emitida a SSA 202113644A por MEG2, p/ substituição do motor do VVT-4133 por MAM3. O motor foi deixado desconectado por MEG2, substituído, e a SSA baixada no sistema antigo. Assim, restando o acompanhamento da conexão elétrica, foi emitida esta SSA simples de MAM3 p/ MAM3 (202100159) e derivada uma SSA de execução simples para MEG2 SSA 202100165 (Derivada da 202100159). Equipamento normalizado e liberado para operação.
202100139 | SES |  | T075U002 | SWITCH BITCOSW1 | 3139.001-8 | 202150 | 16/12/2021 11:29:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra con alarma en el puerto del BITCOSW1. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DE VELOCIDADE "SPEED 1000" NA PORTA G2/37 DO SWTCH BITCOSW1 AFIM DE SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ALARMES DA PORTA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202100137 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:58:06 | Verificar motivo pelo qual houve a perda de comunicação das UTR's 524 e 624. | OUO0 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue verificada alarma. Sistema restableció posteriormente. El sistema se encuentra normal
202100112 | SES |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202151 | 21/12/2021 08:29:09 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM INCLUSÃO E ALTERAÇÕES NA SOANLG, SORCAL E SORPAR PARA TESTE DE POSSÍVEL MELHORIA PARA PTO CALCULADO DE BARRA ENERGIZADA. REFERENCIA: SSA 202115606A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA derivada 202100293 (D) para execução dos testes como solicitado.
202100095 | SES |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 | 16/12/2021 11:03:08 | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. Sugerimos utilizar el transductor de temperatura RTD código almacén: 709585, el cual fue instalado para fines de ensayo con resultados favorables. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Sim |  |  | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Sustituir transductor de temperatura instalado por el transductor código 709585.
202100094 | SES |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202150 | 16/12/2021 10:02:12 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 10/01/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Sim |  |  | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202100067 | SCA |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202150 | 16/12/2021 07:09:04 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Sim
202100053 | SES |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202150 | 15/12/2021 11:30:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a comunicação com ONS está inoperante em ambos os canais, conforme alarme "LINK COSRSE-RX". | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente |  | Sim |  |  | RODRIGO DE PONTES ADACHI | VERIFICADA QUE A COMUNICAÇÃO DO LINK COM ONS VOLTOU SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202100052 | SES |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 16/12/2021 10:03:29 | CONFECCIONAR 3 CHAPAS RESERVAS DE FIXAÇÃO DOS MOTORES DOS VENTILADORES DOS SISTEMAS DE VENTILAÇÃO DOS ANÉIS COLETORES DO GERADORES, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. EDUARDO PADILHA, EM APOIO AS ATIVIDADES QUE NECESSITEM DE CORREÇÃO DE VIBRAÇÃO DOS MOTOVENTILADORES. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | NERI XAVIER DA SILVA | Dobradas 3 chapas e feito a furacao conforme desenho anexo.
202100034 | SES |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 15/12/2021 09:48:35 | Alterar telas U0186N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1486N, U1586N e U1686N para implementar supervisão de pressão muito baixa do regulador de velocidade. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Sim | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U0186N, U0386N, U0486N, U0586N, U0686N, U0786N, U0986N, U1086N, U1186N, U1486N, U1586N e U1686N foram alteradas, sendo incluída supervisão de pressão muito baixa do acumulador ar/óleo do RV. A tela U1486N somente precisou acerto do dispositivo primário da supervisão mencionada. As telas das unidades do 50Hz (U0X86N) ainda tiveram correção do link de condutividade muito alta da água pura. Em anexo, arquivos da execução. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202100032 | SES |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.007-8 | 202150 | 15/12/2021 09:23:02 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Sim |  |  | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço será executado na SSA 202200331.
202100031 | SES |  | Z | DIVERSOS |  | 202150 | 15/12/2021 09:27:08 | Apoio de sua equipe para realizar testes de funcionamento da máquina de ensaios Time Group 1000KN, conjunto computador, módulo de aquisição e sensores/ cabos localizados no Laboratório de Concreto, conforme solicitação da SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado atendimento no laboratório de concreto. Inspeção e depuração de hardware. Simulação de comandos da eletroválvula. Placa de adaptação confeccionada.
202100024 | SES |  | S016 | INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MECANICOS |  | 202150 | 15/12/2021 08:08:13 | SOLICITAMOS APOYO PARA CALIBRAR MANOMETRO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS MARCA WIKA, NºS: 71003YDj. FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 40 mbar. AJUSTAR Y VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LOS CONTACTOS DE BAJA EN 2 mbar Y EN ALTA EN 7 mbar. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável |  | Sim |  |  | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, MANOMETRO DE 0 A 40 MBAR. VERIFICAR EN LOS PUNTOS 10, 20, 30 Y 40 MBAR, ACCIONAMIENTO DE LOS CONTACTOS DE BAJA EN 2 MBAR Y EN ALTA EN 7 MBAR. ID N° 1658 LIBERADO PARAUSO
202100020 | SES |  | S029E001 | INDUTANCIAS E DECADAS INDUTIVAS | 0772.001-7 | 202150 | 15/12/2021 08:51:52 | CALIBRAÇÃO ANUAL DA DÉCADA INDUTIVA IET HARS, MODELO 1491-G, BP 641390. INSTRUMENTO PERTENCE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Sim |  |  | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso.
202215520 | SPG | 202215476 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 16:46:16 | COLETAR DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA, SINAL DISCRETO @65 KHZ 5S E FASE CRUZADA NOS PONTOS: 1) BASE MOTOR/BASE FIXAÇÃO, 2) 1V/3V, 3) PÉS DIANTEIROS/PÉS TRASEIROS MOTOR E COMPRESSOR. | IME2 | ILA1 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Urgente | Urgente | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202228
202215476 | SEE | 202215463 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:45:05 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA VIBRAÇÃO EXCESSIVA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: COMPRESSORES CAF-9701 E CAF-9702 TAMBÉM APRESENTAM ANORMALIDADES CONFORME SSA:202205653 E SSA:202206084. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202228 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202215463 | AIM |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202228 | 12/07/2022 11:04:19 | Vibração excessiva no respectivo motocompressor. Os demais motocompressores encontram-se com a mesma anomalia, CAF-9701: SSA 202205653 e CAF-9702: SSA 202206084. | OUO7 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃOE VERIFICADO AVARIAS EM COXIM DE VIBRAÇÃO. EQUIPAMENTO EM GARANTIA. EMITIDA DERIVADA PARA CONHECIMENTO E PARECER DE ENGENHARIA. |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202215461 | AIM |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 12/07/2022 11:09:59 | IHM de control de compresores se encuentra inoperante. Dando mensaje de error en el CPU "Major fault T07: C044 restore failure" | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202228 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi constatado que a IHM e o CLP encontravam-se inoperantes, realizada a reinicialização do CLP e o sistema voltou a funcionar, porém a IHM encontra-se com a interface avariada apresentando dificuldade de operação. Solicitado à IEQ3 através da SSA 202215521 parecer técnico do fabricante a respeito da falha do CLP. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202215454 | APL |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202228 | 12/07/2022 10:35:32 | Verificar y solucionar motivo del disparo del interruptor CC 72.CB.34 | OUO5 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente |  | Não
202215448 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-06)/CX VALV DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202228 | 12/07/2022 09:55:01 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "AVERIA DETECTOR DE HUMO 04". Sin rearme. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS GRZYBOWSKI | 202228 | ROGERIO BARTH | Substituído detector fotoelétrico de fumaça do campo 4, endereço 1D037 no laço de comunicação, por outro novo previamente testado no simulador. Verificadas na CPU as sinalizações referentes o detector substituído: indicação de 0% (sem fumaça no sensor) e compensação de 35% conforme esperado.
202215435 | STE | 202215419 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202228 | 12/07/2022 08:32:22 | Solicitamos apoio para desbloquear a bomba dosadora 88PW3 que encontra-se bloqueada devido a baixa condutividade no sistema. Se necessário, realizar a desconexão do instrumento 80PPW para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202228 | ROGERIO BARTH | Desbloqueada a bomba dosadora conforme IM.EQ.0188 mediante inibição do alarme de condutividade baixa do sistema, após correção da condutividade o ajuste foi retornado ao valor de 1,5microSiemens/s conforme OA.0157-R1 leituras 16CM1/2/3=1,99/0,08/1,68microSiemens/cm; 26SWR1/26SWO=29,7/47,7ºC; 88PW3 com 8 pulsos/min e 30% de largura de pulso. Desconectado 80PPW e reconectado após substituição 80PPW/OP-17/Calc./mA= 353/352/353l/h/11,57mA.
202215419 | SEE |  | B020H006 | PERMUTADOR DE IONS DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0049.020-9 | 202228 | 12/07/2022 07:59:26 | Verificar/Solucionar flujo bajo por el intercambiador de ions. Instrumento 80PPW (l/h) unidad de medida diferente a las demas unidades. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202228 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN |  |  | 57 - CONDUTIVIDADE DESAJUSTADA
202215413 | SPG |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202228 | 11/07/2022 17:18:06 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "FALLA A TIERRA" en los cargadores CB-01 y CB-02 sin aceptar rearme. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202228
202215385 | SAD | 202215342 | A001L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.001-3 | 202228 | 11/07/2022 15:02:53 | desconectar/conectar trip de nivel alto de agua en la tapa turbina para atender la ssa matriz. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO. 11/07 AT 202206190 EFETADO NOVA ISOLAÇÃO DE TRIP.
202215352 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202228 | 11/07/2022 08:36:12 | Verificar/solucionar obstrucción y presencia de agua proveniente de un registro en la elevación 131m, sala de los TAC´s. | OUO5 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202228 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desobstrução de dreno e limpeza da caixa de passagem na cota 131, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202215342 | SEE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202228 | 11/07/2022 05:40:37 | VERIFICAR MOTIVO DE LA ALARMA "TURBINA CGI AGUA EN EL ACEITE" SIN ACEPTAR REARME. NIVEL DE ACEITE: SCADA 298,70MM - 39LW 0,955 - TEMP 47,8°C OBS.: CON TENDENCIA DE AUMENTO EN EL NIVEL. | OUO5 | MMU2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202228 | GIMENEZ LUGO EMILIANO
202215341 | SAS |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202227 | 10/07/2022 21:59:55 | Verificar motivo pelo qual o disjuntor 83LI4 ficou com informações inválidas no SCC. Realizada a comutação do canal 107 para o canal 108 normalizando a informação. Ao retornar para o canal 107, a falha persiste. | OUO7 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202228 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO O REINICIO DA DAUC C1. COMUTADA A COMUNICAÇÃO PARA O CANAL 107 E REALIZADOS TESTE DE COMUNICAÇÃO OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202215340 | SCC |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202227 | 10/07/2022 13:42:30 | Verificar accionamiento de la alarma "REG_VELOC FALLA ELECTRICA NC ACTUAD TGC-01 1R29". | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.4 | Urgente |  | Não
202215339 | STE |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202227 | 10/07/2022 13:43:13 | Verificar accionamiento de la alarma "REG_VELOC FALLA ELECTRICA NC ACTUAD TGC-01 1R29" | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202228 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições, verificação geral do painel e constatado o rompimento de um capacitor eletrolítico de 100 micro faraday no módulo CI244CF (carga frequência). Realizada a substituição do módulo por um reserva, realizados ensaios funcionais e ajuste do zero. Módulo com falha enviado ao laboratório para reparo sob SSA 202215356.
202215293 | SEE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202227 | 08/07/2022 11:02:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de "Falha à terra" no CB-10, sem rearme. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202227 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrada fuga a terra no banco de baterias HB-10. Substituídas as estantes do banco por outras reservas normalizando a sinalização do quadro. Tensões medidas Pos/terra:65,2; neg/terra:-66,4; pos/neg:131,6vcc.
202215253 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202227 | 08/07/2022 04:02:21 | Verificar e solucionar instabilidade no link de recebimento de dados do "COSRSE_RX". | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202227 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO NOS SERVIDORES (LADO ITAIPU) E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NO ENVIO DE DADOS PARA A ONS ATRAVÉS DO LINK COSRSE_TX. A NORMALIDADE DOS DADOS VINDOS DA ONS (COSRSE_RX) OCORREU APÓS INTERVENÇÃO NOS SERVIDORES DO LADO ONS. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202215223 | SPG | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 11:33:54 | Solicitamos apoyo para medir la resistencia interna de los 94 elementos que componen el banco H1, para posibilitar pesquisa de falla de alguno o varios elementos. El banco se compone de elementos de Ni-Cd tipo bolsa, ventiladas. Tensión nominal de 1,2V, tensión de Flotación 1,4V. Resistencia interna padrón de 0,12 mili-ohm. La medición será realizada estando el cargador desconectado de la batería. Acompañará el servicio los colaboradores de SMMG.DT. | IEQ2 | MEL3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227
202215221 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 07/07/2022 10:50:09 | Emitir P.T. referente ao material código 152749 que se encontra em estoque não atende as especificações técnicas. Resistor encontrado em estoque com ligação em Triangulo. OBS. 05 unidades em estoque e apenas um (01) atende as especificações CONEXÃO ESTRELA, ALIMENTAÇÃO 265/460VCA, POTÊNCIA DISSIPADA 9150W, necessário duas unidades para atender a SSA matriz. | MEG3 | IEQ1 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2 | Urgente | Urgente | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Substituir os resistores provisoriamente por resistores para ligação em triângulo alterando as conexões elétricas. Conforme email anexo, solicitada à SMIT.DT a alteração do nível máximo para 4 e a reposição do material. Após a reposição, substituir novamente os resistores pelo modelo para ligação em estrela e normalizar as conexões.
202215220 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:01:53 | Verificado anunciador inoperante y olor a quemado proveniente del conversor. | OUO7 | MEG2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se aguarda reparo de la fuente por parte de ILA2. La fuente fue sustituida parcialmente por la fuente 125Vcc/24Vcc (cod: 207250) retirada de almacenes. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202215205 | SAD | 202215127 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 07/07/2022 08:11:45 | Solicito parecer técnico para serviços de corte e soldagem em reservatório de água. O reservatório desprendeu a placa interna que acomoda os resistores de aquecimento. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202227 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron elaborados los documentos Procedimiento de Reparo del Calentador de Agua y el Procedimiento de Soldadura. Detalles en anexo.
202215202 | STE | 202215127 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 07/07/2022 08:12:23 | Solicito serviços de corte e solda em reservatório de água. Reservatório entregue a oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Urgente | Urgente | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202227 | NERI XAVIER DA SILVA | Foi feito o corte do tubo, lavagem, usinagem e processo de soldagem
202215128 | STE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 06/07/2022 09:45:14 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202215116 CONSTATADO RESISTOR DE AQUECIMENTO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS CAMISAS EM CURTO. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Luego de un parecer técnico de la IEQ2 SSA:202215221 instalado resistencias de calentamiento conexión delta, se emite una SSA:202215374 para compra de material de iguales características a las retiradas del local (resistencias en conexión estrella código:152749), luego de tener los materiales específicos se procederá a la instalación de forma definitiva (SSA 202215116). Servicio realizado con AT 202206091.
202215127 | SEE | 202215116 | K006D003 | PRE-AQUECEDOR ELETRICO 4-H1-JW | 0487.007-7 | 202227 | 06/07/2022 09:33:01 | Solicitamos apoio para a susbtituição do banco de resistores de aquecimento 4-H1-JW. Onde o mesmo se encontra em curto circuito. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202227 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação para apoio e encontrado os resistores presos internamente no reservatório de água. Executado a desmontagem do reservatório e envio para a oficina da MMU3 para serviços de corte e solda sob a SSA 202215202. Após retorno, realizado a montagem. Efetuado testes e ensaio. Equipamento em condições normais de operação.
202215116 | APV |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202227 | 06/07/2022 04:37:57 | Verificar motivo por el cual se encuentra disparado el interruptor 63QF1 (Pre-calent agua refrig camisas). | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | El interruptor 63QF1 se encontraba disparado a causa de que las resistencias de (Pre-calent agua refrig camisas). Se encontraban averiadas. Emitida SSA: 202215128 para sustitución de forma provisoria. Se emite SSA: 202215374 solicitando material, aguardando material de iguales características a las retiradas para posteriormente ser instaladas de forma definitiva.
202215067 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202227 | 05/07/2022 11:33:48 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após partida acionou o alarme " FALHA PARTIDA" seguido de desligamento do GDV-01. Obs: Verificado que após a partida obtem-se tensão normal 460Vca, e que o mesmo desligou após aproximadamente 6 segundos de funcionamento. | OUO5 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202227 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado inspeção e encontrado relé temporizado marca telemecanique, modelo LA2-D22 posição ARG com defeito, ocasionando " FALHA PARTIDA" , substituído por outro de mesmas características. Deixado ajustado em 28 segundos conforme OA.0234-R00. Após realizado partida do grupo diesel com apoio da OPUO, apresentando funcionamento normal. Logo liberado para a operação.
202215063 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202227 | 05/07/2022 11:12:55 | Verificar estado de los conductores internos después del principio de incendio dentro del cuador KT-10. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202227 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados a seleção de trocadores da fase B do TU-10. Identificados danos a condutores, terminais, anilhas e blocos auxiliares dos contatores K41B a K48B. Realizadas substituições de condutores, terminais e anilhas dos contatores K41B a K48B. Substituídos os blocos auxiliares do contatores K41B, K42B, K43B, K46B e K47B. Efetuados testes operacionais e deixado em funcionamento normal.
202215029 | STE | 202215018 | B014K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202227 | 05/07/2022 07:42:20 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO PRESSOSTATO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA DO SISTEMA DILÚVIO DA FASE "A". E , APÓS MANUTENÇÃO/REPARO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Prestado apoio para substituição do pressostato de água que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202215021 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202227 | 05/07/2022 07:04:42 | Não há indicação dos trocadores de calor principais conectados na fase "B", estando a unidade em operação. Obs.: sem indicação de fluxo normal do trocador de calor principal no ULP e verificado no SCADA que há indicação de Trocador Principal conectado de forma intermitente. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202227 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos elétricos associados aos trocadores de calor da fase B do TU10. Após testes funcionais, foi identificada falha de operação dos contatores de seleção de trocadores. Foi realizada limpeza e ajuste das molas dos contatores K43B e K45B. Realizados testes funcionais e deixado em operação normal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215018 | STE |  | B014K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202227 | 04/07/2022 17:44:19 | Solucionar pérdida de agua por el presoestato PSS-02 de la Fase A. | OUO3 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202227 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de presostato por uno que se encontraba disponible en el sector. El presostato sustituido será reparado y almacenado en el sector. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202215011 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202227 | 04/07/2022 16:54:34 | Verificar y solucionar motivo de falta de datos hidrológicos de estaciones remotas con transmisión satelital desde las 12h del 4.7.2022 | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após análise dos equipamentos e processos da Estação Central do sistema de telemetria hidrometeorológica, emitido o chamado SS00555697 ao CAI para reestabelecimento do serviço de email do STH. Após um tempo, constatado a obtenção e processamento, pela Estação Central, de novos dados das estações remotas com transmissão via satélite. Equipamentos em plenas condições de funcionamento, liberados para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202214925 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202226 | 03/07/2022 19:23:35 | Gtw2 com alarme de falha interna. Verificado no painel 2SD02 o referido gw com led apagado. Verificano no Sistema de supervisão e controle a comutação dos canais na RTU-05. | OUO7 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado falha no funcionamento da fonte de alimentação do Gateway2. Realizada a substituição da fonte, normalizando o equipamento. Obs.: Fonte retirada da plataforma de testes.
202214924 | SAD |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 03/07/2022 18:46:27 | Verificar accionamiento de la alarma "TU SMT-07 aislador pasante desvio de capacitancia". | OUO5 | MET1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202227 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da caixa do divisor capacitivo DPB por uma caixa que estava instalada no transformador reserva da unidade 9A.
202214874 | STE | 202214870 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 14:15:53 | Verificar a conexão dos cabos e terminais no borne inferior direito do disjuntor Q4. Observada diferença de temperatura de 10,6 C em relação ao borne oposto do disjuntor e mau contato no borne. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Encontrado costura de saída do disjuntor no polo positivo realizada através de dois condutores com terminais individuais o que ocasionava menor aperto em um dos terminais, gerando aquecimento. Realizado recrimpagem com utilização de apenas um terminal para os dois condutores. Medições: resistência de contato do disjuntor Q4, contato 1-2: 12,38miliohm e 3-4: 12,90 miliohm. Tensão de entrada e saída do disjuntor: 129,3Vcc. Corrente elétrica: 0,3A. Equipamento disponível em condições normais.
202214849 | ASL |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 01/07/2022 10:25:33 | Verificar actuación de la alarma "TU SMT-07 AISLADOR PASANTE DESVIO CAPACITANCIA" en la partida de la unidad para giro eléctrico. | OUO3 | MET1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção e testes de tensão no cabo do DPB até o painel SMT e está normal, foi realizado ajustes dos valores de alarme pelo laboratório.
202214758 | SAS |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202226 | 29/06/2022 22:23:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a válvula J2 não está vedando. Após isolações ref. a SSA 202214757, foi observado que a perda de ar continuava sendo alimentada, e o compressor do disjuntor 84LI1 que alimenta o sistema estava conectado sem conseguir repor a pressão. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Substituida a valvula J2 por outra reparada com SSA 202102222A em anexo. A valvula retirada será reparada e estocada na ferramentaria. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202214757 | APV |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202226 | 29/06/2022 20:53:39 | Verificar e solucionar perda acentuada de ar no corpo do cilindro de ar, conforme anexo. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Verificado que uma tanque de armazenamento está com um furo, e será necessario a troca. Não localizado no almoxarifado estoque, solicitado a IEQ-3 a compra de tanques de armazenamento. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202214746 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202226 | 29/06/2022 16:19:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono la alarma en el SCADA "OSCILO DFR 9/9A CONDIC. ANORMAL." y en el local "SISTEM OFF LINE" | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202226 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada reinicialização do equipamento (reset). O equipamento voltou a funcionar normalmente normalizando o alarme.
202214604 | SRP |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202226 | 30/06/2022 07:54:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual, se encuentra una perdida de aire, en la tubería de alta presión del referido interruptor, conforme imagen en anexo. | OUO7 | MET2 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Urgente | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202214602 | STE |  | H012A002 | GERADOR | 0286.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:34:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual al accionar partida, el generador no excita, habiendo ausencia de tensión en la salida del generador. Obs.: Maniobrada llave CEC sin éxito. | OUO5 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202226 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado fusible posición F1 averiado (referente al sistema de exitación). Substituido el mismo por otro de mismas caracteristicas provehido por OUO1. Realizados ensayos en conjunto con operación con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202214599 | STE |  | P041B009 | MOTOBOMBA 50 HZ DE OLEO BO-QCH-0902 | 0823.002-1 | 202226 | 28/06/2022 10:23:23 | Verificar/Solucionar motivo del accionamiento de la alarma "SOBREC. DEL MOTOR BOMBA ACEITE MB-QCH0902" en el panel KX-01. | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que la válvula en la salida de la bomba de aceite se encontraba cerrada ocasionando el aumento de corriente y posterior actuación del relé térmico(posición 49-7). Con apoyo de OUO2 , se procedió a abrir la válvula y rearme del relé térmico, realizados ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo
202214567 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202226 | 27/06/2022 20:36:23 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor PWS-2 (Q2) no painel PWX-18A, após comando de preparação de partida da unidade. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção no circuito elétrico de força e na caixa de ligação do motor sem encontrar anormalidades. Os ajustes do disjuntor e relé térmico conferem com a ordem de ajuste OA.0157-R01, ajuste do disjuntor/seccionadora, termico 215A, magnético 12xIR; ajuste do relé térmico 0,75 (calculado 172,5A). Realizado ensaio de resistência de isolação: 1,44Gohm; temp/U.R.: 22,1ºC/66,9%. Medições de tensão Vab/bc/ca: 453/455/455Vca e corrente Ia/Ib/Ic: 101,5/99,3/104,3A. Inominal do motor: 172A.
202214523 | SAS |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202226 | 27/06/2022 11:05:27 | Verificar/solucionar motivo por el cual Pro-Watch não está conectando com o servidor. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202226 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado motivo por el cual Pro-Watch no conecta con el servidor. Equipo en condiciones normales.
202214501 | SCA | 202214497 | A006F003 | CUBICULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202226 | 27/06/2022 07:38:45 | Solicitamos apoio para ensaio da proteção 64SB após substituição do gerador de 20HZ. | MEG1 | MEL1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226
202214497 | STE |  | A006F003 | CUBICULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202226 | 27/06/2022 04:18:33 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "CUBICULO DEL NEUTRO GENERADOR 20HZ FALLA", en la banderola 158 del ULP. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | ROGERIO BARTH | O alarme foi causado por defeito no contator auxiliar 27I2 do ULP. O contator defeituoso foi substituído por MEL1 conforme ATs 202205643 e 202205644; SSAs 202214494 e 202214495. Acompanhado ensaio de partida da UG com excitação até o sincronismo com SEP sem anormalidades.
202214496 | STE |  | A006F002 | CUBICULO CTG-06 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.006-0 | 202226 | 27/06/2022 03:34:55 | Verificar accionamiento de las alarmas "EXCITACION RELE 40 BLOQUEADA FALTA ALIM"; "GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALLA", estando el interruptor F11 aparentemente cerrado. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | ROGERIO BARTH | Os alarmes foram causados por defeito no contator auxiliar 27I2 do ULP. O contator defeituoso foi substituído por MEL1 conforme ATs 202205643 e 202205644; SSAs 202214494 e 202214495. Acompanhado ensaio de partida da UG com excitação até o sincronismo com SEP sem anormalidades.
202214495 | STE |  | A006L019 | RELE DE TERRA NO ESTATOR 100% 64SB | 0077.006-0 | 202226 | 27/06/2022 03:35:28 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "GENERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALLA". Obs: unidad parada. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Constatado defeito no relé auxiliar 27I2, Realizado substituição do mesmo. SM y DM informados en la SSA 202214494.
202214494 | SAS |  | A006L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.006-6 | 202226 | 27/06/2022 03:35:58 | Verificar/Solucionar motivo de la alarma "EXCITACION RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM". Accionó con Unidad parada. | OUO5 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202226 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Constatado defeito no relé auxiliar 27I2, Realizado substituição do mesmo.
202214408 | AAT |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202225 | 23/06/2022 16:15:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN EN EL HOTLINE 02 CON CNOS. | OUO5 | MEL3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Verificado que o roteador 2 da Embratel estava sem conexão ao Hotline 2 do ONS brasília. Circuito interno da Itaipu está em operação normal. Foi solicitado à Embratel a resolução desta falha sob protocolo: 2022764023412.
202214392 | STE |  | B018C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.018-0 | 202225 | 23/06/2022 15:56:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL OS LEDS DE +/-15 VCC DOS MÓDULOS IF1, IF2 E IF3 (INTERFACE EC-DFR) DO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO E EXCITAÇÃO INICIAL ENCONTRAM-SE APAGADOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202225 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituído modulo de alimentação IF3 que apresentou defeito por outro reserva. Unidade Liberada para operação. SSA 202214431 EMITIDA PARA ILA2 REPARO DEL MODULO |  | 23 - LED DE FONTE APAGADO
202214337 | STE |  | A002C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202225 | 23/06/2022 07:41:15 | Verificar accionamiento de la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.7/.8 (PUENTE+) FALLA EC-02", sin aceptar rearme. Verificado en el local señalización de "Falla imp etapa fin G1.7, G1.8"Obs.: Unidad en carga. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202225 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituímos os módulos referente as pontes G1.7/G1.8 que possivelmente poderiam apresentar defeito ocasionando essa falha. Módulos Substituídos. Fonte UN0006, Amplificador final UN0005, Supervisão amplificador final UN0056 e módulo de supervisão de condução ponte G1.7 UN0025. Unidade liberada para operação.
202214303 | STE |  | K012A007 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-07/QP-03 | 0254.079-7 | 202225 | 22/06/2022 15:13:39 | Verificar-solucionar o motivo pelo qual o disjuntor nao carrega mola após o fechamento, mesmo com o funcionamento do motor. Obs: retirado o plug para nao queimar o motor. | OUO3 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Extraído disjuntor e realizados ensaios com vários comandos de abertura e fechamento do equipamento com resultado conforme o esperado. Inserido o disjuntor e repetidos os ensaios, novamente com resultados satisfatórios e sem sucesso em reproduzir o defeito mencionado na emissão da SSA. Liberado equipamento em condições normais de uso.
202214284 | STE |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202225 | 22/06/2022 11:33:29 | Al comandar cierre en el interruptor acciona alarma "Discrepancia de polos" rearmando enseguida, imposibilitando el cierre del mismo. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202225 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO E INSPECCIÓN DE LAS ELECTROVALVULAS NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202214255 | STE |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202225 | 21/06/2022 23:51:20 | Verificar/solucionar durante a parada da unidade geradora, na transferência do UMCC, ocorreu o disparo do disjuntor 52-2, causando o bloqueio (86) do UMCC. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | ROGERIO BARTH | Substituído disjuntor 52.2 por outro previamente ensaiado, Megger do barramento do UMCC c/ gav. inseridas e disjuntores abertos, cada fase contra as demais aterradas, 500Vcc 1 min. A/B/C=41,9/37,6/40,0 MOhms. Proteções A=B=C= 0,75/3 x In, tempos de atuação com 2xIaj. A/B/C=23,7/22,8/24,2 segundos, 3xIn A/B/C=0,54/0,50/0,55 segundos. Megger do disjuntor 1kV 1 min. A1/A2/B1/B2/C1/C2 x massa= 37,7/42,3/40,3/25,5/76,3/48,6 MOhms. 24,2°C. UG foi excitada e houveram transferências entre 52.2 e 52.1.
202214222 | STE |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202225 | 21/06/2022 14:34:00 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó alarma de discrepancia de polos durante sincronismo de la Unidad. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico. Encontrado solto a conecção da eletroválvula de fechamento da fase B. Realizados seu correto reposicionamento, realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios. Equipamento em condições normais de operação.
202214178 | STE |  | G046A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.015-3 | 202225 | 21/06/2022 09:11:29 | Verificar/solucionar alarma de "Barra A1 220kV DCP interruptor auxiliar disparado", sin rearme. No hay información de tensión en el SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202225 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizado inspeção visual e identificado o disjuntor F1 disparado, medido tensão no secundário do DCP e resistência da circuito alimentado pelo disjuntor não verificando anormalidades. Fechado o disjuntor F1 sem ocorrer disparo do disjuntor, verificado que as informações do SCC retornaram.
202213982 | STE |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.017-2 | 202224 | 19/06/2022 23:36:41 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de las alarmas "REG_VELOC INDICADORES DIGITAIS FALLA" y "REG_VELOC FILTRO OLEO OBSTRUIDO ATUADO" sin rearme. Verificado presión en el instrumento 63QFLO en 81.2 bar. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | ROGERIO BARTH | Encontrado instrumento 63QFLO em condição normal. Transdutores LOH/LOL = 3,97/3,97mA calculado 0/0 bar; Indicador 63QFLO = 0,0bar; sinal de entrada do indicador V202-203=0,000Vcc calculado=0bar; Realizado reaperto de todas as conexões de sinal nos transdutores, no GTB1-17, nos bornes do PA-17, na fonte M4 e no indicador 63QFLO sem encontrar anormalidade. Verificado após partida da UG: 63QFLO=0,2bar sem ocorrência de alarme no SIRI até o dia seguinte.
202213856 | SAS |  | B014J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-14 FASE B | 0045.104-5 | 202224 | 15/06/2022 09:06:04 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador. | OUO6 | MET1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202213836 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202224 | 14/06/2022 23:12:43 | Verificar acionamento dos alarmes "Turbina fluxometros de água de resfriamento LIP falha" e "Turbina anel ved água fluxo baixo", estando com indicação de fluxo de 212,8l/min no instrumento 80PW e pressão 2,7bar. Conforme OA.0262 o alarme deveria acionar para fluxo em torno de 140l/min. | OUO6 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Urgente | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202224 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado Floxometro 80PW y efectuado Monitoreo de la configuración del medidor de flujo minisonic 600. Mediciones Realizado durante la verificación del instrumento; Vazão = 232.5 l/min, Velocidade do Som = 1491 m/s, Ganho = 28 dB, I.Q. = 100 % . Encontrado parametro y cualidades conforme IM.EQ.186. Realizado impreso de parametrización y medición del instrumento en anexo. Deixado em observação, ocorreu reincidência durante sobreaviso quando foi substituído fluxômetro 80PW com SSA 202213974.
202213782 | AAT |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202224 | 14/06/2022 10:33:24 | Verificar motivo por el cual existe perdida de informacion intermitente de los puntos analogicos referentes a la "FRECUENCIA, POTENCIA ACTIVA, REGULADOR DE VELOCIDAD, CARGA FRECUENCIA, POSICION DE DISTRIBUIDOR" | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Verificado que o problema não está no módulo analógico da UTR, emitida SSA derivada 202213924 para MEL2 para ser realizado alguns ajustes nesses pontos durante a parada de máquina.
202213770 | SAD |  | M060C001 | MONITORES E ACESSORIOS - CCP | 1013.003-1 | 202224 | 14/06/2022 10:02:54 | SISTEMA PRO WATCH INOPERANTE. SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO, , ALARMAS ETC | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202224 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL SERVICIO DEL PROWATCH FUE REINICIADO NORMALIZANDO SU FUNCIONAMIENTO.
202213680 | STE |  | B020J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-18A FASE A | 0045.260-7 | 202224 | 13/06/2022 21:45:37 | Verificar y solucionar disparo del disyuntor Q13A (motor de la bomba del intercambiador N3 de la fase A) durante la preparación de partida. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202224 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção na tomada X19 no CXT e também na régua de bornes da motobomba. Ensaio de isolação com resultado satisfatório 14,8 giga ohm. Corrente medida fase R=9,95A; S=10,15A e T=10,0A e tensão R/S=459V; R/T=460V e S/T=461V, realizado teste de partida de máquina e trocador funcionou normalmente, ficando liberado para operação normal.
202213613 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:48:32 | Verificar acionamento do alarme "lazo det. interrumpido lazo 4 - el.127,60 - U3" sem aceitar rearme. | OUO5 | MEL2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección , reapriete y limpieza de los sensores , contactos de los mismos y bases. Se encontró 70mV de caída de tensión de lazo disminuyendo a 8mV. Quedando en condiciones normales de operación.
202213601 | AMP |  | B020J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-18A FASE C | 0045.266-0 | 202224 | 13/06/2022 11:24:33 | Verificar/solucionar pérdida de aceite por el intercambiador 1 de la fase C del TU-18A. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202224 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, detectado perdida de aceite entre la motobomba y la valvula lado transformador, realizado reaprieto del mismo, dejado en observación(2022/24). |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202213519 | STE |  | G052A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI1 | 0178.003-4 | 202223 | 12/06/2022 18:11:13 | Verificar motivo por el cual, el Interruptor 83LI1 no acepta comando de cierre, tanto por el SCC y por el Convencional, presentado un mensaje de "tiempo de comando excedido". | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Verificado circuito de cierre y realizado maniobras de cierre y apertura del interruptor localmente sin encontrar anomalías.
202213502 | STE |  | E031A013 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE T | 0364.003-5 | 202223 | 12/06/2022 11:13:35 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "BAJA PRES. ACEITE-T". Verificada la presión de 0,5 kg/cm^2. Obs.: Temp. ambiente 3.76 °C, fase desenergizada . | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202224 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado equalização das pressões entre as fases e normalizada a pressão de operação do cabo isolado a óleo. Serviço foi feito com a AT: 202205264.
202213501 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202223 | 12/06/2022 08:20:44 | Verificar/solucionar falha no circuito de água durante a preparação de partida. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do fim de curso da válvula motorizada do trocador 1, o trocador 3 não apresentou problema, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213497 | STE |  | E031A014 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - RESERVA | 0364.004-3 | 202223 | 12/06/2022 08:30:15 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "BAJA PRES. ACEITE-RES". Verificada presión de 0,5 kg/cm^2 en la fase reserva que se encuentra energizada. Obs.: Temp. ambiente 3.65 °C . | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202223 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado equalização das pressões entre as fases e normalizada a pressão de operação do cabo isolado a óleo. Serviço foi feito com a AT: 202205264.
202213492 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202223 | 11/06/2022 21:33:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida, hubo demora en la señalización del sistema de refrigeración del Transformador principal desconectado (11 minutos), ocasionando actuación del bloqueo 86N. Obs.: verificado en el KT-08 todos los intercambiadores desconectados. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatado travamento no relé K171 de indicação remota dos trocadores principais, realizado ajuste, limpeza e liberado equipamento para operação após ensaios funcionais.
202213488 | STE |  | K001D001 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202223 | 10/06/2022 20:22:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou a proteção ENROLAMENTO AT TEMP ALTA 2a ETAPA causando bloqueio do TA 02 (86TA). | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Após inspeção foi detectada sujeira nos terminais do termômetro de AT fase T, realizada limpeza, testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202213485 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202223 | 10/06/2022 12:45:57 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "84T05 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR", sem rearme. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202223 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada inspeção do polo da fase R e encontrado vazamento de gás SF6 no flange inferior com o carter. Completado a pressão de reenchimento 0,82 MPA a 20°C, utlizando aproximadamente 8,0 kg de gás SF6. O vazamento continua presente, sendo que a intervenção realizada tão somente repôs o volume de gás perdido. Já há outra SSA pendente para MET2 (202206615 - AIM) e para IEQ3 (202206633) solicitando parecer técnico acerca da questão.
202213448 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202223 | 09/06/2022 14:48:25 | Retirar os TC de entrada do quadro para posterior uso no quadro C1A. Serviço realizado para atendimento da SSA urgente 202213398. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Não foi necessário retirar transformador (TC) do carregador C3, para substituir TC danificado no carregador C1.
202213424 | STE | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 10:07:43 | Solicito apoio para verificar possível diferença de temperatura entre os bancos de bateria H1 e H2 através de inspeção termográfica. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do banco de baterias H1 com corrente de 12,6A. Detalhes no arquivo anexo.
202213401 | SAS |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202223 | 08/06/2022 21:07:59 | Verificar e solucionar alarme "PANEL BOMBAS FALTA VCA/VCC" sem rearme. Observado anunciador do painel inoperante, disjuntores DJ6 e DJ7 disparados. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202223 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido lamparas quemadas del anunciador del tablero PCE. Verificado circuito del interruptor DJ6, no fue detectado anormalidad. Rearmado interruptor DJ6 y DJ7 del tablero PCE, dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202213398 | AIM |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 08:51:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O BANCO DE BATERIAS H1 APRESENTA TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 10ºC SUPERIOR A DO BANCO H2. OBS.: VERIFICADO NO PAINEL C1, CORRENTE DE BATERIA PARA O BANCO H1 DE 20A, E NO PAINEL C2 CORRENTE DE BATERIA PARA O BANCO H2 DE 4A .VER ANEXOS. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado medições nos elementos alcalinos do banco de baterias H1, ensaios de temperatura (termográfica) dos elementos com apoio da ILA1. Emitido SSA 202213643, solicitado parecer técnico para IEQ2. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202213395 | STE |  | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202223 | 09/06/2022 08:51:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ELETRÓLITO NO ELEMENTO DO BANCO DE BATERIAS H1, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202223 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado nível baixo de eletrólito. Foi adicionada agua desmineralizada nos elementos que se encontravam-se com nível baixo. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213304 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202223 | 08/06/2022 08:28:57 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 03T02 no aceptó comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202223 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizado inspeção e ensaio no circuito de abertura do disjuntor não sendo encontrada nenhuma anormalidade no circuito do painel 3F2.
202213303 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202223 | 08/06/2022 08:28:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual no acepto comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202223 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Inspecionado e testado circuitos de trip1 e trip 2, nenhuma anormalidade encontrada. Testado o acionamento remoto com apoio da operação e mel-1, aceitou comando normalmente. Deixado em condições normais de operação.
202213295 | STE |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202223 | 07/06/2022 23:24:42 | verificar y solucionar perdida de agua en la tomada de presión del instrumento 80PPW. | OUO6 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202223 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Verificado y constatado perdida de agua pura por una conexión interna de la mini válvula, fue reemplazada la mini válvula defectuosa por una nueva y se solucionó la perdida de agua pura. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202213186 | STE |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:18:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ajuste carga/frecuencia de la unidad indicó valor 0 y posición en vacio reduciendo la carga, estando la unidad en AUTO en el CAG/CAT. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202223 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Fue verificado el cartón 244 CF, el mismo se encontraba trabado en el momento del ensayo de aumento y disminución de carga frecuencia. Retirado y llevado al laboratorio con SSA: 202213202. Fue sustituido y verificado, offset, tiempo de rampa y comando de carga frecuencia através r21, r22, r23 y r49, constado correcto funcionamiento.
202213170 | STE |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 07/06/2022 09:34:43 | Verificar alarma UTR 522 Falhou/Falla - Limite de falla. | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202223 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Substituído MODEM (708698), realizado testes com a CCR, verificando que a UTR522 voltou a comunicar normalmente com o SCADA. Aberta SSA 202213252 para reparo do MODEM em laboratório. Equipamento normalizado liberado para operação.
202213167 | SCD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 07/06/2022 09:03:38 | Verificar alarma UTR 522 Falhou/Falla - Limite de falla. | OUO0 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202223
202213143 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202223 | 07/06/2022 05:40:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual encontra-se acionado somente no anunciador do carregador os alarmes: Bandeirolas 03 (falta tensão carregador), 04 (subtensão CC 27C2), 06 (tensão CA carregador alta) e 07 (tensão CA carregador baixa) sem aceitar rearme. Verificado inoperante o teste de função do anunciador. Verificado tensão de entrada normal 460VCA e tensão de saída normal 125VCC. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202223 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada fuente del anunciador pos "CV2" con tensión de salida 17 Vcc y cartón del anunc. "80P1 81.002" que no permitía el rearme y activación de las funciones, fue substituida fuente por otra de las mismas caract. CA-CC/CC 127vca-125vcc/24vcc cod. almx:111384 y cartón del anunc. fue reparado por ILA2 SSA 202213364. Real. mediciones fuente (124Vca/131VCC/24VCC-1,2A), realizado ensayos funcionales al anunciador, dando resultados esperados. Emitida SSA 2022/13377 p/IMA0 gest. reparo de la fuente |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202213031 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202223 | 06/06/2022 10:09:05 | Anomalia: NVR1 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de monitoramento e resgate de imagens das ULP´S pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202223 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y normalizado NVR1 del ESAI.
202213018 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202223 | 06/06/2022 08:01:38 | Verificar motivo por el cual existe señalizacion de frenos aplicados (33BK9X) con zapata 30 indicando "Desaplicada". Obs: #2 seleccionado. | OUO3 | MMU1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Inspeccionado, se comprobó que mecánicamente estaba totalmente aplicado el cilindro de freno y que el problema era señalización del sensor de fin de curso, fue comunicado a operación para derivar a MEG1.
202213017 | STE |  | A003A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.003-8 | 202223 | 06/06/2022 08:00:56 | Verificar motivo por el cual ocurre señalización de freno aplicado (33BK9X) con zapata 30 indicando "Zapata desaplicada" en el ULP. Obs: circuito #2 seleccionado. | OUO3 | MEG1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202223 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Encontrado fim de curso tipo 2 referente a sapata 30 com cabeça de acionamento emperrado(intermitente), realizado desmontagem limpeza e montagem, deixado normalizado, medição resistência de contatos (21-22) = 0,1 ohm e contatos(13-14) 0,1 ohm. Realizado ensaio de aplicação e desaplicação de freios com correta sinalização no ULP. Deixado normalizado.
202213016 | SCC |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202223 | 06/06/2022 05:41:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após transferência de fontes do serviço auxiliar 60Hz disparou o disjuntor 52-35 no painel QR-07. Obs: realizado tentativa de rearme sem sucesso, disjuntor voltou a disparar. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Urgente |  | Não
202213004 | STE |  | D001B009 | PROTECAO ALT. BARRA E BF-06A34 - IED PA5BA3 - SEL-487B | 2975.010-7 | 202222 | 05/06/2022 09:19:43 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 06A34 A FIN DE REALIZAR AT202204989, CONCLUIDO EL TRABAJO NORMALIZAR. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA ITAIPU. | OUO6 | MEL1 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202223 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 06A34. Normalizado al termino del servicio.
202213003 | STE |  | D001B008 | PROTECAO PRIM. BARRA E BF-06A34 - IED PP5BA3 - SEL-487B | 2975.009-0 | 202222 | 05/06/2022 09:19:52 | INHIBIR PROTECCIÓN BF DEL INTERRUPTOR 06A34 A FIN DE REALIZAR AT202204989, CONCLUIDO EL TRABAJO NORMALIZAR. CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIGENTES EN LA ITAIPU. | OUO6 | MEL1 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202223 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoyo al personal de MET3 inhibiendo el BF del interruptor 06A34. Normalizado al termino del servicio.
202213001 | STE |  | K077A003 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-17 60 HZ 2000 KVA | 0326.003-8 | 202222 | 05/06/2022 08:47:41 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou alarme de temperatura alta no TJ-17. Verificada no local sinalização de bornout no relé Presys. | OUO6 | MEG2 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato no circuito do RDT. Realizado reaperto em todo o circuito e verificada a normalização da indicação. Medido 0,75/121,9/121,9 ohms que indicava um valor calculado de 54,4ºC e a indicação do instrumento mostrava 54,3º.
202212923 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202222 | 03/06/2022 10:55:19 | Botoeira de conhecimento de alarme do anunciador inoperante. | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Substituído cartão anunciador (circ. comm.), posição 47AK /14, que, de forma intermitente, não estava aceitando comandos de conhecimento e rearme. Código sobressalente do cartão com defeito "não ativado". Retirado no almoxarifado rack anunciador (cód. almox.: 560359, SM 424925), do qual foi utilizado o cartão 14 (circ. comm.). Módulo retirado enviado para reparo via ILA2 (SSA 202212981). Após reparo será emitida DM para estoque no rack anunciador (cód. almox.: 560359). | GIO | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202212921 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202222 | 03/06/2022 06:14:52 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VIBRAÇÃO OU DEFLEXÃO EXCESSIVA DO EIXO", bandeirola 40 do ULP, com unidade parada sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202222 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituido cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) por encontrarse con defecto rearmando alarmas accionadas de forma indebida. Valores dejados: 90VB3-1 OUT/GAP/A1/A2: 0,07/5,26/6,01/5,06 Vcc; 90VB2-1 OUT/GAP/A1/A2: 0,04/5,25/5,99/4,47 Vcc. Valores medidos con maquina parada por conveniencia. Emitida ssa 202212941 para IMA0 gestionar reparo.
202212882 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202222 | 02/06/2022 14:15:57 | Verificar/solucionar motivo por el cuál no es posible realizar la selección de intercambiadores 3-4, ni 4-1 como principal en la fase B. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os contatores K47 e K48, realizados testes e liberados para operação normal. Material utilizado da SM foi do código 102547.
202212853 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202222 | 02/06/2022 01:32:36 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LAS INFORMACIONES DE POSICIÓN DE TODAS LAS COMPUERTAS QUEDARON INVALIDAS (-4METROS). | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fue verificado UTR 550 encontrandose módulo D20A, Backplane D20AD y CPU D20ME con fallas, fueron sustituidas y enviadas a laboratorio para reparación con SSA:202212911, SSA:202212910 ,SSA: 202212907. Fue verificado con CCR correcto funcionamiento de los puntos. Equipo normalizado y liberado para operación.
202212847 | STE |  | B010J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-10 FASE B | 0045.140-1 | 202222 | 02/06/2022 06:49:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o trocador N4 não conecta em automático. Conecta somente em manual. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituídos os contatores K47 e K48, realizados testes e liberados para operação normal. Material utilizado da SM foi do código 102547. AT 202204920 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212846 | STE |  | B010J012 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-10 FASE B | 0045.139-8 | 202222 | 02/06/2022 06:49:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DE LA FASE B NO CONECTA EN AUTOMÁTICO/MANUAL, ACUSANDO LA ALARMA "FALLA CIRC DE AGUA". | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202222 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído a bobina do contator K123. A bobina utilizada foi reaproveitada de um contator que foi substituído em outra unidade por estar com a carcaça quebrada por isso não gerou SM e DM.
202212817 | STE | 202212815 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202222 | 01/06/2022 12:00:05 | Solicitamos apoio na verificação e, se necessário, desconexão da bomba dosadora 88PW3 para sua substituição. Também prestar apoio na elevação da condutividade do sistema após a substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202222 | JOCIMAR BISPO SILVA | Prestado apoio a MMU1 para verificação, desconexão e conexão da bomba dosadora 88PW3 da UG-18A. A Bomba dosadora foi substituída pela MMU1. Posteriormente, foi realizado acompanhamento dos valores de condutividade (16CM1 = 1.996 µS/cm, 16CM2 =0.059 µS/cm e 16CM3 =0.154µS/cm). Verificado condições normais de operação.
202212815 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202222 | 01/06/2022 11:55:44 | Durante inspeção de rotina, observado que não está ocorrendo a injeção de hidróxido de sódio pela bomba 88PW3. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202222 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído a bomba dosadora de injeção hidróxido de sódio 88PW3, após a substituição, a condutividade do sistema de agua pura esta operando sem anormalidades e com valor de 1,97 uS/cm. Numero da bomba retirada 2010016883 , numero da bomba instalada 2002100352.
202212813 | APV |  | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202222 | 01/06/2022 11:53:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual esta atuando limitorque na abertura da válvula de água bruta de resfriamento do gerador. | OUO2 | MAM2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202222 | VAGNER ALVES QUADRADO | Verificado e constatado desprendimento parcial da vedação no qual ocasionou obstrução do movimento de abertura da valv. fazendo assim que atuasse o limitorque do componente. Instalado atuador eletrico reserva ao lado da valv. e acoplado tomada elétrica no mesmo para emular o correto funcionamento e não gerar alarmes e inibições ao GD.04. Deixado a valv. regulada em 50% da abertura e pressão de trabalho em 4,0 bar. Já emitida SMDTC-1350 para aquisição de novas valvulas. Equipo s/restrição ao uso.
202212732 | SAS |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202222 | 31/05/2022 10:42:01 | Verificado que não aceita comando de TAP estando R02 como master.Obs: Verificado a mesma anomalia com R03 como master.Efetuado as manobras em individual. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado circuito de comando del paralelismo, se constató actuación del relé K33C, del R1, el cual se encuentra con trabajos correspondientes al retrofit, normalizado el contactor, se normalizó el accionamiento del conmutador del R2 y del R3. Realizada pruebas del accionamiento del comando de TAP del R02 como máster, posteriormente dejado en condiciones normales de operación(AT202204854). realizado reset de los contactores del trafo R1, normalizado sistema de paralelismo(AT202204884).
202212658 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202222 | 30/05/2022 14:00:09 | Verificar/solucionar atuação do alarme "GENERADOR PAP TENSION CONTROL 125VCC FALLA K19". | OUO5 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202222 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé posição k19 que estava inoperante. Relé temporizador off delay, 125Vcc, 2RV. Fabricante Pextron. Ajuste esperado: 3,0 segundos, conforme OA.0290-R00. Ajuste deixado: 3,03 segundos. Medido resistência ôhmica dos contatos utilizados: 15-16: 0,7 Ohm; 25-26: 0,5 Ohm.
202212656 | SAS |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202222 | 30/05/2022 13:40:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU KT-11 TENSAO CC CONT/SUPERV FASES ", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL QUE LA ALARMA ES REFERENTE A LA FASE ''A''. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido relé temporizado F68A, normalizado puntos de alarma, constatado accionamiento y rearme normal tanto en el KT, convencional y SCADA. emitida SSA 202213843 para providencia IMA0.
202212641 | STE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202222 | 30/05/2022 10:58:36 | Verificar e solucionar a falha de comunicação com os ramais 9955 (Central de Suporte SI) e 3954 (secretaria OP.DT) quando efetuada chamada a partir de outros ramais da Área Industrial, ex.: 3108, 9315, 3109. | OUO0 | MEL3 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação na central telefônica, observadas placas 44-18 e 44-19 (com o ramal 3954 faz parte) em condição ABL-ER. Realizado reset das placas com remoção física. Observada também perda de comunicação com o Gateway da ME, causando impossibilidade de chamar ramais da ME (9955 incluso). Em contato com Otávio Colaço (SITT.AA), observado falha do gateway. Redirecionadas chamadas pelo gateway da MD provisoriamente. Normalizada configuração de rotas após retorno do gateway ME. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202212617 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202222 | 30/05/2022 02:50:41 | Verificar perda de ar pela Fase R do referido disjuntor, verificado no SCC que o mesmo partiu 46 vezes no dia 29/05, permanecendo pouco mais de 2 minutos conectado, ver anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O mecanismo de acionamento do disjuntor apresentava vazamento, revisado o mecanismo com substituição de juntas de vedação, limpeza e lubrificação. Utilizado juntas do estoque da met-2, sobras do contrato 4500024835, sem SM. Deixado em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212608 | STE |  | E010M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202221 | 29/05/2022 11:47:50 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PA TC SECUNDÁRIO ABERTO" (aceitando rearme). | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | VANDERLEI TARTAS | Realizado análisis de los registros internos del IED sin detectar anormalidad.
202212606 | STE |  | E009M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202221 | 29/05/2022 11:16:36 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PA TC SECUNDÁRIO ABERTO" sem rearme, após a entrada em carga da linha. | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | VANDERLEI TARTAS | Isoladas as saídas de trip nos dois terminais da linha. Inserido e retirado o punho de testes BT1 (entradas de corrente e tensão), normalizando o alarme.
202212605 | STE |  | E009L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202221 | 29/05/2022 11:13:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "PP TC SECUNDÁRIO ABERTO" sem rearme após a linha entrar em carga. | OUO7 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202222 | VANDERLEI TARTAS | Isoladas as saídas de trip nos dois terminais da linha. Inserido e retirado o punho de testes BT1 (entradas de corrente e tensão), normalizando o alarme.
202212602 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202221 | 28/05/2022 15:03:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante cierre del interruptor 03T02 fue constatado un ruído elevado en el referido oscilógrafo y accionamiento de la alarma "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA". | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202221 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi conectado jumper de neutro do circuito de corrente que vai até o condutor #4 do cabo A62013 que estava desconectado no painel 3S1-1. Também foi identificada falha de conexão do mesmo cabo no painel de origem (R02). Esta falha foi corrigida pelo setor responsável. Após correção das conexões o painel 3S1-1 foi liberado para operação.
202212499 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202221 | 27/05/2022 05:45:56 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "AUXILIAR_CC CW-03 CONDIÇÃO URG", sem rearme. Verificado no local os seguintes alarmes acionados: "FALTA TESION 125 VCC CIRC. CONTROL" e "FALTA TENSION 125 VCC ANUNCIADOR". Obs.: verificado indicação de carregador desligado no SCADA, mesmo estando em flutuação no local. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Foram substituídos os contatores auxiliares danificados, por outros retirados do almoxarifado, nas posições: RC(comutação fonte comando)(cód. 112577) ; 27a (Falta tensão comando)(cód.665797); 27b(Falta tensão comando)(cód.692310); RL-5(Falta Tensão anunciador)(cód.665797); x72b(disj.controle aberto). Realizado ensaio e verificado correto funcionamento do automatismo e sinalização do carregador. Emitida SSA202212655 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos devido a substituição dos relés.
202212497 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202221 | 27/05/2022 03:21:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SIN REARME. VERIFICADO EN EL IHM Y SISTEMA SCADA VALORES CERADOS DE TEMPERATURA, FOTO ANEXADO. | OUO6 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202221 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada limpeza na tabela de falhas do CLP. Os cartões de entrada analógica foram retirados e inseridos novamente para realizar reset. Sistema ficou operando normalmente
202212480 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202221 | 27/05/2022 14:06:10 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR. PR. H8-ELEV. 214 (N2 M3.69)", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202221 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A SUSTITUIR EL SENSOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A LA UBICACIÓN M3-69, RESET DE LOS PARÁMETROS DEL SENSOR Y REARME DEL PANEL. QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN
202212458 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202221 | 26/05/2022 15:28:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinalização de trocadores conectados na fase C, falha na seleção de trocadores principais 2-3 e seleção de trocadores principais 3-4. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Trocador de calor N1 foi substituído a bobina do contator K121. Na seleção de trocadores 2/3 foi ajustado o contator bi estável K46 que não estava acionando. Ficou normalizado e liberado para operação normal. SM 424612 e DM 70027898 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212412 | STE |  | J092D001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202221 | 26/05/2022 10:20:30 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o Hidrante-21023 esta apresentando vazamento pela válvula. | OUO5 | MAM1 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202221 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E VERIFICADO OBTURADOR DE VÁLVULA GLOBO AVARIADO. SUBSTITUÍDO VÁLVULA, PRESSURIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DA VÁLVULA GLOBO. EMITIDA SSA:202212640 PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA.
202212403 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202221 | 26/05/2022 07:45:34 | Verificar o motivo pelo qual o intrumento de medição de temperatura do enrolamento do transformador TF-04 está indicando -73,0 ºC. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202221 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado indicador digital con defecto, el cuál fue substituído por otro de iguales características que fue retirado del almacén. Realizado parametrización y test de funcionamento con resultados satisfactorios. Después de la instalación del Presys fue medido la temperatura real en el RTD y fue comparado con lo que indicaba el presys (Valor medido=45,1°C/indicado:44,9°C) .Emitida SSA: 202212490 a IMA0 p/ gestionar reparo del Presys. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202212401 | SCC |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202221 |  | Verificar/solucionar o acionamento do led "Alarm" nos Switches 1, 2 e 3. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente |  | Não
202212399 | AIM |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.016-0 | 202221 | 26/05/2022 05:23:26 | Verificar atuação do alarme "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO", sem aceitar rearme. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado actuación intermitente de la "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO". Es necesario acceder al sensor de humo en las celdas del TU, Inhibido dicha alarma en la placa PCI 12A1, punto 2 y en la regla, punto 171.(2022/21) Aguardando parecer tecnico IEQ3 SSA .....
202212357 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202221 | 25/05/2022 15:26:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202221 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi implementado um aterramento na régua X2, ponto 7 e foi refeita a solda na placa fonte do fio que vem do Trafo. O painel ficou em observação até o dia seguinte.
202212280 | STE | 202212271 | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202221 | 24/05/2022 15:41:07 | Apoio para verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MET2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202221 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado verificação do circuito de abertura I e II e não encontrado nenhuma anormalidade. Além disso, realizado abertura de forma local pelos circuitos de abertura I e II, também sem nenhuma anormalidade.
202212271 | SPG |  | E018L001 | QUADRO 38 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.024-0 | 202221 | 24/05/2022 15:31:15 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, ao enviar o comando de TRIP-1 no disjuntor 52AR (95) o mesmo não abriu. Realizado comando de TRIP-2 e o mesmo abriu normalmente. Problema diagnosticado durante manutenção 4A do PAINEL DE PROTEÇÃO P38 . STA-1778 e AT 566 (ANDE). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202249
202212226 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202221 | 23/05/2022 21:16:46 | Verificar accionamiento de la alarma en el SCADA "ANT_INCEN U10 A U15 EL. 127 NC FOGO". En el local verificado "DETETORES INCENDIO LAÇO 6 - EL. 127,60 - U15". Efectuado rearme, volviendo a accionar minutos después. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202221 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi substituido o sensor 1 do laço 6, reaperto das bases e o painel ficou em observação por um período e não foi constatada alteração do valor de tensão do laço ou sua atuação.
202212163 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202220 | 22/05/2022 20:08:18 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA". Obs. Verificado en el local instrumento 16CM21 con oscilaciones bruscas llegando al valor de 0,01µS. | OUO5 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o condutivimetro 16cm2 que estava com defeito por outro novo N série: R8004105LC0. Condutividade ficou em 1,81µS, sem oscilações.
202212162 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202220 | 22/05/2022 22:47:25 | Verificar accionamiento intermitente de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA". Obs. Verificado en el local instrumento 16CM21 con oscilaciones bruscas llegando al valor de 0,01µS. | OUO5 | MEG1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RONALDO PIMENTEL | 202221 | RONALDO PIMENTEL | Prestado apoio a MMU com a desconexão e reconexão da sonda 16CM2 após a substituição pelos mesmos. Deixado em condições normais de operação, valor lido após normalização 16CM21= 1,81 micro siemens. Trabalho realizado com AT 202204487.
202212160 | STE |  | G055A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI2 | 0178.006-9 | 202220 | 22/05/2022 17:08:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual, el Rele de discrepancia de polos del interruptor 83LI2 esta actuando antes del Reconectador 79P. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202220 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituído o relé de discordância de fases K5, o qual encontrava-se em falha e normalizado o religamento / discordância de fases do disjuntor.
202212144 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202220 | 21/05/2022 08:54:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD_220 ACY2 SEC 73LI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO NC ACTUAD", SEM REARME. O ALARME FOI ACIONADO POSTERIOR A MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DO PD 20220048. ENVIADO OPERADOR AO LOCAL E CONSTATADA NENHUMA ANORMALIDADE. | OUO7 | MET2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202220 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito de comando e de força da seccionadora, manobras da mesma e não verificada nova atuação do alarme. Seccionadora ficou em condição normal de funcionamento.
202212143 | STE |  | P042F015 | TANQUE DE EXPANSAO/VALVULAS E ACESSORIOS | 0842.001-7 | 202220 | 21/05/2022 10:16:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula de boya del tanque de expansión se encuentra suelta. | OUO5 | MAM3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202220 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da boia de nível do tanque e realizado a troca das tubulações danificadas do trecho. Equipamento a disposição da operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212105 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 202220 | 20/05/2022 14:06:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE NITROGÊNIO EM APROXIMADAMENTE 0,145 kgf/cm² NO TS-04. OBS.: CONFIRMADO NO PAINEL KB-04, ATUAÇÃO DO ALARME "MANOVACUÔMETRO TS-04" SEM ACEITAR REARME. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada normalização na pressão de nitrogênio possibilitando o rearme do alarme. A pressão ficou em 0,2 kgf/cm2 |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202212102 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202220 | 20/05/2022 14:42:47 | Verificar accionamiento de la alarma "CABLE_ACEITE ACEITE FASE T PRESION BAJA", Verificada fase T como reserva y presión de 3,19 bar. Obs.: verificado rearme de la alarma a las 13:59 hs. | OUO5 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | 202221 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | Encontrado Presión de aceite de la Fase R:3,3Bar; Fase S:3,3Bar; Fase T(Rva): 3,2Bar; Rva: 3,3 Bar. Posteriormente fue realizado la recarga de aceite correspondiente, dejando las Presiones en Fase R: 3,3 Bar; Fase S: 3,3; Fase T (Rva): 3,4 Bar; Rva:3,3 Bar.
202212080 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202220 | 20/05/2022 04:13:59 | El DAC se encuentra con olor a quemado. Observación: provocó actuación de la alarma anti incendio del local. | OUO5 | MAM3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Urgente | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202220 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado a substituição do pressostato de baixa pressão do equipamento de climatização 9a35 que encontrava-se queimado. O cheiro de queimado e acionamento do atuador anti incêndio foi ocasionado devido a um vazamento de uma válvula schrader localizado na tubulação de descarga do gás, que despejava fluído nas tubulações aquecidas e no compressor, ocasionando pequena fumaça em forma de gás superaquecido, a válvula em questão foi reapertada. Equipamento normalizado, a disposição da operação.
202212078 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202220 | 19/05/2022 22:14:19 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR. PRINC. F23/24 ELEV. 214 (N2-M3.104) SMOKE DETECTOR - FIRE ALARM",sin REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M3.104, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202211960 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202220 | 19/05/2022 06:59:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISPARO DEL INTERRUPTOR Q43-T: ALIMENTACIÓN 460VCA PARA LA VÁLVULA MARIPOSA DEL INTERCAMBIADOR Nº3. FASE T. | OUO5 | MET1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202220 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado medição de isolação do motor resultado satisfatório de 5,68 giga ohm, feito inspeção e teste dos fim de curso da válvula borboleta e estão funcionando normalmente. Testado comando de abertura e fechamento e está normal, ficando o disjuntor normalizado e liberado para operação normal.
202211957 | APV |  | B018C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 04:31:02 | El instrumento ION 7550 se encuentra con defecto. Indicación de temperatura del rotor en -37°C en el SCADA y alarma "FALHA EQUI MEDICAO TEMP ROTOR" en el panel EC. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | Encontrado medidor ION com mensagem de erro em seu display( Boot Error), feito reset e voltou apresentar erro. Medidor ION retirado e será enviado para manutenção ILA2 SSA 202212053. Scada ficará com erro de temperatura do rotor, solicitamos bloquear esse sinal. ILA 2 no pudo reparar el ION, el sobresaliente esta en proceso de compra con fecha estimada en octubre del 2022
202211912 | STE |  | J004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-02 | 0129.086-0 | 202220 | 18/05/2022 12:54:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDA DE AR NA VÁLVULA DILÚVIO DO SISTEMA ANTIINCENDIO DO TRAFO TD.02. | OUO5 | MAM1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202220 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Inspección y sustitución de diafragma de aire perteneciente al sistema de accionamiento de la válvula de diluvio. Equipo en condiciones normales de operación.
202211885 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202220 | 18/05/2022 05:39:57 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os monitores do vídeo wall apresentam tela verde sem nenhuma interação. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART GERAL NO SISTEMA VIDEOWAAL AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO QUE ESTAVA APRESENTANDO ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211874 | STE |  | B015J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-15 | 1083.017-0 | 202220 | 17/05/2022 17:23:51 | Verificar y solucionar alarma de TU SMT-15 DETECCAO DE GAS sin rearme. Obs.: Verificado en SMT-15 fase C Hydran H1 indicando 0. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202220 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, constatado accionamiento de alarma en el hydran fase B por tendencia mayor a 10ppm, desactivado el mismo, dejado en observación, constatado rearme y funcionamiento normal. Verificado alarma de gases, activado y con ajuste H: 250ppm y HH: 500pmm.
202211840 | STE |  | G073X002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA1 (M25A) | 2991.007-6 | 202220 | 17/05/2022 11:48:53 | Verificar y solucionar motivo por el cual el medidor M25A presentó valores discrepantes con el medidor M25B en algunos horarios los días 12/5; 14/5 y 16/5/22. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202220 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor de energia M25A Nexus 1500 NS 0152237020 que apresentou erro de leitura pelo medidor Nexus 1500+ NS 0157069331, o qual foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE.
202211827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 10:57:23 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202211728, ENCONTRADO INDICADOR DIGITAL POSICIÓN 71WMI1-A (NIVEL DEL TANQUE DE EXPANSIÓN) , CON OSCILACIÓN ENTRE LOS SIGUIENTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto el indicador digital 71WMI1-A, sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes y enviado para reparo a IMA0 a través de la SSA: 2022/11865. Luego de la sustitución fue parametrizado y ensayado el nuevo indicador digital, con resultados favorables. Valores de ensayo en anexo.
202211824 | STE | 202211768 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 17/05/2022 10:06:49 | REALIZAR DESCONEXÃO/CONEXÃO DE MOTOR ELÉTRICO DO UNITOP 1101, PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S2 | Urgente | Urgente | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión y posterior conexión eléctrica del motor del UNITOP 1101, realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Tensión: R/S=454;S/T=457;R/T=458V: Corriente:IA=231,1;IB=229,4;IC=228,7A; Resistencia de aislación=259MOHM; Temperatura:25,8°C; URA:68,5%; IN de la Placa:365A.Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202211768 | STE |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 16/05/2022 15:54:56 | Verificar/solucionar ruído anormal no acoplamento motor/compressor. | OUO2 | MAM3 | MARCOS ISNARDI PERES | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202220 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o desacoplamento do equipamento, retirado e encaminhado para a oficina elétrica para a substituição dos rolamentos do motor. Posteriormente foi realizado a reconexão e alinhamento do acoplamento. Equipamento a disposição da operação. OBS: EMITIDA SSA 202212741 PARA REALIZAR MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DO UNITOP 1101. ATIVIDADE SERÁ EXECUTADA COM AT ESPECÍFICA. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202211763 | STE |  | J091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202220 | 16/05/2022 15:54:11 | Constatada filtración de agua en tubería de agua servida ubicada en el techo de la elevación 145, próxima a la entrada al auditorio. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Urgente | Urgente | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202220 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reparación de filtración mediante uso de cinta Stop It.
202211476 | SPG |  | B017K001 | PORTAS/PAINEIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.017-9 | 202150 | 13/12/2021 16:42:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AVARIA NA DOBRADIÇA SUPERIOR DA PORTA DE ACESSO A CELA DA FASE C DO TU DA U17. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Urgente |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228 |  |  |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202211466 | AMP |  | B012B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.091-5 | 202149 | 10/12/2021 15:20:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA ACENTUADA PRÓXIMO A LA PALETA N°10. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202211423 | AMP |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202148 | 05/12/2021 11:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CIRCUITO DO CREEP DETECTOR ESTÁ DESARMANDO DISJUNTOR 72CB36 NO ULP. OBS.: VERIFICADO PELA MEL1 NO ULP BAIXA ISOLAÇÃO DO CIRCUITO. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente |  | Não
202211421 | APV |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202148 | 03/12/2021 23:53:00 | SOLUCIONAR O MOTIVO DA ABERTURA DO DISJUNTOR DE CAMPO SEM MOTIVO APARENTE.OBS VERIFICADO INDÍCIOS DE INCÊNDIO NO EC. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não
202211190 | SPG |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202143 | 27/10/2021 16:28:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PROTECCIÓN MOTOR GRUPO 1", SIN REARME. OBS: ENCONTRADO INTERRUPTOR Q10 REFERENTE AL VENTILADOR V8 DISPARADO. | OUO7 | MET1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Urgente |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221
202210892 | AIM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202136 | 10/09/2021 14:05:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL LAS UTRS 508, 610, 613, 620, 621, 534- 1, 509A, 617-1, 570-2 SE ENCUNTRAN LOS 'ALT CHANNEL STATUS' EN 'UNAVAIL' | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210890 | AIM |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202136 | 10/09/2021 11:52:00 | BANCO DE BATERIAS (NOBREAK) APITANDO - AVISO SONORO - AVISANDO QUE AS BATERIAS ESTÃO COM TEMPERATURA ELEVADA. SALA DE OPERACION ESAI COTA 139. | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não
202210778 | AMP |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202133 | 16/08/2021 16:01:00 | SOLUCIONAR PORQUE DURANTE PARADA DA UNIDADE APÓS PREPARAÇÃO DE PARTIDA, ACIONOU O ALARME "MOVIMENTO INDEVIDO - APLICACAO PERMANENTE DE FREIOS", EFETUADO REARME SEM SUCESSO. | OUO6 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente |  | Não
202210669 | STE |  | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202131 | 04/08/2021 16:33:00 | DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO CONFORME AT:202106493, VERIFICOU-SE QUE O COLETOR PRINCIPAL NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE.- | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Urgente |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Inspección y maniobras de apertura y cierre de las válvulas U04/05 y U03/04. Sustituida válvula U03/04 conforme ejecución de ssa 202109599B. Inspeccionada válvula U04/05 conforme ejecución de ssa SSA 202210670. Equipo en condiciones normales de operación.
202210452 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.020-7 | 202123 | 12/06/2021 10:05:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA ACIONOU O ALARME 'VÁLVULA POSIÇÃO INCORRETA' E 'FALHA REFRIGERAÇÃO' ACEITANDO REARME, ESTANDO O MESMO SELETADO COMO RESERVA. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202225 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Durante MP 3A de la U07 (SSP 20224967) fueron realizadas inspecciones y ensayos de funcionalidad de las válvulas de entrada y salida de agua de los intercambiadores y apertura y cierre de las paletas del cubículo de excitación sin evidenciarse un funcionamiento anormal.
202210451 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.020-7 | 202123 | 12/06/2021 07:22:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA ACIONOU O ALARME 'VÁLVULA POSIÇÃO INCORRETA' E 'FALHA REFRIGERAÇÃO' ACEITANDO REARME, ESTANDO O MESMO SELETADO COMO RESERVA. | OUO5 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado ensayo de sistema de refrigeración y realizado reaprieto de engranajes de persianas por SMMU.
202210394 | ASL |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202122 | 02/06/2021 06:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA". | OUO5 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202210317 | APV |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202120 | 20/05/2021 05:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME 28 DO A04 "FALHA EQUIPAMENTO MEDIÇÃO TEMPERATURA DO ROTOR", SEM REARME. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO5 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202221 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | VERIFICADO DEFEITO NO MÓDULO RTMB, RETIRADO O MESMO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA REPARO SSA202105906A. ( sin condición de Reparo) No existe sobresaliente para el Modulo y el mismo sera remplazado por el ION ( en proceso de compra )
202210255 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202118 | 03/05/2021 14:15:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO AUMENTO DE NÍVEL DE ÓLEO NO TANQUE DE 3000LITROS DO CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Urgente |  | Não
202210124 | AAT |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202113 | 31/03/2021 07:30:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O R1 COMO MÁSTER COM TAP EM 16 O REGULADOR R05 NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC ESTANDO EM SUBORDINADO OU EM INDIVIDUAL, TAMBÉM NÃO ACEITOU COMANDO LOCAL ELÉTRICO. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.2 | Urgente |  | Não
202210022 | AAT |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202109 | 05/03/2021 09:15:00 | VERIFICADO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "LOG FALHOU/FALLO - ERRO/ERROR FATAL". | OUO5 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente |  | Não
202210005 | AIM |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202108 | 27/02/2021 05:39:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONA O ALARME "U15 OSCILO DFR- 14/15 CONDIÇÃO ANORMAL". OBS: VERIFICADO NO LOCAL O LED REFERENTE A "DISCO RIGIDO" APAGADO. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Esta SSA migro de la SSA 202102147A 03/03/21 - INFORMADO AO LASSE SOBRE PROBLEMA E ENVIADO ARQUIVOS DE LOG. VERIFICADO QUE ESPAÇO UTILIZADO EM DISCO ERA EM MAIORIA ARQUIVO DE LOG. 23/03/21 - EMITIDA SSA 202210104 PARA IEE2
202210004 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202108 | 25/02/2021 18:36:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DO ALARME "FALHOU/FALLO - LIMITE DE FALHA/FALLA" NAS UTR'S 507 E 610 COM POSTERIOR RETORNO AO NORMAL. "PRI" E "ALT" CHANNEL STATUS "AVAIL"; RTU STATUS ON PRI CHANNEL "FAILED". | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente |  | Não
202209994 | AAT |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202106 | 14/02/2021 08:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS GRANDEZAS ELÉTRICAS PARA ANDE. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S3.9 | Urgente |  | Não
202209964 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202105 | 06/02/2021 10:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTA ACIONADO NO IHM TEMPERATURA MÁXIMA ACIONAMENTO MOTORIZADO ALCANÇADA. OBS: SEM ALARME NO SCC E NÃO É POSSÍVEL MANOBRAR TAP PELO SCC. | OUO7 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209931 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202103 | 22/01/2021 20:04:00 | SOLUCIONAR MOTIVO DOS ALARMES CONFORME ANEXO, REFERENTE AO SERVIDORES DO HISTORIAN, C/ POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL4 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Urgente |  | Não
202209920 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202103 | 18/01/2021 16:36:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS LISTAS DE CONDICOES ANORMAIS DATELA IMABSEL NAO ESTAO APRESENTANDO TODAS AS CONDICOES ANORMAIS. NOANEXO, SEGUE EXEMPLO PARA A UG11. PROBLEMA SE ESTENDE PARA DEMAIS UG. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S1.1 | Urgente |  | Não | PAULO NEIS | 202226 | PAULO NEIS | Problema solucionado conforme baixa das SSA derivadas 202209922, 202209921 e evento 142 do NMR5. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209904 | AMP |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202101 | 08/01/2021 16:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO VAZAMENTO DE ÁGUA POR UMA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE AR NA TAMPA DA TURBINA ENTRE AS PALHETAS 15 E 16, PRÓXIMO A BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO. | OUO5 | MMU2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202209902 | AAT |  | E005M001 | QUADRO 2RAL03 PROTECAO ALTERNADA - SEMD | 2462.001-1 | 202101 | 07/01/2021 11:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DURANTE O FECHAMENTO DO DISJ. 44L33, ACIONOU O ALARME - PROT ALTERNADA TC SECUNDÁRIO ABERTO - SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RUBENS PRATES JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não
202209901 | AAT |  | E005L001 | QUADRO 2RPL03 PROTECAO PRIMARIA - SEMD | 2461.001-7 | 202101 | 07/01/2021 11:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DURANTE O FECHAMENTO DO DISJ. 44L33, ACIONOU O ALARME - PROT PRIMÁRIA TC SECUNDÁRIO ABERTO - SEM ACEITAR REARME. | OUO7 | MEL1 | RUBENS PRATES JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não
202209649 | APV |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202040 | 04/10/2020 23:48:00 | VERIFICAR ALARME 28 DO A04 "FALHA EQUIPAMENTO MEDIÇÃO TEMPERATURA DO ROTOR". OBS.: INDICAÇÃO DE TEMPERATURA NO ROTOR DE 66°C (PAINEL EC) E 61° C (SCADA). | OUO5 | MEL2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente |  | Não
202209260 | APV |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202004 | 24/01/2020 10:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SECCIONADORA NÃO FECHOU NAS TRÊS FASES. | OUO7 | MET2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Urgente |  | Não
202209165 | AIM |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201946 | 11/11/2019 07:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU SMT-18A BUCHA DESVIO CAPACITANCIA" COM POSTERIOR REARME. OBS.: VERIFICADO NO SMT-18A ALARME REFERENTE A FASE C. | OUO5 | MET1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | REALIZADA INSPEÇÃO NO SMT-18A, CONSTATADO ALARME PROVENIENTE DA FASE C. REALIZADO ENSAIO NA BUCHA H1 DA FASE C (SSA 2019/15026B) E ENCONTRADOS RESULTADOS NORMAIS. SOLICITADO APOIO DA ILA2 PARA TESTES NO DIVISOR CAPACITIVO (SSA 2019/15082A), COM RESULTADOS NORMAIS. REALIZADA SUBST.DO TRANSDUTOR DE TENSÃO NO PAINEL SMT(2019/46) REALIZADO REAPRIETO DE LOS BORNES REGLA X17 Y MONITOREO DEL SISTEMA, CONSTATADO FUNCIONAMIENTO NORMAL(2022/14)
202209100 | ADM |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201938 | 20/09/2019 17:11:00 | CAMERA 115,DOMO, ESTÁ SEM IMAGEM, VIDEO LOSS. EFEITO:DIFICILDADE DE MONITORAMENTO. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente |  | Não
202209050 | ADM |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201937 | 09/09/2019 16:16:00 | PORTA - LEITORA C60 - U18 - C108; ESTA COM LIVRE ACESSO. EFEITO: DIFICULDADE NO CONTROLE DOS ACESSOS | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DE LA CONFIGURACION DESDE EL ESAI, INSPECCION EN EL LOCAL, VERIFICADA CONDICION NORMAL DE COMPONENTES ELECTRONICOS DE LA PUERTA. FUE EMITIDA LA DERIVADA 202207492 PARA MCI2 DE MODO A SOLUCIONAR EL PROBLEMA ESTRUCTURAL .
202208993 | AAT | 202208992 | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 201935 | 28/08/2019 09:32:00 | ANÁLISIS/PARECER PARA SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE CTMI Y CT-60HZ VÍA DG02 Y DG-MI. PROBLEMA DETECTADO EN CABLE TEL-2001 (200 PARES) CON SSA 201910829A. VER EN ANEXO VERIFICACIÓN REALIZADA EN CAMPO. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Urgente |  | Não
202208992 | AIM |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 201935 | 28/08/2019 09:10:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN ENTRE CTMI Y CT-60HZ VÍA DG02 Y DG-MI. PROBLEMA DETECTADO EN CABLE TEL-2001 (200 PARES) CON SSA 201910829A. VER EN ANEXO VERIFICACIÓN REALIZADA EN CAMPO. | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Urgente |  | Não
202208973 | ADM |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201929 | 18/07/2019 11:07:00 | CAMARA 110- ACCESO B.04- COTA 186/ANOMALIA: ESTA SIN IMAGEN. EFECTO: DIFICULTAD DE MONITORAMIENTO. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não
202208872 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201917 | 23/04/2019 09:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORRE ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E SDSC PARA FALHA EM UMA OU NAS DUAS FONTES INVERSORA 125/24VCC. | OUO6 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208871 | AMP |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201917 | 23/04/2019 09:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO OCORRE ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E SDSC PARA FALHA EM UMA OU NAS DUAS FONTES INVERSORA 125/24VCC. | OUO5 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208865 | SAD |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201915 | 08/04/2019 16:46:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CÂMARA 240 ESTA OFF-LINE. UBICACION: SEMD. EFECTO: IMPOSIBILIDAD DE MONITOREAR. | OUO6 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202227 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Foi efetuada a substituição da fonte de alimentação 115/220v 24v 50/60Hz e duas lâmpadas de sinalização da torre.
202208859 | AAT |  | T015C001 | CUBICULO CCLP | 0866.001-8 | 201914 | 05/04/2019 05:23:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA EN EL JC.60HZ "ECE 750KV CLP A FORA DE OPERAÇÃO", SIN ACEPTAR REARME. OBS:CONSTATADO INVERSOR ESTATICO CON LED DE SUPERVISION APAGADO. | OUO6 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente |  | Não
202208799 | APV |  | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 201904 | 27/01/2019 13:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FALHA ANUNCIADOR OU FALTA TENSÃO CONTROLE" NO PAINEL ASP-01. | OUO5 | MEL1 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202251
202208761 | ACS |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 201850 | 11/12/2018 19:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "500KV BARRAS PROTECCION CON ERROR Y NO BLOQUEADA". SEM ACEITAR REARME. VERIFICADO POR MEL1 A INCONSISTENCIA DOS PONTOS PROVENIENTES DA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente |  | Não
202208713 | ASO |  | A001K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-01 | 0127.005-2 | 201844 | 02/11/2018 05:45:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE O DESPRENDIMENTO DA TUBULAÇÃO DE ANTI INCÊNDIO, LOCALIZADA ENTRE A UN. 01 E AMD-04 NA ELEV. 98,50. | OUO5 | MAM1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202208701 | ADM |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201841 | 14/10/2018 10:27:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O SISTEMA DE ACESSO DA PORTA PRINCIPAL DO LABORATÓRIO ESTÁ INOPERANTE, IMPOSSIBILITANDO ENTRADA NO LOCAL. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUNCIONAMIENTO NORMALIZADO MEDIANTE RESTART DEL MODULO DE CONTROL DE ACCESO DESDE EL ESAI. AGUARDANDO EJECUCION DE SSA DERIVADA 202208703 PARA LA BAJA TOTAL
202208700 | STE |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 201841 | 14/10/2018 13:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NA BATERIA PROVINDO DA UPS-7 LOCALIZADA NA SALA DE CABOS. | OUO7 | MEL4 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | UPS-7 RETIRADA Y REPARADA CON SSA. 201813724A PARA LABORATORIO. ENTREGADO A ALMOXARIFADO COM DM. 70015925. POSTERIOR AL REPARO FUE RETIRADA CON SM 425756 (NO FUE POSIBLE CARGAR EN EL APARTADO DOCUMNTOS) REINSTALADA Y CAMBIADO EL BANCO DE BATERIAS DE LA MISMA. ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208543 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 201813 | 27/03/2018 08:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL DO ALARME "PA TPC SENAL DISTORS", NA LINHA ACY 2, COM REARME. | OUO7 | MET2 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Urgente |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202220 | DOUGLAS MASKE | De acordo com o RAO 14/2016, informado na SSA 201612484D, ocorre o alarme devido à um desequilíbrio transitório no sistema elétrico de 50 Hz, sendo que o alarme correspondente a função 59N está atuando devidamente, levando em consideração que a função 59N utilizada pra este monitoramento não possui função temporizada.
202208519 | AIM |  | P047A005 | FAN-COIL DAC-9A02 SALA CONTROLE CENTRAL DUTOS/AGREG E AC | 0815.026-5 | 201804 | 23/01/2018 13:21:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OCORRE CONDENSAÇÃO NAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADAS ACIMA DOS PAINÉIS GUS, BUS, JC, AUX E LINHAS DE 50HZ, NA CCR. OBS.: TAMBÉM OCORRE CONDENSAÇÃO DENTRO DOS PAINEIS. | OUO5 | MAM3 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202208517 | APG |  | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 201804 | 23/01/2018 13:21:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OCORRE CONDENSAÇÃO NAS GRELHAS DE VENTILAÇÃO LOCALIZADAS ACIMA DOS PAINÉIS GUS, BUS, JC, AUX E LINHAS DE 60HZ, NA CCR. OBS.: TAMBÉM OCORRE CONDENSAÇÃO DENTRO DOS PAINEIS. | OUO6 | MAM3 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202208423 | AAT |  | N026A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.022-6 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO6 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208422 | AAT |  | N010A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.008-0 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208421 | AIM |  | N015A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.013-7 | 201704 | 24/01/2017 17:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR DO ELEVADOR NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208399 | ACS |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201635 | 02/09/2016 10:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NAO ESTA REPORTANDO ALARMES REFERENTE AO TA-01, TB02, TD-01 E TD-02, PARA SCADA E CONVENCIONAL CCR. | OUO5 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202208380 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201541 | 06/10/2015 09:55:00 | ANOMALIA: LA CÂMERA 129 (DOMO C98 U-18A)ENCONTRA-SE TRAVADA E PISCANDO INTERMITENTEMENTE. EFEITO: MONITORAMENTO DEFICIENTE. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ SALINAS ANDRES MANUEL | S2.3 | Urgente |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202231
202208359 | AIM |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201346 | 11/11/2013 09:52:00 | IMPERMEABILIZAR A PISTA DE ROLAGEM DE MONTANTE E ESTRUTURAS ANEXAS A FIM DE EVITAR A INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BLOCOS ESTRUTURAIS DO CANAL DE DESVIO. OCORRÊNCIA JÁ RELATADA NA SSA 2013/10740A. | MAM3 | MCI1 | MARCOS MARTINS | S1 | Urgente |  | Não
202207983 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202140 | 10/10/2021 16:21:00 | VERIF./SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INST. DE TEMPERTURA DEL COGINETE DE EMPUJE 38T4. SE ENCUENTRA CON OSCILACIÓN. OBS: VARIACIÓN EN LA MEDICIÓN DE APROX. 1,8°C. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado reaprieto en punto de indicador 38T4. Inspeccionado y medido RTD posición 38T4 con valores (R1=115,2; R2=115,2; R3=0,4) correspondiente a 38,4 °C con indicaciones GGB= 38,2 °C, UAM= 38,8 °C. Reserva UAM= 38,7 °C Ensayado indicador digital 38T4 con calibrador de procesos ver tabla en anexo. Mediciones Despues PD GGB= 78,3 °C; Reserva UAM= 79 °C En Anexo tablas de medicion del 38T4 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207976 | STE |  | K090A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA BRUTA | 0127.163-6 | 202140 | 05/10/2021 14:43:00 | REALIZACION DE INSPECCION DE LA RED DE AGUA BRUTA ENTRADA PARA LA ETA 02 POR BAJA PRODUCCION.(115LTS/MINUTO -- 6900 LTS/HORA) MUY POR DE DEBAJO DE LA PRODUCCION NOMINAL. | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Urgente |  | Não |  | 202220 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÕES E VERIFICADO SATURAÇÃO DOS FILTROS DE AREIA. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DOS FILTROS DE AREIA "A" E FILTRO DE AREIA "B" CONFORME EXECUÇÃO DAS SSA'S 202211026 E SSA:202212955. RELIZADO ACOMPANHAMENTO E VERIFICADO PRODUÇÃO DE ÁGUA COMPATÍVEL COM O SISTEMA, OU SEJA, ENTRE 10,2 E 10,8 M³/H. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202207872 | STE |  | K096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202132 | 11/08/2021 14:49:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO MAU FUNCIONAMENTO DA BOIA DE ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO E CONDIÇÃO DE DRENAGEM DO EXTRAVASOR. | OUO2 | MAM1 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Urgente |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | 2021/34 - ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO TODO TRECHO DE TUBULAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA E DRENO DE LADRÃO DO RESERVATÓRIO. SUBSTITUÍDO TAMBÉM VÁLVULA 3" DE DRENO DO RESERVATÓRIO E VALVUAL BOIA DE ENTRADA DE AGUA EM RESERVATÓRIO. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DE VÁLVULAS E TUBULAÇÕES. 2022/19 - CONCLUIDA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE DRENO COMUM AO RESERVATÓRIO 50HZ CONFOME EXECUÇÃO DA SSA:202207873. SERVIÇO EXECUTADO COM AT:202106921. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207791 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202128 | 14/07/2021 10:16:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DISPARO EL INTERRUPTOR D1 460VCA DEL PWX, DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL SSAA 50HZ. | OUO5 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202221 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção não detectando anormalidades. Realizado ensaios resistência isolação no disjuntor D1 R/S/T*Massa/R*S/R*T/S*T (500Vcc/1m/20ºC/46,4%) 6050/5980/6460/3960/3770/3950 Mega ohms. Motor 2 foi substituído por novo de mesmas características devido a SSA MMU1 202212065 e SSA MMU3 202207083. Realizado ensaios megger motor 26000 Mega Ohms (500Vcc/1m/20ºC/46,4%), ducter RS/RT/ST 42,24/42,24/42,21 mili ohms, tensão RS/RT/ST 455/456/456V, corrente R/S/T/IN 113,1/112,7/115,1/136A.
202207777 | SPG |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202126 | 30/06/2021 16:30:00 | ANOMALIA: ACESSO C12/ U17/ C144 - ELEVADOR 25 - ESTÁ GERANDO ALARME DE PORTA ABERTA MESMO ESTANDO FECHADA. EFEITO: ALARME FALSO. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202221
202207760 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202125 | 21/06/2021 04:56:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ZAPATA N°3 QUEDÓ APLICADA LUEGO DEL ACCIONAMIENTO DE PARADA DE LA UNIDAD. | OUO5 | MMU1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Urgente |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 03 POR OUTRO REPARADO (R72), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207705 | ACS |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202119 | 12/05/2021 15:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTA COMUTANDO MODO DE CONTROLE DE MICROSCADA PARA SCC. | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Urgente |  | Não |  | 202215 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Semana 25/06: Equipo a ser comisionado conforme contrato 4500062462.
202207603 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202047 | 16/11/2020 07:52:00 | CAMARA DOMO 237 SE ENCUENTRA CON IMAGEN, PERO SIN COMANDO, SIN PODER DARLE MOVIMIENTO, NI ZOOM. UBICACIÓN: ACCESO A LA COTA 225 SOBRE EL ASFALTO. EFECTO: SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO5 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202220
202207571 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202032 | 03/08/2020 10:54:00 | CÁMARA N97 NO EMITE IMÁGENES. UBICACIÓN: ETA-AMD, COTA 169. ZONA CON EQUIPOS QUÍMICOS DEPOSITADOS EN EL LUGAR. | OUO6 | MEL4 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S3.9 | Urgente |  | Não |  | 202221
202207539 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202014 | 01/04/2020 11:31:00 | CÂMERA 117 - DOMO 07 - VIDEO LOSS. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202220
202207538 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 027 - C127 / AMC2 - ALTERNANDO ENTRE VIDEO LOSS E IMAGEM. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202220
202207537 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 015 - C128 / UN17 - COM IMAGEM INSTÁVEL (FORA DE FOCO + TREMIDA). EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202222
202207536 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202014 | 01/04/2020 11:21:00 | CÂMERA 006 - C128 / UN03 - VIDEO LOSS. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E REGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202212
202207501 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201945 | 04/11/2019 17:38:00 | CAMARA: 134 IMAGEN IRRECONOCIBLE. UBICACION: ACCESO DE LA BARRERA INDUSTRIAL | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202221
202207456 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 201851 | 21/12/2018 15:19:00 | NO ESTA SIENDO POSIBLE VOLVER O RESCATAR IMAGENES POR OPERADORES Y SUPERVISOR DEL ESAI. OBS.: DIFICULTAD DE MONITOREO, VULNERABILIDAD DE SEGURIDAD | OUO5 | MEL4 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Urgente |  | Não |  | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | CONFORME SSA DERIVADA PARA IEE3 (201816479B) EM ANEXO, INFORMA QUE: "EL SISTEMA SERÁ TOTALMENTE SUSTITUIDO EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESAI, ET 6024-20-15210E CONTRATO 45000064343 CON PROTEK, EL SERVICIO NO SERÁ MAS NECESARIO"
202207421 | SCC |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202006 |  | REALIZAR ENSAYOS DE CONEXIÓN ENTRE LA UTR SEMD4 Y EL SCADA/EMS NMR5.COORDENAR CON EL FABRICANTE ABB. | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2.5 | Urgente |  | Não
202207363 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202219 | 13/05/2022 08:23:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme de CB-07 condição anormal. Verificado no local fumaça no painel. | OUO6 | MEG2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202219 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que 5 capacitores vazaram, derramando eletrólito sobre trafo quente, ocasionando a fumaça descrita. Constatado que 2 tiristores inoperantes e verificado que o cartão E1 (código almoxarifado 307351) não estava regulando de forma adequada o comando dos tiristores. Substituídos os 7 capacitores do filtro, 2 tiristores da ponte e o módulo E1 (retirado do CN-06 SSA 11717) e verificado normalização das condições ideais do carregador. Emitida SSA 202211856 p/IMA0 gestionar reparo do cartão.
202207346 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202219 | 12/05/2022 17:31:59 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el cargador aparentemente no está conduciendo. Tensión de salida 119 Vcc | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi verificado que o carregador não conduzia devido a falha nos cartões de controle posição E1 (CCI4231) e E3 (CCI4234) responsáveis pelo controle dos SCR's , foram substituídos por cartões retirados do carregador CN-05 (SSA202207347), ajustados conforme OABT0496. Realizados ensaio de carga manual e carregador em flutuação e verificado correto funcionamento. Emitidas SSA's 202211720 e 202211721 para reparo dos cartões defeituosos.
202207286 | STE | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 | 12/05/2022 09:46:28 | Solicito apoio para monitorar e registrar as grandezas elétricas do painel CB-04 devido a paradas intermitentes. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Durante o período de monitoramento os instrumentos de medição instalados no painel CB-04 não registraram nenhum evento, o carregador de baterias funcionou normalmente.
202207241 | STE |  | M047E001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2386.002-1 | 202219 | 11/05/2022 13:16:07 | Substituir conversor eletro-óptico 5, referente à LI IPU 50Hz MD2, por baixa potência óptica de transmissão, conforme verificado na SSP 20224543. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada troca do conversor eletro-óptico 5, por motivos de baixa potência de transmissão. Conversor novo com potência de transmissão de -11,27 dBm. Emitida SSA 202212204 para ILA2, de reparo do conversor retirado.
202207202 | STE |  | B013J012 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-13 FASE B | 0045.175-4 | 202219 | 11/05/2022 07:45:05 | Verificar y solucionar motivo por el cual intercambiador de calor no conecto durante preparacion de partida. Verificado que en el KT no hubo señalizacion ni alarmas. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202219 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos circuitos do trocador de calor N3, sendo constatada a queima da bobina do contator K163B. Devido ao defeito, o contator K163B foi substituído. Realizados teste funcionais e verificado operação normal do trocador.
202207142 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202219 | 10/05/2022 12:01:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INEFICIENCIA DO BRACO MECANICO DA PORTA DE ACESSO A TORRE DO VERTEDOURO PELA COTA 225. (VIDEO EM ANEXO) | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202219 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste y cambio de mola hidráulica. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202207115 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 10/05/2022 06:00:16 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF BAR.PRINCIP.F7/F8 EL.214 (N2-M2.44) SMOKE DETECTOR DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DE LOS SENSORES M2-44 Y M1-63 CON ALARMA DE INCENDIO POR SENSOR EXCESIVAMENTE SUCIO Y TROUBLE POR SUCIEDAD RESPECTIVAMENTE, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DE AMBOS SENSORES. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN
202207107 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202219 | 09/05/2022 22:20:37 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "RTU04 Operational State down", sem rearme. Com perda de informações das proteções das linhas LT IPU-MD1, LT IPU-MD2, LT MD-FI1 e LT MD-FI2. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no equipamento. Identificada uma falha na alimentação do conversor Planet (cabo metálico / Fibra ótica), sendo necessária a substituição do conector do cabo de alimentação 5V, pois estava em curto-circuito. Após o reparo, realizado ensaios com resultados satisfatórios. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202207057 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSORIOS | 1013.007-2 | 202219 | 09/05/2022 12:19:15 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º03 encontra-se apagado | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO MONITOR 3 QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO E APLICADO CONFIGURAÇÕES DE LICENÇA. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207018 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202219 | 09/05/2022 09:21:39 | Verificar y solucionar pérdida de aire acentuada en el polo de la fase R del referido interruptor posterior a maniobra de abertura. | OUO7 | MET2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202219 | ACOSTA GILL EDUARDO | Perdida de aire en la fase R terminó posterior a maniobras de apertura y cierre del interruptor, ademas fue encontrado perdida de aire en la válvula L2 el cual fue solucionado con cambio del kit de reparo
202206947 | STE |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202218 | 06/05/2022 12:09:10 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o PAI-29 está ocasionando alarme de "FALHA À TERRA" no CB-07/CB-08. Aberto CS1 no PAI-29 para rearme do alarme. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202218 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi encontrado água dentro do fim de curso da válvula de acionamento manual/remoto, realizado secagem da água e aplicado spray limpa contato, ficando normalizado o alarme e o fim de curso seco.
202206902 | STE |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202218 | 06/05/2022 04:41:29 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "U15 OSCILO DFR-14/15 CONDIÇÃO ANORMAL", sem rearme. Obs.: Verificado no painel Led referente a "EVENTO" ligado e "DISCO RIGIDO" apagado. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202218 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi observado um comportamento inesperado relacionado com picos de frequência e espaço em disco ocupado por arquivos de log. Emitida SSA 202207067 para IEE2 solicitando apoio junto ao fabricante. Equipamento continua em condições de efetuar o registro normalmente.
202206886 | STE |  | E002D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94L02T | 0188.009-8 | 202218 | 05/05/2022 15:20:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "SEC. MD2/FI2 - INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO" NO SCC, SEM ACEITAR REARME. OBS.: VERIFICADO EM CAMPO, ALIMENTAÇÃO DAS SECCIONADORAS DE TODO O VÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de alimentação CA, encontrado relé de subtensão queimado e feita a substituição.
202206885 | STE |  | G045L001 | SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 0191.047-2 | 202218 | 05/05/2022 11:43:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "ALIMENTACION 460VCA FALLA" NO SCC, SEM ACEITAR REARME . OBS.: VERIFICADO EM CAMPO, ALIMENTAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202218 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO RELE DE FALTA DE TENSION (FT) DE LA FASE S.
202206871 | AIM |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202218 | 05/05/2022 09:36:38 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do serviço de MiscroScada do GW, normalizando o estado dos pontos no SCADA. Problema recorrente, que ocorre sempre quando ocorre alguma interrupção na comunicação SCADA - GW. Emitida SSA 202207274 (D) a IEE4 para possível proposta de solução. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202206849 | STE |  | A004D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.007-0 | 202218 | 05/05/2022 08:00:09 | Verificar motivo pelo qual ao partir unidade geradora não houve a retirada da trava hidráulica, a mesma permaneceu em posição intermediária. Obs.1: Efetuado tentativa de comando manual/mecânico, sem sucesso. Obs.2: Sinalizando trava aplicada no SCADA. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202218 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Com o sistema despressurizado realizou-se movimentações manualmente na solenoide (BD) de aplicação e desaplicação, verificado que a movimentação esta livre de qualquer obstrução. Pressurizado o sistema, o distribuidor fechou totalmente e foi realizado vários comandos de aplicação e desaplicação, funcionando corretamente. Na simulação de partida, realizou o comando de desaplicação o micro não sinalizou trava desaplicada, então foi feito o ajuste e deixado em condições normais de operação.
202206668 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 15:13:13 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.H2-EL.214 N2-M3.77 SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do sensor N2-M3-77 , devido sua atuação indevida por sujeira excessiva.
202206627 | STE | 202206621 | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202218 | 02/05/2022 08:02:20 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar motivo pelo qual esta atuando de forma intermitente o alarme "U18 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECÂNICO NC ATUADO CTM-18 SX2". | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202218 | ROGERIO BARTH | Prestado apoio a MMU2: testado dispositivo primário PR6 com correta sinalização no SCADA de Defeito Mecânico na solenoide SD2. Verificado também no SIRI a correta sinalização às 10:27:45. Este evento é sinalizado exclusivamente no SCADA com replicação para SIRI, não ocorre portanto sinalização local tampouco no ULP e/ou GUS.
202206621 | STE |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202217 | 01/05/2022 11:58:38 | Verificar/solucionar motivo pelo qual esta atuando de forma intermitente o alarme "U18 TOMADA_DAGUA SOLENOIDE SD2 DEFEITO MECÂNICO NC ATUADO CTM-18 SX2". Obs: Verificado no local sistema em condições normais sem alarmes. | OUO6 | MMU2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202218 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Acompañamos el ensayo que realizaron la gente de eléctrica, en dicho ensayo fue testado el dispositivo primario PR6 con correcta señalización en SCADA de defecto mecánico en el solenoide SD2 además fue monitoreado en el SIRI la correcta señalización.
202206611 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 09:11:14 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR. PRINC. CTM-7 F13/F14-EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el sensor n2-M2-6, ensayado y quedando en condición normal.
202206539 | STE |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202217 | 29/04/2022 00:11:00 | Verificar acionamento do alarme no SCADA: "ANT_INCENDIO UG CO2 QCI-13 CONDICAO ANORM" e no QCI-13: "PROBL NAO_INCEND FALHA PAC3 / PAC 4 - RESINV 1M060. Obs.: Sem aceitar rearme. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202217 | ROGERIO BARTH | Substituído módulo endereçador posição 1M060. Testado por meio de jumper nos bornes 3 e 4 da régua X5 e verificado correta sinalização "NAO_INCEND FALHA PAC3 / PAC 4" no histórico da IHM. O módulo utilizado foi retirado do simulador do sistema de CO2.
202206508 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202217 | 28/04/2022 15:27:06 | Verificar/solucionar: console Control One do Assistente 50Hz faz e recebe chamadas, mas ao atender o telefone fica mudo. Já foi tentado reinício da console, sem sucesso. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção junto dos operadores, monofone em condições normais de operação. Verificado log do console, observado evento no barramento USB, condizente com os horários de inoperância relatados pelos operadores. Substituído cabo e base do monofone por reserva em posse da MEL-3. Componentes substituídos em monitoramento. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206446 | STE |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.007-0 | 202217 | 28/04/2022 08:29:05 | Verificar e solucionar o acionamento intermitente do alarme "TU DETECTOR HUMO 98.50 CIRC INTERRUMP NC ACTUAD" . | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado falla en la regla puntos 107 y 108, realizado limpieza y reaprieto, solucionado el mismo. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202206404 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 27/04/2022 10:39:42 | Detectado durante el mantenimiento 1A falla al ejecutar el DAT en la función 50/51 NP y en todas las funciones de la protección alternada. | MEL1 | MEL1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Urgente | Urgente | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202217 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Realizada substituição das fontes de alimentação (cod. estoque: 376930 e 495174) , medição de tensão e ripple dentro do esperado, ensaio do DAT concluído com sucesso. fontes com defeito enviadas para reparo através das ssas 202206434 e202206427.
202206403 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202217 | 27/04/2022 10:14:59 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do serviço do MicroSCADA, normalizando a indicação de pontos inválidos na CCR (verificado com operação).
202206386 | SCA |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.016-0 | 202217 | 27/04/2022 02:41:54 | Verificar e solucionar motivo da porta lado BR de acesso ao gerador estar desajustada. Obs.: Está acionando alarme de porta aberta de forma intermitente. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente |  | Não
202206384 | AIM |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202217 | 26/04/2022 23:29:18 | Solucionar motivo pelo qual acionou sem rearme o alarme "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 - CARD TROUBLE STATUS". | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma intermitente. Fue realizada la verificación del panel. Reinicio del sistema con rearme del trouble. Emitida SSA derivada: 202206407 para el sector de IEQ2.
202206345 | STE | 202206338 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202217 | 26/04/2022 08:31:55 | Solicita-se apoio para verificação da bomba dosadora 88PW3. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202217 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue verificada la bomba dosificadora, ensayada su funcionamiento en modo manual constatando su normal funcionamiento, se realizo limpieza de la tubería de aspiración e impulsión de la bomba normalizando su funcionamiento, además, se realizo la limpieza de los conductímetros 16CM1 y 16CM3.
202206338 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202217 | 26/04/2022 05:47:57 | Verificar/solucionar baixa condutividade apresentada conforme imagem do PI em anexo. Em campo verificou-se a unidade com regulação da condutividade em modo automatico porém o led K13 esta piscando conforme video em anexo. Percebeu-se também, durante inspeção, o rompimento do conector que gera o link entre CLP e Bomba dosadora da Unidade Alcalinizadora conforme video em anexo. | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202217 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Encontrada dosadora bloqueada devido baixa condutividade. Realizado desbloqueio, sendo acompanhada a normalização da condutividade do decorrer do dia 26/04. Reparado prensa cabo danificado, não havendo relação com baixa condutividade. Comportamento anormal reincidiu em 27/04, sem alarmes, sendo normalizado no dia 28/04 após limpeza dos condutivímetros, tubulação de sucção e recalque da dosadora, realizada por MMU1. Gráfico anexo. Deixado 16CM1/2/3:1,992/0,067/1,849; 6,75mA p/ 88PW3, 35 pulso/min
202206302 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202217 | 25/04/2022 12:03:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, sin aceptar rearme. | OUO7 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada alarma. Falla "Defecto central". Fue realizado verificación y reaprieto de borneras. encontrado falso contacto borne 6 de la placa E/S.
202206259 | STE |  | B012L009 | MEDICAO | 0052.014-4 | 202216 | 24/04/2022 04:09:39 | Verificar e solucionar motivo do alarme "UTR 612 COMM ION 7300 U12" estar acionando de forma intermitente no SCADA. | OUO6 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202216 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado sustitución y parametrización de medidor de energía ION7300 en conjunto con MEL1, realizado pruebas de inyección de: tensión, corriente, potencia activa y reactiva en el sistema posterior a la sustitución con resultados de lectura satisfactorios en el sistema SCADA . Equipamiento liberado para uso. NS ION7300 retirado: PA-0001A681-08 NS ION7300 instalado: PA-9807A248-06 (instrumento calibrado ver SSA 202206206)
202206223 | STE |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202216 | 22/04/2022 11:15:12 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE MANIOBRA DE APERTURA DE LA SECCIONADORA, EL PINO DE BLOQUEO NO ACEPTÓ DESBLOQUEO DE LA MISMA. | OUO7 | MET2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202216 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do circuito de bloqueio da chave seccionadora e constatado a queima da bobina de bloqueio. Substituída a bobina de bloqueio por um nova, confeccionada através da SSA 202000124A e emitida a SSA 202206252 para reparo da bobina danificada.
202206214 | STE |  | G087A004 | SECCIONADORA 66 KV a2L01 | 0296.005-2 | 202216 | 22/04/2022 09:09:08 | Verificar e solucionar contatos das fases 'R' e 'S' desajustados. Alan (MET2) em conhecimento. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202216 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADA VARIAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE DEL SECCIONADOR, NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202206208 | SCC |  | W002D001 | CENTRAL DE DETECCAO E COMBATE DE INCENDIO - CDCI | 2195.001-8 | 202216 | 22/04/2022 08:12:37 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento dos alarmes "PROBL PAINEL An 02 Falla de reinici" e "PROBL PAINEL An 02, Canal 1 Comunicaciónes". | OUO6 | MEL2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Urgente |  | Não
202206201 | STE |  | B015C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.008-3 | 202216 | 22/04/2022 07:58:58 | VERIFICAR POSSÍVEL AVARIA NO CAPACITOR C121, LOCALIZADO NO “CUBÍCULO DE EQUIP. DESCARGA DO CAMPO”. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | A válvula de segurança do capacitor C121 encontrava-se rompida. Realizada a substituição do capacitor e realizados ensaios funcionais de partida e transferência do sistema de refrigeração 2. | GIO | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202206200 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202216 | 22/04/2022 07:01:18 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H11-EL.214 (N2-M3.64) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", de forma intermitente. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202216 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma (fire alarm) N2-M3.64. Se procedió a sustitución por suciedad excesiva.
202206127 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202216 | 20/04/2022 09:54:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual houve falha na partida automática semanal da Motobomba Diesel BWF-9702, realizado comando de partida manual elétrico e pneumático sem sucesso. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202216 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HAVIA CORRETA ALIMENTAÇÃO DE DIESEL ATÉ A BOMBA INJETORA. REALIZADO INSPEÇÕES E VERIFICADO FILTRO DE 80MICRONS ENTUPIDO COM BORRAS E PELÍCULAS DE DIESEL. VERIFICADO TAMBÉM QUE TUBO DE ALIMENTAÇÃO ATÉ FILTRO DE 10MICRONS ENTUPIDO. REALIZADO LIMPEZA DO FILTRO DE 80MICRONS. DESOBSTRUIDO TUBOS ATÉ O FILTRO DE 10 MICRONS. SUBSTITUIDO FILTROS DE 10 MICRONS. NORMALIZADO SISTEMA E REALIZADO PARTIDA MOTOBOMBA. EMITIDO SSA:202206264 PARA ANALISE DE ENGENAHRI
202206116 | STE |  | B012H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.014-7 | 202216 | 19/04/2022 20:43:20 | Verificar/Solucionar motivo del bloqueo de la unidad con accionamiento de la alarma "AGUA_PURA GRANDE VAZAMENTO". Obs.: La unidad se encontraba parada. | OUO6 | MMU1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a purga do sistema e observada a saída de gás durante o procedimento. Então, foram partidas ambas as bombas alternadamente, não sendo observadas novas ocorrências de atuação do dispositivo de grande vazamento.
202206103 | STE |  | K010A002 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A1 | 0265.052-6 | 202216 | 19/04/2022 16:15:00 | Verificar e solucionar desarme do disjuntor pela atuação da proteção 50 e 50N. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202216 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que atuação da proteção de sobrecorrente 50 e 50N do disjuntor 52.A1 ocorreu devido a falha na chegada da linha de distribuição 13.8kV para o Refugio Biológico (falha em para-raios de proteção), detectado por equipe responsável pelo equipamento (ODMS.CD). Após correção da falha pela equipe da ODMS.CD foi normalizado o disjuntor 52.A1(com apoio de OPUO.DT) e constatado correto funcionamento com energização da linha 13.8kV do Refugio Biológico .
202206062 | STE |  | B020K002 | QUADRO CSI-18A/CPI-18A ALIM SUPLEM AGUA ANTIINCENDIO | 0100.020-6 | 202216 | 19/04/2022 06:08:14 | Verificar e solucionar indicação de sobrecarga/sobreaquecimento, e ausência de indicação de válvula fechada no painel de comando da válvula borboleta fase B do rescaldo. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202216 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executado reaperto no painel, substituído relé térmico LRD 06, que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento para operação, AT 202203457. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202206061 | STE |  | G099D005 | QUADRO CE-01 | 1246.001-7 | 202216 | 19/04/2022 05:48:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL ABRIR EL INT. 52H DEL CM2, NO OCURRIO LA ABERTURA DEL INT. 52B Y CIERRE DEL 52A DEL CE-01 OBS: VERIFICADO QUE NO HUBO ACCIONAMIENTO DE ALARMA DE SUBTENSION. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202216 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção no painel, constatado defeito no relé de subtensão, retirado o danificado e emitida a SSA 202206328 para reparo, realizado teste do novo relé em bancada e instalado.
202206060 | AMP |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202216 | 19/04/2022 05:14:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono sin rearme la alarma "TU SMT-12 SISTEMA DE MONITORAMENTO ALARME". Obs.: Verificado alarma de monitoramento en la fase 'B'. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202216 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado sensor de Gases Hydran apagado, tensión medida en el hydral punto LN=219Vca, normal. desactivado alarma en el SMT-12 puntos 151 y 153(2022/16).
202206038 | STE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202216 | 18/04/2022 15:39:18 | REARMAR OS DUMPERS DO SISTEMA C, DEVIDO À ACTUAÇÃO INDEVIDA DO SISTEMA ANTI-INCENDIO DO TU-04. | OUO3 | MAM3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.4 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202216 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado rearme dos dampers do sistema "C" da U04, conforme solicitado na AT202203450.
202206029 | STE |  | B016A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-16)/CX VALV DIREC (CVD-16) | 2359.007-7 | 202216 | 18/04/2022 13:40:43 | Verificar el accionamiento sin rearme de la alarma "QCI-16 CONDICION ANORMAL" en el SCADA y en el local "SUPERVISION PUERTA BR ABIERTA". | OUO6 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202216 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador 57 referente a supervisão da porta BR, por outro com as mesmas características, retirado do simulador de CO2. Realizado ensaios de sinalização e confirmado funcionamento correta. Deixado sem alarmes.
202206028 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202216 | 18/04/2022 12:14:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "FOX 515 CONDICION ANORMAL" SEM REARME. OBS.: VERIFICADO PAINEL LOCAL COM SINALIZAÇÃO DE "ALARMA URGENTE" NA CASETA 2CRL-2. VER ANEXO. | OUO7 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que accionamiento de alarma fue a causa de un problema en la Sub Estacion Carayao, el mismo fue solucionado por técnicos de la ANDE. Al momento de la verificación el equipamiento se encontraba sin alarma activa. En anexo log de alarmas.
202205999 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-03)/CX VALV DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202216 | 18/04/2022 08:15:41 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma "ANT_INCENDIO UG CO2 ESCOTILLA RECINTO" de forma intermitente. Obs.: En el cuadro QCI-03 acusa escotilla 2 abierta. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202216 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado modulo direcionador pos. ME50 con respuesta invalida. Substituido modulo por otro retirado del simulador de CO2 de la MEG1 confirmando rearme de alarma intermitente. Efectuado ensayos funcional de abertura y cierre de la escotilla numero 2 con correcta señalizacion en el QCI-03.
202205994 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 17/04/2022 16:20:51 | Verificar e solucionar motivo de inúmeros pontos estarem inválidos no SCADA referente as UTR's SEMD1, SEMD3 e SEMD4. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202216 | DANILO NADAL | REALIZADA INTERVENÇÃO NOS SERVIDORES PCU1 E PCU2 AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO COM AS REMOTAS. EXISTEM PONTOS DA SEMD1, SEMD3 E SEMD4 QUE ENCONTRAM-SE COM ERRO DE TELEMETRIA, PORÉM AINDA NÃO ESTÃO EM FUNCIONAMENTO DESDE O DISPOSITIVO PRIMÁRIO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205971 | STE |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202215 | 16/04/2022 09:04:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE NITROGÊNIO EM APROXIMADAMENTE 0,14 kgf/cm² NO TS-02. OBS.: CONFIRMADO NO PAINEL KB-02, ATUAÇÃO DO ALARME "MANOVACUÔMETRO TS-02" SEM ACEITAR REARME. VER ANEXOS. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizada Inspeção no tanque do transformador sem identificar local da perda de pressão. Insuflado N2 até 03kgf/cm2. Alarme foi rearmado e equipamento liberado para OPUO.DT. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202205940 | STE |  | A003J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-03 FASE S | 0045.030-8 | 202215 | 14/04/2022 05:34:08 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, durante processo de preparação de partida, ocorreu o acionamento do alarme "Falla en el circuito de agua\aceite" sem aceitar rearme. OBS: Necessário realizar trocar de seleção dos trocadores de calor para permitir o rearme. | OUO5 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizados testes funcionais e identificado mau funcionamento do contator K-112B. Realizado reparo e limpeza no mecanismo do contator . Após reparo, foram realizados te4stes funcionais com resultado satisfatório. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205871 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.015-6 | 202215 | 12/04/2022 17:36:02 | Constatado que, estando la llave 43QP en REMOTO, la misma acciona en el SCADA "REG_VELOC PA CHAVE 43QP NC LOCAL PA-13 43QP" normalizando 15 minutos después. Obs.1: Realizado SCAN sin éxito. Obs.2: Anunciador convencional en condiciones normales. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado contato 61/62 da chave 43QP com resistência alta (2900 OHMS), referente a sinalização no SCADA de REMOTO/LOCAL, limpado contato e deixado com 0,2 OHMS. Realizado interface com SCADA e constato sinalização correta.
202205867 | STE |  | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.015-6 | 202215 | 12/04/2022 17:20:45 | Constatado que la Bomba 3 del Regulador no parte estando la misma en Remoto o en Local. | OUO6 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Atendido com SSA 202205910, disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador encontrado com manopla fechada mas disjuntor permanecia aberto, ajustado haste de acionamento do disjuntor e constato correto funcionamento. Após realizado ensaios com apoio da operação, partindo a bomba 3 em LOCAL e REMOTO constatando funcionamento normal. Medições, corrente A=202A, B=207A, C=204A, tensão Vab=463V, Vbc=463V, Vca=465V. Corrente nominal 239A e tensão nominal 440V.
202205769 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202215 | 12/04/2022 08:02:05 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO Y POSTERIOR REARME DE LAS ALARMAS "DAUC- 01/02/03/C/F/J OPERATIONAL STATE DOWN". OBSERVADO PERDIDA MOMENTÁNEA DE INFORMACION, NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. CONSTATADO EN EL TABLERO IFS EL SW IFS 2 CON LED DE ALARMA ENCENDIDO. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado no LOG do IFS2 que houve uma perda momentânea de comunicação com a placa de rede "e1000g[0]", referente a comunicação entre IFS2 e DIGI2. Realizado ensaios de comunicação com o DIGI2, constatado equipamentos em condições normais de funcionamento. Permanecem em observação para verificação de novos logs ou eventos. Identificado novos eventos, será emitida uma AT para substituição do DIGI2. Trabalho será finalizado por meio da SSA 202202762.
202205755 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202215 | 11/04/2022 17:04:05 | Verificar motivo de estar acionado o alarme "U03 TOMA_DE_AGUA BATERIA 1 TENSION CC NC FALLA" somente no SCADA. (RTU 41, ponto 2196). Verificado dispositivo primário, com a AT 202203202, em condições normais. | OUO5 | MEL4 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202215 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO BACKPLANE DO MODULO D20S2 QUE APRESENTOU PONTOS DE OXIDAÇÃO NA INTERFACE DE COMUNICAÇÃO COM OS PONTOS DIGITAIS. MÓDULO ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202205814. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205730 | STE | 202205643 | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.001-0 | 202215 | 11/04/2022 16:56:40 | Solicitamos apoio para inspeção do motor e medição de corrente devido ao baixo fluxo apresentado pela motobomba. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoio na medição de corrente e tensão da bomba 2 no painel PWX, valores deixados: IA=106,3A; IB=108,9A; IC=107,6; IN= 114 Vab= 448VCA; Vbc= 449VCA; Vca= 450VCA
202205729 | STE |  | A003E011 | QUADRO CTM-03 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.003-5 | 202215 | 11/04/2022 16:06:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DOS ALARMES "BATERIA 1 FUSÍVEL QUEIMADO" E BATERIA 1 TENSÃO CC FALHA", SEM REARME. | OUO5 | MEG1 | BERNARDO PAULO TROST MORCELLI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Encontrado alarme rearmado no anunciador do CTM. Porém, relatado pelo operador que o alarme estava caído no Scada. Medido contato que reporta para o Scada em condição normal. Operação emitiu SSA para MEL4: 2022/05755.
202205700 | STE |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202215 | 11/04/2022 10:45:40 | Verificar motivo por el cual, el instrumento 80PW llega a indicar un valor de -0.478 l/s y el instrumento 80PWI-1 un valor de -0.05 l/s estando la bomba en operación. OBS: Según el documento complementario de la baja de la SSA 202101094B valores superiores a -0.15 l/s deben ser corregidos en la brevedad posible. Ver anexo. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | HELIO COMACHIO | 202215 | HELIO COMACHIO | Abertura e em seguida fechamento do bypass no 80PW. Após a manobra o valor indicado pelo instrumento retornou a uma leitura aceitável. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205693 | STE |  | G039A002 | SECCIONADORA 500 KV 54T12 | 0191.025-6 | 202215 | 11/04/2022 10:23:19 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202215 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizados limpieza y secado del interior del panel.
202205685 | STE |  | G040C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL3 | 0190.022-6 | 202215 | 11/04/2022 10:22:03 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202215 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado limpieza y secado del panel.
202205683 | STE |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202215 | 11/04/2022 10:23:09 | Encontrado puerta abierta y verificado que los Componententes de comando de la seccionadora se encuentran totalmente mojado debido a entrada de agua. Obs. : Puertas del cubiculo totalmente abiertas | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Urgente | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado limpieza y secado del panel de la seccionadora.
202205643 | STE |  | A001H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.034-9 | 202215 | 11/04/2022 02:42:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual esta ocorrendo o comando de transferência de bombas devido a atuação do alarme "Estator Fluxo Baixo" estando seletado a Bomba 02. Obs.: realizado transferência de bombas e verificado que a retenção da Bomba 01 esta inoperante. | OUO5 | MMU1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202215 | RAFAEL DALL AGNOL | Durante inspeção no dia 11/04 (AT 202203142) foi confirmado o correto funcionamento das válvulas de retenção das bomba 01 e 02, e ficou evidente a necessidade de inspecionar internamente a bomba 02, no dia 12/04 (AT 202203198) foi realizada a inspeção interna da bomba onde foi encontrado um pano branco obstruindo parcialmente a entrada do rotor, foi realizado inspeção minuciosa no conjunto e não foi encontrada nenhuma avaria, o pano saiu intacto, sem desprender partículas para o sistema.
202205458 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202214 | 07/04/2022 10:11:47 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona si rearme la alarma "Registrador SRP-PD (UR-03) - FALLA". Obs.: Verificado in situ, led de 'SINCRONISMO' apagado. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202214 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado no local alarme de falta de sincronismo. Realizada inspeção visual e reinicio do equipamento. Após reinicio o alarme de sincronismo foi normalizado.
202205444 | STE | 202205438 | B020F002 | CUBICULO CTG-18A PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.020-9 | 202214 | 07/04/2022 08:22:18 | Aterrar CTG para permitir realização de ensaios elétricos nas buchas dos TUs após ocorrência do alarme de desvio de capacitância. Normalizar após o término dos ensaios. | MET1 | MEG1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Urgente | Urgente | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202214 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Aterrado CTG-18A em apoio a MET1, para inspeção na bucha do TU e retirado o aterramento ao término dos trabalhos.
202205438 | STE |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202214 | 07/04/2022 06:27:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU SMT-18A BUCHA DESVIO CAPACITANCIA ACTUADO", CON POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET1 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202214 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de monitoramento de tensão das buchas, reapertados conectores de entrada de tensão do painel SMT que encontravam-se frouxos.
202205319 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202214 | 05/04/2022 20:10:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando o alarme "B.OUT" no Indicador de Temperatura 49B. | OUO6 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202214 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Trabalho realizado dentro da SSA:202205149.
202205117 | STE |  | A002H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.002-4 | 202213 | 01/04/2022 16:50:14 | Substituir cilindro de nitrogênio que se encontra com pressão de 1bar. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202213 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada a substituição do cilindro de nitrogênio por outro novo disponível no setor, sanando anormalidade. Nota: Cilindro drenado devido à atuação da válvula 20PW3 por MEG1.
202205079 | STE | 202204611 | E031D014 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202213 | 01/04/2022 11:59:10 | Solicitamos apoio de grua para atendimento da SSA 202204611 (Principal). Atividade: Içamento de tampas de canaletas para acesso a reservatório de óleo. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Urgente | Urgente | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202213 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje de tapas de canaletas para acceso al tanque de aceite de la LI IPU-MD 66 kV. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove RT530.
202205073 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202213 | 01/04/2022 11:04:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilações no instrumento 63PW5-1 ocasionando alarme de pressão baixa de nitrogênio forma intermitente no SCADA. Obs.: Ver video em anexo. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202213 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | No se encontró oscilación en el instrumento en el momento de la ejecución de la SSA, pero al desenergizar el mismo y volver a energizar, ambos canales quedaron en "BREAK", se procedió al cambio del mismo por otro de las mismas características retirado de almacenes. Se emitió SSA 202205156 para que IMA0 gestione el reparo del indicador digital. Luego de la sustitución quedó funcionando de manera normal.
202205055 | STE |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202213 | 01/04/2022 08:12:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os pontos analógicos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 100 se encontram inválidos. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202213 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | SUBSTITUÍDO MÓDULO D20A QUE ESTAVA COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. MODULO ENVIADO PARA IMA-0 PARA REPARO COM SSA. 202205084. MODULO INSTALADO RETIRADO DE STOCK DE MEL4 (LABORATORIO DE LA U13 El108). EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205054 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 01/04/2022 08:26:14 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F3/F4 EL.214 (N2-M2.35) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202213 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CORRESPONDIENTE ADF BAR.PRINC.F3/F4 EL.214 (N2-M2.35), CERADO DE PICO Y REARME DE ALARMA.
202205049 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 31/03/2022 23:10:44 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF BAR.PRINC.H3/H4 EL.214 (N2-M3.74) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", DE FORMA INTERMITENTE. EL MISMO FUE INHIBIDO. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202213 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CORRESPONDIENTE A DF BAR.PRINC.H3/H4 EL.214 (N2-M3.74), CERADO DE PICO Y REARME DE ALARMA.
202205048 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202213 | 31/03/2022 23:11:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Quadro QDC interligou via barra A sem motivo aparente, não sendo possível efetuar desinterligação do quadro. Obs1. Após 01 min e 13s houve reporte do alarme de Sobretensão barra B; Tensão na barra 53Vcc. Obs2. Em Manual é possível desinterligar o quadro, ao comutar a chave 43 para Auto o mesmo volta a interligar. | OUO7 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202213 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Efetuada inspeção no painel e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao defeito relatado sendo, provavelmente, uma atuação indevida do relé de sobretensão. Devido ao histórico de atuações indevidas foram substituídos os dois relés de sobretensão das barras A e B analógicos por digitais. Realizado ajuste em 58V em conformidade com a OABT3636 e efetuados ensaios funcionais que comprovaram o correto funcionamento dos relés. Deixado painel em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205037 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202213 | 31/03/2022 17:02:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 2322 DO ELEVADOR E22 ESTA INOPERANTE. | OUO5 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local. encontrado aparelho posicionado no gancho. Observado tom operante no aparelho. realizado ensaio de chamada a partir do ramal e para o ramal. Aparelho em condições adequadas de funcionamento. Liberado para uso. Suspeita-se que aparelho estivesse fora do ganho quando operador o encontrou. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202204961 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 31/03/2022 08:13:23 | Verificar motivo por el cual el instrumento (Presys) de medición temperatura de devanado del trafo TLF-20 se encuentra con indicación de "b. OUT", conforme anexo. En el cuadro QI.05 indicación de sobretemperatura del trafo TLF-20. Obs.: desenergizado el referido trafo. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202213 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efetuada insp. e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao def. relatado. Devido ao histórico de atuações indevidas, o relé sobretemperatura foi substituído na SSA:202204735, foram substituídos todos os terminais do circuito de medição entre o relé e o RTD após medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (119,9 Ohm=49°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Deixado em observação por 5 dias sem que houvesse outra ocorrência
202204769 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202213 | 29/03/2022 10:19:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está sinalizando na tela de supervisão do SCADA alarme de NÍVEL BAIXO E NÍVEL ALTO de forma simultânea e intermitente, com aparente funcionamento anormal das bombas do poço. | OUO5 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202213 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção das conexões elétricas sem anormalidade. No teste real de atuação dos níveis de partida e parada das bombas, assim como nível alto e baixo, foi constatado funcionamento normal de acordo com ajustes (OA0082-R00). Emitida SSA 202205012 Solicitando parecer técnico a IEQ2 referente a modificación de proyecto a fin de padronizar con los demas Kz´s. Ex. KZ-02 e KZ-06.
202204737 | STE |  | A019K009 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE CO2 DA UNIDADE 09A | 0943.011-3 | 202213 | 29/03/2022 05:12:22 | Verificar motivo pelo qual a válvula VDC da U9A, fase R, encontra-se na posição release. | OUO5 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO ATUADOR ELETROMECÂNICO NA POSIÇÃO "RELEASE". REALIZADO INPEÇÕES EM OBTURADOR, MOLA E VÁLVULA E VERIFICADO QUE NÃO OCORREM ANORMALIDADES. REALIZADO INTERVENÇÃO EM ATUADOR PASSANDO PARA POSIÇÃO "SET". VÁLVULA OPERANDO NORMALMENTE. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202204736 | STE |  | B012A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-12)/CX VALV DIREC (CVD-12) | 2359.003-0 | 202213 | 29/03/2022 03:35:17 | Verificar/solucionar motivo do acionamento do alarme "PROBL RELE COMANDO VDL ATUADO " de forma intermitente. Verificado válvulas direcionais em condições normais VDR (Fechada) e VDL (Aberta). | OUO6 | MEG1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Encontrado inoperante o módulo de comando da válvula VDL, modelo FRM-1, posição FRML no CVD-12. Substituído por outro retirado do almoxarifado, normalizando o sistema de supervisão e combate a incêndio.
202204735 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 28/03/2022 23:06:34 | Verificar motivo por el cual el instrumento (Presys) de medición temperatura de devanado del trafo TLF-20 se encuentra con indicación de "b. OUT", conforme al video anexo. En el cuadro QI.05 indicación de sobretemperatura del trafo TLF-20. Obs.: desenergizado el referido trafo. | OUO6 | MEG2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202213 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Após instalado o indicador digital medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (114,2 Ohm=36°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Equipamento deixado em condições normais de operação. Emitida SSA:202204883 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador.
202204642 | STE | 202204625 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202213 | 28/03/2022 08:26:54 | Solicito apoio para realizar ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51 do painel QDCC-2. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Urgente | Urgente | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizado apoio com a retirada do fusível para ensaios no cabo do circuito alimentado pelo disjuntor 722B-51.
202204641 | STE |  | B015A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-15)/CX VALV DIREC (CVD-15) | 2359.006-5 | 202213 | 28/03/2022 08:19:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 CONDIÇÃO ANORMAL". Obs.: verificado no painel local o alarme "PROBL FUMAÇA (FOTO) DETECTOR FUMAÇA 16". | OUO6 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Substituído detector de fumaça do campo 16 por outro retirado do almoxarifado, rearmando alarme. No QCI foi constatada indicação de problema FTEST para o detector retirado. Equipamento deixado em condições normais.
202204636 | STE |  | T075W007 | CONSOLE BITCON3 | 0920.065-3 | 202213 | 28/03/2022 03:28:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR COMANDO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, ATRAVÉS DA CONSOLE BITCON3, ABRINDO OUTRAS TELAS DURANTE A TENTATIVA DE COMANDO. REALIZADO REINÍCIO DO SOFTWARE WS500 SEM SUCESSO, VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la colecta de logs y posteriormente el reinicio del sistema operativo de la BITCON3 verificándose la solución del problema. Los logs se encuentran en anexo
202204616 | ACS |  | E017A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL1T1 | 0187.001-7 | 202212 | 26/03/2022 11:43:17 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O CUBÍCULO DA REFERIDA SECCIONADORA SE ENCONTRA COM CHEIRO DE QUEIMADO. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202212 | DOUGLAS MASKE | Realizado uma verificação inicial e encontrado bobina de bloqueio da chave de aterramento em curto circuito, isolada a mesma para posterior substituição, sendo necessário também ajustar disco de bloqueio da chave de aterramento, necessário desligamento para reparos.
202204611 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202213 | 01/04/2022 11:22:16 | Verificar accionamiento de la alarma "CABLE_ACEITE ACEITE FASE T PRESION BAJA", con posterior rearme após 1:08h. Verificada fase T como reserva y presión de 3,18 bar. | OUO5 | MET2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202213 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,1 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,4 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO.
202204513 | STE | 202204509 | A009H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.011-3 | 202212 | 25/03/2022 07:43:20 | Solicitamos apoio para verificação do correto funcionamento da válvula 20PW4 e, se necessário, para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S2 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202212 | DIAZ ISASI RUBEN | Realizado verificación del circuito electrico de la valvula 20PW4 sin encontrar ninguna anormalidad. Efectuado reaprieto de las conexiones, ensayo del rele siemens pos 71WN1X ref. al control de nivel del tanque de expansión con correcto accionamiento ( resistencia de contactos < 0,2 ohm) y ensayo funcional en conjunto con mecanica bajando el nivel por debajo de 270 mm con correcto accionamiento del comando de reposición. Dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202204511 | STE |  | G074F002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR02 | 2505.002-0 | 202212 | 25/03/2022 06:33:30 | Verificar el accionamiento de la alarma, "UR2 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". Obs: Verificado que los leds de señalización se encuentran apagados. | OUO7 | MEL2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202212 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Equipamento estava com todos os leds apagados, tela ligada porém travada. Realizado reinicio local do equipamento que voltou a funcionar normalmente.
202204509 | STE |  | A009H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.011-3 | 202212 | 25/03/2022 02:58:14 | Verificar e solucionar o motivo do acionamento dos alarmes "AGUA_PURA TANQUE EXPANSION NIVEL 269.92MM" e "AGUA_PURA TQ EXPANSION MANDO DE REPOSICION " não havendo reposição de Água Pura no tanque expansão pela válvula 20PW-4, sendo necessário a realização da reposição atuando de forma manual na abertura da válvula. OBS: Unidade Geradora encontrava-se em processo de parada. | OUO5 | MMU1 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202212 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizado Inspección y ensayo de la válvula 20PW4 constatando su normal funcionamiento eléctrico y manual.
202204503 | STE |  | B017A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-17)/CX VALV DIREC (CVD-17) | 2359.008-9 | 202212 | 24/03/2022 16:57:20 | Verificar acionamento intermitente do alarme: "GERADOR QCI-17 CONDIÇÃO - ANORMAL" e no QCI-17 o alarme "SUPERV ACOMP ESCOLTILHA 03 ABERTA". | OUO6 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202212 | ESPINOZA BORBA ABEL | Constatada alarma de Respuesta Inválida del direccionador (M051) referente a la escotilla 3. El direccionador fue sustituido por otro de las mismas características. Realizado ensayo de abertura y cierre de la mencionada escotilla con resultados satisfactorios. Verificada indicación de Condición Normal en el panel QCI-17.
202204467 | STE |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202212 | 24/03/2022 11:23:18 | Verificar indisponibilidade do servidor secundário do link de comunicação com o ONS e ANDE. | OSO0 | MEL4 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REESTABELECIDA COMUNICAÇÃO SECUNDÁRIA DO LINK COM ONS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204465 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202212 | 24/03/2022 10:55:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve sinalização do disjuntor Q16 desarmado no quadro PB-03, ASP-02 e SCADA. | OUO2 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VANDERLEI TARTAS | 202212 | VANDERLEI TARTAS | Encontrado base do relé k17 com oxidação nos contatos, limpados os contatos da base e do relé, ensaiado com atuação real em campo com correta sinalização nos anunciadores PB03, ASLP, ASP e SCADA. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202204462 | STE |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202212 | 24/03/2022 10:33:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor Q16 - Motoventilador nº 06 está desarmado, e não houve sinalização no quadro PB-03, ASP-02 e SCADA. | OUO2 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202212 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado medición, encontrado base del contactor k16 con baja aislación, realizado sustitución de la base del contactor y realizado ensayo operacional con resultado satisfactorio. Utilizado base del contactor de la sobra de montaje. |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202204371 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINACAO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202212 | 23/03/2022 09:02:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del edificio de produccion se encuentra intermitente, sin ningun motivo aparente Obs. Verificado presencia de água en la antena | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202212 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el cambio de la antena y prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación, la antena fue proveída por la Ingeniería de mantenimiento IEE2.
202204281 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.004-4 | 202212 | 22/03/2022 10:34:12 | Realizar inspeção de vazamento de água na tubulação água fuga da turbina (SSA ref 202200430). | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Urgente | Urgente | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202212 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Fue realizada la inspección con la AT n°202202541 detectando que la perdida de agua es atraves del buje intermediario de la paleta n°18. será acompañada la perdida y sera resuelta en el proximo PD de la UG.
202204280 | STE | 202203949 | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202212 | 22/03/2022 11:34:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E , APÓS REPARO EM VEDAÇÕES DA VÁLVULA, REALIZAR RECONEXÃO E ENSAIOS ELÉTRICOS DE ATUAÇÃO. | MAM1 | MEG1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Urgente | Urgente | Não | THOBIAS DANIEL | 202212 | THOBIAS DANIEL | Realizado apoio no ajuste dos fins de curso de posição da válvula 03VM Após foi manobrada a válvula, com correta atuação dos fins de cursos. Valores de corrente medidos: A: 1A; B: 1A e C: 1A, corrente nominar 1,1A Valores de tensão medidos: VAB: 459V, VBC: 460V, VCA: 460V
202204253 | STE |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.022-1 | 202212 | 21/03/2022 17:45:00 | Verifica/solucionar o motivo pelo qual esta acionado o alarme "TU PAI DILUVIO FASE B CIRC DISPARO FALHA" sem rearme. | OUO6 | MET1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido bobina de accionamiento remoto de la válvula de diluvio fase B, constatado rearme de la alarma.
202204165 | STE | 202204161 | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.033-4 | 202212 | 21/03/2022 09:44:51 | Solicitamos apoio na inspeção do motor que se encontra com temperatura alta, conforma SSA matriz. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202212 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio na inspeção do motor da bomba 1 de água pura, não sendo encontrada anormalidade. Resistência de Isolação: 23GOhm; T:29,3ºC; URA: 56,9%.; Resistência ôhmica AB/BC/CA:39,6/39,8/41,4mOhm; A transferência para bomba 1, nas condições operativas que se encontrava a UG no momento da inspeção, não foi autorizada pelo turno de operação, impossibilitando medições de tensão e corrente.
202204161 | STE |  | B011H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.033-4 | 202212 | 21/03/2022 09:01:33 | Verificar/solucionar temperatura alta en el motor de la bomba. Obs: A pedido de Lucas Fassardi MEG1 realizada transferencia a la bomba 2. | OUO6 | MMU1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a inspeção do acoplamento da motobomba, do ventilador traseiro do motor e medida vibração do conjunto. Não foram observadas anormalidades. Também foi emitida uma SSA para verificação dos parâmetros elétricos do motor por MEG1: 202204165. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202204144 | AIM |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202211 | 20/03/2022 20:43:32 | Verificar e solucionar atuação de alarme de condição anormal, sem rearme. Foi observado que o bloco de contato auxiliar do disjuntor 52.6 encontra-se solto. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado circuito e instalado provisoriamente disjuntor 2x10A(cód.almox.647586).Aguardando P.T. da IEQ2,SSA 202204209.
202204141 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 20/03/2022 16:10:57 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB LAJE U16/U17 EL. 133,20 (M2.33) SMOKE DETECTOR NO ANSWER", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido sensor y base, realizado ensayos funcionales actuando correctamente
202204138 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202211 | 20/03/2022 09:58:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona sin rearme la alarma FOX 515 CONDICION NO URGENTE, ocasionando además el accionamiento intermitente de la alarma 87LP/LA COMUNICACION FALLA en la linea de VHA1. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Os alarmes de falha de comunicação da proteção primária e alternada da L13 cessaram; Permanecia um outro alarme não urgente ocasionado por equipamento externo à SEMD. Esse alarme não causa restrições operativas e foi alterado para arquivo de logbook. O detalhamento da manutenção está no documento em anexo. Está liberado para operação.
202204029 | STE |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202211 | 17/03/2022 16:30:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE RUÍDO ANORMAL PELA VÁLVULA 08AP DA U15. OBS.: PRESSOSTATO ASSOCIADO À VÁLVULA APRESENTA PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 7,5 bar, DIFERENTE DAS OUTRAS UNIDADES GERADORAS QUE ESTÁ EM TORNO DE 10,5 bar. VERFICADA A PRESSÃO NO PAINEL PWB-15, O INTRUMENTO 63RWI-1 INDICA 5,7 bar, ENQUANTO ESSE VALOR ESTÁ EM TORNO DE 8 bar NAS OUTRAS UNIDADES. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202211 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA GLOBO 8" POR NOVA. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES. OBS. INSTALADO VÁLVULA MARCA SINOX. OBS: VÁLVULA RETIRADA ENVIADA PARA REPARO EM OFICINA CONFORME EMISSÃO DE SSA:202204394. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202203738 | STE |  | J097E004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.127-0 | 202211 | 14/03/2022 15:15:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual painel PAI-23, está com alarme de "PRESSÃO BAIXA DE AR" na sala de armazenamento de óleo, sem aceitar rearme, estando a pressão do sistema NORMAL. | OUO1 | MAM1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202211 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZAOD INSPEÇÃO E VERIFICADO BAIXA PRESSÃO DE AR DO SISTEMA. ANORMALIDADE ASSOCIADA A AVARIA EM REDUTORA DE PRESSÃO. ISOLADO SISTEMA, DESMONTADA REDUTORA DE PRESSÃO E VERIFICADO GRANDE QUANTIDADE DE CONDENSADO NO SISTEMA COM CAREPAS DE OXIDAÇÕES. DRENADO CONDENSADO E SUBSTTUIDO REDUTORA DE PRESSÃO. PRESSURIZADO SISTEMA E REALIZADO AJUSTE DE PRESSÃO EM 5,0 KGF/CM². REALIZADO ACOMPANHAMENTO E VERIFICADO PRESSÃO ESTABILIZADA EM 5,0KGF/CM². REDUTORA ENCAMINHADA PARA REPARO CONFORME SSA:202203867.
202203701 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202211 | 14/03/2022 09:46:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DVR 13 (ESAI) não está conectando: "video loss". Efeito: impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202211 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | VERIFICADO FALSO CONTACTO EN LA ALIMENTACION DEL AMPLIFICADOR DIVISOR ENCARGADO DE SUMINISTRAR LAS SEÑALES ANALOGICAS DE VIDEO AL DVR, EL MISMO FUE SOLUCIONADO CON AJUSTE, ENSAYADO, EN CONDICION NORMAL.
202203700 | STE | 202203699 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202211 | 14/03/2022 09:32:21 | Solicitamos apoio na inspeção do sistema de injeção de hidróxido de sódio que não está elevando a condutividade como esperado (SSA 202203699) e, se necessário, apoio na substituição da bomba dosadora 88PW3. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202211 | ROGERIO BARTH | Desconectada bomba dosadora 88PW3, reconectada após substituição por MMU1. Desbloqueado controle de condutividade conforme IM.EQ.188R00. Ao final normalizado ajuste de alarme de condutividade baixa do sistema (16CM1) = 1,5microS/cm.
202203699 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202211 | 14/03/2022 09:22:00 | Verificar e solucionar queda de condutividade do sistema medida pelo instrumento (16CM1) e não elevação da condutividade após a unidade alcalinizadora (16CM3), conforme gráfico e imagens em anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Urgente | Urgente | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202211 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a substituição da bomba dosadora 88PW3 por outra de mesmo modelo. Bomba foi purgada e condutividade do sistema reestabelecida conforme IM.ME.0041. Bomba retirada foi enviada para reparo por ILA2 por meio da SSA 202203946. Nota: Stroke length da bomba foi reajustado para seu valor original: 30%. Serviço executado por meio da AT 202202255
202203675 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202211 | 14/03/2022 05:31:12 | Verificar motivo por el cual no hubo indicacion de "Cojinete Empuje Inyeccion Aceite Normal" durante el proceso de parada de la unidad en el ULP y SCADA. Encontrado en el local bomba conectada con presion de 100bar en el manometro. Verificada indicacion de bomba conectada normal en el PAP y SCADA. Posteriormente conectada manualmente la bomba indicando "bomba conectada" y "presion normal" en el ULP y SCADA. | OUO5 | MEG1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição K12. Realizado ensaio de preparação de partida por OPUO.DT com partida da bomba 1 de injeção de óleo, verificado corretas sinalizações de pressão normal no ULP e SCADA bem como a não transferência de bomba conforme esperado. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203632 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202210 | 11/03/2022 15:22:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "U18A TOMADA_DAGUA HASTE EMPERRADA" sin rearme | OUO6 | MMU2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EDSON KIRIENCO | 202210 | EDSON KIRIENCO | Realizado inspeção visual no conjunto da haste de acionamento dos fins de curso da comporta de serviço não identificando anormalidades. Em próximo PD será realizado limpeza geral da haste e lubrificação.
202203569 | SCA |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:36 | Devido ao mal estado e aos sinais de oxidação que foram encontrados na retirada dos parafusos (cod. 147427) solicita-se a aquisição de 270 und. deste código em caráter de urgência para instalação nas guias de ar da unidade 9A cujo PD está previsto para 14/03/2022 a serem usados na instalação de cordoalhas nas guias de ar do gerador a fim de mitigar os pontos quentes encontrados nesta unidade. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Urgente |  | Não
202203539 | STE |  | T008H004 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO3 (SMF-3) | 1037.069-4 | 202210 | 10/03/2022 09:07:29 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor SMF-3 no está comunicando con los medidores de facturación. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A REINICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SERVIDOR LIBERADO PARA USO.
202203538 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202210 | 10/03/2022 09:05:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual el servidor SMF-1 no está comunicando con los medidores de facturación. | OSO0 | ILA3 | ROMERO RAMIREZ SAUL ANTONIO | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A RECONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR E NA SEQUÊNCIA FOI FEITO A REINICIALIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE. SERVIDOR LIBERADO PARA USO.
202203535 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 10/03/2022 08:40:40 | Verificar e solucionar o motivo pelo no señalizo conectado el sistema de enfriamiento del transformador durante partida de la unidad. Obs: Verificado no indicacion de trocador N3 FASE A, sin accionar alarma. | OUO6 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202210 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | foi substituido o bloco de contato temporizado k37A. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203360 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202210 | 08/03/2022 00:07:43 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "SSAA_60 GER_DIESEL_4 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU_04". Encontrado en el cubículo del interruptor 75QF1 la señalización de protección actuada referente a la alimentación de la resistencia de calentamiento del generador. | OUO6 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando, a la salida del FU03, conductor con señales de sobrecalentamiento, y terminal con huelgo. Realizado sustitución del conductor y del terminal. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipo. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202203301 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 07/03/2022 15:42:48 | Verificar y solucionar indicador digital de temperatura del devanado del transformador TLF-17, apagado. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202210 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado indicador digital con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, previa instalación realizada parametrización y test de funcionamiento con resultado óptimo. Una vez instalado nuevo indicador digital verificado valor medido en ohm de RTD con valor mostrado en indicador digital.(113.9 Ohm=36°C), valores comparados en tabla de conversión RTD. Equipo entregado a operación en condiciones normales. Emitida SSA:202203468 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202203265 | STE |  | E017F011 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 83LI1 - IED 3BFL1PA2 - 7VK6115 | 2285.003-0 | 202209 | 06/03/2022 15:14:41 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "Int. 83LI1 PA IED FALLA" e "Int. 83LI1 PA IED FALLA COMUNIC" sin rearme. Verificado IED con el LED "ERROR" accionado y display apagado. | OUO7 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202210 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizado reinicio del IED normalizando la falla. Retirado Log de eventos sin encontrar anormalidades del evento. Equipo en condiciones normales de operación.
202203263 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202209 | 06/03/2022 17:59:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F19/F20 EL. 214 (N2-M3.110) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", SIN REARME. | OUO6 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.110, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO.
202203169 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202209 | 04/03/2022 05:57:47 | Verificar/Solucionar motivo por el cual quedó accionado la alarma "TENSION CA CARGADOR BAJA", posterior a la transferencia del SS.AA. 50Hz. | OUO5 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202209 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada presencia de alarma "TENSION CA CARGADOR BAJA" (alarma actuada sin motivo aparente), realizada limpieza y verificación de los cartones electrónicos de la banderola BT2 posterior a eso se logro la normalización de la alarma (posible falso contacto en un punto de contacto del cartón de alarma "CCI – 4240 - SENSOR CC/CA ALTA/BAIXA" ), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203167 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202209 | 04/03/2022 05:11:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ OSCILAÇÕES DE VALOR DE PRESSÃO DA ÁGUA PURA NO INSTRUMENTO 63PW1-1 ALTERNANDO COM A INDICAÇÃO “BREAK” E LED 2 ACESO, CONFORME VÍDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202209 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição 63PW1-1 devido oscilações na indicação de pressão de agua pura. Realizado parametrização conforme OA1039, e realizado ensaios, em anexo. Emitida SSA 2022/03189 para IMA0 gestionar reparo. Medições finais: mA entrada: 10,45mA; calculado: 10,1bar; indicador 63PW1-1: 10,0; mA saída: 10,35mA; indicação no Scada: 9,97bar. | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202203139 | SCA | 202203129 | A005L009 | MEDICAO | 0052.005-5 | 202209 | 03/03/2022 14:41:33 | Realizar a verificação para alarme de falha de comunicação ION 7700 da UTR 505. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente |  | Não
202203129 | STE |  | A005L009 | MEDICAO | 0052.005-5 | 202209 | 03/03/2022 13:02:15 | Verificar e solucionar a ocorrência de forma intermitente do alarme " UTR505 COMM ION 7700 U05 COND. ANORMAL". | OUO5 | ILA3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA VERIFICAÇÃO NO MEDIDOR ION 7700 E NÃO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE. SOLICITADO APOIO A MEL-4, ATRAVÉS DA SSA 202203146, PARA VERIFICAÇÃO DA UTR 505. NESTA SSA TAMBÉM NÃO SE VERIFICOU NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA USO.
202203104 | STE | 202203071 | A006A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.031-1 | 202209 | 03/03/2022 07:42:11 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR POSICIONAMENTO DAS SONDAS DO FLUXOMETRO 80TW CONFORME SSA MATRIZ. SERVIÇO PREVISTO PARA 03/03/2022 8:00. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202209 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO APOIO A MEG1 NO AJUSTE DAS SONDAS ULTRASSÔNICAS CONF. SEGUE: 1) SUBSTITUÍDAS SONDAS POR NOVAS, SEM RESULTADO SATISFATÓRIO; 2) SUBSTITUÍDO INDICADOR DE FLUXO, SEM O RESULTADO ESPERADO; 3) EFETUADO REMONTAGEM DO INDICADOR E SONDAS ANTIGAS, E EFETUADO GOLPES DE MARRETA NA TUBULAÇÃO NA REGIÃO DE MONTAGEM DAS SONDAS, A FIM DE DESINCRUSTAR MATÉRIA ORGÂNICA PRESA NA PAREDE INTERNA DO TUBO, SANANDO A ANOMALIA. PARÂMETROS DEIXADOS: GANHO= 50DB; I.Q= 100%; VEL.= 2794M/S; FLUXO= 4951L/MIN.
202203096 | STE |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202209 | 02/03/2022 13:22:56 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "TEMPO OPERACAO BOMBA EXCEDIDO" en el panel A52 sin rearme. Obs: Presion de nitrogeno normal. No hubo accionamiento en el SCADA. | OUO6 | MET3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202209 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Verificado el circuito correspondiente y encontrado el contacto 31/34 del relé 304 K2 pegado. Fue sustituido por otro relé con las mismas características (ELESTA SKR115/125 VDC) solucionando el problema.
202203070 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 27/02/2022 10:34:01 | Verificar acionamento intermitente do alarme "DF BAR.PRINC.F15/F16 EL.214 (N2-M2.60) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme. Detetor inibido. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202208 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla intermitente de incendio, fue sustituido el detector M2-60, por presentar suciedad excesiva.
202203015 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202208 | 25/02/2022 13:21:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual las informaciones de posiciones de los disjuntores 03T04, 43TL4 E 83LI4 permanecieron inválidas en el SCC. Obs.: Desconectado el CANAL 107, normalizando las informaciones via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando o seu funcionamento. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202988 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202208 | 25/02/2022 05:10:20 | MAXPRO no conecta con el servidor. Efecto: Sin posibilidad de monitoreo. | OUO6 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202208 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada normalización del servicio MAXPRO. Equipo en condiciones normales.
202202987 | STE |  | B010H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.055-2 | 202208 | 25/02/2022 02:40:54 | Verificar y solucionar motivo de actuación de la alarma "AGUA_PURA VALV AGUA BRUTA LIMITORQUE ACTUADO" durante proceso de parada de la unidad. | OUO6 | MMU1 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S2.3 | Programável | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202208 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado inspeção e confirmado seu correto funcionamento com diversas manobras de abertura e fechamento em nenhuma ocorreu a atuação do limitorque, foi observado que o contato elétrico do limitorque durante a abertura e fechamento não esta próximo da atuação, tendo como possível causa um corpo estranho que travou a válvula e se desprendeu durante a abertura, também foi confirmado a correta estanqueidade da válvula através da abertura do dreno de agua bruta.
202202986 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 24/02/2022 23:38:46 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". Obs.: Alarme acionando de forma intermite. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição dos detectores de fumaça, (M3-82), . Rearme do sistema e reset do pico de fumaça.
202202919 | STE | 202202855 | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202208 | 24/02/2022 09:00:49 | Desconectar eletroválvula para possibilitar substituição da mesma. Conectar após a substituição. | MAM2 | MEG3 | EVANDRO BARTH | S2 | Urgente | Urgente | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202208 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme solicitado por MAM2 , realizado desconexión eléctrica de la electroválvula para posibilitar la sustitución del mismo, posterior a los trabajos fue realizado la conexión. Realizado ensayos con resultados satisfactorios. Corriente 1,0A; Tensión 131,2VCC; Resistencia de Aislación 4050Mohm : IN 1,1A.(Temp:27,4°C, URA:76,8%).Equipo en condiciones normales de operación.
202202876 | STE |  | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.004-7 | 202208 | 23/02/2022 15:57:17 | BOMBA DOSIFICADORA INOPERANTE | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202208 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO NA BOMBA, EMITIDA DERIVADA PARA OFICINA MECÂNICA CONFECCIONAR PEÇAS QUE ESTAVAM DANIFICADAS. VERIFICOU-SE TAMBÉM TRINCA DA CÂMARA DA BOMBA. SUBSTITUIDA A CÂMARA POR NOVA, REALIZADO ENSAIOS E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202202855 | STE | 202201485 | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202208 | 23/02/2022 13:58:29 | SOLICITO VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O CONJUNTO MOTOR/VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA DO GRUPO DIESEL 03 ESTÁ INOPERANTE. SITUAÇÃO VERIFICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA AT 202201580. | MEL1 | MAM2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Urgente | Urgente | Não | REIMAR GRENZEL | 202208 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado o travamento do mecanismo de abertura em aproximadamente 1/4 de volta. Efetuado a substituição da válvula motorizada, componente se encontrava disponível no setor. Executado testes, equipamento em condições normais de operação. Será realizado ajuste de fechamento do obturador na SSA 20223120. Equipamento substituído será recuperado conforme SSA 202203939.
202202850 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 23/02/2022 10:34:10 | Solucionar falha do Gateway 1 TX-RX, apresentando tela azul durante o carregamento do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Urgente | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi substituído o HD do Gateway 1 pois o antigo estava apresentando erros. A imagem do Gateway 1 salva na rede estava corrompida, foi restaurada a imagem do Gateway 2 e realizada as alterações necessárias para ele se tornar Gateway 1. As alteraçõs foram: Substituição da pasta "sc" do Gateway 2 pela do Gateway 1. Alteração dos IPs (conforme anexo) . Alteração do nome do computador. Mapeamento dos drives C: e D:. Realizado testes ok.
202202672 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202208 | 22/02/2022 10:01:15 | Verificar/solucionar falha no aparelho telefônico com ramal 2324, localizado na base do corpo de bombeiros. O ramal é utilizado para atendimentos de emergências fora da CHI. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, observado conector e cabo com desgaste. Realizada reconectorização do cabo, removendo parte desgastada. Efetuados ensaios no aparelho, com sucesso. Liberado para uso.
202202438 | STE |  | A003D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-03 E ACESSORIOS | 0028.003-8 | 202207 | 17/02/2022 15:32:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando a unidade conectada ao sistema, a indicação de velocidade está em 0% no convencional e no SCADA. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202208 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas verificações nos módulos, pentes, fiação, borneiras e realizadas medições no circuito de velocidade não encontrando nenhuma anormalidade. Liberado para operação. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202202420 | STE | 202202417 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 17/02/2022 13:53:33 | Solicitamos apoio para solucionar alarme de nível baixo do reservatório da unidade alcalinizadora sendo que nível se encontra normal. | MMU1 | MEG1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202207 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión de la boya debido a que el imán del mismo se encontraba suelto. MMU1 colocó el imán en su lugar, luego fue verificado el funcionamiento y reconectado. De esta manera rearmó la alarma.
202202417 | STE |  | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 17/02/2022 11:22:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALARMA DE FALLA MECÁNICA (NIVEL DE SOLUCION ALCALINIZADORA BAJO) en el local se encuentra el nivel normal. | OUO5 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202207 | RAFAEL DALL AGNOL | Verificado sonda de nivel de la unidad alcalinizadora constatando la correcta fijación del seguro de la boya de nivel.
202202352 | AMP |  | B020J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE B | 0142.035-2 | 202207 | 16/02/2022 16:25:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PUNTO "HYDRAN TQ SYSTEM FAULT - B" ESTÁ CON ESTADO "TRUE" EN EL IHM DO SMT-18A | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202207 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado que la alarma "HYDRAN TQ SISTEM FAULT" se encontraba activa, se procedió a verificar el estado del Hydran, constatándose que el equipo se encuentra con falla, por lo que se procedió a inhibir el mismo, desconectando los puntos 15 y 16 de la regla X14 del panel SMT-18A, aguardando una parada de máquina para realizar el cambio. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202299 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202207 | 16/02/2022 10:48:25 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "TU CAJA AGUA NIVEL ANOR". Nivel de agua normal en el RWR y en el tablero SAR-02 indicando 0%. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Problema resuelto segun descripto en la SSA 202210637
202202284 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202207 | 16/02/2022 10:14:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamineto intermitente de la alarma "AGUA_PURA FALHA MECANICA". Obs: Verificado en el SCADA, en los graficos y en el instrumento 16CM3 oscilaciones de la conductividad en la salida de la unidad alcalinizadora. Ver anexo. | OUO6 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Urgente | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202207 | HELIO COMACHIO | 2022/09 - Nova ocorrência de elevação da condutividade no instrumento 16CM3 no dia 03/03/22. 2022/10 - Realizada a limpeza do tanque, a subst. da solução de NaOH e inspeção das tubulações de injeção de hidróxido, não sendo observadas anormalidades. Foram medidas, por ILA4, as concentrações das soluções de NaOH antes (2,93g/L) e após a substituição (2,43g/L). Valor nominal: 2,5g/L. 2022/13 - Realizado monitoramento da condutividade no 16CM3 e não observadas novas anormalidades. AT 202202047
202202251 | STE |  | B014J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-14 FASE A | 0045.099-5 | 202207 | 15/02/2022 15:40:55 | TROCADOR DE CALOR N3 DA FASE A ACIONOU ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE AGUA " DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SEM REARME. | OUO6 | MET1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202207 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado teste de funcionamento e verificado que o trocador está em perfeito funcionamento.
202202194 | STE |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202207 | 15/02/2022 09:55:52 | Verificar motivo por el cual, el instrumento 80PW llega a indicar un valor de -0.212 l/s y el instrumento 80PWI-1 un valor de -0.05 l/s estando la bomba en operación. OBS: Según el documento complementario de la baja de la SSA 202101094B valores superiores a -0.15 l/s deben ser corregidos en la brevedad posible. Ver anexo. | OUO0 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202207 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada a equalização das pressões lidas pelo instrumento por meio da abertura da válvula by-pass entre as tomadas de pressão (SC61). Posteriormente, a válvula foi fechada e os valores das leituras retornaram aos valores usuais. Instrumento operando normalmente. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202068 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202207 | 14/02/2022 06:10:13 | Verificar solucionar motivo de accionamiento de alarma "Falla Conversor 1/2", sin rearme. | OUO5 | MEG1 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROGERIO BARTH | 202207 | ROGERIO BARTH | Durante transferência de fonte do sistema auxiliar de ca no QA-01, o Conversor 2 do TGA-07 não religou. Efetuado reset mediante abertura e posterior fechamento do disjuntor 52.1 no próprio TGA, normalizando a tensão de saída do conversor 2, medido entrada/saída = 225Vca / 24,49Vcc.
202202067 | SCA |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202207 | 14/02/2022 09:52:05 | Verificar motivo por el que existe discrepancia de valor de potencia reactiva en los datos del SCADA referente al RTU69 Punto 33. Conforme se indica en el anexo. | OUO6 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.1 | Programável | Urgente | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202063 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202206 | 13/02/2022 09:24:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONARON LAS ALARMAS DURANTE PREPARACION DE PARTIDA EN LA UNIDAD "TU FALHA CIRC DE ÓLEO" E "TU FALHA CIRC DE AGUA" DEL INTERC. N4 Y FALLA DE CIRCULACION DE AGUA EN EL INTERCAMBIADOR N2 AMBOS CORRESPONDIENTE A LA FASE C. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado circuitos, detectada falla en el contactor K122C correspondiente al Intercambiador N2, realizada la sustitución del contactor. Detectada falla en el contactor K114C correspondiente al Intercambiador N4, realizado reparo del contactor. Realizado ensayos operacionales con resultados satisfactorios. DM 70026796
202202045 | STE |  | B010H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.012-1 | 202206 | 11/02/2022 16:13:01 | Verificar valores na vazão do instrumento (80 PW) de supervisão por grande vazamento, que está acima das demais unidades geradoras. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202206 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada a equalização das pressões lidas pelo instrumento por meio da abertura da válvula by-pass entre as tomadas de pressão (SC61). Posteriormente, a válvula foi fechada e os valores das leituras retornaram aos valores usuais. Instrumento operando normalmente. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202201963 | STE |  | T050B007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSAO | 2430.002-7 | 202206 | 11/02/2022 05:32:27 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL LIMIGRAFO HM-01 ESTA CON INFORMACION CONGELADA EN 218,29M. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202206 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Foram realizadas inspeção e verificação localmente do sensor HM-01 no qual indicava valores próximos aos apresentados pelo HM-02. Após testes de alteração de valores de medição de altura barométrica do sensor, foi verificado que os valores ora apresentados foram corretamente apresentados na CCR, indicando portanto normalidade com o equipamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201962 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 11/02/2022 04:29:58 | Verificar/solucionar motivo que acionou de forma intermitente o alarme "BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2.M3.81) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi efetuada a limpeza da base, reaperto e substituição do sensor M3-81. DM 70026520
202201914 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202206 | 10/02/2022 12:21:46 | Verificado led de alarma apagados conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada verificação do sistema, verificados os sinais de indicação e realizado reset total do registrador.
202201874 | STE | 202201789 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 15:39:56 | Solucionar anomalia térmica no anunciador de falta tensão C.C no quadro comum do KT-14, conforme reportado na SSA 202201789. Identificada temperatura de 163 ºC no componente, com risco de comprometimento da isolação dos cabos adjacentes. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Urgente | Urgente | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | De acordo com análise da IEQ3 a situação é normal e não implica em defeitos no componente.
202201863 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202206 | 09/02/2022 13:48:42 | Verificar/solucionar falta de informaciones provenientes de la estación R11 desde las 11:00hs del 09/02/2022. | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no servidor virtual da estação central, observado travamento no processador central e processador de dados TCP/IP. Realizado reinício dos referidos processadores, observando normalização dos serviços. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202201844 | STE |  | A001A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-01)/CX VALV DIREC (CVD-01) | 2348.010-4 | 202206 | 09/02/2022 11:06:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "AVERIA SUPRV RASTRE ESCOTILLA 03 ABIERTA" SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | STALDER DIAZ IVAN | Encontrado direccionador de la escotilla 03 dirección 51 con defecto, sustituido por otro del mismo modelo y realizado ensayo funcional con correcta indicación, quedando en condiciones normales de uso. DM:70026768 (desecho)
202201808 | STE |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202206 | 09/02/2022 06:00:13 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante a transferência da fonte externa para a fonte gerador não ocorreu o fechamento do disjuntor 52.1. | OUO6 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído fim de curso FC2 do disjuntor 52.1 devido alta resistência de contato de forma intermitente. Resistência ôhmica medida FC2 NA/NF: 0,1/0,1 Ohm. Confirmado correto funcionamento durante ensaios de transferência de fontes em conjunto com a operação. Fim de curso retirado de disjuntor sucateado. DM 70026769.
202201789 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:26:41 | Avaliar anomalia térmica identificada em um resistor localizado na parte posterior de um indicador de falta de tensão CC no painel KT-14, conforme relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Urgente | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202201777 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSORIOS - CCP | 1013.001-7 | 202206 | 08/02/2022 13:32:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o joystick não está respondendo a comandos, impossibilitando o controle dos domos e dos monitores. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202206 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO QUE CONTROLA LOS JOYSTICKS EN EL SERVIDOR SRVCONTROL-A. VERIFICADA CONDICION NORMAL DEL SISTEMA.
202201722 | SCC |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202206 | 08/02/2022 08:40:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS.14 SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO6 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201648 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 07/02/2022 10:34:34 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme " SUPERV/CONTR PES4 FUENTE ALIM REDUNDANTE C2K FALLA" , sem rearme. | OUO5 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202206 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituida fuente del Rack CE 2000 lado derecho, Código de Alm.: 705978 por otra de idénticas características técnicas. SSA de reparo 202201684
202201637 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202206 | 07/02/2022 08:30:12 | Verificar motivo por el cual existe señalización de "Falla sincronismo del anillo A" en el FOX de Furnas. | OUO5 | MEL3 | GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | Constatado que ocorreu holdover no sincronismo de entrada do FOX SEFI - A, com auxílio da equipe de FURNAS, foi realizada inspeção nos cabos e equipamentos da rede de sincronismo para verificar qualidade do sinal, que estava normal. Dessa forma, foi realizado reset da placa que recebe o sinal externo de sincronismo (set lockout e clear lockout na ESI-1). Após intervenções, funcionamento do equipamento foi normalizado.
202201473 | STE |  | K006D006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA CLARIFICADA | 0477.007-2 | 202205 | 03/02/2022 11:23:16 | VERIFICAR VAZAMENTO ACENTUADO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DAS CAMISAS DO GD-04. | OUO2 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Urgente | Urgente | Não | REIMAR GRENZEL | 202206 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado rompimento da junta da conexão de água de arrefecimento do motor que interliga o bloco do motor com o cabeçote. Realizado a substituição da junta, material em estoque em MAM2. Executado testes, equipamento em condições normais de operação.
202201452 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202205 | 03/02/2022 02:29:49 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a grandeza da Estação Capanema está congelada e que algumas informações do sistema STH se encontram inválidas. | OUO6 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Conforme registro de eventos em anexo, a estação central deixou de receber dados da remota às 20h10 do dia 02/02, voltando a recebê-los às 06h01 do dia 03/02. Esse intervalo sem transmissão de dados se deve ao sistema de transmissão via satélite, que é vulnerável a condições climáticas adversas.
202201451 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202205 | 02/02/2022 17:18:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE COMUNICACIÓN EN EL HOTLINE 01 Y HOTLINE 02 CON CNOS Y COSR-SE. | OUO0 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Efetuado reset nos roteadores 1, 2 e 3, após falha na rede da EMBRATEL. observada normalização da comunicação dos hotlines com ONS. Equipamentos em funcionamento normal.
202201432 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 02/02/2022 14:08:20 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "CCR60 UPS-CE02 CONDICAO URGENTE NC ANOR UPSCE2" Verificado no local os alarmes: "BATTERY FAULT", BATTERY HIGH TEMPERATURE VILOLATION" e "REPLACEMENT BATTERY NEEDED". | OUO6 | MEL3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | CONSTATADO QUE UPS APRESENTA ALARME EM UM SLOT ONDE NÃO HÁ BATERIAS INSTALADAS (L3D). AS VEZES APARECE COMO SE HOUVESSE BATERIA NAQUELA POSIÇÃO, SEM DE FATO TER, O QUE OCASIONA O ALARME. SUSPEITA-SE DE MAU CONTATO EM CONECTOR RESPONSÁVEL POR MONITORAMENTO, APRESENTANDO FALSA LEITURA. REALIZADO REMANEJAMENTO DE BATERIAS PARA A LINHA 3, NÃO HOUVE MAIS ALARMES DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. INFORMAÇÕES EM ANEXO À SSA.
202201385 | STE |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202205 | 02/02/2022 10:56:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE PROTEÇÃO INSTANTÂNEA DE “SOBRECORRENTE POSITIVA LADO SECUNDÁRIO DO TRAFO -TEP” ESTÁ ACESSO SEM ACEITAR REARME. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO5 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202205 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | Substituição de módulo defeituoso e ensaio do módulo novo em bancada para substituição do módulo com defeito. | GIO | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202201321 | AMP |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202205 | 01/02/2022 08:16:45 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SUPERVISÃO DINAMICA DISPOSITIVO OPERADO". VERIFICADO EN EL GGB "LED CIRCUIT FAULT" MODULO 90VB3-1 SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202205 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 2022/05:ENCONTRADO COM DEFEITO O CONVERSOR 39VB3-1(CON-010). REALIZADO ARRANJO PARA REARME DO ALARME "PROTEÇÃO DIMÂMICA-DISPOSITIVO OPERADO". SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO NORMAL NO EIXO X (90VB2-1). CONJUNTO SENSOR/CONVERSOR SERÃO SUBSTITUÍDOS DURANTE PD DA UNIDADE.
202201248 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 30/01/2022 18:02:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o servidor BITRAS1 ficou com o estado "unvail" após comutação automática para o BITRAS2. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202205 | VILLAR RIVAS ALBERTO | REALIZADO REINICIO DEL SERVICIO DE APLICACIÓN DEL BITRAS1, NORMALIZANDO ASÍ LA COMUNICACIÓN.
202201247 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202204 | 30/01/2022 17:39:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações da UTR 623 ficaram inválidas após restart automático do sistema SCADA. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202205 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado reinicio del servicio MicroSCADA, posibilitando así |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202201182 | STE |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202204 | 28/01/2022 15:33:16 | Verificar/solucionar motivo de compressor principal não entrar com 72 Bar. Compressor reserva atua com 70,9 Bar. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Urgente | Urgente | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202204 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição KA8.5, referente a partida do compressor principal do quadro CCAR. Contator auxiliar 125VCC, 3NA+1NF. Observado o adequado funcionamento durante ensaios com operação. DM: 70026642
202201131 | STE |  | D011B001 | QUADRO A38 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 12/13 | 0193.018-4 | 202204 | 27/01/2022 18:16:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Inspecionado o circuito elétrico do painel A38 e nada anormal foi verificado. Posteriormente foi encontrado o problema no painel A36 (ref. SSA 202201120). Obs: O trabalho foi realizado no dia 27/01/2022 entre 22:00 e 23:00. Foi utilizada a data de 28/01/2022 na baixa da SSA para possibilitar a baixa do documento.
202201130 | STE |  | D012B001 | QUADRO A37 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 12/13 | 0193.019-2 | 202204 | 27/01/2022 18:16:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Realizada inspeção no circuito elétrico dompainel A37 e nada anormal foi verificado. Posteriormente o problema foi encontrado no painel A36 (ref. SSA 202001120). Obs: O trabalho foi realizado no dia 27/01/2022 entre 22:00 e 23:00 em caráter de urgência. A SSA foi baixada com data de 28/01/2022 para permitir a baixa do documento.
202201120 | STE |  | D010B001 | PAINEL A36-CONTROLE DE BAY UNID GERADORAS 12/13 | 0193.017-6 | 202204 | 27/01/2022 16:41:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido panel esta generando alarma de falla a tierra en el CB-07 y CB-08. Resultado de la pesquisa dentro de la AT202201021. Obs.: alimentado por el interruptor 722.04 en el QB-07 y 721.15 en el QB-08 (A36 A37 A38 - tirp1 - Control -U12/13) | OUO6 | MET3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | ELECEU BARZ | 202204 | ELECEU BARZ | Encontrado falha à terra no plug do RDG da fase A do compartimento A36-2. Foi desmontado, limpo e remontado, solucionando o defeito. Obs: A data de realização da manutenção corretiva foi 27/01/2022, entre 22:00 e 23:00 em caráter de urgência . A data de 28/01/2022 constante nessa SSA foi utilizada apenas para permitir o preenchimanto da SSA
202201112 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202204 | 27/01/2022 14:59:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma de FALLA A TIERRA en los cuadros CB-07 y CB-08. | OUO6 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202204 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Falha a terra encontrada no circuito do disjuntor 722.04 "A-36/A-37/A-38" do QB-07. Emitidas as ssa's:202201120, 202201130 e202201131 para a MET3 verificar a anormalidade. Medições sob falha: Pos x eg:131,7Vcc ; Pos x terra:117,4Vcc; Neg x terra: 14,3Vcc; Medições com circuito isolado: Pos x neg:131,7Vcc; Pos x terra:67,3Vcc; Neg x terra: 64,4Vcc.
202201110 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 27/01/2022 14:42:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual cuando ocrure accionamiento de alarma en el SCC, el rearme solo ocurre despues de realizar reconocimiento y rearme en el anunciador ANTRON del panel 2F4. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202204 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada configuração das placas do anunciador, testado e verificado o correto funcionamento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201094 | STE |  | G085E016 | IED PP2T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T06 (3R-T06) | 3144.013-1 | 202204 | 27/01/2022 10:49:23 | Verificar diferença entre valores medidos de corrente entre o painel de proteção 3R-T06 e o painel convencional 5F1 referente ao enrolamento terciário 13,8 kV do T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Imagens em anexo. | OUO7 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202204 | GONZALEZ RODAS RICARDO | EFECTUADO MEDICIONES EN LOS BORNES CORRESPONDIENTE AL DEVANADO TERCIARIO, SIENDO COHERENTE LAS MEDICIONES LEÍDAS EN EL IHM DEL IED |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201070 | STE |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202204 | 27/01/2022 08:25:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR com alarme "DISK 75% FULL". OBS.: foi realizado restart com sucesso. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado grande quantidade de registros gerados devido ao desligamento da barra A3, ocasionando o acionamento do alarme de "75% Disco Cheio". Estes registros gerados indevidamente foram removidos. Equipamento normalizado e operando normalmente.
202201064 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202204 | 27/01/2022 08:11:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR com alarme "DISK 75% FULL". OBS.: foi realizado restart sem sucesso. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado grande quantidade de registros gerados devido ao desligamento da barra A3, ocasionando o acionamento do alarme de "75% Disco Cheio". Estes registros gerados indevidamente foram removidos. Equipamento normalizado e operando normalmente.
202201002 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202204 | 26/01/2022 04:30:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma " 85U02 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ " " 85U02 BOBINA DE DISPARO 1/2" . Realizado varias tentativas de rearme sendo que 20 segundos despues del rearme de la alarma vuelve accionar nuevamente. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202204 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizado, inspección en el circuito eléctrico, sin anormalidades encontradas, así también ensayos funcionales, donde fue detectando presencia de aire en la motobomba, se procedió a la purga de la misma, se presurizo nuevamente el sistema, no encontrando ninguna falla. Conjuntamente con operación se realizaron maniobras de apertura y cierre, con resultados satisfactorios, dejando el equipamiento en condiciones normales de operación.
202200984 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202204 | 25/01/2022 15:56:22 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF OPUE TECNICOS 4PAV. (M9.68) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202204 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion de dicho sensor, se ejecuto la sustitución del mismo. Quedando en condiciones normales de operación.
202200963 | SCC |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202204 | 25/01/2022 14:26:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurrio la desconexion de la linea LI-66KV-50HZ-MD-ACY-HER, con posterior recierre automatico, sin señalizacion de proteccion actuada ni en el SCC ni en el Convencional. En el dia 24/01/2022 a las 13:25:00.. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202200946 | SCC |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTECAO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202204 |  | Verificar e solucionar motivo alarme no SCC "SEMD 220kV R04 PP COMUNICACION FALLA", sem rearme | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente |  | Não
202200942 | SCC |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTECAO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202204 | 25/01/2022 10:07:07 | Verificar e solucionar motivo atuação do alarme "SEMD 220kV R01 PP COMUNICACION FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202200940 | SCC |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTECAO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202204 | 25/01/2022 10:04:02 | Verificar e solucionar motivo atuação do alarme "SEMD 220kV R02 PP COMUNICACION FALLA", sem rearme. | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente |  | Não
202200937 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202204 | 25/01/2022 09:54:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el referido OP-02 esta partiendo los DFRs 12/13, 16/17 y 18/18A, señalizando en los DFRs mencionados la alarma "Disk 75% Full". Obs.: Barra A3 se encuentra en PD. En conocimiento Willian-SMME.DT. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202204 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fueron deshabilitadas los canales referente a la Barra A3, evitando así el disparo excesivo en los DFRs del lado 60Hz y posteriormente habilitados nuevamente al final del PD, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. Cada ves que haya desconexión de la barra, ocasionara este problema en los DFRs
202200935 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 25/01/2022 09:34:54 | Verificar e solucionar motivo acionamento dos alarmes "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR COMPRESSOR ABIERTO", "SEMD 500kV Int. 04L02 INTERRUPTOR AUXILIAR COMPRESSOR ABIERTO", "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR ABIERTO" e "SEMD 500kV Int. 44L22 INTERRUPTOR AUXILIAR ABIERTO". Obs. Verificado no local sem encontrar anormalidades. Odor a queimado na sala de Reles. Verificado acionamento do alarme de falha a terra com posterior rearme. | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202204 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido anunciador marca ATEEI, Cod. de Material 706985, por otro retirado de almacenes con idénticas características técnicas. Emitidas SSA´s 202201016 y 202201017 para reparo en laboratorio de los anunciadores.
202200933 | STE |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSORIOS | 0285.001-0 | 202204 | 25/01/2022 09:08:36 | Verificar y solucionar bajo nivel de aceite en motor | OUO5 | MAM2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202204 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Verificado nível de óleo, água e demais componentes. Concluindo que: - Verificado ausência de perda de óleo lubrificante; - Nível encontrava-se próximo ao mínimo, porém dentro da faixa normal; - Adicionado dois litros de óleo lubrificante do motor normalizando o nível. Equipamento deixado sem restrições e liberado para operação plena. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200922 | STE |  | B014C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.009-8 | 202204 | 25/01/2022 01:59:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "FALHA FLUXO DE AR - CIRCUITO 3", ESTANDO COMO PRINCIPAL, ACEITANDO REARME. SELETADO PARA RESERVA. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202204 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Feito medidas resistência bobinas do motor M202 média de 0,75ohms, dentro do esperado, com motor em operação feito medidas de corrente em regime valor médio de 20,5A, dentro do esperado. Feito inspeção persianas todas na posição correta. Realizado manobras e teste de transferência não ocorrendo nenhuma anormalidade.Unidade liberada para operação.
202200895 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202204 | 24/01/2022 15:04:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME DE "TU ESTADO DO PLC DO KT ANORMAL", SEM REARME. OBS.: VERIFICADO ALARME "FALLA PLC DEL KT" NO LOCAL. VER FOTO EM ANEXO. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Detectado problema en la entrada analógica de indicación de temperatura(indicación de temperaturas congelada). Normalizado el mismo, realizado limpieza de la falla. Dejado en observación, constatado funcionamiento normal.
202200881 | STE |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202204 | 24/01/2022 13:58:01 | Constatado variaciones de tension intermitentes (aproximadamente 30kV) en el regulador RX. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, constatado fase R(L1) con variación de tensión, 124Vca, Maniobrado llave tierra del DPB, constado normalización de tensión 115Vca. dejado en observación constatado funcionamiento normal.
202200863 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-09)/CX VALV DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202204 | 24/01/2022 09:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PR SUPERV ACOMP ESCOTILLA 04 ABERTA" SIN REARME. | OUO5 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202204 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador 52 referente a supervisão da escotilha 04 por outro retirado do almoxarifado. Reinserido no sistema e realizado ensaios apresentando funcionamento correto. DM: 70026732
202200859 | STE |  | D001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A34-10 | 0016.051-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:01 | Reduzir a pressão de gás SF6 da fase A do compartimento A34-10 para permitir a manutenção corretiva do compartimento A31-2. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A34-10-A ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO COMPARTIMENTO EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 500KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 46,9PPMW, PUREZA: 99,4%.
202200858 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202204 | 24/01/2022 07:47:34 | Reduzir a pressão de gás SF6 na fase A do disjuntor para permitir a manutenção corretiva no compartimento A31-2. Normalizar ao final dos trabalhos. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Urgente | Urgente | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | REDUZIDO A PRESSÃO DE GÁS SF6 DO DISJUNTOR 06U10 FASE 'A' ATÉ 250KPA, PARA PERMITIR INTERVENÇÃO NO COMPARTIMENTO A31-2-A, COM OCORRÊNCIA DE FLASHOVER. APÓS O TÉRMINO DOS TRABALHOS A PRESSÃO DO DISJUNTOR EM QUESTÃO FOI NORMALIZADA. VALORES DEIXADOS (SF6) - PRESSÃO: 730KPA, TEMP.: 30°C, UMIDADE: 5,95PPMW, PUREZA: 99,4%.
202200856 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202204 | 24/01/2022 06:48:38 | Verificar/solucionar motivo por cual al maniobrar la seccionadora a6U10/16U01 actuó la proteccción diferencial (87P/87A) de la barra A3. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202204 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado a retirada do gás contaminado, desmontagem interna da seccionara a6U10 fase 'A', removido o VT, VW, VI, CT3, e os condutores internos do compartimento 2. Efetuado limpeza total. Substituído os dois isoladores passantes adjacentes ao VT. Efetuado a troca da tulípa inferior ao VT. Substituído todos os componentes (base, contato móvel, contato fixo, etc) da seccionadora. Efetuado a troca contato fixo da chave de aterramento. Efetuado reposição com gás novo. Efetuado os ensaios funcionais.
202200802 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202203 | 20/01/2022 17:36:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as informações de posição dos disjuntores 03T04, 43TL4 E 83LI4 permaneceram inválidas no SCC. Obs.: Desligado o CANAL 107, normalizando as informações via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da CPU da DAUC-C1, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200717 | SCC |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202203 |  | Verificar acionamento no SCADA do alarme "U09 TU CIRC AGUA FASE S", sem rearme. Verificado no painel KT trocador N3 fase T com falha. Conectado trocador em manual sem sucesso, permanecendo alarme acionado. | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente |  | Não
202200613 | STE |  | M060B002 | MONITORES E ACESSORIOS - CCP | 1013.001-7 | 202202 | 14/01/2022 21:44:58 | El Joystick, no responde a los comandos. Ubicación CCP - ESAI. Efecto: Sin control sobre los domos, imposibilidad de cambio de imagenes en los monitores. | OUO6 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.5 | Urgente | Urgente | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202202 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL JOYSTICK, TESTADO CONJUNTAMENTE CON EL OPERADOR DEL ESAI. EN CONDICION NORMAL.
202200603 | STE |  | G039A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T02 | 0191.026-4 | 202202 | 14/01/2022 16:18:03 | Verificar y solucionar presencia de humedad excesiva dentro del cubículo de la referida seccionadora ocasionando accionamiento de la alarma "Secc. T01/T02 Int. disparo/460Vca falla/Termico actuado". | OUO7 | MET2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202202 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | REALIZADO LIMPIEZA Y SECADO DEL CUBICULO, ADEMAS DE REAPRIETE EN TODAS LAS REGLAS DE BORNES Y COMPONENTES . LUEGO VERIFICADO REARME DE ALARMA . |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202200543 | SAS |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202202 | 14/01/2022 08:47:02 | Verificar/solucionar motivo pelo qual todas as UTR's passaram ao canal Alternativo, ficando o canal primário em "Unavail". | OUO5 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | El PCU1 se encontraba inaccesible desde la red EMS. Fue realizada la inspección y el PCU1 se encontraba encendido. Todos los LEDs de red se encontraban activos en la parte posterior del servidor. No era posible acceder via escritorio remoto o localmente via KVM Fue realizado el reinicio manual utilizando el botón frontal. Se visualizó un mensaje de error en la pantalla y posteriormente el servidor inició normalmente. En anexo los detalles y el evento emitido por SMIN.DT
202200524 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202202 | 13/01/2022 15:10:43 | Verificar/solucionar tendencia de subida del nivel de aceite del MGI posterior a la partida de la unidad con alarma de "agua en el aceite" sin rearme. | OUO5 | MMU2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202202 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue realizado acompañamiento ,sin necesidad de intervención por el rearme de la alarma de agua en el aceite y el nivel de aceite en el lip normalizado. obs: la actuación de la alarma podría ser debido al proceso de condensación de la humedad del aire del recinto (pozo de la turbina) teniendo en cuenta la parada constante de la unidad por conveniencia operativa .AT n°202200606. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200333 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202202 | 10/01/2022 08:46:52 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. Obs.: El evento ocurrió luego de Failover del SCADA. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado restart do serviço Microscada, normalizando a comunicação (confirmado com CCR correto funcionamento). |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202200332 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202202 | 10/01/2022 08:03:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" DE FORMA INTERMITENTE e "FOX CONDICION ANORMAL" DE FORMA INTERMITENTE. OBS.: VERIFICADO QUE NO PAINEL FOX515 ACIONA DE FORMA INTERMITEN O ALARME "URGENTE". | OUO7 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202202 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Trabalho realizado em conjunto com a ANDE. Foi reiniciado o GPS de SEVH e dentro de 24h o sistema normalizou-se. Equipamento em condição normal de operação, sem alarme ativo. Ver anexo.
202200272 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202201 | 07/01/2022 10:56:26 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC. F19/20 EL.214 (N2-M3.111) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO0 | MEL2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202201 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DEL SENSOR CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION M3-111, REARME DE LOS PICOS DE ALARMA DEL SENSOR Y DEL PANEL.
202200200 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202201 | 06/01/2022 09:15:58 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento sin rearme de la alarma "SSAA_60 VENTILACION KG-33 CONDICAO ANOR". Verificado ausencia de tensión 120VCA. | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202201 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | En el periodo de la mañana, fue encontrado el disj. 52.1 y 52.2 ALIM 460VCA del panel KG-33 aislado por el sector Revision de unidades, debido al PD de la U16., alimentacion de control y señalizacion (120VCA) es alimentada por un transformador de esta derivacion, motivo por el cual estaba accionada la alarma de "SSAA_60 VENTILACION KG-33 CONDICAO ANORMAL". En el periodo de la tarde fue constatado panel en condiciones normales de operacion.
202200198 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202201 | 06/01/2022 09:00:24 | Verificar dumpers actuados en la elev. 124 y la elev. 108 (celda del TU 16). | OUO3 | MAM3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202201 | RICARDO AFONSO BACKES | Realização de inspeção e rearme dos dumpers do sistema "C" e "E" DE anti incêndio nas cotas cotas 108 e 124. Equipamento liberado par operação.
202200187 | AMP |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202201 | 06/01/2022 00:17:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o painel UMCC-16 não aceitou comando de transferência para fonte externa, estando em remoto AUTO. Obs: verificado no ULP a comutação normal no biestável 43CMUX. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.2 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202201 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado todo o circuito de comando dos disjuntores 52-1 e 52-2, medido a resistência dos contatos da linha de comando, maior resistência encontrada de 0,3 ohms. Realizado ensaio de transferência de fonte por ordem de parada e falta de tensão e comando local, ULP, convencional e SCADA, apresentando funcionamento normal.
202200173 | STE |  | B035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 3 E 4 DE CO2 (PCR34) | 2367.001-6 | 202201 | 05/01/2022 18:59:43 | verificar/solucionar atuação do alarme de supervisão da válvula VDG301 "PROBL SUPERV ACOMP VDG301 ABERTA" no PCR-34. | OUO6 | MEG1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202201 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído endereçador posição ME34 (endereço 73) referente a válvula VGD301 do tanque 3 de CO2 por outro com as mesmas características. Com apoio da operação realizado manobra de abertura e fechamento verificando correta sinalização e normalização do alarme. Deixado com condições normal de operação. DM 7026469
202200127 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202201 | 05/01/2022 11:55:59 | Acesso/Leitora B38 – AMC1 – C144 ANOMALIA: porta não está liberando pela botoeira, necessidade de utilizar a BARRA ANTI-PÂNICO. EFEITO: a cada saída de colaborador é gerado um alarme (falso) – BARRA ANTI-PÂNICO. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S3.8 | Urgente | Urgente | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202201 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Foi realizado a substituição da botoeira de código 0680265.
202200077 | SCC |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202201 | 04/01/2022 13:07:03 | realizar otra | OUO0 | MEL4 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S2.3 | Urgente |  | Não
202200074 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202201 | 04/01/2022 11:16:45 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma "UTR 670-1 COMM D20C1" sin aceptar rearme | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202201 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución del módulo WESDAC D20C el cual se encontraba con defecto, no se establecia la comunicación con la estación central, equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202200065 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202201 | 04/01/2022 09:43:29 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL TODOS OS PONTOS DA UTR-623 REFERENTE AO PCG.02 FICARAM INVÁLIDOS. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | DANILO NADAL | 202201 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO DO GATEWAY UTR-623 AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO COM O SCADA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202200064 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202201 | 04/01/2022 09:22:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual los datos del R11 se encuentran inválidos en el SCADA , en la secuencia pérdida de varias estaciones referente al MSH. | OUO5 | MEL3 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.1 | Urgente | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202201 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação no servidor virtualizado, observado que o processo "ProcessadoCentral" não estava gerando reportes para o SCADA. Reiniciado o processo e observada geração de reportes normalizada. Equipamento em condições normais de uso.
202200039 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202201 | 03/01/2022 16:10:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monitor do IHM PCG 02 não liga. | OUO6 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.1 | Urgente | Urgente | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202201 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado cambio de monitor defectuoso. Instalado monitor de repuesto el cual quedó funcionando conforme esperado |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202200005 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202152 | 01/01/2022 14:35:43 | Verificar/Solucionar o motivo de o aplicativo SCO não estar carregando as reprogramações de intercâmbio de energia. | OSO1 | SOA0 | BRUNO HENRIQUE ALVES TEMPORIM | S2.3 | Urgente |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202201 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Problema identificado en la aplicación SCO en la rutina de procesamiento de datos de contrato y reserva para 01/01, que causa impactos en el proceso de reprogramación. Fueron implementados nuevos ejecutables (SCO-Núcleo y SCO-IHM) en el entorno EMS con correcciones en la aplicación SCO para solucionar el problema.
202100595 | STE |  | J001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TA-01 | 0129.084-3 | 202152 | 31/12/2021 06:25:03 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme no SCADA "Anti-incendio PAI 22 Aire pression baja", e alarme no PAI-22 "Baja pression de aire trafo TA01 FASE T", sem aceitar rearme. Anexa foto do manometro do ar da fase T do sistema anti-incendio do TA-01. | OUO5 | MAM1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202152 | RAFAEL LACO MADRUGA | Efetuada verificação de vazamentos de ar (normal, sem vazamentos). Efetuado ajuste na válvula reguladora de pressão de ar (Deixado em 5,2 bar).
202100563 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 30/12/2021 07:09:46 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "DF BAR.PRINC. CTM-7 F13/F14 EL.214 (N2-M2.7) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202152 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla fue sustituido el sensor (N2-M2.07)por presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor. el mismo fue sustituido y ensayado.
202100536 | STE |  | E006A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.017-2 | 202152 | 29/12/2021 04:10:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO PELO DCP 500kV, FASE S, DA LT IPU 50HZ MD4. VER ANEXOS. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Urgente | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202152 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído visor de nível de óleo e sua vedação. deixado com nível normal de óleo. visor e vedação confeccionados com ssa 2021/04566a. |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202100534 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202152 | 29/12/2021 05:52:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FOX515 CONDICION ANORMAL" EN EL SCC. OBS. VERIFICADO EN LOCAL LA ALARMA "CONDICIÓN URGENTE" SIN REARME | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Urgente | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202152 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação de logs e alarmes no FOX515. Observada perda momentânea de enlace com a subestação de Carayao. Nenhum alarme ativo no momento da verificação.
202100507 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 28/12/2021 12:11:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "DF BAR. PRINC. F31/F32-EL.214 (N2-M3.88) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla. Fue sustiuido el detector de humo. DM:70025321
202100493 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 28/12/2021 00:50:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TENSIÓN CC ALTA BARRA B" sin rearme, referente al cuadro QDC interligando vía QBC1 (Barra A). Encontrado tensión en la barra B en 59Vcc. | OUO7 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202152 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado relé de sobretensão posição 59-B defeituoso (atuado com tensão normal da barra 54,6Vcc e sem ajuste). Foi emitida SSA202100509 para ILA2 efetuar reparo do relé, após reparo o rele foi ajustado conforme OABT3636 (55,7Vcc) , ensaiado constatando correto rearme para tensão de barra 54,6Vcc e reinstalado normalizando o automatismo do painel. O equipamento ficou em condições normais de operação.
202100483 | STE |  | T023A014 | PAINEL TAC 643 | 0633.034-7 | 202152 | 27/12/2021 13:01:59 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS-12 SE ENCUENTRA INOPERANTE | OUO6 | MEL1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202152 | NILTON CESAR FIGUEIRA | No TAC 643 foi verificado a presença de tensão normal na fonte de alimentação dos relés de interposição e da fonte de alimentação para o circuito lógico do GUS-12; Simulado com sucesso a atuação do alarme referente à bandeirola 27 do GUS-12; Após as verificações de tensão e simulação de alarmes no GUS-12, o circuito foi liberado para a operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100482 | STE |  | T023A012 | PAINEL TAC 641 | 0633.032-0 | 202152 | 27/12/2021 12:22:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o anunciador referente ao GUS-10 se encontra inoperante. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202152 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Efectuado verificación del circuito, no encontrando anormalidades. Realizado ensayo funcional con apoyo de operación verificando que el punto 27 del anunciador está funcionando correctamente. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100473 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202152 | 27/12/2021 08:51:03 | Verificado perda de ar na válvula de segurança do tanque do disjuntor na fase R, módulo b. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Urgente | Urgente | Não | DOUGLAS MASKE | 202152 | DOUGLAS MASKE | Realizado a substituição da válvula de segurança do tanque do disjuntor, fase R, módulo b. Válvula instalada retirada do almoxarifado (reparada em 11/10/2013). Válvula retirada do equipamento será reparada com a SSA 202100550 (Válvula reparada devolvida a estoque através da DM 70026443).
202100456 | SCA |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202152 | 28/12/2021 05:49:32 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS-14 SE ENCUENTRA INOPERANTE DE FORMA INTERMITENTE. | OUO6 | MEL1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100389 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 23/12/2021 04:28:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O QUADRO QDC INTERLIGOU, SEM MOTIVO APARENTE, FICANDO ALIMENTADO VIA QCB2 (BARRA B). OBS.: ENCONTRADO TENSÃO NORMAL DE ENTRADA NA BARRA A (53Vcc). | OUO7 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202151 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección del cuadro QDC, no encontrando motivos aparentes ni alarmas que puedan ser causantes de la transferencia ocurrida, dejado cuadro en observación por 4 horas sin presentar anormalidades. cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202100387 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 23/12/2021 02:55:34 | Verificar/solucionar el accionamiento intermitente de la alama "DF BAR. PRINCI. F29/F30 EL. 214 (N2-M3.93) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202151 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado accionamiento indebido por detector de humo excesivamente sucio, se procedió a su sustitución. Con DM: 70025321 no validado por el sistema
202100332 | STE |  | J097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO SALA OLEO ISOL./LUBRIF PAI-23 | 0453.006-3 | 202151 | 22/12/2021 09:22:37 | Verificar/solucionar el motivo del accionamiento de la alarma: "Baja presión de agua. Sala de tratamiento de aceite lubrificante", sin rearme. Observado en el local aparente presión normal en los respectivos manómetros. | OUO5 | MET1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202151 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | REALIZADA LIMPEZA NO FIM DE CURSO DO PSS02 QUE ENCONTRAVA-SE OXIDADO, REALIZADOS TESTES E LIBERADO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO. APR EM ANEXO.
202100325 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202151 | 21/12/2021 23:40:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou os alarmes "UTR 550 COMM D20K3, D20K2, D20K1, D20S3, D20S2, D20S1, D20A, D20S4 NC ANORMAL". Verificado pontos inválidos do vertedouro. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202151 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado y reiniciado el panel no encontrandosé anormalidad alguna
202100282 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202151 | 21/12/2021 08:58:55 | Verificar/solucionar motivo por el cuál está ocurriendo "ERRO DE COMUNICAÇÃO COM DFR". Información recibida vía correo de forma reincidente. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202151 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | VERIFICADA E REPARADA FALHA NA CONEXÃO FÍSICA DO CONECTOR ÓPTICO DO MÓDULO DE RECEBIMENTO E ENVIO DE INTER-TRIGGER. NESTA CONDIÇÃO O EQUIPAMENTO ESTAVA OPERANDO NORMALMENTE, MAS NÃO RECEBIA NEM ENVIA INTER-TRIGGER, O QUE FEZ COM QUE O ÚLTIMO REGISTRO TIVESSE MAIS DE 48H, CONDIÇÃO QUE FAZ COM QUE O O SOFTWARE DE SUPERVISÃO EMITA O EMAIL DE ALARME.
202100277 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 21/12/2021 07:42:59 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.PRINC.CTM-7 F13/14 EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Accionamiento indebido por suciedad y presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor (N2-M2.06). Sensor sustituido y ensayado. ejecutada con la AT 202110645
202100273 | STE |  | B014C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.009-8 | 202151 | 22/12/2021 08:36:31 | SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "EXCITAÇÃO ANGULO DE CARGA EM ACAO - ATUADO", DE FORMA INTERMITENTE, VALORES DA UNIDADE 620MW/-60MVAR E TENSAO 17,45kv. VERIFICADO UNIDADE OPERANDO DENTRO DOS VALORES DA CURVA DE CAPABILIDADE. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202151 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADO OSCILÓGRAFO QUE SE ENCONTRABA COLOCADO PARA MONITOREO EC#14 NO HABIENDO NUEVO ACCIONAMIENTO DURANTE EL TIEMPO QUE EL MISMO SE ENCONTRÓ INSTALADO. VER REGISTROS EN ANEXO.
202100251 | STE |  | B011A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-11)/CX VALV DIREC (CVD-11) | 2359.002-8 | 202151 | 20/12/2021 11:53:20 | Verificar motivo pelo qual esta acionando alarme do detector de fumaca 03 de forma intermitente. | OUO6 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202151 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituído detector de fumaça 03 endereço 36 o qual foi ensaiado previamente no simulador de CO2, retirado almoxarifado. deixado em condições normais de operação. DM 70026397
202100244 | STE |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202151 | 20/12/2021 10:36:25 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o disjuntor Q22, do motoventilador V10, se encontra disparado. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202151 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado capacitores del motoventilador V10 en cortocircuito, sustituidos los capacitores averiados, verificado funcionamiento correcto del motoventilador. Reutilizado capacitores de la sobra de montaje. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100240 | STE |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202151 | 20/12/2021 10:14:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS ALARMAS REFERENTES A LA UNIDAD 11 NO SON REPORTADOS AL ANUNCIADOR DEL GUS-11. OBS. EN EL SCADA Y ULP ACCIONAN NORMALMENTE. | OUO6 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Urgente | Urgente | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202151 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Anunciador GUS-11 apresentou falha intermite; Após inspeção no circuito, foi substituído o cartão de alimentação dos relés de interposição (posição 30SUB1.16 do TAC 642); Realizado com sucesso a simulação de pontos de alarmes no GUS-11; Circuito liberado para operação. Obs.: (1) O cartão eletrônico substituído foi enviado ao laboratório através da SSA 202100368; (2) Utilizado cartão sobressalente do estoque interno para execução da SSA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100086 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202150 | 15/12/2021 21:43:53 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202150 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Encontrado 16CM31 con discrepancia en la parametrización de las alarmas 3 y 4. AL3: encontrado/dejado: -0.12/0.8; AL4: encontrado/dejado: 0.8/0.1. Los valores dejados fueron quitados de la OA/Nº1039-R13. Y del cuaderno de parametrizaciones. Instrumento y alarmas en condiciones normales.
202100061 | AMP |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202150 | 15/12/2021 13:41:54 | Accionamiento de la alarma "RUP.MEMBR./RMC FALLA" de forma intermitente y constante. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Urgente | Urgente | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202150 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | [202150] Inhibida alarma en el Relé RMC. Aguardando próximo Mantenimiento Preventivo para verificación del sensor.
202215616 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202228 | 13/07/2022 23:18:43 | LA ZAPATA DE FRENOS N°5 PERMANECIÓ AGARRADA DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável |  | Não
202215615 | AMP |  | A005A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202228 | 13/07/2022 23:20:29 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la valvula 12 correspondiente a la bomba 2 del PAP. | OUO5 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215547 | AMP |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.004-4 | 202228 | 13/07/2022 11:47:07 | Perda de água na palheta 13. Obs.: Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215537 | SEE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202228 | 13/07/2022 11:30:18 | DURANTE SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DO MOTOVENTILADOR Nº1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO RECINTO DO ANEL COLETOR, DETECTADO ALETAS DIRECIONAIS FORA DE POSIÇÃO, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | FUE REALIZADO EL DESMONTAJE, LIMPIEZA GENERAL Y POSTERIOR MONTAJE DEL DUCTO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL ANILLO COLECTOR PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PERCIANAS DAÑADAS POR TIEMPO DE USO. FUE CAMBIADO LOS EJES ROTOS DE LA PERIANA POR NUEVOS EJES DE ACERO INOXIDABLE DE 3MM DE DIAMETRO Y 40CM DE LARGO.
202215536 | SPG |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202228 | 13/07/2022 11:31:07 | Durante MP 3S del sistema de agua pura U17 (SSP 20222741) fue constatado que la valvula de conexion al instrumento 63PW4 no presenta estanquiedad. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228
202215534 | AMP |  | K007D003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SISTEMA ANTIINCENDIO | 0127.173-3 | 202228 | 13/07/2022 15:40:25 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el manómetro de presión de agua bruta del sistema Anti Incendio (PAI 29) presenta oscilaciones y una presión alta de 8kgf/cm2, mayor al limite superior indicado en la planilla de inspección (7kgf/cm2). | OUO2 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215529 | SPG | 202215427 | B017A027 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N12 DO GERADOR | 0047.268-9 | 202228 | 13/07/2022 14:15:46 | Solicitamos apoyo para retirar radiador Nro 12 para posibilitar verificacion de RDT 29 correspondiente a item 2 nucleo de estator SSA 202215427 | MEG1 | MMU1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202228
202215525 | AMP |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202228 | 13/07/2022 09:04:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU CIRC AGUA FASE A" REFERENTE AL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DE LA FASE "A", SIN REARME. EFECTUADO CAMBIO DE SELECCIÓN QUEDANDO EL MISMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202215523 | APG | 202215381 | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 13/07/2022 14:16:15 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de furadeira de coluna da marca KONE,na oficina da Calderaria,cota 108,SSA 202215381.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202215519 | AMP |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202228 | 12/07/2022 16:42:23 | Se solicita apoyo para captura de pantallas del software Ekip Connect durante ensayos en el relé de sobrecorriente del disyuntor 52.3 EMAX E1.2 instalado en el UMCC-08, modelo EKIP TOUCH LSI, para elaboración de IM en atendimiento a la SDS-14328. Coordinar con IEQ1 para acompañamiento. A ser realizado en el próximo PD 9M 10/10/2022. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202215451 | SPG |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202228 | 12/07/2022 14:34:56 | DURANTE PD 3S, ENCONTRADA TRINCA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMAPA ARANHA SUPERIOR NA POSIÇÃO GAVETA 09 ABERTA, COLUNA 18 LADO ESQUERDO, PARTE SUPERIOR TETO - G09A/C18E/SUPERIOR TETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202215449 | SPG |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202228 | 12/07/2022 14:35:05 | DURANTE PD 3S, ENCONTRADA TRINCA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMAPA ARANHA SUPERIOR NA POSIÇÃO GAVETA 08 ABERTA, COLUNA 15 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO - G08A/C15D/SUPERIOR TETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202215446 | ASL |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:20:36 | Gestionar reparo de dois reles temporizados OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215423 | AMP |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202228 | 12/07/2022 06:04:30 | Verificar movimentação de água próximo as palhetas 17 e 18, com unidade parada por conveniência operativa, conforme mostra o anexo. Obs.: Verificado no gráfico, partidas frequentes das bombas principal e auxiliar de drenagem da tampa da turbina, estando o distribuidor fechado. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215417 | SPG |  | S098M001 | EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS - RESERVA | 0132.031-8 | 202228 | 12/07/2022 08:33:06 | Realizar o descarte da válvula código 0132.031-8, uma vez que esse modelo de válvula não é mais utilizado no sistema de água pura. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202228
202215415 | SPG |  | A002H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.025-1 | 202228 | 12/07/2022 14:35:28 | Realizar a troca de equipamento no sistema de modo a regularizar o número de equipamento da válvula 20WI instalada por meio da SSA 202207754. Nota: Número de série da válvula instalada:T19001881 Número de equipamento da válvula instalada: 132067-0. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202228
202215383 | APV |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202228 | 11/07/2022 14:49:02 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 1 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de serie: 152309. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-107 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202215381 | AIM |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:25:34 | Providenciar alimentação para uma furadeira de coluna da marca KONE, na oficina da Caldeiraria. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S3.6 | Programável |  | Não
202215374 | APV | 202215116 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202228 | 11/07/2022 14:22:59 | Disponer en almacén 4 resistencias eléctricas tipo tubulares (3 elementos en 1) con potencia nominal 9,15 Kw (3,05 Kw por elemento), conexión trifásica estrella. Código 152749. | MEG3 | IMA0 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202215358 | AMP | 202211108 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:32:46 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº01 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº19, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202215357 | AMP | 202211108 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:32:51 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº19 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202215344 | SPG |  | B017A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.017-6 | 202228 | 11/07/2022 10:11:28 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA (BINÓCULOS) Nº04, 12 E 13. DRENAR ÓLEO EXISTENTE E REGISTRAR QUANTIDADE RETIRADA DE CADA TAMPA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202229
202215336 | AMP |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 10/07/2022 06:02:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N.º12 NÃO INDICOU APLICADA DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO6 | MEG1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202215331 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202227 | 09/07/2022 12:07:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N°13 PERMANECEU APLICADA APÓS PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE. OBS.: DESAPLICADA APÓS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. SELECIONADO CIRCUITO 2 DE FREIOS. | OUO6 | MMU1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202215327 | AMP |  | A008H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.019-5 | 202227 | 08/07/2022 23:32:31 | Constatado pérdida de agua pura en la Bomba 2 conforme anexo. Obs.: Bomba 1 en funcionamiento. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215310 | ASL |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 08/07/2022 17:21:09 | Gestionar reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202215308 | AAT |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 08/07/2022 17:21:20 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos, 6926DCA9193PR11 e 6926-DF-J4736-P, referentes a instalação de tomada para torneira elétrica nas salas 206 e 212 no laboratório (SSA 202209110). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.6 | Programável |  | Não
202215292 | APV | 202215285 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 14:16:46 | DISPOR NO ALMOX 01 UNIDADE DO CÓDIGO 654949, REATOR VAPOR METÁLICO INTERNO 2000W 460V 50Hz, REFERENTE SSA 202215285. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215290 | AMP | 202206144 | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202228 | 11/07/2022 10:21:23 | Solicitamos apoyo para inspección de presostato PS2 perteneciente a la fase B debido a la no actuación del mismo conforme descripción de la SSA matriz. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202215289 | ACS |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202227 | 08/07/2022 11:39:28 | Verificar presencia de nido de pájaro en la seccionadora fase "S" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202215283 | AMP |  | B020A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.020-4 | 202227 | 08/07/2022 11:31:02 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114619A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215282 | AMP |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202227 | 08/07/2022 11:31:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211366) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215281 | AMP |  | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202227 | 08/07/2022 11:31:38 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202113450A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215279 | AMP |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202227 | 08/07/2022 11:31:55 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211364 - e detector de fumaça 16 já substituído - SSA 202204641) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215277 | AMP |  | B014A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.009-0 | 202227 | 08/07/2022 11:32:11 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114582A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215276 | AMP |  | B013A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.015-4 | 202227 | 08/07/2022 11:32:28 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114615A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215275 | AMP |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202227 | 08/07/2022 11:32:49 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211363) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215274 | AMP |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202227 | 08/07/2022 11:33:09 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 3, já substituídos com SSAs 202211362 e 202100251) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215273 | AMP |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202227 | 08/07/2022 11:34:06 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 4, já substituídos com SSAs 202114612A e 202203073) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215271 | AMP |  | A019A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.019-3 | 202227 | 08/07/2022 11:34:22 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114611A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215270 | AMP |  | A009A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.011-1 | 202227 | 08/07/2022 11:34:40 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114610A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215269 | AMP |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:01 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 8, já substituídos com SSAs 202114609A e 202200534) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215268 | AMP |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202227 | 08/07/2022 11:35:17 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211361) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215267 | AMP |  | A006A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.006-5 | 202227 | 08/07/2022 11:35:34 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114607A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215266 | AMP |  | A005A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.005-7 | 202227 | 08/07/2022 11:36:04 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114606A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215265 | AMP |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202227 | 08/07/2022 11:36:19 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114605A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215264 | AMP |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202227 | 08/07/2022 11:36:54 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202211360) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215263 | AMP |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202227 | 08/07/2022 11:39:47 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL DRENO ESTANDO LIMPIEZA NO ACCIONADA. | OUO5 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215262 | AMP |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202227 | 08/07/2022 11:37:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor e detector de fumaça 12, já substituídos com SSAs 202208086 e 202205939) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215261 | AMP |  | A001A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.001-4 | 202227 | 08/07/2022 11:37:41 | Substituir todos os detectores de fumaça e os endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor, já substituído com SSA 202114602A) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202215256 | AAD |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202227 | 08/07/2022 10:09:39 | Atualizar desenho em anexo e disponibilizar no arquivo técnico, referente a substituição de disjuntor do circuito 07,de bipolar de 10A para 32A no painel QMWH-1 (SSA 202207269). | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.4 | Programável |  | Não
202215239 | AIM |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202228 | 11/07/2022 07:38:38 | Durante inspeção de rotina mensal, foi constatado vazamento de CO2 pela união abaixo do manifold das válvulas de segurança 400PSV1A e a 400PSV1B. Vídeos em anexo. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável |  | Não
202215234 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 16:01:11 | Disponibilizar en stock la cantidad de 400 enchufes 2P+T 200/250V 16A 6H con código de stock 712779. | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável |  | Não
202215226 | AMP |  | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202227 | 07/07/2022 12:39:08 | Durante preventiva 1M fue observada filtración de agua a través del dreno del filtro Cuno Flo. Obs: No se encontraba accionada la limpieza automática. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202215222 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202227 | 07/07/2022 10:49:42 | TMR 4801 (Supervisor CCR) con Teclados 4, 7 y 0 inoperantes. | OUO6 | MEL3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202215203 | ASO |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202227 | 08/07/2022 11:32:15 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-F-22-09, RETIRADO EN SSA 202200911. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA F80T) | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não
202215201 | ASL |  | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:36 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215200 | ASL |  | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 12/07/2022 10:04:48 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215199 | ASL |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:05:00 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215198 | ASL |  | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 12/07/2022 10:02:25 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215197 | AMP |  | B012J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-12 FASE C | 0045.165-7 | 202227 | 07/07/2022 06:07:29 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del referido intercambiador durante la partida de la unidad. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202215196 | AMP |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202227 | 07/07/2022 06:06:08 | Verificar y solucionar motivo por el que el referido intercambiador no conectó durante la preparación de partida. Verificada posterior indicación de falla en el circuito de agua. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202215195 | AMP |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202227 | 06/07/2022 22:55:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ATUOU O ALARME "INT 05U05 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO", ACEITANDO REARME. ENCONTRADA PRESSÃO EN 33,5MPA. | OUO5 | MET3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Não
202215194 | SPG |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202227 | 06/07/2022 18:15:23 | Verificar e solucionar pequena perda de água pura no flange da placa de orifício do instrumento 80PPW. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202227 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215193 | APG | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202227 | 07/07/2022 09:40:04 | Solicitamos Parecer Técnico referente a falta de sobre saliente do mecanismo de fechamento/carregamento de mola do DISJ.352C (QU-03), referente SSA202206837, conforme desenho dimensionais em anexo. | MEG3 | IEQ1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202215182 | APV | 202214959 | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:31 | Solicitamos dispor no almoxarifado 01(um) sensor de presença código de estoque 713048. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável |  | Não
202215173 | AIM |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202227 | 06/07/2022 15:17:11 | Equipamento apresenta mau funcionamento, não demonstrando valor correto de temperatura de fluido de arrefecimento no painel de instrumentos. Em anexo, imagens do painel do veículo. | MAM2 | MAM2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável |  | Não
202215172 | AMP | 202213724 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202227 | 06/07/2022 16:28:41 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215171 | AMP | 202213721 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:47 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215169 | AMP | 202213716 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202227 | 06/07/2022 16:28:54 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215168 | AMP | 202213713 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202227 | 06/07/2022 16:29:00 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215167 | AMP | 202213710 | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202227 | 06/07/2022 16:29:06 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215166 | AMP | 202213706 | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:10 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215165 | AMP | 202213701 | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202227 | 06/07/2022 16:29:15 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215164 | AMP | 202213696 | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:21 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215163 | AMP | 202213692 | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:26 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215162 | AMP | 202213761 | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202227 | 06/07/2022 16:29:33 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215161 | AMP | 202213758 | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202227 | 06/07/2022 16:29:39 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215160 | AMP | 202213754 | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202227 | 06/07/2022 16:29:46 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215159 | AMP | 202213751 | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202227 | 06/07/2022 16:29:52 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215158 | AMP | 202213747 | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202227 | 06/07/2022 16:29:58 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215157 | AMP | 202213744 | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202227 | 06/07/2022 16:30:04 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215155 | AMP | 202213738 | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202227 | 06/07/2022 16:30:14 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215154 | AMP | 202213733 | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202227 | 06/07/2022 16:30:21 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215152 | AMP | 202213729 | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202227 | 06/07/2022 16:30:36 | Solicita-se confecção de 3 suportes para fixação de caixa de passagem, a serem fabricados com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6, conforme modelo entregue ao Sr. Jean. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD da UG de acordo com PUG. Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável |  | Não
202215150 | ASL |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202227 | 06/07/2022 16:30:48 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO DO MESMO. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável |  | Não
202215149 | APG |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:18:34 | Se solicita realizar gestiones para revisar plano 5451-DC-15201-E, de acuerdo a la DdC001/2018 y según observado en la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202215136 | APG | 202214349 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202228 | 12/07/2022 11:19:14 | Emitir parecer tecnico: "Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202215134 | AMP |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202227 | 06/07/2022 16:31:03 | Realizar pintura do busduct no trecho compreendido entre tampa corta fogo e borracha lado BT do TU, nas três fases, na cor já utilizada nos trechos pintados nas saídas de fase do gerador. Foto anexa. Contato: Allan, R.9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202215113 | AMP |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202227 | 05/07/2022 23:39:48 | Verificar solucionar vazamento de agua pela tubulacao localizada junto a Valvula 20AD da U11 na elev 57,25. Segue video. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215096 | AAT |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202227 | 05/07/2022 17:06:53 | ATUALIZAR E DISPOR EM ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6701DC07008P(1) REFERENTE 4 LUMINÁRIAS LED DE 9W INSTALADAS NO 4° PISO NA SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÃO REALIZADO NA SSA:202214502. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202215089 | APV |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202227 | 05/07/2022 16:05:00 | Solicito gestión de documentación para la retirada de 2 unid. de TC de protección modelo 501572, clase 10B200, Año Fab. 10/2017, 250A/5A, 50VA, 50HZ. Numero de series: 152306 y 152308 respectivamente. En anexo fotografía de la placa. Destino: ELTEK/Fabricante. Motivo: Reparo por defecto de aislación (desprendimiento de resina epoxi). Emitido la RNCSMDT-106 relatando la no conformidad del componente. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202215086 | AMP | 202215027 | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.002-7 | 202227 | 06/07/2022 08:19:45 | SOLICITAMOS APOIO NO REPARO CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 ATRAVÉS DA SSA 202215084, DAS TRINCA ENCONTRADAS EM CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES DAS TAMPAS ARANHA SUPERIORES, LOCALIZADAS NAS GAVETAS 09 E 11 ABERTAS. NOTA: ATIVIDADE PREVISTA PARA PRÓXIMO PD CONF. PUG/2023. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202215085 | AMP | 202207979 | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202227 | 05/07/2022 15:20:09 | Simular con la caja de ensayos fallas en la Protección Primaria de la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Registrar los tiempos de RX y TX de los mismos, generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 16.- Figura 6. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202215083 | AMP | 202207980 | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202227 | 05/07/2022 15:20:25 | Simular con la caja de ensayos fallas en la LT a fin de verificar la performance de los esquemas permisivos de las funciones 21 y 67N. Generar registros para análisis. Referencia RAP 04/2021, Pág. 15.- (SSA202207980) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202215078 | ALE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202227 | 06/07/2022 11:50:51 | Terminal portátil con batería defectuosa. | MET1 | MEL3 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S2 | Programável |  | Não
202215058 | AMP |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202227 | 05/07/2022 14:07:44 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°04, 08 E 16 DE AJUSTE DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA (TAMPAS MODIFICADAS POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANTIDADE RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202215057 | AMP |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202227 | 05/07/2022 14:08:16 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°02 E 08 DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA (TAMPAS MODIFICADAS POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANTIDADE RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202215041 | AMP |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.009-8 | 202227 | 05/07/2022 08:34:04 | Durante levantamento da comporta verificado que o manometro MA3 indica pressao zero. | OUO3 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215027 | AMP |  | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.002-7 | 202227 | 05/07/2022 14:17:57 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADAS TRINCAS NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES DAS TAMPAS ARANHA SUPERIORES DAS GAVETAS ABERTAS 09 E 11. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202215026 | AMP |  | B015D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-15 E ACESSORIOS | 0028.008-9 | 202227 | 05/07/2022 06:11:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL HOUVE INDICAÇÃO DE VELOCIDADE NOMINAL > 0% E PAP CONECTADO ESTANDO A UNIDADE GERADORA PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215025 | AMP |  | B020K003 | QUADRO PAI-18A SITEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.022-1 | 202227 | 05/07/2022 06:11:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O LED INDICATIVO DE "PAINEL ENERGIZADO 220VCA" ENCONTRA-SE APAGADO. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202215024 | AMP |  | A007D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.027-8 | 202228 | 11/07/2022 11:59:46 | Verificar e solucionar possível vazamento de óleo conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215017 | AMP |  | A003C006 | EXCITACAO INICIAL DA UNIDADE | 0038.003-2 | 202227 | 04/07/2022 17:43:55 | Verificar presencia de liquido, como se muestra en anexo, en los bornes ubicado en la en la segunda puerta trasera del EC (Cubículo de Protección y de Excitación Inicial). | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202215010 | ADM | 202214134 | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.015-9 | 202227 | 05/07/2022 15:20:52 | Verificar a inoperância das resistências de aquecimento dos motores M1 e M2 localizados no CTM-17. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo. | ILA1 | IEQ1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202229 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivada a MEG1 para verificar circuito de calentamiento de los motores.
202215007 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202227 | 05/07/2022 14:54:47 | Pintar na cor verde os eletrodutos da iluminação LED instalada na ETA2. Serviço de instalação dos eletrodutos efetuado com a SSA: 202210101. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202214996 | ASL |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 07:42:10 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202214995 | ASL |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:22 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202214993 | AMP |  | B014E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.009-8 | 202227 | 05/07/2022 07:54:44 | Verificar manometro da escotilha de inspecao do conduto forcado indicando pressao (3,2 bar) mesmo com o conduto vazio. | OUO3 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214988 | APV | 202214932 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 05/07/2022 07:42:33 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico, Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214982 | AAT |  | K053F019 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202227 | 05/07/2022 07:42:47 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6101-DC-06246 e 6101-DC-06407 6101-DC-06247 referentes a substituição das luminárias principais da ETA2 por luminárias de tecnologia LED (SSA: 202210101). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202214972 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 15:00:03 | Realizar reparo do atuador pneumático (NºS: 12077614) retirado da válvula VDR0702 por meio da SSA 202214603 com vazamento pelo eixo superior durante a atuação. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável |  | Não
202214970 | AAD |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202227 | 04/07/2022 14:14:56 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-07 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202209879. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000152/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado. Además se incluyeron otros documentos, conforme anexo, referente a la modificación e instalación del transmisor de caudal 80QW (SSAs 201810848A al D).
202214967 | APV | 202214928 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:08 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto, não tripulado. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável |  | Não
202214966 | APV | 202214906 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:18 | Dispor no almoxarifado 4 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Freedom. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável |  | Não
202214965 | APV | 202214904 | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 14:15:27 | Dispor no almoxarifado 6 baterias de 6Vcc para o veículo elétrico Fabricante Jacto. Código da bateria: 698016. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável |  | Não
202214961 | AMP |  | B014A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.009-6 | 202227 | 05/07/2022 17:25:39 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO DISCREPÂNCIA DE 5,6MM ENTRE O NÍVEL DE ÓLEO NO VISOR E O NÍVEL NO PAINEL GGB. VALOR ENCONTRADO VISOR: 42MM. VALOR ENCONTRADO GGB: 47,6MM - TEMPERATURA ÓLEO: 35,4ºC. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214955 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 07:43:12 | Verificar/solucionar defeito no alto falante do TMR (PHILIPS) S Nr.P080900700112 Ramal 4929 (ISAIAS LINS). Não é possível escutar o som de quem fala no alto-falante. | MEG2 | MEL3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202214948 | STE |  | B014A020 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N05 DO GERADOR | 0047.133-0 | 202227 | 04/07/2022 09:43:43 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO PERDA PELO PURGADOR TIPO BÓIA DO RADIADOR Nº05 DO GERADOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202227 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO PURGADOR DE AR TIPO BÓIA DO RADIADOR Nº05 (DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR), SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214941 | AMP | 202207385 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202227 | 04/07/2022 16:38:14 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase C. Referencias: SSA 201609574I (mediciones anteriores) y 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202214939 | AMP | 202207383 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202227 | 04/07/2022 16:38:01 | Dar apoyo para medir las perdidas en vacío en el núcleo del TEP fase B. Referencias: SSA 201609574F (mediciones anteriores) y 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). Sr. Lettnin en conocimiento. | ILA1 | MEG1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202214935 | AAT |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 08:08:04 | Se observa crecimiento considerable de vegetación en el coronamiento de la presa. Realizar limpieza del coronamiento. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202214933 | AMP | 202214825 | B013L009 | MEDICAO | 0052.015-2 | 202227 | 04/07/2022 16:38:30 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 por ION 7400, debido a presentar oscilaciones en la medición. | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável |  | Não
202214932 | APV |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:09 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700170. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202214930 | AMP |  | A007D007 | CONJUNTO RECUPERACAO OLEO INFILTRACAO SERVOMOTORES | 0020.007-7 | 202227 | 04/07/2022 07:59:39 | Verificar/solucionar entrada muito frequente em carga da bomba de infiltração principal, quando a UG estava no sistema sincronizada, após PD 3A. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável |  | Não
202214928 | APV |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202227 | 04/07/2022 09:35:17 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, tipo não tripulado (carga), BP 648535. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202214919 | AMP |  | A019D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.160-1 | 202226 | 02/07/2022 17:02:23 | Verificar gotejamento de óleo nas conexões intermediárias da válvula de amortecimento, conforme mostra o video em anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214918 | AMP |  | A009J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09 | 1083.011-9 | 202226 | 02/07/2022 11:25:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISPLAY DA IHM DA FASE "R" APRESENTA UMA MANCHA. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214917 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202226 | 02/07/2022 11:06:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A IHM DA FASE "C" ENCONTRA-SE COM A TELA APAGADA. VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214915 | AMP |  | B020L032 | PAINEL UAC 18A-1 | 1110.003-0 | 202226 | 01/07/2022 22:55:13 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante parada da unidade houve acionamento do alarme "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO". (01/07/2022 - 20:25:12) | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Não
202214906 | APV |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:24 | Substituir as 4 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Freedom, modelo baú, BP 700171. Obs.: baterias danificadas, não recarregam. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202214904 | APV |  | N074A001 | CARRO ELETRICO | 3248.022-0 | 202226 | 01/07/2022 17:11:35 | Substituir as 6 baterias de 6Vcc do veículo elétrico Fabricante Jacto, modelo VP-09 Nº1691J6, BP 650532. Obs.: baterias perdem carga rapidamente. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202214893 | APV | 202214616 | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.078-4 | 202227 | 05/07/2022 08:35:04 | Normalizar ítem do estoque: material 711188, empenho 426917. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202214892 | STE | 202214143 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202226 | 01/07/2022 16:17:10 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en el borne 85 del relé 27CC2, presentando un delta de temperatura de aprox 20°C con relación al mismo borne del relé 27CC1, y temperatura máxima de 55ºC. Ver detalles en anexo. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, feita a substituição, reaperto e recrimpagem dos terminais do relé 27CC2. Repetir a termografia para verificar a temperatura do borne do relé após a ação da MEG1.
202214872 | APG |  | J001F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TA-01 | 0127.139-3 | 202227 | 05/07/2022 08:38:58 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO A FORMAÇÃO DE BOLSÕES DE AR EM LINHAS DE ÁGUA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRAFO AUXILIAR TA-01. OBS. FORMAÇÃO DE BOLSÃO DE AR IDENTIFICADO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202214257. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202214862 | APG |  | R031D005 | SINALIZACAO | 0973.023-9 | 202226 | 01/07/2022 11:32:44 | Verificar e solucionar desprendimento da identificação dos Elevadores E-17 e E-18 na elevação 108,00. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214853 | AAT |  | J041K002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.003-3 | 202227 | 05/07/2022 07:43:28 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos em anexo referentes a substituição das luminárias de emergência da cota 133, 50Hz, de lâmpadas fluorescente 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9/13,5 W, com a SSA:202204486. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S2 | Programável |  | Não
202214843 | AMP |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202226 | 01/07/2022 15:44:00 | Verificar e solucionar ruído anormal no VVT-1423. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202214841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 16:21:12 | EFETUAR LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER 50HZ, DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS DE USO DO SETOR E TRANSPORTAR AS CAIXAS DE FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE APOIO AOS PD'S DAS UNIDADES GERADORAS JUNTO AO CONTAINER 60HZ (LOCALIZADO ATUALMENTE ENTRE A U16 E 17) EM CUMPRIMENTO A MANUTENÇÃO 3S QUE OCORRERÁ NA U17 A PARTIR DO DIA 11/07/22. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202227 | JACKSON LUIZ ALBRING | EFETUADO ORGANIZAÇÃO/LIMPEZA DOS CARRINHOS ELÉTRICOS, DO CONTAINER 50HZ, O TRANSPORTE DO CONTAINER 60HZ DA U16 PARA A U17, E O TRANSPORTE DAS CAIXAS DE FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS/EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DE APOIO AO PD JUNTO AO CONTAINER 60HZ, CONFORME SOLICITADO.
202214836 | AMP |  | A002C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.002-0 | 202226 | 01/07/2022 09:05:56 | Verificar y solucionar nivel de actuación de la protección de sobre tensión de campo (Crowbar). Fue encontrado con valores de actuación por debajo de lo esperado en las mediciones registradas en la SSP 20224137 (Grupo A002C005-item 19). Valor esperado: 1900V - Valor medido: 1739V | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202214831 | AMP | 202201519 | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 202226 | 01/07/2022 07:57:06 | SOLICITAMOS APOIO NA SOLDAGEM DE 132 SUPORTES DE FIXAÇÃO DE CORDOALHAS NOS BRAÇOS DA CRUZETA SUPERIOR, GUIAS DE AR/TAMPAS SUPERIORES DAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO EM APOIO A SSA 202201519. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202214826 | AMP |  | B011J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-11 FASE A | 0045.146-0 | 202226 | 30/06/2022 23:22:44 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "TU CIRC AGUA FASE A" e "TU CIRC OLEO FASE A" do trocador N2 durante parada da unidade. Obs.: Alterado seleção para 3-4. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202214825 | ADM |  | B013L009 | MEDICAO | 0052.015-2 | 202226 | 30/06/2022 23:23:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a leitura proveniente do ION7300 de Potência Reativa da U13 apresenta oscilações na sua medição. Ver gráfico em anexo. | OUO6 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214822 | AAD |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202226 | 30/06/2022 17:16:47 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável |  | Não
202214813 | AAD |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.006-0 | 202226 | 30/06/2022 16:21:06 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.4 | Programável |  | Não
202214811 | AAT |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:14:17 | Durante atendimento a SSA 202213954, constatado danos na isolação nos cabos de alimentação do circuitos das luminárias L215 e L216. | MEG2 | MEG3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202214810 | ASL |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:02 | Gestionar el reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202214809 | AAT |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202226 | 30/06/2022 16:15:54 | Durante la ejecución de la SSA 202213955 encontrado cabo de alimentación de las luminarias L220E y L221E con aislación visiblemente dañificada. (cabo proveniente del Disyuntor 52.8 del TIE-2A) | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202214807 | ASL |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 01/07/2022 10:17:30 | Gestionar reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202214806 | ASL |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:44 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214805 | ASL |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 01/07/2022 10:17:57 | Gestionar reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214798 | ASL |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:45 | Gestionar reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202214792 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202226 | 01/07/2022 16:00:12 | El TMR posee fallas de apagado de manera repentina .También posee un problema reincidente de ausencia de sonido para las llamadas. | MMU2 | MEL3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável |  | Não
202214779 | AAD |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 30/06/2022 11:05:42 | Atualizar desenhos em anexo, para adequação conforme está no campo. Desenhos 6210-DF-73149-I folhas 23 e 29 | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202214778 | SEE |  | B017A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202226 | 30/06/2022 11:30:16 | Verificar/Solucionar perdida de aceite por la valvula 10.3 correspondiente a la boma 1 del PAP. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214777 | AAT |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202226 | 30/06/2022 14:30:07 | Solicitamos Actualizar diseño 5216-DF-J0941-P R0A Pagina 14 y garantizar en archivo técnico. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202210055 . Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202214764 | ACS |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 202226 | 30/06/2022 11:22:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL BAIXO DE ÓLEO NA FASE "R" DO DISJUNTOR. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202214763 | STE |  | A007A031 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N16 DO GERADOR | 0047.112-7 | 202226 | 30/06/2022 10:24:56 | DURANTE NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DURANTE O PD 3A DETECTADO PERDA PELO PURGADOR E PELA VÁLVULA DE PURGA DO RADIADOR Nº16. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202226 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | FUE REALIZADO CAMBIO DEL PURGADOR Y DE LA VALVULA DE PURGA, DEJANDO EL INTERCAMBIADOR Nº16 EN CONDICIONES NORMALES DE OPRACIÓN.
202214762 | STE |  | A007A017 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N02 DO GERADOR | 0047.098-8 | 202226 | 30/06/2022 10:25:06 | DURANTE NORMALIZAÇÃO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DURANTE O PD 3A DETECTADO PERDA PELO PURGADOR E PELA VÁLVULA DE PURGA DO RADIADOR Nº02. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202226 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | FUE REALIZADO CAMBIO DEL PURGADOR Y DE LA VALVULA DE PURGA, DEJANDO EL INTERCAMBIADOR Nº02 EN CONDICIONES NORMALES DE OPRACIÓN.
202214761 | AMP |  | B018J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-18 FASE A | 0045.205-0 | 202226 | 30/06/2022 06:09:40 | Trocador de calor indicando conectado, estando seletado como reserva. Obs.: Unidade parada. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214751 | APV | 202214487 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:08 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688 descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA 202214487. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202214750 | APV | 202214486 | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 01/07/2022 10:19:19 | Solicito dispor no almoxarifado o material código 504688, descrição "CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ", para atendimento da SSA202214486. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202214745 | APV |  | B018B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.018-1 | 202226 | 30/06/2022 08:43:59 | Solicito apoio para comprar 18 m de tubo cód. de estoque 716792 os quais serão utilizados para instalação do SMAR LD301 em substituição ao TFX nas UGs - Turbina. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202214736 | ASL |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 01/07/2022 10:19:44 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto tres relés de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Los defectos son: 1- Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. 2-Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. 3-Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202214734 | ASL |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202226 | 30/06/2022 09:21:41 | Gestionar reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável |  | Não
202214726 | APV |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:19 | Providenciar 7 aparelhos de TMR em substituição aos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631), que não possuem condições de reparo. Os aparelhos são de uso da MEL3 quando é necessário disponibilizar a usuários enquanto aguardam reparo pelo laboratório. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202214702 | SAS |  | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.013-6 | 202226 | 30/06/2022 10:25:20 | Durante atividade de rotina, verificou-se pequena perda de óleo lubrificante pelo retentor no lado do acoplamento da bomba 88PW1 da maquina 14. | MMU1 | MMU1 | HELIO COMACHIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202227 | HELIO COMACHIO | Foi substituído o retentor sabó; speed Sleeve eJunta da tampa da bomba 88PW1, na maquina 14.
202214701 | APG | 202204783 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202226 | 30/06/2022 17:08:35 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental, localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | ISI1 | IME2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214698 | SCA |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 29/06/2022 14:25:11 | Providenciar la reposición del material sin stock en almacén. COD SAP: 582832 | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não
202214697 | AAT |  | J043B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.005-0 | 202227 | 05/07/2022 07:43:42 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. COMPACTAS DE 9/11W COM INVERSOR DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA COTA 127, SSA 202204484. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202214694 | APV | 202214676 | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 30/06/2022 14:31:09 | Solicitamos disponibilizar no almoxarifado o material "chave elétrica seletora rotativa de 4 posições e 4 contatos de 16 amperes", de código 582832, para execução da SSA 202214694. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202214688 | AMP |  | G094E002 | TRANSFORMADOR TSA-5A | 0315.007-0 | 202226 | 29/06/2022 14:25:31 | Conforme AR/SMM.DT/0049/2022, realizar y registrar ensayo de resistencia de aislación en CA (Doble) y CC (Megger), para registro de estado actual de estos parámetros. Aplicar mismos ensayos realizados en el TSA-4A, referencia planilla 50.22.04.05, hojas 17 y 20 (en adjunto). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202214681 | AMP |  | B020K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202226 | 28/06/2022 23:37:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os manômetros PI-2 e PI-3 (fase C) estão com indicação de 14bar (valor nas fases A e B aproximadamente 12bar). | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214680 | SAD |  | B018H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.027-6 | 202226 | 28/06/2022 21:42:52 | Verificar e solucionar parafuso sem porca no flange de descarga da bomba 2, conforme anexo. Porca localizada no piso abaixo das bombas. Não foi observado perda de água no flange. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202226 | HELIO COMACHIO | Foi recolocada a porca no seu devido parafuso e realizado reaperto neste e nos demais parafusos da flange da junta de expansão no recalque da bomba 02. Equipamento liberado para operação sem anormalidades. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214674 | AAD |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202226 | 28/06/2022 17:00:58 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO LISTA DE CABOS EM ANEXO, REFERENTE A NOVA ALIMENTAÇÃO DO QL-12041, NA COTA 133, SSA 202210820 | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214670 | AAT |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202226 | 28/06/2022 16:44:57 | Solicitamos Actualizar diseño y garantizar en archivo técnico 5216DFJ0943P14R0A Pagina 14. Conforme as built luego de la modificación referente a la SSA 202202548. Diseño en Anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202214651 | SAS |  | P041E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0901 E ACESSORIOS | 0816.001-5 | 202226 | 29/06/2022 16:57:28 | Realizar identificación operativa de las 4 electro-válvulas de los filtros del UNITOP 0901. Localización: Unidad 09, cota 122. Tomar como referencia para la identificación la SSA 202205956 para la misma situación en el UNITOP 0902. | OUO2 | MCI2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202228 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA BRANCA, LETRAS PRETAS. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214642 | APV | 202212527 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:22 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214641 | APV | 202212526 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:29 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214640 | APV | 202212525 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202226 | 28/06/2022 16:01:34 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214638 | APV | 202212524 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202226 | 28/06/2022 16:01:41 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214637 | APV | 202212523 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202226 | 28/06/2022 16:01:45 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214635 | APV | 202212522 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:51 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214634 | APV | 202212520 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202226 | 28/06/2022 16:01:58 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214633 | APV | 202212519 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:03 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214632 | APV | 202212518 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202226 | 28/06/2022 16:02:09 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214631 | APV | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202226 | 28/06/2022 16:02:15 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214629 | APV | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202226 | 28/06/2022 16:02:21 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214628 | APV | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:27 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214627 | APV | 202212513 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202226 | 28/06/2022 16:02:32 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214626 | APV | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202226 | 28/06/2022 16:02:40 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214625 | APV | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202226 | 28/06/2022 16:02:46 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214624 | APV | 202212533 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202226 | 28/06/2022 16:02:53 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214623 | APV | 202212528 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202226 | 28/06/2022 16:03:00 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214621 | APV | 202212532 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202226 | 28/06/2022 16:03:23 | Dispor no almoxarifado os seguintes materiais: 100 unidades de Sikaflex código 706775; 150 metros de junta de vedação de teflon 7mmx20mm código 503983; 24 metros de cantoneira de alumínio 1 ½ código 335754. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214596 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:37:11 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214595 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:49:29 | Verificar y calibrar 5 (cinco) módulos GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214594 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:48:31 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214593 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:47:43 | Verificar y calibrar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214592 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 09:46:55 | Verificar y calibrar 10(diez) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214591 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:18 | Verificar y calibrar 57 (cincuenta y siete) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KL1 correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707459) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214590 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:38:52 | Verificar y calibrar 10 (diez) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214589 | AIM | 202214521 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 28/06/2022 14:33:23 | Solicito disponibilizar 4 unidades do resistor de aquecimento código Almox. 112950. para atendimento da SSA 202214521. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202214586 | ASL |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202226 | 28/06/2022 10:39:18 | Verificar y calibrar 4 (cuatro) módulos Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. En caso de irreparable proceder a descartarlos. | IEE3 | IMA0 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202214570 | AMP |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.002-0 | 202226 | 28/06/2022 05:36:02 | Soquete da lâmpada de indicação "Painel energizado 220VCA" está danificado. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214563 | AAD |  | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202226 | 28/06/2022 08:18:47 | Atualizar desenhos em anexo, referente a modernização tecnológica na iluminação do bloco F1 até o F20 da fundação da barragem principal. SSA de referência: SSA 202207557 | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202214561 | AIM |  | J078B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.071-0 | 202226 | 28/06/2022 08:35:36 | Durante a preventiva dos poços de drenagem foi constatado que a tubulação de dreno da coluna de recalque, apresenta ponto de corrosão com inicio de vazamento conforme imagens em anexo. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202214560 | AIM |  | J079B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.072-9 | 202226 | 28/06/2022 08:35:48 | Durante a preventiva dos poços de drenagem foi constatado que a tubulação de dreno da coluna de recalque, apresenta ponto de corrosão com inicio de vazamento . OBS: O mesmo trecho já apresenta outro ponto restaurado com solda conforme imagens em anexo | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202214552 | AAT |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202226 | 28/06/2022 08:19:02 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6201-DC-7053-E R3 e 6201-DC-7621-E R5, referente a instalação de uma tomada para o bebedouro na sala da MEG-1 cota 98 AMC2, com SSA: 202213072. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202214547 | AMP |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202226 | 28/06/2022 16:22:49 | Durante a execução da SSP 20225828-Mantenimento 2A Pórtico 60 Hz canal de fuga, notou-se que as sapatas do freio de ancoragem nos trilhos estava solta, conforme fotos anexo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202214539 | APV |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202226 | 27/06/2022 17:29:55 | ENVIAR PARA REPARO E AJUSTE (13,5KGF/CM²) EXTERNO 01 UN DE VÁLVULA DE ALÍVIO 6X8" COD: 116610. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 08AP CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202214212. DM DE REPARO: 70028118. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214538 | SCA | 202210324 | G045F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO RX | 2232.001-8 | 202226 | 27/06/2022 17:30:19 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105970B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214537 | SCA | 202210323 | G045F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO TX | 2230.001-9 | 202226 | 27/06/2022 17:30:26 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105969B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214536 | SCA | 202210322 | G044F004 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO R5 | 2232.002-0 | 202226 | 27/06/2022 17:30:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105968B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214535 | SCA | 202210321 | G044F002 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO T5 | 2230.002-0 | 202226 | 27/06/2022 17:30:41 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS SPRINKLERS COD:102822 DO SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO. AMPOLAS PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMPENHO NÃO EMITIDO. OBS: PARECER DE APLICAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105967B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214524 | AMP |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202226 | 27/06/2022 14:50:13 | Durante la ejecución de la SSA 202213946, fue constatado que el bobinado del motor del VVT-0920 se encuentra con baja aislación para tierra (1,3 Kohm). Dejado motor con alimentación de fuerza y calentamiento desconectados. Verificar y solucionar. | MEG2 | MAM3 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202214516 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202226 | 27/06/2022 14:50:46 | Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195,devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214513 | AMP |  | A005A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202226 | 27/06/2022 11:41:30 | Constatado de señalizacion de filtro 9.2 de la bomba 01 obstruido conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214510 | APG |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202226 | 27/06/2022 14:50:56 | Verificar motivo pelo qual a identificação da tubulação de água de serviço, da U15, que sai da cota 95m para cota 78/57m encontra-se apagada. Identificar conforme demais unidades. Ver anexo. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214506 | AMP |  | C040A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U99 | 0192.051-0 | 202226 | 27/06/2022 09:10:27 | Verificar por que o disjuntor 45U99 ligou sincronoscópio, mas não aceitou comando de fechamento. Efetuado comando de fechamento na seccionadora 35U99 e posteriormente efetuado novo comando no disjuntor 45U99 com sucesso. | OUO5 | MET3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Não
202214505 | AAD |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202226 | 27/06/2022 08:22:58 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-07, referente a SSA 202211204, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000151/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202214499 | AMP |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.015-0 | 202226 | 28/06/2022 05:14:29 | Identificado fluxo de água proximo à palheta 18, conforme video em anexo. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214498 | AMP |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.018-4 | 202226 | 28/06/2022 05:14:45 | Identificado fluxo de água próximo às palhetas 6 e 9, conforme video em anexo. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214493 | AMP |  | B015A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202226 | 27/06/2022 09:01:40 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la valvula 12 da bomba 2 do PAP. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214492 | ACS |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 202225 | 25/06/2022 16:31:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A SECCIONADORA NÃO ACEITOU COMANDO VIA SCC. OBS.: DEPOIS DE ALTERNADA A POSIÇÃO DA CHAVE "LOCAL/REMOTO", A SECCIONADORA ACEITOU COMANDO VIA SCC. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Programável |  | Não
202214484 | APV |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202226 | 27/06/2022 11:54:38 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202210489 . DM DE REPARO:70028113 | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214482 | AMP |  | B020D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-18A E ACESSORIOS | 0028.021-4 | 202226 | 27/06/2022 14:02:19 | Executar teste do caminho da informação da posição de abertura do distribuidor do regulador Standby, desde o sensor até o transdutor isolador de saída para o SDSC. O sinal de abertura do regulador standby, verificado no SIRI, está incoerente, conforme se observa na figura em anexo. O comportamento do sinal indica um possível defeito no transdutor isolador CA12. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S2 | Programável |  | Não
202214474 | APV | 202209450 | K054C030 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202226 | 27/06/2022 14:50:56 | Dispor no almoxarifado 34 projetores Led,cód.almox.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202214472 | AIM |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202225 | 24/06/2022 17:22:42 | Constatado nivel alto de "Gases en el aceite" (315,51ppm), conforme ITO 001/2018 limite superior 300ppm. Obs.: MET1 en conocimiento. | OUO6 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202214465 | AMP |  | B016A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.016-2 | 202226 | 27/06/2022 09:06:47 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE PRESENCIA DE ACEITE (GRASA) EN EL MOTOR 1 DE INYECCION DE ACEITE DEL COJINETE DE EMPUJE PAP-16 | OUO6 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214459 | SAS |  | B015D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.008-8 | 202225 | 24/06/2022 11:50:16 | Realizar identificación de PARTIDA de la válvula BA del regulador de velocidad de la Unidad 15. | OUO6 | MCI2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADA A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETAS COR AMARELA LETRAS PRETAS. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214455 | AAD |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202226 | 28/06/2022 16:03:44 | SOLICITAMOS ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A MODIFICAÇÃO REALIZADA NA ALIMENTAÇÃO DO QL16041,SSA 202210828. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202214449 | AAD |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202226 | 29/06/2022 14:10:32 | Atualizar e dispor no SAT desenhos marcados em anexo. Referente modificação de alimentação do QL-14041, na cota 133,SSA202210824. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202214443 | AAD |  | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202225 | 24/06/2022 11:10:25 | Actualizar diseños 6229-DC-7530 ; 6241-DF-87608-E ; 6229-LC-7051-E referentes a la modificación de la carga del disyuntor 522-01 del CLF-08 (SSAs 202210821 ; 202210826), dejar disponibles diseños en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável |  | Não
202214442 | AAD |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202225 | 24/06/2022 16:31:45 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6229DC07296P; 6229LC07052P y 6241DF87609E . Diseños en anexo. Referente a la modificación realizado según solicitado en la SSA: 202210822, conexión de alimentación 220Vca entre los paneles CLF-09 y QL-12041.Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202214436 | AAD |  | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202225 | 24/06/2022 16:32:12 | Solicito atualização dos desenhos 6229LC7054P folha 5, 6241DF87611E, 6229DC7869P folha 4/7, conforme marcações em anexo, referente a execução da SSA202210829 para desconexão do cabo H6X2058 da saída do disjuntor 522-01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo CLF 10, para garantir iluminação na área do painel QI-06 quando este painel for isolado. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável |  | Não
202214435 | AAD |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202225 | 24/06/2022 16:32:27 | Atualizar desenhos; 6241-DF-87666-P-R4; 6229-DC-07303-E-R6; 6229-LC-07053-E, conforme anexo, referente a troca de alimentação da iluminação, solicitado na SSA 202210830, e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202214427 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202225 | 24/06/2022 05:57:29 | Verificar y solucionar goma suelta conforme se muestra en la figura. | OUO6 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202225 | HELIO COMACHIO | Realizada a reinstalação da borracha e fixação da mesma. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202214425 | AMP |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202225 | 23/06/2022 23:54:53 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL PERMANECIÓ AGARRADA ZAPATA Nº22 DURANTE PROCESO DE PARADA. OBS: DESAPLICADO LUEGO DE MANIOBRAS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202214424 | AMP |  | B010A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.015-8 | 202225 | 23/06/2022 23:54:31 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la conexion del filtro 9.2. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214422 | ACS |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 202225 | 24/06/2022 08:00:28 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en la fase "A", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202214414 | ACS |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202225 | 23/06/2022 16:53:22 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0305 tiempo de mecanismo de abertura por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "S", interruptor sin Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202214406 | ASL |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:56:53 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Gestionar reparo do material. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214402 | ACS |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202225 | 23/06/2022 16:23:59 | Verificado durante la ejecución de la SSP:2022/0317 tiempo de mecanismo de cierre por encima del limite establecido, ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con Overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202214383 | ACS |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 202225 | 23/06/2022 16:25:18 | Verificado durante la SSP:20220305 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "R" y "T", interruptor sin overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202214380 | AAT |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202225 | 23/06/2022 16:57:51 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR dos kits de vedações internas das válvulas HPR e LPR do sistema de pressurização do barramento blindado das UGs 09A e 18A. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável |  | Não
202214379 | APG |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERACAO OLEO INFILTRACAO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202225 | 23/06/2022 15:02:03 | Solicitamos apoio para especificar e implantar modernização no sistema de supervisão de nível do tanque de infiltração. No modelo atual, quando os contatos sofrem desajuste, o reposicionamento dos sensores apresenta dificuldades. As equipes de MMU2 e MEG1 atuam em conjunto na manutenção desse equipamento. Anexo sugestões que podem auxiliar na análise e desenvolvimento de protótipo para validação e posterior instalação nas demais UGs. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202214377 | APV |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202225 | 23/06/2022 16:58:18 | Solicitamos a reposição do material código 70219-7 (COTOVELO 90° TUB COND NPT 3/4"XM24X1,5), utilizado nas manutenções corretivas das tubulações de purga dos trocadores de calor óleo/água do mancal combinado. Estoque do material encontra-se zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202214373 | AMP |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202225 | 23/06/2022 11:32:22 | Verificar e solucionar pequena perda de água pura na parte inferior da válvula NV 104 (conexao entre válvula e tubulacao). | OUO5 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214369 | AMP |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202225 | 23/06/2022 16:25:49 | Verificado durante la SSP:20220317 tiempo de reacción de cierre por encima del limite establecido ocasionando discrepancia de polos en las fases "B" y "C", interruptor con overhaul. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202214368 | AMP | 202214080 | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 23/06/2022 14:58:25 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214080 e 202213715. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214367 | AMP | 202214079 | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 23/06/2022 15:02:13 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214079 e 202213714. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214366 | AMP | 202214077 | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 23/06/2022 15:02:19 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214077 e 202213713. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214365 | AMP | 202214084 | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 23/06/2022 15:02:27 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214084 e 202213719. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214363 | AMP | 202214082 | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 23/06/2022 15:03:33 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214082 e 202213717. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214362 | AMP | 202214081 | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 23/06/2022 15:03:41 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214081 e 202213716. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214358 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 10:40:23 | Confeccionar 01 base para banco de resistores de aquecimento 460V para aplicação em aquecimentos provisórios nos equipamentos das Unidades geradoras durante manutenções preventivas ou corretivas. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202244
202214357 | AMP | 202214090 | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 23/06/2022 15:04:10 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214090 e 202213723. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214356 | AMP | 202214089 | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 23/06/2022 15:04:18 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214089 e 202213722. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214355 | AMP | 202214088 | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 23/06/2022 15:04:31 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214088 e 202213721. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214354 | AMP | 202214096 | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 23/06/2022 15:05:03 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214096 e 202213726. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214353 | AMP | 202214095 | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 23/06/2022 15:05:10 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214095 e 202213725. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214352 | AMP | 202214092 | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 23/06/2022 15:05:16 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202214092 e 202213724. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável |  | Não
202214351 | AMP |  | A002A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.004-1 | 202225 | 23/06/2022 14:29:34 | EXECUTAR CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO PI07 (26.2) DO TANQUE RAS02 EM COMPLEMENTO A SSA 202214256 DE VERIFICAÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO 63BK4. OBSERVAÇÕES: 1) MANOMETRO TANQUE RAS02 (PI07)= 8,4 KGF/CM² - MANOMETRO 63BK4= 7,6 KGF/CM² (DIF. DE 1,2 KGF/CM²); 2) MANOMETRO TANQUE RAS01 (PI06)= 9,0 KGF/CM² - MANOMETRO 63BK3= 9,0 KGF/CM². | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202214349 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202225 | 23/06/2022 14:07:10 | Verificar posibilidad de realizar alteraciones correspondientes para garantizar accesibilidad con carritos de herramientas entre los bloques 18/19 de las cotas 56/74/99/124. Anexo fotos. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214348 | AIM |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202225 | 23/06/2022 14:07:24 | Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región. En anexo fotos para mejor localización. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214331 | AMP |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202225 | 22/06/2022 23:42:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O ALARME "VÁLVULA ALÍVIO PRESSION-OPERÓ" DA FASE T ESTÁ ACIONANDO DE FORMA INTERMITENTE. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202214330 | AMP |  | A006D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.006-1 | 202225 | 22/06/2022 23:42:36 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la conexion del filtro. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214320 | AAT |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:08 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J4839P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N01/04/07/08/09/10, SSA 202203012. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202214319 | AAT |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202225 | 23/06/2022 08:56:16 | Solicitamos actualización de diseño 5217-DF-J1015P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N11/N12, SSA 202203011. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202214318 | AAT |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202225 | 23/06/2022 08:56:25 | Solicitamos actualización de diseño 5225-DF-J1194P, Referente al comissionamiento de la seccionadora de tierra de los puentes N02/N03, SSA 202203008. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. En anexo diseño marcado. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S3.4 | Programável |  | Não
202214316 | APV | 202214241 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:39 | Solicitamos Parecer Tecnico sobre la falta de sobresaliente para lamparas señalizadoras posición 11H1, 11H2, 11H3. Econtrado señalizador roto durante ejecución de SSP 4A. Anexo fotos e informaciones sobre señalizador. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202214315 | ASL |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 24/06/2022 16:32:44 | Gestionar reparación del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202214310 | AMP |  | A008H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.019-5 | 202225 | 23/06/2022 14:02:31 | Constatado perdida de aceite por el cojinete conforme video anexo. Obs.: Nivel de aceite en el reservorio próximo al minimo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214292 | APG | 202208096 | J092E001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202225 | 22/06/2022 17:11:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE REDUNDÂNCIA DE VÁLULAS PRÓXIMAS (05AI E 06AI) EM SISTEMA AINTIINCÊNDIO DO EP. EMITIR PROCEDIMENTO CASO SEJA POSSÍVEL PROCEDER COM A RETIRADA/ELIMINAÇÃO DE UMA DELAS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202214289 | APV | 202214279 | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202225 | 22/06/2022 17:12:44 | Efetuar reposição em 8 un. do item ELEMENTO BAT 350AH 6V D350 DYNO, cód. 701969, na maior brevidade possível, para substituição de baterias da Genie Z45/25 que encontram-se com capacidade de armazenamento reduzido. Estoque zerado devido a política de reposição ZD. Gerada SM 426030(empenho). | MAM2 | IMA0 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.9 | Programável |  | Não
202214287 | ASL |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202225 | 22/06/2022 16:55:49 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não
202214283 | AIM | 202213516 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 23/06/2022 10:34:12 | Solicito reposição imediata de 5 unidades do item de estoque cadastrado sob o código 618233. Uma das chaves encontra-se inoperantes, conforme SSA 202213516. Material faz parte do sistema de comando e controle do resfriamento dos Transformadores Principais das Unidades Geradoras, com 216 unidades instaladas nos painéis KT e encontra-se com saldo zerado no almoxarifado. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202214279 | APV |  | N076A002 | PLATAFORMA AEREA ARTICULADA - Z-45/25 DC-GENIE | 0963.004-0 | 202225 | 22/06/2022 10:52:32 | Solicito a substituição do conjunto de baterias (08 unidades) código almoxarifado 701969, pois o conjunto instalado encontra-se com baixa capacidade nominal de trabalho. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202214275 | ADM | 202214157 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202225 | 22/06/2022 14:43:15 | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento da bomba 1, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202214267 | AMP | 202201211 | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.018-6 | 202225 | 23/06/2022 14:30:21 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR DA U18, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" NOS DEGRAUS DA MESMA (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01211. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202214265 | AMP | 202201211 | B018B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.018-0 | 202225 | 23/06/2022 14:30:30 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA DA U18, EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ - 2022/01211. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável |  | Não
202214256 | AMP |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202225 | 22/06/2022 00:04:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O CIRCUITO Nº2 DE FREIOS APRESENTA DIFERENÇA DE PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 1,0kgf/cm² ENTRE O TANQUE DE FREIO E MANÔMETRO 63BK4. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202214252 | ASL |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 22/06/2022 07:19:25 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 3 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável |  | Não
202214249 | APV | 202209512 | J049B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.011-4 | 202225 | 22/06/2022 07:19:54 | Dispor no almoxarifado 181 lâmpadas bulbo led de 9W(cód.almox-713969) e 362 parafusos de 1/8"(cód.almox.-1260). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214248 | AAT |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202225 | 21/06/2022 17:23:52 | Solicitamos gestão para compra de conversor Serial/Ethernet. Fabricante: DIGI. Modelo: PortServer TS16. Material não codificado no almoxarifado. Único conversor disponível como reposto apresentou falha quando instalado no sistema. Ref SSA 202202762. | MEL4 | IEE3 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202214240 | SPG | 202211096 | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202225 | 22/06/2022 07:20:13 | Solicitamos apoio para realizar ajuste de nível de óleo do MGS no próximo PD 3S da UG-18 conforme PUG, devido a discrepância de 3,8mm entre o visor e o indicador 71UL conforme relatado na SSA matriz. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202232
202214233 | APV | 202214121 | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:48 | Dispor no almoxarifado 37 lâmpadas fluor.de 14W,cód.almox.712870. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202214224 | AMP |  | B020H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.032-2 | 202225 | 22/06/2022 07:38:22 | Verificar, solucionar motivo pelo qual encontra-se com gotejamento de agua pela flange do selo mecânico da bomba 88PW1 da unidade 18A. | MMU1 | MMU1 | HELIO COMACHIO | S1 | Programável |  | Não
202214215 | SAS |  | K036A001 | QUADRO QI-06 | 0272.006-0 | 202226 | 27/06/2022 14:51:20 | Identificar os disjuntores do QI-06, elevação 133, U17, conforme descrito: Identificar no disjuntor 521-03 como "RESERVA". Altura da fonte, 1 cm. Identificar no disjuntor 521-05 como "QLEX 25041". Altura da fonte, 1 cm. Identificar no disjuntor 522-05 como "RESERVA". Altura da fonte, 1 cm. Retirar identificação "RESERVA" do disjuntor 522-04. Obs.: Ver anexos. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES, COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214211 | APV |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:00 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202214210 | APV |  | C080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-02 | 1029.008-0 | 202225 | 21/06/2022 14:20:13 | O sistema de monitoramento de descargas parciais não está operando corretamente. Ao acessar o sistema, tem ocorrido recorrentes falhas de acesso ao banco de dados, gerando o alarme "PC Fault". Foi emitido uma SSA para IEQ3 solicitando emissão de parecer técnico para solucionar esta falha (SSA 202209277). | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202214204 | ASL |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 14:11:41 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202214197 | APV |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202225 | 21/06/2022 10:59:37 | Avaliar a necessidade de compra de placas DCC-8R com vistas a estabelecimento de estoque bem como para eventuais substituições de placas DCC-8 antigas. | MEL3 | IEE3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202226 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Analizada la necesidad de compra de placa DDC-8 versión R. Emitida SMDTC-1384 para compra de material. Se aguarda proceso de compra.
202214182 | AAT |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVICOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202225 | 21/06/2022 14:12:37 | Solicitamos atualizar desenho 6217-DF-91774 folha 2/12, referente a intervenção da SSA 202212306 (retirada dos relés 27CC1 e 27CC1X e instalação de ponte de diodos para alimentação simultânea de fontes 125 Vcc) , e tornar o desenho atualizado público e disponível no sistema de arquivo técnico. Desenho com marcações anexo. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.4 | Programável |  | Não
202214146 | AMP |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202225 | 20/06/2022 17:07:36 | Verificar/solucionar motivo por el cual moto-ventilador GMV 0830 del sistema A de insuflamiento presenta ruido anormal. | OUO1 | MAM3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202214142 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:42 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 713708, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 31 / PD UG18. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214136 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:48 | Reponer stock al nivel máximo del material con código 714598, cuyo valor de stock se encuentra por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 31 / PD UG18. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214135 | APV | 202214113 | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 21/06/2022 07:37:49 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA RETENÇÃO DE ENTRADA DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 425842. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202214131 | AAT |  | A001A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202225 | 22/06/2022 07:43:21 | Solicitamos a reposição do material código 200107 (ROLAMENTO ESF FIX 25X52X15) utilizado nos motoventiladores do anel coletor na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202214128 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:53 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 200115; 636908 y 707076, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214127 | AAT |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202225 | 22/06/2022 07:43:10 | Solicitamos a reposição do material código 109371 (ROLAMENTO ROLO CIL RAD 24X70X125MM) utilizado nos motores M2 60Hz do sistema de água pura na periodicidade 3A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202214126 | STE |  | A007A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.007-0 | 202225 | 20/06/2022 16:16:36 | DURANTE DESMONTAGEM DA GUIA DE AR SUPERIOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, DETECTADO PARAFUSO SEXTAVADO DE FIXAÇÃO DA TAMPA DA GUIA DE AR LADO BRASIL QUEBRADO. NOTA: ANOMALIA DERIVADA DE PD ANTERIOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO JOAO KONZEN | 202226 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZADO LA EXTRACCIÓN DE RESTO DEL TORNILLO MEDIANTE EXTRACTOR MANUAL DE TORNILLOS, REPASO DE ROSACA CON MACHO DE ROSCAR M12 Y REEMPLAZADO POR UN NUEVO TORNILLO M12.
202214125 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:26:59 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos715035; 219509 y 702845, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214122 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:27:12 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales con códigos 581410 y 710225, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivos 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización: Código 581410 Semana 42 / PD UG18A y Código 710225 Semana 34/2022 - PD UG15. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214120 | AAT |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202225 | 20/06/2022 16:45:16 | Solicitamos a reposição do material código 692603 (ELEMENTO ELAST ACOPL POLIUR 210MM) utilizado na bomba 88PW1 do sistema de água pura nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202214119 | AAT |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202225 | 20/06/2022 16:45:24 | Solicitamos a reposição do material código 716830 (JUNTA VED PAP HIDR 2,4X169X216MM) utilizado nas válvulas de retenção das bombas do sistema de água pura nas periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202214118 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 17:27:17 | Reponer stock al nivel máximo de los materiales de vedación con códigos 108480; 108529; 707606; 640395; 646636 y 108774, cuyos valores de stock se encuentran por debajo del valor mínimo. Estos ítems son utilizados en las tareas de mantenimiento preventivo 3A/3S del sector de Regulador de Velocidad. Previsión de utilización semana 42 / PD UG18A. | MMU2 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202214116 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202225 | 20/06/2022 16:17:16 | DURANTE INSPEÇÃO 3A DETECTADO PERDA PELA HASTE DA VÁLVULA 21.23, PELA CONEXÃO ANILHADA DO VISOR DE DRENO/PURGA (10) E PELO VISOR (15) DO TANQUE DE RETORNO (CINZA) DO SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMETO | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202225 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | FUE REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 21.23 POR OTRA VALVULA REPARADA EN EL SECTOR Y REPARADO LA VALVULA ANTIGUA QUEDANDO COMO RESERVA. LA CONECCION ANILLADA DEL VISOR FUE REAPRETADO SANANDO LA PERDIDA EXISTENTE. FUE CAMBIADO LA JUNTA DE GOMA DEL VISOR DEL TANQUE DE RETORNO DEL SISTEMA DE FRENADO Y LEVANTAMIENTO SANADO ASI LA PERDIDA DE ACEITE Y DEJANDO EL SISTEMA CFM EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202214115 | AMP |  | G074J002 | IED F09 - REC670 | 2218.001-7 | 202225 | 20/06/2022 16:03:05 | Barras "A2" e "B2" indicadas como "A3" e "B3" no referido IED. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214113 | AIM |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 20/06/2022 15:40:31 | Durante ensaio de estanqueidade verificado vazamento pela válvula de retenção localizada entre a 01EF e o filtro cuno flo. | OUO3 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S3.6 | Programável |  | Não
202214102 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:08:03 | Enviar o transdutor de frequência GMU1eff/H, nr. S5-95 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de alimentação de 115 V/60Hz; Para uma corrente de e 0 a 1,25 A/60Hz, corresponder a uma saída de 0 a 20 mA. Documentação de origem: SSA 202209501/201503921A; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424643 e CM 607886 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202214098 | STE |  | A007H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.035-7 | 202225 | 20/06/2022 16:21:30 | Verificado durante manutenção preventiva 6A, vazamento de óleo pelo retentor traseiro da motobomba 2 do sistema de agua pura. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | FOI SUBSTITUIDO O RETENTOR ANEL 45X60X9MM E A BUCHA MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF DA PARTE TRASEIRA DA BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO DE OLEO POR ITENS NOVOS, SANADO O VAZAMENTO.
202214096 | ADM |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 20/06/2022 14:07:58 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214095 | ADM |  | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 20/06/2022 14:09:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214092 | ADM |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:48 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214090 | ADM |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 20/06/2022 14:12:22 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214089 | ADM |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 20/06/2022 14:12:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214088 | ADM |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 20/06/2022 14:12:36 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214087 | ADM |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 20/06/2022 14:13:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214086 | ADM |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 20/06/2022 14:13:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214085 | ADM |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 14:14:36 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214084 | ADM |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 20/06/2022 14:14:01 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214082 | ADM |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 14:14:26 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214081 | ADM |  | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 20/06/2022 14:14:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214080 | ADM |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 20/06/2022 14:15:10 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214079 | ADM |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 20/06/2022 14:15:40 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214077 | ADM |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 20/06/2022 14:15:58 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214076 | SCA |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:19 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214075 | AMP |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:31 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214074 | AMP |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202225 | 20/06/2022 14:16:42 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214073 | AMP |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202225 | 20/06/2022 14:16:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214072 | AMP |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202225 | 20/06/2022 14:17:10 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214067 | AMP |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202225 | 20/06/2022 14:15:47 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214066 | AMP |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202225 | 20/06/2022 14:17:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214064 | AMP |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202225 | 20/06/2022 14:17:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214063 | AMP |  | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202225 | 20/06/2022 14:17:47 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214061 | AMP |  | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202225 | 20/06/2022 14:17:57 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214058 | AMP |  | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202225 | 20/06/2022 14:18:22 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214057 | AMP |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202225 | 20/06/2022 14:18:30 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214056 | AMP |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202225 | 20/06/2022 14:18:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214055 | AMP |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202225 | 20/06/2022 14:19:14 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214053 | AMP |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 14:19:38 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214052 | AMP |  | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202225 | 20/06/2022 14:19:48 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214050 | AMP |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202225 | 20/06/2022 14:22:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214049 | AMP |  | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202225 | 20/06/2022 14:23:00 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214047 | AMP |  | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202225 | 20/06/2022 14:22:43 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214045 | ADM |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214044 | ADM |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202225 | 20/06/2022 14:23:17 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214042 | ADM |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202225 | 20/06/2022 14:23:29 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214041 | AMP |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202225 | 20/06/2022 14:23:35 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214040 | AMP |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202225 | 20/06/2022 14:23:40 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214039 | AMP |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202225 | 20/06/2022 14:24:25 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214038 | AMP |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202225 | 20/06/2022 14:20:44 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214036 | AMP |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202225 | 20/06/2022 14:22:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214035 | ACS |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202225 | 20/06/2022 14:21:00 | Acompañar al fabricante MR para el mantenimiento general del conmutador bajo carga y la instalación del dispositivo de colecta de aceite a nivel del suelo. Caso sea necesario análisis del aceite, solicitar apoyo a ILA4. Al finalizar el servicio, registrar número de operaciones. Anexar en la baja el reporte técnico del fabricante. Ref.: Contrato 4500064383. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202214034 | AMP |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202225 | 20/06/2022 14:21:09 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214033 | AMP |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202225 | 20/06/2022 14:21:25 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214032 | AMP |  | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202225 | 20/06/2022 14:21:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214030 | AMP |  | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202225 | 20/06/2022 14:21:34 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214029 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202225 | 20/06/2022 14:21:46 | Acompañar al fabricante MR para el mantenimiento general del conmutador bajo carga. Caso sea necesario análisis del aceite, solicitar apoyo a ILA4. Al finalizar el servicio, registrar número de operaciones. Anexar en la baja el reporte técnico del fabricante. Ref.: Contrato 4500064383. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202214028 | AMP |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 14:21:53 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214027 | AMP |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 14:22:05 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214026 | AMP |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 14:24:05 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214025 | AMP |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202225 | 20/06/2022 11:06:23 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214024 | AMP |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202225 | 20/06/2022 11:05:46 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214023 | AMP |  | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202225 | 20/06/2022 11:06:01 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214021 | AMP |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202225 | 20/06/2022 11:06:08 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214020 | AMP |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202225 | 20/06/2022 11:06:16 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214019 | AMP |  | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202225 | 20/06/2022 14:20:21 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214009 | AMP |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202225 | 20/06/2022 10:28:18 | Verificar e solucionar ruído anormal no GMV 1617. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202213984 | AMP |  | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202225 | 20/06/2022 05:31:48 | Motoventilador VVT-1501 com ruído anormal nos rolamentos do mancal e/ou motor. Ver vídeo anexo. | OUO6 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202213973 | SAS |  | B015A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202224 | 19/06/2022 23:37:20 | Efetuar identificação do instrumento 26TWO conforme anexo. | OUO6 | MCI2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213972 | AMP |  | B015A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.043-5 | 202225 | 20/06/2022 00:07:41 | Verificar conduíte do instrumento 26TWO que se encontra desaclopado. | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202213971 | SEE |  | A008B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.010-5 | 202224 | 18/06/2022 17:07:58 | Verificar y solucionar identificación deficiente en las tubulaciones de Cruzeta Inferior, Tapa de la Turbina y Caja de vedación. | OUO5 | MCI2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213970 | SEE |  | A007B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.007-5 | 202224 | 18/06/2022 17:07:41 | Verificar y solucionar identificación deficiente en las tubulaciones de Cruzeta Inferior, Tapa de la Turbina y Caja de vedación. | OUO5 | MCI2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213969 | APG |  | A019B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.019-9 | 202224 | 18/06/2022 17:06:47 | Realizar identificação da válvula “18ASDC” referente a válvula “18DC” da respectiva unidade. Elevação 78. | OUO5 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213968 | AMP |  | A006H005 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N2 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.012-5 | 202225 | 20/06/2022 07:32:44 | Verificar e solucionar pequena perda de água bruta conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213966 | AMP |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202224 | 18/06/2022 05:30:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O INDICADOR DE TEMPERATURA DO PAINEL INDICA FUNDO DE ESCALA AO SELECIONAR A MEDIDA Nº5 (ENROLAMENTO BT - FASE B). VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213964 | AMP |  | A005C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202224 | 17/06/2022 17:48:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.7/.8 (PUENTE+) FALLA EC-05", verificado na matriz G1.8 LED 3 acionado, aceitando rearme. Obs.: Unidade em carga. | OUO5 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não
202213962 | AMP |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202224 | 17/06/2022 11:38:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 96MF1 se encuentra con el display presentando manchas en la parte inferior dificultando la lectura del mismo. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213961 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202224 | 17/06/2022 11:18:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual nível M.C está baixo. Obs.: unidade parada por conveniência operativa. 71TL= 38,9 mm. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202213957 | AMP |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202224 | 17/06/2022 03:12:35 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "TU KT-12 ANN TENSAO CC URG NC FALHA KT-12 K232" no SCADA, com rearme. | OUO6 | MET1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Não
202213956 | AIM |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202224 | 16/06/2022 22:54:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a tampa da caixa de ligação do motocompressor encontra-se com apenas um parafuso de fixação, conforme anexo. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202213936 | AAT | 202213607 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202225 | 20/06/2022 11:48:49 | Normalizar níveis de estoque do material código 713043/713044, previsão de uso 202225 para atender SSA 202213607. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (425712). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202213928 | AAT | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202225 | 20/06/2022 11:49:53 | Normalizar níveis de estoque do material código 713043/713044, previsão de uso 202225 para atender SSA 202213614. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (425707). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202213918 | SEE | 202207985 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSORIOS | 0111.020-4 | 202224 | 15/06/2022 16:42:18 | Debido a que el manovacuometro original, instalado en el secador de aire comprimido, se encuentra descontinuado por el fabricante, solicitamos confirmar si la rosca de conexión trasera es 1/8" NPT y verificar la forma de fijación del manovacuometro al equipo. Realizar registro fotografico. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202226 | HELIO COMACHIO | Conforme a SSA 202213986, realizada a desmontagem da carcaça da unidade secadora por MAM3 e inspecionado o manômetro. Fotos encontram-se em anexo. Conexão traseira 1/4".
202213902 | APG |  | R070J006 | AREAS EXTERNAS | 0986.009-0 | 202224 | 15/06/2022 14:44:00 | Realizar reparación de desprendimiento de pista, en la cota 144, frente al edificio del cuerpo de bomberos. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213893 | APG |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202225 | 20/06/2022 11:50:37 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REVISÃO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO DIAFRAGMA DE ÁGUA (COD:103403) DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO, DE FORMA A INCLUIR TOLERÂNCIAS DIMENCIONAIS NO FORNECIMENTO E NECESSIDADE DE MALHA DE REFORÇO INTERNO. LOTE ATUALMENTE EM USO MOSTRA-SE COM BAIXA RESISTENCIA MECÂNICA, APRESENTANDO RUPTURA PRECOCE. | MAM1 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213890 | AMP |  | B011B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.013-3 | 202224 | 15/06/2022 14:06:30 | Durante inspeção (9M) foi encontrado pequeno vazamento de água e desprendimento de material de revestimento do mancal intermediário palheta n° 03 (fiberglide). | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável |  | Não
202213887 | APG |  | R013B003 | PISTA RODOVIARIA - COTA 144 TRECHO H | 0976.004-7 | 202225 | 20/06/2022 08:58:37 | Solicito a implementação de um piso em concreto com 1m de largura por 1,5m de comprimento em frente ao painel QWMH-1(Praça da técnica). Este piso tem por finalidade evitar a ocorrência de respingo de terra no referido painel durante as ocorrências de chuva e também oferecer uma melhor condição de trabalho durante as manutenções. Fotos do local em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202213886 | ASL |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 15/06/2022 14:31:17 | Gestionar reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202213876 | SPG |  | G044G001 | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 | 2329.001-9 | 202224 | 15/06/2022 09:34:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213874 | APV |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202225 | 20/06/2022 11:46:49 | Favor normalizar el stock del ítem cod 3859, Actualmente el stock es de -41 unid. En cada parada de máquina 3A y 3S se requiere 36 unidades. Material necesario para las próximas paradas U07: 20/06/2022; U17: 11/07/2022. Analizar la posibilidad de aumentar el stock mínimo considerando como promedio la utilización de 72 unidades en forma mensual | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202213872 | AMP |  | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202224 | 15/06/2022 10:40:49 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202213871 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:03 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-259 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202213869 | AMP |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202224 | 15/06/2022 14:54:15 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202213868 | AMP |  | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202224 | 15/06/2022 14:54:49 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202213866 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:20 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-242 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202213860 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:10:12 | Enviar o transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-252 ao Laboratório para substituição de capacitores e posterior calibração. Após serviços de laboratório, o transdutor deverá ser enviado ao almoxarifado para estoque de sobressalentes. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202213855 | AMP |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202224 | 15/06/2022 09:14:33 | Realizar instalação do conversor de mídia referente a comunicação do sensor Transfix instalado no TU-11 fase C. Revisar os circuitos de: alimentação, alarme e comunicação do Transfix, conforme croqui em anexo. Solicitar apoio do setor MEL3 para realizar fusão de fibra óptica. Solicitar apoio da MEL4 para habilitar a porta de comunicação 9 do Switch do SMT-11. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202213853 | AIM | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202224 | 15/06/2022 09:28:27 | ANALISAR E EMITIR PARECER QUANTO AS MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTO MOTOAGITADOR ASN-F17-001 QUE APRESENTA VIBRAÇÕES EXCESSIVAS CONFORME ARQUIVO ANEXO. OBS: REALIZADO REPARO EM MOTOR CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213172. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202213852 | APV |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202224 | 15/06/2022 09:49:18 | Solicitamos aquisição de vedações referentes às eletroválvulas dos disjuntores modelo ELF (220kV e 500kV) para atender SSAs pendentes e estoque de almoxarifado, conforme anexo. | MET2 | IMA0 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202213843 | ASL |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 09:18:15 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202213829 | APV |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202225 | 20/06/2022 12:04:14 | Efetuar reposição em 4 un. do item 549657 - KIT VED MONTACARGAS PHB 300KN, cód. 549657 na maior brevidade possível para substituição de componentes do cilindro de garras/ancoragem do monta cargas AMD. Estoque zerado. Gerada SM 425641(empenho). | MAM2 | IMA0 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.9 | Programável |  | Não
202213825 | AMP |  | A009A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202224 | 14/06/2022 16:30:03 | Conforme sugerido en SSA 202203144, solicitamos sustituir la bomba de aceite de alta presión, debido a vibraciones elevadas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202213805 | SEE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202224 | 15/06/2022 08:48:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202214180 (D) para desconexão dos cabos. Em análise para emissão de derivadas para ensaio e reconexão dos cabos e modificação dos pontos no SCC e SCADA. (27/06/2022) Verificada existência de lógica já configurada nas DAUCs para os novos pontos. Emitida DPS-41 para ajuste de parâmetros no SCC e SCADA.
202213803 | SEE |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 15/06/2022 08:48:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Analizar y viabilizar modificaciones funcionales/lógicas asociadas. Para la ejecución de los servicios será necesaria coordinación de MEL4 con MEL1 (referencias: SSAs 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202214179 (D) para desconexão dos cabos. Em análise para emissão de derivadas para ensaio e reconexão dos cabos e modificação dos pontos no SCC e SCADA. (27/06/2022) Verificada existência de lógica já configurada nas DAUCs para os novos pontos. Emitida DPS-41 para ajuste de parâmetros no SCC e SCADA.
202213799 | ADM |  | G083C005 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 11:35:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213794 | ADM |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213791 | ADM |  | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202224 | 14/06/2022 11:19:15 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213790 | ADM |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202224 | 14/06/2022 11:19:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213789 | ADM |  | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202224 | 14/06/2022 11:19:46 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. Pasar a reserva el conductor desconectado. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213787 | ADM |  | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202224 | 14/06/2022 11:19:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213786 | ADM |  | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202224 | 14/06/2022 11:20:10 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213785 | ADM |  | G066A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE R | 0194.068-0 | 202224 | 14/06/2022 11:21:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5 e inversión de polaridad) de los nucleos 5 y 6, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213784 | ADM |  | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202224 | 14/06/2022 11:20:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213783 | ADM |  | G063A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE T | 0194.061-9 | 202224 | 14/06/2022 11:23:31 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213781 | ADM |  | G063A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE S | 0194.060-0 | 202224 | 14/06/2022 11:23:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213780 | ADM |  | G063A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE R | 0194.059-7 | 202224 | 14/06/2022 11:23:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones (alteración para RTC 2000:5) de los nucleos 3 y 5, conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213778 | ADM |  | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:24:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213775 | ADM |  | G025A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE T | 0195.033-9 | 202224 | 14/06/2022 11:24:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213774 | ADM |  | G025A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE S | 0195.032-0 | 202224 | 14/06/2022 11:25:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213773 | ADM |  | G025A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE R | 0195.031-2 | 202224 | 14/06/2022 11:25:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Verificar interconexiones en los núcleos W (RTC 4000:5) y Z (RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213771 | AMP |  | A008C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202224 | 14/06/2022 10:08:21 | Verificar/solucionar motivo por el cual, en el momento de la tomada de carga de la Unidad, accionó la alarma "EXCITACION TIRISTORES G1.7/8 (PUENTE +)", aceptando rearme. En el EC-08, verificado G1.8 con LED 4 prendido. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202213768 | ADM |  | G025A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.019-9 | 202224 | 14/06/2022 11:27:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213764 | AMP |  | A019B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.039-7 | 202225 | 20/06/2022 10:56:53 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213763 | AMP |  | A019B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.030-1 | 202225 | 20/06/2022 09:56:42 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213762 | APV |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:12 | Verificar aparelho telefônico inoperante, ramal 2256, localizado na cota 225 próximo à guarita do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável |  | Não
202213761 | AMP |  | A019B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.029-8 | 202225 | 20/06/2022 10:56:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213760 | AMP |  | A009B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.046-5 | 202225 | 20/06/2022 10:56:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213759 | AMP |  | A009B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.019-0 | 202225 | 20/06/2022 10:56:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213758 | AMP |  | A009B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.053-3 | 202225 | 20/06/2022 10:55:57 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213757 | AMP |  | A008B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.038-5 | 202225 | 20/06/2022 10:55:46 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213755 | AMP |  | A008B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.005-0 | 202225 | 20/06/2022 10:55:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213754 | AMP |  | A008B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.001-8 | 202225 | 20/06/2022 10:19:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213753 | AMP |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202225 | 20/06/2022 10:19:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213752 | AMP |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202225 | 20/06/2022 10:18:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213751 | AMP |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202225 | 20/06/2022 10:18:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213749 | AMP |  | A005B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.042-8 | 202225 | 20/06/2022 10:18:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213748 | AMP |  | A005B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.023-9 | 202225 | 20/06/2022 10:18:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213747 | AMP |  | A005B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.013-1 | 202225 | 20/06/2022 10:18:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213746 | AMP |  | A004B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.040-4 | 202225 | 20/06/2022 10:17:58 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213745 | AMP |  | A004B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.026-3 | 202225 | 20/06/2022 10:17:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213744 | AMP |  | A004B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.049-0 | 202225 | 20/06/2022 10:01:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213741 | AMP |  | A003B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.041-6 | 202225 | 20/06/2022 10:01:19 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213739 | AMP |  | A003B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.048-9 | 202225 | 20/06/2022 10:00:36 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213738 | AMP |  | A003B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.035-8 | 202225 | 20/06/2022 10:01:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213736 | AMP |  | A002B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.037-3 | 202225 | 20/06/2022 10:00:28 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213734 | AMP |  | A002B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.022-0 | 202225 | 20/06/2022 10:00:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213733 | AMP |  | A002B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.004-2 | 202225 | 20/06/2022 10:00:07 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213732 | AMP |  | A001B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.045-3 | 202225 | 20/06/2022 10:01:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213731 | AMP |  | A001B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.025-5 | 202225 | 20/06/2022 09:59:49 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213729 | AMP |  | A001B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.027-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:24 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213726 | AMP |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202225 | 20/06/2022 09:59:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213725 | AMP |  | B020B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.031-7 | 202225 | 20/06/2022 09:59:06 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213724 | AMP |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 09:58:55 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213723 | AMP |  | B018B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.037-8 | 202225 | 20/06/2022 09:58:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213722 | AMP |  | B018B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.026-3 | 202225 | 20/06/2022 09:58:39 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213721 | AMP |  | B018B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.046-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213720 | SEE |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 20/06/2022 09:58:29 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL
202213719 | AMP |  | B016B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.036-6 | 202225 | 20/06/2022 09:57:09 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213718 | AMP |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202224 | 14/06/2022 17:41:22 | Reajustar o relé de frequência P2 do painel PWX em 63,8 Hz / 62,8 Hz para padronização com as demais unidades de 60 Hz e conforme a ordem de ajuste OA.0157-R01 anexa. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213717 | AMP |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 09:57:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213716 | AMP |  | B016B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.019-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213715 | AMP |  | B015B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.021-2 | 202225 | 20/06/2022 09:53:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213714 | AMP |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:01 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213713 | AMP |  | B015B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.029-0 | 202225 | 20/06/2022 09:56:18 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213712 | AMP |  | B014B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.042-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:48 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213711 | AMP |  | B014B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.050-2 | 202225 | 20/06/2022 09:52:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213710 | AMP |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202225 | 20/06/2022 09:53:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213708 | AMP |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202225 | 20/06/2022 09:51:27 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213707 | AMP |  | B013B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.047-1 | 202225 | 20/06/2022 09:51:38 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213706 | AMP |  | B013B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.017-4 | 202225 | 20/06/2022 09:51:16 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213705 | ADM |  | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202224 | 14/06/2022 11:30:43 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213704 | AMP |  | B012B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.038-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:32 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213703 | AMP |  | B012B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.014-0 | 202225 | 20/06/2022 09:52:04 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213702 | ADM |  | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202224 | 14/06/2022 11:31:20 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213701 | AMP |  | B012B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.013-1 | 202225 | 20/06/2022 09:52:15 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213700 | ADM |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202224 | 14/06/2022 11:20:30 | [Retrofit Protección T04/R04] Realizar modificación de las interconexiones en los núcleos Z (alteración de RTC 1500:5) e Y (alteración de RTC 4000:5) conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213699 | AMP |  | B011B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.049-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:26 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213698 | SEE |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 20/06/2022 09:50:40 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL
202213697 | AMP |  | B011B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.011-5 | 202225 | 20/06/2022 09:51:05 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213696 | AMP |  | B011B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.051-4 | 202225 | 20/06/2022 09:50:00 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213695 | ADM |  | G026A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.043-9 | 202224 | 14/06/2022 11:31:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, modificar, preparar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213694 | ASL |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 10:11:40 | Gestionar el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202213692 | AMP |  | B010B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.003-4 | 202225 | 20/06/2022 09:49:47 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213691 | AMP |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202225 | 20/06/2022 09:50:10 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213690 | AMP |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 09:50:52 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202213689 | ASL |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 10:12:03 | Gestionar el reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | MEG2 | IMA0 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202213688 | SEE |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 20/06/2022 09:49:14 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT padronizando no sentido horário. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202228 | THOBIAS DANIEL
202213687 | AAT |  | N047A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.024-0 | 202225 | 20/06/2022 08:57:25 | ACTUALIZAR DISEÑO (PÁG 09) 5078DFJ0920P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO, RESOLUCION DE PENDENCIAS (SSA:2022/10861 DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN TRANSFORMADOR 08T1). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202213679 | SPG |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202224 | 14/06/2022 07:31:01 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RA-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19319-E (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226
202213678 | SPG |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202224 | 14/06/2022 07:31:13 | En razón del Retrofit de la Protección del T04/R04: Comisionar, ensayar y colocar en servicio el panel 2RP-T04 y equipos asociados, conforme planilla 6465-83-19320-P (SDS-14511) | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202226
202213674 | ADM |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202224 | 14/06/2022 11:31:56 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213673 | ADM |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202224 | 14/06/2022 11:34:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213672 | ADM |  | G063A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202224 | 14/06/2022 11:34:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213671 | ADM |  | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202224 | 14/06/2022 11:34:07 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones de proyecto (ENEE.DT) en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213669 | SPG |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202224 | 14/06/2022 07:48:48 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable A71047, conforme marcación en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213668 | SPG |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202224 | 14/06/2022 07:48:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225
202213667 | SPG |  | G045G001 | QUADRO DE PROTECAO 2PPX | 2203.001-5 | 202224 | 14/06/2022 07:49:13 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225
202213665 | AMP |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202224 | 14/06/2022 09:51:54 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP: 20220166, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE RETENÇÃO 6" DA LINHA DE RETORNO (BY-PASS E SAÍDA DA ALÍVIO) DE ÁGUA AO RESERVATÓRIO DA MOTOBOMBA ELÉTRICA PRINCIPAL DE COMBATE INCÊNDIO APRESENTA RUÍDO ANORNAL (POSSÍVEL RETORNO). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202213661 | SPG |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202224 | 14/06/2022 07:49:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213657 | SPG |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTECAO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202224 | 14/06/2022 07:49:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213653 | SPG |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:50:02 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213652 | SPG |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202224 | 13/06/2022 16:54:44 | [Retrofit Protección T04/R04] Preparar circuito provisorio, interconectando BNC:147 y BNC:148, para modificación de circuito de bloqueo de rearme de la Barra B2. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225
202213651 | AMP |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202224 | 13/06/2022 16:53:04 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20220166, VERIFICOU-SE RESSECAMENTO E AVARIAS EM CORREIAS DE ACESSÓRIOS DO MOTOR DA MOTOBOMBA DIESEL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202213641 | ASL |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 14/06/2022 10:12:40 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Gestionar reparo del mismo. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202213638 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202224 | 13/06/2022 16:39:23 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213636 | SPG |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTECAO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:39:58 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevo) conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225
202213626 | SPG |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:40:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213621 | SPG |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202224 | 13/06/2022 16:40:36 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213620 | ADM |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202224 | 13/06/2022 16:01:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del R04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/25: Diseño analizado y comentado. Fue emitida SSA derivada 202214105 a MET1.
202213619 | ADM |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202224 | 13/06/2022 16:01:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC, TP y protecciones intrínsecas del T04, conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202225 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/25: Diseño analizado y comentado. Fue emitida SSA derivada 202214114 a MET1.
202213612 | ADM |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 16:01:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213611 | ADM |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 16:00:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar el cable conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEQ2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável |  | Não
202213598 | ADM | 202212371 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:07 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202227 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificado informações e emitido SSA 202215012 derivada para execução de testes na UI04 e após validados, execução na UI03. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202213597 | ADM | 202212804 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:15 | Realizar alterações no BD do SCC conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é adequar a sinalização de pontos de supervisão de bobina, alteração de parâmetros para implementação de elementos dinâmicos em tela e, adequação de descritivos conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 3 | Não | LUCAS COSTA CICARELLI | 202227 | LUCAS COSTA CICARELLI | Verificadas informações e emitida SSA derivada (202214998) para execução e testes na UI04 e posterior implementação na UI03
202213591 | SAS |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202224 | 13/06/2022 10:59:12 | Verificar pérdida de agua pura en la conexión arriba de la valvula SV321. | OUO6 | MMU1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202227 | HELIO COMACHIO | Foi realizado o reaperto da porca inferior de fixação do visor de nível no tanque de expansão na unidade 18A. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213583 | SPG |  | G042H016 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF4 | 1042.006-0 | 202224 | 13/06/2022 10:22:03 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213582 | SPG |  | G042H015 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF3 | 1042.005-2 | 202224 | 13/06/2022 10:27:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213581 | SPG |  | G042H014 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF2 | 1042.004-5 | 202224 | 13/06/2022 10:46:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213580 | SPG |  | G042H013 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DE DISJUNTOR 86BF1 | 1042.003-8 | 202224 | 13/06/2022 10:46:42 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213578 | SPG |  | G042H012 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO ALTERNADA 86TA3 | 1043.003-2 | 202224 | 13/06/2022 10:46:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213577 | SPG |  | G042H011 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO ALTERNADA 86TA2 | 1043.002-5 | 202224 | 13/06/2022 10:47:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213576 | SPG |  | G042H010 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO ALTERNADA 86TA1 | 1043.001-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:21 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213575 | SPG |  | G042H008 | RELE DIFER. SOBRECORRENTE AUTOTRANSF T04 87TA+50/51 OL | 0223.007-8 | 202224 | 13/06/2022 10:47:40 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213573 | SPG |  | G042H007 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 84T04 500 KV 50BF+62BF | 0222.015-5 | 202224 | 13/06/2022 10:50:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213572 | SPG |  | G042H006 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 43TL4 220 KV 50BF+62BF | 0222.016-2 | 202224 | 13/06/2022 11:18:27 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213571 | SPG |  | G042H005 | RELE SOBRECORRENTE RESIDUAL AUTOTRANSF LADO 220 KV 51RT | 0221.005-4 | 202224 | 13/06/2022 11:18:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213570 | SPG |  | G042H002 | CONVERSOR OPTICO | 0022.091-1 | 202224 | 13/06/2022 11:18:45 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213569 | SPG |  | G042G014 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF6 | 1042.002-0 | 202224 | 13/06/2022 11:18:54 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213567 | SPG |  | G042G013 | RELE DE BLOQUEIO DE FALHA DEL DISJUNTOR 86BF5 | 1042.001-3 | 202224 | 13/06/2022 11:22:05 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213566 | SPG |  | G042G012 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO PRIMARIA 86TP3 | 1041.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:20:55 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213565 | SPG |  | G042G011 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO PRIMARIA 86TP2 | 1041.002-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:22 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213563 | SPG |  | G042G010 | RELE DE BLOQUEIO DA PROTECAO PRIMARIA 86TP1 | 1041.001-9 | 202224 | 13/06/2022 11:22:17 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213562 | SPG |  | G042G009 | RELE DIFERENCIAL DO REGULADOR R4 87VR | 0224.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:29 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213561 | SPG |  | G042G008 | RELE DIFER.-SOBRECORRENTE AUTOTRANSF T04 87TP+51/51 OL | 0223.006-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:38 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213560 | ACS |  | E018D023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 89-T10 | 0187.005-0 | 202224 | 13/06/2022 09:37:49 | Durante ejecución de MP4A SSP N°: 20223299 se encontró Resistencia de Contacto elevada en la fase T del seccionador. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202213556 | SPG |  | G042G006 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 03T04 220 KV 50BF+62BF | 0222.014-8 | 202224 | 13/06/2022 11:21:49 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213555 | SPG |  | G042G004 | RELE SOBRECORRIENTE NEUTRO AUTOTRANSF T04 51NT | 0220.010-0 | 202224 | 13/06/2022 11:22:50 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213554 | SPG |  | G042G003 | RELE SOBRECORRIENTE NEUTRO TRANSF REGULADOR R04 51NVR | 0226.004-0 | 202224 | 13/06/2022 11:23:01 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213553 | SPG |  | G042G002 | CONVERSORES OPTICOS | 0022.090-4 | 202224 | 13/06/2022 11:23:11 | [Retrofit Protección T04/R04] Retirar el equipo y enviar al almacén (almoxarifado) para stock. Desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213546 | ADM |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 08:51:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71158 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável |  | Não
202213544 | ADM |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 08:52:55 | [Subst. Gateways] Solicitamos apoio para ensaiar e conectar cabo M71157 para alimentação CC do painel 2S-D03, conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | IEQ2 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável |  | Não
202213534 | AMP |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202224 | 13/06/2022 10:12:06 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213532 | AMP |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202224 | 13/06/2022 10:12:13 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213531 | AMP |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202224 | 13/06/2022 10:12:28 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213529 | AMP |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202224 | 13/06/2022 10:12:36 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213528 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202224 | 13/06/2022 10:12:22 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213527 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202224 | 13/06/2022 10:12:52 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73001I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202213523 | AMP |  | P060A013 | TUBULACOES/VALV. E ACESSORIOS AGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202223 | 12/06/2022 23:53:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE GLICERINA NO MANÔMETRO DE SAÍDA DE ÁGUA DO DAC-04. VER ANEXO. | OUO7 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213522 | AMP |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202223 | 12/06/2022 23:54:21 | Perda de água bruta por ponto de corrosão na parte superior da tubulação de saída do filtro Cuno-flo. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213521 | SAS |  | A001H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.001-6 | 202223 | 12/06/2022 23:54:40 | Pressão baixa no cilindro de nitrogênio, instrumento 63PW5-1 indicando 15 bar. | OUO5 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202228 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada a substituição do cilindro por outro proveniente do setor. Pressão deixada: 143bar. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202213516 | AMP |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202224 | 15/06/2022 11:59:13 | Substituir chave de comando manual/automático S1C, que encontra-se inoperante. Realizado jumper na régua X4 entre bornes 26 e 28 e aberto o link do borne 27 para indicação remota de comando automático do trocador de calor. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202213512 | SPG |  | B017C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.017-9 | 202223 | 12/06/2022 12:01:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TEMPERATURA DO ROTOR APRESENTA PICOS DE VALORES PRÓXIMOS A 140ºC DURANTE A PARTIDA DA UG. COMPORTAMENTO DIFERENTE DAQUELE OBSERVADO NA TEMPERATURA DO ROTOR DA U18 (QUANDO O INSTRUMENTO ION 7550 AINDA ESTAVA EM OPERAÇÃO). OBS.: VERIFICADO TAMBÉM NO INSTRUMENTO ION 7550 INDICAÇÃO DE DISJUNTOR DA UNIDADE "ABERTO" ESTANDO A MÁQUINA NO SISTEMA. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202229 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213505 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202223 | 12/06/2022 10:53:45 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº15 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE O PROCESSO DE PREPARÇÃO DE PARTIDA DA UG. VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS (33BK9X). OBS.: SAPATA Nº13 INDISPONÍVEL. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202213504 | AMP |  | A009G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-14 50 HZ 1500 KVA | 0121.004-1 | 202223 | 12/06/2022 10:52:35 | Verificado ruido anormal en el referido transformador. | OUO5 | MEG1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202213484 | STE |  | A007H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.007-5 | 202223 | 11/06/2022 11:22:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL DO TANQUE DE EXPANSÃO EM 315,1mm. VALOR ACIMA DO LIMITE SUPERIOR DO GIO (315,00mm). VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202224 | HELIO COMACHIO | Foi efetuado a drenagem do excesso de agua no tanque de expansão da U07 . | GIO | 69 - NIVEL ALTO
202213462 | SAD |  | A002H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.025-1 | 202223 | 09/06/2022 17:29:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe ruido anormal en la valvula 20WI. Ver anexo. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202228 | HELIO COMACHIO | Realizada inspeção em campo e não identificado ruído anormal. Válvula será inspecionada em próximo PD como parte da PIC.ME.0066. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202213454 | AAD |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 17:01:56 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202213444 | ASL |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 09/06/2022 15:38:00 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Gestionar reparo. | MEG3 | IMA0 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202213426 | ASL |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202223 | 09/06/2022 15:37:24 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202213425 | ASL | 202213032 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202223 | 09/06/2022 14:52:36 | Solicitamos realização de estudo de transitórios elétricos associados a paradas de elevadores. Total de 20 paradas de março a maio/2022, sendo 50% dos elevadores do edifício de produção (E22/23/24/9). A empresa contratada alega que as paradas são ocasionadas por picos de tensão na alimentação dos elevadores. Se pertinente, solicitamos também avaliar a implementação de solução para estabilização da rede. | IME3 | IEQ2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.1 | Programável |  | Não
202213414 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 09/06/2022 09:55:22 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028263
202213413 | ASO |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202223 | 09/06/2022 18:10:29 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202200647 NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L Cod. de Material: 685216). | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202213405 | AMP |  | C030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U9A | 0180.026-4 | 202223 | 09/06/2022 06:06:17 | Identificado perda de óleo na fase R, conforme video em anexo. | OUO5 | MET3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213402 | AMP |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 202223 | 08/06/2022 22:10:44 | ACIONADO ALARMA NITROGENO PRESION BAJA OPERACIÓN BLOQUEADA. EFECTUADA 1 TENTATIVA DE REARME SIENDO NORMALIZADA LA PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO. OBS: NÍVEL NORMAL EM LAS 3 FASES. | OUO6 | MET3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não
202213396 | APV |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202223 | 09/06/2022 09:24:43 | PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U05 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 2020/11869A, SSP 2022/3276 E DEVOLUÇÃO AO ALMOXARIFADO PARA SEU DEVIDO REPARO, CONFORME DM 70027975. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.11 | Programável |  | Não
202213389 | AMP |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202223 | 11/06/2022 11:30:24 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME INTERMITENTE DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320). VER ANEXO. OBS.: ANOMALIA REINCIDENTE CONFORME SSA 202206618. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202213374 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 07:59:54 | EXECUTAR USINAGEM, RETÍFICA E/OU METALIZAÇÃO SE NECESSÁRIO DOS COMPONENTES INTERNOS DE 15 MACACOS DE FREIO, SENDO 10 DISPONÍVEIS NO SETOR QUE FORAM SUBSTITUÍDOS ATÉ ESTA DATA E 5 QUE SERÃO SUBSTITUÍDOS ATÉ O FIM DE 2022 (U07, U17 E U18). NOTA: 1) EFETUAR METALIZAÇÃO CONF. PROCEDIMENTO 6210.50.19807.P.R0 QUANDO NECESSÁRIO. 2) ATENTAR-SE PARA A TOLERÂNCIA DO Ø INTERNO DA CAMISA (320H7) COM O AJUSTE DA FOLGA (0,10 A 0,15MM) NO EMBOLO INFERIOR CONF. PARECER TÉCNICO 9300-67-18286-P-R0. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202213373 | AAT |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202223 | 09/06/2022 09:56:44 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0931P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209182) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X. Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202213372 | AAT |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202223 | 09/06/2022 09:56:59 | Realizar atualização de desenho 5225DFJ0922P (F.10,20,25,30) referente (SSa202209188) modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha para o disjuntor 19Q1 e, readequação dos cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X . Desenhos marcados no anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202213370 | SEE | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202223 | 08/06/2022 14:52:14 | Fabricar 1500un de adaptadores para novo padrão de tomada 16A a ser instalado na usina,na impressora 3D,conforme amostra com o Sr.Valdinei. | MEG3 | ILA3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202248 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202213367 | ASO |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 17:17:59 | Gestionar reparo del motor 125VCC referente a la carga del resorte del disyuntor 52-D tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector (Anexo). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento a SSA 202212973. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202213339 | AMP |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202223 | 08/06/2022 11:04:33 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213338 | SPG | 202206968 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 08/06/2022 11:00:08 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto 18A1EB058GTB2 no CCAD 18A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240
202213337 | SEE |  | B017A041 | QUADRO GGB-17 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.017-6 | 202223 | 08/06/2022 11:04:38 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | RAFAEL DOUGLAS BASSO
202213336 | AMP |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 08/06/2022 11:04:44 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213335 | AMP |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202223 | 08/06/2022 11:04:50 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213333 | AMP |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202223 | 08/06/2022 11:05:02 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213332 | AMP |  | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:08 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213331 | SPG | 202206968 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202223 | 08/06/2022 10:59:26 | Providenciar alteração do nível de alarme do ponto 09A1EB058GTB2 no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323
202213330 | AMP |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202223 | 08/06/2022 11:05:13 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213329 | AMP |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202223 | 08/06/2022 11:05:18 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213328 | AMP |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202223 | 08/06/2022 11:05:24 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213327 | AMP |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202223 | 08/06/2022 11:05:29 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213326 | APV | 202210173 | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202223 | 08/06/2022 15:20:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA DE ENTRADA DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 425193. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202213325 | AMP |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202223 | 08/06/2022 11:05:34 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213324 | AMP |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202223 | 08/06/2022 11:05:39 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213323 | AMP |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202223 | 08/06/2022 11:05:45 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213321 | AMP |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202223 | 08/06/2022 11:05:51 | Solicitamos a retirada do eletroduto e cabo, que eram utilizados no antigo sistema de medidor de fluxo (80WO) que se encontra inativo no local, conforme imagem em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213315 | AIM |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202223 | 08/06/2022 11:17:55 | Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais. Contato Ronaldo R-9531. | MEG1 | MCI1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202213314 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 08/06/2022 09:39:34 | Providenciar a criação de uma tela no CCAD, conforme anexo, para atendimento da SSA 201900693B. A tela será usada para indicação dos ajustes de alarme, trip e para emissão de SSA do Sistema de Água Pura da U18A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240
202213311 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 08:00:13 | EFETUAR MONTAGEM DE 08 MACACOS DE FREIO QUE TIVERAM SEUS COMPONENTES REPARADOS POR MMU3, INSPECIONAR COMPONENTES E SUBSTITUIR GAXETAS DE 4 MACACOS DE FREIO (COM HISTÓRICO DE REPAROS E C/ GAXETAS DE LOTE ANTIGO) QUE FORAM SUBSTITUÍDOS DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202223 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 2022/23 E 2022/24: EFETUADO A MONTAGEM DE 6 MACACOS DE FREIO E DESTES TESTADOS 2. ATIVIDADE SERÁ REINICIADA APÓS O PD DA U17, C/ INICIO PREVISTO EM 25/07/22.
202213296 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202223 | 07/06/2022 23:33:21 | Verificar/solucionar pequeno vazamento de água pela válvula SV6, entrada de água bruta do trocador N2. Ver anexos. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202224 | RAFAEL DALL AGNOL | Constatado perdida de agua bruta por la gaxeta de la válvula, fue reapretado el prensa gaxeta de la válvula solucionando la perdida de agua bruta. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213288 | AMP | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:12:40 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213282 | AMP | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:42 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213280 | AMP | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213278 | AMP | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:20 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213276 | AMP | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:33 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213274 | AMP | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213271 | AMP | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:10 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213269 | AMP | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:34 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213267 | AMP | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:52 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213265 | AMP | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:08:07 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213262 | AMP | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:07 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213260 | AMP | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:23 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213258 | AMP | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:36 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213256 | AMP | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213254 | AMP | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213252 | ASL |  | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 08/06/2022 08:16:58 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Não
202213251 | AMP | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:20 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213249 | AMP | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:36 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213247 | AMP | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:51 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213245 | AMP |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202223 | 07/06/2022 17:56:45 | Verificar y solucionar motivo por el que el voltímetro “Tensión Generador” se encuentra indicando 6KV estando la unidad parada. Foto en anexo. | OUO5 | MEL2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213244 | APG | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:23:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213241 | APG | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:19 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213239 | APG | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:30 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213236 | APG | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:44 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213233 | APG | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:25:58 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213231 | APG | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:17 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213229 | SEE | 202207332 | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202223 | 07/06/2022 16:09:12 | Prestar apoyo a la SMMU para la desconexión del caudalímetro 80QW actual y conexión del nuevo prototipo Endress-Hauser P200 (medición por método electromagnético), quedará instalado por un periodo máximo de 18 meses. Rango de medición 0-900L/min y conexión de terminales conforme diseño actual del PA. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN
202213224 | SPG | 202207357 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202223 | 07/06/2022 16:09:25 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202207357 PARA LA DESONEXIÓN DE LOS TRANSDUCTORES ACTUALES E INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS TRANSDUCTORES WIKA S-20 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. EL PAR DE TRANSDUCTORES QUEDARÁ INSTALADO POR UN PERIODO DE 12 MESES. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229
202213223 | SEE | 202207355 | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.001-8 | 202223 | 07/06/2022 16:09:34 | Prestar apoyo a SMMU para desconexión de los transductores actuales (Endress-Hauser) y conexión de los nuevos (IFM) en el próximo PD 3S. Rango de medición 0-100bar y terminales eléctricos con numeración idéntica. Los transductores nuevos quedarán instalados por un periodo de 12 meses. | IEQ1 | MEG1 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | GARAY VERON VENANCIO
202213219 | APG | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:28:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213217 | APG | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:09 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213215 | APG | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213212 | AMP |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202223 | 08/06/2022 11:18:09 | Substituir resistência de aquecimento do motor do VVT0725 . Encontrado resistência aberta (queimada)durante manutenção preventiva SSP20221410 4A. Resistência foi desconectada para substituição. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202213211 | APG | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:38 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202213191 | ASL |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 07/06/2022 16:49:42 | Calibrar indicador digital de posicão de TAPs marca: Licht, CM:640379 conforme planilha em anexo. Referente a ssa 202207040. | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não
202213189 | APG |  | R005A001 | TRECHO ENTRE ESTACAS 11+36,00 E 18+77,47 | 0977.001-0 | 202223 | 07/06/2022 16:22:07 | Se observa bache y deformación en el pavimento, E12+00. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213142 | AMP |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202223 | 07/06/2022 06:04:14 | Ruido anormal em GMV 0502. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202213141 | AMP |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202223 | 07/06/2022 06:04:43 | Retenção do damper da fase "T" lado BR, na elevação 124, não o mantem aberto. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202213121 | AMP |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202223 | 07/06/2022 14:17:13 | Acompanhar o fabricante PTI-LASSE na substituição dos bornes de tensão e dos transdutores de tensão do circuito de monitoramento de capacitância das buchas por modelos novos, após identificação de problemas de conexão nos bornes de tensão, causando alarmes indevidos de desvio de capacitância. Referência SSA 202209166. Os novos modelos já foram instalados no painel SMT9A, conforme arquivo em anexo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202213112 | APV | 202213079 | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 07/06/2022 08:07:50 | Dispor no almoxarifado 24 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213110 | APV | 202212931 | J056D024 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202223 | 07/06/2022 08:08:01 | Dispor no almoxarifado 27 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213109 | APV | 202212926 | J056D008 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 07/06/2022 08:08:14 | Dispor no almoxarifado 51 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213107 | APV | 202212927 | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:26 | Dispor no almoxarifado 44 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213106 | APV | 202212929 | J056D020 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 07/06/2022 08:08:34 | Dispor no almoxarifado 56 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213104 | APV | 202212933 | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:43 | Dispor no almoxarifado 12 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213103 | APV | 202212934 | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 07/06/2022 08:08:53 | Dispor no almoxarifado 22 luminárias E-27, com base em alumínio e visor de policarbonato,cód.almox.714205. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável |  | Não
202213098 | APG | 202213063 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 15:57:49 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DA TRINCA DETECTADA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR, LOCALIZADA NA GAVETA 11 ABERTA, COLUNA 21 LADO DIREITO, SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR - G11A/COL.21 LADO DIREITO/SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213097 | AMP |  | A019K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202223 | 06/06/2022 18:31:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA PELA VÁLVULA Nº1 DO SISTEMA SPRINKLER TU-9A, FASE R. VER ANEXO. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213095 | AMP | 202213067 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 09:43:50 | SOLICITAMOS APOIO NO REPARO CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 ATRAVÉS DA SSA 202213094, DA TRINCA ENCONTRADA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CALHA DE UMA GAVETA DO ROTOR, LOCALIZADA NA GAVETA 04 FECHADA, COLUNA 09 LADO ESQUERDO, CALHA SUPERIOR/TETO - G04F/COL.09 LADO ESQUERDO/CALHA SUPERIOR/TETO. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202213094 | APG | 202213067 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 15:57:33 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DE TRINCA DETECTADA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CALHA SUPERIOR LOCALIZADA NA GAVETA 04 FECHADA, COLUNA 09 LADO ESQUERDO, CALHA SUPERIOR - G04/COL.09E/CALHA SUPERIOR - TETO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202213093 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213092 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:27:53 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213091 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:00 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213090 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 16:28:07 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213089 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:14 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213088 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213087 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 16:28:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213086 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:12:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213085 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:12:02 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213083 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:10:01 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213082 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:09:19 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213081 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:08:54 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213080 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:50 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213079 | APV |  | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202223 | 06/06/2022 15:08:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.40, 50hz. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável |  | Não
202213070 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:02:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213069 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:05 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213068 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:04:13 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213067 | AMP |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 06/06/2022 14:39:41 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO TRINCA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DA CALHA SUPERIOR, NA POSIÇÃO GAVETA 04 FECHADA, COLUNA 09, LADO ESQUERDO, SUPERIOR/TETO - G04F/C09E/SUPERIOR/TETO/CALHA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202213066 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:20 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213065 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:27 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213064 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:33 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213063 | AMP |  | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 06/06/2022 14:39:49 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADA TRINCA EM CORDÃO DE SOLDA NO ROTOR NA POSIÇÃO GAVETA 11 ABERTA, COLUNA 21 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR) - G11A/C21D/SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202213062 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213061 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:04:48 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213060 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:04:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213059 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:11 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213058 | ADM |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 15:05:32 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213057 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213056 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:49 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213054 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:05:56 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213053 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 15:06:08 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213052 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:16 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213050 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:22 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213048 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:28 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213046 | ADM |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 15:06:35 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213045 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:06:42 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213043 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:08:37 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213042 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:29 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213041 | ADM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 15:09:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213040 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:10:46 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213039 | ADM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:38 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202213036 | AMP |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202223 | 08/06/2022 16:48:50 | Verificar/solucionar pérdida de agua en la válvula de salida de la bomba VB-01 de la central evaporativa de la unidad 14. | OUO2 | MAM3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213032 | AIM |  | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202223 | 07/06/2022 10:40:11 | Realizar un estudio de transitorios eléctricos asociados a paradas de elevadores, con tendencia a aumento. Total de 20 paradas de marzo a mayo 2022, de los cuales 65% de los eventos con personas atrapadas. Así también, se resalta que 50% del total corresponden a elevadores del edificio de producción (E22/23/24/9). Solicitamos además evaluar la implementación de una solución, caso el resultado del estudio indique que los eventos estén asociados a picos de voltaje. Ver gráficos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável |  | Não
202213014 | AMP |  | B015D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-15 E ACESSORIOS | 0028.008-9 | 202222 | 05/06/2022 23:36:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VARIAÇÕES NA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR COM UNIDADE NO SISTEMA, CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213013 | AMP |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.013-0 | 202222 | 05/06/2022 23:36:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante transferencia de fuente de alimentacion del UMCC señalizo la partida de la bomba 2 del regulador en el SCADA, estando seleccionada bomba 1 como principal. OBS: Desconexion instantanea de la bomba 2 y partida de la bomba 1 en el segundo posterior. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202212995 | AIM |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202222 | 04/06/2022 16:24:08 | Verificar o acionamento do alarme "TURBINA MGI VIBRACAO ANORMAL 1 CANAL 1 NC ATUADO", com rearme. Acionou com cerca de 510 MW. Salto hidráulico em 115,39 m. | OUO6 | MMU2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202212990 | AMP |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202222 | 04/06/2022 11:52:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR COLMEIA SOLTA NA CENTRAL EVAPORATIVA, OCASIONANDO PERDA DE ÁGUA, CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212987 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202222 | 04/06/2022 11:00:12 | Seccionadora 14T0X não aceitou comando pelo SCC, apresentando mensagem "tiempo de comando excedido". Efetuada manobra em Local. | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não
202212983 | STE |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202222 | 03/06/2022 22:51:09 | Verificar/solucionar: sapata N°24 permaneceu aplicada durante o processo de parada. Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202223 | ANGELO BIANOR BERGMANN | SUBSTITUIÇÃO OU ISOLAÇÃO MECANICA DO MACACO DE FREIO Nº24 SERÁ EXECUTADO ATRAVÉS DA SSA 202206442A EMITIDA ANTERIORMENTE.
202212972 | AMP |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202222 | 03/06/2022 16:21:58 | Debido al estado de la pista de freno y las lonas detectado y registrado en la SSA 202212019, solicitamos sustituir las lonas de freno, por lonas nuevas, que se encuentran en el almacén. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202212950 | SPG |  | M051C003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.003-7 | 202222 | 03/06/2022 14:04:23 | Verificar e solucionar o funcionamento do pluviômetro da estação de Ponte do Capanema que não está zerando a contagem de chuva diariamente. Gráfico de registro pluviométrico em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202244
202212946 | AMP |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202222 | 03/06/2022 11:44:38 | Solicitamos reorganizar cabos que estão soltos referentes ao fluxômetro 80PW, conforme foto em anexo. Anomalia foi registrada através do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212945 | APG | 202212507 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202223 | 06/06/2022 08:55:46 | Solicitamos abertura de 15m de valeta (20cm Largura x 80cm Profundidade), a partir do Pé "C" da Estrutura 909 da LI MD-FI1 500kV, conforme Esquema de Aterramento Tipo "I". O traçado deverá ser avaliado em campo, em conjunto com a Equipe de LT´s (MET2) - Ramal: 2855. Motivo: Reconstituição do sistema de aterramento rompido, conforme SSA 202212507. | MET2 | MCI1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202212943 | ASL |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202222 | 03/06/2022 14:10:15 | Providenciar envio para reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável |  | Não
202212934 | APV |  | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:55:45 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.84, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212933 | APV |  | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:59:34 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.96,5 , 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212931 | APV |  | J056D024 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202222 | 03/06/2022 14:27:10 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.56, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212929 | APV |  | J056D020 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202223 | 06/06/2022 09:57:50 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.74, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212927 | APV |  | J056D016 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 99 | 0944.028-3 | 202223 | 06/06/2022 09:58:55 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.99, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212926 | APV |  | J056D008 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 124 | 0944.026-7 | 202223 | 06/06/2022 10:00:26 | Substituir luminárias antigas da iluminação normal de corpo de alumínio e visor de vidro por luminárias de corpo de alumínio com visor de policarbonato, na galeria da elev.124, 50hz. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202212920 | AAT |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202222 | 04/06/2022 04:00:09 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de nível do tanque hidropneumático. Observado na IHM os valores LS-9701=1893mm e LC-9701=1829mm. Na coluna de nível do tanque hidropneumático, o nível de água está próximo do valor mínimo. No quadro de comando das eletrobombas há indicação de nível de água alto no tanque hidropneumático. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212912 | AMP | 202206931 | E032E010 | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 | 0216.017-0 | 202222 | 03/06/2022 09:48:19 | EFETUAR TESTES FUNCIONAIS EM CAMPO DO MÓDULO BBC WT91- RELÉ DE RELIGAMENTO AUTOMÁTICO 79. | ILA2 | MEL1 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável |  | Não
202212911 | ASL |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:16 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202212910 | ASL |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável |  | Não
202212909 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 09:50:43 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN DEL MATERIAL CÓDIGO 715861, ALTERAR PARA MÁXIMO=60 Y MÍNIMO=30. SOLICITUD CONFORME ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável |  | Não
202212907 | ASL |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 08/06/2022 08:17:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | MEL4 | IMA0 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável |  | Não
202212901 | AIM | 202207698 | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202222 | 03/06/2022 08:24:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, COD:122530, UTILIZADA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES DE CARGA PARCIAL. NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR EMPENHO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212896 | AMP | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.031-0 | 202222 | 03/06/2022 15:36:50 | Modificar a base da bomba 88PW1 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2a. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código estoque 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212883 | AAT |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.030-9 | 202222 | 02/06/2022 15:15:21 | Solicito descartar itens que compõe estoque atual do cód. 101397 por não estarem em condições de uso. Repor estoque ao nível máximo com urgência do item cód. 101397 utilizado em PDs 3A/6A do Sistema de Água Pura das Unidades Geradoras – necessidade PD 6A UG07 previsto para 20/06/2022. Inspecionar todos os rolamentos fornecidos através NF 3609 – 17/12/2020, avaliar condições de aplicação e avaliar desclassificar fornecedor. Relatório em anexo. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202212879 | APG | 202212871 | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202222 | 03/06/2022 08:24:14 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO QUANTO A AMPLIAÇÃO DE TOMADAS DE ÁGUA POTÁVEL NA BARRAGEM PRINCIPAL (TUBULAÇÃO EM PPR) PARA APLICAÇÃO COMO ÁGUA DE SERVIÇO. ESTA APLICAÇÃO TEM OCASIONADO BAIXO NÍVEL EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212878 | APG | 202212751 | J040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.002-5 | 202222 | 02/06/2022 17:09:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA EM TODOS OS BANHEIROS DO LABORATÓRIO-AMD(LQEE). | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202212876 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:27:30 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICO E MECÂNICO EM TALHA DE ETA-02. TALHA UTILIZADA POR EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. EXECUTADO REPARO EM TALHA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203761. AVALIAR POSSIBILIDADE/NECESSIDADE DE CADASTRO DO EQUIPAMENTO NO SOM. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não
202212872 | AIM |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202222 | 02/06/2022 15:13:50 | Solicitamos apoio para verificar/solucionar vazamento de água na sala dos técnicos, cota 214, entre as unidades geradoras 9A e 10. OBS: Intercorrência ocorre durante período de chuva. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S2 | Programável |  | Não
202212871 | AIM |  | J096A001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25 | 0127.299-3 | 202222 | 02/06/2022 11:22:23 | Solicitamos verificar conexão existente na 144,00 (Bloco F16/17) em quanto a sua finalidade. Está conexão une a tubulação de água potável que alimenta o tanque do edifício de produção e uma tubulação tipo PPR, a qual esta sendo usada para limpeza de drenos da fundação da barragem e limpezas do piso em geral. Tal evento está ocasionando nível baixo de água tratada na ETA. | OUO1 | MAM1 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável |  | Não
202212870 | STE |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202222 | 02/06/2022 12:05:06 | Verificar ysolucionar motivo por el cual el instrumento 63PW4 indica una pesion de 4.54bar | OUO6 | MMU1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202223 | HELIO COMACHIO | Realizado acompanhamento da pressão diferencial do estator e observado que esta oscila em torno de 4,5bar. Conforme já mencionado na SSA 202108012A, valor não representa uma anormalidade. Valor de alarme: 5,1bar. Realizado monitoramento mensal das temperaturas de saída dos 168 circuitos de água pura. Valores também encontram-se dentro do esperado. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202212865 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 10:58:00 | CONFECCIONAR 12 DISPOSITIVOS DE ELEVAÇÃO EM AÇO CARBONO CONFORME DESENHO EM ANEXO, ENCAMINHA-LOS A PINTURA E POSTERIORMENTE INSTALA-LOS COM PARAFUSOS, PORCAS M8 E ARRUELAS LISAS NAS CHAPAS DE PROTEÇÃO EM MADEIRITE DOS PINOS DE ACOPLAMENTO DO DIPOSITIVO DE ELEVAÇÃO DOS ROTORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202222 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 02/06/22: Fabricados 12 dispositivos de elevação para fixação das tampas de proteção dos pinos de acoplamento do dispositivo de içamento dos rotores das unidades geradoras e posteriormente encaminhados ao pátio de pintura. 14/06/22: Efetuado montagem dos olhais junto as chapas de proteção dos pinos de acoplamento. 15/06/22: Efetuado a montagem das tampas junto aos pinos de acoplamento do dispositivo.
202212859 | ASO | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202222 | 03/06/2022 08:30:05 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM MOTOR, COD:152382, DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SERVIDA. MOTOR APRESENTOU AVARIAS CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212858 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202222 | 02/06/2022 05:18:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA NA CONEXÃO ENTRE O INSTRUMENTO 80PW E A VÁLVULA SC-62. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o instrumento 80pw por outro novo através da ssa 202210609. Sanando o vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212857 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202222 | 02/06/2022 05:18:25 | VERIFICAR E SOLUCINAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA PELAS VÁLVULAS TV-19 E SV-20. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202223 | HELIO COMACHIO | Efetuado reaperto do prensa gaxeta das válvulas TV-19 E SV-20. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212840 | APG | 202212802 | J091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202222 | 03/06/2022 08:36:25 | EMITIR PROCEDIMENTO DE REPARO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA SERVIDA 6" UMA VEZ QUE NÃO HÁ JUNTA ALVENIUS E VEDAÇÕES EM ESTOQUE. OBS.: CONSIDERAR SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR EQUIPE CONTRATADA CONFOMRE EXECUÇÃO DE SSA:201906578B E SISCOR 36112/18 | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212829 | SPG |  | F004B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.001-5 | 202222 | 01/06/2022 14:55:31 | Realizar inspeção aérea via drone nos vãos e torres de 500 kV : Vão 812/812A - 2 Esfera Partridge (PR1); 2 Esfera OPGW (PR2) Vão 812A/813 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 813/814 - 1 Esfera Partridge (PR1) Vão 815/816 - 1 Esfera Partridge (PR1); 2 Esfera OPGW (PR2) Dar especial atenção as esferas dos cabos OPGW (ParaRaio 2 - lado esquerdo no sentido Itaipu/Furnas) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202236
202212828 | SPG |  | E012B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.057-2 | 202222 | 01/06/2022 14:55:11 | Realizar inspeção aérea via drone nos vãos e torres de 500 kV : Vão 1212/1213 - 2 Esfera Partridge (PR1); 1 Esfera OPGW (PR2) Vão 1220/1221 - 3 Esfera Partridge (PR1); 3 Esfera OPGW (PR2) Vão 1221/1222 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 1222/1223 - 3 Esfera Partridge (PR1); 4 Esfera OPGW (PR2) Vão 1223/1224 - 2 Esfera Partridge (PR1); 1 Esfera OPGW (PR2) Dar especial atenção as esferas dos cabos OPGW (Para Raio 2 - lado esquerdo no sentido Itaipu/Furnas) | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202235
202212820 | APG |  | G038F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T02 | 0129.075-4 | 202223 | 07/06/2022 08:42:50 | DURANTE ATIVIDADE DE APOIO PARA MET-1, EM SSA:202211940, VERIFICAMOS QUE TUBULAÇÃO DO ANEL INFERIOR DE AR DE SUPERVISÃO DO SISTEMA ANTIINCENDIO APRESENTA SUJEIRA INTERNA CONFORME FOTOS EM ANEXO. EMITIR PARACER E/OU PROCEDIMENTO DIANTE DO EXPOSTO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212811 | ACS |  | E002A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE R | 0185.010-5 | 202222 | 01/06/2022 14:55:38 | Durante ejecución de la SSP: 20223047 se constato baja resistencia de aislamiento de la base (4 MΩ). Obs: No se pudo solucionar durante el MP4A porque se requiere levantar el pararrayos con grúa. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202212809 | APV |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202223 | 07/06/2022 14:38:50 | Reponer disyuntor en caja moldeada código SAP 607100. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não
202212802 | AIM |  | J091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 202222 | 01/06/2022 15:27:32 | Durante preventiva verificado pequeña perdida de agua servida en tubería localizada en el 5to piso (50Hz). Sala donde esta localizada la válvula del sist Sprinkler | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202212788 | AMP |  | B012J012 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-12 FASE B | 0045.163-0 | 202222 | 01/06/2022 05:22:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 3" NA FASE B DURANTE PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202212787 | AMP |  | B012J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-12 FASE B | 0045.161-4 | 202222 | 01/06/2022 05:23:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA TROCADOR 1" NA FASE B DURANTE PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARTIDA DA UNIDADE. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202212786 | AMP |  | B010L009 | MEDICAO | 0052.012-8 | 202222 | 01/06/2022 05:21:16 | Verificar motivo pelo qual o multimedidor 96MFI se encontra com uma faixa preta na parte inferior, dificultando a leitura, ver anexo. | OUO6 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212785 | AAT |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202222 | 01/06/2022 05:10:52 | Verificar mensagem na IHM: “Equipamento necessitando de revisão”. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212784 | AMP |  | G045B005 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H1 500 KV | 0176.013-9 | 202222 | 01/06/2022 05:01:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL, APARENTEMENTE NA CAIXA DO DPB-H1. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202212783 | AIM |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202222 | 01/06/2022 05:01:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212760 | SPG |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202222 | 31/05/2022 18:05:13 | Lámpara ubicada en el pozo de la turbina (EL. 92 - U08 ) con defecto según archivo adjunto. | OUO5 | MEG3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202231 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202212758 | AMP |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202222 | 01/06/2022 07:10:23 | Verificar/solucionar ruído anormal no VVT 1324. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202212757 | AMP |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202222 | 01/06/2022 07:10:31 | Verificar/solucionar ruído anormal no VVT 1222. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202212722 | SPG |  | S098Z001 | EQUIPAMENTOS EXCLUIDOS DA CENTRAL | 0125.035-9 | 202222 | 31/05/2022 15:17:45 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 721-10322/3, código de estoque 694134, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 201208156A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237
202212721 | SPG |  | S099D002 | TRANSFORMADORES | 0144.015-2 | 202222 | 31/05/2022 15:18:29 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 60 Hz, n.s. 14243, código de estoque 133400, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 e informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 199415195A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202237
202212720 | SPG |  | S098B001 | TRANSFORMADOR 50 Hz | 0125.009-4 | 202222 | 31/05/2022 15:27:08 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TEP 50 Hz, n.s. 14197, código de estoque 133418, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Após a retirada dos componentes, executar a SSA usando o código 25 informando a localização S098Z001 como destino. Referência: SSA 200002498A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202237
202212719 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:27 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 60 Hz, n.s. 14116, código de estoque 110280, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 199307800A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237
202212717 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:27:46 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TAU 50 Hz, n.s. 14073, código de estoque 110272, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSA 198803619A e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202237
202212716 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 15:28:07 | Retirar e ensaiar os componentes da tabela anexa do transformador avariado TM 50 Hz, n.s. 52698G, código de estoque 110299, localizado no galpão G3. Enviar os componentes em bom estado para o estoque por meio de emissão de DM. Referência: SSAs 200803152A/B/C e ata AR/SM.DT/020/22 | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202237
202212710 | APV |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202222 | 01/06/2022 07:39:53 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO COD:115932. COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS NA U02 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202207125. EMITIDO DM: 70027884. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212707 | AMP |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202222 | 31/05/2022 08:37:57 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual durante preparação de partida da unidade não houve indicação de freios aplicados (33BK9X desenergizado) sinalizando "PREPARACIÓN DE PARTIDA INCOMPLETA", estando circuito "1" selecionado. | OUO5 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202212703 | AMP |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.004-4 | 202222 | 31/05/2022 04:47:43 | VERIFICAR MOVIMENTAçãO DE ÁGUA APARENTEMENTE ORIUNDA DA PALHETA 17, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212702 | AMP |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202222 | 31/05/2022 03:06:48 | Verificar y solucionar motivo del accionamiento de la alarma en EL SCADA "VAO_18A A-57 ANN TENSAO CC", com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável |  | Não
202212700 | AMP |  | A009A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202222 | 02/06/2022 16:52:51 | Manómetro da bomba 1 encontra-se com vazamento de glicerina. | OUO5 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212699 | SAS |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202222 | 30/05/2022 23:16:39 | Realizar a identificação operativa dos tanques de ar do sistema de frenagem da unidade 17 conforme o padrão das demais unidades. Os tanques estão localizados na Elev. 98. Em anexo foto de exemplo da identificação. | OUO6 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX . | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212698 | AMP |  | B015A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202222 | 30/05/2022 23:17:07 | Dispositivo de supervisão de filtro sujo 9.2 da bomba 1 encontra-se atuado. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202212694 | AAT | 202206856 | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202222 | 03/06/2022 08:00:02 | De forma a compatibilizar sinalizações no Gateway/SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. Foi também gerado SSA derivada para o SCADA. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida https://jira.itaipu/browse/DPS-42 para concenso de alteracion de descriptivo por parte de OP.DT.
202212691 | AAT | 202206856 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 03/06/2022 08:00:08 | De forma a compatibilizar sinalizações no SCADA referentes ao novo lógico de taxas 1/2 dos IEDs FIP-PCG-1P e 1A, gestionar as alterações necessárias conforme anexo (Exclusão de pontos em vermelho e alteração de descritivos em amarelo). REF: RAO 01/2022. | IEE1 | IEE3 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202231 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida https://jira.itaipu/browse/DPS-42 para concenso de alteracion de descriptivo por parte de OP.DT.
202212689 | AAT |  | N031A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.005-5 | 202222 | 31/05/2022 09:50:28 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0925P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N14 (SSA 202200920). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202212684 | AAT |  | N041A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.006-7 | 202222 | 31/05/2022 09:50:51 | Solicitamos actualizar diseños 5240-DF-J0920P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N13 (SSA 202200918). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202212675 | AMP | 202212649 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 01/06/2022 09:01:59 | EXECUTAR REPARO DE TRINCA/FALTA DE FUSÃO ENCONTRADA NO ROTOR DA U12 NA POSIÇÃO GAVETA 11 FECHADA, COLUNA 22 LADO DIREITO, TUNEL INFERIOR/TETO (REFORÇO TUBULAR) CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 NA SSA 202212654. NOTA: REPARO PROGRAMADO PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202212673 | AMP | 202212648 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 01/06/2022 09:02:06 | EXECUTAR REPARO DE TRINCA ENCONTRADA NO ROTOR DA U12 NA POSIÇÃO GAVETA 13 ABERTA, COLUNA 25 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR) CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 NA SSA 202212651. NOTA: REPARO PROGRAMADO PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONFORME PUG/2023. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202212671 | APG | 202202036 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202222 | 31/05/2022 15:17:13 | Elaborar e implementar proyecto de guarda cuerpo para trabajo seguro el en tablero 40X. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202212649 | AMP |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 11:43:08 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO FALTA DE FUSÃO EM CORDÃO DE SOLDA EM REFORÇO TUBULAR DO ROTOR, NA POSIÇÃO GAVETA 11 FECHADA, COLUNA 22, LADO DIREITO, TÚNEL INFERIOR/TETO - G11F/C22D/TÚNEL INFERIOR/TETO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202212648 | AMP |  | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 11:43:15 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADA TRINCA NO ROTOR NA POSIÇÃO GAVETA 13 ABERTA, COLUNA 25 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR) - G11A/C25D/SUPERIOR TETO (SUP. TAMPA ARANHA). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202212646 | SPG | 202212601 | P060A013 | TUBULACOES/VALV. E ACESSORIOS AGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202222 | 01/06/2022 07:42:52 | AVALIAR SOLICITAÇÃO DE SSA MATRIZ, REALIZANDO CONEXÃO ENTRE TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E SAÍDA DE AGUA DOS DAC-04 (TWR-101) E DAC-401 (TWR-201), POSSIBILITANDO O USO TANTO COM A TWR-101 COMO A TWR-201. OBS: ATUALMENTE CADA UM DOS DACS É ALIMENTADO UNICAMENTE POR UMA TORRE DE RESFRIAMENTO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202229
202212644 | APG | 202208003 | J090B037 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS DE AGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202222 | 03/06/2022 08:41:55 | SOLCITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO 4" DE ÁGUA INDUSTRIAL PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212640 | APG |  | J092D001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202223 | 07/06/2022 08:42:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE AÇÕES A SEREM TOMADAS APÓS REINCIDÊNCIA DE QUEBRAS EM OBTURADORES E VÁLVULAS DE HIDRANTES LOCALIZADOS NA ELEVAÇÃO 144 DA AMD. OBS: PARALELAMENTO AO EVENTO RELATADO OCORRIA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM DISPARO DAS VÁLVULAS DILÚVIOS DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO NA AMD, ELEV.98. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202212634 | AAD |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202222 | 31/05/2022 09:51:59 | Durante la ejecución de la SSP 20225558 fue encontrado una incoherencia del diagrama de interconexión y el conexionado existente dentro del cuadro. Realizar actualización del diseño 6299-DC-7333-E(R5), sugerencia en anexo. Proveer disponibilidad del diseño actual en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202212596 | AMP |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202221 | 27/05/2022 23:53:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual durante a parada da unidade acionou o alarme "TU CIRC AGUA FASE T NC FALLA", sem rearme. Obs: seletado os circuitos 2-3 como principal e rearmado o alarme. | OUO5 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável |  | Não
202212588 | AMP |  | A002C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.002-0 | 202221 | 29/05/2022 06:52:16 | Verificar el instrumento de Equilibrio de tensión de los canales Manual - Automático indicando 1,5v de desbalance. Obs: constatado que valores correctos en el tablero CD (96E2) y SCADA | OUO5 | MEL2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212587 | AMP | 202212389 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 27/05/2022 17:11:52 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43L3 TRIP R para 43TL4 TRIP R. de 43TL3 _CERRADO para 43TL4_CERRADO de 43TL3 _ABIERTO para 43TL4_ABIERTO Referencia RAP 02/2022 Pág. 14. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202212585 | AMP |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202221 | 29/05/2022 06:53:03 | Verificar y solucionar motivo por el cual la indicación de “Desconectado” se encuentra apagada en la gaveta 03.4 (Bomba 1 agua pura). | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212584 | AMP | 202212407 | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 27/05/2022 17:12:53 | Corregir descriptivo de canal de oscilografía del IED : de 43T3 TRIP R para 43TL3 TRIP R. Referencia RAP 02/2022 Pág. 16. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202212575 | AMP | 202212533 | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202221 | 27/05/2022 16:52:30 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212574 | AMP | 202212532 | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202221 | 27/05/2022 16:52:47 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212571 | AMP | 202212529 | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202221 | 27/05/2022 16:53:05 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212570 | AMP | 202212528 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202221 | 27/05/2022 16:53:15 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212569 | AMP | 202212527 | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202221 | 27/05/2022 16:53:20 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212568 | AMP | 202212526 | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202221 | 27/05/2022 16:53:28 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212567 | AIM | 202212525 | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202221 | 27/05/2022 16:53:35 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212566 | AMP | 202212524 | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202221 | 27/05/2022 16:53:43 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212565 | AMP | 202212523 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202221 | 27/05/2022 16:53:51 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212563 | AMP | 202212522 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202221 | 27/05/2022 16:53:58 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212562 | AMP | 202212521 | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202221 | 27/05/2022 16:54:03 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212561 | AMP | 202212520 | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202221 | 27/05/2022 16:54:08 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212560 | AMP | 202212519 | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202221 | 27/05/2022 16:54:13 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212559 | AMP | 202212518 | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:20 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212557 | AMP | 202212517 | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 16:54:45 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212556 | AMP | 202212515 | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 16:54:52 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212555 | AMP | 202212514 | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 16:55:01 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212554 | AMP | 202212513 | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202221 | 27/05/2022 16:55:09 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável |  | Não
202212548 | SPG |  | J006A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.153-9 | 202221 | 27/05/2022 17:02:54 | Verificar e solucionar vazamento de água de resfriamento das camisas, no elemento de ligação bloco com o cabeçote do motor e na entrada do turbo compressor. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202235
202212536 | APV | 202212442 | J092D010 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.108,00 AMD1 EIXO CD | 0127.218-7 | 202222 | 01/06/2022 07:55:08 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016 VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:117307. QUANTIDADE CONFORME EMPENHO:424332. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202212535 | AMP |  | B011K003 | QUADRO PAI-11 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.013-5 | 202221 | 27/05/2022 17:00:59 | Verificar y solucionar motivo por el cual no esta alarmando "puerta corta fuego abierta" en el SCADA y PAI cuando la puerta corta fuego de la fase A es abierta. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável |  | Não
202212533 | AMP |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202221 | 27/05/2022 11:01:08 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212532 | AMP |  | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202221 | 27/05/2022 10:58:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212531 | SPG |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202221 | 27/05/2022 10:58:03 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202228
202212529 | AMP |  | B016F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.016-9 | 202221 | 27/05/2022 10:58:09 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212528 | AMP |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:15 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212527 | AMP |  | B014F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.009-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:21 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212526 | AMP |  | B013F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.015-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212525 | AMP |  | B012F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.014-2 | 202221 | 27/05/2022 10:57:58 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212524 | AMP |  | B011F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.013-4 | 202221 | 27/05/2022 10:58:34 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212523 | AMP |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202221 | 27/05/2022 10:58:39 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212522 | AMP |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202221 | 27/05/2022 10:58:44 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212521 | AMP |  | A009F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.011-8 | 202221 | 27/05/2022 10:58:52 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212520 | AMP |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:04 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212519 | AMP |  | A006F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.006-1 | 202221 | 27/05/2022 10:59:10 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212518 | AMP |  | A005F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.005-3 | 202221 | 27/05/2022 10:59:16 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212517 | AMP |  | A004F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.004-5 | 202221 | 27/05/2022 10:59:22 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212515 | AMP |  | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202221 | 27/05/2022 10:59:27 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212514 | AMP |  | A002F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.002-9 | 202221 | 27/05/2022 10:59:33 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212513 | AMP |  | A001F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.001-0 | 202221 | 27/05/2022 10:59:38 | Conforme solicitado en la SSA 202212419 (U07), realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212512 | ADM |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSORIOS | 0718.001-2 | 202222 | 03/06/2022 10:52:21 | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223752 a câmera Flir T1020, BP 714513, apresentou estagnação no display, paralisando imagem e comandos, retomando funções normais após desligamento (vídeo da falha no link abaixo). Conforme SSA 202109566A, o equipamento retornou à ITAIPU na semana 17/2022 após reparo em garantia. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202212503 | ALE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202221 | 27/05/2022 07:54:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR 9785 não localiza a rede. | OUO6 | MEL3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212498 | AIM |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202221 | 27/05/2022 07:17:22 | Verificar o acionamento intermitente do alarme "TURBINA CGI VIBRACION ANORMAL 1 CANAL 1". Acionou na faixa entre 495 e 500 MW. Salto hidráulico em 121,81 m. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Não
202212473 | AMP | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202221 | 26/05/2022 17:10:39 | Como complemento a la SSA matriz y debido a la dificultad de análisis por la falla retenida de sobrefrecuencia, solicitamos realizar mejoría alterando la lógica del PLC con respecto a la señalización remota de alarma de sobrefrecuencia en el SDSC/SCADA de manera a permitir el rearme automático. Aplicar las instrucciones en anexo y registrar los resultados obtenidos. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202212468 | AAT |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202221 | 27/05/2022 16:55:33 | Durante atendimento a SSA:202211792 constatado que o VVT-4135 não pertence ao KH-66, sendo o VVT-4144 o correto. Realizar alterações no desenho 5023-DF-A0433-P conforme anexo. Garantir disponibilidade do desenho atual no arquivo tecnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202212467 | AMP | 202208045 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202222 | 02/06/2022 17:28:50 | Modificar la lógica del PLC, de manera a evitar la señalización de presión baja, presión diferencial baja, transferencia indebida de bomba o falla de bombas durante sobrefrecuencia, conforme relatado en la SSA matriz. Ver procedimientos en anexo y registrar los resultados obtenidos según indicado. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202212454 | AMP |  | B018H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.062-0 | 202221 | 26/05/2022 16:25:55 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212453 | SAS |  | B017H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.063-2 | 202221 | 26/05/2022 16:26:08 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron sustituidos los tornillos de fijación del actuador de la válvula 20 WI por tornillos de mayor resistencia (CL 10.9).
202212452 | AMP |  | B016H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.073-6 | 202221 | 26/05/2022 16:26:17 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212451 | AMP |  | B015H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.069-3 | 202221 | 26/05/2022 16:26:23 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212450 | STE |  | B014H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.054-0 | 202221 | 26/05/2022 16:26:33 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202227 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI, por parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9, com maior classe de resistência mecânica.
202212449 | AMP |  | B013H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.050-3 | 202221 | 26/05/2022 16:26:41 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212447 | STE |  | B011H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.049-6 | 202221 | 26/05/2022 16:26:50 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202224 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foi substituído os 04 parafusos M8X30MM de fixação do atuador da válvula 20WI, efetuado ensaios posteriores e liberado para operar sem anormalidades.
202212446 | AMP |  | B010H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.055-2 | 202221 | 26/05/2022 16:26:59 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212445 | AMP |  | A009H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.064-4 | 202221 | 26/05/2022 16:27:08 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212444 | STE |  | A007H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.065-6 | 202221 | 26/05/2022 16:27:16 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | ZARZA MARCO ANTONIO | Foram substituídos os 04 parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9 e as arruelas de pressão ACO/PT 8X14,2X2MM de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI. Equipamento em condições normais de operação.
202212443 | AMP |  | A006H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.061-9 | 202221 | 26/05/2022 16:27:25 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212442 | AIM |  | J092D010 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.108,00 AMD1 EIXO CD | 0127.218-7 | 202221 | 26/05/2022 15:29:15 | Verificar motivo por el cual la válvula mariposa de 10" no esta vedando. Válvula ubicada en la cota 108, detrás del taller eléctrico. (Alimentación de los hidrantes HD-21021, HD-21022, HD-21023 y HD-21041). | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202212441 | AMP |  | A004H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.074-8 | 202221 | 26/05/2022 16:27:34 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212437 | SAS |  | B017C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.049-5 | 202221 | 27/05/2022 07:16:41 | Verificar e solucionar ruído anormal no sistema de resfriamento N1. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202228 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado instalação de abraçadeiras plásticas fixando as canaletas de pvc do sistema de fiação elétrico do ventilador 01 que estavam soltas. Testado posteriormente e constatado ausência dos ruídos. Equipamento sem anormalidades. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202212435 | AMP |  | A001H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.056-4 | 202221 | 26/05/2022 16:28:01 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212427 | SPG | 202212225 | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.001-9 | 202221 | 26/05/2022 14:35:03 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO TECNICA, AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP.337 MOTORES DAS BOMBAS PRINCIPAIS (BAGP), E MOTORES DAS BOMBAS SECUNDARIAS GERAL E ESSENCIAL (BAGS) DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO LABORATÓRIO. OBS: FOTOS DAS PLACAS DO MOTORES EM ANEXO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202240
202212392 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202221 | 25/05/2022 18:05:31 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o VVT-0713 encontra-se com ruído anormal. | OUO5 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202212382 | AMP |  | D026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U67 | 0180.048-5 | 202222 | 30/05/2022 15:08:35 | Verificar e solucionar motivo de presença de óleo no cubículo da fase B do disjuntor. Ver anexos. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212360 | APV |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202221 | 26/05/2022 14:57:57 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" DUPLA PORTINHOLA COD:254312. A VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO DANIFICADA. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME SSA:202206421. DM DE REPARO:70027831. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212343 | STE | 202203008 | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202221 | 25/05/2022 14:04:55 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. EDC 60Hz N02/03 EL. 160) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202231 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. EDC 0Hz N02/03 EL.160) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202212337 | APV | 202212295 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202221 | 26/05/2022 11:11:25 | Solicitamos parecer e procedimentos a serem executados, dada a alta incidência de danos por cavitação encontrados durante a inspeção 3A do rotor da turbina da UG02, foram detectadas diversas regiões cavitadas na roda da turbina (borda de entrada, vão entre pás, borda de saída e cinta) conforme registro fotográfico anexo. Maiores detalhes do mapeamento de cavitação poderão ser encontrados nos registros da SSP vinculada ao PD, SSP 20220817. | MMU2 | IME2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável |  | Não
202212316 | AMP |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202221 | 25/05/2022 11:15:38 | Realizar oscilografia do disjuntor 45U12 no próximo desligamento preventivo da UG-02, a fim de verificar a condição do contator 108K2 substituído durante execução da SSP 20220203 e conforme registrado na SSA 202209654 sobre discrepância de pólos durante a manobra de trip1. Solicitar apoio da SMIL.DT para verificar os tempos de atuação dos contatos do contator 108K2 caso haja discrepância de pólos na oscilografia. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212315 | AMP |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202221 | 25/05/2022 11:15:48 | Realizar oscilografia do disjuntor 85U02 no próximo desligamento preventivo da UG-02, a fim de verificar a condição do contator 108K2 substituído durante execução da SSP 20220202 e conforme registrado na SSA 202209654 sobre discrepância de pólos durante a manobra de trip1. Solicitar apoio da SMIL.DT para verificar os tempos de atuação dos contatos do contator 108K2 caso haja discrepância de pólos na oscilografia. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212313 | AMP |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:00 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202212312 | AMP |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202221 | 25/05/2022 11:16:11 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202212310 | APG |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202221 | 25/05/2022 14:15:05 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de Hormigón en el bloque de ligación central de la cota 111, dicho desprendimiento se produjo del muro lateral aguas arriba y cayo sobre la plataforma metálica. El hecho ocurrió en la semana 20. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202212305 | APG |  | Y010C005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2276.001-2 | 202221 | 27/05/2022 07:53:05 | Favor verificar y solucionar motivo por el cual la estación de ingenieria se encuentra con problemas (reiniciando de forma continua). Problema verificado durante MP4A de los sistemas de protección de la LI-220KV-MD-ACY. | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212304 | AAD |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202221 | 25/05/2022 14:06:12 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-02 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA20220722. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000137/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos, conforme fue solicitado en la emisión.
202212295 | AIM |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202221 | 25/05/2022 11:04:06 | Durante a inspeção 3A da UG02, foram detectadas regiões cavitadas na roda da turbina (borda de entrada, vão entre pás, borda de saída e cinta) conforme registro fotográfico anexo. Maiores detalhes do mapeamento de cavitação poderão ser encontrados nos registros da SSP vinculada à este PD, SSP 20220817. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável |  | Não
202212274 | AAD |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202221 | 25/05/2022 16:44:22 | Solicito actualización de diseño 6299-DC-7330-E (R5) con sugerencia de corrección en anexo, debido a discordancia con reporte real de alarma de "condición anormal", detectada durante ejecución de SSA:202212071. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202212268 | APV | 202212005 | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202221 | 24/05/2022 14:41:07 | Solicitamos aquisição de 112 Luminárias LED código 714350, para modificação da iluminação na Unidade Geradora conforme SSA matriz. OBS.: já realizado Reserva de empenho numero 423993. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável |  | Não
202212254 | APV | 202212002 | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202221 | 24/05/2022 14:41:21 | Solicitamos aquisição dos materiais em lista anexa para a modificação da iluminação das Unidades Geradoras, na região da cruzeta inferior. Obs. data do inicio dos trabalhos em 10 de agosto de 2022 a partir do PD da UG-15. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável |  | Não
202212232 | AAD |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 24/05/2022 11:13:19 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-02, referente a SSA 202113487A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000138/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202212231 | AAD |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202221 | 24/05/2022 11:13:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN CON CCAR-02 REFERENTE A SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES, SSA 202014734C. GARANTIZAR DISPONIBILIDADE EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL YÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000137/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos, conforme anexos a la ejecución. Incluida modificaciones de la sustitución del caudalímetro 80QW, SSAs 201810842B, 201810842C, 201810842D.
202212229 | AIM |  | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 24/05/2022 07:58:24 | Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL3 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212228 | AIM |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 24/05/2022 07:58:46 | Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212227 | AIM |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 24/05/2022 07:59:08 | Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212225 | APV |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.001-9 | 202221 | 24/05/2022 11:14:17 | Durante atención a la SSA 202207078 Encontrado discrepancia en la medición de las bobinas del motor de bomba de agua: RUV/UW/VW: 0,9/1,0/2,0 Ohms. El motor se encuentra desconectado, preparado para su traslado y servicio. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202212203 | ASL |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 23/05/2022 16:33:29 | Gestionar reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202212195 | ACS |  | E010D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI2 | 0191.038-8 | 202221 | 23/05/2022 13:43:45 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD2/FI2 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", rearmando em seguida. Obs.: Durante acionamento do alarme não houve manobras nas seccionadoras da LI-500kV-MDFI2 e a mesma estava em operação normal (energizada e em carga), porém ocorreu no mesmo instante manobra de abertura da Seccionadora 94LI1. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não
202212193 | APG |  | J087A024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.020-9 | 202222 | 01/06/2022 07:54:59 | AVALIAR/PROJETAR INSTALAÇÃO DE MONOVIA COM TALHA PARA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD. O POÇO NÃO POSSUI TALHA PRÓPRIA PARA AS ATIVIDADES DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA. SITUAÇÃO SIMILAR JÁ RELATADA EM OTS DE SETEMBRO DE 2021 NA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212192 | AIM |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:47 | VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212191 | AMP |  | D041A016 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-5 | 0016.168-3 | 202222 | 30/05/2022 09:54:38 | Encontrado durante la ejecución SSP: 2022/0316, valor de densidad del gas SF6 inferior al limite establecido, en la fase "A". Valor encontrado 29,47 g/l con temperatura ambiente de 23,55ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202212189 | AIM |  | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202222 | 01/06/2022 07:55:40 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE PINTURA INTERNA DE FORMA A REDUZIR INFILTRAÇÃO NO FUNDO DO RESERVATÓRIO, FACILITAR LIMPEZA E INSPEÇÕES. OBS: PINTURA DEVE SER COMPATÍVEL COM ÁGUA POTÁVEL. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202212186 | AAD |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202221 | 23/05/2022 15:29:19 | Atualizar desenhos referentes ao painel de monitoramento SMT-9A conforme arquivo anexo, após modificações realizadas nos circuitos de temperatura, tensão e alarmes, conforme SSAs 202203657 e 202203467. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212172 | APG | 202206265 | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202221 | 23/05/2022 14:04:58 | Emitir parecer técnico referente a uma solução para a substituição de parte do barramento e conectores da iluminação do hall de entrada dos visitantes da cota 145 lado jusante. Barramento e conectores danificados devido a curto-circuito provocado por infiltração. Circuito de iluminação parcialmente reparado com as SSA: 202206265. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202212166 | AMP |  | A009J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-09 FASE T | 0045.129-0 | 202221 | 23/05/2022 11:03:31 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma de falla en el cicuito de agua/aceite en el referido intercambiador de calor. Obs.: intercambiador selectado como reserva. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202212156 | STE |  | B014H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.009-1 | 202220 | 21/05/2022 22:53:52 | Verificar e solucionar pressão do cilindro de nitrogênio = 14,5bar. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o cilindro de nitrogênio que estava com pressão baixa por outro com pressão de 145,5 bar. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202212155 | AMP |  | G045F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO TX | 2230.001-9 | 202220 | 21/05/2022 17:44:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELO MANÔMETRO ASSOCIADO AO PRESSOSTATO PS-9712, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212132 | ASL |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202221 | 24/05/2022 10:35:21 | REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REPARO DA TELA DO TMR DE NUMERO 9177. | MAM3 | MEL3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável |  | Não
202212128 | ADM |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202221 | 23/05/2022 16:42:09 | Avaliar a necessidade de modificação da base do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202206039. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212121 | STE | 202209957 | A007H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.007-5 | 202220 | 20/05/2022 17:20:41 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, CONFORME AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS NA SSA MATRIZ, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA DE NIVEL 71WMI2 DO TANQUE DE REPOSIÇÃO. SERVIÇO PREVISTO PARA MP3A CONFORME PUG. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | ZARZA MARCO ANTONIO | Efetuado apoio na retirada da sonda de nível 71wmi2do tanque de reposição, conforme solicitação da MEG1.
202212114 | STE |  | R015B021 | BLOCO I21 | 0980.130-9 | 202222 | 30/05/2022 08:13:51 | Cota 214,00: Se observa descamación con armadura expuesta en la canaleta de la galería. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación del punto con desprendimiento; material: cemento/arena:1/2 . Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202212106 | STE | 202212052 | K006F008 | RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 4-T1-L | 0490.004-9 | 202220 | 20/05/2022 14:33:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA A VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO RESERVATÓRIO, DEVIDO A ATUAÇÃO DE ALARME DE NÍVEL BAIXO, DURANTE O FUNCIONAMENTO DO GRUPO DIESEL. O MESMO REARMOU APÓS A PARADA DO GRUPO. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202231 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação fisica e constatado que durante o funcionamento do equipamento, o nivel de óleo encontrava-se próximo a 40% do volume do reservatório, acionando assim o alarme. Executado a reposição de 600L de óleo deixando o nível em 58% do reservatório. Realizado ensaio. Equipamento em condiçoes normais de operação. OBS.: Utilizado 200L da SM e 400L encontrava-se no setor MAM2.
202212094 | APV | 202211928 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202221 | 23/05/2022 14:06:29 | Solicitamos dispor no almoxarifado um BLOCO TERM EXTRAI FORCA 3P 630A código 105899 para aplicação na gaveta reserva posição 3.6. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202212093 | ADM | 202206040 | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:59 | Avaliar a necessidade de alinhamento das polias e/ou tensionamento/substituição das correias de transmissão em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitar a coleta de novos dados vibracionais ao término dos serviços corretivos, se aplicados. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212092 | ADM | 202206111 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202221 | 23/05/2022 16:45:09 | Avaliar a necessidade de balanceamento e reaperto da base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Solicitar nova coleta de dados vibracionais ao término dos serviços corretivos, se aplicados. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202212070 | AAD |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:29 | ATUALIZAR E DISPOR NO SAT DESENHOS MARCADOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA REGIÃO DO VERTEDOURO POR NOVAS TIPO LED, SSA 202207554, ( 2020/04949A DO SISTEMA ANTIGO). | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202212047 | ACS |  | C069A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE T | 0186.063-1 | 202221 | 23/05/2022 15:50:08 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212046 | ACS |  | C069A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE S | 0186.062-3 | 202221 | 23/05/2022 15:50:01 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212045 | ACS |  | C069A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A21-T3 FASE R | 0186.061-5 | 202221 | 23/05/2022 15:49:51 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212044 | ACS |  | C068A005 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE T | 0186.060-7 | 202221 | 23/05/2022 15:49:44 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212043 | ACS |  | C068A004 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A16-T3 FASE S | 0186.059-3 | 202221 | 23/05/2022 15:49:18 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212042 | ACS |  | C068A003 | PARA - RAIOS 500 KV ENCAPLSULADO A16-T3 FASE R | 0186.058-5 | 202221 | 23/05/2022 15:48:52 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212040 | APG |  | R007B006 | BLOCO D6 | 0980.023-9 | 202221 | 23/05/2022 16:49:26 | REALIZAR LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS PERTENCENTE ÀS ESTRUTURAS DO BLOCO D6 E REMOÇÃO DE ENTULHO. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212038 | APG |  | R015B020 | BLOCO I20 | 0980.129-8 | 202221 | 23/05/2022 16:50:03 | REALIZAR LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS PERTENCENTE ÀS ESTRUTURAS DO BLOCO I2O. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212036 | ACS |  | C061A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE T | 0186.057-7 | 202221 | 23/05/2022 15:48:58 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212035 | ACS |  | C061A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE S | 0186.056-9 | 202221 | 23/05/2022 15:49:03 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212033 | ACS |  | C061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A09-T3 FASE R | 0186.055-0 | 202221 | 23/05/2022 15:49:28 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212031 | ACS |  | C060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE T | 0186.054-2 | 202221 | 23/05/2022 15:47:13 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212030 | ACS |  | C060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE S | 0186.053-4 | 202221 | 23/05/2022 15:47:52 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212029 | ACS |  | C060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A04-T3 FASE R | 0186.052-6 | 202221 | 23/05/2022 15:47:57 | Conforme SSAs 2016/05792A e 202211783 , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212027 | ACS |  | D061A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE C | 0207.117-7 | 202221 | 23/05/2022 15:48:44 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212026 | ACS |  | D061A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE B | 0207.116-9 | 202221 | 23/05/2022 15:47:23 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212025 | ACS |  | D061A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A40-T3 FASE A | 0207.115-0 | 202221 | 23/05/2022 15:47:31 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212024 | ACS |  | D060A005 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE C | 0207.114-2 | 202221 | 23/05/2022 15:48:23 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212023 | ACS |  | D060A004 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE B | 0207.113-4 | 202221 | 23/05/2022 15:47:40 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212022 | ACS |  | D060A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A35-T3 FASE A | 0207.112-6 | 202221 | 23/05/2022 15:49:34 | Conforme SSA 2016/05792A , efetuar recorte na barra de aterramento do Para-Raio T3 conforme arquivos em anexo, a fim de permitir medição de corrente de fuga com o alicate LCM 500 (Doble) pela SMIL.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202212021 | APG |  | K083A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.128-8 | 202221 | 23/05/2022 16:50:48 | VERIFICAR POSSIBILIDADE EM REALIZAR REPARO DE FIXAÇÃO DE SUPORTE DA COLUNA DE RECALQUE DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO N5. EQUIPAMENTO MONTADO NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202212013 | AMP |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.002-7 | 202220 | 19/05/2022 11:17:58 | DURANTE INSPEÇÃO 3A DETECTADO RISCOS/ONDULAÇÕES NA PISTA DE FRENAGEM E DESGASTE/CRISTALIZAÇÃO NÃO UNIFORME DAS LONAS DE FREIO MODELO ABB, CONFORME FOTOS EM ANEXOS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202212012 | SEE |  | R009A001 | FUNDACAO - BARR. PRINCIPAL - TRECHO F - F1/2 A F17/18 | 0985.003-9 | 202220 | 20/05/2022 09:38:02 | En la galería de drenaje entre los bloques F5 y F6 se observa descamación con armadura expuesta. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202212009 | SEE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202222 | 30/05/2022 08:26:28 | Cota 111,00: bloque f4 frente al elevador 1 se observan varias cantoneras metálicas oxidadas y deformadas. Remover las cantoneras. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção de cantoneiras oxidadas e aplicação de argamassa nas bordas da escada da cota 101 a 111, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202212007 | AMP |  | B020A042 | QUADRO GIL-18A ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.020-3 | 202220 | 19/05/2022 14:00:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212006 | AMP |  | B018A042 | QUADRO GIL-18 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.018-0 | 202220 | 19/05/2022 14:00:42 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212005 | AMP |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202220 | 19/05/2022 14:00:52 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212004 | AMP |  | B016A042 | QUADRO GIL-16 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.016-3 | 202220 | 19/05/2022 14:03:28 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212003 | STE |  | R009B007 | BLOCO F13/14 | 0980.088-3 | 202222 | 30/05/2022 08:29:21 | Cota 56,50: Se observo descamación con armadura expuesta en las paredes de la galería. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los puntos con desprendimientos; material: cemento/arena:1/2 . Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202212002 | AMP |  | B015A042 | QUADRO GIL-15 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.008-2 | 202220 | 19/05/2022 14:04:10 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202212000 | AMP |  | B014A042 | QUADRO GIL-14 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.009-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211999 | AMP |  | B013A042 | QUADRO GIL-13 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.015-5 | 202220 | 19/05/2022 14:04:33 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211998 | AMP |  | B012A042 | QUADRO GIL-12 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.014-7 | 202220 | 19/05/2022 14:04:41 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211997 | AMP |  | B011A042 | QUADRO GIL-11 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.013-9 | 202220 | 19/05/2022 14:04:49 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211996 | AMP |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202220 | 19/05/2022 14:04:58 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211995 | AMP |  | A019A042 | QUADRO GIL-09A ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.019-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:09 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211994 | STE |  | R009B009 | BLOCO F17/18 | 0980.090-1 | 202222 | 30/05/2022 08:20:33 | Cota 99,00: Se observa desprendimiento con armadura expuesta en las paredes de la galería. Se observa la misma anormalidad en los bloques F15, F16 y F18. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los puntos con desprendimientos; material: cemento/arena:1/2 . Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202211993 | AMP |  | A009A042 | QUADRO GIL-09 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.011-2 | 202220 | 19/05/2022 14:05:16 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211992 | AMP |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202220 | 19/05/2022 14:05:24 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211991 | AMP |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202220 | 19/05/2022 14:06:02 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211990 | AMP |  | A006A042 | QUADRO GIL-06 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.006-6 | 202220 | 19/05/2022 14:06:08 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211989 | AMP |  | A004A042 | QUADRO GIL-04 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.004-0 | 202220 | 19/05/2022 14:06:15 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211988 | AMP |  | A003A042 | QUADRO GIL-03 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.003-1 | 202220 | 19/05/2022 14:06:20 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211981 | APG |  | R009B008 | BLOCO F15/16 | 0980.089-0 | 202222 | 30/05/2022 08:14:48 | Cota 225,00: Se observa desprendimiento de hormigon en la pista, junta F16/F17. Realizar reparo. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202211968 | AIM | 202206996 | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202221 | 23/05/2022 17:08:23 | Realizar instalación de reductor de presión, en baño situado en cota 98, U12, eje D. Similar al instalado en el baño de la cota 128. | MCI1 | MAM1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável |  | Não
202211965 | AMP |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202220 | 19/05/2022 14:06:26 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211963 | AMP |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 14:06:31 | Conforme Parecer Técnico da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência. Substituir tomadas auxiliares da região da cruzeta por modelo novo 16A-6H-IP44 e realoca-las para a região abaixo das guias de ar. Obs.: Executar conforme projeto piloto realizado na UG-05, em anexo | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202211939 | SEE | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:52:27 | Prestar apoio à SMIL (SSA 202211934) para conectar um oscilógrafo nos bornes XT-406/407/408 com o objetivo de medir os transientes no RTD original e no novo modelo de RTD do circuito de água pura número 9. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202223
202211935 | AAT |  | M040B003 | Router SBC 60 Hz | 1494.001-1 | 202220 | 18/05/2022 16:32:00 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável |  | Não
202211934 | SPG | 202209528 | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202220 | 18/05/2022 16:02:47 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes XT-406/407/408 antes do PD e 2 meses após o retorno da unidade para verificar transitórios no sensor original de temperatura da água pura do circuito número 9 e no novo modelo a ser instalado pela SMMG durante a parada (SSA 202211931). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202238
202211932 | APV | 202206568 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202220 | 18/05/2022 16:11:08 | Avaliar a necessidade de reparo/substituição do motor de acionamento da bomba BIN-1404 em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Obs.: caso reincidente, já avaliado na SSA 202211324 (migrada). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202211931 | SEE | 202209528 | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 202220 | 18/05/2022 16:02:55 | Substituir o sensor de temperatura do circuito de água pura número 9 (correspondente ao canal 15 do módulo 7) pelo novo modelo com blindagem adquirido através da SMDTC-1229. Conectar a blindagem do sensor à blindagem do cabo que vai para o CG. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | RAFAEL DOUGLAS BASSO
202211925 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202220 | 19/05/2022 08:43:09 | Actualizar y disponer en el archivo técnico el diseño de interligacion 6259DC07201P pg 2 referente a la instalación del sistema de vibración SSA 201803298A. Diseño en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Desenho atualizado no SAT conforme solicitado.
202211917 | AMP |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:45 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0531 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202211916 | AMP |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202220 | 19/05/2022 08:43:58 | Durante la ejecución de la SSP:20221408, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0525 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202211900 | ADM | 202206569 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202220 | 18/05/2022 16:11:23 | Avaliar a necessidade de reaperto dos suportes de fixação do equipamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202211899 | AMP |  | J007D002 | QUADRO SIST. AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-24 | 0109.019-4 | 202220 | 18/05/2022 11:16:17 | Durante análisis de la SSP 20222320 (MP-6M del PAI-24), se constató varias divergencias registradas en notas de las actividades. En el próximo MP, realizar propuesta de revisión de la PIC.EQ.0307-R01, ajustando las actividades con lo realmente practicable en campo. Verificar que las señales de alarma se registran tanto en el PAI-24 como en el SCADA, a partir de los sensores primarios. Se adjunta el diseño del tablero PAI-24 para modificar caso exista divergencia con lo realmente instalado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211894 | ADM | 202206582 | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202220 | 18/05/2022 16:11:47 | Avaliar a necessidade de reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude da evidências apontadas na SSA 202206582. Além disso, avaliar a necessidade de realização de análise modal do equipamento se as ações corretivas não surtirem efeito, caso aplicadas. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202211892 | AAT |  | M039B003 | ROUTER SBC 50 Hz | 1494.003-5 | 202220 | 18/05/2022 16:29:37 | Alterar a configuração de fax/modem e codecs para o padrão brasileiro/paraguaio de telefonia (G711A law) e codecs suportados nos aparelhos telefônicos, em coordenação com a SITT.AA (central Cisco) conforme anexo. A atividade deve ser realizada com o acompanhamento do fornecedor (backcom) Obs: futuramente deve ser estudada a possibilidade de retirada do codec PCMU, após ajustes da SITT.AA. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável |  | Não
202211883 | AMP |  | B013D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-13 E ACESSORIOS | 0028.015-1 | 202220 | 18/05/2022 00:10:44 | Verificar oscilação brusca na indicação de posição do distribuidor com unidade no sistema, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211875 | AMP |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202220 | 17/05/2022 17:27:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual posição do cabo do instrumento de supervisão de grande vazamento dificulta operação da vávula SC61. | OUO1 | MEG1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 3 | Não
202211871 | AIM |  | A002J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202220 | 18/05/2022 10:15:38 | Verificar solucionar motivo de infiltração de água após ensaio de anti-incêndio do TU da U02, conforme fotos anexo. Locais de infiltração: em cima do CTG fase R; próximo ao PP02; próximo ao EC03; próximo ao regulador de velocidade (próximo ao Quadro GTB3) e próximo a área de circulação (ao lado do tanque de óleo utilizado durante a manutenção do regulador) | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211868 | APV |  | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202220 | 18/05/2022 09:44:09 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFICAMOS QUE BOMBA ACIONAVA COM GOLPES INTERNITENTES. COM ISSO, O DISJUNTOR DESARMOU. VERIFICADO QUE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO ENCONTRA-SE DESPRESSURIZADO DE AR, E NÃO HOUVE ÊXITO AO TENTAR CALIBRÁ-LO, POIS VÁLVULA DE ENTRADA ENCONTRA-SE OBSTRUÍDA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202211859 | AMP |  | B010A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.015-8 | 202220 | 17/05/2022 18:03:26 | Verificado pequeña perdida de aceite. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211838 | APV |  | P001A001 | QUADRO KG-01 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.002-9 | 202220 | 17/05/2022 12:05:42 | Adquirir 5 unidades del material código stock: 238287 de tal forma a tener en stock 10 unidades, y 5 unidades cod: 717735 para atender las demandas de los materiales por cambio de las fuentes obsoletas en los anunciadores de los tableros KG/KH. | IEQ2 | IMA0 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211825 | APG | 202209584 | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202220 | 17/05/2022 14:03:03 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. FUE VERIFICADA FALLA DE COMUNICACIÓN, NO INTERFIERE CON LA FUNCIONALIDAD DEL PANEL. SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA SOLUCIONAR DICHA ALARMA O PARA BAJAR LA SSA INDICANDO QUE DICHO PANEL SERA MODERNIZADA CON LA ACTUALIZACIÓN. | MEL2 | IEQ2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202211823 | ASL |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Não
202211821 | SCA |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202220 | 19/05/2022 09:18:17 | APOIO PARA VIABILIZAR SUBSTITUIÇÃO JUNTO AO FABRICANTE DA SOLENOIDE DA VÁLVULA BC, INSTALADA NA UG 05, POR SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA DE MANTENÇÃO, PARA GERAÇÃO DE SOBRESSALENTE DO MODELO ANTIGO. DURANTE OS TESTES DE FUNCIONALIDADE DA VÁLVULA PELA EQUIPE DE MEG1 (ENERGIZAÇÃO COMTENSÃO DE 125 VCC), FOI OBSERVADO FUMAÇA QUANDO DA ENERGIZAÇÃO DA MESMA. REALIZADO ENSAIO RESISTÊNCIA OHMICA, QUE ESTAVA DENTRO DE VALORES ACEITÁVEIS, PORÉM DEVIDO AO OCORRIDO FOI OPTADO POR NÃO UTILIZÁ-LA. ESTOQUE 717150 | MMU2 | IMA0 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável |  | Não
202211814 | AMP |  | A008C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202220 | 17/05/2022 08:46:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "QUEIMA FUS TIRISTORES G1.5/G1.6", aceptando rearme. Obs.: Unidad parada. | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Não
202211796 | AIM |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202220 | 17/05/2022 07:40:04 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01", con posterior rearme. Horário SCADA 07:03:48 (17/05/2022). | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não
202211795 | AMP |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202221 | 25/05/2022 15:53:55 | Verificar/solucionar ruido anormal conforme video em anexo no VVT 1204. | OUO6 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202211788 | AMP |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202220 | 17/05/2022 05:26:19 | Identificado que el instrumento 80TI (Flujo Turbina) indica un flujo de 60 m3/s con la unidad rodando | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211782 | ASL |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 0707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. ENTREGUE PARA IMA0. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável |  | Não
202211780 | APV | 202206303 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202220 | 17/05/2022 10:20:16 | Normalizar níveis de estoque do material código 717526, para atender SSA 202206303. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (420854).” | MAM3 | IMA0 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202211755 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 17/05/2022 06:53:39 | Reparo de mangueiras e acoplamento de tochas TIG da oficina de caldeiraria. | MMU3 | MMU3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202211707 | AIM |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202219 | 15/05/2022 04:31:01 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "ECE_60 1EPIC PP SUPERV_PA IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EPIC EP5S01", com posterior rearme. Horário SCADA 03:56:29 (15/05/2022). | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Não
202207413 | AMP |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202219 | 13/05/2022 16:23:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lona de proteção do VVT-0709 encontra-se solta. Ver anexo. | OUO1 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202207394 | ASL |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202219 | 13/05/2022 15:21:50 | GESTIONAR REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202207387 | AMP |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:02 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase C. Referência: SSA 202000196B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202207386 | AMP |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:11 | Medir a relação de transformação e resistência ohmica dos enrolamentos primário e secundário do TEP fase B. Referência: SSA 202000195B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202207351 | AMP |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202219 | 13/05/2022 05:34:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOVIMENTAÇÃO DE ÁGUA PRÓXIMO À PALHETA Nº7. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207350 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202219 | 12/05/2022 23:31:56 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A UNIDADE ALCALINIZADORA ENCONTRA-SE COM NÍVEL DE SOLUÇÃO DE HIDROXIDO DE SÓDIO BAIXO. | OUO6 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi adicionado solução de 100 litros de agua pura com 2,5% de hidróxido de sódio, conforme IM.ME.041, para controle de condutividade do sistema. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202207339 | AMP |  | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:42:09 | Efetuar a instalação do protótipo do fluxometro Endress Hauser modelo P200 n° série T2295619000 - Avaliar comportamento e em caso de necessidade retornar o item com placa de orifício. Avaliar necessidade de instalação de placa distanciadora em função da dimensão entre faces. Manter a calibração do fluxometro (transdutor de pressão diferencial) na rotina de calibração dos kits de instrumentos da UG para eventual necessidade de retorno. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não
202207337 | AMP |  | B014H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.009-0 | 202219 | 12/05/2022 16:33:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual el medidor de grande vazamento "80PW" presenta oscilaciones en su medición. Ver video adjunto. | OUO2 | MMU1 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207324 | APG |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202220 | 20/05/2022 15:30:36 | Caixas de drenagem dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) com grande quantidade de detritos conforme foto em anexo. Realizar limpeza de todas as canaletas e caixas de drenagem na área dos estacionamentos da cota 144 (U16 a U18A) entre eixos A e B. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202207320 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202219 | 12/05/2022 15:41:31 | Configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida X/Y = 9,204 V/8,597 V). Verificar a atuação do alarme reduzindo a tensão a partir do valor de gap configurado. Valores esperados: eixo X: 9,204 - 3,69*0,6 = 6,99 V. Eixo Y: 8,597 - 3,51*0,6 = 6,49 V. Referências: 201812588B (posição X) e 201812588H (posição Y). Além disso, desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 (band. 37 ULP). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202207313 | SPG |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202219 | 12/05/2022 11:43:01 | Verificar e solucionar ruido anormal (correias soltas) no GMV 1005. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202228 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202207311 | AMP |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.001-8 | 202219 | 12/05/2022 16:40:34 | Em função da necessidade de homologar novas opções para os instrumentos de medição de pressão (transmissores), solicitamos efetuar a instalação de um par de instrumentos da fabricante IFM - modelo PT5002 e monitorar o comportamento dos componentes semanalmente (incluir observação na rotina semanal) por um período de 12 meses. Emitir SSA para calibração conforme parâmetros e rotina normal de substituição dos KITs de instrumentação para a referida posição (solic. n° de identificação). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não
202207309 | AIM |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202219 | 13/05/2022 15:34:23 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "1EAIC PA IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". Obs. Ocurrió durante el proceso de aislación del cuadro QB-08, la alimentación del QB-07 se confirmó normal. | OUO6 | MEL1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Não
202207308 | AMP |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202219 | 12/05/2022 16:40:17 | Em função da necessidade de homologar novas opções para os instrumentos de medição de pressão (transmissores), solicitamos efetuar a instalação de um par de instrumentos da fabricante WIKA - modelo S-20 e monitorar o comportamento dos componentes semanalmente (incluir observação na rotina semanal) por um período de 12 meses. N° de série: 1A01XHKQKJL e 1A01XHKRJJL. Emitir SSA para calibração conforme parâmetros e rotina normal de substituição dos KITs de instrumentação para a referida posição. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável |  | Não
202207306 | AIM |  | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202219 | 12/05/2022 11:54:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionó la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". Obs. Ocurrió durante el proceso de aislación del cuadro QB-08, la alimentación del QB-07 se confirmó normal. | OUO6 | MEL1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável |  | Não
202207299 | SCA |  | B015F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-15 E QUADRO STE-15 DE EXCITACAO | 0089.016-2 | 202219 | 14/05/2022 05:32:01 | Verificar lampara indicadora de seccionadora E1U - 15 cerrada apagada. | OUO6 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202207288 | ACS |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202219 | 12/05/2022 11:23:23 | O canal digital 27 (U01 - DISJ MAQ ABERTO) da UMR0102 está atuando indevidamente e provocando registros consecutivos (U01 - Disjuntor Maquina Aberto (Evento 355)). O evento 355 foi desabilitado até que este problema seja corrigido. O evento 355 deve ser reabilitado após a correção deste problema. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável |  | Não
202207284 | AAT |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202219 | 12/05/2022 08:27:25 | Realizar reparo de escadaria do edifício da Sala de Controle da SEMD. Ver foto em anexo. | OUO7 | MCI1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207280 | STE |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202219 | 12/05/2022 05:45:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENOS VAZAMENTOS DE ÁGUA PURA PELAS VÁLVULAS SV-2 E SV-11. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202220 | ZARZA MARCO ANTONIO | Efetuado reaperto na gaxeta da válvula SV-2, sanando o vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207279 | STE |  | A004H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.004-0 | 202219 | 12/05/2022 05:45:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE ÁGUA PURA PELA VÁLVULA SV-2. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202220 | ZARZA MARCO ANTONIO | Efetuado reaperto na gaxeta da válvula SV-2, sanando o vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207278 | AMP |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202219 | 12/05/2022 04:33:06 | Verificar vazamento de água bruta pela tubulação de dreno da by-pass da válvula 04VP, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207273 | AMP | 202206884 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202219 | 12/05/2022 07:50:32 | Conforme solicitado en la SSA 202206884, dar apoyo a MEL1 para desconexión de los conductores 1 y 2 del mazo C72403 conforme diseño adjunto, correspondiente a señal de trip por actuación de la válvula de diluvio de los trafos T03 y R03. Dicha función será retirada conforme fue acordado en el AR/SMM.DT/0041/2022. Luego emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño "conforme construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202207256 | AAT |  | J084A004 | BOMBA BDR-F16-004 | 0278.010-0 | 202219 | 12/05/2022 08:37:02 | DURANTE INSPECAO ANUAL VERIFICOU-SE QUE VÁRIAS CARCACAS DO BOMBEADOR ESTÃO CORROÍDAS. OBS.: DESGASTE ASCENTUADO NO FLANGE DE ACOPLAMENTO DAS CARCAÇAS COM PERDA DE MATERIAL. OBS: MIGRACIÓN DE LA SSA 200405349A. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.8 | Programável |  | Não
202207254 | APG | 202207193 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 13/05/2022 10:39:12 | Verificar a possibilidade e elaborar projeto para alterar as tampas das aberturas de acesso à cota 98, localizadas na cota 108, eixo BC da Casa de Força (U01 a U18A), descritas na SSA 202207193, de forma a nivelar com o piso da galeria. Serviço referente à solicitação da CIPA - IRA 07/2021. | ISI1 | IME2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202207251 | APV |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202219 | 12/05/2022 16:34:39 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item código 635790 na maior brevidade possível. Utilizado 7 unidades no acoplamento entre motor 2 e bomba 2 do sistema de água pura das unidades geradoras. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202207220 | AMP |  | K091B007 | POCO E ACESSORIOS | 0258.030-6 | 202219 | 12/05/2022 07:55:39 | Verificar e solucionar o motivo de ocorrer elevação do nivel de água servida no poço estando as valvulas de entrada fechadas. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207212 | APG | 202205920 | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202221 | 23/05/2022 08:37:17 | Emitir parecer técnico sobre desprendimiento de hormigón en el muro lateral lado derecho del elevador 14, cota 108. Se habían retirado los materiales sueltos y luego de un tiempo se presentaron nuevos desprendimientos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202207186 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202219 | 10/05/2022 16:15:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION 1,40 Bar en manómetro PI24. Flujo 80PW 244.70 l/min | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202223 | WILSON ORREGO GABRIEL | Los valores actuales de presión y caudal (1.8 bar y 233 l/min)están normales coherentes con el parecer de IME2 (SSA 202203866) que indica este comportamiento como característico de una sustitución reciente de carbones por polímeros Thordon. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202207148 | STE | 202201930 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.014-0 | 202219 | 10/05/2022 11:29:35 | Solicitamos realizar levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca del tablero PWX-12 durante próximo PD 9M, conforme anexo, para estudio/análisis de la distancia de aislamiento entre barras del PWX fabricante Inepar, debido a cortocircuito detectado en la SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado levantamiento dimensional del separador aislante de las barras de 460Vca cuyos valores se encuentran detallados en el archivo pdf anexo. Las barras sin conexiones eléctricas presentan distintas medidas del parámetro C. Ver fotos en anexo.
202207145 | AMP |  | B020J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-18A FASE A | 0045.259-6 | 202219 | 10/05/2022 11:51:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador de calor N2 da fase A permaneceu conectado após teste de preparação de partida. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207136 | ADM |  | A019L013 | PAINEL DE SINCRONIZACAO - PSY-9A | 1119.001-7 | 202219 | 10/05/2022 10:01:56 | Buscando un reemplazo para el Relé C5R620 Alston del panel PSy-9A. Retirar y ensayar en bancada el Relé INGETEAM PL70SYA12Z2401 (Código Stock: 716323). Referencia: GCSMIT-1360. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202207135 | APV |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202219 | 10/05/2022 10:31:34 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14618A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207134 | APV |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202219 | 10/05/2022 10:31:46 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14617A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207133 | APV |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202219 | 10/05/2022 10:32:35 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14616A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207132 | APV |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202219 | 10/05/2022 10:33:13 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14614A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207131 | APV |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202219 | 10/05/2022 10:33:51 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14613A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207130 | APV |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202219 | 10/05/2022 10:33:59 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14608A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207128 | APV |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202219 | 10/05/2022 10:34:07 | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (2021/14604A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207117 | APV | 202207091 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 16:57:00 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE (01) UMA UNIDADE DE LAMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 220 VOLTS 50HZ. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202207112 | STE |  | B014D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.035-9 | 202219 | 10/05/2022 06:09:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELA VÁLVULA 20QT. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202227 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado la tapa de la válvula 20QT, se limpio el alojamiento del anillo de vedacion y se instalo uno nuevo, procediendo al montaje correspondiente, para luego realizar ensayos con el sistema presurizado, constatando su funcionamiento normal para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207109 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.003-6 | 202219 | 10/05/2022 05:37:23 | Verificar movimentação de água próximo a palheta 14, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207102 | AIM |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 202219 | 09/05/2022 17:23:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 01 (ODU-01) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. Obs: LINK REDUNDANTE EN OFF. EMITIDA SSAs 201906089A - 201906091A PARA IEE3 SOLICITANDO MODERNIZACION DEBIDO A SISTEMA SIN SOBRESALIENTES | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202207099 | AAD |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202219 | 10/05/2022 08:05:53 | Atualizar e dispor no arquivo técnico o desenho de interligação 6259DC07701E pg 2 referente a instalação do sistema de vibração SSA 201712017A. Desenho em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000125/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento solicitado.
202207093 | STE |  | B018H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.018-0 | 202219 | 09/05/2022 16:04:33 | Verificar pequena tendência de redução de nível do tanque de expansão, com a manutenção da temperatura, com início de redução no dia 02/05/2022. | OUO6 | MMU1 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202219 | VICTOR CESAR PANUCI | Acompanhado comportamento de nível de água pura no sistema/tanque de expansão e não identificado anormalidades. Vide anexo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207056 | SPG |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202219 | 09/05/2022 16:13:48 | Realizar modificación/ajuste en los links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal, de manera a que el conductor tenga un similar recorrido al tanque - busduct, a fin de reducir el espacio entre el conductor y el tanque/busduct. Adjunto croquis de vista superior como guía para el ajuste a ser implementado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202207048 | AMP |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202219 | 09/05/2022 12:05:07 | Verificar motivo pelo qual houve demora no retorno da indicacao de transformador principal conectado durante a partida da unidade. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202207041 | AMP |  | A009E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.011-4 | 202219 | 10/05/2022 10:55:26 | Montar amortiguadores en nuevo conjuto de guias a montante adquirido a través de contrato 4500061962 (Material disponible en Almacen). Altura final esperada del conjunto: 193mm. Durante PD (MP3S 2022) ralizar montaje de nuevas guias lado PY-BR en reemplado de las existentes. Servicio similar a ejecutado en U05 (SSA 202205364) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207039 | AMP |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.016-3 | 202219 | 10/05/2022 10:55:38 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207038 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202219 | 10/05/2022 10:55:46 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207037 | AMP |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202219 | 10/05/2022 10:57:16 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207035 | AMP |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202219 | 10/05/2022 10:57:25 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207033 | SEE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202219 | 10/05/2022 10:57:43 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | EDSON KIRIENCO
202207030 | ASL |  | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 09:16:24 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE ENCAMINHAR PARA REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não
202207029 | AMP |  | B020E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.020-1 | 202219 | 10/05/2022 10:58:07 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U18A PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207027 | AMP |  | B018E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.018-6 | 202219 | 10/05/2022 10:58:17 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U18 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207025 | AMP |  | B016E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.016-0 | 202219 | 10/05/2022 10:58:33 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U16 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207024 | AMP |  | B015E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.008-9 | 202219 | 10/05/2022 10:58:40 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U15 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207023 | AMP |  | A009E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.011-9 | 202219 | 10/05/2022 10:58:52 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U09 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202207016 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202219 | 09/05/2022 09:32:08 | Providenciar para trocar a variável 09A3EB006PIB3 pela 09ACVB035_1 nos GTWs 9A e passar a variável 09A3EB006PIB3 para eventos no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318
202207010 | AMP |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202219 | 09/05/2022 08:34:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está caindo alarme de condição anormal de forma intermitente no SCADA. Verificado no PAI-29 alarme de baixa pressão de água na sala de tratamento de óleo combustível. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável |  | Não
202207002 | AMP |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202219 | 09/05/2022 06:00:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-08 TENSION CA 460VCA - FALLA". OBS.: TENSION EN LA BARRA DEL UMCC-08 EN 413VCA. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Não
202206993 | STE |  | A019H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.019-0 | 202218 | 07/05/2022 17:51:14 | Verificar e solucionar tendência de elevação do nível do tanque de expansão, conforme gráfico anexo (últimos 7 dias). Unidade parada. | OUO5 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202220 | VICTOR CESAR PANUCI | Os níveis do tanque de expansão da UG 9A aumentam com o passar do tempo devido a injeção da solução alcalinizadora no sistema. A injeção ocorre mesmo em períodos de conveniência operativa quando a bomba de água pura entra em operação para recircular água pelo sistema. Sendo assim, o sistema está operando em condições normais. |  | 69 - NIVEL ALTO
202206992 | AMP |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 202218 | 07/05/2022 14:45:35 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente en el SCADA la alarma de "ANT_INCENDIO PAI-29 CONDICAO ANORMAL". Obs. Se verificó que en el local no acciona ninguna banderola de señalización, aceptando rearme. | OUO6 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não
202206991 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202218 | 07/05/2022 12:16:06 | Verificar/solucionar vibração e ruído anormal no relé K13. Vídeo anexo. | OUO6 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202206988 | AMP |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202218 | 06/05/2022 22:41:21 | Verificar led de indicação "DESLIGADO" apagado, gaveta 1.6 referente à válvula de aeração nº 1, estando a unidade em UPCOX. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202206985 | APG | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202219 | 09/05/2022 09:39:43 | Solicitamos parecer técnico em relação ao módulo de proteção do disjuntor 52B que, segundo a SSA 202205260, está com falha irrecuperável. OBS.: defeito encontrado durante atendimento à SSP 20225564. Disjuntor 52B encontra-se fora de operação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202206978 | AMP |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202218 | 06/05/2022 16:53:47 | VVT-0714 encontra-se com ruído anormal. | OUO1 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202206972 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202218 | 06/05/2022 16:23:15 | Como continuación de la SSA 202203610, solicitamos fabricar 1 prototipo de las plataformas para la U01, para luego replicar para todas las UGs. Diseños en anexo. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202252 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando SS do sistema SOS: SS 292/2022
202206959 | AIM |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202218 | 06/05/2022 15:29:02 | Verificar e solucionar vazamento de ar pela mangueira flexível de saída do compressor conforme arquivos em anexo. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202206951 | APG | 202206393 | E006E008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202218 | 06/05/2022 15:23:32 | Analizar motivo de la actuación de las alarmas "PROT PRIM TC SECUNDARIO ABIERTO" y "PROT ALT TC SECUNDARIO ABIERTO" referentes a línea IPU-MD4 en 27/04/22 estando la misma energizada con carga, en el momento de cerrar el disyuntor 44L33 con la línea MD-FI3 aislada por la seccionadora de línea y sus vanos cerrados. Ref. SSA 202206393 y 202206394. As sinalizações permaneceram atuadas por aproximadamente 11h20m. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202206950 | AAT |  | J086A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:01 | Instalar e comissionar Motor da Bomba BDR-F16-012 em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202206949 | AAT |  | J086A002 | BOMBA BDR-F16-012 |  | 202218 | 06/05/2022 15:38:12 | Instalar e comissionar Bomba BDR-F16-012, em função da definição da ATA de REUNIÃO AR/SMI.DT/0037/2022. | IME2 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não
202206938 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202218 | 06/05/2022 11:13:07 | Providenciar alterações no CCAD, GTWs e IHMP para inclusão e ajuste de variáveis temporizadas de comunicação do GPS com UT129 dos CE2000 da 9A para supervisão no SCADA, SDSC E IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318
202206937 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 09/05/2022 13:54:13 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DE MATERIAL CÓDIGO 171158 - CAPACITOR ELETROL AL RAD 1µF 20% 100V - UTILIZADO PARA REPARO DOS MÓDULOS DE REGULAÇÃO DAS UG. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável |  | Não
202206933 | APG |  | K042B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202219 | 09/05/2022 09:38:42 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A DEFICIÊNCIA DE ILUMINAÇÃO NOS MOTORES DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO POÇO DA TURBINA E SISTEMA DE CO2 DO GERADOR QUE ESTÃO LOCALIZADOS NA COTA 124/EIXO AB DAS UNIDADES 10 À 18 A FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202206907 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 06/05/2022 07:46:39 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-05, referente a SSA 202113492A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT según solicitado.
202206889 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 08:19:53 | SE SOLICITA LA CONFECCIÓN DE DOS UNIDADES (02) DE GENERADOR DE IMPULSOS, DISPOSITIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CONTADORES DE DESCARGAS DE PARARRAYOS DE LA GIS. ESTE PEDIDO TIENE ORIGEN EN EL SECTOR EJECUTOR MET3 (GIS), DONDE SE REQUIERE DE UNA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA REFERENTE A LOS DISPOSITIVOS EXISTENTES UTILIZADOS ACTUALMENTE. SE ENCUENTRA EN ADJUNTO EL ESQUEMÁTICO DE REFERENCIA, O CASO CONTRARIO, UTILIZAR VERSIÓN MÁS ACTUALIZADA DEL ESQUEMÁTICO. EN CASO DE APOYO CONT. IEQ3. | IEQ3 | ILA2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202206884 | ADM |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202218 | 06/05/2022 07:57:15 | Viabilizar a desconexão dos condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip na proteção do T03/R03 por atuação do anti-incêndio. Coordenar com o MEL1 (SSA 202206879). Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202219 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/19: Fue emitida SSA 202207273(D) a MET1 para ejecución del servicio.
202206881 | AAT |  | G040E016 | IED PA5T03 PROTEÇÃO ALTERNADA T03/R03 (2R-T03) | 3144.009-9 | 202218 | 06/05/2022 08:00:50 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206880 | AAT |  | G040E015 | IED PP5T03-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R03 (2R-T03) | 3144.008-7 | 202218 | 06/05/2022 08:01:12 | Remover a variável IN205 das lógicas de trip, partida de BF, sinalização para LED, e passar para reserva conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206879 | AAT |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202218 | 06/05/2022 08:01:47 | Desconectar os condutores 1 e 2 do cabo C72403 conforme marcações nos anexos para retirar o trip por atuação do anti-incêndio. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206878 | AAD |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:37 | ACTUALIZAR DISEÑOS DE INTERLIGACION 6259DC07722E[1]R7 DEL PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014737B. DISEÑO C/ MARCACIONES EN ANEXO. GARANTIR DISP. EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000122/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos conforme anexo a la emisión. Incluido diagrama 6259LC07722E[4] según nuevo anexo.
202206868 | APV | 202206775 | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 06/05/2022 07:48:49 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 70 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206867 | APV | 202206776 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 06/05/2022 07:49:00 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 185 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206866 | APV | 202206777 | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 06/05/2022 07:49:10 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 144 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206865 | APV | 202206778 | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 06/05/2022 07:49:19 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206864 | APV | 202206780 | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 06/05/2022 07:49:30 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206863 | APV | 202206781 | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 06/05/2022 07:49:39 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 26 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206862 | APV | 202206782 | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 06/05/2022 07:49:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 35 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206861 | APV | 202206783 | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:08 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 156 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206860 | APV | 202206784 | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:17 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 88 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206859 | APV | 202206785 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 06/05/2022 07:50:26 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 40 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206858 | APV | 202206787 | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 06/05/2022 07:50:34 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 12 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206855 | APV | 202206788 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 06/05/2022 07:50:42 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 160 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206854 | APV | 202206789 | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 06/05/2022 07:50:54 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 23 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206853 | APV | 202206791 | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 06/05/2022 07:51:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 14 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206830 | APV | 202206306 | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202218 | 05/05/2022 15:16:06 | Normalizar níveis de estoque do material código 713448, previsão de uso 202221 para atender SSA 202206306. Material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (421786). | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202206810 | AIM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202218 | 04/05/2022 10:23:06 | Associar a sinalização de partida da Taxa 2 no SOE do Scada à função TOF1-T2, igual a 51Hz no FIP PCG 1. Ref: RAO 01/2022. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202206806 | APV |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 10:38:27 | Solicitamos repor estoque sobressalente do código 707991, relê térmico utilizado no sistema de Água Pura (PWX), que se encontra com estoque zerado. Última unidade foi utilizada na SSA 202206436. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202206799 | AMP |  | A006D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.011-8 | 202218 | 04/05/2022 08:26:35 | Confirmar medição do curso da haste do cilindro de aplicação da trava hidráulica. Com base no resultado será avaliado a revisão do item de medição na PIC ME.0057. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável |  | Não
202206791 | APV |  | K054C010 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 135 | 0946.021-7 | 202218 | 04/05/2022 09:04:48 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206789 | APV |  | K054C007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.020-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:02 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206788 | APV |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202218 | 04/05/2022 09:05:41 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206787 | APV |  | K053F009 | ELETRODUTOS E TOMDAS 220 V - EL. 196 | 0946.015-2 | 202218 | 04/05/2022 09:05:11 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206785 | APV |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202218 | 04/05/2022 09:05:21 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206784 | APV |  | J041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.034-9 | 202218 | 04/05/2022 09:05:55 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206783 | APV |  | J042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.035-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:03 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206782 | APV |  | J056D007 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 132 | 0946.063-2 | 202218 | 04/05/2022 09:06:12 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206781 | APV |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202218 | 04/05/2022 09:06:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206780 | APV |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202218 | 04/05/2022 09:06:27 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206778 | APV |  | J055E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.048-9 | 202218 | 04/05/2022 09:06:34 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206777 | APV |  | K049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.010-1 | 202218 | 04/05/2022 09:06:42 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206776 | APV |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202218 | 04/05/2022 09:06:50 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206775 | APV |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202218 | 04/05/2022 09:07:22 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206767 | APG |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202218 | 06/05/2022 11:09:20 | Adquirir e codificar 8 filtros 500X490X40 mm para substituição semestral dos filtros do Ar Condiciondo. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202206765 | STE |  | A005J033 | LUMINARIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.116-0 | 202218 | 03/05/2022 16:20:25 | Realizar substituição dos refletores e luminárias principais das celas do TU-05, por refletores e luminárias LED. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da iluminação principal das celas do TU-05.
202206756 | AAD |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202218 | 05/05/2022 09:23:30 | Solicitamos actualizar diseños 5654-DF-G0014-E Paginas 4, 5 y 6 Referente a instalación de solenoide de purga de tanque de humidificación; Referencia de SSA 202205480. En adjunto, diseños actualizados as Built. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202206741 | APV | 202206581 | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 03/05/2022 16:37:36 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 46 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206740 | APV | 202206580 | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 05/05/2022 09:23:40 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206739 | APV | 202206575 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 05/05/2022 09:23:51 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 133 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206738 | APV | 202206579 | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 05/05/2022 09:24:04 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 66 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206735 | APV | 202206577 | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 05/05/2022 09:24:13 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 155 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206734 | APV | 202206572 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 05/05/2022 09:24:21 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 44 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206732 | APV | 202206574 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 05/05/2022 09:25:14 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 183 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206730 | APV | 202206573 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:18 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 60 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206729 | APV | 202206571 | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 05/05/2022 09:26:28 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 65 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206728 | APV | 202206570 | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 05/05/2022 09:26:37 | Disponibilizar em estoque a quantidade de 135 tomadas 2P+T 200/250V 16A 6H com código de estoque no almoxarifado 703495. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável |  | Não
202206722 | STE | 202206364 | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202218 | 05/05/2022 09:26:52 | Solicitamos gestão junto ao fabricante referente as luminárias apagadas citadas na SSA matriz, pois o equipamento encontra se em garantia. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202228 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/28: Gestiones realizadas ante el contratista. El consorcio providencia e instaló las luminarias con defectos detectadas durante el período de garantía del mismo. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo el funcionamiento de las mismas.
202206720 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202218 | 04/05/2022 10:33:40 | Dois pontos com desprendimento de concreto na escada de ligação da cota 108 a 98 próximo a oficina de usinagem. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los puntos con desprendimientos; material: cemento/arena:1/2 . Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206717 | AMP | 202206560 | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 03/05/2022 10:46:20 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU03-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201812588A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206714 | STE |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202219 | 11/05/2022 15:44:08 | Cota 124,00: eje C, se observa descamación con armadura expuesta en el techo de la galería. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com desprendimento de concreto por armadura exposta no piso e no teto na cota 124, U14. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2 (Aplicado nas áreas grandes) Argamassa de Epoxi (Marca: MC Solid 1300) e areia - Traço 1:1 (Aplicado em pontos pequenos com armadura exposta).
202206713 | STE |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202218 | 04/05/2022 10:35:58 | Cota 60,00: U13/U14, galería transversal, se observa descamación con armadura expuesta en la pared de la galería. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em vários pontos com desprendimentos de concreto ocasionados por corrosão e expansão de armaduras na galeria transversal entre U13/U14 na cota 60, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia, Traço 1:2.
202206712 | APG |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202219 | 11/05/2022 15:44:56 | Cota 144,00: se observa desprendimiento de reparo en la pista aguas abajo. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202206693 | AAT |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202218 | 03/05/2022 11:10:03 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-0339 e 6616-DF-G7616 (em anexo) conforme marcações realizadas durante execução do comissionamento (SSA 202013708A). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no SAT. | MEG2 | IEQ2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.2 | Programável |  | Não
202206681 | AAD |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 03/05/2022 07:58:50 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-05 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014737C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SRA-IB-000122/2022 a la ENEE.DT. Se incluyeron los diagramas funcionales y lista de cables del TGA-05. Además fueron incluidos los documentos del PA-05 y GTB1-05 referente a la modificación del 80QW-1 (201810845B, 201810845C, 201810845D) que quedaron pendientes de revisar. Ver nuevos anexos en la ejecución.
202206680 | AAT |  | N007A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.005-6 | 202218 | 02/05/2022 23:31:27 | Verificar e solucionar: ventilador da cabine do elevador com as pás danificadas e apresentando ruído e vibração anormal. | OUO5 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202206678 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202218 | 03/05/2022 09:24:25 | Tendo em vista que na inspeção termográfica de acompanhamento (SSA 202204386) o delta de temperatura da anomalia térmica se mantém estável, solicito realizar nova inspeção termográfica em 60 dias, observando-se dentro do possível condições de carga semelhantes as já registradas no serviço anterior para os transformadores R5 e RX. Registrar igualmente as condições operativas dos disjuntores e seccionadores associados aos vãos adjacentes. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do TC. Detalhes no arquivo anexo.
202206673 | ASL | 202206391 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.009-4 | 202218 | 03/05/2022 10:46:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos pontos em Alerta e Alarme encontrados durante a medição de vibração: Alerta (Alarme 1) em: 1V=4,47 [mm/s], 2H=3,98 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS; 2H=1,652 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração, 2V=4,63 [mm/s], 3H=6,05 [mm/s], 3V=6,58 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: 2A=10,43 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202206648 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202218 | 02/05/2022 10:15:39 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme de pontos sobre MDGE no CCAD, GTWs e IHM-P 9A por troca do medidor pelo ION7400, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206642 | APG | 202206151 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:13:43 | Providenciar alteração da tabela de decisão global no SCC para ajuste e funcionamento das regras do SARTRE de forma completa, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202206639 | AIM | 202206352 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:16:16 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT sobre freios desaplicados da U9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não
202206631 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202218 | 02/05/2022 11:04:41 | VVT-0114 encontra-se com correias rompidas. | OUO1 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202228 |  |  |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202206630 | STE |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202218 | 02/05/2022 08:53:06 | DISPOR NO ALMOXARIFADO TERMORESISTENCIA COM FILAMENTO DE PLATINO, RESISTÊNCIA 100 OHM. CÓDIGO DE ESTOQUE 641103. ATENDER AO ESTOQUE MIN/MÁX: 07/12. REFERENTE À SSA 2021/10088A. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-7408.
202206617 | AMP |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.011-7 | 202217 | 30/04/2022 17:44:14 | Verificar movimentação de água próximo a palheta 19, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206584 | AAT |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202217 | 29/04/2022 17:20:10 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0942P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N10 (SSA 202201300). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202206583 | AAT |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202217 | 29/04/2022 17:19:58 | Solicitamos actualizar diseños 5216-DF- J0941P referente al pedido de sustitucíon de compresor de aire del Puente N09 (SSA 202201299). Garantizar y disponibilizar en el archivo técnico diseños actualizados. En anexo diseños marcados. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável |  | Não
202206581 | APV |  | K047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.008-0 | 202218 | 02/05/2022 12:36:39 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206580 | APV |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:54 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206579 | APV |  | K045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.006-3 | 202218 | 02/05/2022 12:37:19 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206578 | APV |  | K005C002 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N2 3-EK1/B-CA | 0479.002-2 | 202217 | 29/04/2022 16:28:24 | Realizar adquisición eventual de 7 unidades de material cód 639257 - VALVULA DESC COMPL 1503 0019-80 A COPCO(6 Aplicacion inmediata + 1 reposición Stock), para sustitución en caracter preventivo en todos los compresores del sistema de aire de partida de los Grupos Diesel de la casa de fuerza, en función a verificación de desgaste excesivo de componentes (SSA 202206419) | IME3 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202206577 | APV |  | K044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.005-5 | 202218 | 02/05/2022 12:37:37 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206575 | APV |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206574 | APV |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:14 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206573 | APV |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202218 | 02/05/2022 12:38:29 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206572 | APV |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202218 | 02/05/2022 12:37:58 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206571 | APV |  | J045B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.038-1 | 202218 | 02/05/2022 12:38:52 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206570 | APV |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202218 | 02/05/2022 12:39:08 | SUSTITUIR LOS TOMACORRIENTES 2P+T, 15A/220V POR EL TOMACORREINTE TIPO INDUSTRIAL 2P+T 200/250V 16A 6H CON CÓDIGO DE STOCK 703495. REF.: SSA 202114914A | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206557 | ASL |  | E032E010 | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 | 0216.017-0 | 202218 | 03/05/2022 11:47:33 | Solicito reparo del módulo de rec. auto. 79 (cod. alm.:584746) la cual se encuentra con el led de supervición apagado SSA Ref.: 202206441. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável |  | Não
202206542 | ASL |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202217 | 29/04/2022 07:48:31 | Proveer reparo a indicador de TAP´s CM:269468, el mismo presento diferente indicación del TAP en su visor y lo reportado al SCC siendo ambas medidas diferente a los TAP´s de los demas autotransformadores. Ref. SSA:202206385. | MEL1 | IMA0 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável |  | Não
202206538 | AMP |  | B013B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.097-4 | 202217 | 29/04/2022 00:11:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA ENTRE AS PALHETAS Nº16 E Nº17 DA U13. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206531 | APG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202217 | 28/04/2022 17:22:52 | Conforme conversado com Sr. Arturo, solicito um parecer técnico sobre considerável perda de água pelas estruturas de fixação das "colméias" nas centrais evaporativas. | OUO1 | IME2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206527 | SPG | 202206524 | J092D001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202218 | 06/05/2022 11:15:07 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PROJETO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EM ALVENARIA PARA HIDRANTE HD-21022 QUE ESTA EXPOSTO A INTERPERIES E TEM APRESENTADO SEGUIDAS AVARIAS POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202239
202206526 | AIM |  | B016C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.016-4 | 202217 | 28/04/2022 17:19:19 | Revisar el procedimiento actual de ajuste del limitador de máxima corriente de excitación de las unidades generadoras de Itaipu. REF: RAO 20/2021. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202206524 | AIM |  | J092D001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.144,60 AMD1 | 0127.209-8 | 202217 | 28/04/2022 16:44:57 | DURANTE PREVENTIVA 6M, SSP:20224338, VERIFICADO AVARIAS POR OXIDAÇÃO EM HIDRANTE HD-21022, ELEV 144, DEVIDO INTERPERIES. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202206491 | ACS |  | E011B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.088-0 | 202218 | 02/05/2022 07:56:48 | Encontrado, durante MP6M SSP 20225619, 01 isolador quebrado: Torre 1111, Fase "S", Cadeia em "V", Lado Esquerdo, Posição 15. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202206471 | SPG | 202206354 | P042F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.002-2 | 202218 | 03/05/2022 15:56:19 | Realizar especificação tecnica, aquisição, e inclusão em LMR PP.272 dos sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26, para possibilitar realização dos itens (7,8,9,10/Grupo 4) da PIC.ME.0139.R01. OBS: Avaliar opção de manter grupo de sensores reservas, já calibrados em estoque interno, realizando substituição durante manutenções preventivas. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202305
202206460 | AMP |  | E017M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PA1 - 7SD5221 | 2288.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:50:02 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206459 | AMP |  | E017L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L1PP1 - 7SD5221 | 2288.001-0 | 202218 | 03/05/2022 10:49:54 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206457 | AMP |  | E017E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PP1 - 7SD5225 | 2284.001-2 | 202218 | 03/05/2022 10:49:20 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206452 | AMP |  | E017F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L1PA1 - 7SD5225 | 2284.002-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:59 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206434 | AIM |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202218 | 04/05/2022 14:29:12 | Realizar instalação elétrica de motor para portão no cercado da MAM2 cota 133, referência U18A. Descrição do motor: 713617 - MOTOR ELET PORTAO DESL 220V 60HZ 615W | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável |  | Não
202206433 | AAT |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202217 | 28/04/2022 15:50:59 | Atualizar lista de cabo em anexo referente ao numero do cabo de alimentação para UTA 19, proveniente do QL 1.4. SSA 202205830. DISPOR LISTA DE CABO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202206416 | STE |  | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202217 | 27/04/2022 12:09:35 | Verificada leve tendencia de disminución del nivel de agua pura en el tanque de expansión de la unidad.Observado oscilaciones en el instrumento 80PWI-1. | OUO5 | MMU1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202219 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue realizada inspección en el Housing del generador, próximo a las válvulas SV14 y TV15 sin encontrar ningún indicio de perdida de agua pura, se realizó la aislación/normalización de los intercambiadores N1 y N2 por separado para análisis de tendencia, fueron inspeccionadas las cabezas de bobina superior e inferior del estator sin encontrar indicios de perdida de agua pura. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206399 | AMP | 202200291 | B016A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.016-2 | 202217 | 29/04/2022 11:50:06 | SOLICITAMOS APOIO NO AJUSTE DO FIM DE CURSO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR LADO BRASIL, EM FUNÇÃO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME DE PORTA ABERTA, RELATADO NAS SSA'S 202206386 E 202200291 (MATRIZ). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202206394 | AMP |  | E006F008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.036-6 | 202217 | 27/04/2022 11:00:30 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, no momento em que foi fechado o vão da linha MD-FI3 (disjuntor 44L33) estando a linha isolada pela seccionadora, acionou sem rearme o alarme "PROT ALT TC SECUNDARIO ABIERTO" referente a linha IPU-MD4 estando a mesma energizada em carga. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente |  | Não
202206393 | AIM |  | E006E008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.035-4 | 202217 | 27/04/2022 11:00:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, no momento em que foi fechado o vão da linha MD-FI3 (disjuntor 44L33) estando a linha isolada pela seccionadora, acionou sem rearme o alarme "PROT PRIM TC SECUNDARIO ABIERTO" referente a linha IPU-MD4 estando a mesma energizada em carga. | OUO7 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente |  | Não
202206389 | AMP |  | T021A005 | PAINEL GUS 18 | 0628.010-2 | 202217 | 01/05/2022 05:32:14 | Verificar solucionar motivo pelo qual ao realizar teste lâmpadas/verificação de estado a mesma demora a sinalizar o estado das seccionadoras e disjuntor. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202206381 | AMP |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202217 | 28/04/2022 23:10:08 | Verificar motivo de perda excessiva de água no referido sistema. OBS.: Algumas colmeias aparentam estar mal posicionadas, ocasionando a perda de agua, conforme mostram os anexos. | OUO5 | MAM3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206360 | APG | 202206251 | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202217 | 27/04/2022 14:18:22 | Solicitamos parecer quanto à oscilação no nível de óleo do mancal combinado, relatado graficamente na SSA 202206251. Evento similar já relatado e atendido nas SSA´s 2020/14915A e 2021/14188A, voltando a reincidir. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202226
202206359 | SEE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202217 | 26/04/2022 15:52:17 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS
202206358 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202217 | 26/04/2022 15:51:50 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Foi realizado a substituição dos disjuntores principais (52-1 e 52-2) do UMCC-07 por novos modelos disjuntores ABB Emax E4H e E1. Realizados ensaios operacionais e de proteção com funcionamento normal. Documentos e ensaios anexos. Já existem SDS número: 14327, 14328, 14332, 14329 e 14331 para atualização de documentos e SSA 202113315A para atualização de desenhos.
202206353 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202217 | 26/04/2022 10:09:53 | Providenciar inclusão da variável 09ACVB405_2 nos GTWs 9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. Foi emitida a SSA 202206352 para inclusão de ponto no SCADA. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318
202206346 | APG | 202205601 | R055E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.031-1 | 202217 | 26/04/2022 16:20:03 | Se solicita retirar todo el material de los cielorrasos externos de las garitas de seguridad de la entrada a la SEMD y del patio de 66kV, trabajo similar fue realizado en la garita de seguridad del patio de 500 kV | MCI1 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202206341 | ADM |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202217 | 26/04/2022 09:03:05 | Solicitamos apoyo, gestión y acompañamiento para fabricación de dispositivos de transporte e izaje que fueron proyectados mediante SSA 202112407A con archivos en anexo, para los nuevos tableros CTM que están siendo adquiridos mediante SSA 202007266A (Contrato 4500063383). | IEQ1 | IME1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202206337 | STE |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202217 | 26/04/2022 05:49:24 | Constatado ruido anormal proveniente del VVT-3133 conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL VVT-3133 FUE ALINEADO Y TENSIONADO SOLUCIONANDO ASI RUIDO ANORMAL. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202206334 | AMP |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202217 | 25/04/2022 17:53:35 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "Agua Pura Tanque Expansion Nivel > 320 mm", retornando a valores normales después de 6 minutos, conforme gráfico anexo. Obs: En el mismo intervalo también se verificó un aumento de 1.5 bar en la presión de salida de las bombas, también retornando a valores normales posteriormente. | OUO5 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202206321 | APG | 202206079 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202217 | 28/04/2022 10:45:33 | Disponibilizar o Botão de emergência do controle da talha monovia que encontra-se com defeito, não travando quando acionado. O referido botão não possui sobressalente codificado. Botão é parte da botoeira DSE8 P22BE, fabricante DEMAG. Imagens em anexo. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202206316 | APG | 202205937 | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202217 | 27/04/2022 16:44:47 | Solicita-se parecer quanto à reincidência do alarme de Falha de processamento do painel SCF1 e consequente alarme "CONDUTO FORÇADO SISTEMA DE SUPERVISÃO VAZÃO FALHA" no SDSC. Ocorrência similar a atendida na 201800708A e derivadas. Em anexo, histórico de alarmes e eventos coletados no dia 22/04/2022. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202206301 | STE |  | K005C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 3-EK1/A-CA | 0479.001-4 | 202218 | 03/05/2022 10:34:06 | Reposição de estoque do material código 515914, necessário para as manutenções preventivas 2A dos Grupos Geradores Diesel de Emergência. Emitidos os empenhos 421224, 404603 e 393159 (anexo). | MAM2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 515914 (ANILLO SELL O-RING BUNA 0663.7116.0ATLAS) el 20/06/22 (4500065981/10). Saldo actual en stock 32 un. Política ZM=12/20. OBS: MTDFS-7413.
202206278 | APG | 202205537 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 23/05/2022 08:38:27 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de instalar escalera marinera y diseño en caso de ser posible para el servicio solicitado por MEG3: "O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202206264 | SPG |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202218 | 03/05/2022 11:35:28 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER A RESPEITO DE FORMAÇÃO DE BORRAS E CONSEQUENTE SATURAÇÃO E OBSTRUÇÃO DA LINHA DE ALIMENTAÇÃO DE DIESEL DA MOTOBAMBA DE COMBATE INCENDIO DA SEMD. OBS: REALIZADO DESOBSTRUÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202206127. OBS2. UTILIZADO DIESEL S500 EM MISTURA DE S10. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202233
202206257 | APV | 202203131 | K091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202219 | 11/05/2022 08:52:28 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 18METROS DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO COD:712782. MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBTITUIÇÃO CONFORME SSA MATRIZ. EMITIDO EMPENHO:422855. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202206256 | SEE |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202216 | 23/04/2022 17:57:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ FLUXO MUITO BAIXO DE AGUA NO DRENO DA CAIXA DE VEDACAO, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202228 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL |  |  | 68 - FLUXO BAIXO
202206251 | AIM |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202216 | 23/04/2022 05:56:49 | Verificar motivo de oscilações sem motivo aparente no nível do referido mancal, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206240 | AMP |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202216 | 24/04/2022 06:52:26 | Correa Suelta VVT-1310.Favor verificar y solucionar. | OUO2 | MAM3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202206236 | SCA |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202216 | 24/04/2022 06:51:29 | Solicitamos servicio de letrista para identificar nuevo cuadro 07F2 CHAVE DE ATERRAMENTO. Ubicada en la GIS Elev. 128 Unidad 16 | OUO2 | MCI2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202206226 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202216 | 24/04/2022 06:53:21 | Verificar e solucionar aterramento solto no motoventilador 18A25. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a fixação do aterramento solto no motoventilador 18A25. Equipamento liberado para operação. | GIO | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202206219 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.012-8 | 202216 | 24/04/2022 06:53:56 | Constatado perdida de agua pura por la referida bomba conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição Anel deslizante (carvão), Oring cerâmico BUNA EPR 80 Shore (parte estática), as molas helicoidais e a sede do selo mecânico cerâmico da moto bomba 88PW1, sanando assim o vazamento de agua pura. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206218 | AMP |  | A008A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.023-9 | 202216 | 24/04/2022 06:54:10 | Constatado perdida de aceite en la conexion de la bomba conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206216 | AMP |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202216 | 22/04/2022 10:13:08 | Em função do parecer técnico apresentado na execução da SSA 202102278B e anexado nesta SSA, providenciar a fabricação e instalação de dois suportes (ANEXO A e B do arquivo) extras na tubulação do RWR da U9A para aumento da rigidez do sistema. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.1 | Programável |  | Não
202206202 | AIM |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202216 | 21/04/2022 18:06:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INFILTRAÇÃO NO COMPARTIMENTO DA EVAPORATIVA DA UNIDADE 17 "SISTEMA E ZVT-1701", ELEVAÇÃO 135. OBS.: CHOVE NO MOMENTO. | OUO6 | MCI1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206193 | AMP |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202216 | 21/04/2022 05:33:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA Nº7 NÃO SINALIZOU APLICADA DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDADE DA UG. OBS.: VERIFICADO SINALIZAÇÃO DE FREIOS APLICADOS ATRAVÉS DO RELÉ 33BK9X. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202206189 | AMP |  | B016H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.016-3 | 202216 | 20/04/2022 17:00:17 | Instalar indicador digital no instrumento 63PW5 que foi modernizado por meio da SSA 202104903A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202206178 | STE |  | G069A010 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE T | 1011.024-5 | 202217 | 25/04/2022 11:23:20 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase t. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase t. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206153 | AIM |  | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202216 | 20/04/2022 16:29:05 | Verificar e solucionar vazamento de agua pela gaxeta da valvula de entrada de agua bruta do GD04. Video em anexo | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202206152 | AAD |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 20/04/2022 16:18:43 | Actualizar diseños en anexo: - 6109-DC-06049-P - 6108-DE-6017-P - 6109-DC-06043-P - 6109-DC-6130-P - 6109-DC-06131-P - 6109-LC-06505-P - 6109-LC-06506-P - 6130-DF-83962-P - 6130-DF-83967-P - 6130-DF-83990-P - 6130-DF-83997-P - 6130-DF-84047-P - 6130-DF-84048-P Referente al cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo solicitado en la SSA 202206018. Garantizar disponibilidad de diseño actual en archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202206146 | AAT | 202206084 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202218 | 03/05/2022 16:00:08 | SOLICITAMOS ANÁLISE, PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR (CAF-9702) ATLAS COPCO QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: MOTOCOMPRESSOR CAF-9701 TAMBÉM COM RUÍDO ANORMAL (SSA:202205653). | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202206144 | SPG |  | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202216 | 20/04/2022 12:13:46 | Verificar/solucionar motivo de não acusar baixa pressão de agua na fase B do TR 17 no momento que ocorreu vazamento e o sistema ficou sem pressão. (nota-se que as fases A e C atuaram corretamente conforme foto em anexo) | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228 |  |  |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202206137 | SCA |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202216 | 20/04/2022 16:12:06 | Solicitamos la compra de 5 unidades del material con código de stock 717078 (3 serán utilizados para aplicación inmediata, y el resto queda para stock). Adicionalmente, solicitamos cambiar la política de stock del material para ZE 2. Plazo para la compra: 06/05/2022 | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202206135 | AAT |  | G074A008 | SENSOR DE TEMPERATURA DO PATIO DA SEMD | 3226.001-3 | 202217 | 29/04/2022 13:57:14 | Durante MP-2A, devido à oxidação que travou a rosca da tubulação onde está instalado o sensor (fotos em anexo), não foi possível fazer a retirada do mesmo para envio para calibração pelo laboratório. Referência SSP 20224371. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202206131 | ASL |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 26/04/2022 07:55:29 | Providenciar reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202206128 | AMP |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202216 | 20/04/2022 11:05:22 | Realizar acompanhamento de possível perda de óleo através da válvula da membrana do tanque conservador. Durante inspeções da SSP 20224165 foi removido um pequeno acúmulo de óleo sobre a membrana, sendo que não foram detectadas avarias na borracha. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202206126 | ASL | 202205912 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202216 | 20/04/2022 14:21:16 | Evaluar e realizar serviços de modo a solucionar a diferencia de temperatura registrada entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. Referente a la SSP 20224917. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202228 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado, durante atendimento do PD 2022 limpeza e reaperto na anomalia informada. Emitido SSA 202206126 (D) para nova inspeção termográfica.
202206122 | APV |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202216 | 20/04/2022 11:15:37 | Durante la ejecución de la SSP:20224276, fue encontrado la resistencia de calentamiento del motor VVT-0504 con defecto (Resistencia abierta). | MEG2 | MAM3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202206102 | APV |  | K079B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.125-3 | 202219 | 09/05/2022 11:24:29 | ENVIAR PARA REPARO EM GARANTIA DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 12" (COD:131580). VÁLVULA FORNECIDA EMPRESA KGF APÓS RETORNO DE REPARO EM GARANTIA EM FEVEREIRO DE 2020. VÁLVULA INSTALADA COM AVARIA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202205742A. DM DE REPARO :70027442. OBS: A VÁLVUA JÁ HAVIA SIDO ENVIADA PARA REPARO EM GARANTIA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:201805140A. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202206092 | AMP | 202206089 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202216 | 19/04/2022 14:02:41 | SOLICITAMOS APOIO NO REPARO / SOLDAGEM DOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO CONTRA-PESO DO ROTOR DO GERADOR CONFORME SSA MATRIZ 202206089 E PROCEDIMENTO A SER EMITIDO POR IME3 ATRAVÉS DA SSA DERIVADA 202206090. ATIVIDADE PROGRAMADA P/ PRÓXIMO PD 3S. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202206089 | AMP |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202216 | 19/04/2022 11:20:33 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADAS TRINCAS NOS CORDÕES DE SOLDA DO CONTRAPESO DO ROTOR LOCALIZADO NA GAVETA Nº5 FECHADA - LADO SUPERIOR DIREITO . | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202206084 | AIM |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202216 | 20/04/2022 09:57:22 | Constatado ruido anormal proveniente del motor del compresor conforme anexo. | OUO7 | MAM1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202206081 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202216 | 19/04/2022 10:29:18 | Providenciar alteração de nível de alarme dos pontos EB024PWB, EB047GPP, EB047GAP e EB048EC no CCAD 9A, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202318 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206035 | AMP |  | B020C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.020-2 | 202216 | 18/04/2022 15:08:47 | Verificar motivo por el cual ocurre indicación intermitente del limite "EXCITACIAO CORRENTE MAX CAMPO", estando la unidad parada. Ver anexo. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não
202206033 | AMP |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202216 | 18/04/2022 14:53:38 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 1 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202206013 | AMP |  | G038F003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO R02 | 0127.131-8 | 202216 | 18/04/2022 10:11:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE GLICERINA DO MANÔMETRO ASSOCIADO AO PRESSOSTATO PS-9712, LOCALIZADO NA CASETA ANTI-INCENDIO DO R02, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206007 | AIM |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202216 | 18/04/2022 11:14:24 | Se constataron infiltraciones en el 5to piso del Edificio de Producción en los siguientes lugares: 1- A lo largo de la junta ubicada frente a la escalera de salida de emergencia del lado de la margen izquierda ; 2- Alrededor de un desagüe ubicado en las cercanías de la escalera de salida de emergencia del lado de la margen izquierda ; 3- En la sala de reuniones 516, ubicada al lado de la escalera caracol Encaminar de modo a activar garantía de impermeabilización , contrato 4500049486/2018 | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável |  | Não
202205997 | AMP |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.004-3 | 202216 | 18/04/2022 05:09:30 | Verificar motivo pelo qual durante fechamento da comporta atuou alarme " SOLENOIDES NÃO ATUADO", com posterior rearme. OBS: Solenoides SD1, SD2, SD3 e SD4 sinalizaram atuado normalmente. Fechamento da comporta em 3:21min. | OUO5 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205992 | AMP |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202215 | 17/04/2022 11:29:45 | VERIFICAR ATUAÇÃO DO ALARME "26RWO - TEMPERATURA ÁGUA BRUTA SAÍDA (R0 C3 S10)-CIRCUITO ABERTO", ATUANDO ALARME DE FALHA ELÉTRICA NO SDSC E SCADA, COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEG1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205990 | SEE |  | B017C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.051-7 | 202215 | 17/04/2022 05:21:56 | Solucionar pequeña perdida de aire existente en la esquina superior izquierda del cubiculo de intercambiador de calor numero 3 entrada | OUO6 | MMU1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202228 | RAFAEL DALL AGNOL |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205989 | AMP |  | A019D011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO RV | 0044.039-8 | 202215 | 17/04/2022 05:15:50 | Verificar/Solucionar perdida de aceite por válvula de dreno de aceite del intercambiador. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205985 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202215 | 16/04/2022 23:33:05 | Verificar e solucionar iluminação inoperante de 3 postes das vias do setor de 500 kV, localizados nas proximidades das linhas IPU-MD 1, IPU-MD 4 e MD-FI 1, conforme anexos. | OUO7 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202225 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado na SSP 20224293, com a AT 202204923, na semana 23/2022. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205983 | AMP |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.001-6 | 202215 | 16/04/2022 23:19:37 | Verificar atuação do alarme "REG_VELOC PA LLAVE 43QP LOCAL" com posterior rearme, sem manobrar a chave e sem motivo aparente. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205978 | AMP |  | A001A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202215 | 16/04/2022 11:26:07 | Verificar y solucionar motivo de perdida de aceite por la valvula 10.2 referente a la bomba 1 conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205976 | AMP |  | A001J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-01 FASE R | 0045.002-2 | 202215 | 16/04/2022 11:23:00 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambiador no conecto durante preparacion de partida estando seleccionado como principal. | OUO5 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205975 | ACS |  | G005S001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.084-3 | 202217 | 26/04/2022 19:45:49 | Verificado a falta do primeiro isolador superior na cadeia de isoladores da fase T, na saída da referida seccionadora, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205974 | STE |  | B010H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.012-1 | 202215 | 16/04/2022 10:55:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DO CILINDRO DE NITROGÊNIO EM 14,9bar. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o cilindro de nitrogênio que estava com pressão baixa por outro com pressão de 145,2 bar. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205966 | AMP |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202215 | 15/04/2022 17:40:14 | Constatado pérdida de aceite en el actuador EA conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205960 | AMP |  | A004C011 | QUADRO CTE-04 CONTROLE DOS TRANSFORMADORES DE EXCITACAO | 0102.004-8 | 202215 | 17/04/2022 05:36:17 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "EXCITACION TEN TEP TEMPERATURA ALTA 2a ETAPA" aceitando rearme; referente a excitação positiva, fase 'T'. Obs.: temperatura em torno de 90°C. | OUO5 | MEG1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não |  |  |  |  | GIO
202205956 | SAS |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSORIOS | 0816.002-3 | 202215 | 16/04/2022 04:33:17 | Realizar la identificación de las 4 eletroválvulas del filtro conforme figura en anexo. | OUO5 | MCI2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA BRANCA, LETRAS PRETAS. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202205950 | STE |  | B012H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.014-7 | 202215 | 14/04/2022 18:03:22 | Verificar e solucionar suporte da tubulação de sucção da bomba 2 com parafuso solto. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a reinstalação e o reaperto do parafuso caído. Serviço realizado durante a execução da AT 202203002. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205946 | AMP |  | B015K001 | PORTAS/PAINEIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.008-0 | 202215 | 14/04/2022 17:22:36 | Verificar e solucionar alarme de "Porta Corta Fogo Aberta Trafo TR15 Fase C" (PAI-15) sem rearme. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não
202205935 | SPG |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202215 | 13/04/2022 18:01:13 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do alarme "GTW(5S-CD01) EQUIPO ALIMENT" com perda de informações referente ao CD-01, com posterior rearme do alarme e normalização das informações. | OUO6 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202231
202205933 | AIM | 202205825 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 18/04/2022 07:37:51 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202205825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202205931 | AIM |  | A001B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.001-6 | 202215 | 13/04/2022 17:05:15 | Se verificó un incremento en la partida de las bombas de esvaziamiento del pozo KE-01, las mismas ya venían con un comportamiento atípico, rodando 4 veces por día (hasta el día 27/03), luego del llenado de la succión de la unidad 01 (PD 20220027) la bomba empezó a rodar 8 veces por día (desde el 07/04). En condiciones normales de operación estas bombas deberían estar paradas. Adjunto captura de los registros de operación de las bombas 2 y 3 en un periodo de 30 días. | OUO1 | MMU2 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205930 | APV |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202216 | 18/04/2022 08:22:34 | Solicitamos compra de 640 TORNILLO HEXAG INOX 410 M16X70MM , CODIGO SAP 501212 que será utilizado en la parada de máquina de la UG 07, en la semana 24. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não
202205929 | APV |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202216 | 18/04/2022 08:22:43 | Solicitamos compra de 1280 TUERCA RED INOX RES M18X15MM , CODIGO SAP 676489 que será utilizado en la parada de máquina de la UG 07, en la semana 24. | MMU2 | IMA0 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não
202205928 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 08:22:49 | Solicito apoio para reativação e compra de estoque mínimo de segurança para reposição nas UGs, do código de sobressalente 802.734/0, código de estoque 116300, válvula borboleta 24 ", aplicadas nas UGs como válvulas 18DC. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202205926 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 08:23:02 | Solicito apoio para reativação e compra de estoque mínimo de segurança para reposição nas UGs, do código de sobressalente 814.836/8, código de estoque 651079, válvula borboleta 16 ", aplicadas nas UGs como válvulas 19AI e 20AD. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202205925 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 08:23:20 | Solicito apoio para reativação e compra de estoque mínimo de segurança para reposição nas UGs, do código de sobressalente 803.108/8, código de estoque 119954, válvula borboleta 16 ", aplicadas nas UGs como válvulas 19AI e 20AD. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não
202205924 | AIM |  | B035A018 | TANQUE 3/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2381.001-7 | 202215 | 13/04/2022 17:16:53 | Durante inspeção, identificado vazamento pelo tampão do dreno do tanque 3, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202205920 | AIM |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202215 | 13/04/2022 16:33:13 | Desprendimento de concreto na parede do elevador 14, cota 108. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável |  | Não
202205915 | AIM |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202215 | 13/04/2022 14:06:34 | Durante manutenção 9M, identificado pequeno vazamento de CO2 pela válvula 100V3, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202205912 | AMP |  | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202215 | 13/04/2022 15:35:36 | Evaluar diferencia de temperatura registrada entre las conexiones del jumper de interconexión de la LI-IPU-60Hz-FI2 Fase B, localizada en la cota 195. Conexión correspondiente al lado que se dirige a FURNAS. Detalles en anexo. Referente a la SSP 20224917. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não
202205911 | AMP |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202215 | 13/04/2022 17:05:23 | Conducto de sistema de ventilacion con abolladuras. | OUO1 | MAM3 | BAEZ CAMARAZA CHRISTIAN ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205890 | AMP |  | A009A043 | QUADRO PAP-09 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.011-4 | 202216 | 18/04/2022 09:06:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205889 | AMP |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:52 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205888 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202216 | 18/04/2022 09:05:30 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | ESPINOZA BORBA ABEL | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 56,98 SEGUNDOS.
202205887 | AMP |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202216 | 18/04/2022 09:04:59 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205885 | AMP |  | A004A043 | QUADRO PAP-04 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.004-1 | 202216 | 18/04/2022 09:03:53 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205884 | AMP |  | A003A043 | QUADRO PAP-03 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.003-3 | 202216 | 18/04/2022 09:00:56 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205883 | STE |  | A002A043 | QUADRO PAP-02 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.002-5 | 202216 | 18/04/2022 08:55:36 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 120 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 120 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relé e realizado ensaios em bancada referente ao motor 2 do PAP-02, corrente nominal 120A, corrente de ensaio 240A, tempo de atuação do relê térmico 74,32 segundos.
202205882 | AMP |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202216 | 18/04/2022 08:52:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205880 | AMP |  | B015K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202215 | 13/04/2022 08:52:17 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a válvula 29AF-1 não vedou durante manobra de isolação do sistema de resfriamento da unidade. | OUO3 | MAM1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.2 | Programável |  | Não
202205878 | AMP |  | B015C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.008-3 | 202215 | 13/04/2022 16:16:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR CABO COM APARENTE ISOLAÇÃO DANIFICADA LOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DO DISJUNTOR DE CAMPO, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205877 | SEE |  | R031E001 | ESTRUTURA DA SALA DO GRUPO DIESEL | 0987.006-0 | 202215 | 13/04/2022 00:11:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELO TETO DA SALA DOS TANQUES DE COMBUSTÍVEL DOS GERADORES DIESEL GD-03 E GD-04. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de selante nas juntas das lajes, com apoio da Contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205876 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202215 | 13/04/2022 00:12:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÁGUA PELAS PALETAS Nº10 E Nº19, CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205869 | APG |  | A033A012 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N8 | 0248.023-9 | 202218 | 03/05/2022 10:35:57 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N08. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205868 | AIM |  | A033A011 | COMPORTA DE MANUTENCAO - CONJUNTO N7 | 0248.022-0 | 202218 | 03/05/2022 10:43:04 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZAÇÃO TÉCNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO INTERMEDIÁRIO N07. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202205866 | AIM |  | A033A003 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N3 | 0248.014-0 | 202218 | 03/05/2022 10:36:17 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20224454 VERIFICAMOS DESGASTE/TRINCAS NAS VEDAÇÕES BEM COMO A DETERIORAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DO EQUIPAMENTO. ASSIM SOLICITAMOS AVALIAÇÃO E VIABILIZACAO TECNICA, PARA REFORMA ESTRUTURAL E DA APLICAÇÃO PROTEÇÃO ANTICORROSIVA ELEMENTO SUPERIOR N03. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202205835 | AMP |  | A019A043 | QUADRO PAP-09A SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.019-9 | 202216 | 18/04/2022 08:45:51 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0294. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205829 | AAT |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:34 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 2 y 14 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE y tablero existente CIDE. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205818 / 202205821. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202205828 | AAT |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:53 | Debido a instalación de llave de transferencia de fuente para las UPS’s 5, 6 y 10 del ESAI, providenciar lanzamiento, identificación, ensayos de punto a punto y aislación (megger) con posterior conexión del cable “H6R CIDE” entre el nuevo tablero de transferencia CT-CIDE-CCP y tablero existente CIDE-CCP. Utilizar electroducto de 1 pulgada y cables de 16mm2. Documentos en anexo. Coordinar trabajos con SMMG.DT. SSA’s de referencia: 202205829 / 202205815. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202205814 | STE |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 08:52:08 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. Entregue para IMA0. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028262
202205806 | ACS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 10:18:21 | Retirar provisoriamente do almoxarifado 6 unidades do sensor GDHT-20 WIKA (código de estoque 714155) para utilização nos Totems do sistema SMG portátil e para estudos de técnicas de remoção de umidade em compartimentos de reserva da GIS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202205789 | AAT | 202204913 | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202215 | 13/04/2022 08:09:48 | Adquirir e codificar 1 DR 63A 4P 30mA para substituição no QL-26065 que se encontra com defeito. Foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202205786 | AMP |  | B018A039 | QUADRO CG-18 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.018-8 | 202215 | 12/04/2022 17:05:54 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205785 | SPG |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202228
202205784 | AMP |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202215 | 12/04/2022 17:06:26 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205783 | AMP |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202215 | 12/04/2022 17:06:46 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205782 | STE |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202215 | 12/04/2022 17:07:10 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202227 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205781 | AMP |  | B013A039 | QUADRO CG-13 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.015-3 | 202215 | 12/04/2022 17:07:34 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205780 | AMP |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202215 | 12/04/2022 17:07:55 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205779 | STE |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202215 | 12/04/2022 17:08:13 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202224 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo.
202205778 | AMP |  | B010A039 | QUADRO CG-10 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.012-9 | 202215 | 12/04/2022 17:08:32 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205777 | AMP |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202215 | 12/04/2022 17:08:58 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205776 | AMP |  | A008A039 | QUADRO CG-08 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.010-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:18 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205774 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202215 | 12/04/2022 17:09:41 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | CLEBER NIEHUES | 202225 | CLEBER NIEHUES | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202205224.
202205773 | AMP |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202215 | 12/04/2022 17:10:02 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205772 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202215 | 12/04/2022 17:10:15 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202218 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo. AT. 202203235.
202205771 | AMP |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202215 | 12/04/2022 17:11:22 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não
202205770 | STE |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202215 | 12/04/2022 17:11:45 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202223 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme fotos em anexo.
202205768 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202215 | 11/04/2022 23:03:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 10 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável | Programável 3 | Não | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | 202222 | FABIO DE LUCA | 2022/22: EXECUTADO O ISOLAMENTO MECANICO DO MACACO DE FREIO Nº10 COM APOIO DE MEG1 NO JUMPER DO MESMO. MACACO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3A.
202205765 | AMP |  | A019E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.019-2 | 202215 | 11/04/2022 22:32:10 | Constatado perdida de aceite en el sistema hidraulico conforme anexo.- | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205763 | AMP |  | A019A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.326-5 | 202215 | 12/04/2022 15:12:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELO RTD DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U9A. VER ANEXOS | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205761 | AMP |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202215 | 12/04/2022 07:41:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase B, no painel SMT-14 e no sistema SMT-WEB, indicam 0ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202205760 | AMP |  | A008J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-08 | 1083.010-7 | 202215 | 12/04/2022 07:41:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as indicações de temperatura ambiente da Fase A, no painel SMT-08 e no sistema SMT-WEB, variam de forma aleatória. Temperatura observada no SMT-WEB 94ºC, já no SMT-08 16ºC. Defeito observado durante execução da SSP 20223646. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202205753 | AMP |  | B014E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.009-7 | 202215 | 12/04/2022 17:23:21 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205752 | AMP |  | B013E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.015-1 | 202215 | 12/04/2022 17:23:26 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205747 | AMP |  | B011E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.013-5 | 202215 | 11/04/2022 16:51:43 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205745 | AMP |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202215 | 11/04/2022 16:52:01 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205744 | AMP |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202215 | 11/04/2022 16:52:10 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa. | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205743 | AMP |  | A003E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.003-8 | 202215 | 11/04/2022 16:53:10 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa. | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205734 | AMP |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202215 | 11/04/2022 16:52:41 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202205715 | AMP |  | B013J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-13 | 0155.015-2 | 202216 | 18/04/2022 09:06:49 | Durante preventiva mensal 9M, 202215, verificado avaria em dobradiça da tampa de acesso ao tanque RWR. | MAM1 | MCI1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202205713 | AMP |  | A001H003 | FILTRO MECANICO-MAGNETICO | 0040.001-7 | 202215 | 11/04/2022 12:10:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há pressão diferencial alta no filtro mecanico. Valor encontrado: 0,3 bar. | OUO5 | MMU1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202205706 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202215 | 11/04/2022 11:04:48 | Após análise das medições de descargas parciais no disjuntor 06U10 registradas na SSA 202203049, solicito novo acompanhamento através de medições quinzenais durante três meses na fase B do disjuntor utilizando os instrumentos Inspector 400 da SKF e o ICMSystem. Registrar a potência ativa no momento da medição. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202216 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron realizadas las mediciones de descargas parciales en el Disyuntor 06U10 durante el período de tres meses. Los detalles pueden encontrarse en el archivo anexo.-
202205701 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 11/04/2022 10:55:33 | Providenciar alteração de bitbyte do ponto 09ACVB452_1 nos GTWs, conforme anexo. A solicitação se deve pelo Bitbyte na SOSTAT do NMR5 diferir do bitbyte definido nos gateways para o ponto. No SCADA está como 10971 e nos GTWs 10972, levando o ponto estar inválido. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205697 | STE |  | K091E005 | POCO E ACESSORIOS | 0258.026-8 | 202215 | 12/04/2022 10:18:09 | Se observo descantillamiento con armadura expuesta en el pilar de la entrada a la estación de tratamiento. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com ponto com desprendimento de concreto na base do pilar na entrada da estação de tratamento de esgoto, AMC1. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Resina Epoxi, Marca: MC Solid 1300. Material de reparo: Concreto - Traço1:1:1,5.
202205694 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202215 | 11/04/2022 15:28:08 | Durante realização do grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT, foi identificado que os suportes da eletrocalha do recinto do gerador estão com pontas salientes com risco de acidente. Se necessário realizar reparo/reposicionamento das tampas. Conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG1 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202220 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Removido suportes laterais das abraçadeiras das tampas da eletrocalha e instalado rebites rosqueáveis M10 diretamente na chapa da mesma, aparafusando a braçadeira lateralmente, deixando-a sem pontas direcionadas a passarela do housing do gerador, conforme foto em anexo. AT. 202203937.
202205681 | AMP |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202215 | 11/04/2022 09:25:25 | DURANTE INSPEÇÃO 9M ENCONTRADO VAZAMENTO DE ÓLEO PELA PORCA/BUCHA DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DAS SAPATAS ESCORAS Nº03, 04 E 05. ENCAMINHAR TAMPAS DE PROTEÇÃO DAS PORCA P/ MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202205673 | AMP |  | B020A044 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202215 | 11/04/2022 15:03:04 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205672 | SPG |  | B018A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202215 | 11/04/2022 15:03:15 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231
202205670 | SEE |  | B017A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202215 | 11/04/2022 15:03:28 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202229 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO
202205669 | AMP |  | B016A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.068-5 | 202215 | 11/04/2022 15:03:38 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205668 | AMP |  | B015A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202215 | 11/04/2022 15:03:47 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205667 | STE |  | B014A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.033-2 | 202215 | 11/04/2022 15:03:57 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202227 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | VÁLVULA ATUAL É DE ESFERA E ENCONTRA-SE EM PERFEITAS CONDIÇÕES OPERATIVAS, NÃO SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA MESMA. SOMENTE INSTALADO TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR) DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR.
202205666 | AMP |  | B013A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202215 | 11/04/2022 15:04:06 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205664 | STE |  | B011A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202215 | 11/04/2022 15:04:21 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202224 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDA VÁLVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VÁLVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR).
202205661 | AMP |  | A009A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.048-0 | 202215 | 11/04/2022 15:04:28 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205660 | AMP |  | A008A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.044-8 | 202215 | 11/04/2022 15:04:37 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205659 | STE |  | A007A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202215 | 11/04/2022 15:04:53 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202226 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA DE DRENO DE GAVETA POR UNA VALVULA DE ESFERA Y MONTADO ADAPTADOR DE CONECCION PARA MAGUERA.
202205658 | AMP |  | A006A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.021-9 | 202215 | 11/04/2022 15:05:20 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205657 | AMP |  | A004A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.013-8 | 202215 | 11/04/2022 15:05:27 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável |  | Não
202205656 | STE |  | A003A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202215 | 11/04/2022 15:05:34 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Ejecutado y sustituido la válvula de dreno (gaveta) y tapón del sistema de inyección de aceite del cojinete de empuje, por una válvula de esfera nueva disponible del sector y tapón con adaptador para conexión de manguera.
202205653 | AAT | 202205645 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202216 | 18/04/2022 09:09:06 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA RUIDO ANORMAL CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202205645 | AIM |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202214 | 10/04/2022 22:08:07 | Verificar e solucionar ruído anormal no compressor CAF9701. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202205641 | AMP |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202214 | 10/04/2022 18:01:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA POR UMA DAS VÁLVULAS DO TFX-01 (DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL). VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205640 | AAT |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202214 | 10/04/2022 16:03:41 | Verificar la condición actual del FIP-02, con relación a la señalización incompatible que existe en el SCC y el SCADA. | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202205633 | AMP |  | B015K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202214 | 09/04/2022 23:39:51 | Verificar e solucionar manômetro da saída da válvula dilúvio da fase 'A' (cota 95) com ponteiro abaixo da marca de 0. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205630 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202214 | 09/04/2022 12:08:54 | Suporte da tubulação de água pura encontra-se solto. Ver anexos. | OUO5 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202215 | RAFAEL DALL AGNOL | Realizada a inspeção da fixação do suporte, que se encontra íntegra. Além disso, foi feita a regulagem deste de modo a elevar a região de suporte da tubulação. Serviço realizado por meio da AT 202203142. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205620 | ACS |  | F007D003 | SECCIONADORA 69 KV 32TB2 | 0296.027-3 | 202214 | 08/04/2022 17:55:55 | Verificar e solucionar posição incorreta do contato de arco (chifre) da seccionadora na fase B. | OUO6 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205618 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 11/04/2022 09:50:27 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028247
202205601 | APG |  | R055E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.031-1 | 202215 | 11/04/2022 15:38:37 | Conforme análisis técnico y consenso de la SM.DT se solicita retirar todo el material de los cielorrasos externos de las garitas de la entrada a la SEMD y del patio de 66kV. Además revocar las imperfecciones de los elementos estructurales de los techos de hormigón y pintarlos en color concreto igual a los trabajos hechos en la Garita del patio de 500 kV, dando continuidad a las SSA's 202114426B, 202201141 y 202201144. En anexo fotos de la garita del patio de 500 kV. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202205598 | STE |  | S099B001 | BOMBAS | 0132.046-0 | 202215 | 11/04/2022 15:06:00 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 714639 retirada da U18A após modernização na SSA 202013034A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205597 | STE |  | S098M001 | EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS - RESERVA | 0132.041-1 | 202215 | 11/04/2022 15:06:14 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U18 após modernização na SSA 202013024A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205596 | STE |  | S099B006 | VALVULAS | 0132.033-1 | 202215 | 11/04/2022 15:06:23 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U01 após modernização na SSA 202011824A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205594 | STE |  | S098M003 | VALVULAS | 0132.040-0 | 202215 | 11/04/2022 15:06:31 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U17 após modernização na SSA 202013011A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205591 | STE |  | S099B006 | VALVULAS | 0132.029-9 | 202215 | 11/04/2022 15:06:40 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U14 após modernização na SSA 202005874A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205590 | STE |  | S099B006 | VALVULAS | 0132.043-5 | 202215 | 11/04/2022 15:06:47 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U07 após modernização na SSA 202011822A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205589 | AMP |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202216 | 24/04/2022 06:54:44 | Verificar/solucionar perdida de aire en el tanque de aire comprimido del filtro cuno flo de la unidad 16. Ver adjunto. | OUO2 | MAM1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202205587 | STE |  | S099B006 | VALVULAS | 0132.044-7 | 202215 | 11/04/2022 15:06:56 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U05 após modernização na SSA 202011387A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205586 | STE |  | S099B006 | VALVULAS | 0132.035-5 | 202215 | 11/04/2022 15:07:04 | Realizar o descarte da válvula 20WI código de estoque 712105 retirada da U12 após modernização na SSA 202004360A. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado o descarte da válvula. Equipamento será excluído da central. Obs: O campo "Data prevista de nova instalação de equipamento" foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória
202205585 | AMP |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202216 | 24/04/2022 06:54:57 | Verificar y Solucionar perdida de aire en el filtro cuno flo de la unidad 15. Ver adjunto. | OUO2 | MAM1 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202205580 | AMP |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202216 | 24/04/2022 06:54:26 | Verificar/solucionar vazamento de ar no filtro cuno-flo da U14 conforme anexos. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202205577 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202214 | 09/04/2022 12:07:55 | VVT-0112 com as correias rompidas. | OUO5 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202228 |  |  |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202205563 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 08/04/2022 11:32:18 | Solicitamos Providenciar el ajuste del rango de medición de los 4 transductores de presión Presys cod. 711.609 que se encuentran en el almacén (nro de serie: 121.07.21, 122.07.21, 123.07.21 y 017.03.20). De manera a verificar si es posible mudar el rango de medición. Parametrizacion actual: 0 a 16 bar. Parametrizacion deseada: 0 a 35 bar. Favor registrar el proceso de ajuste con fotos/videos, para realización de informe. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202222 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Com o apoio de ILA3, realizada, sem sucesso, a tentativa de alteração do range por meio dos parafusos na placa do instrumento, abaixo do conector. Instrumentos foram devolvidos ao almoxarifado.
202205561 | AMP |  | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202215 | 11/04/2022 15:07:25 | Substituir placa de orifício do sistema de tratamento de água pura de modo a padronizar suas dimensões e a vazão resultante em relação às demais UGs 50Hz. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202205556 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 10:50:29 | SOLICITAMOS MANT. PREVENTIVO (CONFORME ANEXO) DE LOS EQUIPAMIENTOS: MOTO PODADORA HT101 BP663001, MOTOSIERRA MS250 BP659051 Y MS310 BP699984, DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO DE LINEAS DE TRANSMISIÓN - MET2. | MET2 | IMA0 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales reparados mediante AS-4500066110 Entregados al área usuaria en buen funcionamiento Aceptación anexo.
202205552 | AMP | 202203976 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202215 | 11/04/2022 17:01:27 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DOS MACACOS DE FREIO Nº20 E 26 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202205551 | AMP | 202203976 | B012A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.090-7 | 202215 | 11/04/2022 17:01:38 | SOLICITAMOS APOIO NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE SAÍDA DOS TROC. DE CALOR 01 E 03 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DOS MACACOS DE FREIO Nº20 E 26 CONFORME SSA MATRIZ 202203976. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PRÓXIMO PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202205537 | AIM |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202215 | 13/04/2022 08:05:17 | O GT de segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a instalação de uma escada tipo marinheiro no alinhamento da U04, para acessar as as luminárias do sistema de iluminação monumental que se encontram instaladas no telhado da casa de força. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202205536 | AMP |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202214 | 07/04/2022 17:58:42 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PANTALLA LCD NO PERMITE UNA LECTURA ADECUADA Y CON HORARIO DESFASADO. | OUO7 | MET1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202205533 | AMP |  | A006J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-06 FASE S | 0045.068-5 | 202214 | 08/04/2022 16:22:44 | verificar/solucionar motivo pelo qual indicador reserva do intercambiador da fase S no painel KT-06 está indicando conectado. Verificar/solucionar motivo pelo qual não há indicação de intercambeador complementar conectado no ULP, enquanto que no KT sinaliza conectado nas 3 fases. imagem em anexo. | OUO1 | MET1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205532 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202214 | 08/04/2022 16:23:07 | verificar/solucionar motivo pelo qual indicador complementar do intercambiador da fase S no painel KT-02 não está indicando conectado conforme anexo | OUO1 | MET1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza nos contatores biestáveis de seleção de grupos dos trocadores de calor, realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205531 | AMP |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 202214 | 07/04/2022 16:45:28 | Verificar motivo pelo qual ocorrem discrepâncias entre fases, acima do limite de tempo, nas manobras de abertura e fechamento, do disjuntor 86B34. Disjuntor não possui OverHaul. Discordância observada durante execução da SSP20220314. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202205523 | APV |  | B010B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.041-0 | 202214 | 08/04/2022 14:26:28 | Solicito reposição de estoque do item cód 119490 utilizado como bomba drenagem da tampa da turbina unidades geradoras de 60 Hz na maior brevidade possível. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202205515 | AIM |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202214 | 08/04/2022 14:08:57 | Grupo de seguridad de la SMMG solicita parecer técnico sobre la creación de puntos de anclaje en la cruzeta superior para realizar servicios de mantenimiento sobre las salidas de fases y neutro de la U01. Propuesta de puntos en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202219 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Solicitado a SMIM.DT mediante formulario para análisis/estudio de viabilidad de implementación de punto de anclaje en las cercanías de las salidas de fase y neutro del generador. Solicitud extensiva a todas las UGs. Ver documentos anexos.
202205512 | AMP |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202214 | 08/04/2022 16:46:02 | Verificar e solucionar cordoalha de aterramento solta no VVT 1422. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202205511 | AMP |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202214 | 08/04/2022 16:46:53 | Verificar e solucionar cordoalha de aterramento solta no VVT 1223. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 64 - ATERRAMENTO DANIFICADO OU RETIRADO
202205508 | APG | 202205285 | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 08/04/2022 14:09:17 | Emitir P.T. referente a instalação de Furadeira Elétrica Trifásica 220V/8,5KVA,na oficina da Caldeiraria,cota 108,AMD1. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202205504 | SPG |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202214 | 08/04/2022 08:15:40 | Realizar cambio de contraseñas padrón de los Switches, Gateways y SO Windows del proyecto SEP765kV conforme planilla de comisionamiento 63708319009P. Sugerencia: Realizar creación de usuario individual para MEL1, MEL4 y SEL | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227
202205501 | STE |  | A005H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.005-9 | 202214 | 07/04/2022 14:32:59 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA 71WM2. PREVISÃO PD 3A PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01211A | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202218 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la sonda del tanque de reposición y readecuada la supervisión de nivel con visor de vidrio.
202205495 | AAT |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSORIOS | 0718.001-2 | 202214 | 07/04/2022 11:51:20 | Reparar a câmera termográfica Flir T660, BP 707656. A câmera está com diversos pixels queimados, vide a imagem em anexo. Incluir no pedido de reparo a calibração em fábrica com cada uma três lentes que acompanham a câmera: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm. Itens da câmera: Câmera Flir T660, três lentes (: f=88.9mm, f=41.3mm e f=13.1mm), duas baterias, carregador de baterias com fonte de alimentação e maleta para transporte. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável |  | Não
202205493 | AMP |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202214 | 07/04/2022 15:59:13 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205491 | SEE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202214 | 07/04/2022 15:59:23 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO
202205490 | AMP |  | B016H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.016-3 | 202214 | 07/04/2022 15:59:28 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205489 | AMP |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202214 | 07/04/2022 15:59:36 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205488 | AMP |  | B014H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.009-0 | 202214 | 07/04/2022 15:59:42 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205487 | AMP |  | B013H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.015-5 | 202214 | 07/04/2022 15:59:50 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205486 | AMP |  | B012H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.014-7 | 202214 | 07/04/2022 16:01:25 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205483 | AMP |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202214 | 07/04/2022 16:01:36 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205481 | AMP |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202214 | 07/04/2022 17:19:11 | Providenciar reparo do motor VVT-1425 KH-54, o qual se encontra com baixa isolação (curto para a terra) constatado em atendimento da SSA:202205075. Obs: o motor encontra-se desconectado eletricamente. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202205479 | AMP |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202214 | 07/04/2022 16:01:44 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205477 | AMP |  | A009H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.011-2 | 202214 | 07/04/2022 16:01:51 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205476 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202214 | 07/04/2022 16:02:00 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2 (6210-DI-19661-P) .
202205475 | AMP |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202214 | 07/04/2022 16:02:08 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205474 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202214 | 07/04/2022 16:02:16 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202217 | HELIO COMACHIO | Fue instalado el nuevo orificio calibrado del instrumento 80PW conforme proyectado.
202205473 | STE |  | A004H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.007-1 | 202214 | 07/04/2022 14:56:55 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | ZARZA MARCO ANTONIO | FOI SUBSTITUIDO O ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. ÓLEO PROVENIENTE DO PROPRIO SETOR. Serviço realizado por meio da AT 202203288
202205472 | STE |  | A004H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.017-9 | 202214 | 07/04/2022 14:57:05 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | ZARZA MARCO ANTONIO | FOI SUBSTITUIDO O ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. ÓLEO PROVENIENTE DO PROPRIO SETOR. Serviço realizado por meio da AT 202203288
202205471 | STE |  | B013H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.024-1 | 202214 | 07/04/2022 14:57:15 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | FOI SUBSTITUIDO O ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. ÓLEO PROVENIENTE DO PROPRIO SETOR.
202205470 | STE |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.022-5 | 202214 | 07/04/2022 14:57:21 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | FOI SUBSTITUIDO O ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À PIC.ME.0060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. ÓLEO PROVENIENTE DO PROPRIO SETOR.
202205469 | AMP |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202214 | 08/04/2022 07:15:34 | Verificar e solucionar perda de óleo na tubulação próxima a bomba B2. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205468 | AMP |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202214 | 07/04/2022 16:02:23 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205467 | AMP |  | A004H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.004-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:43 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205466 | AMP |  | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202214 | 07/04/2022 16:02:50 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202205459 | AMP |  | B013A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.064-2 | 202214 | 08/04/2022 07:16:12 | Dispositivo de supervisão de filtro obstruido 9.1 da bomba 1 está atuado. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202205450 | ADM |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202216 | 18/04/2022 08:47:31 | Solicito apoio para investigar e diagnosticar motivo pelo qual o alarme de subtensão do gerador de 20Hz F01 atua durante a partida da unidade. Referência: SSA 202013049B. | IEQ1 | IEE1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202216 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitidas as SSAs 202205895 (apoio NC-05) e 202205897 (teste do contator 27I2 em bancada).
202205443 | AAT |  | S031A006 | SISTEMA DE IMPRESSAO 3D | 3117.001-0 | 202214 | 07/04/2022 08:12:32 | Reparar impressora 3D prox 500. O diagnóstico do defeito está no arquivo "Ata Diagnostico PROX.pdf". Ele foi realizado pelo fabricante entre 15/62021 e 18/6/2021. O orçamento para a troca das peças mencionadas está no arquivo: "Work Order Estimate_Itaipu Binacional_WO-00038354_202241.pdf". O pedido do orçamento está em anexo, nele está o contato do representante da 3D Systems para a América Latina. | ILA3 | ILA2 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável |  | Não
202205442 | AAT | 202205337 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 07/04/2022 10:12:50 | Solicitamos parecer técnico y gestión junto al consórcio, referente al relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador. Encontrado el mismo inoperante durante mantenimiento periódico 1A. SSP: 20223303. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202205440 | APG | 202205389 | J043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 07/04/2022 10:13:03 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 50HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205439 | APG | 202205387 | K043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 07/04/2022 10:13:16 | EMITIR PARECER TECNICO PARA SUBSTITUICAO DAS LUMINARIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS DO RECINTO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202205436 | AMP |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.014-4 | 202214 | 07/04/2022 05:02:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o tempo de fechamento da comporta foi de 3 min e 13 segundos. | OUO6 | MMU2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.2 | Programável |  | Não
202205435 | AMP |  | D034A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U23 | 0192.085-5 | 202214 | 06/04/2022 23:46:30 | Verificar motivo pelo qual a seccionadora passou para o estado de inválida, logo após a abertura do disjuntor associado a mesma. Normalizando depois de um recomando de fechamento da seccionadora. | OUO6 | MET3 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável |  | Não
202205431 | STE |  | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202214 | 06/04/2022 22:44:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE SUBSTANCIA OLEOSA POSSIVELMENTE PROVENIENTE DA LUBRIFICAÇÃO DO MECANISMO DAS SECCIONADORAS Q6 E Q6-1 DENTRO DO CUBÍCULO DE PROTEÇÃO E EXCITAÇÃO INICIAL DA U11. VER ANEXOS. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada limpeza no excesso de óleo lubrificante no dispositivo de manobra das seccionadoras Q6 e Q6.1. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202205404 | SPG | 202205259 | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.017-8 | 202216 | 18/04/2022 15:00:16 | SOLCITAMOS INSPEÇÕES ELÉTRICAS EM PAINEL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO QUANTO AO ACIONAMENTO DO ALARME RELATADO NA SSA MATRIZ. OBS1: EQUIPE DE CCR INFORMOU QUE PAI REPORTOU O ALARME "VÁLVULA DILÚVIO FASE "C" ATUADA" . OBS2: APÓS ESTE EVENTO O ALARME ACEITOU REARME MANUAL. OBS3:REALIZADO INSPEÇÃO EM CAMPO E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES, VÁLVULA DILÚVIO NÃO ATUADA E SEM PRESENÇA DE ÁGUA NAS LINHAS DE COMBATE INCÊNDIO. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202205400 | SPG | 202203650 | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.010-0 | 202214 | 06/04/2022 16:32:27 | Se solicita apoyo para realizar ensayo en sismómetro CMG-40T, Serial: T43880, en las instalaciones del Laboratorio electrónico, para lo cual se requiere del digitalizador, los conectores y soporte para realizar los ajustes a través del software del equipo. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215
202205390 | AAT | 202205386 | J090A037 | RESERV. TWP-E04-001 COLETOR DOSIF. DE PO CARBONATO NA | 3037.001-0 | 202214 | 06/04/2022 17:17:27 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VEDAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SODIO QUE NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE . OBS.: CONSIDERAR GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202205389 | AIM |  | J043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202214 | 06/04/2022 14:11:16 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL MD POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202205387 | AIM |  | K043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202214 | 06/04/2022 14:11:30 | SUBSTITUIR AS ATUAIS LUMINÁRIAS BLINDADAS COM LAMPADAS MISTAS NO RECINTO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL ME POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202205374 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 08:40:14 | Gestionar reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027946
202205373 | APV | 202205164 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202214 | 06/04/2022 17:17:55 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM PONTOS DE CORROSÃO EM PINTURA INTERNA DO FILTRO CUNO-FLO. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202214 | RAFAEL GASTALDIN | EQUIPO CATASTRADO CON CODIGO
202205372 | AMP |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202214 | 06/04/2022 15:22:15 | Durante preventiva 1M, SSP: 20223335, verificou-se que a válvula de dreno da 10MC, na El. 98, não apresenta estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202205371 | AAD |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202214 | 06/04/2022 14:59:55 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-7.1,localizado na cota 214,bloco H3/H4,SSA 202204952.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Não
202205370 | AAD |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202214 | 06/04/2022 15:00:09 | Atualizar desenho em anexo,referente a conexão da unidade de comando para atenuação da iluminação no QL-1.2,localizado na cota 214,bloco F1/F2,SSA 202204950 e no QL-1.3,localizado na cota 214, bloco F5/F6,SSA 202204951.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.4 | Programável |  | Não
202205367 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202215 | 12/04/2022 08:05:29 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6207DF90334I-FL12, CONFORME ANEXO. REF SSA 202003831A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202248 | ANDRE LUIZ JORDAO | EMITIDA SRA-IB-000091/2022 NO DIA 13/04/2021.
202205361 | STE |  | P085C001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202214 | 06/04/2022 17:18:57 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" CLASSE 150 COD:101494. MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202115502A. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 1 un. del material cod. 101494 disponible en stock. Emitida reserva nro. 421055 de 1 un. valida hasta el 31/12/22. OBS: MTDFS-7257
202205359 | APV |  | J092E001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202214 | 06/04/2022 17:19:44 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 02UN DE VÁLVULA BORBOLETA 8" CLASSE 150 COD:101494. MATERIAL NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202114875B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202205344 | SEE |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:41 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR O CABO A71630 REFERENTE AO BLOQUEIO DE REARME DO 86BFA2 500 KV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA
202205343 | AAT |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 06/04/2022 15:03:39 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ0922P R0A Y 5129DFJ0923P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 60HZ (SSA:202115157A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202205334 | SEE |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:18 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES
202205329 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 16:46:54 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de concreto ubicados sobre el conducto forzado de la U3, cota 111. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202248
202205328 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 15:39:54 | DISPONIBILIZAR NA MAIOR BREVIDADE A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE EM DUAS UNIDADES DO ELASTÔMERO THORDON (COD:702285) UTILIZADO NA CAIXA DE VEDAÇÃO DA TURBINA. REALIZADO EMPENHO 420429. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202205326 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202214 | 06/04/2022 08:27:28 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS DO PIB 9A-1 (6223DFB3006P-FL11, 6223DFB3006P-FL17, 6223DFB3035P-FL62, 6269DCB2118E-FL1, 6223DFB3006P-FL37, 6269DCB2073E-FL1, 6269DCB2074E-FL1), CONFORME ANEXOS, REFERENTES A ALTERAÇÕES REALIZADAS DURANTE O PD-3A (SSA 201707246D e 202014745D). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202216 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202205322 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202214 | 05/04/2022 23:15:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEIS VAZAMENTOS DE ÁGUA ENTRE AS SEGUINTES PALETAS: 11,12,13,14,15,17,18 E 19. VER ANEXO. OBS.: EXISTE SSA 202203651 PARA A PALETA Nº16. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE AS PALETAS MOVEIS (05, 06, 10 E 24) POSSUIAM PERDAS, ENTÃO FORAM SUBSTITUIDAS AS VEDAÇÕES DO MANCAL INTERMEDIARIO DO EIXO DA PALETAS MOVEIS SOLUCIONANDO O PROBLEMA. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205320 | AMP |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202214 | 05/04/2022 23:16:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O RELÉ 33BK9X NÃO ENERGIZOU DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA U06 ESTANDO O CIRCUITO DE FREIOS Nº02 SELECIONADO COMO PRINCIPAL. OBS.: NÃO HOUVE SINALIZAÇÃO DA SAPATA Nº20 APLICADA. EXISTE SSA 202203863. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205302 | SPG | 202100233 | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202214 | 06/04/2022 11:19:06 | Prestar apoio à SMMT.DT com dois guindastes/operadores durante as atividades de substituição das buchas H1 dos TAs das celas 2, 3 e 4. Atividade programada para as semanas 37 e 38/2022. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202237
202205288 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 15:05:39 | Solicitamos alteración de texto de pedido de los códigos 717822, 717823, 717961 y 717959, alterar la capacidad del embalaje para 250 mL. Se solicita reposición de los materiales con política ZD, reposición de 1 litro de cada código. En anexo solicitud del área usuaria. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202205287 | AAT |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202214 | 06/04/2022 15:20:45 | DURANTE INSPEÇÃO DE PREVENTIVA 1A, DE AGUA DE SERVIÇO, FOI VERIFICADO VAZAMENTO EM TUBO DE DN11/2POL, DE ÁGUA POTÁVEL, NA ELEV. 108m, DENTRO DO OFICINA DE USINAGEM. AMD-3. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202205285 | AIM |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202214 | 06/04/2022 15:40:04 | solicito apoio para instalação elétrica de nova furadeira na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Não
202205268 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202214 | 06/04/2022 09:25:13 | Se observan varios puntos con descamación y armadura expuesta en la pared de la galería. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em vários pontos com desprendimentos de concreto ocasionados por corrosão e expansão de armaduras, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia, Traço 1:2.
202205267 | STE | 202204893 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.003-2 | 202214 | 05/04/2022 09:34:59 | DISPONIBILIZAR EN ALMACÉN DISYUNTOR MOTOR DE LA MARCA SIEMENS MODELO 3RV1021-4DA10, AJUSTE 20 A 25A .EL MISMO FUE ENCONTRADO INOPERANTE DURANTE ATENDIMIENTO DE LA SSA:202204893. SIN SOBRESALIENTE EN ALMACÉN CÓD 706898. ANEXO FOTO | MEG3 | IMA0 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20) a traves de la SMDTC-1339. Material retirado (1 un. de cada item) en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada por SMIE en oficina a la MEG3. Las otras 2 un. de cada item serán para reserva (será solicitado la codificación de ambos items).Para el disyuntor cod. 706898 será solicitado un nuevo código debido a que el mismo se encuentra DESACTIVADO porque fue sustituido por el cod. 713355 para aplicación en la LMR AB213.
202205266 | STE |  | R028A002 | BLOCO U09A | 0980.150-1 | 202214 | 06/04/2022 09:49:04 | Cota 98: Se observa descamación con armadura expuesta en la canaleta aguas arriba, eje A, próximo al elevador 9. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos com pontos com desprendimentos de concreto ocasionados por oxidação de armaduras na canaleta da cota 98, proximo ao elevador 9, U9A. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Resina Epoxi, Marca: MC Solid 1300 (aplicado em pontos na canaleta onde não foi possível execução de cortes para delimitação do reparo). Material de reparo: Argamassa de cimento e areia, traço 1:2.
202205262 | STE |  | R028A002 | BLOCO U09A | 0980.150-1 | 202214 | 06/04/2022 09:51:55 | Cota 115,00: Se observa descamación con armadura expuesta en la canaleta frente a la sala de baterías. Realizar reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202220 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos com pontos com desprendimentos de concreto ocasionados por oxidação de armaduras na canaleta da cota 115, da U9 até a U11. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Ponte de aderência: Resina Epoxi, Marca: MC Solid 1300 (aplicado em pontos na canaleta onde não foi possivel execução de cortes para delimitação do reparo). Material de reparo: Argamassa de cimento e areia, traço 1:2.
202205259 | SPG |  | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202214 | 05/04/2022 05:57:58 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "TU VALV DILUVIO FASE C" ocasionando el disparo del bloqueo 86AI. Obs.: Constatado válvula diluvio en condiciones normales. Realizado rearme del PAI con éxito. | OUO6 | MAM1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228
202205258 | AMP |  | K097E001 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO SALA OLEO ISOL/LUBRIFIC PAI-28 | 0453.005-5 | 202214 | 04/04/2022 23:36:10 | Verificar y sustituir lampara de indicacion "PANEL ENERGIZADO 220 VCA" que se encuentra rota dificultando el cambio. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202205248 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202214 | 05/04/2022 08:35:00 | Ruido anormal en el VVT 3145, correspondiente al sistema D | OUO1 | MAM3 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE VERIFICADO EL VVT 3145 Y NO SE CONSTATO NINGUN RUIDO RUIDO ANORMAL, FUE ALINEADO, TENSIONADO Y DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205247 | SPG |  | D044B005 | SWITCH SW-ST | 3286.001-8 | 202214 | 06/04/2022 09:13:01 | Verificar / solucionar falhas interna na SWITCH SW-ST, ver lista de eventos anexo. SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-05 00:08:26.303 SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-13 06:11:50.747 SCADA.M_SP_15278 1EPIC SWITCH SW-ST FALHA INTERNA - ATUADO 2022-02-19 12:24:18.98 | MEL1 | MEL4 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216
202205231 | AAT |  | R020B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.035-4 | 202214 | 04/04/2022 17:25:31 | Realizar limpeza de vegetação que está na área próxima a sala do CD-01. | OUO6 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202205230 | APV |  | A004A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.004-9 | 202214 | 05/04/2022 09:37:31 | Reponer nivel máximo de STOCK (40 unidades) del material Módulo Monit 15/32V 350MA 47KOHM con código: 712520, que se encuentra con cero unidades en almacenes. | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202205229 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202214 | 08/04/2022 07:17:29 | VVT-1214 encontra-se com ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202205228 | AMP |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202214 | 04/04/2022 17:28:06 | Verificar e soluconar motivo pelo qual as bandeirolas 44 e 45 não acendem durante teste de lampadas, somente acendem com teste de função do anunciador. | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205227 | APV | 202204223 | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202214 | 04/04/2022 16:35:50 | Dispor no almoxarifado uma unidade do material de código 28844-6 (CONTATOR 3P 1NA 115A 120V 60HZ) para atendimento da SSA 202204223. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202205222 | STE | 202205190 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 07:48:03 | Solicitamos parecer técnico a respeito do aparecimento de erro "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, e erro "Slave device Busy exception response" quando utilizada versão V3.2.9.0 do EkipConnect durante ensaio do disjuntor 52.3. Não sendo possível gerar relatório de ensaio. Realizado ensaio com a máquina de corrente aplicando 2xIn com corretas atuações nas 3 fases. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202223 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Não houve retorno da ABB com respeito à causa do erro. Foi possível concluir o ensaio sem erros alimentando o relé com uma fonte de 24 Vcc conectada aos terminais K1 e K2 e usando o EkipConnect v3.2.9.0. Adotar este procedimento nos próximos ensaios do disjuntor.
202205219 | SAS |  | P018A014 | VVT-H-07-03/04 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-06/BAT BL H6/7 | 0461.114-4 | 202214 | 07/04/2022 15:41:42 | Verificar y Solucionar ruido anormal del motoventilador. | OUO2 | MAM3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-H-07-03. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205213 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202214 | 07/04/2022 15:42:47 | Verificar y Solucionar VVT-0930 con correas flojas | OUO2 | MAM3 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON TENSIONADAS LAS CORREAS DEL VVT-0930. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202205190 | AMP |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 04/04/2022 11:07:28 | Durante ensaio da proteção do disjuntor 52.3 conforme IM.EQ.0108, ocorreram os erros "Illegal function" e "Slave device Busy" na tela do EkipConnect V1.0.37.0, já com a versão V3.2.9.0 aparece o erro "Slave device Busy exception response" e quando o usuário confirma a geração do relatório, o EkipConnect gera relatório em branco. Disjuntor ensaiado na máquina de corrente com correto disparo. SSP 20221582 loc. A001G004 2xIn R/S/T= 22,8/22,5/24,7 segundos. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ROGERIO BARTH | 202223 | ROGERIO BARTH | Ensaiar o disjuntor 52.3 no PD da UG, com Equip Conect, estando o relê de proteção do disjuntor alimentado com tensão 24Vcc auxiliar, conforme orientação da SSA derivada 202205222.
202205187 | APV |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 05/04/2022 09:37:30 | Solicitamos a reposição do material código 709416 (RETENTOR ANEL BIDIREC VITON 45X60X9) utilizado nas bombas do sistema de água pura das nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do ponto de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205186 | APV |  | B020H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.039-7 | 202214 | 05/04/2022 09:37:45 | Solicitamos a reposição do material código 717167 (ANEL VED O-RING NBR 70SH 10X562MM) utilizado nos trocadores de calor do sistema de água pura das U09A/18A nas periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado no DMME. Previsão de utilização: 2022/41. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205185 | APV |  | A001A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.001-8 | 202214 | 05/04/2022 09:38:08 | Solicitamos a reposição do material código 713639 (KIT VED VALV DB20/31 BOSCH) utilizado nas válvulas limitadoras de pressão do circuito hidráulico do sistema de injeção de óleo do mancal de escora. Material se encontra com estoque abaixo do ponto de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205184 | APV |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:38:15 | Solicitamos a reposição do material código 713749 (ENDURECEDOR ESTAT DMH YI 523 DMI) utilizado na reparação das guias de ar de fibra inferiores do gerador. Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205164 | AIM |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202214 | 04/04/2022 09:05:14 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223412, VERIFICOU-SE PONTOS DE CORROSÃO NA SUPERFICIE INTERNA DO FILTRO CUNO-FLO. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202205157 | AAD |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202214 | 04/04/2022 11:47:18 | Atualizar desenho 6201-DC-15231-E, referente a substituição do relé temporizador T2 e adição do T3 no painel QC.AA, conforme P.T emitido na ssa 202204915. Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202205156 | ASL |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 09:15:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202205147 | AMP |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202213 | 03/04/2022 16:11:57 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DEVANADO AT FASE T TEMP LimSup5". OBS.: Verificado oscilaciones bruscas en el grafico de temperatura del devanado AT de la fase 'T'. Indicacion en el KT: 60ºC. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não
202205137 | STE |  | B014K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202213 | 02/04/2022 05:53:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELA VÁLVULA 29AF DA U14. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202227 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÕES DURANTE PREVENTIVA 9M, SSP:20220783, E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE A ANORMALIDADE DESCRITA. VÁLVULA SUBSTITUÍDA EM ÚLTIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202114940A. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205136 | SPG |  | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202213 | 02/04/2022 05:53:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO PELA CAIXA REDUTORA DA VÁLVULA 29AF-1 DA U17. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205133 | AMP |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202213 | 02/04/2022 21:37:27 | DURANTE PARADA CIRC. 2 NO SEÑALIZO FRENOS DESAPLICADOS (33BK2X DESENERGIZADO). NINGUNA ZAPATA SEÑALIZABA APLICADA. OBS.: EFECTUADO APLICACION/DESAPLICACION DE FRENOS, CON SUCESO. | OUO6 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202205111 | APV |  | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:43:55 | Solicitamos a reposição do material código 635790(ELEMENTO ELAST ACOPL MOT BOMB 38,4X22MM) utilizado na bomba 88PW2 do sistema de água pura na periodicidade 3A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205110 | APV |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.001-0 | 202214 | 05/04/2022 09:47:40 | Solicitamos a reposição do material código 503975 (JUNTA VED TEFL 4,0X12MM) utilizado nos trocadores de calor do sistema de água pura na periodicidades 3S/3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado no DMME. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205107 | APV |  | A019A016 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N01 DO GERADOR | 0047.297-6 | 202214 | 05/04/2022 09:48:12 | Solicitamos a reposição do material código 715016(GAXETA CABEC TROC CALOR 9A/18A) utilizado nos trocadores de calor ar/água do gerador das UGs 09A e 18A na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202205106 | APV | 202205032 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202216 | 18/04/2022 09:25:11 | Realizar reposição do Material cod.687057, realizado empenho nº 420164 | MAM2 | IMA0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável |  | Não
202205101 | SPG |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:11:06 | Solicitamos apoio para o restabelecimento de imagem do InteractX na Estação de Engenharia do Controcad. Referente a SSA 202111273A. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202239
202205100 | STE |  | A006H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.002-4 | 202213 | 01/04/2022 15:39:16 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado durante a execução da AT: 202203001.
202205099 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.001-6 | 202213 | 01/04/2022 15:39:37 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202216 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado durante a execução da AT: 202202998.
202205098 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.014-8 | 202213 | 01/04/2022 15:39:52 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado durante a execução da AT: 202203002.
202205097 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202213 | 01/04/2022 15:40:13 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202215 | HELIO COMACHIO | SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E DESGASTE PELA UTILIZAÇÃO NA REGIÃO SEXTAVADA, CABEÇA DO PARAFUSO.
202205096 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.014-8 | 202213 | 01/04/2022 15:40:59 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Substituição da tampa do bocal do tanque de resina SM600 em material inox, por um tampão em material latão, fabricado conforme SSA 202205104 emitida para MMU3.
202205095 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202213 | 01/04/2022 15:41:19 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202215 | HELIO COMACHIO | Substituição da tampa do bocal do tanque de resina SM600 em material inox, por um tampão em material latão, fabricado conforme SSA 202205103 (D) emitida para MMU3.
202205084 | ASL |  | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 05/04/2022 16:34:58 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. ENVIADO PARA IMA-0. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não
202205059 | STE |  | A001L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:13:33 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028255
202205053 | AMP |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202213 | 01/04/2022 05:56:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA ENTRE A TEMPERATURA DO ROTOR NO SCADA E IHM DA U9A. VER ANEXOS. | OUO5 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205050 | SPG |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202213 | 31/03/2022 23:11:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o VVT-1013 apresenta ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202228 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205047 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202213 | 31/03/2022 17:24:21 | Configurar reglas para integración de los servicios del PI-SIRI con otras redes industriales (STH, MATRIX, SCADA, CRF) y red de la SI.AA (SOOA y OP-GSS) conforme proyecto 60181615200 R0. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Conforme justificativa de reprogramação da AT 202202365, o serviço foi adiado até análise pela ENES.DT da nova arquitetura proposta do SIRI. Foi aguardada dita análise, porém, devido a demora, foi executado parcialmente somente os itens arquitetura: 5 - Conexão de leitura ao SAM, através de tabelas do AF 6 - Conexão de leitura ao TSDB, através de tabelas do AF 10 e 11 - conexão de leitura de ferramentas da OP.DT ao PI SQL DAS e PI web API Demais ítens serão executados com nova SSA.
202205046 | STE | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202213 | 01/04/2022 14:52:53 | Regularizar niveis de estoque do material cód:598615, conforme empenho 419592. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 598615 (RESISTENCIA ELECT CORD 220V 24W 420X4) el 18/05/22 (4500065600/20). Saldo actual en DMME 9 un y DMMD 5 un. OBS: MTDFS-7232.
202205041 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202214 | 06/04/2022 15:40:18 | solicito 5 novos aparelhos TMRs para os empregados da SMMU. MMU3 (Valdomiro Francisconi, Valério, Tiago Pujol, Charles Lauschner e Virgilio) | MMU3 | MEL3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202205035 | AAT |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202213 | 01/04/2022 17:14:04 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6207DF90333I-FL12, CONFORME ANEXO. REF SSA 202003830A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202215 | ANDRE LUIZ JORDAO | 13/04/2022: Não foi possível emitir nova SRA porque o desenho 6207DF90333 está bloqueado por está pendente finalização da SRA-IB-000326/2021 (SSA 202112336A). Aguardando ENEE.DT finalizar processo para posteriormente emitir nova SRA ou incluir a atualização da folha 12 dentro da mesma SRA.
202205034 | SPG |  | T075P008 | RELOGIO BITPDGPS1 - PDS ARBITER 1088B | 1006.005-3 | 202213 | 31/03/2022 17:01:42 | Ensaiar saída de sincronismo via IRIG-B, visando análise para atendimento as necessidades de sincronismo para a futura remota de "Recebimento de Pulsos do CAG de Itaipu 60Hz no Modo Remoto" (ONS). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202230
202205032 | APV |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202213 | 01/04/2022 10:13:06 | Substituir feixe tubular avariado do trocador de calor AR/ÁGUA do compressor. Nota: feixe tubular proveniente do compressor N4 50Hz (SSA 202204218). | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável |  | Não
202205027 | SPG |  | T075V003 | FIREWALL BITCOFW2 | 2447.003-0 | 202213 | 31/03/2022 16:09:23 | Incluir regras para integração dos servidores BITHIS1 e BITHIS2 com os servidores PI-SRV-VM03 e PI-SRV-VM04 para interface PItoPI conforme estruturação do sistema PI no SIRI. Ref: 60181615200 R0 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202230
202205023 | SPG |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202213 | 31/03/2022 16:09:05 | Incluir regras para integração dos servidores BITHIS1 e BITHIS2 com os servidores PI-SRV-VM03 e PI-SRV-VM04 para interface PItoPI conforme estruturação do sistema PI no SIRI. Ref: 60181615200 R0 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202230
202205020 | APV |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202213 | 01/04/2022 15:01:57 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U00A CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203979. DM DE REPARO:70027267. OBS.: VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202205018 | ACS |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:48:17 | Durante a execução da SSA 202204219, foi encontrado vazamento de gás SF6 na membrana de ruptura do compartimento da fase B. Vídeo e imagem em anexo. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202205011 | SPG |  | E009B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.008-3 | 202213 | 01/04/2022 08:04:06 | Analisar trincas na impermeabilização da Torre 907 (ver Foto 1, 2 e 3). Avaliar a possibilidade de aplicação de selantes para impedir umidade e a infiltração de água. A solução proposta deve posteriormente ser estendida aos demais stubs de todas as torres de 500 kV (209 estruturas) que apresentarem trincas semelhantes. | IEQ3 | MCI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202230
202205009 | SPG |  | E009B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.008-3 | 202213 | 01/04/2022 08:03:27 | 1- Avaliar, e caso necessário refazer, esquema de impermeabilização dos stubs da Torre 906 que apresentam alta rugosidade na argamassa epoxídica. (ver Foto 1) | IEQ3 | MCI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202230
202204999 | SPG | 202203667 | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202214 | 05/04/2022 09:49:45 | Emitir parecer tecnico con diseño para ejecutar el pedido: "Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202246
202204994 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202213 | 31/03/2022 17:00:30 | Remover identificação do disjuntor 523.10 e identificar como "RESERVA" conforme Imagem 1 em anexo. Identificar o disjuntor da Imagem 2 como "522.08" "UPS-03". Obs.: Altura da letra com 2 cm. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO AS DITAS IDENTIFICAÇÕES, COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204993 | ASO | 202203881 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202213 | 31/03/2022 17:02:42 | Solicitamos instalación mecánica de Lector digital de RPM (sensor y display) código 639362 conforme manual en anexo. Gestionar además fabricación de placa de montaje mediante corte con chorro de agua, los diseños se anexan a la SSA (PDF y DXF). dejar disponible para las conexiones eléctricas respectivas que realizará la SMMT.DT (MET1) mediante SSA 202203886. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202204982 | AMP |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202213 | 31/03/2022 10:38:57 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204981 | AMP |  | B014H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.009-0 | 202213 | 31/03/2022 10:39:07 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204980 | AMP |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202213 | 31/03/2022 10:39:16 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204979 | AMP |  | A009H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.011-2 | 202213 | 31/03/2022 10:39:25 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204978 | AMP |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202213 | 31/03/2022 10:39:35 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204976 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202213 | 31/03/2022 10:39:44 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Realizada a substituição das mangueiras das tomadas de pressão do instrumento 63PW4 por outras provenientes do almoxarifado.
202204975 | AMP |  | A004H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.004-0 | 202213 | 31/03/2022 10:39:57 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204973 | AMP |  | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202213 | 31/03/2022 10:40:05 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202204972 | AMP |  | B011J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-11 | 1083.013-2 | 202213 | 31/03/2022 08:57:14 | Verificar funcionamento do medidor ION da fase C no painel SMT-11. Conforme arquivo anexo, as medições estão inconsistentes no SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202204965 | STE |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:57:22 | Verificar funcionamento dos componentes (sensor, transdutor e módulo de entrada ION) do circuito de medição de temperatura do TU-07 fase S no painel SMT. Conforme arquivo anexo, as medições estão inconsistentes na plataforma SMT-WEB. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foi substituído o transdutor de temperatura do óleo. emitido SSA 202215200 para IMA-0 reparar o transdutor por isso não gerou DM.
202204963 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202213 | 31/03/2022 14:04:53 | Solicito reposición de aparato TMR descartado por laboratorio según la SSA 202203143 (D). El TMR pertenece a la SECRETARIA TD. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202204959 | AMP |  | B013B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.015-0 | 202213 | 31/03/2022 05:55:01 | VERIFICAR MOVIMENTAçãO DE ÁGUA PRÓXIMO A PALHETA 17, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204914 | AAD |  | N053A026 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO | 1480.001-4 | 202213 | 31/03/2022 10:08:46 | Solicitamos actualizar diseño 5129-DF-J0920-P del Pórtico Limpia Rejas 50, Páginas 44 y 45. Referentes a la modificación en SSA 202112982A Y 20212983A de retirada de 2 sensores de inducción. Garantizar su disponibilidad en Archivo Técnico. En adjunto, diseños modificados. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202204898 | AMP |  | A008H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.020-9 | 202213 | 30/03/2022 12:01:18 | Constatado perdida de aceite por el cojinete de la referida bomba conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204897 | AMP |  | A006H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.021-7 | 202213 | 30/03/2022 12:01:38 | Constatado perdida de aceite por el cojinete de la referida bomba conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204892 | STE | 202204884 | K040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 14:26:29 | Dispor no almoxarifado 122 lampadas bulbo led de 9W, código: 713969, e 50 unidades de soquete base E-27, código: 238023. | MEG3 | IMA0 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 649 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7209 y 7211.
202204891 | AMP |  | A006J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE S | 0123.017-4 | 202213 | 30/03/2022 11:35:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual foi observado pequena perda de óleo (gotejamento a cada 8s) pela conexão do rele buchholz. Obs. Prioridade da SSA foi acordada com OSVALDO/SMMT. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204890 | STE | 202204880 | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 14:26:48 | Dispor no almox 9 projetores LED 130w, cod.714529, para substituição de luminárias V.M 250W na casa de máquina do monta carga 60Hz. SSA 202204880. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202204888 | APV |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202213 | 30/03/2022 14:27:07 | Gestionar reparo/substituição em garantia de 5 unidades do termostato cód. 633780, disponibilizados através da SSA 202007452B. Não foi possível realizar ajuste. Conforme ensaios do laboratório (SSA 202201398), termostato atua fora de sua faixa de ajuste. Material devolvido com DM 70027235. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202204884 | APV |  | K040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.001-7 | 202213 | 30/03/2022 10:00:49 | Substituir lâmpadas compacta 9/11W com inversor de 9/11W e lampadas fluorescentes compacta de 15W, por bulbo led de 9W, na iluminação de emergência da UN10 a UN18 A, cota 144 | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202204880 | APV |  | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:00:34 | Substituir lâmpadas fluorescentes 2x40W por lâmpadas tuboled 20W no hall do elevador 17/18, luminárias 2x20W por luminárias led 19W na escadaria de acesso da casa de máquina do monta carga, e lâmpadas V.M 250W por projetor LED 130W na casa de máquina do monta carga. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202204875 | APV |  | G057A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL3 | 0178.008-5 | 202213 | 30/03/2022 09:35:03 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204874 | APV |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202213 | 30/03/2022 09:35:14 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204873 | APV |  | G055A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI2 | 0178.006-9 | 202213 | 30/03/2022 09:35:27 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204869 | APV |  | G052A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83LI1 | 0178.003-4 | 202213 | 30/03/2022 09:36:42 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204867 | APV |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202213 | 30/03/2022 09:37:12 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204866 | STE |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202213 | 30/03/2022 09:36:02 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Efetuada a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor, conforme as instruções da IDM.EQ.261 R01.
202204865 | APV |  | G061A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 83T07 | 0178.012-3 | 202213 | 30/03/2022 09:37:30 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204864 | APV |  | G059A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T06 | 0178.010-7 | 202213 | 30/03/2022 09:37:18 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204863 | ASL |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202213 | 30/03/2022 10:07:28 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Realizar ensaios físico-químicos periódicos durante o período probatório (18 meses). Ensaio completo na instalação, seguido de coletas quinzenais nos 3 primeiros meses. Na sequência, a cada 30 dias, realizar coletas e análises completas nos demais 15 meses (até o próximo PD 3S). Emitir relatório do acompanhamento com dados dos ensaios, sendo resumo a cada 30 dias e um completo ao final de 18 meses. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202217 | MIRES LUCI PELISSER | Servicio ejecutado parcialmente, resultados adjunto.
202204862 | APV |  | G060A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43T67 | 0178.011-5 | 202213 | 30/03/2022 09:37:25 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204861 | APV |  | Y005A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-95 | 0178.015-8 | 202213 | 30/03/2022 09:36:49 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável |  | Não
202204859 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202213 | 30/03/2022 09:38:10 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202221 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS JUNTAS DE 6 ELECTROVALVULAS DEL INTERRUPTOR 84T02 EN LAS FASES R, S y T , CONFORME IDM.EQ.261 R01.
202204846 | STE |  | A035A019 | TANQUE 2/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202213 | 31/03/2022 06:00:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE CO2 PELA VÁLVULA VE-211, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição dos quatro parafuso do corpo da válvula e limpeza interna, solucionando o vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204834 | AMP |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202213 | 29/03/2022 22:56:22 | Verificar e solucionar pequena perda de água de resfriamento pela gaxeta da válvula SV-6. | OUO5 | MMU1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204821 | AAT |  | K090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSAO RWP-F33-001 | 0675.002-8 | 202214 | 05/04/2022 08:32:14 | DURANTE PREVENTIVA 2A, SSP:20211110A, VERIFICOU-SE PAREDES E BORDAS DO TANQUE DE REDUÇÃO DE PRESSÃO EM SIGNIFICATIVO ESTADO DE OXIDAÇÃO. OBS: SSA EMTIDA EM SUBSTITUIÇÃO DA SSA: 202103563A (MIGRAÇÃO) | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável |  | Não
202204815 | AAT | 202204806 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202215 | 12/04/2022 08:49:17 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202204814 | AAT | 202204809 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202215 | 12/04/2022 08:49:25 | SOLICITO APOIO PARA VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202204803 | STE | 202204776 | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 15:06:47 | Tomar acciones en conjunto con el fabricante debido a falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202204802 | AMP |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202216 | 18/04/2022 17:40:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual, estando a unidade parada, os pontos 7 e 152, da UTR509A, RTU Number 50, referentes à potência reativa da unidade, indicam 31,1 MVAr. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204799 | APG | 202204706 | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:32 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179,lado 60Hz, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204706.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204798 | APG | 202204704 | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202213 | 29/03/2022 15:06:18 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no BY PASS , cota 179, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204704.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204785 | AMP |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202213 | 31/03/2022 15:57:39 | DURANTE PREVENTIVA 1A, POR SSP: 20181137A, VERIFICAMOS QUE MÓDULOS LAMELARES DO FLOCULADOR, ENCONTRAM-SE AVARIADOS. VERIFICAMOS TAMBEM A NECESSIDADE DE TROCA DAS CHAPAS DEFLETORAS DO MESMO. SSA:201803612A, EMITIDA NO SISTEMA ANTIGO. SERVIÇO AINDA PENDENTE DE EXECUÇÃO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202204783 | SPG | 202204719 | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202214 | 05/04/2022 09:50:11 | Elaborar diseño para fabricar plataforma metálica y tipo de fundación de la misma para atender el pedido: "Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5, afim de realizarmos a manutenção com segurança" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202247
202204781 | SPG | 202204317 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 29/03/2022 11:53:49 | Providenciar criação de variável no CCAD para externar informação do bloco lógico criado no DL_040 (combinação entre EB014EC e EB032EC) e alterar descritivo do ponto 09A2EB014EC no CCAD, GTWs e IHM-P, conforme anexo. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202323 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204780 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202213 | 31/03/2022 10:45:55 | Verificar e solucionar correias soltas no VVT-1212. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202204779 | AMP |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202213 | 31/03/2022 10:46:27 | Verificar e solucionar correias rompidas no VVT-1211. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202204776 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202213 | 29/03/2022 11:35:02 | Durante comisionamiento detectada falta de puerta en la escotilla de acceso al pórtico, ocasionando riesgos de caída durante ejecución de servicios. Anexo foto. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizo la instalación de la puerta escotilla correctamente. Foto en anexo.
202204774 | APV |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202213 | 30/03/2022 16:24:45 | Reparar o sustituir el revestimiento laminado de la pared del ascensor E08 que se encuentra desprendido en la cota 124. | MCI1 | MCI2 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202204773 | APV |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202213 | 30/03/2022 16:31:04 | Reparar o sustituir el revestimiento laminado de la pared del ascensor E12 que se encuentra con rotura en la cota 98. | MCI1 | MCI2 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202204772 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202213 | 31/03/2022 08:26:51 | Reparar las descamaciones con armaduras expuestas que se observan en la base de la mureta de protección de la galería cota 144, U06, cerca del E12. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com armadura exposta na mureta de proteção da galeria cota 144, U06, cerca del E12. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202204771 | STE |  | R027A001 | BLOCO U05 | 0980.145-1 | 202213 | 01/04/2022 09:15:26 | Cota 92,00: Se observa descamación con armadura expuesta en el techo de la galería. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación del techo en los puntos de desprendimientos (material: cemento/arena/epoxi: 1 cuchara/ 3/ 3, utilizando el envase del epoxi como medidor). Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202204766 | STE |  | R027A001 | BLOCO U05 | 0980.145-1 | 202213 | 01/04/2022 09:16:51 | Cota 122,00: Se observa descamación con armadura expuesta en la pared de la galería, eje D. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202225 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com desprendimento de concreto por armadura exposta na parede da galeria. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Foi aplicado argamassa com epoxi para melhor proteção das armaduras por estas estarem muito rentes a superfície. Ponte de aderencia: Adesivo epoxi estrutural (Marca: MC Solid 1300) Argamassa com epoxi (Marca: MC Solid 1300) e areia - Traço 1:1
202204762 | SPG |  | M051D002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.006-6 | 202213 | 29/03/2022 09:43:27 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a estação encontra-se off line. Último dado dia 28.03.2022 às 04h. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202226 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204761 | AAT |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:05 | Solicitamos actualizar diseño 5220DFJ1024PR0B en Página 7 y 13. En referencia a la SSA 202000281A. Diseños modificados en adjunto. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202204734 | SPG |  | B018A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202213 | 28/03/2022 22:55:23 | Dispositivo de supervisão de filtro obstruido 9.2 da bomba 1, encontra-se atuado. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  | GIO | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202204726 | AIM |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 29/03/2022 10:55:42 | Verificar e solucionar aterramento da carcaça do VVT-1112 solto. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204721 | AMP |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 202213 | 28/03/2022 17:17:45 | Verificar y solucionar la presencia de aceite en el cubículo de la fase B del disyuntor 86LI3 segun anexo. | OUO2 | MET3 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204719 | AIM |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202213 | 29/03/2022 10:44:13 | Solicitamos instalar plataforma metálica com guarda corpo em frente a luminária 38-02 da Iluminação Monumental,localizada entre os blocos E4 e E5,afim de realizarmos a manutenção com segurança.Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202204718 | AMP |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 202213 | 29/03/2022 09:15:33 | Junto con IEQ3, verificar posibilidad de re-instalación del relé de ruptura de membrana MBR en el panel CXT, ubicado en el antiguo panel Sitram. Registrar longitud del cabo del sensor hasta el relé, adjuntar fotos de los accesorios para el montaje en el tanque de expansión (caja de paso CPMBR, adaptadores, etc) para estudio de expansión de este sensor para los demás TU's , conforme solicitado en SSA 201815757A. Verificar conexión de la alarma del relé MBR según proyecto adjunto. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não
202204717 | ASL |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202213 | 29/03/2022 07:25:27 | Realizar alterações referentes a IHM-P, conforme arquivos em anexo. Aguardar reparo da IHM-P (SSA 202106554A - ASL). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202204714 | SEE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202213 | 28/03/2022 16:27:04 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. *******SEGUE EM ANDAMENTO*******
202204713 | SEE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:17 | Coletar logs de comunicação através do Wireshark para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre switch RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. *******SEGUE EM ANDAMENTO*******
202204712 | SEE |  | T075R014 | SWITCH BITRCSW2 - EMS RCM SWITCH | 3136.002-6 | 202213 | 28/03/2022 16:27:29 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. *******SEGUE EM ANDAMENTO*******
202204711 | AIM |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:22 | Dentro da oficina de caldeiraria utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pelas máquinas e temos que ir atrás de algum transformador (440V para 220V) para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização do sistema elétrico da oficina para suportar a carga utilizada e também colocar tomadas de pelo menos 32A. | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204708 | SEE |  | T075Q014 | SWITCH BITRCSW1 - EMS RCM SWITCH | 3136.001-4 | 202213 | 28/03/2022 16:27:39 | Coletar logs do switch para análise visando auxiliar na investigação de possíveis falhas na comunicação entre os módulos RCM e o PCU correspondente. obs: Referente ao Evt 151 (RNCSMDT50) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO SERVIDOR RESERVA DENTRO DO PAINEL DTS, PARA DISPONIBILIZAR CAPTURA DE DADOS VIA WIRESHARK NAS PORTAS 1, 2, 3 E 4. AS CAPTURAS DE LOG'S TEM AUXILIADO NA SOLUÇÃO DOS EVENTOS 151 E 200 DO SISTEMA SCADA NMR5. *******SEGUE EM ANDAMENTO*******
202204706 | AIM |  | K053F013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.016-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:38 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem nesta localização . Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 179,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204704 | AIM |  | J055E013 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 179 | 0946.050-0 | 202213 | 29/03/2022 11:47:44 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem nesta localização . Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 179,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204699 | STE | 202204440 | A007K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202213 | 01/04/2022 15:03:16 | SOLICITAMOS PARECER EM ACIONAMENTO SIMULTÂNEO DE ALARME DE "BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA" EM FASE "R", FASE "S" E FASE "T". OBS1: APÓS ESTE EVENTO, O ALARME ACEITOU REARME MANUAL. OBS2:REALIZADO INSPEÇÃO EM CAMPO E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES. OBS3: NÃO FOI SOLICITADO ANÁLISE/INSPEÇÃO ELÉTRICA. OBS4: EQUIPE DE CCR INFORMOU QUE O EVENTO OCORREU DURANTE TOMADA DE CARGA DA U07 QUE ESTAVA EM UPCOX. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202214 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Las alarmas de baja presión accionadas son atribuibles a los eventos de variaciones de presión transitorios durante la parada y/o partida de la unidad 7 conforme se observa en los gráficos de adquisición de datos en anexo (PI).
202204690 | AMP |  | G044G001 | QUADRO DE PROTECAO 2PP5 | 2329.001-9 | 202213 | 29/03/2022 10:12:57 | A pedido de la SMIE.DT (SSA 202003451C), para padronización de alarmas y trips de trafos: - Conectar relé auxiliar 63CX-R5 al circuito de disparo del Relé Buchholz (63) del conmutador. Diseños en anexo. - Verificar proyecto lógico de los IEDs F15/F16/F17/F18 (estación de ingeniería; hojas de TRIP, salidas digitales y LEDs). - Ensayar TRIP desde disp. primario. - Ensayar alarma desde disp. primario (vía IEDs F19/F20, BI.15; 6607-DF-G3050-P, Fl.26). - Coordinar servicios con MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202204670 | APV | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202213 | 29/03/2022 10:11:39 | Realizar reposição de material de estoque do motor de cod. 717196 e número do empenho 419612. | MAM3 | IMA0 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável |  | Não
202204669 | APG | 202204449 | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202213 | 28/03/2022 14:18:20 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 225, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204449.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204666 | APG | 202204448 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 28/03/2022 14:18:50 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade , cota 108,eixo BC, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204448.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204665 | APG | 202204447 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202213 | 28/03/2022 14:19:09 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade na cota 98, eixo CD,para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204447.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204663 | APG | 202204446 | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar por unidade no acesso a turbina , cota 92, para atender serviços de solda do setor MMU3 nos PD's,SSA 202204446.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não
202204657 | AAD |  | A019L011 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE 125 VCC - QDU-9A | 0433.087-8 | 202213 | 29/03/2022 11:05:18 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico o desenho 6223-DF-B3043P folhas 11/19/26/28 conforme anexo. Referente a SSA.202011179A | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202248 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000103/2022.
202204637 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202213 | 28/03/2022 05:55:10 | Verificar motivo pelo qual o motor do exaustor do CO2 do gerador, sistema F encontra-se sem identificação. A indentificação seria: "VVT-0103". | OUO5 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204634 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202213 | 28/03/2022 00:01:38 | Verificar y solucionar el instrumento 80TI que indica un flujo de 100 m^3/s con el distribuidor cerrado | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202224 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Foram feitas análises e testes de corrente no indicador 80TI (4 a 20mA - 40 a 800m3/s), verificando-se seu funcionamento satisfatório, porém recebendo uma corrente de 7mA. Durante a manhã, após intervenção da equipe da mecânica, realizando a purga de ar do sistema, a corrente atingiu o valor correto de 4mA. Porém, ao final do dia, verificamos o retorno da anomalia. Emitida SSA derivada 202213888 para MMU2 avaliar. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204633 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202212 | 27/03/2022 11:33:47 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR DE CALOR SUPLEMENTAR NÃO DESCONECTA ESTANDO COM TEMPERATURA ABAIXO DA AJUSTADA PARA DESCONEXÃO, UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204631 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202212 | 27/03/2022 11:40:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR Nº1 (FASE A) INDICA CONECTADO ESTANDO SELETADO COMO RESERVA E MÁQUINA EM UPCOX. OBS.: VERIFICADO AUSÊNCIA DE FLUXO DE ÁGUA. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204627 | STE |  | A004C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-04 FASE R | 0125.010-8 | 202212 | 27/03/2022 06:01:21 | Solucionar desprendimiento de placa de identificacion. | OUO5 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202223 | FABIANO INACIO DO PRADO | solucionar o despreendimento da placa de identificação do transformador. undiade 04 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204624 | STE |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202213 | 30/03/2022 15:19:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO DE AR DO COMRESSOR Nº1 (KV-02). OBS.: COMPRESSOR EM CARGA NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. VER ANEXO. | OUO6 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202223 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado desmontagem e verificado que a anilha de vedação do tubo de cobre se encontrava desgastada. Executado a substituição da anilha. Realizado ensaio em carga. Equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204619 | SAD |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202212 | 26/03/2022 17:45:46 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do enrolamento de BT da fase "R": KT=34ºC, SCADA=46ºC. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado medição da resistência do PT-100 e verificou-se que está equivalente com a indicação no KT. Resistência medida 109 ohm e temperatura 24 graus e no SCADA temperatura 32 graus e a resistência o mesmo 109 ohm. Emitido SSA 202215232 para eletrônica verificar na UTR essa discrepância de temperatura. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204614 | STE |  | B011A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.056-1 | 202212 | 26/03/2022 11:41:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o dispositivo de supervisão do filtro sujo 9.1 está atuado. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202224 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS INDICADORES DE FILTRO OBSTRUÍDO DA BOMBA 1 DO PAP POR NOVOS, ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO, COM DIFERENCIAL DE PRESSÃO DE 5 BAR, SANANDO A ANORMALIDADE. |  | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202204613 | AMP |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202212 | 26/03/2022 11:43:21 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 07 não acende durante teste de lâmpadas, somente acende durante teste de lógica do painel. | OUO6 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204610 | SPG |  | A004C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.004-0 | 202212 | 26/03/2022 05:42:33 | Verificar identificação do painel do TEP-04 fase “R”. | OUO5 | MCI2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202228 |  |  | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204607 | AMP |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 202216 | 18/04/2022 17:39:55 | Verificar motivo pelo qual o ponto 1354, "TU NUEVA FALLA PES6 RACK CE2000", da UTR509A, encontra-se inválido. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204598 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:01 | Realizar medições de tensão com oscilógrafo nos circuitos do painel SMT9A conforme indicado no arquivo anexo, durante período de 15 dias. Registrar a ocorrência de sobretensões superiores à 30v nos circuitos. Relacionar eventos com paradas e partidas da UG9A. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Monitoramento realizado de 18/05/2022 até 31/05/2022. Foram registrados pelo menos 13 eventos (surtos de tensão) nos circuitos de RTDs com diferenças de potenciais elétricos acima de +-30 V durante o período de monitoramento e que coincidem com a variação de potência da Unidade Geradora. Mais detalhes e informações no decorrer do DOC anexo.
202204597 | APV |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 202213 | 28/03/2022 14:19:57 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos itens cód. estoque 713707 e 117498 utilizados como vedações dos servomotores do sistema de regulação de velocidade. Previsão de necessidade SEM 35/2022. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202204595 | AAT |  | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202212 | 25/03/2022 15:13:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204592 | AAT |  | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202212 | 25/03/2022 15:12:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204590 | AAT |  | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202212 | 25/03/2022 15:11:48 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204589 | AAT |  | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202212 | 25/03/2022 15:11:14 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204584 | AAT |  | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202212 | 25/03/2022 15:10:53 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204583 | AAT |  | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202212 | 25/03/2022 15:10:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204581 | AAT |  | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202212 | 25/03/2022 15:09:54 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204580 | AAT |  | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:42 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204579 | AAT |  | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202212 | 25/03/2022 15:09:32 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202204578 | AMP |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202212 | 26/03/2022 17:20:37 | Verificar e solucionar indicador de "INTERRUPTOR BOMBA PRESURIZACIÓN THP BWF 9704 CONECTADO" que encontra-se apagado e com as bases das lâmpadas soltas, impedindo a substituição. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202204572 | AMP |  | B020C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.020-2 | 202212 | 25/03/2022 13:47:32 | Realizar colecta de todos los archivos del registrador INDACTIC para auxiliar en el análisis de la actuación indebida del limitador de corriente mínima de excitación mencionado en el RAP 18/2021 (REF:202114712B). | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável |  | Não
202204559 | SEE |  | P043C002 | FAN-COIL DAC-0501 U05/U06 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.003-6 | 202212 | 25/03/2022 10:28:33 | Verificar solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202217 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de rodamientos del motor y ventilador, ajustes. equipo liberado para operación en estado normal.
202204553 | ASO |  | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.009-5 | 202213 | 29/03/2022 09:21:09 | verificar solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável |  | Não
202204550 | ASO |  | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.008-7 | 202213 | 29/03/2022 09:18:26 | Verificar solucionar ruido anormal del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável |  | Não
202204544 | STE |  | A005E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.005-4 | 202212 | 25/03/2022 16:36:41 | Solicitamos compra excepcional, acima do ponto de reabastecimento, de 30 unidades, para material de código SAP 276049 (MANGUEIRA HIDRÁULICA 190BAR 1000MM). Utilização prevista para PD da UN05, SSP 20224030, semana 2022/16. | MMU2 | IMA0 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202222 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 32 un. del material cod. 276049 (manguera hidráulica) el 26/05/22 (4500065852/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=5/6. OBS: MTDFS-7185.
202204538 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.020-6 | 202213 | 28/03/2022 08:18:56 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202204531 | AIM |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 28/03/2022 17:19:50 | Verificar e solucionar pás do VVT 1112 quebradas. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204507 | AMP |  | D036A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U45 | 0192.091-0 | 202212 | 24/03/2022 18:07:56 | DISJUNTOR 46U45 LIGOU SINCRONOSCÓPIO E NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO VIA SCADA. EFETUADO COMANDO NA SEC. 36U45/56U45 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 46U45 COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.2 | Programável |  | Não
202204499 | STE | 202204487 | J040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.002-5 | 202212 | 25/03/2022 07:21:39 | Dispor no almoxarifado 139un de lâmpada bulbo led(713969) e 200un de soquete base E-27(238023). | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7168 y 7167.
202204497 | STE | 202204486 | J041K002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.003-3 | 202212 | 25/03/2022 07:20:56 | Dispor no almoxarifado 68un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204495 | STE | 202204485 | J042B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.004-1 | 202212 | 25/03/2022 07:20:42 | Dispor no almoxarifado 166un de soquete base E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204494 | STE | 202204484 | J043B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.005-0 | 202212 | 25/03/2022 07:20:00 | Dispor no almoxarifado 50un de soquete E-27,cód.almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204493 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.020-6 | 202212 | 25/03/2022 07:10:18 | Certificar desenho 5215-DF-B4010-P pagina 3 e 4 da unidade 18A, referente a Válvula distribuidora principal e bornes de conexão do sensor CK, conforme marcações nos desenhos em anexo. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não
202204489 | STE | 202204483 | J044B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.006-8 | 202212 | 25/03/2022 07:19:47 | Dispor no almoxarifado 160un de soquete base E-27,código almox.238023. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-7167.
202204487 | SPG |  | J040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.002-5 | 202212 | 24/03/2022 15:29:36 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 144. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202233
202204486 | STE |  | J041K002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.003-3 | 202212 | 24/03/2022 15:29:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 133. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202226 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED, DA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA COTA 133 50HZ. EMITIDO SSA:202214853 PARA IEQ2 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHO.
202204485 | APV |  | J042B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.004-1 | 202212 | 24/03/2022 15:29:56 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124/128. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável |  | Não
202204484 | STE |  | J043B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.005-0 | 202212 | 24/03/2022 15:30:06 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 127. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202226 | JAIR FORQUIM | Substituído lâmpadas compactas flúor.de 9W/11W com inversores de 9/11W por lâmpadas Bulbo LED 9W na iluminação de emergência da cota 127. Emitida SSA: 202214697 para IEQ2, atualizar desenhos.
202204483 | APV |  | J044B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.006-8 | 202212 | 24/03/2022 15:30:14 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 115/122 | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável |  | Não
202204478 | APV |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202212 | 25/03/2022 10:37:22 | Como continuación de la SSA 202100286F, solicitamos la compra de 20 baldes de aceite marca Kluber con código de stock 581402, a ser colocados en los compresores N1, N3 y N4 de KV-1, y N4 de KV2. | IME1 | IMA0 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável |  | Não
202204474 | APG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202212 | 24/03/2022 15:49:38 | Efetuar pintura na cor verde dos eletrodutos, instalados na elevação 98 AMC3 e U16, verificada durante a execução da SSA: 202110531A. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202204470 | AAD |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202212 | 24/03/2022 13:50:36 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenhos 6501-DC-07055, 6501-DC-07008, 6201-DC-07829 E 6201-DC-07053 referentes a instalação de uma tomada trifásica 220V na sala da MEG1, EL. 98 AMC3, eixo AB (SSA: 202110531A). Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202204469 | AMP |  | B014D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 0145.040-6 | 202212 | 24/03/2022 12:03:54 | Verificado perdida de aceite en la base de la bomba 1. | OUO6 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204453 | AMP |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202212 | 24/03/2022 10:59:51 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador M-103. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202204450 | AAD |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202212 | 24/03/2022 13:51:43 | Solicitamos actualizar diseño referente a retirada de relé térmico en ssa: 202007613A. Diseño 5220DFJ1024P1R0C Página 7 y Página 13. Y garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseños en anexo. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202204449 | AIM |  | J055E001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 225 | 0946.068-3 | 202212 | 25/03/2022 16:39:03 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 225,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204448 | AIM |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202212 | 25/03/2022 16:39:09 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 108,00 para o plug de 32A/220V | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204447 | AIM |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202212 | 25/03/2022 16:39:14 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 98,00 para o plug de 32A/220V (próximo aos equipamentos da água pura) | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204446 | AIM |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202212 | 25/03/2022 16:39:20 | Durante os PDs das UGs temos a necessidade de realizar procedimentos de soldagem na máquina. Para isso, utilizamos as máquinas de solda mostradas nas fotos em anexo. Acontece que os disjuntores caem devido a amperagem utilizada pela máquina e temos que ir atrás de algum transformador para a realização do trabalho. Assim, gostaria de solicitar a atualização de pelo menos uma tomada, por unidade geradora, na cota 92,00 para o plug de 32A/220V . | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável |  | Não
202204444 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 25/03/2022 10:37:44 | Desmontar o suporte de fixação das tubulações de água pura localizado à entrada do shaft de passagem (próximos às válvulas SV14, TV15 e SV16) e, em seguida, enviar ao pátio de pintura para recuperação da proteção superficial. Procedimento de reparo: jato abrasivo SA 2.1/2 + SPM-3 com tinta de acabamento epóxi alumínio. Uma vez reparado, voltar a montá-lo em seu nicho original. Substituir grampo e chumbadores se necessário. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a ancoragem da tubulação de entrada do estator e retirado o suporte. Este foi enviado para jateamento e pintura por MCI4 por meio da SSA 202204901. Após a pintura, suporte foi reinstalado.
202204432 | AIM | 202204402 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 24/03/2022 13:52:34 | DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO O MATERIAL DE CÓDIGO 111252 ( CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA) PARA ATENDIMENTO DA SSA 202204402. | MEG2 | IMA0 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202204429 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202212 | 25/03/2022 13:14:42 | Solucionar identificación deficiente del TFX-08. En el local se encuentra como TFX-14. Foto en anexo. | OUO5 | MCI2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204417 | SEE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202212 | 25/03/2022 16:28:02 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA CPU CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) COM INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO FÍSICA DE COMPONENTES ESCORRENDO PELA PLACA (funcionamento normal), conforme fotos em anexo. REFERENTE A SSA 202204414. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028257
202204385 | AMP |  | P021B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.040-6 | 202212 | 23/03/2022 10:56:40 | Avaliar fluxo de ar na saída das grelhas na elevação 98 em frente ao sistema de agua pura. Constatado fluxo de ar quase imperceptível em relação a U-12. Obs.: Sistema G conectado no momento da avaliação. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 68 - FLUXO BAIXO
202204353 | AIM |  | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202212 | 25/03/2022 16:39:38 | Solicitamos la instalación de una tomada eléctrica en el pozo de mantenimiento de servomotor (ubicado próximo a la UG15) para poder utilizar un polipasto eléctrico que será montado en ese lugar. contacto: Edson 9585 | MMU2 | MEG3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável |  | Não
202204348 | AAT | 202203976 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 28/03/2022 14:22:32 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DOS MACACOS DE FREIO Nº20 E 26 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M, CONFORME PUG/2022 (30/05/2022). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202214 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com realização de arranjo elétrico para isolação mecânica das sapatas de freio 20 e 26. Realizado jumper no bornes 913-914 da caixa de passagem dos macacos. Realizado ensaios de aplicação/desaplicação de freios pela operação com correta energização/desenergização do relés 33BK2X e 33BK9X. Aguarda substituição dos macacos no próximo PD para normalização do circuito elétrico.
202204338 | AIM |  | B020D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.020-6 | 202212 | 22/03/2022 17:29:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ENTRADA EXCESSIVA EM CARGA DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE DA U18A. OBSERVADO TEMPO DE APROXIMADAMENTE 4 MIN ENTRE AS PRESSURIZAÇÕES, CONFORME TELA DO PI EM ANEXO. SR. MÁRIO (MMU2) CIENTE. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202204334 | AAT | 202204278 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 23/03/2022 10:05:11 | Solicitamos parecer técnico e gestão junto ao consórcio, referente o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do TRAFO, sendo o mesmo encontrado inoperante durante execução da manutenção periódica 1A 20224149. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não
202204332 | ACS |  | F001B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.013-3 | 202212 | 22/03/2022 16:53:19 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ 1(uno) AISLADOR ROTO EN LA TORRE 502 EN LA FASE "S", AISLADOR NUMERO 23 LADO FURNAS. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202204329 | ACS |  | K001D004 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 202212 | 23/03/2022 10:58:29 | Aprovechando la sustitución del aislador pasante de este transformador conforme SSA 202200306, realizar inspección interna a fin de verificar rastros de sobrecalentamiento en la parte activa del trafo. Según análisis de la SSP 20221580, se constata aumento de algunos gases, y por medio del análisis a través de Duval, se presume es causado por sobrecalentamiento en el papel o en el aceite. Registrar con fotos caso sea detectada alguna anormalidad. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202204319 | STE | 202203581 | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202213 | 28/03/2022 11:36:49 | Normalizar níveis de estoque do material código 713688, previsão de uso 202214. Atender SSA202203581, material sem estoque no momento da emissão da SSA. Realizado empenho do material (419159,empenho). | MAM3 | IMA0 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 713688 (CORREA DENT V 2844,8X15,4X13,4 5VX1120) el 29/06/22 (4500066377/10). Saldo actual en stock 188 un. Política ZM=81/200. Creada reserva nro. 426633 de 150 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: MTDFS-7184, DEMPRO 133.
202204307 | AMP | 202200303 | E019L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202212 | 25/03/2022 16:30:03 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202204296 | AAD |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202212 | 22/03/2022 14:32:31 | Atualizar e dispor no arquivo técnico os desenhos 6017-DC-C2029-P e 6017-DC-C2030-P, referente a reposicionamento de luminárias da Iluminação monumental realizado pela SOCM.DT próximo ao edificio de hidrologia, com a SSA:202203160. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202204289 | APV |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202212 | 23/03/2022 11:00:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual VVT-0411 está com as corrêias rompidas. Obs. Sistema E da U04 está com os outros ventiladores inoperantes devido SSA2022081. | OUO1 | MAM3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202204283 | SAD |  | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 22/03/2022 13:34:52 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR F04-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Equipamento foi balanceado por MAM1/ILA1. Após nova coleta de dados vibracionais, constatado comportamento normal do equipamento. Relatório emitido por ILA1 em anexo.
202204278 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202212 | 22/03/2022 10:57:51 | Durante execução da SSP20224149-(1A) encontrado o relé (Thermtronic TH104BUS) de controle de temperatura do trafo pos."TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não
202204277 | STE |  | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202212 | 22/03/2022 13:35:06 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203830. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202222 | RAFAEL GASTALDIN | Realizada relubrificação dos mancais do motor e coletados novos sinais de vibração. Após relubrificação não foram constatadas mais anormalidades conforme parecer da SSA 202212257
202204275 | STE |  | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202212 | 22/03/2022 13:35:18 | Avaliar a necessidade de balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203906. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Efetuado balanceamento do motor através das SSAs 20224557 e 202213168. Realizados ensaios de vibração e equipamento não apresentou anormalidades.
202204274 | APV |  | J085A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-001 | 0281.018-2 | 202212 | 22/03/2022 13:35:30 | Avaliar a necessidade de reparo do motor N1 da bomba BDR-F20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203969. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não
202204265 | STE |  | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202212 | 22/03/2022 13:35:49 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203970. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais do motor da bomba (SSA 202204560) e realizada nova coleta dos sinais de vibração conforme SSA 202207213. Nova coleta indica ainda alarme 1. Verificar avaliar os novos dados de vibração coletados.
202204264 | AMP | 202200303 | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202212 | 25/03/2022 16:30:53 | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202204260 | AMP | 202201199 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202212 | 22/03/2022 09:11:31 | SOLICITAMOS INSPECCIONAR LOS TERMINALES DE NEUTRO T4.1 Y T5.1 DURANTE PROXIMO PD 9M, Y REALIZAR REGISTRO FOTOGRAFICO PARA EVALUAR EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE OXIDACIÓN. CASO HAYA DEPOSITO DE MATERIAL COLOR VERDE NO SERA NECESARIO REALIZAR LIMPIEZA DE LOS TERMINALES. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202204250 | SCA |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202212 | 22/03/2022 09:11:41 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204249 | AMP |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202212 | 22/03/2022 07:33:14 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204248 | SPG |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 22/03/2022 07:33:25 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202229
202204247 | AMP |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.016-6 | 202212 | 22/03/2022 07:33:40 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204246 | AMP |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202212 | 22/03/2022 07:33:33 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204245 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.009-3 | 202212 | 22/03/2022 07:33:48 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 1,64uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo. Deixado indicador em condições normais de operação.
202204243 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202212 | 22/03/2022 07:33:57 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | THOBIAS DANIEL | Alterado o alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, após foi realizado ensaio com atuação em 0,05 e rearme em 0,11 uS.
202204242 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.014-0 | 202212 | 22/03/2022 07:34:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Orden de ajuste OA.0249 ya fue actualizada.
202204240 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202212 | 22/03/2022 07:34:10 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05uS. . Valor deixado após ajuste e ensaios 2,15uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Tabela dos ensaios em anexo.
202204239 | AMP |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202212 | 22/03/2022 07:34:17 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204238 | AMP |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.011-5 | 202212 | 22/03/2022 07:35:03 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204237 | AMP |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:31 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204236 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202212 | 22/03/2022 07:34:23 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202204235 | AMP |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202212 | 22/03/2022 07:34:38 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202204233 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202212 | 22/03/2022 07:37:50 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 16CM31 en la OA.0249-R00.
202204231 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202212 | 22/03/2022 07:38:04 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo.
202204229 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202212 | 21/03/2022 16:28:59 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | RONALDO PIMENTEL | Alterado o ajuste do alarme(A4), de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. Ordem de ajuste OA.0249 já atualizada. Deixado em condições normais de operação, ensaio do indicador em anexo.
202204226 | STE |  | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202212 | 21/03/2022 16:09:31 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204034. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais (SSA 202204561) e realizada nova coleta dos dados de vibração (SSA 202207218) não sendo identificados níveis de alarme no equipamento.
202204225 | STE |  | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202212 | 21/03/2022 16:09:41 | Analisar a necessidade de relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204035. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Realizado trabalho de relubrificação dos mancais (SSA 202204563) e novas coletas dos sinais de vibração (SSA 202207215) indicaram que não há mais alarme de vibração no equipamento.
202204209 | STE | 202204144 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:58 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52.6 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL1. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE . | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir el disyuntor 52.6 por el disyuntor código 664197 + contacto auxiliar código 714837. Sustituir también el disyuntor 52.10 por el disyuntor código 718115 + contacto auxiliar código 714837. Realizar ensayo a los nuevos disyuntores conforme planilla adjunta.
202204203 | AMP |  | D003A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A43-2 | 0016.061-0 | 202212 | 21/03/2022 14:48:59 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual acionou alarme "VAO_U14 DISJ 06U14 NITROG PRES BAIXA OPERAC " " 06U14 BOBINA DE DISPARO 1/2" a partida da unidade . Realizado rearme com sucesso | OUO6 | MET3 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não
202204194 | AMP |  | A003A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.003-7 | 202212 | 22/03/2022 08:22:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR SONDA DE NÍVEL DO MGS E REALIZAR AJUSTE DE NÍVEL. SERVIÇO PREVISTO PARA A PRÓXIMA MP3S DA UG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202114843A. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável |  | Não
202204192 | AIM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202212 | 21/03/2022 12:44:24 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL TACÓMETRO (MEDIDOR DE RPM) DE LA BOMBA DIÉSEL DEL SISTEMA ANTI-INCENDIO TIENE VARIACIONES BRUSCAS CUANDO LA MISMA ESTA EN FUNCIONAMIENTO. SSA MIGRADA DO ANTIGO SISTEMA (SSA:202014218A) PARA POSSIBILITAR EMISSAO DE DERIVADAS. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S3.8 | Programável |  | Não
202204188 | AMP |  | B018D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-18 E ACESSORIOS | 0028.018-6 | 202212 | 21/03/2022 11:33:11 | Verificar motivo pelo qual o limitador de abertura se encontra com indicação invalida no SCADA de forma intermitente e no convencional com indicaççao de fim de escala. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204187 | AAD |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202212 | 21/03/2022 14:04:05 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7613P, 6616DFG7604P y 6616DCG7602E. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C4A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202204178 | AAT |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:17 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 15 e 18 do desenho 6926-DF-J4735, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE efetuada com a SSA: 202200909. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável |  | Não
202204171 | AAT |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202212 | 21/03/2022 14:04:33 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DFG7611P, y 6616DFG7602P. Diseño en anexo. Referente a la supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado del C2A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202204169 | STE |  | B018F006 | QUADRO PP-18 E ACESSORIOS | 0111.018-7 | 202212 | 21/03/2022 11:32:40 | Verificar y solucionar perdida en la entrada del medidor de flujo del PP. Ver foto en anexo. | OUO6 | MMU1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Se realizo el desmontaje/montaje del totalizador volumétrico para su limpieza externa e interna. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204168 | AAD |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202212 | 21/03/2022 14:04:45 | Solicito actualización de los sigueintes deiseños 6616DCG7600E, 6616DFG7613P y 6616DFG7604P. Diseño en anexo. Referente a la modificación de señalización del Cargador de Batería C3A .Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável |  | Não
202204163 | AAT | 202203893 | J090A027 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202212 | 24/03/2022 08:14:02 | SOLCITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM FLUXOSTATOS DE DE FILTRO DE AREIA "A" E FLUXOSTATO DE FILTRO DE AREIA "B" QUE APRESENTAM INTERMITÊNCIA DE FUNCIONAMENTO. OBS: OS FLUXOSTATOS FORAM SUBSTITUIDOS E AJUSTADOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202113270A (RELATÓRIO EM ANEXO) | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-95 para atención del problema por parte de la contratada RIEDER.
202204162 | AAT | 202203894 | J090A026 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST CLARIFICACAO | 0477.009-9 | 202212 | 22/03/2022 16:09:09 | EMITIR PARECER AO EVENTO DE DESCARGA DE LODO DO TANQUE CLARIFICADOR QUE NÃO É ACIONADO CONFORME PROGRAMAÇÃO EM IHM DE ETA-1 (A DESCARGA DEVE OCORRER A CADA 90MINUTOS CONDURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS). OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-97 a la contratada Rieder para solucionar el problema.
202204160 | AAT | 202203895 | J090A024 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202212 | 22/03/2022 15:53:02 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM SISTEMA DE DOSIFICAÇÃO QUÍMICA QUE NÃO INDICA FLUXO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO IHM DE ETA-01 MESMO COM BOMBAS DOSIFICADORAS EM FUNCIONAMENTO. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-98 a la contratada Rieder para solucionar el problema.
202204154 | AMP |  | B016A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.068-5 | 202212 | 21/03/2022 05:33:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O FILTRO 9.2, ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE FILTRO OBSTRUÍDO. | OUO6 | MMU1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 48 - VALVULA DE ALIVIO ATUADA
202204151 | STE |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSORIOS | 0111.010-1 | 202212 | 21/03/2022 05:35:36 | Verificar y solucionar medidor volumétrico se encuentra trabado | OUO5 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reemplazado totalizador volumétrico por uno nuevo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204146 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202211 | 20/03/2022 23:15:50 | Verificar e solucionar iluminação inoperante no recinto da válvula dilúvio dos transformadores T1, TX, T5 e reguladores RX e R5. | OUO7 | MEG3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202223 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Substituido 1 luminaria na valvula T1. Nas valvulas TX, T5, RX e R5 os disjuntores de alimentação no TIE 7A estavam abertos, porque as etiquetas dos mesmos estavam identificadas como RESERVA. Comunicado ao supervisor da SEMD via email(em anexo). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204135 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202211 | 20/03/2022 05:19:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual, estando a tensão no UMCC em 414Vca, ocorreu acionamento do alarme "AGUA PURA VALV AGUA BRUTA TENSAO 460VCA FALLA 27W1X1". Conforme OA 1039, deveria acionar alarme com tensão abaixo de 400Vca. | OUO5 | MEG1 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | RONALDO PIMENTEL | Realizado ensaio do relê 27W1X(subtensão 20WI), valor encontrado de atuação 406Vca. Efetuado ajuste do mesmo e deixado valor de atuação em 399,3Vca, conforme OA 0249-R00(400Vca), valor de rearme 412,8Vca. Reinstalado e observado funcionamento normal.
202204127 | STE |  | B013B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.013-7 | 202211 | 20/03/2022 14:03:05 | Identificar a vávula 18 DC da seguinte forma: "18DC U13", conforme padrão ITAIPU. | OUO6 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FOI PINTADO DE COR CINZA COR CONCRETO PARA COBRIR A IDENTIFICAÇÃO ANTIGA. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204126 | STE |  | B012B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.012-0 | 202211 | 20/03/2022 14:03:29 | Identifiar a válvula 18DC da seguinte forma: "18DC U12", conforme padrão ITAIPU. | OUO6 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FOI PINTADO DE COR CINZA COR CONCRETO PARA COBRIR A IDENTIFICAÇÃO ANTIGA. E FOI PINTADO AS LETRAS COM TINTA SPRAY DE COR PRETA. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202204122 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202211 | 19/03/2022 11:55:59 | Verificar e solucionar instrumento 80TI, referente ao fluxo de água da turbina, indicando 100 m3/s com unidade parada. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y medición de corriente del instrumento 80TI, no fue encontrado discrepancia en la medición. Medidor indicando correctamente 0m3/s estando la unidad parada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204112 | AAD |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202212 | 21/03/2022 09:19:02 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT, DESENHOS 6080DF83918 E 927415216, REFERENTES À SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR DO PAINEL (SSA 202203975). | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202204111 | AAT | 202203635 | K004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202212 | 22/03/2022 15:31:34 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula con código de stock 102873, para atender la SSA 202203635 donde solicitan disponibilizar 1un. para centro de costo 30316. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en las siguientes LMRs: GG14, GG09, JK37, AB30, JK155. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202217 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida SDS-14487 para actualización de descriptivo conforme materiales disponibles en el mercado.
202204108 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202211 | 18/03/2022 14:53:44 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202212 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado durante a execução da AT: 202202425.
202204107 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202211 | 18/03/2022 14:53:59 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202212 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituída a tampa de inox do bocal do permutador de íons por outra tampa fabricada em latão pelo setor MMU-3 (SSA: 202204109). Serviço realizado durante a execução da AT: 202202425.
202204088 | SCA | 202203144 | A009A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202211 | 18/03/2022 13:53:02 | Conforme sugerido en SSA 202203144, solicitamos sustituir la bomba de aceite de alta presión, debido a vibraciones elevadas. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202204087 | ASL |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202211 | 18/03/2022 14:45:47 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202204085 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202211 | 18/03/2022 12:05:43 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve indicação da sapata 22 aplicada (bandeirola "FREIO APLICADO SAPATA 21 E/OU 22" apagada no ULP) durante todo o processo de preparação de partida da unidade, conforme imagens em anexos. Circuito de freios N2 selecionado e indicação normal de freios aplicados. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202224 | GARAY VERON VENANCIO | Verificado el fin de curso tipo 2 de zapata 22 y encontrado con mecanismo trabado sin aceptar rearme. Sustituido por otro de la misma caracteristica. Efectuado ensayos de aplicado/dasaplicado del circuito 2 con resultados satisfactorio. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204084 | AMP |  | B020E002 | BOMBA B2 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.041-5 | 202211 | 18/03/2022 13:52:40 | Em função da falha do elemento de amortecimento do acoplamento da bomba 2 da central da comporta, conforme identificado na U09A (SSA 202203791), realizar inspeção na bomba 2 da central da U18A (similar a U9A) | IME1 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202204083 | AMP |  | B020E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.040-8 | 202211 | 18/03/2022 13:52:23 | Em função da falha do elemento de amortecimento do acoplamento da bomba 1 da central da comporta, conforme identificado na U09A (SSA 202203790), realizar inspeção na bomba 1 da central da U18A (similar a U9A) | IME1 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202204080 | STE |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202211 | 18/03/2022 13:49:27 | Verificar e solucionar ruído anormal no VVT 1809. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6209-Z e 6309-Z) do motor de acionamento e o rolamento (UC211 - FAG) do ventilador do VVT-1809 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202204079 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202211 | 18/03/2022 16:43:11 | Verificar e solucionar lona avariada entre o ventilador 18A07 e o duto de ventilação. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e a fixação das lonas que fazem a isolação entre duto de ar e o VVT-18A07 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204078 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202211 | 18/03/2022 16:43:45 | Verificar e solucionar avaria na lona entre o ventilador 18A10 e o duto de ventilação. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e a fixação das lonas que fazem a isolação entre duto de ar e o VVT-18A10 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204077 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202211 | 18/03/2022 16:44:23 | Verificar e solucionar lona desacoplada entre o ventilador 18A05 e o duto de ventilação. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação e a fixação das lonas que fazem a isolação entre duto de ar e o VVT-18A05 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204076 | AMP |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202211 | 18/03/2022 13:49:41 | Verificar e solucionar ruido anormal no VVT 1307. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202204051 | SEE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202211 | 18/03/2022 08:03:16 | Repetir a inspeção termográfica antes do próximo PD 9M para acompanhar as temperaturas das pistas e das escovas com um tempo maior de operação após o retorno da unidade geradora. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202245 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica dentro do recinto dos anéis coletores
202204031 | STE |  | B012D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.014-2 | 202211 | 17/03/2022 17:45:06 | Verificar perdida de aceite en el filtro. | OUO6 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202222 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado el bulbo indicador de obstrucción del filtro del actuador, se procedió a la limpieza del alojamiento de la vedacion, y se cambio la arandela de vedacion por una nueva, dejando esta en condiciones normales para la operacion. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203990 | APV | 202203787 | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202212 | 22/03/2022 09:29:01 | Reposição em estoque do componente código 192180 para sanar vazamento de ar descrito na SSA 202203787. Emitida reserva de material (empenho) nº 418698. | MAM2 | IMA0 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável |  | Não
202203977 | AMP |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202211 | 20/03/2022 00:04:25 | INSTALAR/REPARAR DOBRADIÇAS NA TAMPA DO COMPARTIMENTO ONDE ESTÁ ALOJADO O INSTRUMENTO 39LW DA U06. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203976 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202211 | 16/03/2022 23:43:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PERMANECERAM APLICADAS AS SAPATAS Nº20 E Nº26 DURANTE O PROCESSO DE PARADA DA U12. OBS.: FORAM LIBERADAS DEPOIS DE MANOBRAS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202318 | ANGELO BIANOR BERGMANN | 07/04/2022: SAPATA 20 ISOLADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DA SSA 202204955 E SAPATA 26 ISOLADA ATRAVÉS DA SSA 202204960. MACACOS DE FREIO SERÃO SUBSTITUÍDOS ATRAVÉS DESTA SSA EM PRÓXIMO PD 3A. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202203972 | APV | 202203559 | B014B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202211 | 17/03/2022 07:31:36 | Adquirir 2 (duas) unidades do motor código de estoque 717826 para possibilitar substituição nas posições M6 e M7 (válvulas V1 e V2) do sistema de aeração da U14 conforme SSA matriz 202203559 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável |  | Não
202203964 | STE |  | B015J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-15 | 0155.008-0 | 202211 | 16/03/2022 16:36:01 | Verificar y corregir la falta de identificación del ¨Dreno 28DR¨ correspondiente al tanque RWR de la unidad 15. | OUO2 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202203962 | STE |  | B010J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-10 | 0155.012-8 | 202211 | 16/03/2022 16:36:57 | Verificar y corregir la falta de identificación del ¨Dreno 28DR¨ correspondiente al tanque RWR de la unidad 10. | OUO2 | MCI2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202203948 | STE |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202211 | 17/03/2022 14:52:44 | Solicitamos a reposição urgente do material código 708226 (BOMBA DOSAD SOLEN MEMB 1,1L/H 16BAR) que se encontra com estoque zero. Além disso, alterar política de estoque para máximo/mínimo. Sugestão de 2(max) e 1(min). Prazo de reposição 30 dias para uma bomba e 90 dias para finalização da compra das duas bombas. Nota: A falha e não reposição de alguma das bombas atualmente instaladas nas UGs 09A e 18A pode impactar a geração de energia. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material a ZE=2. -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 708226 (BOMBA DOSIF SOLEN MEMB 1,1L/H 16BAR) el 05/07/22 (4500065853/10). Saldo actual en stock 2 un. OBS: MTDFS-7119.
202203911 | APV |  | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202211 | 16/03/2022 13:52:54 | Solicitamos reposição do material código 253804 (gás oxigênio de 1M3), nos níveis de estoque já estabelecidos. Obs.: 01) Material utilizado para solda e estanhagem de barramentos de cobre nas unidades geradoras; 02) Já registrada a indisponibilidade no sistema SAP. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202203900 | STE |  | R025D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0987.002-0 | 202211 | 18/03/2022 15:21:53 | Reparar el piso con descamaciones de hormigón en el edifico de descarga, cerca de la escalera marinera de acceso al techo del auditorio Enzo Debernardi. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em desprendimentos de concreto no piso e parede do edificio de descarga direita, ao lado da escada marinheiro localizada próximo ao auditorio Enzo Debernardi, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202203895 | AIM |  | J090A024 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202211 | 17/03/2022 08:28:44 | Verificar motivo por el cual estando las bombas dosificadoras en funcionamiento, indica un valor de flujo de cero mL/min en las pantallas de la IHM de la ETA-1 y ETA-1A. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203894 | AIM |  | J090A026 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST CLARIFICACAO | 0477.009-9 | 202211 | 17/03/2022 08:29:03 | Verificar valvula de descarga de lodos del tanque clarificador, debido a que no acciona el evento asociado a la descarga de lodos del tanque clarificador en el IHM de la ETA-1 (observado en historico de eventos desde el dia lunes 21 al miercoles 23). Esta accion debe ocurrir cada 90 min. y por 30 seg. segun la programacion. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203893 | AIM |  | J090A027 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST DE FILTRACAO | 0477.010-2 | 202211 | 17/03/2022 08:29:18 | Verificar funcionamiento de los flujostatos asociados a los filtros de arena, que muestran un funcionamiento intermitente durante el periodo de disponibilidad de la ETA. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203888 | AAT |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202211 | 16/03/2022 15:15:48 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U16 a la U18A. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável |  | Não
202203887 | AAT |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202211 | 16/03/2022 15:16:52 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U10 a la U15. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável |  | Não
202203886 | ADM | 202203505 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202211 | 16/03/2022 14:35:23 | Dar apoyo a MAM1 en la sustitución del tacómetro original por uno nuevo con código stock 639362 (manual en anexo). Realizar las conexiones eléctricas respectivas conforme propuesta adjunta y ensayar funcionamiento del instrumento junto con MAM1. Luego, emitir SSA matriz a IEQ3 para actualización de diseño "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202203883 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202211 | 16/03/2022 15:17:06 | Conforme al consenso del Grupo Técnico de Puntos de Anclaje se solicita la adecuación y fijación de los guardacuerpos de los tanques RWR de la cota 111 desde la U01 a la U9A. Los mismos deberán ser prolongados a una altura mínima de 1,10m (NR12), se deben rellenar los espacios entre los caños con rejillas metálicas, unir entre guardacuerpos con placas metálicas soldadas entre sí y soldar a la base existente. En anexo modelos similares ya adecuados en la usina, acta de reunión y norma NR12. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável |  | Não
202203882 | AAT |  | R031D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA CENTRAL | 0988.002-5 | 202211 | 16/03/2022 15:17:22 | Realizar inspeção na Cobertura do Edifício de Descarga Central para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 035/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável |  | Não
202203881 | ADM | 202203505 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202211 | 16/03/2022 09:18:20 | Verificar/analizar posibilidad de fijación del tacómetro digital (sensor + display) código stock 639362 en sustitución del tacómetro original, en cuanto a ajustes necesarios para la instalación mecánica. Solicitar la ejecución del mismo a la SMMA.DT y dejar disponible para las conexiones eléctricas respectivas que realizará la SMMT.DT (MET1) mediante SSA 202203886. | IEQ3 | IME2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202213 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida SSA 202204993 para fijación de lector de RPM.
202203875 | AMP |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202211 | 16/03/2022 13:53:26 | Realizar reparo dos cabos do motor do VVT0424 que durante atendimento da SSP20221407 foi constatado resistencia de isolamento baixa e verificado cabos ressecados apresentando diversas fissuras. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202203872 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 16/03/2022 08:01:40 | Instalar provisoriamente o executável "agcmst", contendo a implementação do novo ERG, a fim de realizar ensaio sistêmico do novo SEP 765kV, no dia 31/03/2022, conforme descrito na AR/OP.DT/004/22. É necessário reinicializar o SCADA após a instalação e retorno ao executável original (manual restart). Mais detalhes em arquivos anexos. Coordenar ações com as equipes do GSS e com os responsáveis pelo ensaio do novo SEP. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada.
202203863 | AMP |  | A006A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.006-2 | 202211 | 15/03/2022 23:31:30 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata 20 não sinalizou aplicada durante processo de parada. Obs.: Houve sinalização de freios aplicados (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202203828 | AMP | 202203571 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202211 | 16/03/2022 13:57:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203827 | SPG | 202203571 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202211 | 16/03/2022 13:57:42 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228
202203826 | AMP | 202203571 | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.016-6 | 202211 | 16/03/2022 13:57:09 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203825 | AMP | 202203571 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202211 | 16/03/2022 13:57:32 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203824 | AMP | 202203571 | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.009-3 | 202211 | 16/03/2022 13:57:03 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203823 | AMP | 202203571 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:56:57 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203822 | AMP | 202203571 | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.014-0 | 202211 | 16/03/2022 13:57:20 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203821 | AMP | 202203571 | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202211 | 16/03/2022 13:57:50 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203820 | AMP | 202203571 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202211 | 16/03/2022 13:56:34 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203818 | AMP | 202203571 | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.011-5 | 202211 | 16/03/2022 13:56:40 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203817 | AMP | 202203571 | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202211 | 16/03/2022 13:56:51 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203816 | STE | 202203571 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202211 | 16/03/2022 13:57:27 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Ordem de ajuste OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202203814 | AMP | 202203571 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202211 | 16/03/2022 13:56:26 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203813 | STE | 202203571 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202211 | 16/03/2022 14:10:46 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Incluida nueva parametrización del 80PWI-1 en la OA.0249-R00.
202203812 | AMP | 202203571 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202211 | 16/03/2022 13:56:15 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203811 | AMP | 202203571 | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202211 | 16/03/2022 13:55:55 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202203810 | STE | 202203571 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202211 | 16/03/2022 13:56:02 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 a 400mbar), ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 80PWI-1 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202203808 | STE |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202211 | 16/03/2022 09:14:59 | Reparar la descamación con armadura expuesta que se observa en la pared de la canaleta, cerca del acceso a la sala de los generadores diésel 50Hz, cota 127. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em ponto com armadura exposta na parede da canaleta, próximo ao acesso da sala dos geradores diesel 50 Hz na cota 127. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202203807 | AMP |  | D030A003 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA B6U8A FASE B | 0196.411-9 | 202211 | 18/03/2022 06:58:30 | Durante execução da SSP 20223896, Inspeção e Termografia, foram localizadas anormalidades no delta de temperatura conforme imagens capturadas, segundo indicado na IM.EQ.0073. - Localização: CT3 b6U8A fase B - Temperatura do ponto quente: 42,6 ºC - Delta de temperatura: 11,5 ºC (comparando as imagens frontal e posterior). - Corrente das saídas de linha: LI_IPU_FI1 1282,3 A LI_IPU_FI2 1301,6 A LI_IPU_FI3 1349,7 A LI_IPU_FI4 1335,8 A | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202203805 | AMP |  | B020H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.039-7 | 202211 | 15/03/2022 09:43:55 | Realizar a limpeza interna dos tubos do trocador de calor de modo a regularizar sua limpeza e, nas manutenções subsequentes, estabelecer a ordem de lavagem proposta pela PIC.ME.0060. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202203804 | STE |  | A019H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.037-2 | 202211 | 15/03/2022 09:46:21 | Realizar a limpeza interna dos tubos do trocador de calor de modo a regularizar sua limpeza e, nas manutenções subsequentes, estabelecer a ordem de lavagem proposta pela PIC.ME.0060. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202211 | RAFAEL DALL AGNOL | Limpieza interna del intercambiador.
202203796 | STE |  | A019H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.043-7 | 202211 | 15/03/2022 09:46:32 | Substituir, de maneira preventiva, o copo lubrificador da bomba 88PW2 que não é do modelo padrão e pode apresentar vazamentos e folga na rosca conforme SSA 202200530. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202211 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Reemplazado de manera preventiva el reservorio de aceite de la bomba 88PW2 por uno de modelo nuevo, sin perdidas de aceite.
202203794 | AMP |  | B018D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-18 E ACESSORIOS | 0028.018-6 | 202211 | 15/03/2022 09:13:46 | Verificar motivo por el cual ocurren variaciones en la indicación de velocidad de la unidad, conforme anexo. | OUO6 | MEL2 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203787 | AIM |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202211 | 17/03/2022 00:47:19 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a valvula apresentada no video em anexo está com vazamento. (Segue anexo). Localização U16, Elev. 92,6. | OUO6 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203786 | AMP |  | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202211 | 15/03/2022 06:05:18 | Verificar accionamiento de alarma "EXCITACAO CANAL MANUAL IMPULSOS NC FALLA", durante partida de la unidad. Obs: Realizado rearme con suceso. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Não
202203784 | AMP |  | B016K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202211 | 15/03/2022 06:07:16 | Verificar/solucionar defeito em manometro situado na Fase B do sistema de anti incêndio do transformador situado na cota 95, o qual está apresentando pressão de 13bar conforme video em anexo. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203782 | AMP |  | B020K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202211 | 15/03/2022 06:07:50 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o manometro do acionamento manual apresenta pressão de 9bar, a qual está discrepante das demais fases, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203781 | AMP |  | B014J024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO TU-14 | 0126.136-3 | 202211 | 15/03/2022 05:30:26 | Verificar/solucionar presença de óleo na tubulação de transferência de óleo do transformador, localizado na elev. 98 próximo ao EC conforme vídeo em anexo. | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203780 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202211 | 15/03/2022 05:16:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAMPER DA FASE "R" ENCONTRA-SE EMPERRADO FECHADO. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202221 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL DAMPER FUE DESTRAVADO Y LUBRICADO DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. EJECUTADO EN FECHA 12/05/2022 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203779 | STE |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202211 | 15/03/2022 03:03:39 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "VAO U11 DISJ 86U11 DISPARO 1 125VCC" com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202224 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito elétrico, não encontrado nenhuma anomalia. Realizado reaperto geral dos pontos do circuito. Preventivamente (devido a ressecamento da carcaça) foi trocado o rele 402K7 por outro similar retirado do almoxarifado. Equipamento em condições normais de operação.
202203778 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202211 | 15/03/2022 03:04:02 | Verificar acionamento do alarme "INDICADOR DIGITAL FALLA" com rearme. Verificado no local instrumento 16CM31 com 0,10uS de condutividade e Led 4 acionado. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202215 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme AR/SMI.DT/0020/2022, valores são normais durante Upcox (bomba parada) e será realizado um novo ajuste do alarme pela SMMG (SSA 202204239) de forma que este não seja acionado indevidamente durante a conveniência operativa.
202203777 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202211 | 14/03/2022 23:37:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SF6_50 VAO_U07/08 DISJ 45U78 NITROG PRES BAIXA OPERAC NC BLOQ", COM REARME DESPUES DE UNA TENTATIVA. | OUO5 | MET3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado medición a través del método directo, constatando baja presión de Pre-Carga del acumulador de Nitrógeno. Valores encontrados a 20°C: Fase R: 21,5 MPa Fase S: 22,4 MPa Fase T: 22,2 MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 22,5 MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202203776 | STE |  | A007E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.007-1 | 202211 | 14/03/2022 23:36:57 | Verificar perdida de aceite en el registro de drenaje RD2. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202225 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Drenado residual de óleo do tanque de 7000 litros, retirado a válvula, limpeza da válvula e das roscas, adicionado teflon a rosca e remontado a válvula. após teste de estanqueidade foi constatado não haver mais presença de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203765 | SAS |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202211 | 14/03/2022 16:30:34 | Verificar e solucionar motoventilador VVT-H-04-02 com ruido anormal. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-H-04-02, TAMBIEN FUE SUSTITUIDA LA CORREA AXS32. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203747 | STE |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202211 | 16/03/2022 09:16:28 | Armadura expuesta en el techo del acceso al tubo de succión. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202218 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em pontos com desprendimento de concreto ocasionado por corrosão e expansão da armadura e em locais com ninhos de concretagem (bicheiras e buracos), com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Observação: Realizado aplicação de adesivo epoxi fluido para melhorar a aderência e proteção das armaduras que estavam expostas. Materiais aplicados: Ponte de aderência: Adesivo epoxi fluido (MC Solid 1300) Material de reparo: Argamassa de cimento e areia traço 1:2.
202203745 | STE |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202211 | 18/03/2022 15:46:29 | Dentro de la sala de compresores, entre eje C/D, se observa descamación con armadura expuesta en la pared. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de la pared en los puntos de desprendimientos; material utilizado cemento/arena 1:2. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203743 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202211 | 18/03/2022 15:50:54 | U16 cota 144, se observa canaleta con acumulación de agua y obstrucción de dreno aguas abajo del eje D. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desobstrução de dreno, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203737 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202211 | 14/03/2022 14:26:47 | Substituir a carga de resinas do leito misto em virtude de sua exaustão (condutividade à saída do permutador com a válvula TV112 fechada > 0,5 uS/cm). Executar conforme IM.ME.0043. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202211 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202202425, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202204106).
202203731 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202211 | 15/03/2022 09:08:36 | ATUALIZAR DESENHOS, 5203-DF-A0383-P R1 e 9219-DO-15263, CONFORME ANEXO, REF. À SUBSTITUIÇÃO DO MODELO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR DO QUADRO KH-26, (TENSÃO DE ENTRADA 100-240V 50/60HZ 24VCC 10 A).( CÓDIGO ALMOX 238287) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/11: Emisión de SRA-IB-000062/2022. SEM 2022/27: SRA concluida. Diseño actualizado disponible en el SATedms.
202203722 | APV | 202203020 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202211 | 17/03/2022 10:29:44 | Reposição do material codigo 713788 (SM de empenho 418328). Uso imediato: 400 unidades. | MAM2 | IMA0 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202203697 | AMP |  | B010A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2974.002-2 | 202211 | 14/03/2022 09:34:06 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o tanque RAS02 perdeu pressão durante isolação da central de ar KV-02. Observação: tanque RAS01 manteve a pressão normal. Pressão do RAS02 conforme foto anexa. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 37 - PRESSAO BAIXA
202203691 | AMP |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202211 | 14/03/2022 10:25:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo demora en la señalización de conexión del sistema de refrigeración del Transformador principal (20 minutos) durante la preparación de partida. Obs.: demora en la indicación en el KT, ULP y SCADA. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203689 | STE |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202211 | 14/03/2022 13:30:32 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-1P-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200907. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Realizada a inversão dos cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.3 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG014), conforme solicitado.
202203688 | STE |  | A008H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.071-2 | 202211 | 16/03/2022 21:47:20 | VERIFICAR RUÍDO ANORMAL DE POSSÍVEL PERDA DE ÁGUA PELA VÁLVULA 20WI DA UG08. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202221 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de la MEG1, fue inspeccionado y corregido el fin de curso del cierre de la válvula 20WI, posteriormente fue ensayado y constatado la correcta vedacion de la válvula. Obs: fueron reemplazadas cuatro tornillos de unión de la válvula con el servomotor para mejorar la funcionalidad. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203687 | STE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.015-6 | 202211 | 14/03/2022 05:44:59 | VERIFICAR PEQUENA TENDENCIA DE QUEDA NO NIVEL DE AGUA PURA DO REFERIDO TANQUE, EM TORNO DE 10mm NOS ULTIMOS 13 DIAS, COM TEMPERATURA PRATICAMENTE CONSTANTE, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202211 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 2022/11 - Realizada a análise dos níveis do tanque de expansão para uma mesma temperatura antes e após a substituição de resinas, executada em 24/02/22. Observado que, antes da atividade, nível do tanque permanecia constante. Após a atividade, ocorreu uma queda esperada no nível devido ao acomodamento das resinas e à subida de bolsas de ar para o tanque de expansão. Então, aproximadamente a partir do dia 09/03/2022, o nível voltou a apresentar comportamento normal. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203685 | AMP |  | B015L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.008-2 | 202211 | 14/03/2022 00:14:43 | Verificar o motivo pelo qual durante a parada da unidade acionou o alarme: EXCITACAO RELE 40 PROT BLOQUEADA FALTA ALIM NC ATUADO, rearmando em seguida. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202203682 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 16:08:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUECOMPONENTES (COD:642533 E COD:642851) DOS CILINDROS PNEUMÁTICOS DE ACIONAMENTO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPRESSORES EM REPARO CONFORME SSA:202201344. COMPONENTES E QUANTIDADES CONFORME EMPENHO 418283. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável |  | Não
202203676 | ASL |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202210 | 13/03/2022 05:34:03 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS- 14 SE ENCUENTRA INOPERANTE Y CON SEÑALIZACIÓN DE LA DE LA BANDEROLA UNO ACCIONADO "FALLA ANUNCIADOR O FALTA ALIM CONTROL" OBS: Confirmado alarmas reportando de forma normal en el SCADA. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente |  | Não
202203669 | STE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202210 | 12/03/2022 11:35:56 | Verificar e solucionar pequena perda de água pura na conexão que vai para o instrumento 80PPW, conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202212 | RAFAEL DALL AGNOL | Substituído as mangueiras e anilhas das conexos de tomadas de pressão de alta e baixa pressao do instrumento 80ppw, sanando os vazamentos. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203668 | SPG |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 12/03/2022 11:36:21 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do óleo - fase A. KT=40ºC, SCADA=30ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203666 | AMP |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202211 | 14/03/2022 07:00:41 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ÓLEO E ENROLAMENTO BT - FASE B. VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203661 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202211 | 14/03/2022 08:06:58 | Verificar grade de proteção do VVT-4136 encontra-se danificada. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | SSA EMITIDA PARA EQUIPAMENTO VVT-4136 DE FORMA EQUIVOCADA, SENDO QUE O PROBLEMA EXISTENTE É FISICAMENTE REFERENTE AO VVT-4134, POTANTO TRABALHO FOI EXECUTADO NA SSA202213558.
202203658 | AMP |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202210 | 11/03/2022 16:46:00 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113513A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203656 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202210 | 11/03/2022 16:45:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113511A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228
202203655 | AMP |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202210 | 11/03/2022 16:46:09 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113510A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203651 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202210 | 11/03/2022 16:37:57 | Verificar/solucionar: vazamento de água pela palheta 16. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202225 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | REALIZADO INSPEÇÃO E NÃO CONSTATADO ANORMALIDADE. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203649 | AMP |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:21 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113509A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203648 | AMP |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202210 | 11/03/2022 16:46:31 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113508A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203647 | AMP |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202210 | 11/03/2022 16:46:38 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113507A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203646 | AMP |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202210 | 11/03/2022 16:46:47 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113496A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203645 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202210 | 11/03/2022 16:46:56 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113494A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202227 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | SERVICIO EJECUTADO CONFORME ANEXO, SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202215151
202203644 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202210 | 11/03/2022 16:47:04 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N, PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC. TRABALHO REALIZADO EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113492A). EMITIDA À IEE1 A SSA 202211978, SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO OS DESENHOS NO SAT.
202203643 | AMP |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202210 | 11/03/2022 16:47:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113491A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203642 | AMP |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202210 | 11/03/2022 16:47:22 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113488A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável |  | Não
202203641 | STE |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202210 | 11/03/2022 16:47:30 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113487A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Executado modificação para que o 86 do UMCC atue sobre o 86N. Efetuado com sucesso simulação de atuação.
202203636 | ASL |  | K001D001 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202210 | 11/03/2022 16:36:23 | Realizar ensayo de cromatografía de gases disueltos en el aceite del transformador cada 2 meses hasta el próximo MP-6M para evaluación de tendencia de gases detectada en la SSP 20221580. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANIEL ROTELOK | 202219 | DANIEL ROTELOK | 11/05/2022 - Realizada la colecta y análisis, resultados en adjunto y también en SSD 206/2022
202203635 | AIM | 202203314 | K004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202211 | 17/03/2022 14:32:53 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTEO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA RETENÇÃO 1/2" COD:102873. VÁLVULA UTILIZADA LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DOS TRANFORMADORES AUXILIARES. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202203633 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202210 | 12/03/2022 17:41:21 | Verificar accionamiento de la alarma "Tomada de agua haste emperrada", con posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.3 | Programável |  | Não
202203631 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:33:34 | Emitir 4 modelos etiquetas para para marcação de equipamentos do setor. Cor: Letra preta etiqueta amarela Modelo: BP-705303 Quantidades: 02 Dimensão: 10 cm de altura x 20 cm de largura Modelo: BP-715821 Quantidades: 02 Dimensão: 10 cm de altura x 20 cm de largura Modelo: 02 Quantidades: 02 Dimensão: 15 cm de altura x 20 cm de largura Modelo: 03 Quantidades: 02 Dimensão: 15 cm de altura x 20 cm de largura Conforme anexo. | MAM2 | MCI2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO, COR AMARELA COM LETRAS PRETAS. ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202203628 | STE |  | A019H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.019-9 | 202210 | 11/03/2022 14:55:53 | De modo a padronizar a tubulação de coleta de água pura, realizar a retirada da tubulação de interligação das válvulas VC117, VC118 e VC119 e instalar espigas nestas, conforme modificação executada na U18A por meio da SSA 201913467B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202211 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Retirada de tubería de drenaje de agua pura y colocación de espigas para tomas de agua.
202203623 | STE | 202203352 | K001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202211 | 17/03/2022 14:34:02 | CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ, SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER DE PRESSÕES OBSERVADA (5,2KGF/CM²) EM SISTEMA DE AR DE SUPERVISÃO DOS TRANSFORMADORES TA-02. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202212 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Las presiones de servicio del sistema de detección de incendios operan normalmente entre 4,8 y 5,2 kgf/cm2 conforme presentado en imágenes de la PIC, adjuntadas en la emisión.
202203622 | APG |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202210 | 11/03/2022 15:24:52 | Proyectar guardacuerpo para trabajos de mantenimiento dentro del tanque RWR. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202203618 | APG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202210 | 11/03/2022 15:27:12 | Proyectar plataforma para mantenimiento del motoventilador para el sistema S. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202203612 | APG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202210 | 11/03/2022 15:27:31 | Proyectar plataforma para mantenimiento del motoventilador del sistema T. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202203610 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202210 | 11/03/2022 15:27:53 | Proyectar plataforma para piso del nivel de los ventiladores del sistema E de ventilación (debajo de la coifa). | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El proyecto de la plataforma fue realizado en 2 diseños, uno para fabricación, y el otro para montaje (diseños 5203-DI-19517-E-(1)-R0 y 5203-DI-19518-E-(1)-R0). Detalles en anexo.
202203596 | SPG |  | T066B006 | SERVIDOR MTXSRV60-05 | 2995.011-7 | 202210 | 11/03/2022 07:49:57 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U18A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202231
202203595 | SPG |  | T066A006 | SERVIDOR MTXSRV50-05 | 2995.005-0 | 202210 | 11/03/2022 07:50:17 | Disponibilizar no SOMA o valor de corrente do gerador da U9A proveniente do PI. Conforme a imagem anexa, o módulo Online não apresenta o valor da corrente. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202231
202203582 | AMP |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202210 | 10/03/2022 16:47:05 | Durante el mantenimiento preventivo de la SSP 20224275 se verificó que el VVT-0411 se encontraba con ruído anormal. | MEG2 | MAM3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202203581 | APV |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202210 | 10/03/2022 16:46:37 | Durante el mantenimiento preventivo de la SSP 20224275 se verificó que los motores VVT-0412 , VVT-0413, VVT-0414, se encontraban girando libres, sin mover el ventilador (correas rotas). | MEG2 | MAM3 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável |  | Não
202203579 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:54:00 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Gestionar reparo de duas bobinas de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028129/28130
202203578 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202210 | 10/03/2022 16:46:15 | Solicito um novo aparelho TMR, pois o anterior (R:9194) não tem mais condições de ser reparado, segundo a SSA 202100355. | MEG2 | MEL3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202203570 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202210 | 11/03/2022 15:28:42 | Em complementação à SSA 202115301A e em conformidade com a AR.SMI.DT/0020/2022, viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW. Obs.: 1) projeto em anexo. 2) faixa de medição: 0 a 1,385 L/s (0 a 400 mbar). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a desmontagem do bloco do instrumento 80PW e substituída a placa de orifício por outra fabricada por MMU3 (SSA 202204291) em conformidade com o desenho apresentado por IME3: -Material: Aço inoxidável 304. -Diâmetro externo: 79,8 mm. -Diâmetro interno: 18mm. -Espessura: 3mm. Realizado ensaio comparativo entre o valor lido pelo instrumento 80PW e o medidor de fluxo ultrassônico Minisonic P. Resultados foram satisfatórios e encontram-se em anexo.
202203567 | STE |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:01:27 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12, SALIDA DEL DISYUNTOR 52.5. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-11/12, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR 52.5. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:2100 MEGA / S + TERRA:2110 MEGA / R/S:2800 MEGA. R/S:221VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203566 | SPG | 202203131 | K091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202212 | 22/03/2022 16:29:44 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONEXÕES EM FERRO FUNDIDO PARA MONTAGEM EM PONTA/BOLSA A SEREM SUBSTITUIDOS NO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO EDIFICO DE PRODUÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. HAVENDO NECESSIDADES DE ALTERAÇÕES DE PROJETO EMITIR PROCEDIMENTOS. OBS. AS QUANTIDADES PODEM AUMENTAR CONFORME NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202235
202203559 | APV |  | B014B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.009-1 | 202210 | 10/03/2022 11:14:57 | Solicitamos evaluar posibilidad de sustituir los motores M6 y M7 de aireación de la unidad por el nuevo modelo cód. 717826 , debido a que ambos motores poseen corriente nominal fuera de la escala del rango de protección térmica y con tiempo muy elevado de actuación para casos de rotor bloqueado. SSAref: 202111843A. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.1 | Programável |  | Não
202203557 | AAT |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202210 | 10/03/2022 10:57:15 | ACTUALIZAR DISEÑO 5216-DF-J0944-P R0A PAGINA 59, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N08 (SSA:202107487A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202203552 | AIM |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202211 | 17/03/2022 16:23:22 | Verificar/solucionar persianas averiadas, en salida de los cuatro ventiladores al colector de la central. (Ver anexo). | OUO6 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203551 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202210 | 10/03/2022 11:48:29 | Verificar/solucionar desprendimiento de placas de cemento en el colector de la central evaporativa de la Unidad U16, ocasionando perdidas de Aire y reducción de eficacia en la ventilación de las cotas inferiores. (Ver anexo) | OUO6 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203536 | AAT |  | N040A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.015-2 | 202210 | 10/03/2022 10:57:34 | ACTUALIZAR DISEÑO 5225-DF-J1151-P R0C PAGINA 27,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE ROLANTE N01 (SSA:202011295A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável |  | Não
202203521 | AMP |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202210 | 10/03/2022 04:56:00 | Verificar perdida de aceite en la fase S. | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203519 | AAT |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202210 | 09/03/2022 23:55:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", con rearme después de 67 minutos. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não
202203518 | SCS |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202210 | 09/03/2022 18:01:18 | Verificar/solucionar: possível ruptura na tubulacao próxima a válvula M17 7GT. Imagem em anexo. | OUO6 | MAM1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202203505 | ADM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202210 | 10/03/2022 07:44:18 | Solicitamos instalación de tacómetro digital CÓD. DE STOCK 639362 en reemplazo de tacómetro original. Solicitar apoyo a MAM1 para fabricación de soportes y placa de fijación del nuevo instrumento. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202211 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/11: Realizado alteración del proyecto p/ posibilitar instalación del nuevo tacómetro. Fueron emitidas SSA 202203881 a IME2 p/ verificar y ejecutar instalación mecánica del instrumento, y SSA 202203886 a MET1 p/ apoyo en las conexiones eléctricas. Se aguarda ejecución.
202203503 | APV |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202210 | 09/03/2022 15:44:23 | Providenciar reposición de Stock de material cód 635227, actualmente con saldo 0. | MMU2 | IMA0 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202203496 | STE |  | P029B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.109-8 | 202210 | 09/03/2022 16:12:47 | Verificar y solucionar ruido anormal percibido en el GMV 18A28. | OUO2 | MAM3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO NO EQUIPAMENTO GMV 18A28, CONFORME DESCRIÇÃO, NÃO ENCONTRANDO ANORMALIDADE. DETECTADO QUE O ANEXO DA SSA SE REFERE AO EQUIPAMENTO GMV-1828 LOCALIZAÇÃO P029A014, SENDO QUE OTRBALHO REFERENTE A ESTE FOI REALIZADO NA SSA202203092. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202203492 | STE |  | B012A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSORIOS | 2974.005-8 | 202210 | 10/03/2022 07:32:27 | Verificar y solucionar pérdida de aire detectada en la vávula de dreno del tanque n°1. | OUO2 | MMU1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202222 | VERA ZALDIVAR PABLITO | FUE SUSTITUIDO LA VALVULA DE DRENO POR OTRA NUEVA RETIRADA DE ALMACEN, SOLUCIONANDO LA PERDIDA DE AIRE EXIXTENTE. - (AT: 202204056) | GIO | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202203461 | AMP |  | A006B025 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE TRANSFERENCIA DE OLEO | 0126.024-3 | 202210 | 09/03/2022 06:07:53 | Verificar perdida de aceite próximo a la válvula 8. Conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203457 | STE | 202203353 | K001F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202212 | 22/03/2022 16:36:41 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO VALORES DE PRESSÃO ÁGUA (ENTRE 6,0 E 6,5KGF/CM²) EM SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO DO TA-02 CONFORME RELATADO EM SSA MATRIZ. OBS. VALORES NÃO DIVERGEM DOS HISTÓRICOS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202212 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | EL valor mínimo esperado para esta localización (El. 144,00) es de 5,8 kgf/cm2. estos valores fueron revisados en la R02 de la PIC.ME.0092 (Aguardando aprobación técnica SMMA.DT)
202203456 | AAT | 202202906 | J090B030 | RESERVATORIO RWP-E04-007 HIPOCLORITO NA | 0515.025-0 | 202212 | 22/03/2022 16:36:52 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO DE HIPOCLORITO DE SODIO QUANTO A GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . OBS. RESERVATÓRIO ATINGE NÍVEL ALTO EM DIAS DE CHUVA CONFORME RELATO NA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-98 a la contratada Rieder para solucionar el problema.
202203455 | AAT | 202202905 | J090B029 | RESERVATORIO RWP-E04-006 CARBONATO NA | 0515.024-8 | 202212 | 22/03/2022 16:37:19 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO CARBONATO DE SODIO QUANTO A GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . OBS. RESERVATÓRIO ATINGE NÍVEL ALTO EM DIAS DE CHUVA CONFORME RELATO NA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-98 a la contratada Rieder para solucionar el problema. Aguardando respuesta de Rieder.
202203454 | AAT | 202202904 | J090B028 | RESERVATORIO RWP-E04-005 SULFATO AL | 0515.023-6 | 202212 | 22/03/2022 16:37:39 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM RESERVATÓRIO DE SULFATO DE ALUMINIO QUANTO A GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . OBS. RESERVATÓRIO ATINGE NÍVEL ALTO EM DIAS DE CHUVA CONFORME RELATO NA SSA MATRIZ. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-98 a la contratada Rieder para solucionar el problema. Aguardando respuesta de Rieder.
202203450 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202210 | 08/03/2022 17:33:13 | Verificar/solucionar Desprendimiento de placas de cemento en el colector de la central evaporativa de la Unidad U17, ocasionando perdidas de Aire y reducción de eficacia en la ventilación de las cotas inferiores. | OUO6 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203430 | AIM |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202210 | 08/03/2022 17:34:43 | Verificar/solucionar persianas averiadas, en salida de los cuatro ventiladores al colector de la central. | OUO6 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203429 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202210 | 08/03/2022 17:35:34 | Verificar/solucionar Desprendimiento de placas de cemento en el colector de la central evaporativa de la Unidad 18, ocasionando perdidas de Aire y reducción de eficacia en la ventilación de las cotas inferiores. Elev. 135m | OUO6 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203427 | STE |  | M044D004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSORIOS | 2388.004-4 | 202210 | 08/03/2022 15:44:35 | REPONER CABLE DE ANTENA DE RADIO DIGITAL, EL CUAL SE ENCUENTRA CORTADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877C CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO ENTRE LA ANTENA Y EL RADIO DIGITAL. POSTERIOR TEST DE ENLACE CON LA EC CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO.
202203426 | STE |  | M044D003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.011-1 | 202210 | 08/03/2022 15:44:27 | NORMALIZAR FUNCIONAMIENTO DE SISMÓMETRO, EL CUAL SE ENCUENTRA CON DAÑOS EN SU CABLEADO DEBIDO A VANDALISMO. VER ANEXO. (REF: SSA 202107877B CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | FUE SUSTITUÍDO CABLE QUE CONECTA EL SISMOMETRO CON EL DIGITALIZADOR EL CUAL FUE CORTADO TOTALMENTE. REALIZADO TEST Y ENSAYO POSTERIOR CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO. OBS: MATERIAL UTILIZADO ES RESERVA DEL SECTOR.
202203424 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.004-9 | 202210 | 08/03/2022 15:44:42 | VERIFICAR DIGITALIZADOR QUE PRESENTA FALLAS AL ACCESAR AL MISMO LOCALMENTE NO ACTUALIZA DATOS DEL SISMOMETRO. DEFECTO VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA SSP:20212368A. (REF: SSA 202107877A CADASTRADA EN EL SMA) | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO AJUSTE DE CABLE DE CONEXIÓN CON EL DIGITALIZADOR, EL CUAL PRESENTA MAL CONTACTO EN CONECTOR, NORMALIZADO. VERIFICADO DIGITALIZADOR Y REALIZADO ENSAYO Y TEST EN EL MISMO SIN DETECTAR NINGUN DEFECTO. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE FUNCIONAMIENTO.
202203414 | AMP |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202210 | 09/03/2022 15:54:08 | DURANTE LA SSP 20222343SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA EN EL CIRCUITO AUXILIAR VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não
202203411 | ACS |  | G018A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 2333.011-4 | 202210 | 09/03/2022 15:58:20 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20222343 SE CONSTATO A TRAVÉS DEL MICROESCADA MONITOREO EMC, ALARMA DE TENSIÓN VCC. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não
202203404 | AIM |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202210 | 08/03/2022 17:38:12 | Verificar/solucionar persianas averiadas, en salida de los cuatro ventiladores al colector de la central. | OUO6 | MAM3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203401 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202210 | 08/03/2022 17:38:31 | Verificar/solucionar Desprendimiento de placas de cemento en el colector de la central evaporativa de la Unidad 18A, ocasionando perdidas de Aire y reducción de eficacia en la ventilación de las cotas inferiores. | OUO6 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203383 | APV |  | S098M004 | BOBINAS 220 kV | 0164.015-1 | 202210 | 08/03/2022 09:42:11 | Dentro da ação de saneamento do estoque de equipamentos reservas, solicito realocar o equipamento em tela (n° série HE390285, fabricante ABB) do código de estoque 706217 para o código de estoque 619043, ficando assim cada código com saldo de 1 unidade. Essa ação é necessária pois as características técnicas da bobina de bloqueio ABB são distintas daquelas da bobina de bloqueio AREVA (que deve permanecer com 1 unidade no código 706217). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202203382 | AMP |  | K002F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TB-02 PAI-31 | 0453.007-1 | 202210 | 08/03/2022 09:30:00 | Verificar y solucionar pulsador de "teste de lamparas" con defecto. | OUO2 | MET1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202203381 | AAD |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202210 | 08/03/2022 09:42:20 | Atualizar desenho de interconexão 5615-DF-96845-P conforme anexo, modificado pela instalação de novo painel em substituição dos painéis PMC e PTHP antigos. | IEQ3 | IEQ3 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202210 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 2022/10 - Atualização do desenho 5615-DF96845-P, modificado pela instalação de novo painel em substituição dos painéis PMC e PTHP antigos. Emitida SRA-IB-000053/2022.
202203354 | AMP | 202202319 | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202210 | 07/03/2022 16:34:58 | Verificar y solucionar discrepancia de teleindicación de corriente de campo medida en el DFR1011 y el SIRI (REF.: RAP19/2021). Registrar valores corriente de campo y del punto A31 U23/2 de manera simultanea. Valores comparativos en documento adjunto | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S2 | Programável |  | Não
202203351 | AAD |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 14:03:22 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0943P R0A, 5216DFJ1015P R0B E 5216DFJ1022P R0C REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N07 (SSA:2021/10575A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202203348 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 07/03/2022 16:01:43 | Solicito que o equipamento n° série HL8320827 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (adquirido pelo Contrato 4500056794). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320827 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14289.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203338 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 07/03/2022 15:21:28 | Solicito que o equipamento n° série HL8122869 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122869 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290.Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203336 | ASL |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202210 | 07/03/2022 15:21:38 | Solicito que o equipamento n° série HL8122845 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202203335 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:48 | Solicito que o equipamento n° série HL8122871 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Emitir SSA derivada para ILA4 fazer teste de PCB. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122871 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203334 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 07/03/2022 15:21:59 | Solicito que o equipamento n° série HL8122873 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 201912118A. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122873 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203333 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:08 | Solicito que o equipamento n° série HL8122875 tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202000446B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8122875 teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203332 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 07/03/2022 15:22:17 | Solicito que o equipamento n° série HL8320820A tenha o volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TPC reserva substituto (cód. estoque 717666). Equipamento sem PCB cfe. SSA 202003041B. Esta SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série HL8320820A teve o seu volume de óleo da unidade eletromagnética esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SDS 14290. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203330 | AIM |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202210 | 09/03/2022 08:56:52 | Instalar tomada de 460V no local indicado na imagem. Oficina de usinagem. Pino ciente do trabalho. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S1 | Programável |  | Não
202203329 | AIM |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202210 | 09/03/2022 08:56:41 | instalar tomada 220V, na oficina de usinagem, conforme indicado na imagem em anexo. Pino ciente do trabalho. | MMU3 | MEG3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável |  | Não
202203328 | ADM | 202202242 | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSAO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202210 | 07/03/2022 15:22:35 | Debido a la redefinición de parámetros de comando de la válvula solenoide S-9703, durante el proyecto del nuevo panel de control de los motocompresores y del tanque hidroneumático (en adjunto dichos parámetros), verificar ajuste del reductor de presión entre el tanque de alta presión RAF-9702 y el tanque de baja presión RAF-9703. La válvula S-9703 solo cerrará automáticamente cuando el tanque alcance 6,6 kg/cm2, ya que actualmente se encuentra seleccionado el PS-9702 para el comando. | IEQ3 | IME2 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202212 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida SSA 202204189 para ajuste de valvula reguladora. PIC.ME.0102 en revisión (R02) incluirá este ajuste.
202203324 | ASL |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:44 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202203315 | STE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSORIOS | 3066.001-3 | 202210 | 08/03/2022 08:42:47 | Providenciar a troca do carvão ativado da planta de produção de água pura. | ILA4 | MMU1 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202210 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição do carvão ativado da planta de produção de agua pura e verificado seu correto funcionamento. Nota: carvão fornecido pelo próprio solicitante.
202203314 | AIM |  | K004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202210 | 11/03/2022 09:46:29 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICADO PERDA DE AR COMPRIMIDO EM VÁLVULA UNI-DIRECIONAL. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202203311 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202212 | 22/03/2022 17:00:28 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DO TMR:9522 DE USO DO FUNCIONÁRIO MARCOS ESTECHE. O TELEFONE APRESENTA DEFICIÊNCIA SONORA (SEM SOM) E DESLIGA CONSTANTEMENTE. | MAM1 | MEL3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227
202203310 | STE |  | K090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-002 E ACESSORIOS | 0518.005-8 | 202212 | 22/03/2022 17:10:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202112305C. OBS: AREIA COD:221597 INDISPONÍVEL EM ESTOQUE. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 kg. del material cod. 221597 (ARENA FILT TRAT AGUJA 1,23/1,71MM) el 08/04/22 (4500065269/20). Saldo actual en stock 50 kg. Política ZM=101/300. Todos los materiales de la lista fueron reservados y retirados mediante reserva nro. 425152 conforme anexo. MTDFS-7152 y 7153
202203307 | ADM |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202210 | 08/03/2022 08:43:11 | Durante a inspeção termográfica no painel KT-05/Fase R, foi identificado um ponto de sobreaquecimento na fase T do disjuntor Q13A, apresentando delta de aproximadamente 23ºC em relação às outras fases. Os detalhes da inspeção são mostrados no relatório e na imagem em anexo. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202210 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Cadastrada a SSA 202203463 (D) e aguardando sua execução pela equipe da MET1.
202203306 | APV | 202203112 | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202212 | 22/03/2022 16:59:25 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO (VOLUME E MATERIAL) E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE RESERVATÓRIO PARA SULFATO DE ALUMINIO. RESERVATÓRIO (COD:8228086) EM LMR JK72 COM VOLUME DE 500L. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202203300 | APV | 202203027 | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.016-0 | 202212 | 22/03/2022 16:59:37 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO (VOLUME E MATERIAL) E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE RESERVATÓRIO PARA CARBONATO DE SÓDIO. RESERVATÓRIO (COD:8228086) EM LMR JK72 COM VOLUME DE 500L. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202203294 | STE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202210 | 08/03/2022 13:56:31 | Reparar la descamación de concreto con armadura expuesta que se observa en la cota 128, detrás del panel CSF-02, eje A, U02. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202225 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em ponto com desprendimento de concreto ocasionado por corrosão e expansão de armadura na U02, cota 128. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia, Traço 1:2.
202203292 | SPG |  | B018A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.035-2 | 202210 | 09/03/2022 08:25:17 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA DE GLICERINA PELO MANÔMETRO PI04 DA BOMBA 01 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231
202203272 | STE |  | B014A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.033-2 | 202210 | 09/03/2022 08:25:27 | DURANTE MANUTENÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA GAXETA DA VALVULA 12 E PELA CONEXÃO DE RETORNO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA VALVULA PSV45 DA BOMBA 01 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202227 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO REAPERTO DO PRENSA GAXETA DA VÁLVULA 12 E SUBSTITUIÇÃO DE ANÉIS DE COBRE RECOZIDO (DISPONÍVEL NO SETOR) DA CONEXÃO DE RETORNO DO RECALQUE DA BOMBA 1 DO PAP, SANANDO OS VAZAMENTOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203271 | AMP |  | A008A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.044-8 | 202210 | 09/03/2022 08:25:35 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA VALVULA DE RETENÇÃO (11) DA BOMBA 01 E PERDA PELA HASTE DA VÁLVULA 10.1 DA BOMBA 02 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável |  | Não
202203269 | STE |  | A007A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202210 | 09/03/2022 08:25:42 | DURANTE INSPEÇÃO 1M, DETECTADO PERDA DE ÓLEO PELA VÁLVULA DE RETENÇÃO (14.1) DO CIRCUITO 1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DE ANILLO DE VEDACIÓN ENTRE LA VALVULA DE RETENCIÓN Y LA TUBERIA DE ALTA PRESIÓN SANANDO LA PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE ENCONTRADA.
202203264 | SEE | 202203113 | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.017-8 | 202210 | 07/03/2022 11:22:43 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO (VOLUME E MATERIAL) E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE RESERVATÓRIO PARA HIPOCLORITO DE SÓDIO. RESERVATÓRIO (COD:8228086) EM LMR JK72 COM VOLUME DE 500L. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202223 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2022/25: Análisis de materiales disponibles para la aplicación solicitada
202203262 | AMP |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202209 | 06/03/2022 05:47:01 | Verificar motivo pelo qual o display do instrumento 96MF2 apresenta uma linha horizontal apagada causando dificuldade de leitura da corrente do estator Ib, tensão terminal VLL bc e potencia reativa total KVAR TOT. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203255 | AMP |  | B020C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.020-2 | 202209 | 05/03/2022 22:09:25 | Verificar motivo por el cual ocurre de manera intermitente el evento "U18A EXCITACAO REG TENS AUTO/MAN POSICAO VAZIO" estando la unidad sincronizada al sistema. | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203252 | SPG |  | B018A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202209 | 05/03/2022 05:15:26 | Verificado perdida de aceite en la conexion de la junta de expansion y boma 1 de PAP. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203251 | AMP |  | B016B025 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE TRANSFERENCIA DE OLEO | 0126.071-5 | 202210 | 08/03/2022 19:19:41 | Verificado perdida de aceite en la valvula 8. | OUO6 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203249 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202209 | 05/03/2022 10:38:58 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" con rearme posterior. Verificado en el local instrumento 16CM31 0,09uS y led 4 encendido. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202210 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme AR/SMI.DT/0020/2022, valores estão dentro da faixa tolerável e será realizado um novo ajuste do alarme pela SMMG, de forma que este não seja acionado indevidamente durante a conveniência operativa.
202203242 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202210 | 10/03/2022 07:46:30 | Avaliar a necessidade de relubrificar o motor de acionamento da bomba, em virtude da elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Referente SSA 202203036. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Mancal inferior do motor relubrificado através da SSA 202203956. Efetuado balanceamento do motor através da SSA 202213105 e após análise vibracional não foram constatadas anormalidades.
202203241 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 13:53:48 | Solicito que o equipamento n° série 324408 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. A SSA deve ser baixada de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202214 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324409 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para a localização s098z001. A baixa contábil do equipamento será realizada mediante a SSA 202203243 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203234 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.048-2 | 202210 | 07/03/2022 13:53:37 | Solicito que o equipamento n° série 324407 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324407 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203235 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203231 | AMP |  | B012M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202210 | 07/03/2022 08:49:23 | DURANTE PREVENTIVA 1M (SSP:20223346), FOI VERIFICADO QUE A TUBULAÇÃO DE 1/12 " DE DRENO DO MANCAL GUIA SUPERIO LOCALIZADO NA ELV 98 ATRAS DA AGUA PURA APRESENTA PONTOS DE CORROSÃO E INICIO DE VAZAMENTO CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202203228 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.047-4 | 202210 | 07/03/2022 13:52:42 | Solicito que o equipamento n° série 324404 tenha seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). Emitir SSA derivada para a ILA4 realizar previamente análise PCB do óleo isolante. Esta SSA deve ser baixada de tal forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324404 teve o seu volume de óleo completamente esgotado para possibilitar o descarte por parte da MTAA.DF. Foi enviado para localização s098z001. A baixa contábil será realizada pela SSA 202203232 (IMA0). Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202203220 | AMP |  | A003M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202210 | 07/03/2022 08:50:34 | DURANTE PREVENTIVA 1M (SSP:20223334), FOI VERIFICADO QUE A TUBULAÇÃO DE 2 " LOCALIZADA NA ELV. 92 SAINDO DO COLETOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA O COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL APRESENTA PONTOS DE CORROSÃO E GOTEJAMENTO NAS CONEXÕES CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202203219 | STE |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202210 | 08/03/2022 14:18:01 | Se observan armaduras expuestas varias en las paredes dentro del recinto de la válvula 18DC y del acceso al tubo de succión de la U01 en la cota 78, realizar las reparaciones correspondientes. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los desprendimientos de hormigón de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203217 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202210 | 11/03/2022 09:47:30 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA, FOI VERIFICADO VAZAMENTO TIPO PITTING, EM TUBO DN 2POL DA ÁGUA DE SERVIÇO, NA ELEV. 89M, NA ALTURA DO TETO, NO POÇO BDR-15 | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202203215 | STE |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202210 | 09/03/2022 08:18:19 | Se observan armaduras expuestas en la pared de la galería transversal de la cota 57, realizar la reparación de las mismas. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202218 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em pontos com desprendimento de concreto ocasionados pela corrosão e expansão da armadura, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Obs: Utilizado ponte de aderência com adesivo epoxi para melhor proteção da armadura que estava estava posicionada muito rente a parede. Material aplicado: Ponte de aderência: adesivo epoxi fluído (marca: MC - Solid - 1300. Material de reparo: Argamassa de cimento areia - Traço 1:2
202203206 | APG | 202203066 | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202210 | 07/03/2022 09:22:21 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 1101, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203067 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202203205 | APG | 202203067 | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202210 | 07/03/2022 09:22:33 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0901, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203068, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202203192 | AMP |  | B010A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202209 | 04/03/2022 11:08:53 | Constatado perdida de aceite por la valvula 10.1, correspondiente a la bomba 01 del PAP. | OUO6 | MMU1 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203190 | APV |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202209 | 04/03/2022 10:22:40 | ADQUIRIR MATERERIALES SOBRESALIENTES PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO JUNTA DE DILATACION CONDUCTO FORZADO U18A (SSA 202003885C) SEGUN CODIGOS Y CANTIDADES INDICADAS EN DOCUMENTO ANEXO. LÍMITE MÁXIMO PARA DISPONER DE MATERIALES: SETIEMBRE/2022. | IME1 | IMA0 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202203188 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202209 | 04/03/2022 10:44:06 | Remover identificação "Iluminação Canal de Desova" do disjuntor 521-03 e identificar como "QLEX - ILHA". Obs.: Altura da letra 2 cm. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202223 | WALDIR RINALDI | FOI APAGADO A IDENTIFICAÇÃO ANTIGA E REALIZADO A NOVA IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. OBS: A SUPERFÍCIE A SER IDENTIFICADA É RUGOSA E PARA MELHOR ADERÊNCIA DO ADESIVO, FOI LIXADO O LIMITE DA ÁREA DA IDENTIFICAÇÃO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202203171 | APV |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202210 | 07/03/2022 11:27:40 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U06 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202202329. DM DE REPARO:70026989. OBS.: VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202203165 | STE |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202209 | 03/03/2022 23:39:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el instrumento 80PW se encuentra con lectura de aproximadamente 0,18 l/s con bomba en funcionamiento y sin caida del nivel del tanque de expansión. Ver anexos. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202210 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme SSA 202203179 (D) e documento complementar em anexo, valores observados estão dentro da faixa aceitável. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203163 | SCA |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202209 | 03/03/2022 23:40:02 | Constatado perdida de aceite por el filtro de aceite conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203149 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202209 | 03/03/2022 15:37:29 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202210 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado na execução da AT: 202201977.
202203148 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202209 | 03/03/2022 15:36:25 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202210 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituída a tampa de inox do bocal do permutador de íons por outra tampa fabricada em latão pelo setor MMU-3 (SSA: 202203157). Serviço realizado durante a execução da AT: 202201977.
202203144 | ADM | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202209 | 04/03/2022 10:23:57 | Avaliar a necessidade de reparo da bomba N1 do mancal escora, em virtude das evidências nas SSAs relacionadas. Houve significativa amplificação da energia do sinal discreto. A influência do ponto de coleta também foi descartada. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202203130 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 11/04/2022 09:50:40 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028248
202203121 | AMP |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202209 | 03/03/2022 14:07:56 | Durante medição após PD, encontrado rtd 6 de temperatura do mancal escora, item 09, discrepante em relação a média do mesmo item e com disparidade de resistência ôhmica, medido nos pontos do CG 385-388: 133,0/139,3/8,4 ohms. Temperatura mínima/média/máxima item 09: 63,8/78,0/82,0ºC. Necessário unidade parada para verificar a emenda do rtd. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202203119 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202209 | 04/03/2022 11:09:51 | Verificado pequeña perdida de aceite en el filtro 2. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado procedimento de purga de ar no copo do filtro e limpeza do dos resquícios de óleo. Posteriormente, realizado monitoramento do filtro durante os ensaio da unidade geradora com a pressão nominal do sistema, sem perdas de óleo constatadas. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203103 | APV |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202209 | 03/03/2022 05:26:49 | Verificado en la lista de eventos "T02 VACIO DISTURBE" normalizando luego de 3 segundos. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203101 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202209 | 02/03/2022 23:15:22 | Verificar e solucionar discrepância na indicação de temperatura do óleo - fase C. Leitura no KT=56ºC, SCADA=29ºC. Observada oscilação brusca no gráfico do PI. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203097 | AMP |  | G038F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO T02 | 0127.130-0 | 202209 | 02/03/2022 17:30:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE GLICERINA DO MANÔMETRO ASSOCIADO AO PRESSOSTATO PS-9711, LOCALIZADO NA CASETA ANTI-INCENDIO DO T02, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203092 | STE |  | P029A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.104-7 | 202209 | 01/03/2022 17:34:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O GMV-1828 ENCONTRA-SE COM RUÍDO ANORMAL. OBS. LOCALIZADO NA ESTÇÃO DE ESVAZIAMENTO KE-03. VER ANEXOS. | OUO6 | MAM3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-1828, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203091 | AMP |  | B020A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202209 | 01/03/2022 17:35:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MANÔMETRO PI-02 (SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA SUPERIOR,) SE ENCONTRA COM PERDA DE GLICERINA. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203086 | STE |  | B012C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.014-8 | 202208 | 27/02/2022 23:13:42 | SOLUCIONAR FALLA EN LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL CUBICULO DE DESCARGA DE CAMPO. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección del equipo de iluminación y se procedió a la sustitucion de la lampara. Quedando en condiciones normales de operación. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203083 | AMP |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202208 | 27/02/2022 16:20:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE TEMPERATURA DEL DEVANADO DE ALTA, DE LA FASE A, ENTRE EL CUADRO Y EL SCADA. INDICACIÓN: KT 62°C, SCADA 99°C. OBS.: TEMPERATURA INDICADA EN EL KT COHERENTE CON LAS DEMAS FASES. | OUO0 | MET1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203068 | AIM |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202208 | 26/02/2022 06:02:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202203067 | AIM |  | P041A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0901 E CONTROLE UNITOP 0901 | 0827.008-0 | 202208 | 26/02/2022 06:02:35 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202203066 | AIM |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202208 | 26/02/2022 06:02:55 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202203063 | AMP |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202208 | 26/02/2022 05:50:02 | Verificar e solucionar base da lâmpada presa no soquete (desprendeu do bulbo), bandeirola "SISTEMA AUTOMÁTICO DESCONECTADO". | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202203062 | AMP |  | A004H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.017-9 | 202208 | 26/02/2022 03:38:38 | Constatado perdida de aceite por el cojinete de la referida bomba. Obs.: Encontrado nivel del vaso lubricador proximo al minimo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203055 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202208 | 25/02/2022 16:35:37 | Durante rotina mensal identificado vazamento de óleo na região da válvula RG5, na parte superior do tanque de manutenção de 7000L de óleo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202203052 | SPG |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 202208 | 25/02/2022 16:34:45 | Durante rotina mensal identificado vazamento de óleo na região da válvula RG5, na parte superior do tanque de manutenção de 7000L de óleo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202228
202203051 | AMP |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202208 | 25/02/2022 16:34:55 | Durante rotina mensal identificado vazamento de óleo na região da válvula RG5, na parte superior do tanque de manutenção de 7000L de óleo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202203050 | AMP |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.020-3 | 202208 | 25/02/2022 16:35:27 | Durante rotina mensal identificado vazamento de óleo na região da válvula RG5, na parte superior do tanque de manutenção de 7000L de óleo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202203043 | STE | 202202281 | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202212 | 22/03/2022 17:11:45 | SOLICITAMOS APOIO REALIZAR ENSAIO COM MEDIDOR ULTRASSÔNICO DE MODO A QUANTIFICAR VALORES DE VAZÃO DA MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELÉS . ATIVIDADE PROGRAMADA PARA SEMANA 2022/10. | MAM1 | MMU1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202213 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizado apoio para medição de vazão no trecho de tubulação de abastecimento de água potável da casa de relés, conforme solicitado. Utilizado o instrumento minisonic P. Parâmetros de medição ficaram conforme IM.ME.132. Vazão medida em torno de 5,6m³/h.
202203038 | ACS |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202209 | 03/03/2022 07:27:28 | Conforme constatado na SSP 20222518, os tempos de curto-circuito em todas as fases do disjuntor estão significativamente abaixo de 35 ms, que é o tempo recomendado. Assim, solicita-se realizar ajuste no tempo de curto-circuito seguindo as instruções do manual do fabricante do disjuntor. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202203023 | SPG |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202208 | 25/02/2022 14:06:47 | Reponer TMR vinculado al N° 9373 sin condiciones de reparación, conforme informado por Laboratorio a través de la SSA 202100399. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225
202203022 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:03 | Poner en servicio el nuevo ejecutable cisclm para resolver el NMR5 Evt 155: mensaje de alarma incorrecto emitido después del inicio de sesión de cambio de turno. Ensayos exitosos de ejecutable en el PDS/DTS Ref. 202114142A OBS: Necesario restar manual del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | Colocado em serviço novo executável cisclm para resolver o NMR5 Evt 155. Realizado testes em acompanhamento com pessoal do GSS e Despacho de Carga com resultados satisfatórios. Sistema em condições normais de funcionamento.
202203020 | APV |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202209 | 04/03/2022 16:56:29 | Durante a execução da SSP 20223393, preventiva de inspeção de pórticos, notou-se que as telhas da cobertura estão soltas necessitando reparo. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202203019 | AMP |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 15:36:25 | Em atendimento a SSA 2022/02264, encontrado terminais ressecados dos condutores de alimentação dos transdutores N4, N5, N6, N7, N8 e N12. Obs.: necessário isolar 24Vcc do painel. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202203004 | STE |  | A006L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202209 | 03/03/2022 07:07:07 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, EL MISMO SE ENCUENTRA INOPERANTE. OBS: TENIENDO EN CUENTA QUE NO EXISTE MAS MODULOS SOBRESALIENTES ENTRAR EN CONTACTO CON MEL1 EN CASO DE NO CONSEGUIR REPARO Y RECOMENDAR DESCARTE. EN ANEXO FOTOGRAFIA DE LA PLACA DEL MODULO. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70027713
202202994 | APV | 202202900 | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202208 | 25/02/2022 10:44:50 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446. PARA ATENDIMENTO DA SSA 202202900 | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202202990 | STE |  | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0262.010-3 | 202212 | 22/03/2022 17:18:19 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO, INTERNO OU EXTERNO À ITAIPU, DE MOTOR COD:131474 DE MOTOBOMBA ANTIINUNDAÇÃO (BIN-0305). MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor reparado y LIBERADO PARA USO conforme ejecución de la SSA derivada 202204384. Motor fue retirado por el area usuaria (Fabiano Soares) de la Oficina Eléctrica.
202202977 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 25/02/2022 08:30:56 | Solicito apoio para impressão de etiquetas para identificação de cadeados de bloqueio da turbina e legenda para caixa de armazenamento dos mesmos conforme anexo. | MMU2 | MCI2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÕES CONFORME SOLICITADO E ENTREGUES AO SOLICITANTE.
202202951 | AMP |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202208 | 24/02/2022 16:42:45 | SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE OLEO EXISTENTE ENTRE A TUBULAÇÃO DO MANOMETRO 21 E O NIPLE DO ACUMULADOR AR /OLEO (TANQUE N3) CONFORME ANEXO. | MMU2 | MMU2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S1 | Programável |  | Não
202202946 | AAT | 202202870 | J090A020 | RESERVATORIO RWP-E04-001 AGUA POTAVEL PARA ETA-01 | 0516.002-2 | 202208 | 25/02/2022 10:19:45 | SOLICITAMOS MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A NORMALIZAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO RESERVATORIO RWP-E04-001 E CONSEQUENTE NORMALIZAÇÃO NOS RESEVATÓRIO DE PREPARO DE PRODUTO QUÍMICOS. OBS: EM 23/02 HOUVE INTERRUPÇÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL POR DESABASTECIMENTO DE SOLUÇÃO QUÍMICA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-100 a la contratada Rieder para solucionar el problema. Aguardando respuesta de Rieder.
202202945 | AAT | 202202871 | J090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSAO RWP-E04-001 | 0675.001-0 | 202208 | 25/02/2022 10:21:08 | SOLICITAMOS MEDIDAS DE INTERVENÇÃO DE FORMA A NORMALIZAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO TANQUE DE REDUÇÃO DE PRESÃO PARA A CORRETA DISSOLUÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202215 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida RNCSMDT-100 a la contratada Rieder para solucionar el problema. Aguardando respuesta de Rieder.
202202944 | STE | 202202878 | J090A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202208 | 25/02/2022 10:23:11 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VÁLVULA DE ENTRADA DE ÁGUA BRUTA QUANTO A GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . OBS. INDICADOR DE POSIÇÃO APARENTEMENTE EMPERRADO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202213 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Inspeccionada válvula en campo y verificado que LA CONTRATADA solucionó el indicador de posición que se encontraba foja, mediante reapriete del eje del mismo.
202202943 | STE | 202202879 | J090A001 | CLARIFICADOR JWP-E04-001 E ACESSORIOS | 0517.001-0 | 202212 | 22/03/2022 17:23:54 | EMITIR PARECER E/OU MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM VÁLVULA DE DRENO DO TANQUE CLARIFICADOR QUANTO A GARANTIAS/ VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500033680/2015 COM A EMPRESA RIEDER . OBS. VÁLVULA APARENTEMENTE EMPERRADA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202213 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Inspeccionada válvula en campo y verificado que LA CONTRATADA solucionó el indicador de posición que se encontraba foja, mediante reapriete del eje del mismo.
202202941 | AIM |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 24/02/2022 11:24:13 | Conforme descrito na SSA:202103803A. REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA MOTBOMBA VB01 E VB02 DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0501. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202202914 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 24/02/2022 08:23:10 | Solicitamos apoyo para eventual sustitución de la moto-bomba 3 de drenaje, en apoyo a la SSA 202202569, debido a tendencia de disminución en la resistencia de aislamiento. | IEQ1 | IME2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202221 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme parecer emitido na execução da SSA 202202569,não foi necessária realizar a substituição da moto bomba de drenagem N3.
202202906 | AIM |  | J090B030 | RESERVATORIO RWP-E04-007 HIPOCLORITO NA | 0515.025-0 | 202209 | 04/03/2022 14:01:32 | Verificar motivo por el cual el tanque de solución de hipoclorito de sodio da nivel alto en días de lluvia. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202202905 | AIM |  | J090B029 | RESERVATORIO RWP-E04-006 CARBONATO NA | 0515.024-8 | 202209 | 04/03/2022 14:01:47 | Verificar motivo por el cual el tanque de carbonato de sodio da nivel alto en días de lluvia. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202202904 | AIM |  | J090B028 | RESERVATORIO RWP-E04-005 SULFATO AL | 0515.023-6 | 202209 | 04/03/2022 14:02:00 | Verificar motivo por el cual el tanque de solución de sulfato de aluminio da nivel alto en días de lluvia. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202202895 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202209 | 04/03/2022 14:02:25 | Evaluar la posibilidad de aumentar el tiempo necesario para realizar el proceso de descarga de lodos del tanque floculador. Conforme parecer tecnico del operador de ETA (Alejandro Villagra) este proceso debe realizarse apenas dos veces por semana. Al realizarse cada 99 minutos (programación actual) no se produce correctamente el proceso de floculacion y los productos quimicos no tienen tiempo de reaccionar, por lo tanto se purga cada 99 minutos producto sin reaccionar. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada la consulta al fabricante y en respuesta, verificado que la programación actual contempla la posibilidad de accionar la descarga entre 1 y 99 horas. Actualmente la descarga se encuentra programada cada 72 horas. Realizado ensayo, verificando que esta condición se cumple en la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202890 | AAT |  | N085A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.025-5 | 202208 | 23/02/2022 16:41:50 | Realizar comissionamento da ponte rolante N22 50 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19007 (SDS-14433) | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202202889 | STE |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202208 | 23/02/2022 16:53:08 | Analizar posibilidad de mejoria en la logica de descarga de lodos del tanque clarificador de la ETA-1A, para evitar descarga del tanque cuando la ETA-1A se encuentra parada. (Actualmente el proceso de descarga de lodos es temporizada independientemente del estado operativo de la ETA-1A). Esto provoca el vaciado del tanque si la ETA se encuentra parada por un largo tiempo, y una vez entra de nuevo en funcionamiento demora mucho tiempo en reponer agua e iniciar la produccion de agua. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada consulta al fabricante, en respuesta, el mismo informó que fue modificada la lógica para inhibir la descarga de lodos con la ETA 1A fuera de producción. Realizado ensayo, reduciendo el intervalo de descarga a 1 hora y deteniendo la producción de la ETA1A, verificando el cumplimiento de la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. Obs.: SSA executada dentro de la AT-202205548. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202888 | AAT |  | N084A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.026-7 | 202208 | 23/02/2022 16:42:44 | Realizar comissionamento da ponte rolante N21 - 150 kN da UPAC, conforme planilha 3238-83-19006P (SDS - 14432). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável |  | Não
202202864 | AIM |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202208 | 23/02/2022 16:58:05 | VERIFICAR CORREIA (TIPO DENTADA) DO MOTOVENTILADOR VVT-1325 SE ENCONTRA DANIFICADA | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202202859 | SPG |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 24/02/2022 15:05:22 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | MAURICIO MENON | 202231
202202858 | SPG |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 24/02/2022 15:05:30 | Debido a; modernización del sistema PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM, la alta incidencia de falla y obsolescencia de los aparatos telefónicos digitales utilizados en las gerencias/secretarias del E.P, solicitamos ANALISIS/PARECER para sustituir tales aparatos digitales obsoletos. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202244
202202833 | AIM |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202208 | 23/02/2022 09:19:13 | Realizar a correção da abertura do portão da SEMD que atualmente abre apenas até a metade da faixa de trânsito. Verificar possibilidade de alteração de projeto. | OUO7 | MCI1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202827 | STE |  | K006F001 | BOMBA DE CIRCULACAO DE OLEO LUBRIFICANTE 4-P1/A-L | 0492.002-3 | 202208 | 23/02/2022 15:41:28 | Conforme SSP 20225234, ítems a continuación presentan valores fuera del rango esperado: PI1-L (Encontrado=3,4 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI2-L (Encontrado=3,2 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), 10P2 (Encontrado=3,8 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI10-L (Encontrado=0,5 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Verificar divergencia durante próximo MP. | IME2 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202219 | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado baixa pressão na saída da bomba 4P1/A-L. Executado ajuste de pressão através na manopla de regulagem localizado junto a bomba. Realizado testes durante ensaio em carga do GD4, PI1-L (Deixado=4,6 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI2-L (Deixado=4,4 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), 10P2 (Deixado=4,6 bar; Esperado=4,0 a 5,0 bar), PI10-L (Deixado=1,0 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Equipamento em condições normais de Operação.
202202811 | AAT |  | T015C001 | CUBICULO CCLP | 0866.001-8 | 202208 | 22/02/2022 17:11:29 | VERIFICAR/MOTIVO PELO QUAL OCORRE A ALTERAÇÃO DA FILA DE UNIDADES BLOQUEADAS PARA O CLP SEM INTERVENÇÃO HUMANA. EVENTO DE FORMA INTERMITENTE E REINCIDENTE. | OUO6 | MEL1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202202810 | STE |  | K005F001 | BOMBA DE CIRCULACAO DE OLEO LUBRIFICANTE 3-P1/A-L | 0492.001-5 | 202208 | 23/02/2022 16:11:27 | Conforme SSP 20225230, ítem PI10-L presenta valor fuera de rango esperado (Encontrado=0,4 bar; Esperado=1,0 a 2,0 bar). Verificar divergencia durante próximo MP. | IME2 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | REIMAR GRENZEL | 202218 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado manômetro com indicação de medida fora do parâmetro padrão. Executado a substituição do componente cod. almox 166634. Realizado testes, instrumento de medição em condições normais de operação.
202202796 | APG | 202202647 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:43 | Elaborar proyecto para plataforma de mantenimiento/operación del disyuntor "DG" del panel PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202202784 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202208 | 22/02/2022 14:03:19 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202209 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituída a tampa de inox do bocal do permutador de íons por outra tampa fabricada em latão pelo setor MMU-3 (SSA: 202202819). Serviço realizado durante a execução da AT: 202201668.
202202783 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202208 | 22/02/2022 14:03:25 | SUBSTITUIR TAMPA DO BOCAL DE RECARGA DE RESINAS POR PEÇA FABRICADA EM LATÃO DE MODO A EVITAR O TRAVAMENTO DEVIDO AO CONTATO INOX-INOX. SSA REFERÊNCIA: 202012544A/B. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituída a tampa de inox do bocal do permutador de íons por outra tampa fabricada em latão pelo setor MMU-3 (SSA: 202202818). Serviço realizado durante a execução da AT: 202201666.
202202778 | AIM |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 13:52:40 | Durante atendimento a SSA 202201726 constatado que o disjuntor circuito 34 do QL-10241 que alimenta o desumidificador instalado na sala Matrix encontra se disparado. Verificar e solucionar motivo do disparo. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202202770 | APV | 202202710 | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 22/02/2022 14:35:59 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8 | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202202759 | AAT |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202208 | 22/02/2022 10:56:01 | Solicitamos atualizar desenhos 5186-DF- J0941P E 5186-DF-J0944P Referente ao comissionamento do Pórtico T.A. 60HZ, SSA 202112906A. Garantir e disponibilizar no arquivo técnico desenhos atualizados. Em anexo desenhos marcados. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202202755 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202208 | 22/02/2022 13:40:38 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202209 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado na execução da AT: 202201668.
202202754 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 22/02/2022 13:43:42 | Em relação à movimentação dos tanques de óleo de 5.000 litros que são deslocados carregados (carga de aprox. 5.800kg) sobre as chapas de fechamento das canaletas na elev. 98,50 durante atividades de retirada/colocação de óleo no mancal combinado das Unidades Geradoras, solicitamos parecer de quais são os trajetos adequados no sentido de deslocamento BR/PY e PY/BR e também pelo eixo BC uma vez que continuam ocorrendo deformações nas referidas chapas conforme SSA 202202447. | MMU1 | MCI1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável |  | Não
202202753 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202208 | 22/02/2022 13:55:59 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA E ARREDONDAMENTO DA CABEÇA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado na execução da AT: 202201666.
202202749 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202208 | 23/02/2022 11:21:16 | Solicitamos 03 aparatos TMR para nuevos empleados del sector MAM2, conforme el siguiente listado: 1) DIAZ GALEANO, HALAN BIANCO (Matrícula 040240-6) 2) PRIETO PRIETO, NELSON EGIDIO (Matrícula 170624-0) 3) MORALES PAEZ, RAUL IVAN (Matrícula 130624-4) | MAM2 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202202734 | ASL |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:36 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-476). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202733 | ASL |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:49 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-478). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202732 | ASL |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 10:59:56 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS;7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-475). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202731 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:01:10 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-454). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202729 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:01:58 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-451). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V. DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202728 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:02:06 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-452). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202726 | ASL |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 11:02:13 | ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-11 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U9-879). PARA TENSAO; ENTRADA(S) 0 - 115 V (60HZ);SAIDA(S) 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA ORIGEM: 202100583 | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202202725 | AIM |  | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202208 | 21/02/2022 18:02:32 | Verificar la posibilidad de aumentar la capacidad del interruptor que alimenta el circuito T10 de Tomas de la cocina de la CCR, debido a que fue verificado que el mismo no soporta las cargas de la cocina (Estufa, horno, microondas y jarra eléctrica). | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.6 | Programável |  | Não
202202708 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202208 | 21/02/2022 16:23:09 | Solicitamos verificar posibilidad de incluir accionamiento automático de electroválvula de refrigeración del motor Diesel mediante partida por palanca neumática manual (actualmente esto no sucede). SSA ref.: 202101249B | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202213 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Analizado lógica de operación de la motobomba Diesel, en cuanto al arranque de emergencia a través de la palanca neumática, y conforme se indica en el manual (5615-80-96793-P), este procedimiento es realizado con tablero de control desenergizado, y en este caso la electroválvula de refrigeración no puede ser energizada. Procedimiento constatado con la ejecución de la SSA 202101249A (adjunto). Por ello, se torna inviable energizar eléctricamente dicha electroválvula en este arranque.
202202680 | STE |  | E002C010 | DCP 500 KV EL 225 FASE T | 0174.012-1 | 202208 | 21/02/2022 14:15:21 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001098 (código SAM-GE 01421.007-5 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado o registro de troca de equipamento após a baixa da SSA 202204208 (ILA4).
202202679 | SPG | 202202398 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:56 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, uma vez que houve registro destas ações no sistema Scada (SSA 202202398) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225
202202678 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202208 | 21/02/2022 14:16:58 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001097 (código SAM-GE 01421.006-3 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado registro de atividade após a baixa da SSA 202204206 (ILA4).
202202677 | SPG | 202202395 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:39 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC (SSA 202202395). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202226
202202676 | STE |  | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202208 | 21/02/2022 14:16:48 | Substituir o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001096 (código SAM-GE 01421.005-1 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizar sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo (solicitar a confecção da sub-base para a SMMU.DT). Seguem anexos os documentos técnicos do novo DCP (desenhos e manual do fabricante). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202219 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído o equipamento pelo DCP Trench TEMP-500IUH n° série 12001099 (código SAM-GE 01421.008-7 e código de estoque 679062), em função de fim de vida útil. Utilizado sub-base metálica de adaptação conforme projeto anexo. O dcp de serie 12001096 não foi utilizado devido estar com presença de agua no óleo.
202202675 | SPG | 202202392 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202208 | 22/02/2022 07:14:20 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o não registro de fechamento e abertura do disjuntor 04LI5 no SOE do SCC após as atuações das funções 79P e 87L, respectivamente, no religamento automático da LI 500kV MD-VHA 1 (SSA 202202392) | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202227
202202670 | SPG |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202208 | 21/02/2022 13:39:59 | Solicito aparelho TMR para o empregado VALDOMIRO FRANCISCONI Matrícula: 003335-6 Nacionalidade: BRASILEIRA. (O valdomiro pode ser localizado no Ramal 2318). | MMU3 | MEL3 | VALDOMIRO FRANCISCONI | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225
202202655 | SEE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202208 | 21/02/2022 16:28:49 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO
202202654 | AMP |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202208 | 21/02/2022 16:27:26 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202202653 | AMP |  | A009H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.011-2 | 202208 | 21/02/2022 16:29:04 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202202652 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202208 | 21/02/2022 13:33:37 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído a válvula de 1" antiga por uma nova válvula de balanceamento DN 25 de 1" na posição NV107, modificando o circuito hidráulico do permutador de íons, conforme solicitação.
202202651 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202208 | 21/02/2022 16:29:18 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202218 | HELIO COMACHIO | Fue modificado el circuito hidráulico del permutador de iones e instalada la nueva válvula DN 25 en la posición NV107
202202650 | AMP |  | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202208 | 21/02/2022 16:29:46 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202202648 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202208 | 21/02/2022 16:30:07 | Modificar o circuito hidráulico do permutador adicional conforme projeto em anexo para viabilizar a instalação de válvula de balanceamento DN 25 na posição NV107. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a substituição da válvula NV107 pelo modelo novo código 717679, removido o carretel do antigo instrumento 80PPW1 e ajustado o comprimento da tubulação de 1" com apoio de MMU3 (202202750). Além disso, foi instalada uma placa de orifício (5mm) no flange de entrada da unidade de alcalinização.
202202647 | AIM | 202202552 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:13:06 | Parecer técnico, referente a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno, impossibilitada devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202646 | AIM | 202202550 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:52 | Parecer técnico referente dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202642 | STE | 202202548 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:07 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente : 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia atendida por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202637 | STE | 202202541 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:15:58 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el consorcio CIE/GEVISA (contrato 4500048818).Relé sustituido. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202636 | STE | 202202535 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:16:33 | Solicitamos parecer técnico, referente instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V, no compartimento do painel, para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Instalados transformadores 440/220V para alimentar los motores trifásicos en 220V debido a la inexistencia en el mercado de motores en 440V para la potencia requerida. P.T favorable para mantener la instalación propuesta.
202202635 | STE | 202202533 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:16:44 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. favorable para mantener como fue instalado. Los sensores son intercambiables por presentar mismas prestaciones para las distancias configuradas.
202202634 | STE | 202202530 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:16:54 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente o freio 23F2 da elevação jusante com placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por el contratista. Las placas fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202630 | APV |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202208 | 21/02/2022 07:41:25 | Elaborar código de stock para los equipos: SWITCH INDUSTRIAL CISCO IE-4010-4S24P S/N: FDO2509JF6G, UPS APC SMART-UPS T 2200 S/N: AS2041145631, FUENTE DE ALIMENTACION CISCO PWR-RGDAC-DC-250 S/N: DTH2508012U, adquiridos mediante la OC 4500059882, los equipos se encuentran en almacenes con el Sr. Juan José Ortiz Silvero (Int. 6149). Se remite en adjunto las planillas SOMMAT y la OC 4500059882 | IEE3 | IMA0 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.10 | Programável |  | Não
202202629 | SEE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:01:12 | Oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 e X06-R1-001-003 após o PD da unidade para verificar transitórios nos RTDs de agua pura e respectivos cabos. Detalhes na planilha anexa. | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202210 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a instalação do oscilógrafo no painel CG09A para oscilografar a tensão e frequencia nos bornes X06-165-167 e X06-R1-001-003 após o PD da unidade para verificar transitórios nos RTDs de agua pura e respectivos cabos
202202618 | AMP |  | A009J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-09 FASE R | 0045.121-5 | 202208 | 21/02/2022 04:52:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual no conecta el intercambiador 1 de la fase R. | OUO5 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202615 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 20/02/2022 05:02:57 | AJUSTAR HORÁRIO DA IHM DO PAINEL CCM (PAINEL DE CONTROLE DOS MOTOCOMPRESSORES E DO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO) CONFORME HORÁRIO DO SCC. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202614 | AMP |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 20/02/2022 04:40:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "Tanque Hidroneumatico Aire presión Baja" sin causa aparente, verificado presión en el Tanque Hidroneumatico en 11,4bar. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não
202202611 | APV |  | E011D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI3 | 0191.070-0 | 202207 | 19/02/2022 11:55:27 | Constatado identificacion deficiente/ausente en los cubiculos de las 3 fases de la referida seccionadora y su puesta a tierra 94LI3T. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202609 | APV |  | G006A005 | SECCIONADORA 500 kV b4LI3 | 0191.063-2 | 202207 | 19/02/2022 11:54:06 | Constatado identificacion deficiente de los cubiculos de las 3 fases del referido seccionador conforme anexo. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202608 | APV |  | G015A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04L03 | 1010.013-5 | 202207 | 19/02/2022 11:55:03 | Identificacion deficiente del referido tablero. | OUO0 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202601 | AMP |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202207 | 19/02/2022 06:09:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA CELA DO TU U16 FASE C. IDENTIFICADO ATRAVÉS DE INSPEÇÃO VISUAL VAZAMENTO PELA BOMBA DO TROCADOR DE CALOR N1 VER ANEXOS. | OUO6 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202590 | STE | 202202498 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:40 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptores instalados conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202581 | STE | 202202490 | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202208 | 21/02/2022 08:19:14 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada y comando reparado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202552 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:57:51 | Durante comissionamento, verificado que a extração do disjuntor pos.”DG” do compartimento interno é impossibilitada, devido a falta de trilhos extensores ou qualquer outro equipamento de apoio para remoção do mesmo. Ver item 35 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202550 | AIM |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202207 | 18/02/2022 16:58:06 | Durante comissionamento, verificado que existe dificuldade de acesso a manopla de operação do disj. pos.”DG” (painel PMT), ao compartimento interno superior e dispositivos externos devido altura elevada do painel. Ver item 34 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202548 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:10 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de lâmpadas no compartimento do compressor e da central de lubrificação; 2) falta instalação de interruptor no acesso montante da viga(Br). Ver item 32 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor (posición 14S4), en el acceso de la viga lado Montante y las luminarias en el compartimiento del compresor y en la central de lubrificación. Emitida SSA: 202214670 para IEQ2 solicitando actualizar diseño y disponibilizar en archivo tecnico. Anexo Fotos.
202202547 | SEE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202208 | 21/02/2022 11:04:04 | Realizar configuração na rede SIRI para possibilitar o acesso à aplicação PCDweb, do novo STH, a usuários da VPN do siri, por meio de navegador WEB (ip 172.31.160.10, portas 80 e 8080). Configurar também acesso via RDP para o mesmo servidor aos seguintes usuários da rede siri: nesello; italo; wdrayton; sigmar; marinfer; luismarc; estedan; carminat; vmcc; filipemr | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202202541 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 07:14:42 | Durante comissionamento, constatado relé de proteção dos motores de lubrificação 19M3 e 23M3 com ajuste (1-1,5A) menor que a In(2,45A) do motor. Ver item 30 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a substituição dos relés de proteção com ajuste (1,6 - 2,5) de acordo com a corrente nominal dos motores. Foto em anexo. Emitida SSa 202212350 para MEL2 ensaiar os respectivos relés.
202202536 | AAD |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202208 | 24/02/2022 11:02:56 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS, CONFORME ANEXO, REFERENTES À RETIRADA DOS REGISTRADORES 96RA E 96RB, DAS CHAVES 96RSA E 96RSB E DO DISJUNTOR 72CB-85, CONFORME SSA 202100578. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000086/2022
202202535 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 11:28:22 | Durante comissionamento, constatado instalação de transformador (19T1/23T1) tipo TTC 1600VA 440/220V no compartimento do painel para atender alimentação 220V dos novos motores (19M3/23M3) de lubrificação da elevação montante e jusante. Ver item 29 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202636) a instalação dos transformadores será mantida, sendo a solução implementada devido à falta de motores de 440V no mercado para a potência necessária.
202202533 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 11:08:34 | Durante comissionamento, constatado que o sensor anticolisão instalado no lado Py (SICK AG; mod. DT50 P1113) não corresponde a mesma marca e modelo do padrão instalado no lado Br ( DIMETRIX, mod.DBN-50-050). Ver item 28 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico (IEQ2, SSa202202635) os sensores permanecerão instalados por serem intercambiáveis, pois apresentam as mesmas características para as distâncias configuradas.
202202530 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:08 | Durante comissionamento, constatado que o freio 23F2 da elevação jusante tem placa de especificação diferente dos demais. Nos freios 23F1, 19F1 e 19F2 é indicado 2000N / 510W). No 23F2 está 1250N / 480W. Ver item 27 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la sustitución de la identificación de la placa del freno 23F2 de la elevación Jusante. Foto en anexo.
202202498 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:14 | Durante comissionamento, constatado falta da instalação do interruptor 09S2 e 14S1 do circuito de iluminação do carro montante e jusante, conforme desenho 5216DFJ0943-P (F-09 e14). Ver item 17 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatada que el consorcio realizo la instalación de los interruptores 09S2 Y 14S1, correspondiente al circuito de iluminación del Carro Montante y Jusante. Fotos en Anexo.
202202490 | STE |  | N037A025 | REDUTOR 01 - TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3162.025-8 | 202207 | 18/02/2022 10:01:20 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”19M3” do motor da lubrificação do redutor EP-M; 2) verificado que durante ensaios o comando para acionamento do motor 19M3 não funciona. Ver item 14 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación del motor de lubrificación del reductor de la Elevación Pincipal ( Montante), posición 19M3 y verificado buen funcionamiento del comando para accionamiento del motor 19M3 . Anexo foto.
202202481 | AMP |  | B018A043 | QUADRO PAP-18 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.018-1 | 202207 | 18/02/2022 09:52:47 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202202480 | SPG |  | B017A043 | QUADRO PAP-17 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.017-3 | 202207 | 18/02/2022 09:53:06 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202229
202202479 | AMP |  | B015A043 | QUADRO PAP-15 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.008-4 | 202207 | 18/02/2022 09:53:27 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202202477 | AMP |  | B012A043 | QUADRO PAP-12 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.014-9 | 202207 | 18/02/2022 09:53:19 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202202476 | AMP |  | B010A043 | QUADRO PAP-10 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:53:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3583R2 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202202475 | AAD |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202208 | 24/02/2022 11:03:12 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS, CONFORME ANEXO, REFERENTES À RETIRADA DOS REGISTRADORES 96RA E 96RB, DAS CHAVES 96RSA E 96RSB E DOS DISJUNTOR 72CB-85, CONFORME SSA 202100576. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000085/2022
202202468 | AAT |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:33 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202465 | AAT |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202207 | 18/02/2022 08:18:46 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202202451 | STE |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202207 | 17/02/2022 17:31:31 | Solicitamos la identificación del dispositivo "63SP" de la unidad 08, localizado en la cota 92 frente al eje de la turbina en la pared de acceso al servomotor, Obs: Anexo foto de tipo de letra e identificacion | OUO5 | MCI2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202214 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA LG HAUSYS HI-CAL, SOBRE O DISPOSITIVO, CONFORME FOTO ANEXO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202444 | ASL |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 17/03/2022 14:40:47 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | MEL4 | IMA0 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não
202202428 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202210 | 07/03/2022 13:50:26 | Atualizar desenhos 6357DF91316 (folhas 8,12,16,20); 6357DF91317 (folhas 9,10,11); 6279DC7313 (folha R7); 6370MF91289 (folhas 9,10,11) conforme anexos e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT. SSA de origem 202100583. | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202202427 | AAD |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202210 | 07/03/2022 13:50:39 | Atualizar desenhos 6357DF91328 (folhas 12,16,20); 6357DF91329 (folhas 5,6,7); 6259DC7415 (folha R6); 6370MF91291 (folhas 9,10,11) conforme anexos e disponibilizar os desenhos atualizados no SAT. SSA de origem 202100582 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202214 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000083/2022.
202202423 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 18/02/2022 09:55:00 | Actualizar diseño de interconexión 6609-DC-04115-E conforme adjunto, modificado por la instalación de este tablero en sustitución de los antiguos Paneles PMC y PTHP. | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202208 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/15: Diseño eléctrico actualizado y disponible en el SATedms.
202202415 | APV |  | K001D006 | BUCHA H1 OLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202207 | 17/02/2022 15:32:22 | Adquirir em caráter especial, 30 garrafas de ar sintético super seco, código de estoque 713514. O material será utilizada a partir do dia 07 de abril, durante as atividades de substituição das buchas com isolação em porcelana pelas buchas de isolação em resina e acabamento em material polimérico. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável |  | Não
202202402 | APV |  | P085C001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202212 | 22/03/2022 17:20:37 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA ESFERA 3" COD:714948. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107165A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:22202094. EMITIDO EMPENHO SM:416716. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202202400 | STE |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202207 | 18/02/2022 10:08:07 | Verificar e solucionar o motivo das tensões de fase das barras A2 e B2 da SE-MD 500kV registradas pelo DFR2S1 estar superior a tensão real, registrada pelo SCADA e pelo FIP-02, em cerca de 30kV. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202228 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue realizado el ajuste de los canales del DFR correspondientes a las tensiones de las Barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. En el archivo adjunto se muestran los registros de tensión antes y después del ajuste. (Ref.: SSA 202207046 (D) y 202214974 (D)).
202202398 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:08:42 | Verificar e solucionar a falha do registro de partida das ações C5 e C6 do FIP-02 no SCC, uma vez que houve registro destas ações no sistema Scada. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202202395 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:09:00 | Verificar e solucionar a falha do registro de partida da função 51NT da proteção alternada do T03 no SCC. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202202392 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 10:09:16 | Verificar e solucionar o não registro de fechamento e abertura do disjuntor 04LI5 no SOE do SCC após as atuações das funções 79P e 87L, respectivamente, no religamento automático da LI 500kV MD-VHA 1. Referência: RAP 15/2021. | OSE0 | ISI0 | PAULO HENRIQUE GALASSI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202202369 | APV |  | A019D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.019-5 | 202207 | 17/02/2022 14:24:56 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD. 544302 UTILIZADO NO FILTRO DUPLO DO ATUADOR EA DO RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM. 2022/10 EXEC SSA 202115101A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202202363 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202207 | 16/02/2022 23:47:33 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma de limite superior " TU OLEO FASE B TEMPERATURA 91°C", estando la unidad parada y en el instrumento del panel de la Fase B con indicación de 30°C. | OUO6 | MET1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Não
202202361 | AMP |  | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202207 | 16/02/2022 23:58:48 | Verificar y solucionar motivo del desacople de la manivela como se observa en el anexo (acceso a través de la escalera frente a la escotilla de la caja espiral, elev. 89). | OUO5 | MAM1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202358 | AIM |  | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 22/02/2022 13:22:07 | Realizar manutenção das tomadas 220V que estão danificadas e com fiação solta, localizadas sobre o muro central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro. Verificar a possibilidade de instalação de novas tomadas intermediarias nos muros (a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro. | MCI1 | MEG3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S2 | Programável |  | Não
202202314 | STE |  | J049A002 | QUADRO QL-04161 U03/U04 | 0698.061-9 | 202207 | 16/02/2022 16:35:26 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202215 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-55/56 NO QL-04161. TOMADA DEIXADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. FOLHA DE ENSAIO E DESENHO ATUALIZADO 6201-DC-07635-E EM ANEXO.
202202313 | AAT |  | K043A011 | QUADRO QL-26063 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.396-0 | 202207 | 16/02/2022 16:36:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável |  | Não
202202309 | STE |  | K049A005 | QUADRO QL-18A161 U18/U18A | 0698.151-8 | 202207 | 16/02/2022 16:37:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-45/46. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202219 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO ENSAIO DE ISOLAÇÃO (500V/1MIN), PONTO A PONTO E CONECTADO O CABO DE ALIMENTAÇÃO DA CAIXA CFAP NOS BORNES BF-45/46, ALIMENTADO PELO DISJUNTOR DO CIRCUITO 5 DO QL- 18A161. VALORES ENCONTRADOS NA RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO : R+TERRA:40.000 MEGA / T + TERRA:45.000 MEGA / R/T:>100.000 MEGA. R/T:220 VOLTS. DEIXADA TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202295 | SEE |  | M066T002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA15 - CMC1 | 1344.014-7 | 202207 | 17/02/2022 08:37:59 | INSTALAR 01 (UM) CONVERSOR DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9532P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202217 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202293 | SEE |  | M066R002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA13 - CMC1 | 1344.012-3 | 202207 | 17/02/2022 08:38:00 | INSTALAR 04 (QUATRO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9530P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202292 | SEE |  | M066N002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA11 - CMC1 | 1344.010-0 | 202207 | 17/02/2022 08:38:08 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9528P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202290 | SEE |  | M066M002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA10 - CMC1 | 1344.009-2 | 202207 | 17/02/2022 08:38:04 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9527P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202289 | SEE |  | M066K002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA08 - CMC1 | 1344.007-9 | 202207 | 17/02/2022 08:38:14 | INSTALAR 06 (SEIS) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9525P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202216 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202270 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202207 | 16/02/2022 16:52:14 | Identificar "OPUO.DT" na porta da assessoria 60HZ com adesivo vinilico na cor preta, altura da letra 10 cm. Local do adesivo conforme anexo. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202269 | AMP | 202202075 | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202207 | 16/02/2022 16:39:36 | Verificar e solucionar anomalia térmica identificada no borne RT 18, localizado no quadro CTX da U15 - fase C, pela SSA 202202075. Solicitar apoio para a equipe da ILA1, de forma a realizar de novo ensaio termográfico e verificar a efetividade da resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável |  | Não
202202265 | STE |  | B013H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.015-5 | 202207 | 15/02/2022 23:32:43 | Verificar e solucionar perda de água pura na válvula VC55. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202207 | ROBERSON ELIAS | Fue realizada la verificación de la válvula, constatándose que la perdida de agua es debido a una falta de ajuste en el cierre de la misma. Se procedió a realizar un acompañamiento y no se detecto perdida de agua posterior al ajuste mecánico de la válvula. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202247 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 15/02/2022 14:47:31 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionamento do alarme "SF6_60 BARRAS_A3/B3 BARRA A3 FREQUENCIA 40.00HZ LimInf6" rearmando de imediato. Houve 7 ocorrências no período entre 07 e 15/02. | OUO6 | MEL4 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO E NÃO LOCALIZADA NENHUMA ANORMALIDADE NO SISTEMA REFERENTE AO ACIONAMENTO DO ALARME INDICADO. SISTEMA SCADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202242 | AAT | 202200829 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202207 | 17/02/2022 15:35:29 | Emitir No Conformidad respecto a la SSA matriz donde no es posible realizar la selección de los sensores de presión y ademas ajustar los parametros del mismo. Verificar en conjunto con MAM1 las discrepancias o no en los valores definidos de presion para cierre de la valvula solenoide S-9703. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202210 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/10: Acompañamiento a MET1 p/verificar en campo la anormalidad en cuestión. Emitida SSA derivada 202203328 p/ IME2 y emitida RNCSMDT-91 p/ atención del fabricante con relación a la selección del sensor PIT-9701.
202202236 | AAT | 202202017 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 15/02/2022 15:01:59 | Solicitamos emisión de SMDTC- para (primera compra) de 3 unidades del material de código 216372 Conector Eléctrico 240MM2 516A (NO ACTIVO) para entendimiento da SSA 202202013. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável |  | Não
202202235 | AAT |  | R070L001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.022-0 | 202207 | 15/02/2022 14:04:56 | Algumas peças de piso do setor da hidrologia de Campo estão quebradas ou soltas. | OSH1 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S3.11 | Programável |  | Não
202202230 | AAT | 202201780 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202207 | 15/02/2022 15:02:57 | Solicitamos emisión de SMDTC- para comprar el material, código 216372 Conector Eléctrico 240mm2, 516A (NO ACTIVO) para entendimiento de la SSA 202201559. | IMA0 | IEQ2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S3.10 | Programável |  | Não
202202227 | SCA |  | M066O040 | RACK UTA-19 | 3204.019-4 | 202207 | 15/02/2022 14:10:35 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-19. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável |  | Não
202202226 | SEE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202207 | 15/02/2022 14:10:38 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-18. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202218 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202225 | SEE |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202207 | 15/02/2022 14:09:47 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-16. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202202221 | AMP |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202207 | 15/02/2022 11:08:53 | Considerando que a instalação da fita de cobre estanhado nos RTDs (SSA 202104449A) não reduziu os transitórios de tensão (ver medições da SMIL na SSA 202104272A), retirar a fita e normalizar os RTDs 142 e 164 da água pura. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202202214 | AIM |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202207 | 15/02/2022 11:15:45 | SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DAS ALETAS APRESENTA AVANÇADO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável |  | Não
202202213 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202207 | 15/02/2022 16:39:39 | Solicitamos a reposição do material 705045 (BUCHA MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) que se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. Material utilizado durante PDs 3A e 6A (PIC.ME.060). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 705045 (BUJE MET SPEEDI-SLEEVE CR 99830 SKF) el 02/06/22 (4500065277/10). Saldo actual en stock 30 un. Política ZM=20/30. OBS: MTDFS-6868.
202202200 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.001-0 | 202207 | 15/02/2022 11:12:34 | Inspecionar as tampas e o feixe tubular dos trocadores de calor N1 e N2 da U01 para verificação do nível de sujeira e presença de incrustação. Atividade em conformidade com a AR.SMM.DT/003/2022. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue inspeccionado las tapas y los tubos de los intercambiadores de calor N1 y N2 constatando condiciones normales de suciedad.
202202185 | APV |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202207 | 15/02/2022 16:41:17 | Solicitamos a reposição do material código 642118 (MOLA HELIC SELO MEC) utilizado no selo mecânico das bombas de água pura. Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202202183 | APV |  | A001A008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL ESCORA-GUIA | 0043.004-8 | 202207 | 15/02/2022 16:41:27 | Solicitamos a reposição do material código 633755 (JUNTA VED BUNA 70SH 5X1315X1215X712MM) utilizado nos trocadores de calor óleo/água do gerador na periodicidade 3A (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202202175 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 202207 | 15/02/2022 16:41:47 | Solicitamos a reposição do material código 143634 (MANOMETRO CONT ELET MEMB 0/40MBAR 160MM) que se encontra com estoque zero. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202219 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 143634 (manometro) el 04/05/22 (4500064991/40).Saldo actual en stock 2 un.
202202173 | STE |  | A001A016 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N01 DO GERADOR | 0047.001-5 | 202207 | 15/02/2022 16:42:00 | Solicitamos a reposição do material código 661791 (JUNTA VED BUNA 70SH 4X405X1630MM 2DIV) utilizado nos trocadores de calor ar/água do gerador na periodicidade 3S (PIC.ME.0135). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202219 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 30 un. del material cod. 661791 (junta ved) el 19/04/22 (4500064435/70). Saldo actual en stock 26 un. OBS:MTDFS-6863
202202126 | ACS |  | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202207 | 14/02/2022 16:28:47 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável |  | Não
202202113 | STE | 202202110 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 15:08:53 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T: Al no existir punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos, el ajuste para el descenso es impracticable.
202202110 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202207 | 14/02/2022 14:28:52 | Durante comisionamiento constatada falta de ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reducción y parada del pórtico. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T de IEQ2 SSA:202202113, no es posible realizar ajuste del fin de curso 43S1, para el limite inferior de reduccuón y parada del Pórtico, por no existir un punto de referencia para reducción de velocidad debido a que la compuerta está dividida en varios segmentos.
202202089 | ASL |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:42 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Gestionar reparo del relé de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202202088 | STE |  | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202207 | 17/02/2022 15:42:36 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202214 | HELIO COMACHIO | Conforme AT 202202995, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205090 (D)).
202202087 | AMP |  | B010A046 | POCO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.010-1 | 202207 | 15/02/2022 08:26:25 | Se observa pintura deteriorada en varios puntos de las bases de las zapatas de cruzetas. Realizar pintura correspondiente. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202202085 | STE |  | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202207 | 18/02/2022 10:37:06 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201666, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202202756).
202202084 | STE |  | B012H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.014-8 | 202207 | 17/02/2022 15:42:22 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202215 | ZARZA MARCO ANTONIO | Conforme AT 202203002, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205092). Nota: A retirada das resinas no almoxarifado e o preparo das mesmas não foram contabilizadas no tempo de pré-execução, porque este serviço foi realizado durante a execução da SSA: 202202081.
202202083 | STE |  | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202207 | 18/02/2022 10:37:35 | Conforme AR.SMM.DT/013/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | HELIO COMACHIO | 202210 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201977, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202203152).
202202082 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202207 | 15/02/2022 11:13:17 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202208 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202201668, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4006) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202202757).
202202081 | STE |  | A006H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.002-4 | 202207 | 15/02/2022 11:13:10 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202215 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202203001, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205094).
202202080 | STE |  | A003H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.001-6 | 202207 | 15/02/2022 11:13:02 | Conforme AR.SMM.DT/003/2022, substituir a carga de resinas do leito misto em conformidade com IM.ME.043 em decorrência do término da vida útil. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202216 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202202998, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHX00078), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202205093). Nota: A retirada das resinas no almoxarifado e o preparo das mesmas não foram contabilizadas no tempo de pré-execução, porque este serviço foi realizado durante a execução da SSA: 202202088.
202202066 | AMP |  | B016A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.016-0 | 202206 | 13/02/2022 14:16:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL PERMANECIÓ AGARRADA ZAPATA Nº5 DURANTE PROCESO DE PREPARACION DE PARTIDA. OBS: LIBERO LUEGO DE MANIOBRAS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202202060 | SPG |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202206 | 13/02/2022 05:57:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS TROCADORES DE CALOR SELETADOS COMO SUPLEMETAR NAO DESCONECTARAM AO ATINGIR A FAIXA DE AJUSTE. TEMPERATURA DO ÓLEO ENTRE 30 E 33 GRAUS NAS FASES A, B E C. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202052 | SEE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 11/02/2022 17:00:34 | Acompañar pruebas de alta disponibilidad de servicios del PI conforme adjunto. Acitivdad programada con el soporte periódico del SIRI. Semana 202227 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202202050 | SPG |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202206 | 11/02/2022 16:44:04 | IDENTIFICAR MOTOVENTILADOR M-109 CONFORME PADRãO DOS MOTOVENTILADORES ADJACENTES, VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202233 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202044 | AMP |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202206 | 11/02/2022 16:44:52 | VERIFICAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO MOTOVENTILADOR QUE ESTÁ SEM IDENTIFICAçãO, SEGUNDO O ITO 02/2013 SE TRATA DO MOTOVENTILADOR 09 REFERENTE AO GRUPO 01, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202202042 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202206 | 11/02/2022 16:03:09 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAçãO DE NIVEL ACIMA DO MÁXIMO, NO INDICADOR DA BUCHA DE ALTA TENSAO, FASE R, DO REFERIDO TRAFO, FERNANDO RAMOS CIENTE. | OUO7 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 |  |  |  | 69 - NIVEL ALTO
202202036 | AAT | 202201998 | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 16:51:20 | Realizar gestiones con el fabricante referente a riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202202024 | STE | 202201942 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:16 | Realizar acciones junto al fabricante referente a avería de cerradura de las puertas de la Cabina y la sala eléctrica, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta por parte del consorcio conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202022 | STE | 202201939 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 16:53:35 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Manopla instalada conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202021 | STE | 202201936 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 16:53:44 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resuelta por el consorcio. Instalada identificaciones, canaleta y bornes de reserva. Solicito a la SMMG.DT certificar en campo y registrar en SSA matriz.
202202017 | AIM | 202202013 | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202207 | 14/02/2022 15:10:20 | Dispor no almoxarifado três unidades do material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202202013. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202202014 | STE | 202201925 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:25 | Realizar gestiones con el fabricante referente a conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje, que se encuentran enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202217 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202217: Pendencia resulta por el consorcio, instalada caja de conexión. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202012 | AIM |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202206 | 11/02/2022 14:15:24 | VERIFICAR O ACIONAMENTO DO ALARME "TURBINA CGI VIBRACION ANORMAL 1 CANAL 1". Atuou na faixa de 668MW e rearmou abaixo de 608 MW. Salto hidráulico em 119,85 m. | OUO5 | MMU2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não
202202002 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:39:25 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación en motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202202000 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:40:19 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de las cajas de pasaje CX1, CX2, CX3, CX4. Fotos en anexo.
202201999 | STE |  | N052A061 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 10:40:49 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos referentes al enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201998 | AIM |  | N052A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.026-8 | 202206 | 11/02/2022 10:42:25 | Verificado durante comisionamiento riesgo de caída de diferente nivel al realizar mantenimiento del cuadro 40X, debido a que el mismo no cuenta con guardacuerpo alrededor. Ver ítem 20 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202201995 | STE |  | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSORIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 10:43:08 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201994 | STE |  | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 10:43:34 | Durante comisionamiento constatada falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 referentes al sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los componenetes del sistema de iluminación y tomadas. Fotos en anexo.
202201993 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 10:45:29 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos referentes al sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones de los motores, frenos, actuadores lineales y sensores ópticos correspondientes al sistema de anclaje del portico. Fotos en anexo.
202201991 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:45:52 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones y tapas en las cajas de pasaje. Fotos en anexo.
202201987 | STE |  | N052A046 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 10:46:12 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación de las identificaciones para el motor y freno posición 22M-22Y1 y las llaves crucetas posición 45S1-45S2. Fotos en anexo.
202201982 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 10:47:10 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la identificación de los motores y frenos del sistema de elevación del portico asi como del fin de curso 43S1 y llave contra peso 20S1. Fotos en anexo.
202201980 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202206 | 11/02/2022 16:03:22 | FABRICAR 04UN DE OLHAL PARA IÇAMENTO DE TUBULAÇÃO DO TRECHO ENTRE A VÁLVULA 01EF E A JUNTA DE EXPANSÃO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:201712711D. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Refeito o furo da chapa para 45mm conforme desenho anexo.
202201979 | STE |  | N052A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 10:47:38 | Durante comisionamiento detectada falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación de los motores y frenos de la translación del portico y llave cruceta 47S1. Fotos en anexo
202201977 | STE |  | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 10:49:44 | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202201976 | AMP | 202201420 | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202207 | 14/02/2022 11:37:23 | Solucionar anomalia térmica na régua X9, borne 2, referente à fase B do circuito de alimentação da motobomba M1 do transformador, conforme arquivos em anexo. Emitir SSA para SMIL.DT para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202201974 | AMP | 202201615 | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202207 | 14/02/2022 11:38:42 | Solucionar anomalia térmica identificada no terminal inferior da fase B do disjuntor Q13 A do painel KT18, conforme arquivo anexo na SSA 202201615. Emitir SSA para a SMIL.DT para nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202201973 | STE |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202206 | 11/02/2022 15:59:56 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113870A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416248, E 416249 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201971 | APV |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202207 | 14/02/2022 11:00:04 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113873A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416243, 416244 E 416245 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201969 | STE |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:13 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113872A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416235, 416236 E 416237 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 2 un. 16888.
202201959 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202206 | 10/02/2022 17:47:34 | Verificar motivo pelo qual as temperaturas AT e BT do enrolamento da fase T encontra-se discrepante em relação as fases R e S. | OUO5 | MET1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección y ensayo del indicador de temperatura de aceite, devanado AT y BT, con horno padrón y fuente de corriente. constado dentro de los parámetros y funcionamiento normal. Transformador fase T es marca TUSA, los de la fase R y S son SIEMENS. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201957 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202207 | 14/02/2022 11:00:21 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113858A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416227, 416228 E 416229 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 2 un. 16888.
202201955 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 11:01:57 | Solicito apoio para alterar a política de estoque de bicos graxeiros: QUANTIDADE MÍNIMA: 50, QUANTIDADE MÁXIMA: 100. - Código: 543870 - PINO LUBRIF RETO ACO/CR PTF 1/4X29/32" - Código: 543799 - PINO LUBRIF ANG 90° ACO/ZQ 1/4X25/32" - Código: 544795 - PINO LUBRIF RETO ACO/ZQ PTF 1/4X27/32" | MAM2 | IMA0 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.10 | Programável |  | Não
202201951 | STE |  | A003M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202207 | 14/02/2022 11:00:27 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113853A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416223, 416224, E 416225 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 - 29 un. del material cod. 16888 OBS: MTDFS-6854/5/6/78, DEMPRO 12/94. Materiales solicitados: 1un. 15482, 1un. 130737, 7un. 15490, 2un. 331406, 1un. 16888.
202201946 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202207 | 14/02/2022 11:00:35 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113851A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416219, 416218, E 416220 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 OBS: MTDFS-6854/5/6/7, DEMPRO 12/94.
202201942 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 06:57:57 | Durante comisionamiento encontrada cerradura de la puerta de la Cabina y de la sala eléctrica averiadas, poniendo en riesgo la entrada de agua ante eventuales lluvias. Conforme ítem 11 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou os reparos necessários para o devido fechamento das portas da cabine e sala dos painéis elétricos. Foto em anexo.
202201941 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 06:58:37 | Durante comisionamiento detectada la utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizado en cambio de box de conexión en los fines de curso 39S1/2. Fotos en anexo.
202201940 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202207 | 14/02/2022 11:00:43 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113856A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416211, 416212, 416216 E 416215 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Todos los materiales fueron disponibilizados conforme documento en anexo. - 40 un. del material cod. 15482 - 8 un. del material cod. 130737 - 58 un. del material cod. 15490 - 29 un. del material cod. 331406 OBS: MTDFS-6854/5/6/7, DEMPRO 12/94.
202201939 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 06:59:06 | Durante comisionamiento detectada la falta de una manopla en el cuadro del enrollador de Cabos. Conforme ítem 9 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da manopla do painel . Foto em anexo.
202201936 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 11/02/2022 07:00:09 | Durante comisionamiento detectado falta de acabado, identificación y tapa de canaletas en los paneles 30X y 40X. Además el panel 40X se encuentra sin 20% de bornes reservas. Conforme ítem 8 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciónes de los bornes, instaladas tapas de canaletas en los paneles 30X y 40X e instalados bornes reservas en el panel 40X. Fotos en Anexo.
202201935 | STE |  | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 07:02:05 | Durante comisionamiento detectada la falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la identificación y sustitucion de los tornillos en tapa de transformador 08T1. Fotos en anexo.
202201934 | STE |  | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 07:03:09 | Durante comisionamiento detectado necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la reposición del sensor anticolisión 37S1. Fotos en anexo.
202201932 | STE |  | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 07:06:43 | Durante comisionamiento encontradas cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2 utilizadas como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizado la correcta instalacion del electroducto flexible de manera independiente para los ventiladores 17M3/4. Fotos en anexo.
202201930 | STE | 202201625 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 09:43:54 | Solicitamos parecer técnico sobre el aparente cortocircuito ocurrido en el panel PWX-18, conforme se relata en la SSA 202201625. Se encontró cobre derretido en la parte superior del disyuntor D1. Fue verificado todo el circuito de fuerza la bomba 2, fue realizado limpieza, reaprieto, ensayo de resistencia de contacto y de aislación, sin encontrar anormalidades. El sector MEG2 verificó el disyuntor 521-10, correspondiente a la alimentación de la bomba en el panel QG-10, sin anormalidades. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202218 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Verificado que los tableros PWX en las 18 UGs convencionales, atienden a la norma IEC 61439-1 en cuanto a distancia de aislamiento del aire y de fuga. Considerado caso puntual y esporádico lo ocurrido en la SSA 202201625. Para el tablero PWX-18 fue colocado separadores de papel aislante para aumentar la distancia de aislamiento y fuga. Mediante informe anexo, unicamente se sugiere realizar soplado para limpieza de partes inaccesibles entre barras. Incluida dicha actividad en la PIC.EQ.0049 R03.
202201929 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113851A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416207 E 416208 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201928 | STE |  | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 07:07:33 | Durante comisionamiento encontrados conductores de 4mm2 correspondientes al sistema de anclaje del pórtico con terminales azules utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verificado y encontrado que el consorcio realizó el cambio de los terminales por los debidamente correspondientes. Fotos en anexo.
202201927 | STE |  | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202206 | 11/02/2022 07:08:05 | Durante comisionamiento detectado conductores del enrollador de cabo con problemas de contacto. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme item 3 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202216 | ELVIS ECCEL | Verifiacado y encontrado que el consorcio realizó el cambio del cable del encoder del enrrollador de cabos y correcta instalación en las bandejas. Fotos en anexo.
202201926 | APV |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202207 | 14/02/2022 11:00:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113862A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416202 E 416201 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201925 | STE |  | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 07:08:23 | Durante comisionamiento encontrados conductores de los sensores ópticos de los cuatro sistemas de ancoraje enmendados y fuera de las respectivas cajas de conexión. Conforme ítem 2 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202218 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio reposiciono las cajas de pasajes "CX" permitiendo que los cables de los sensores opticos queden conectados directamente y sin empalmes en la regla de bornes de las cajas de pasaje "CX".
202201924 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202207 | 14/02/2022 11:01:05 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAIS PARA MELHORIAS NO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP (SSA:202113857A) MATERIAIS E QUANTIDADE CONFORME EMPENHOS 416196 E 416197 EM ANEXO. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 15482 (ALMA DOB HF/CF NPT 1.1/2") el 18/02/22 (4500062296/10). Saldo actual en stock 889 un (39 un de libre utilización). Política ZM=21/40. -Fueron disponibilizados 8 un. del material cod. 130737 (VALVULA ESF ACE NPT 68,7BAR 1.1/2") el 09/07/22 (4500065500/50). Saldo actual en stock 8 un. Política ZM=2/3. Creada reserva 427569 de 8 un. OBS: MTDFS-6854/5, DEMPRO 12.
202201923 | ADM |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202207 | 16/02/2022 16:39:04 | Para continuar o processo iniciado na SSA 202104837A/B relativo a instalação de tomadas na tampa da turbina para facilitar os processos de conexão e desconexão das das bombas N1, N2 e N3 da tampa da turbina, solicitamos instalar provisoriamente um plug + empunhadura + mecanismo de fechamento (cód. 717380, 717381 e 717376) nos terminais de uma motobomba de modelo igual aos da posicição N1 e N3 e realizar operações de conexão e desconexão na tomada de testes instalada na oficina elétrica. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202201910 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202206 | 10/02/2022 14:15:46 | Realizar medição da vazão de água de resfriamento do circuito de água pura alimentado pela válvula 08AP. Outrossim, registrar pressão no manômetro à saída desta válvula e à entrada dos trocadores de calor (63RWI). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202207 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada medição da vazão com o instrumento minisonic-p. Valor medido: 603 m³/h (Ganho: 54 dB e c=1513 m/s). Pressão no manômetro da saída da válvula: 9,6 bar. Pressão na entrada dos trocadores de calor (63RWI): 7,5 bar.
202201903 | SAD |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202206 | 11/02/2022 08:25:53 | Solicito un nuevo aparato TMR, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF211700202, el ramal asignado fue 9129 para el colaborador Alberto Villar, debido a que el que tenía quedo descartado por laboratorio (SSA 202100431). Se asignó un TMR que pertenecia al stock del sector. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202201902 | STE |  | A001D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.007-2 | 202206 | 11/02/2022 11:30:29 | Solicito alterar política de estoque item cód. 565210 para mín/máx: 6/12 (consensado com IME1) e repor estoque ao nível do novo máximo. Previsão de necessidade SEM. 2022/20. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZM=3/6 a ZM=6/12. -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 565210 (FILTRO HIDR CART 250MICRA ACEI) el 28/06/22 (4500065902/10). Saldo actual en stock 10 un. Política ZM=6/12. OBS: MTDFS-6836.
202201886 | ACS |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202206 | 09/02/2022 17:38:08 | AVALIAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÓLEO PELO TRANSFORMADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DA SEMD TSA-1A, CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201877 | STE | 202201520 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 202206 | 10/02/2022 07:10:53 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO 88 SUPORTES CONFORME DESENHO EM ANEXO E SOLDAGEM DOS MESMOS NAS GUIAS/TAMPAS DE AR SUPERIORES DAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO EM APOIO A SSA 202201520. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado barra chata 1/2"x3" feito furo e rosca M12 conforme desenho em anexo.
202201876 | STE | 202201519 | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 202206 | 10/02/2022 07:11:11 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO 132 SUPORTES CONFORME DESENHO EM ANEXO E SOLDAGEM DOS MESMOS NAS GUIAS/TAMPAS DE AR SUPERIORES DAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO EM APOIO A SSA 202201519. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado barra chata 1/2"x3" furado e feito rosca M12 conforme desenho em anexo.
202201871 | AMP |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202206 | 09/02/2022 15:24:26 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador V9 e V1. | OUO2 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202201854 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202206 | 11/02/2022 15:07:52 | DISPONILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES NECESSÁRIO PARA ATENDIENTO DA SSA:202107503A. EMITIDO EMPENHO 416049. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue emitida nueva AS-4500065323 para vulcanización de 1600 compresores inferiores por un periodo de 5 años. -L1: 38 un. recibidos el 23/05/2022. -L2: 38 un. enviadas el 31/05/2022 conforme excel en anexo. OBS: SMDTC-1160
202201853 | STE |  | A008K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202206 | 11/02/2022 15:16:33 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA DILÚVIO 4" COD:102849. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U08 CONFORME SSA202200453. COMPONENTE DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por oficina mecanica, entregado a stock con dm 70027378
202201850 | AMP |  | B016A043 | QUADRO PAP-16 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.016-5 | 202206 | 09/02/2022 15:24:27 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202201848 | AMP |  | B014A043 | QUADRO PAP-14 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.009-2 | 202206 | 09/02/2022 15:24:48 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 85A (In motor2 = 85A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202201847 | AMP |  | B013A043 | QUADRO PAP-13 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.015-7 | 202206 | 09/02/2022 15:25:09 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 91A (In motor2 = 91A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202201846 | AMP |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:06 | Conforme parecer técnico 6210-67-19539-P (ítem 5.1.1.4.d), sustituir relé térmico pos: F2 del tablero PAP por nuevo modelo cód.: 106895. Ajustar en 90A (In motor2 = 90A). Relé térmico ensayado con la SSA 202200478 para validación. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável |  | Não
202201840 | SCA |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202207 | 14/02/2022 11:02:23 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107371A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201827 | ASL |  | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202206 | 10/02/2022 14:47:47 | Reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202201807 | STE |  | B014A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.038-7 | 202206 | 09/02/2022 22:27:25 | Constatado perdida de aceite en la junta de la tuberia conforme video anexo. | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202227 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANEIS DE VEDAÇÃO ATUAIS POR NOVOS DE COBRE RECOZIDO, ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: ATIVIDADE REALIZADA ATRAVÉS DA SSA 202203272, QUE APÓS ANÁLISE, TRATA-SE DA MESMA ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201805 | AMP |  | B016J015 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-16 FASE C | 0045.190-8 | 202206 | 08/02/2022 18:32:37 | VERIFICAR MOTIVO DE ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA" DO REFERIDO TROCADOR DE CALOR, SEM REARME, DEIXADO O MESMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Não
202201803 | AMP |  | A009J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202206 | 09/02/2022 08:40:03 | Durante preventiva verificado que las válvulas 25E2 e 26E3 no presentan estanqueidad cuando están cerradas. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202201780 | AIM | 202201559 | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 | 09/02/2022 10:42:33 | Dispor no almoxarifado o material de código 216372 (CONECTOR ELÉTRICO 40MM2 516A) para atendimento da SSA 202201559. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202201775 | AMP |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202206 | 10/02/2022 10:49:23 | Verificar e solucionar perda no dreno tubulação de água bruta dos trocadores de calor, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201738 | APG |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202206 | 08/02/2022 16:57:53 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202201737 | APG |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202206 | 08/02/2022 16:57:39 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202201735 | APG |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202206 | 08/02/2022 16:56:53 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202201733 | APG |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202206 | 08/02/2022 16:56:13 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202201732 | STE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202206 | 08/02/2022 16:55:41 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202227 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Como a máquina de corte a jato d'água está temporariamente desativada, ouve a necessidade de trazer os materiais para a oficina de caldeiraria. Assim o trabalho foi realizado conforme a SSA pede.
202201730 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202206 | 08/02/2022 16:55:59 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202226 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito um suporte para a montagem e desmontagem da válvula de dreno da tomada d agua
202201712 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202206 | 08/02/2022 05:51:49 | Verificar/solucionar: tempo de fechamento da comporta em 3'12". | OUO6 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.2 | Programável |  | Não
202201711 | AMP |  | A008K002 | QUADRO CSI-08/CPI-08 ALIM SUPLEM AGUA ANTIINCENDIO | 0100.010-1 | 202206 | 08/02/2022 05:51:32 | Verificar e solucionar chave de seleção de comando local/remoto do quadro CPI 08, fase 'S', com a parte frontal solta, impossibilitando alterar a seleção. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202201690 | SCA |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202206 | 07/02/2022 16:53:33 | Falta de identificação no QI-03 | OUO1 | MCI2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | O TRABALHO SOLICITADO FOI ATENDIDO COM A SSA 202200322. | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201676 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 08/02/2022 16:38:58 | SOLICITAMOS FABRICAR 48 BUJES DE LATÓN CON LAS DIMENSIONES INDICADAS EN EL DISEÑO ANEXADO, A SER UTILIZADOS PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS TAPAS DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR DEL MGT DE LAS UNIDADES GENERADORAS. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 48 buchas de latão conforme desenho em anexo.
202201673 | STE |  | J031A001 | QUADRO QY-01 | 0269.001-2 | 202206 | 07/02/2022 16:52:49 | Padronizar identificação dos quadros QY-01 e QY-02 (elevação 124m), conforme imagem anexa. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 19 - IDENTIFICAÇAO OPERATIVA DEFICIENTE/FALTANDO - Ate 25/3/2013
202201666 | STE | 202100164 | B017J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202207 | 14/02/2022 11:05:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600) . EMITIDO EMPENHO 415811. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022. OBS: MTDFS-6846/7/8/9
202201663 | STE | 202201470 | A009J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202207 | 14/02/2022 11:09:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600). EMITIDO EMPENHO 415808. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022. OBS: MTDFS-6846/7/8/9
202201659 | STE |  | A007J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202207 | 14/02/2022 11:10:15 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) , 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947) E 18UN DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS VÁLVULAS BOIAS (COD:548618 E COD:548600) MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105519A. EMITIDO EMPENHO 415806. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en DMME: -Cod. 271470: 39 un. el 07/03/2022 y 25 un. el 09/03/2022. -Cod. 278947: 24 un el 25/02/2022. -Cod. 548618: 304 un. el 24/06/2022. -Cod. 548600: 100 un. el 05/04/2022.
202201641 | ASL |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202206 | 10/02/2022 14:48:11 | Verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB. referencia SSA 202100415. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202201636 | STE |  | A009H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.003-9 | 202206 | 07/02/2022 08:42:22 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À NOVA REVISÃO DA PIC.ME.060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202206 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituido o óleo da motobomba pelo óleo Rocol Foodlube Hi-Power 32(CÓD. ESTOQUE: 717275), conforme solicitação.
202201635 | STE |  | A009H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.008-0 | 202206 | 07/02/2022 08:42:44 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD. ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À NOVA REVISÃO DA PIC.ME.060 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202206 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituido o óleo da motobomba pelo óleo Rocol Foodlube Hi-Power 32(CÓD. ESTOQUE: 717275), conforme solicitação.
202201634 | STE |  | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202206 | 07/02/2022 08:11:37 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual, durante procedimento de partida da unidade, ocorreu no SCADA o alarme "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS". Verificado no painel EC-11 o alarme "FALHA IMPULSOS MANUAL" atuado, normalizando em seguida após tentativa de rearme. | OUO6 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e substituição dos módulos de supervisão de pulsos UN0053 do canal automático posição A09 U13 e do canal manual A10 U13. Módulo com falha enviado ao laboratório SSA202213883.
202201624 | STE |  | A005H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.005-9 | 202205 | 05/02/2022 05:35:15 | Constatado presion baja del cilindro (15bar) conforme anexo. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a substituição do cilindro de nitrogênio. Pressão após a substituição: 147bar. SSA executada por meio da AT 202201851. Cilindro utilizado foi retirado por meio de SM para a rotina mensal. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202201620 | AMP |  | B018J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-18 FASE B | 0045.209-2 | 202205 | 04/02/2022 23:26:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual el intercambaidor permanece conectado estando seleccionado como principal con unidad parada. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201615 | ADM |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202206 | 09/02/2022 08:30:19 | Solicito análise de anomalia térmica no disjuntor Q13 A do painel KT18. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202201610 | AMP |  | D011A005 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA 76U13 FASE A | 0196.223-0 | 202206 | 08/02/2022 09:12:33 | Verificado durante a execução da SSP 2022/3895, um ponto quente no TC CT6 associado a chave seccionadora 76U13 Fase A. A diferença de temperatura entre o ponto quente e o compartimento é aproximadamente 18ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202201606 | APV |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202207 | 14/02/2022 11:10:54 | DISPONIBILIZAR EN ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01 UN DE FILTRO HIDRÁULICO (COD:115959) E 01 UN DE MANÔMETRO 0-14BAR (COD:116076). MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202104397A. EMTIDO EMPENHO 415702. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201577 | ASL |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 04/02/2022 15:17:02 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202201555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 11:26:53 | Fabricar 2 dispositivos para sustentação dos macacos de alongamento dos tirantes da tampa dos servomotores do RV. Os macacos serão disponibilizados na oficina de mmu3. Favor contatar Mario 9640, quando da fabricação para dirimirmos dúvidas e algumas cotas que sofrerão ajuste, para perfeita montagem do dispositivo no macaco. Detalhes do dispositivo nos anexos | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202215 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fabricacion de piezas para ensamblar. Montaje de ensamble acorde a lo solicitado por el emitente. Ajustes, pruebas y mejora de diseño inicial.
202201548 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202205 | 04/02/2022 10:45:32 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 68559 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202201554, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202201538 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202206 | 08/02/2022 09:46:46 | Atualizar e dispor no SAT os desenhos marcados em anexo referente SSA 202200650, instalacao de tomada 460V na sala da MMU2 EL-108 AMD1 sala de bobinagem. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202248 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202201527 | APV |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202206 | 10/02/2022 16:27:27 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNOFLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS NA U10 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200884. DM DE REPARO 70026711. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202201525 | STE |  | A006H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.006-7 | 202205 | 04/02/2022 11:08:10 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA 71WM2. PREVISÃO PD 3S PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202207 | RAFAEL DALL AGNOL | foi retirado a sonda do nível do tanque de reposição conforme solicitação. Nível ficou em 320mm.
202201522 | AMP |  | A009J033 | LUMINARIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.120-3 | 202206 | 09/02/2022 15:29:21 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável |  | Não
202201520 | AMP |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 202205 | 04/02/2022 15:54:02 | Conforme SSAs 202201047, 48, 49 con situaciones similares y p/ dar continuidad al proceso iniciado en SSA 201804733B, Solicitamos Providenciar fabricación de 88 soportes para flex. de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201519 | AMP | 202201049 | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 202205 | 04/02/2022 15:54:14 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201516 | AMP | 202201047 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 202205 | 04/02/2022 15:54:32 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201514 | AIM |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202205 | 04/02/2022 08:13:47 | Verificar e solucionar desprendimento das colméias. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202201504 | APG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202206 | 08/02/2022 08:28:44 | Viabilizar plataforma de acesso aos sistema "K" de ventilação AMC2 e AMC3. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 3 | Não
202201501 | STE | 202201370 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202206 | 07/02/2022 13:37:15 | Verificar e solucionar anomalia térmica apontada pela SSA 202201370 na chave seletora S91 e no disjuntor Q02, do quadro KT-12. Antes de programar, consultar o anexo INSTRUCOES. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados aos equipamentos. Aferir a resistência entre os contatos da chave S91 para verificar possíveis danos. Emitir SSA para a equipe da ILA1, para realização de novo ensaio termográfico, de forma a verificar a resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado a necessidade de substituir o disjuntor Q02. Foi realizada a desmontagem da estrutura que fixa as chaves S91 e S92 para possibilitar inspeção e reaperto. Necessária nova inspeção termográfica para verificar se problemas foram completamente solucionados. Criada SSA 2022/14106 solicitando nova inspeção termográfica.
202201498 | AMP | 202201383 | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202206 | 07/02/2022 13:37:34 | Verificar e solucionar anomalia térmica apontada pela SSA 202201383 no disjuntor Q13, do quadro KT-16. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados ao disjuntor. Emitir SSA para a equipe da ILA1, para realização de novo ensaio termográfico, de forma a verificar a resolução da anomalia térmica. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável |  | Não
202201494 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 16:06:30 | Verificar/Solucionar motivo por el cual los puntos Point Number: 3260 "2S-TC ESTACION/GPS/GWTS/SWITCH FALLA INTERNA" y Point Number: 3262 "2S-TC INT A/B/1 A 12 ABIERTO/ALIM VCC FALLA" de la RTU 102 "SEMD_500" se encuentran invalidos. | OUO6 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202209 | DANILO NADAL | VERIFICADO NO BANCO DE DADOS DO SCADA E TABULAR. OS PONTOS JÁ FORAM CORRIGIDOS E ESTÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201493 | ASL |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:16 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202201492 | ASL |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 11/02/2022 09:49:26 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202201489 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202206 | 07/02/2022 13:37:59 | Realizar acompanhamento quinzenal da anomalia térmica nas conexões da comutadora S91 e no disjuntor Q02 do quadro KT-12, apontada na SSA 202201370. | IEQ3 | ILA1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202207 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado acompanhamento com inspeção termográfica. Não foi registrado aumento de delta de temperatura. Detalhes nos arquivos anexos.
202201476 | APV |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202205 | 04/02/2022 09:58:15 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo dos anéis de vedação o'ring código 108502, 108553, 108561, 167770, 108510 que encontram-se abaixo do valor mínimo. Itens utilizados em manutenções preventivas 3S/3A e corretivas do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202201470 | AMP |  | A009J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202205 | 03/02/2022 11:05:55 | Verificar e solucionar perda de água pelo ladrão do tanque RWR. Verificada válvula de dreno fechada. Unidade parada. | OUO5 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201469 | STE |  | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSORIOS | 0813.001-9 | 202206 | 08/02/2022 08:29:21 | REALIZAR A AQUISIÇÃO DE: 25M² DE MANTA ISOLANTE (COD. 713961), E 300KG DE GÁS REFRIGERANTE R134A (COD. 647276) (NECESSARIOS 500KG AO MENOS EM ALMOX), PARA REALIZAR MANUTENÇÃO EM UNITOP 0901 EM CONJUNTO COM FRIOBRASIL EM UNITOP 0901 (SSA 202110599C). PREVISÃO DE USO PARA SEMANA 18/2022. | MAM3 | IMA0 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 24m2. del material cod. 713961 (manta isolante) el 24/04/22 (4500065432/30).Saldo actual en stock 47m2. Emitida reserva 421997 para centro de costo 30316. Fueron disponibilizados 324,64kg. del material cod. 647276 (gas refrigerante) el 03/04/22 (4500065239/10).Saldo actual en stock 707,72kg. OBS:MTDFS-6792/3
202201461 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0137.032-2 | 202205 | 03/02/2022 09:16:50 | Enviar motor 130.032-2 para estoque no almoxarifado. Motor reparado/ensaiado por meio das SSAs 2021/09653A,B,C,D,E,F,G,H,I,J e 202200061. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202205 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizada a identificação do motor com os dados do reparo e envio deste para o almoxarifado por meio da DM70026703.
202201448 | ASO | 202201357 | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202205 | 02/02/2022 16:12:30 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 48 UNIDADES DE TAMPÕES PARA OS TIRANTES M-64 DO MANCAL GUIA INFERIOR CONFORME DESENHO EM ANEXO. MATERIAL EM NYLON. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202221 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 48 tampões em nylon conforme desenho em anexo.
202201444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 03/02/2022 08:01:14 | Solicito a produção de um suporte metálico para estacionamento que permita acorrentar até 6 bicicletas a ser instalado no cercado da MEG2. Em anexo fotos de dispositivo similar. | MEG2 | MMU3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202214 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de soporte para bicicletas corte montaje y soldadura
202201427 | AAT |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202205 | 02/02/2022 11:19:59 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 6M, CONSTATADO VAZAMENTO DE ÓLEO DIESEL PELO SUPORTE DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202201420 | ADM |  | B013J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.012-3 | 202206 | 09/02/2022 08:29:48 | Detectada anomalia térmica na conexão do cabo MV 1 , na régua de bornes X9, no painel CXT do TU13 fase C. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202201414 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202205 | 02/02/2022 09:46:48 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada actualización del firmware de controlador conforme procedimiento de instalación informado en link anexo en texto de emisión. La correcta actualización de la versión 7.00 fue verificada via ILO (System Information>Storage Information)
202201405 | APV |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202205 | 02/02/2022 08:35:43 | Solicitamos disponer en el stock de 12 unidades adicionales del contacto auxiliar ABB S2C-H11L con código de stock 714837. Ver SMDTC-1279 | IEQ2 | IMA0 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.9 | Programável |  | Não
202201403 | AMP | 202201066 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202205 | 02/02/2022 08:36:26 | Reapertar os parafusos de fixação do conjunto da motobomba N3, em virtude das evidências vibracionais apontadas na SSA matriz (202100296). Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. Solicitar nova medição de vibração após o término da atividade. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável |  | Não
202201388 | STE |  | P042E015 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS AGUA RESFR.GRUPOS PRINCIPAIS | 0127.255-1 | 202205 | 03/02/2022 15:05:37 | Verificar perda de água. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JORGE QUANDT | 202215 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição das válvulas e tubulações do FWR-1101. Serviço realizado com o apoio de MMU3 em SSA derivada. Equipamento normalizado e liberado para a operação. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201384 | STE | 202201150 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202205 | 02/02/2022 15:34:03 | Solicito P.T. quanto a diferença entre os valores de corrente medidos entre os painéis de proteção 3R-T06 e 5F1 referentes ao terciário de 13,8KV do transformador T06. Val. Med. 3R-T06= 85A; 5F1=44A conforme SSA:202201150. Considerando que a escala dos Amperímetros do 5F1 são de 0 a 100A e os TC’s instalados no CM-01 tem uma relação de transformação de 200x100/5-5A e ainda que as folhas de 76 a 81 da planilha de comissionamento do CM-01 mostra uma rel. transf. de 200-5 dos enrolamentos. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material provisionado mediante OC-4500066217. Retirado de almacén 3 unidades para aplicación inmediata para la baja de esta SSA. Solicitado codificación de los 6 amperímetros restantes SAP (610291).
202201382 | ACS |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202205 | 03/02/2022 15:27:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE C DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201378 | AMP |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202205 | 03/02/2022 15:28:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE A DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201375 | AMP |  | D017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U14 | 0180.040-0 | 202205 | 03/02/2022 15:28:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NA PARTE POSTERIOR EXTERNA DO CUBÍCULO DA FASE A DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201373 | AMP |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202205 | 03/02/2022 15:28:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE B DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201372 | AMP |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202205 | 03/02/2022 15:29:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PRESENÇA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE C DO DISJUNTOR. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201370 | ADM |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202205 | 02/02/2022 07:55:19 | Detectada anomalia térmica nas conexões da comutadora S91 e do disjuntor Q02, do painel KT12. detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202201359 | ASL |  | A008A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-08)/CX VALV DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 01/02/2022 16:41:10 | GESTIONAR REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202201358 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202205 | 02/02/2022 08:23:36 | Fornecer apoio para medição de vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP após a substituição prevista na SSA 202106442A (SMA). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202205 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a medição de fluxo após substituição da válvula 08AP por MAM1 (SSA 202106442A). Vazão medida foi de 660m³/h e a pressão medida pelo instrumento 63RWI foi 8,4bar. Nota: Serviço realizado por meio da AT 202200238.
202201357 | SEE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202205 | 01/02/2022 16:11:58 | CONFORME TRABALHO, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS, REALIZADO NA U16 E DETALHADO NO HISTÓRICO DAS SSAS 201812853A/B/C/D/E, INSTALAR 48 TAMPÕES DE NYLON NOS TIRANTES DE APERTO DO CABEÇOTE DO MANCAL, DEVIDO A PERDA DE ÓLEO. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202228 | LEONARDO MEIRELES FREITAS
202201352 | STE |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202207 | 15/02/2022 08:25:03 | Se observo un desprendimiento de reparo considerable en la superficie del canal central, de unos 60x60 cm y 6 cm de profundidad, realizar el reparo correspondiente. Localización marcada en rojo dentro del documento anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em erosões nas lajes Lc 27e e Lc28e da calha central conforme SSA 202209577.
202201343 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202205 | 01/02/2022 15:34:02 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCAIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTIUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200901. EMITIDO DM:70026674. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 22/2022: Emitida SSG 3112/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206508 asignada. SEM 27/2022: Material recibido con NF-132948 el 07/07/2022. Material incluido al stock mediante DM-70026674.
202201294 | ASL | 202200698 | B010M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202206 | 11/02/2022 07:28:44 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T15, CH10. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.1 | Programável |  | Não
202201290 | APV |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202205 | 01/02/2022 15:34:32 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" DUPLA PORTINHOLA COD:254312. A VÁLVULA APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO DANIFICADA. VÁLVULA SUBSTIUIDA CONFORME SSA:202200402. DM DE REPARO:70026657. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202201285 | AAT |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202205 | 31/01/2022 15:15:00 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06402 referente a conexão do cabo HTB205 no painel QL-3.1 (SSA: 202200730). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202201281 | AMP |  | B013J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE B | 0142.017-8 | 202205 | 31/01/2022 16:19:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-13 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-13 FASE B. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201279 | AMP |  | B013J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-13 FASE A | 0142.016-0 | 202205 | 31/01/2022 16:19:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-13 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-13 FASE A. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201276 | STE |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202205 | 31/01/2022 16:20:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-11 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-11 FASE A. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza e ajuste no fim de curso da porta que encontrava-se travado. Realizados testes e liberado equipamento para operação. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202201256 | AIM |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202207 | 15/02/2022 16:29:27 | Avaliar e solucionar o motivo pelo qual a corrente de campo da unidade geradora U11 registrada pelo DFR1011 apresentou um comportamento diferente daqueles registrados para as demais unidades geradoras. REF: RAP 19/2021. | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202201237 | AMP |  | B016A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.016-8 | 202204 | 29/01/2022 17:57:10 | Verificar e solucionar presença de água na tubulação de dreno da cruzeta inferior na elevação 57. Ver anexo. | OUO6 | MMU1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201232 | APV |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202204 | 29/01/2022 11:58:53 | Identificacion deficiente del referido seccionador en las 3 fases y el seccionador puesta a tierra 94LI4T. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201231 | APV |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 29/01/2022 12:01:44 | Identificacion deficiente del referido interruptor. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201230 | APV |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202204 | 29/01/2022 12:01:58 | Identificacion deficiente del referido interruptor. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201228 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202204 | 29/01/2022 09:42:27 | Durante PD para inspeção interna no Gerador devido a rebaixamento do nível do tanque de expansão na ordem de 0.5 litro por dia, identificado vazamento em tubulação de saída do sistema de água pura. Vazamento encontrado após a válvula TV15, no interior do túnel de concreto junto ao primeiro suporte de tubulação conforme imagens e filmagens anexadas. | MMU1 | MMU1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Tubulação drenada parcialmente com injeção de argônio (VC96) por meio da válvula de coleta da saída do estator. Retirado fechamento do túnel do housing, desmontada a tubulação e realizado ensaio de LP. Em acordo com IME3, foi substituído o trecho de tubulação por outro novo cód. 706417(AISI304 Sch40) e aproveitados os flanges da tubulação antiga. Nova tubulação foi decapada com solução de HCl 10%, testada com água a 6bar por 10min e então remontada. Tubulação foi normalizada e purgada.
202201224 | SAS |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202205 | 31/01/2022 18:12:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202224 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, dejado en observación. Durante inspección, no fue detectado anormalidad(AT 202205308). solucionado con SSA 202213950.
202201218 | ACS |  | D001A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A39-T1 FASE B | 0207.095-2 | 202205 | 31/01/2022 16:20:38 | REALIZAR LIMPEZA DO PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A39-T1 FASE B. VER ANEXOS. | OUO2 | MET3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202201212 | AMP |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 202205 | 31/01/2022 09:10:07 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201211 | SPG |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.018-6 | 202205 | 31/01/2022 09:10:21 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231
202201209 | SEE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.017-8 | 202205 | 31/01/2022 09:10:31 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202228 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO
202201208 | AMP |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.016-0 | 202205 | 31/01/2022 09:10:38 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201206 | AMP |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 202205 | 31/01/2022 09:10:45 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201204 | AMP |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.015-1 | 202205 | 31/01/2022 09:10:59 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201203 | AMP |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 202205 | 31/01/2022 09:10:53 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201200 | AMP |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.013-5 | 202204 | 28/01/2022 16:14:16 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201199 | ADM | 202201045 | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202206 | 10/02/2022 07:14:45 | Solicitamos Parecer Técnico quanto as oxidações encontradas nas saídas dos terminais T4.1 e T5.1 conforme SSA Matriz e fotos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202226 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SEMANA 2022/12: EMITIDA DERIVADA A LA MEG1 PARA INSPECCIÓN DURANTE PROXIMO PD 9M.
202201198 | AMP |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.012-7 | 202204 | 28/01/2022 16:14:24 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201196 | AMP |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.011-9 | 202204 | 28/01/2022 16:11:31 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201195 | AMP |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.010-0 | 202204 | 28/01/2022 16:11:43 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201194 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 202204 | 28/01/2022 16:14:33 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202225 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/25: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202212577. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202212578. 2022/26: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U07 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201191 | AMP |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.004-6 | 202204 | 28/01/2022 16:15:18 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201190 | AMP |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.003-8 | 202204 | 28/01/2022 16:15:27 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202201188 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202204 | 28/01/2022 16:15:37 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 2022/20: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA, ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA. 2022/21: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U02 E REMONTAGEM DA ESCADA.
202201151 | AAT |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202205 | 31/01/2022 10:44:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6101-DC-06405 referente a conexão do cabo HTB206 no painel QL-6.1 (SSA: 202200731). Desenho em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável |  | Não
202201126 | AMP |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202204 | 28/01/2022 06:41:18 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°01, 03, 05, 07, 09 E 11 DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA (TAMPA MODIF. CONF. SSA 19/10495B E 202200446). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPA PROTETORA. REGISTRAR QUANTIDADE RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202201114 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202204 | 27/01/2022 17:17:05 | DURANTE PRUEBAS EN LOS INTERCAMBIADORES, NO CONECTO EL INTERCAMBIADOR N1 FASE CON POSTERIOR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA EN EL ULP-12 DE "TRANSFORMADOR ELEVADOR FALHA TROCADOR DE CALOR N1 FASE A" SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.5 | Programável | Programável 3 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K121A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N1 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202201107 | AMP |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202204 | 28/01/2022 08:31:26 | Durante ensayo del sistema anti-incendio del transformador TU de la U10 fue encontrado filtracion de agua en el eje AB desde la cota 108 a la cota 98 afectando al panel CTG-10 de la U10 y comprometiendo la integridad de la aislacion de la carcaza de las barras en la salida de la fase B de la UG-10. Foto del local en anexo. | MEG1 | MCI1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202201103 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202204 | 27/01/2022 12:26:45 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os gráficos de frequência das barras apresentaram oscilações durante o período das 11:59 as 12:03 do dia 27/01/2022. | OUO6 | MEL4 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DOS LOGS NO SERVIDOR E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NO PERÍODO MENCIONADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201102 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202204 | 27/01/2022 12:10:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO PRÓXIMO À CHAVE 14.1 (FRENAGEM/LEVANTAMENTO) DO PAINEL CFM-18. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201096 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:04 | A fim de atender as SSA's 201703639D, 201712227B, 201804002B, 201804733B que tratam de instalação de cordoalhas para resolução de pontos quentes, adquirir 130 unidades das cordoalhas cód. estoque 715671 para instalação nas guias de ar do gerador. | IEQ1 | IMA0 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 715671 (MALLA ELECT FLEX CU/SN 3X27X400MM) el 08/07/22 (4500066043/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=20/30. OBS: MTDFS-6734.
202201076 | STE |  | E033E004 | RELE DE PROTECAO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202204 | 27/01/2022 08:51:08 | Corregir el horario de la protección alternada de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina. REF: RAP 17/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202208 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Fue realizado la actualización del horário SEPAM 1000 S40, conforme horário del sistema.
202201075 | STE |  | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202204 | 27/01/2022 08:44:21 | Corregir el horario de las protecciones primaria de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina. REF: RAP 17/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202208 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | EFECTUADO ACTUALIZACIÓN DEL RELE DIGITAL SEPAM 1000 S40 CONFORME HORARIO DEL SISTEMA.
202201065 | AMP | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:50:55 | Coletar dados discretos de aceleração @65 kHz - 5s nos pontos 1V e 2V. Ademais, realizar teste de impactação em todos os pontos previstos em rota e fase cruzada @1x rpm entre o ponto 1V e o flange de saída da tubulação (direção vertical). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202201058 | SAS | 202200554 | P041F016 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DISTRIBUICAO DE AGUA GELADA | 0129.143-2 | 202204 | 27/01/2022 07:43:30 | De modo a atender ao pedido da OPUO apresentado na SSA matriz, instalar válvula esférica DN 2" cód. estoque 331406 na prumada de descida do tanque de expansão de mesma bitola (linha 50-CH-9A014). Local: El. 151,065, antes da derivação para linha 25-CH-9A002. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202223 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a retirada do isolante térmico da tubulação de agua gelada e realizado a analise de dimensões e condições para a realização da atividade de abertura da tubulação e instalação de válvula de serviço no ramal de alimentação do tanque de expansão.
202201053 | STE |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202204 | 27/01/2022 00:32:13 | Verificar e solucionar contraporca do tirante da junta de entrada da bomba 1 solta, conforme anexo. Contraporca deixada ao lado da base da bomba. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202205 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Realizado a reinstalação da contraporca e conferencia do aperto dos outros tirantes. Equipamento operando normalmente. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202201051 | ACS |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 26/01/2022 18:01:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál no hubo señalización de "recepción TDD" en el IED durante la perturbación del día 24/01/2022 a las 13:26. Obs: Realizado test de lamparas con éxito en ambos IED's. Ver baja de la SSA 202200960 en la que se confirma recepción de TDD en la oscilografía. | OUO7 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201049 | ADM |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:26 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201804002B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202201048 | ADM |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202204 | 27/01/2022 16:09:38 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201712227B e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202201047 | ADM |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 202204 | 27/01/2022 16:09:51 | Fabricar e instalar suportes nas guias de ar do gerador nas saídas de fase e neutro a fim de eliminar os pontos quentes relatados na SSA 201703639A e derivadas. Tomar como base a disposição dos suportes anexos para a posição de soldagem final deverá ser feito um levantamento em campo. | IEQ1 | IME3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável |  | Não
202201046 | APV | 202200865 | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 27/01/2022 07:25:41 | Durante atendimento a SSA 202200865 constatado contator Posição C3 força marca Schneider modelo LC1D50A, bobina 24VCA, travado. Solicitamos PT referente a falta de material reserva no almoxarifado, para atender a solicitação da SSA. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202201017 | STE |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:46:11 | Providenciar reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 140059, Cod. de Material 706985. El mismo fue retirado de almacenes para atender la SSA 202200935, pero no fue posible configurarlo mediante el puerto serie. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027772
202201016 | ASL |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:46:17 | Providenciar reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 090086, Cod. de Material 706985. SSA de Referencia: 202200935. El mismo presenta signos de cortocircuito en la placa de la fuente. El punto 6 de la primera placa de anunciador inoperante. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável |  | Não
202201001 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202204 | 25/01/2022 23:40:10 | Verificar/solucionar lampara apagada referente a la señalización "TOM D AGUA CIRC FECH OPERATIVO" al realizar prueba de lampara, conforme imagen em anexo. | OUO6 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado lámpara de señalización con falso contacto, realizado ajuste con resultados satisfactorios. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202201000 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202204 | 25/01/2022 22:26:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador 3 da fase T indica conectado, estando a unidade parada. Trocador selecionado como principal. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, ajuste del microswitch de retencion del indicador F16C y ensayo del mismo, constado accionamiento y desconexión normal. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200999 | STE | 202200217 | B016J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202204 | 27/01/2022 09:47:33 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 03 UN DE VALVULA GAVETA 6" (cod:100340) DE ENTRADA DO TANQUE DE RESFRIAMENTO RWR. EMPENHO NÃO EMITIDO. | MAM1 | IMA0 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 100340 (VALVULA GAVETA 6" ) el 15/06/22 (4500065992/10). Reserva nro. 425705 de 3 un. para esta SSA (valida hasta el 15/06/24). Saldo actual en stock 7 un. Política ZE=3. OBS: MTDFS-6731 y DEMPRO 71.
202200976 | AMP |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202204 | 26/01/2022 15:59:03 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200975 | SEE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202204 | 26/01/2022 15:59:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | DIAZ ISASI RUBEN
202200974 | AMP |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.016-6 | 202204 | 26/01/2022 15:59:21 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200973 | AMP |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202204 | 26/01/2022 15:59:30 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200972 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.009-3 | 202204 | 26/01/2022 16:00:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202200971 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202204 | 26/01/2022 16:00:58 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202215 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 64Hz, ensaiado em bancada, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Existe SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29. Emitida SSA 202205704 para IMA0, para solucionar falta de um dos suporte de fixação do relé ao painel.
202200970 | STE |  | B012H009 | QUADRO PWB-12/PWX-12 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.014-0 | 202204 | 26/01/2022 16:01:13 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00. Valor de ajuste según OA.0249-R00 = 63.8 Hz; Valor dejado = 63.8 Hz. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200969 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202204 | 26/01/2022 16:01:40 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202224 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3, página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 63,8Hz e rearme 62,8Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 63,8/62,8Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200968 | AMP |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202204 | 26/01/2022 16:01:31 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustar o relé em 63,8 Hz (atuação)/ 62,8 Hz (rearme). Desenho 6221DF97858P anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200964 | AAT |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202204 | 27/01/2022 07:11:20 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO APÓS SUBSTITUIÇÃO DOS DUMPERS DO SISTEMA E/U1 (SSA: 201903490A) (SS: 455-2021 EM ANEXO), E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE ACESSO DOS PLENOS DAS RESPECTIVAS UNIDADES ( SS: 20-2022 EM ANEXO). AMBOS OS SERVIÇOS REALIZADOS POR SOCM.DT. OBS: SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS NAS UNIDADES U01, U4, U5, U6 e U7. | MAM3 | MAM3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.11 | Programável |  | Não
202200931 | APV |  | B010C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 08:57:31 | Solicitamos mudar a política de estoque do material código 491071 (TRANSFORMADOR COR UNS 0024B ABB) para mínimo de 70 e máximo de 150 (ZM). Essa mudança decorre do fato de que estamos encontrando uma quantidade maior de peças com problemas (características alteradas) nas últimas duas unidades geradoras em manutenção preventiva. Além disso, o material é crítico, uma vez que a sua falha causa perda de geração. Assim solicitamos agilidade para a reposição do mesmo. | IEE2 | IMA0 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável |  | Não
202200929 | AMP |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.011-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:43 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200927 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202204 | 26/01/2022 16:03:00 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Instalado o novo relé de frequência 81 no painel PWX, relé modelo Pextron URPF 4000, ensaiado com atuação em 53,5 e rearme em 52,5Hz.
202200925 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202204 | 26/01/2022 16:03:11 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Ajustado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00.
202200924 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:03:39 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202223 | RONALDO PIMENTEL | Realizado a substituição do relê de frequência 81, como solicitado na emissão desta, conectado de acordo com o desenho em anexo(6221DF97857PR3 página 2), parametrizado conforme ordem de ajuste OA.0249-R00( Atuação 53,5Hz e rearme 52,5Hz) . Realizado ensaios atuação/rearme; 53,5/52,5Hz. Desenho já atualizado no arquivo técnico. SDS-13229 emitida anteriormente para atualizar LMR AB29.
202200920 | STE | 202100012 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202204 | 28/01/2022 10:34:28 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N14, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 07 (14/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202221 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme parecer técnico SSA:202201302 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=218V, I=7,4A, Resist. de aislación=1500Mohm 24.6°C/RH=70.8%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202212689 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200918 | STE | 202100011 | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202204 | 28/01/2022 10:34:33 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N13, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 07 (14/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA:202201301 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=218V, I=7,3A, Resist. de aislación=1020Mohm 24.6°C/RH=70.8%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202212684 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200917 | STE | 202100010 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202204 | 28/01/2022 10:34:38 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N10, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 06 (07/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202217 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme parecer técnico SSA:202201300 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=212V, I=7,5A, Resist. de aislación=370Mohm 24.2°C/RH=87.4%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202206584 para actualización de diseños. Anexo documentos utilizados para la modificación.
202200915 | STE | 202100009 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202204 | 28/01/2022 10:34:42 | Desconectar motor do compressor de ar da ponte N09, para que a MAM2 possa realizar a troca do compressor. Ao final dos trabalhos da MAM2 refazer ligação elétrica, e se necessário adequar sistema de ligação. Previsão de trabalhos para semana 06 (07/02/2022). | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202217 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico SSA:202201299 realizada la desconexión y conexión del nuevo compresor de aire del sistema de translación del puente conforme diseños en anexo. Realizada mediciones electricas V=212V, I=7,6A, Resist. de aislación=199Mohm 27.6°C/RH=72.3%,. Valores de placa: 1kW/220V/7,9A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA:202206583 para actualización de diseño. Anexo documentos utilixados para la modificación.
202200911 | APV |  | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202204 | 25/01/2022 09:21:22 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2022/00589, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-F-22-09. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL MOTOR FUE RETIRADO DEL VVT Y FUE DEJADO EN EL TALLER ELECTROMECANICO. EMITIDA SSA PARA IMA0 202215203
202200880 | APV |  | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202204 | 25/01/2022 10:50:36 | Solicito aquisição de 66 itens cód 712551 para padronização e modernização no sistema de regulação de velocidade das UGs e disponibilidade de estoque. Previsão de necessidade: 40 itens para SEM 26/2022 e 26 itens para SEM 01/2023. Vide anexos. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202200852 | STE |  | A003H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.068-1 | 202203 | 23/01/2022 11:52:46 | Identificar válvula motorizada 20W1 conforme padrón, que se encuentra en la cota 98 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. SERVIÇO REALIZADO SOB A AT 202203660. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200851 | STE |  | A004H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.074-8 | 202203 | 23/01/2022 11:53:08 | Identificar válvula motorizada 20W1 conforme padrón, que se encuentra en la cota 98 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. SERVIÇO REALIZADO SOB A AT 202203660. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200850 | STE |  | A005H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.060-7 | 202203 | 23/01/2022 11:53:20 | Identificar válvula motorizada 20W1 conforme padrón, que se encuentra en la cota 98 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. SERVIÇO REALIZADO SOB A AT 202203660. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200849 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202203 | 23/01/2022 11:54:05 | Identificar válvula 02SF conforme padrón que se encuentra en la cota 92 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202218 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200848 | STE |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202203 | 23/01/2022 11:54:28 | Identificar valvula SV-4 conforme padron, que se encuentra en la cota 98 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202218 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200847 | STE |  | A008H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.027-5 | 202203 | 23/01/2022 11:55:06 | Identificar válvula mariposa 20W1, conforme padrón que se encuentra en la cota 98 eje C/D | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200841 | STE |  | B011B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.013-0 | 202203 | 22/01/2022 17:33:41 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro asociado a la válvula 18DC se encuentra trabado. Ver anexo. | OUO6 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi substituído o manômetro 0 - 25 kgf/cm2 (ID 1522) por outro manômetro de 0-25 kgf/cm2 (série: 821139) calibrado pelo laboratório. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200838 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202203 | 22/01/2022 00:10:22 | Viabilizar proteccion acrilica para los conductores expuestos conforme ejemplo en anexo, extender para el QL-9A132. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | EDSON FERREIRA | 202217 | EDSON FERREIRA | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202200892, instalado proteção mecânica em frente aos condutores aparentes no QL-9A131 e QL-9A132 para evitar contato com partes energizadas. Material fornecido pela MCI-2.
202200837 | STE |  | K052D006 | QUADRO QL-10131 - EL. 145 | 0698.157-7 | 202203 | 22/01/2022 23:25:39 | Viabilizar proteccion acrilica para los conductores expuestos conforme ejemplo en anexo, extender para el QL-10132. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JAIR FORQUIM | 202215 | JAIR FORQUIM | Conforme parecer técnico da IEQ2, SSA 202200899, instalado proteção mecânica em frente aos condutores aparentes no QL-10131 e QL-10132 para evitar contato com partes energizadas. Material fornecido pela MCI-2.
202200831 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 21/01/2022 15:12:01 | Solucionar motivo dos alarmes referente ao servidores 1 e 2 do Historian, rearmando em seguida. Obs.: Ver anexo. Marcelo ciente. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202214 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Será realizado el seguimiento de este evento con la SSA 202204987
202200830 | SPG |  | A001E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.001-9 | 202204 | 25/01/2022 10:52:05 | Solicito estudo/projeto de dispositivo auxiliar para posicionamento horizontal dos motores das bombas de pressurização da circuito hidráulico da comporta de serviço. Fotos para referência em anexo. Extensível para todas as UGs. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202232
202200820 | AIM |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 10:29:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor T3 do QL-23121 esta atuado. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável |  | Não
202200819 | STE |  | J087A001 | BOMBA BDR-9798 | 0278.030-5 | 202205 | 31/01/2022 16:21:00 | Falta de identificação na motobomba 01. Não foi observada a mesma deficiência de identificação na motobomba 02 pois essa foi retirada para modernização. | OUO1 | MCI2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202219 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200806 | STE |  | B013H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.015-6 | 202203 | 21/01/2022 05:34:48 | Verificar e solucionar pressão baixa do cilindro de nitrogênio. 63PW5-1 = 14,8BAR | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ROBERSON ELIAS | 202205 | ROBERSON ELIAS | Realizada a substituição do cilindro de nitrogênio. Pressão do cilindro após a substituição: 149,3bar. Nota: SSA executada por meio da AT 202201026. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202200804 | AMP |  | B018J018 | QUADRO KT-18/MAR-18/TAR-18 | 0117.018-0 | 202203 | 20/01/2022 21:43:43 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO EN EL SCADA DE LA ALARMA "TU KT-18 TENSIÓN CC ALARMA/TRIP FASES". OBS. VERIFICADO EN EL LOCAL BANDEROLA 20 "FALTA TENSIÓN CC CIRCUITO DE ALARMA Y DESLIG." | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202200803 | AMP |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202203 | 20/01/2022 17:47:56 | Verificar y solucionar discrepancias de valores de temperatura de aceite y temperatura de enrolamiento del T06 correspondientes al campo y al SCC. Ver anexo. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200780 | SEE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 11:31:31 | Solicito provisión de un TMR a ser utilizado por el compañero Emilio Cáceres. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL
202200778 | SEE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 11:31:45 | Solicito provisión de un TMR a ser utilizado por el compañero Eligio Bernal. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202200776 | STE |  | J048A018 | QUADRO QL-23141A AMD4/U01 - EIXO CD | 0698.478-7 | 202203 | 21/01/2022 10:42:27 | Efetuar identificação do painel QL-23141A, conforme padrão da usina. Painel localizado na elevação 98 AMD4 ao lado do QL-23141. Alimentação proveniente do painel QL-23141. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 3 | Não | WALDIR RINALDI | 202218 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal.
202200774 | AMP |  | B013J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-13 | 1083.015-6 | 202203 | 20/01/2022 14:25:42 | Verificar motivo pelo qual a leitura de Temperatura de Óleo da fase T indica 0 ºC. Demais fases indicam: R = 27ºC e S = 30ºC. Falha observada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202200771 | AMP |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202203 | 20/01/2022 15:14:31 | Solucionar motivo pelo qual as informações relativas a fase S não são exibidas, tanto no painel local quanto no SMT-WEB. Na IHM correspondente a fase S do painel SMT-03 é apresentada uma mensagem de erro de comunicação, conforme imagem anexa. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202200770 | SRP |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202203 | 20/01/2022 14:28:12 | Verificar motivo pelo qual as indicações de Temperatura do Óleo e Temperatura Ambiente, da Fase S, apresentam discrepância de temperatura de até 13 ºC, quando comparadas as fases R e T. A discrepância está presente tanto no SMT-WEB quanto na IHM do painel SMT-02. Temperaturas Observadas: Temperatura Ambiente R = 33 ºC, S = 44,5 ºC, T = 36ºC; Temperatura do Óleo R = 47 ºC, S = 60º C, T = 50 ºC. Falha detectada durante execução da SSP 20223458. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202226
202200764 | AAD |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202203 | 21/01/2022 10:41:27 | ACTUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONALES Y DE INTERLICONEXIÓN DEL UMCC-08, REFERENTE A LA SSA 202113495A, QUE IMPLEMENTA COMANDO DE TRIP AL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DISEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 3 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/10: Desenho 6269DC07846P atualizado no SAT conforme a SRA-IB-000014/2022. Aguardando atualização do desenho 6217DF73500 (SRA 330/2021).
202200758 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 07:12:03 | Durante comiss. (202111974A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202223 | ALTAIR WIGGERS | Foi instalado novo relé de sobretensão (posição F59.2) pela contratada, (sob supervisão da MEG2), conforme Parecer Técnico da SSA 202200765. Relé F59.2 ajustado em 138Vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SA 202213272 para IEQ2 solicitando a atualização de desenhos.
202200757 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:21 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA DE LA U9A SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS OCASIONANDO PÉRDIDA EXCESIVA DE AGUA TRATADA. | OUO1 | MAM3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202220 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SOLUCIONADOS LOS PROBLEMAS DE CAIDA DE LOS PANELES COLOCANDO CHAPAS DE SOPORTE 20MM MAS ANCHAS, FABRICADAS POR MMU3 EN SSA 202211719. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202203770 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200749 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 07:03:09 | Durante comiss. (202111975A) encontrada condicion insegura en la lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202223 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Foi instalado novo relé sobretensão (posição F59.2) pela contratada, sob supervisão, para atender modificação proposta pelo parecer técnico da SSA 202200762. Relé F59.2 foi ajustado em 138vcc com temporização de 1 segundo. Emitida SSA 202213289 para IEQ2, solicitando a atualização de desenhos.
202200737 | AMP |  | B016C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.007-0 | 202203 | 19/01/2022 15:20:21 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-16, conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202200736 | AMP |  | B015C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.008-8 | 202203 | 19/01/2022 15:20:31 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-15, conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202200708 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 16:25:13 | Solicitamos apoyo para elaboración de soporte en acero inoxidable, para fijación de equipamiento de medición acústica en embarcación perteneciente a OPSH.DT. Los detalles del soporte a elaborar se encuentran en anexo. Contacto JORGE LUIZ DE CASTRO - RAMAL 3863 | OSH1 | MMU3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 3 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202249
202200690 | STE | 202200598 | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202203 | 19/01/2022 15:07:01 | Favor confeccionar mancal bipartido conforme croqui em anexo. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202249 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de pieza de acuerdo al plano corte , soldadura y perforado
202200673 | AMP | 202200653 | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 18/01/2022 09:39:12 | Conforme SSA 202200653, debido a dudas durante la actualización de diseños pos-comisionamiento del servicio de retrofit del tablero de protección del transformador TI-1, verificar en campo los comentarios en color azul de los diseños adjuntos. Adjuntar en la baja diseño "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável |  | Não
202200669 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 09:39:42 | Solicitação de apoio a SMMC.DT para instalação de dois postes na área de treinamentos de linhas da SEMD. Os postes já estão disponíveis, a SMMC.DT deve realizar o engastamento dos postes conforme norma ABNT NBR 15688 - 6 Engastamento de postes Obs: Foi realizado visita em campo e discussão dos serviços com o colega Alvarenga Baez, Saul Ricardo da SMMC | IEQ3 | MCI1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável |  | Não
202200662 | STE |  | P017A010 | VENTILADOR VVT-F-10-07/10-25 EL.214 EXAUST S.BAT/LABORAT | 0458.140-7 | 202203 | 17/01/2022 23:49:54 | VERIFICAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO REFERIDO VVT, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO5 | MAM3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202223 | HUGO DAL MORO MEDINA | Serviço foi realizado na SSA 202212892 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202200647 | SPG |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202203 | 17/01/2022 15:39:30 | Providenciar reparo del motor VVT-9A22 del sistema G, que se encuentra con baja aislación de la bobina con la carcasa. Detectado durante ejecución de SSA 202200263. Obs.: el motor se encuentra desconectado eléctricamente. | MEG2 | MAM3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221
202200645 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:13 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. SSA DERIVADA DA 202101023B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200644 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 09:39:25 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 08, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. DERIVADA DA SSA 202104837D. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202205 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200640 | STE | 202200584 | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202203 | 21/01/2022 10:29:12 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Cable reemplazado. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los trabajos realizados y registro de las resistencias de aislación del mismo en la SSA matriz.
202200616 | STE |  | A009H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.011-2 | 202203 | 20/01/2022 16:28:34 | Constatado oscilaciones en el instrumento 80PW y tambien en el instrumento 80PWI-1. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202205 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Não foi observada oscilação além da esperada para o instrumento. Instrumento operando normalmente. Segue trecho do documento complementar elaborado por IME3 na SSA 202101094B: "Oscilações de pressão podem ser consideradas normais dentro de um intervalo restrito. Por sua vez, oscilações de grande amplitude, i.e., superiores à ± 0,15L/s devem ser corrigidas na maior brevidade possível." |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200598 | STE |  | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202203 | 17/01/2022 09:12:12 | Durante a execução da SSA 202113831A, verificou-se a ausência do mancal de deslizamento da haste que guia comporta 02. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202215 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado em campo a ausência do mancal da haste guia da comporta. Assim foi projetado novo mancal da comporta de acordo com os já instalados, este projeto foi executado e aprovado pela engenharia, confecção pela MMU3 e aplicado proteção anticorrosiva pela MCI4, vide SSAs Derivadas. Instalado novo guia da haste da comporta (mancal ref. 055) conforme fotos em anexo.
202200587 | SPG | 202200289 | B016A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202202 | 14/01/2022 15:07:43 | Conforme solicitado en SSA 202100289 solicitamos realizar alineación del conjunto moto-bomba, buscando disminuir los valores de vibración. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202244
202200586 | SCA |  | B020A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.045-5 | 202202 | 14/01/2022 15:07:59 | Conforme solicitado en SSA 202100276 solicitamos realizar alineación del conjunto moto-bomba, buscando disminuir los valores de vibración. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202200584 | STE |  | N054A015 | ALIMENTACAO E COLECTOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.003-2 | 202202 | 14/01/2022 16:28:35 | Durante comisionamiento detectado baja resistencia de aislación entre conductor de fase T y conductor de Tierra. Anexo informe de ocurrencias. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ELVIS ECCEL | 202212 | ELVIS ECCEL | Realizado substituição do cabo alimentador do guindaste limpa grade 60Hz pelo consórcio GEVISA. Foi executado ensaio de medição de resistência ohmica do novo cabo com valores satisfatórios. Ver medições no anexo com o cabo desconectado e conectado no circuito alimentador (disj.52.05 do QT.02). Na energização foi constatado condições normais de operação do cabo alimentador.
202200561 | STE |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 202202 | 14/01/2022 11:44:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador suplementar da fase S encontrava-se conectado, estando com os valores de temperatura do óleo e dos enrolamentos abaixo do limite para desconexão automática. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202215 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, realizado limpieza del microswitch de retención del indicador F1B y ensayo del mismo, constatado accionamiento y desconexión normal del intercambiador suplementar. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200560 | STE | 202200280 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202202 | 14/01/2022 16:59:38 | Realizar usinagem do furo do cubo de polia vvt-9802 conforme amostra em anexo. Furo consta atualmente com diâmetro 55mm, usinar para 58mm mantendo tolerância conforme norma técnica ISO 5290. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202204 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado furo de cubo de polia vvt 9802, diametro era 55mm e foi usinado com 58mm, e ajustado o rasgo de chaveta.
202200549 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202203 | 19/01/2022 06:43:50 | Emitir parecer y realizar gestiones para desobstruir drenaje de la canaleta de cabos y rieles del pórtico, cota 144, próximo a la U13. El acceso a la cañeria de drenaje obstruida es por la viga hueca U13/U14, cota 141. Ver detalle J del plano 4317-DC-07933. Servicio originado en la SSA 202114036A. | MCI1 | IME2 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 3 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202216 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Emitida SSA derivada 202206067 para inspección interna de la tubería.
202200533 | SPG | 202200465 | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.010-0 | 202203 | 18/01/2022 10:33:53 | Solicitamos análise da solicitação de melhoria no sistema de basculamento da portinhola de acesso ao recinto dos anéis coletores (extensível a todas unidades geradoras) de modo a evitar acidentes devidos a queda da portinhola inadvertidamente. | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202228
202200530 | STE |  | A019H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.046-2 | 202202 | 14/01/2022 07:17:22 | Veriifcar e solucionar perda de óleo no mancal da bomba e copo de óleo fora da posição vertical. | OUO5 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202211 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Sustituido reservorio de aceite de la bomba 88 PW1 por uno de nuevo modelo, solucionando la perdida de aceite existente. AT 202201854 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200521 | AAT |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202202 | 13/01/2022 16:29:27 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de 8 tomadas 16A/220V, na região da oficina MAM2, EDC cota 144, SSA 2021/09561A. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável |  | Não
202200520 | APG | 202200440 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202203 | 18/01/2022 09:09:52 | Realizar calculo de capacidad de carga soportada por las tapas del piso de la cota 98,5 de la casa de maquinas que recibieron refuerzo estructural, conforme foto en anexo. Pedido originado en la SSA 202200440. | MCI1 | IME2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202200487 | ADM | 202200310 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202202 | 13/01/2022 10:31:59 | Conforme SSA de origem e RAP 16/2021, verificar as condições dos transdutores envolvidos na sinalização de corrente da linha e emitir parecer sobre necessidade de reajuste dos valores de referência para o SCC. Obs: O SCC está configurado conforme orientação dos dados dos equipamentos primários e atualmente tem como escala operativa os valores de 0 a 2000A para a linha especificada. | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202217 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitidas as SSAs 202206032, 202206033, e 202206034 para alteração da configuração dos transdutores.
202200473 | SCA |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.001-0 | 202202 | 13/01/2022 08:01:03 | Verificar/solucionar perda de ar pela vedação das portas do EC-02, conforme imagem em anexo. | OUO5 | MMU1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202200465 | AIM |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.010-0 | 202202 | 12/01/2022 16:11:43 | Conforme observação do trabalho seguro, avaliar a possibilidade de alterar o sistema de abertura da escotilha do anel coletor, a fim de evitar seu fechamento acidental, Obs. extensível a todas as UGs. Pretti ciente. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável |  | Não
202200440 | AIM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202202 | 13/01/2022 07:18:51 | Solicito informar capacidade de carga suportada pelas chapas do piso da cota 98,5m da casa de força que receberam reforço estrutural conforme padrão de foto em anexo. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável |  | Não
202200431 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 202202 | 12/01/2022 05:37:35 | Verificar y solucionar motivo de presencia de aceite dentro del cubículo de la fase B conforme anexo. | OUO6 | MET3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. El problema será resuelto con la sustitución de componentes del sistema hidráulico, durante ejecución de la SSA N° 202208779. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200430 | STE |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.004-4 | 202202 | 12/01/2022 05:37:51 | VERIFICAR MOVIMENTAçãO DE ÁGUA APARENTEMENTE ORIUNDA DA PALHETA 18, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202216 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | durante el pd 9m fue detectado que la camisa del buje intermediario de la paleta n°18 estaba dañada.se procedió a la sustitución del mismo por uno nuevo disponible en el sector (encamisado deva) . |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200429 | STE |  | A004A041 | QUADRO GGB-04 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.004-4 | 202202 | 11/01/2022 22:31:04 | Verificar e solucionar componente desacoplado no relé 74ML. | OUO5 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | ESPINOZA BORBA ABEL | No fue encontrada la anormalidad mencionada en la emisión de esta SSA. El relé 74ML se encuentra con su componente auxiliar correctamente acoplado. Foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200427 | AIM |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202202 | 13/01/2022 11:25:34 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-02, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável |  | Não
202200426 | AIM |  | J001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 500 KV | 0163.043-1 | 202202 | 13/01/2022 11:26:49 | Solicitamos ajustes nos barramentos de 5" do TA-01, através da instalação de pontos de aterramento nas fases principais e reserva, em local de fácil utilização (via solo ou cesto aéreo). O ajuste se faz necessário para melhoria das condições de segurança e aumento da eficiência do trabalho. Exemplo: 6468-DF-VH001-P. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável |  | Não
202200415 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202202 | 11/01/2022 15:21:34 | Verificar e solucionar sensor hydran com alarme. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200404 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSORIOS - CCP | 1087.001-0 | 202202 | 11/01/2022 11:34:33 | Localização: CERCA SENSORIZADA ME (AI), ENTRE O PM4 e o ILU5 Anomalia: ÁRVORE TOMBADA / CAÍDA Efeito: CERCA DANIFICADA / FACILIDADE EM TRANSPOR A CERCA | OUO6 | MEL4 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.11 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202213 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO E IDENTIFICACION DE DEFECTOS ESTRUCTURALES DE LA CERCA PERIMETRAL, LOS SERVICIOS DE REPARO SERAN EJECUITADOS POR SMMC ANTES DEL INICIO DEL MONTAJE DEL NUEVO SISTEMA DE CERCA PERIMETRAL REF: CONTRATO 4500064363/2022
202200395 | STE |  | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202202 | 11/01/2022 16:45:55 | Evaluar reparo/descarte motor retirado del equipo 4102 (SSA:202200284) . El motor ya fue entregue a la oficina electrica/MMU3. | MAM3 | IMA0 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El motor no tiene condiciones para ser reparado según SSA202200627 de MMU3. El motor será enviado para descarte mediante DM-70027380.
202200351 | STE |  | F004B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.001-5 | 202202 | 10/01/2022 17:07:54 | Verificar/solucionar la presencia de una bolsa de plástico en la Fase C de la línea conforme anexo. | OUO6 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Programável | Programável 3 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202211 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Verificado, durante inspeção visual, que o objeto estranho (sacola plástica) não se encontra no local informado. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202200339 | STE |  | F003G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202202 | 10/01/2022 16:02:02 | REPARAR E CALIBRAR, DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS, O TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (CM: 652466 SN: 1861/2002) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE À SSA 202006531B. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027394
202200331 | ADM |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.007-8 | 202202 | 10/01/2022 07:36:45 | Elaborar especificação técnica para reparo dos pólos danificados no curto circuito relatado na SSA 201914470A | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202220
202200327 | SAD |  | B014J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-14 FASE B | 0045.102-9 | 202201 | 09/01/2022 08:12:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FLUXO BAIXO DE ÁGUA CIRCUITO" DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO0 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del fluxómetro de agua del intercambiador N2 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200309 | AAT | 202200138 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:19 | Testar la actuación del ECCA por sobrecarga de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2, por inyectar corriente superior a 2000 A por tiempo superior a 10s y corregir si es necesario. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que houve a recepção do comando para corte de carga do ECCA em ACY conforme anexo. Desta forma, a OP.DT irá negociar um teste em conjunto com a ANDE para Março de 2022 para identificar o motivo de não ter ocorrido o corte de carga.
202200308 | ADM | 202200137 | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202202 | 10/01/2022 06:14:32 | Inyectar el registro de la perturbación del 13/10/2021 en la protección de la LI 220 kV MD-ACY2 y en conjunto con la ANDE, analizar el desempeño de la protección y de la teleprotección REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitidas as SSAs 202203222 e 202203223 para injetar oscilografia nos dois terminais e analisar o desempenho.
202200306 | AMP |  | K001D008 | BUCHA H1 OLEO/AR 500 KV CELA-04 - TA-02 | 0167.015-8 | 202201 | 07/01/2022 15:00:36 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247851 (código de equipamento 0167.036-7) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202200303 | ADM | 202200133 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202202 | 10/01/2022 06:14:49 | Inyectar el registro en la pertubación de 13.10.2021 en la protección de la LI 220 kV MD-IRY y verificar cuales polos del disyuntor 83LI3 efectuan abertura . REF: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202212 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitidas as derivadas 202204307 (D) para a proteção primária e 202204264 (D) para a proteção alternada.
202200302 | AMP |  | K001D007 | BUCHA H1 OLEO/AR 500 KV CELA-03 - TA-02 | 0167.016-6 | 202201 | 07/01/2022 14:56:48 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247847 (código de equipamento 0167.033-1) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098Z001. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202200301 | AMP |  | B020A043 | QUADRO PAP-18A SIST INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.020-0 | 202201 | 07/01/2022 14:38:35 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 119 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3593R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200300 | AMP |  | K001D006 | BUCHA H1 OLEO/AR 500 KV CELA-02 - TA-02 | 0167.014-0 | 202201 | 07/01/2022 14:56:45 | Substituir bucha isoladora H1 do transformador (isolação de porcelana) por modelo polimérico com Nº de série N5247845 (código de equipamento 0167.031-8) , conforme procedimentos e planilha de comissionamento em anexo. Realizar ensaio de FP e capacitância na bucha antes de instalá-la. Enviar a bucha retirada para a localização S098E005. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202200295 | AMP |  | A003M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-03/PVR-03 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.003-8 | 202202 | 10/01/2022 14:10:35 | Durante preventiva 1M, 202201, verificou-se vazamento pelo dreno DN 2" do filtro Cuno-Flo. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202200291 | AAT |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.016-0 | 202201 | 07/01/2022 15:39:56 | DURANTE INSPECCION DE MANTENIMIENTO 9M FUE CONSTATADO DESAJUSTE DE LA CERRADURA DE LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR LADO BRASIL. COTA 98 | MMU1 | MMU1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | ANGELO BIANOR BERGMANN | Atividade será executada em próximo pd 3A com apoio de meg1, conforme ssa derivada.
202200290 | AMP |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202202 | 10/01/2022 14:11:01 | Durante preventiva 1M, 202201, verificou-se vazamento em válvula gaveta do dreno do by-pass da válvula 04VP. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202200289 | ADM |  | B016A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.031-0 | 202201 | 07/01/2022 10:38:27 | Com base nas evidências apontadas na SSA 2022000260, analisar a necessidade de proceder o alinhamento do conjunto motobomba N1 do PAP da U16. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202200288 | AMP |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.004-8 | 202201 | 07/01/2022 10:55:03 | Verificar motivo pelo qual o LED de indicação seccionadora cerrada encontra-se apagado. Realizado tentativa de substituição do LED, sem sucesso. | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202200283 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.003-6 | 202201 | 07/01/2022 10:39:28 | Em função da identificação de folgas entre palhetas superiores as folgas nominais admissíveis, conforme detalhado nas SSAs 202110872A/B e parecer em anexo, realizar novas medições durante o próximo PD 3S para nova avaliação sobre a necessidade de ajuste geral do conjunto das 24 palhetas diretrizes do distribuidor. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202200282 | APG |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202201 | 07/01/2022 10:39:02 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA 202114882A EN LA PROVISION DE AIRE PARA EL SISTEMA DE COMBATE A INCENDIOS EN LAS SALAS DE ALMACENAMIENTO DE ACEITE EL. 98,00. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não |  | 202208
202200278 | AAT |  | J056C013 | QUADRO QL-5.3 - EL. 45 F19/20 | 0698.362-6 | 202202 | 10/01/2022 14:12:09 | Atualizar desenhos referente a instalação de circuito independente do QL 5.3, para alimentação do UAR-14, conforme indicado nos desenhos em anexo. SSA de referencia 2021/13137A. Disponibilizar desenhos atualizados no Arquivo Técnico. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202200262 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 11:18:28 | Identificar a origem da limitação da informação de corrente das LI 220kV MD-ACY 1 e 2 em 2.000A no sistema supervisório e solucionar esta limitação (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202200253 | APV |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202201 | 07/01/2022 06:40:09 | Solicito adquirir 10 unidade de mola helicoidal para reposição do código estoque 147001, visando atender a SSA 2020/00891A. Sugere-se aquisição por meio de CPV Direta junto ao fornecedor Molas Mundial (proposta comercial em anexo), o qual já forneceu essa mola para a mesma aplicação na empresa Furnas Centrais Elétricas (ver histórico de e-mails em anexo). Estabelecer política de estoque ZM (Máximo 11 / Mínimo 3). | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não
202200227 | AIM |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:20:51 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration”. Ref. planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200226 | AIM |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202201 | 06/01/2022 15:20:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.9 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200225 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.7 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Problema solucionado por Rieder mediante asignación de permisos de windows relativos a software SIMATIC
202200222 | AIM |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 15:21:18 | Verificar motivo el cual la actuación del punto IEC 15099 no alarma en el IHM-ETA1-CCR o IHM-ETA1-Local. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200220 | AIM |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:24 | Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200218 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:21:34 | Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA
202200217 | AMP |  | B016J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202201 | 06/01/2022 13:53:24 | Verificar falta de vedación de las válvulas 24E1, 25E2 y 26E3. | OUO3 | MAM1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.2 | Programável |  | Não
202200215 | AIM |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:30 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.4 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200213 | AIM |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 15:22:40 | Verificar motivo por el cual no se establece comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 3.2.3 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200210 | AIM |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:25 | Seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI. Ref.: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200209 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:02:38 | Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados. Ref: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.6 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200207 | AIM |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:43 | Verificar y solucionar en conjunto con Rieder, motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan eventos de Windows de tipo Warning, Error y Critico. Referencia: planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5.1 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202200206 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:16 | Recibir y registrar softwares y licencias del sistema ETA-1. Los mismos deben ser proveídos por Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200205 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 06/01/2022 16:03:10 | Realizar actualización de softwares y firmwares del sistema ETA-1 en conjunto con el proveedor Rieder conforme establecido en la planilla de comisionamiento 51008319308P Item 2.5 | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Culminada la espera de SSA derivada
202200201 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 06/01/2022 16:03:03 | Realizar sujeción correcta de transceiver ubicado bajo la mesa IHM-ETA1 en CCR | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada sujeción correcta del transceiver localizado bajo la mesa de IHM-ETA-CCR.
202200191 | STE |  | B010B020 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AR SIST ESTABILIZ CARGA PARCIAL | 0129.034-7 | 202201 | 07/01/2022 15:54:18 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód 221228 com previsão de necessidade de 15 dias. Item utilizado montagem/revisão válvula de aeração da turbina PDs 3S/3A. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 220 m del material en stock el 01/04/22. Saldo actual 210 m.
202200189 | STE |  | B010B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.012-1 | 202201 | 07/01/2022 15:54:24 | Solicito alteração mín/máx do item cód 716302 para 20/40 e reposição de estoque previsão de necessidade 15 dias. Item utilizado como vedação porta escotilha do tubo de sucção (2/pd 3S e 2/pd 3A). | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fue alterado la política del material código 716302 a ZM=20/40. Material disponibilizado en DMME. Saldo actual en stock 34 un.
202200188 | ACS |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202201 | 06/01/2022 05:53:14 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO NA BANDEJA DO CUBÍCULO DA FASE “S”. | OUO5 | MET3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200186 | AMP |  | B020K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202201 | 05/01/2022 23:18:15 | Verificar e solucionar perda de água pelo dreno da campainha das válvulas dilúvio, cota 95. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200178 | STE |  | A005A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-05)/CX VALV DIREC (CVD-05) | 2348.004-8 | 202201 | 05/01/2022 23:04:58 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202217 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Durante inspeção realizada no painel, placa de rede, chave CS3 e conexões à CPU, não foi encontrado defeito observável em nenhum dos componentes. Realizado acompanhamento do ponto desde a semana 5 não tendo ocorrido reincidência. Todos os alarmes de condição anormal ocorridos no período têm relação com outros serviços/manobras.
202200177 | STE |  | A004A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-04)/CX VALV DIREC (CVD-04) | 2348.003-6 | 202201 | 05/01/2022 23:05:07 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | ESPINOZA BORBA ABEL | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 8 semanas.
202200176 | STE |  | A003A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-03)/CX VALV DIREC (CVD-03) | 2348.002-4 | 202201 | 05/01/2022 23:05:15 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Verificado as conexões elétricas no painel e chave seletora que isola o painel da rede sem encontrar anormalidades. O evento não apresentou reincidência durante o período de observação de 20 semanas.
202200175 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-02)/CX VALV DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202201 | 05/01/2022 23:05:22 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Durante la inspección realizada al panel, placa de red, llave selectora de red CS3 y conexiones a la CPU, no se encontró ningún defecto observable en ninguno de los componentes. Se realizó seguimiento del punto desde la semana 5, sin recurrencia. Todas las alarmas de condiciones anormales que ocurrieron en el período están relacionadas con otros servicios/maniobras.
202200169 | AMP |  | A009M003 | QUADRO CLD-09 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.011-6 | 202201 | 05/01/2022 16:36:07 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200168 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202201 | 05/01/2022 16:35:39 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 94,18 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V
202200163 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:41 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202217 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150).
202200162 | STE |  | A005M003 | QUADRO CLD-05 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.005-1 | 202201 | 05/01/2022 16:38:35 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202218 | RONALDO PIMENTEL | Ajustado o relê térmico TR-1 localizado no CLD-05 em In= 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado em 200% x In, TR-1=10 A, corrente de ensaio 20A, tempo de atuação 98,25s. (Relê térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/03366.
202200161 | AMP |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202201 | 05/01/2022 16:27:25 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202200160 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202201 | 05/01/2022 16:26:22 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, verificado motor 2 diferente do mencionado na emissão da SSA (WEG IN = 136A e FS = 1), relé ajustado em 136A conforme previamente consensado com IEQ1 de acordo com ordem de ajuste OA.0249-R00 ítem 10 (FS x In), e ensaiado conforme IM.EQ.044, observando tempo de atuação de 94,33 segundos.
202200159 | STE |  | A002M003 | QUADRO CLD-02 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.002-7 | 202201 | 05/01/2022 16:26:44 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202221 | GARAY VERON VENANCIO | Ajustado o rele térmico TR-1 localizado en CLD-02 en In= 10 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado en 200% x In, TR-1=10 A, corriente de ensayo 20A, tiempo de actuación 57,5s. (Rele térmico fabricante Telemecanique, modelo LR1-D12).
202200158 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202201 | 05/01/2022 16:26:57 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | THOBIAS DANIEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 93,6 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V.
202200157 | STE |  | A001M003 | QUADRO CLD-01 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.001-9 | 202201 | 05/01/2022 16:26:09 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202214 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado o relé térmico TR-1 localizado no CLD-01 em In = 10 A. Realizado ensaio em bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensaio 20 A, tempo de atuação 72,44 s. (Rele térmico Telemecanique, modelo LR1-D12). AT Nº 2022/02471
202200153 | AMP |  | B014D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.009-3 | 202201 | 05/01/2022 16:28:59 | Efetuar desmontagem/montagem do reservatório para envio ao pátio de pintura. Última aplicação em 2007. Inspeção SSP 20214698A identificou pontos com corrosão. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável |  | Não
202200150 | AAT |  | T075W008 | CONSOLE BITCON4 | 0920.066-5 | 202201 | 06/01/2022 07:44:51 | SOLICITO APOIO PARA ANALISE DE ERROS DO APLICATIVO WS500 APRESENTADOS NO EVENT VIEWER. NA PRÁTICA, APÓS APRESENTAR O ERRO, AUTOMATICAMENTE FECHA UMA DAS INSTÂNCIAS DO APLICATIVO WS500. REFERENTE A SSA 202115479A. EM ANEXO, ARQUIVO DO EVENT VIEWER COM OS ERROS. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202200147 | APV |  | A007D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.020-0 | 202201 | 07/01/2022 15:54:30 | SOLICITO AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DO ITEM CÓD. ESTOQUE 712533 PARA SUBSTITUIÇÃO POR FINAL DE VIDA ÚTIL E PADRONIZAÇÃO NAS BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DO RV DURANTE PDS 3A (3UN/UG). PREVISÃO DE NECESSIDADE 14 UNIDADES P/ SEM. 26/2022 E 14 UNIDADES P/ SEM. 01/2023. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202200138 | AIM |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202201 | 07/01/2022 11:17:19 | Testar a atuação do ECCA por sobrecarga das LI 220kV MD-ACY 1 e 2, por injetar corrente superior à 2.000A por tempo superior à 10s e, corrigir se necessário (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202200137 | AIM |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202201 | 07/01/2022 11:17:36 | Injetar o registro da perturbação de 13.10.2021 na proteção da LI 220kV MD-ACY 2 e, em conjunto com a ANDE, e analisar o desempenho da proteção e da teleproteção (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202200133 | AIM |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202201 | 07/01/2022 11:18:04 | Injetar o registro na perturbação de 13.10.2021 na proteção da LI 220kV MD-IRY e verificar quais pólos do disjuntor 83LI3 efetuam abertura (REF: RAP 16/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não
202200116 | APV |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202202 | 13/01/2022 11:27:33 | Solicitamos ação técnica para fornecimento de peças para Chave de Aterramento 94LI1T, manual de referência 64618083002, Pag. 56, Item 24. Conforme históricos das SSA's 202000891A/B/C/D e 202100253. | MET2 | IEQ3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202200101 | STE |  | A019D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.323-3 | 202201 | 04/01/2022 22:35:19 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL TERMÓMETRO, TUBERÍA DE SALIDA DE LOS INTERCAMBIADORES TANQUE SIN PRESIÓN. | OUO5 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202211 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Fue realizado sustitución del termómetro defectuoso por uno nuevo que se tenía de reserva en el taller, quedando en condiciones para la operación. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200099 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202201 | 04/01/2022 17:57:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAMPER DA U01 FASE "R" ESTA EMPERRADO FECHADO. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202213 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado Damper y Solenoide, fue lubricado regulado y testeado. Equipo en condiciones normales de funcionamiento |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202200096 | STE |  | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.031-7 | 202201 | 04/01/2022 16:51:48 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 142 kW) no PD 3S 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | O serviço foi realizado pela SMMG.DT na unidade 01 sem prejuízos aos testes que se desejava realizar com o protótipo da bomba.
202200080 | SEE |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202201 | 05/01/2022 07:22:26 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS DESGASTE EM MECANISMO DE ATUAÇÃO DE BOMBA, O QUAL PODE CAUSAR INEFICIÊNCIA EM EQUIPAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202216 | RAFAEL LACO MADRUGA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO EQUIPAMENTO POR MODELO NOVO. INSTALADO DOSADROA MARCA GRABE, MODELO DDR-140-07. REALIZADO AJUSTES E ENSAIO E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202200079 | SPG |  | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202201 | 05/01/2022 07:22:42 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS DESGASTE EM MECANISMO DE ATUAÇÃO DE BOMBA, O QUAL PODE CAUSAR INEFICIÊNCIA EM EQUIPAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202216
202200059 | STE |  | B014B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.044-6 | 202201 | 04/01/2022 08:53:00 | En próximo PD 9M, repetir el ensayo de resistencia de aislamiento del motor 1 de drenaje conforme PIC, incluyendo motor + cables hasta el tablero UMCC, debido a baja aislación según SSP 20214732A. Caso la resistencia se encuentre menor a 5 Mohm a 40°C, se deberá realizar nuevo ensayo en los bornes del motor sin incluir los conductores. En caso que la resistencia se encuentre nuevamente menor a 5 Mohm a 40°C se deberá solicitar a la MMU2 apoyo para verificar el motor. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202227 | DIAZ ISASI RUBEN | Substituído prensa cabo de la caja de conexión eléctrica del motor 1 que se encontraba quebrado. Efectuado limpieza de la caja y de los aisladores mejorando la resistencia de aislacion del motor 1. Resistência medida antes/después = 2,13/19,4 Mohm, temp.: 24,7°C, HRA: 60,4%. Realizado ensayo funcional de bomba 1 de drenaje con correcto accionamiento.
202200058 | AMP |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202202 | 10/01/2022 14:36:41 | Solicitamos apoyo para el ensayo de puntos del KT modificados en la SSA 201916944D en la UTR 501-1. | MEL4 | MET1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202200041 | SCA |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202202 | 10/01/2022 09:51:34 | Verificado pequeña perdida de aceite en el visor de nivel de aceite del DCP. Obs.: nivel esta proximo al minimo | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável |  | Não
202200035 | AMP |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.036-5 | 202201 | 03/01/2022 14:15:45 | Modificar a base da bomba 88PW2 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2A. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código de estoque 213187. Vide SSA 202100569. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202200032 | SPG |  | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202201 | 03/01/2022 16:43:46 | ANALIZAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AL EFETUAR EL REINICIO DEL IED. REF SSA:202113534A/202113533A (SMA) | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202242
202200019 | STE | 202100457 | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202201 | 03/01/2022 07:57:46 | Debido a la falta de disponibilidad del módulo 6EV5000-1BC con código de material 542563, verificar la posibilidad de modificar el circuito de dicho módulo con componentes disponibles a fin de posibilitar la reparación de los mismos. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202207 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | Fue revisado el historial de SSAs del módulo Siemens 6EV5002-0BC (cód. material 542563) y similares. Fue verificado que el componente con propensión a fallas es la llave termomagnética que, además, está fuera de línea. El colega Claudinei Brumatti (SMME.DT) sugirió el uso de una llave termomagnética de características similares al original. Fueron encontrados dos posibles proveedores: Phoenix Contacts y E-T-A. Anexo proyecto de sustitución (DE/PARA) de la llave termomagnética y datasheets.
202200014 | ADM |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202152 | 02/01/2022 19:46:59 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou "UTR 520-1 COMM M1 UPD600 L2" com posterior rearme. Obs: alarme acionado três vezes no período de seis dias. | OUO5 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável |  | Não
202200009 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202152 | 02/01/2022 13:35:11 | Verificar/solucionar lâmpada apagada referente a sinalizacao da chave 43PP ao realizar "Teste de Lâmpada", conforme imagem em anexo. | OUO6 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Encontrado lámpara de señalización 43PP con falso contacto, realizado reaprieto con resultado satisfactorio. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202200008 | AMP |  | B020A044 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202152 | 02/01/2022 13:04:16 | Verificar/solucionado vazamento na tubulacao de entrada de óleo do mancal, conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100597 | AMP |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202152 | 31/12/2021 13:53:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, AL COLOCAR LA LLAVE CH1 PARA TESTE NO REPORTA "ALARMA DE CONDICION ANORMAL" EN EL SCADA. | OUO5 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100593 | APV |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202152 | 31/12/2021 03:20:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O VENTILADOR VVT-0912 ENCONTRA-SE COM CORREIAS SOLTAS / ROMPIDAS. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202100591 | AIM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202152 | 31/12/2021 00:19:26 | Providenciar a unificação do comando "Silenciar" nas consoles UI-01, UI-02 e UI-03, conforme e-mail em anexo. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202100586 | STE |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202152 | 30/12/2021 15:13:16 | Durante inspeção, foi constatado que o cercado encontra-se danificado e necessitando reparo. Estação do STH na cidade de Barbosa Ferraz - PR. Conforme fotos em anexo. | OSH1 | MCI1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202210 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em postes (mourões) e cerca danificados na STH Barbosa Ferraz. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202100581 | AIM |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 15:58:20 | Fue detectado que algunas alarmas necesitan RESET para rearmar en el IHM de la ETA. Sin embargo presentan un comportamiento diferente en el SCADA ya que rearma automaticamente. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável |  | Não
202100580 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:28 | Fue detectado que los Gateways de la ETA no reportan correctamente la calidad de los puntos analógicos. Al desconectar un sensor analógico, los puntos quedan inválidos en el IHM pero quedan válidos en el SCADA. | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue implementada la solución técnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA. Ref: - SSA 202111032A Sistema antiguo - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P
202100575 | STE |  | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202152 | 30/12/2021 15:58:05 | Fue detectado falla de sincronismo de tiempo de los Gateways y PLC de la ETA-1durante el comisionamiento del sistema. Planilla 51008319308P | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Sincronismo realizado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104.
202100564 | STE |  | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202152 | 30/12/2021 07:16:44 | Eletroválvula de acionamento do dumper do vvt-4124 apresentando vazamento e ineficiência operacional. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição da eletrovalvula de acionamento do damper do vvt-4124. AT:202204893
202100561 | ACS |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 202152 | 29/12/2021 22:03:04 | Verificar pérdida de aceite por el visor. Foto en anexo. | OUO5 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100560 | STE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 202152 | 29/12/2021 22:00:29 | Verificar pérdida de aceite por el visor. Fotos en anexo. | OUO5 | MET2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202220 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado limpieza y reapriete en el visor del DCP, subsanando así la pérdida de aceite. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100551 | STE |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202152 | 30/12/2021 15:42:06 | Caseta 2-CRL-1: se observo base de ventanal de la caseta roto en vario puntos, realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 3 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de la pared en los puntos de desprendimientos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202100549 | APV |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202152 | 30/12/2021 15:43:52 | Sala de cabos planta baja: se observan varias zonas del revestimiento de la cara externa de la mampostería desprendida y otras a punto de desprenderse. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202100548 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202152 | 30/12/2021 08:40:33 | Solicito apoio para IMA0 para codificação e devolução ao estoque do almoxarifado dos componentes retirados dos carregadores de baterias C1 e C2 (desativados da SEMD). Os componentes (cartões eletrônicos) devolvidos serão sobressalentes para outros carregadores, visto que tais componentes não são mais fabricados. Os matérias, listados em anexo, foram entregues ao Sr. Arcenio Arce e Ramon Esteban. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202211 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Fueron emitidas MTDFS-6912/3 solicitando cambio de politicas y activacion de codigos. Los materiales fueron entregados a stock con DM´S. 7002702 y 7002703. Tambien solicitamos activación y modificación de politicas de stock según planilla anexa.
202100538 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 29/12/2021 10:19:00 | Solicitamos repor nível máximo de estoque dos códigos 716765 e 716767 que encontram-se zerados. Materiais são necessários para modificar gavetas 1.6 ou 1.7 em decorrência da substituição dos motor V1 ou V2 das válvulas borboletas do sistema de aeração da turbina efetuadas por MMU2. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 un. del material cod. 716765 (disyuntor) el 16/02/22 (4500063756/30).Saldo actual en stock 3 un. -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 716767 (contacto auxiliar). OBS: 5 un. del modelo 3RV2901-1A que estaban en el código 706911 fueron transferidos al cod. 716767 mediante GCSMIT-1341. MTDFS-6519/20
202100504 | STE |  | Z | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 14:56:17 | Emitir parecer tecnico para fixação das bases dos transformadores conforme a SSA 202114243a. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202203 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada inspeção e análise do piso de concreto da área externa destinada ao armazenamento dos TCs. Constatado que o piso não suporta aos esforços de arrancamento. Após trabalho de exclusão de equipamentos obsoletos realizado pela SMIS.DT e SMIE.DT, foi liberando espaço nos galpões do Almoxarifado, suficiente para o armazenamento dos transformadores dentro dos galpões, não sendo mais necessária o armazenamento dos TCs em pátio aberto.
202100501 | AMP | 202100396 | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202152 | 28/12/2021 09:20:21 | Verificar motivo por el cual el orden de arranque del motor diesel es 1ro. con motor neumático y luego con motor eléctrico, conf. mencionado en SSA 202100396. Ver con MAM1 condiciones de dichas partidas. Inspeccionar el circuito eléctrico y cambiar el orden de arranque caso sea posible, para que el primer intento de partida sea con motor eléctrico. Verificar correcto funcionamiento del sensor de batería SB1, el relé bi-estable RI1 y los relés RT5, RT6, RL10 y RL11. Documentos técnicos en adjunto | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202100499 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:44:09 | VERIFICAR /SOLUCIONAR PROBLEMAS DO APARELHO TMR 9177. SOM DA TRANSMISSÃO FALHANDO. CONTATO COM LUCAS. RAMAL 3210. SSA no sistema antigo: 202115408A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 3 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Inspecionado aparelho, confirmado defeito na campainha/viva-voz. enviado para reparo em laboratório. Testado após reparos, com resultados satisfatórios. Aparelho entregue ao usuário.
202100491 | AMP |  | B015C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.008-8 | 202152 | 27/12/2021 22:06:45 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "QUEIMA FUS TIRISTORES G 1.5" con posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202100480 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 03/01/2022 16:09:27 | Se solicita la compra de 1000 unidades de barniz, código 355836, para realizar pintura en la galería de transformadores solicitada en las SSA's 202110217A y 202110218A Y en los sectores que serán liberados por la empresa CIE en la cota 108. Fecha de previsión de uso 31/01/2022. | MCI1 | IMA0 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | El material cod. 355836 (FUSIVEL NEOZED DE 2A) fue disponibilizado en 3 entregas: -150 LA. el 16/03/22 (4500065056/10). -500 LA. el 08/04/22 (4500065186/100). -500 LA. el 19/05/22 (4500065186/100). OBS: MTDFS-6590
202100470 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202152 | 27/12/2021 02:19:55 | Verificar e solucionar ruido anormal no motoventilador 0611. | OUO5 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado moto ventilador vvt-0611 sin ruido anormal aparente. Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202201979 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202100468 | STE |  | B013B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.015-6 | 202151 | 25/12/2021 21:46:27 | Verificado impossibilidade de visualizar a posição da válvula 18DC. | OUO6 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | WILSON ORREGO GABRIEL | Substituído visor de acrílico sanando desta forma o problema de impossibilidade de visualização da posição da válvula 18DC. Foto em anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202100457 | AIM |  | T003A015 | PAINEL TAC 543 | 0633.015-0 | 202151 | 24/12/2021 03:53:37 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR REFERENTE AO GUS-07 ENCONTRA-SE INOPERANTE DE FORMA INTERMITENTE. | OUO5 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202100452 | STE | 202100433 | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202152 | 27/12/2021 15:38:39 | Solicito a aquisição de 100m² de isolante térmico (713961) conforme SSA.2020/11780B. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202213 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock de acuerdo a lo solicitado.
202100449 | SCA |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202151 | 23/12/2021 14:53:38 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A, Solicitamos instalar las ventanas de inspección, fabricadas mediante la SSA 202100448, en la fase B del lado de neutro (2 superiores y 2 inferiores). | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100446 | AMP |  | T085L008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSORIOS | 1288.012-0 | 202152 | 27/12/2021 09:28:45 | SUSTITUIR BATERÍA DE 12V , LA MISMA SE ENCUENTRA FUERA DE SUSESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANOMALÍA DETECTADA DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SSP 20214971A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202100434 | STE |  | G036D013 | MOTOBOMBA B1 | 3224.021-1 | 202151 | 23/12/2021 13:37:26 | Realizar ensayo de resistencia de aislación CC (Megger) para corroborar la gran disminución del resultado (167 Mohms) registrado en el último MP-4A - SSP 20211403A, teniendo en cuenta los últimos mantenimientos periódicos: Año 2019 = 4.790 Mohms; Año 2017 = 1.440 Mohms; Año 2015 = 7.850 Mohms. Ejecutar el ensayo con motor a temperatura ambiente. Registrar temperatura y humedad del ambiente. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas 3 medições de resistência CC, de cada uma das fases da motobomba em relação a terra. Com uma tensão de 500 Vcc / 1min. R = 666 MΩ. S = 644 MΩ. T= 665 MΩ. Temperatura ambiente = 12°C. Umidade ambiente = 59%.
202100433 | STE |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202151 | 23/12/2021 16:14:41 | Instalar isolamento térmico (713961) nos dutos de insuflamento e exaustão de modo que seja reduzidas as perdas térmicas no interior da sala. obs: (SSA.2020/11780B sistema antigo). | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202214 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a isolação dos dutos de insuflamento e exaustão com espuma isolante e com lamina metálica externa. Equipamento a disposição da operação.
202100430 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 23/12/2021 11:12:05 | Providenciar inclusão e alteração de variáveis, e, alteração de código VBA no INTERACTX para evitar apresentação de tensão e temperatura do rotor incompatíveis com unidade parada, conforme anexo, e, para atendimento da SSA 202110460B. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202236
202100428 | ASO |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202201 | 05/01/2022 09:41:26 | Realizar confecçao de uma tampa da plataforma do guindaste 02 como foi efetuado no guindaste 01. Conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | REGINALDO CALAPACHE | S3.3 | Programável |  | Não
202100368 | ASL |  | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202151 | 23/12/2021 10:52:12 | Solicitamos reparo do cartão 6EV5000-1BC con codigo de material 542563, referente a alimentação dos relés de interposição de alarmes do GUS-11, localizado no TAC 642. O cartão apresentou falha intermitente durante testes no GUS-11; No momento de retirada do cartão do circuito, houve rompimento do dispositivo para sacar o cartão e da alavanca para desligar o micro disjuntor a1. Ref. SSA 202100240. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202100366 | APV | 202100149 | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202152 | 27/12/2021 15:50:40 | Disponibilizar em estoque e reservar ao centro de custo 30316, 10un de amortecedores de pulsação1/4" (COD:638870). Obs: código do material não ativado, não sendo possível emitir empenho. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202100336 | STE |  | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202151 | 23/12/2021 09:29:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202200196. Entregado a Stock con DM 70026914.
202100323 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202151 | 21/12/2021 17:40:32 | Verificar y solucionar posible pérdida de agua por la paleta 20. | OUO5 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202217 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foi realizada a troca de o'rings da bucha do mancal intermediário da palheta nº20, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100288 | SPG |  | G099B001 | TRANSFORMADOR TRB-02 13.8/23 KV | 0881.002-8 | 202151 | 21/12/2021 12:06:39 | Remover ninho de vespas junto ao transformador. | OUO7 | MET1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202223 |  |  |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202100284 | SCA |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202151 | 21/12/2021 14:14:13 | PROVIDENCIAR TMR PARA NOVO FUNCIONÁRIO LUCAS COSTA CICARELLI DA SMIN.DT | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.8 | Programável |  | Não
202100281 | SCA |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.001-8 | 202151 | 21/12/2021 11:07:36 | Viabilizar o reaperto / modificação da base do conjunto, em virtude das evidências apontadas nas SSAs 202113745B/C (SMA). | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Não
202100271 | APV |  | K077B002 | BOMBA BIN-1402 | 0260.017-0 | 202151 | 21/12/2021 07:42:18 | Viabilizar a substituição dos mancais de rolamento da bomba BIN-1402. Evidências apontadas na SSA 202100167. Em seguida, avaliar a necessidade de balanceamento do conjunto. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.1 | Programável |  | Não
202100269 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202151 | 22/12/2021 09:13:24 | EM RAZÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07, ENSAIAR E CONECTAR CABOS A31080 E A31051, CONFORME PLANILHA 64658319323P (SDS-14230). REFERENTE À SSA 202111598A. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202221 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado punto a punto y luego ensayo de inyección de corriente con resultado satisfactorio. Posterior a los ensayos fueron conectados los cables de corriente A31080 y A31051 dejando la protección en condiciones normales de operación. Los diseños ya se encuentran actualizados en el archivo técnico.
202100255 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202151 | 20/12/2021 13:38:34 | Emisión de SSA para dar continuidad a lo solicitado el el RAO 16/2021: Verificar el motivo da falla en la alimentación de los paneles 2R11 y 2R12 referentes a la proteción de barra de 500kV de la SE-MD despúes de la desenergización del QDCC-2 cuando la Barra A del QDCC-1 estaba en condiciones normales (SSA 202115598A (SMA antiguo)) | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202210 | ANDRE LUIZ JORDAO | Os painéis 2R11 e 2R12 não foram desenergizados, sendo que foi reportado ao SCC apenas a perda da Fonte B dos painéis 2R11 e 2R12, proveniente do painel QDCC-2, cujo alarmes seriam “SEMD 500kV CUADRO 2R11 BARRA B2 – FALTA VCC” e “SEMD 500kV CUADRO 2R12 BARRA B2 – FALTA VCC”, conforme Anexo A (Tabela A – registro completo proveniente do SCC) do RAO 16/2021. Os painéis mantiveram-se energizados pela Fonte A do QDCC-1.
202100247 | STE |  | A001J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-01 FASE S | 0045.005-7 | 202151 | 20/12/2021 10:45:08 | Verificar y solucionar motivo por el que el intercambiador no esta indicando conectado al estar seleccionado como principal. Realizado intento de conexion manual sin suceso. Obs.: intercambiador dejado como reserva. | OUO5 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202215 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Ajuste de fluxometro de água. Realizado ensayo funcional con resultado satisfactorio. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100245 | ASL |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202151 | 22/12/2021 11:12:13 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202100243 | SAS |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 11:15:29 | Durante execução de comissionamento de carregador C3A (ssa:202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 3 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202202 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo de falla a tierra en el cargador C3A en los polos positivo/negativo con apoyo de la contratada ELTEK, confirmando la actuación de la alarma de falla a tierra. Valores de la tensión de actuación de cada polo: Positivo: 31,66Vcc; Negativo: 34,54Vcc. Aguardando parecer técnico de IEQ2 em relação ao valor de atuação diferente do esperado (SSA 202204992).
202100234 | AMP |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202151 | 20/12/2021 08:16:06 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável |  | Não
202100233 | ALE |  | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202151 | 20/12/2021 08:16:16 | Realizar a substituição do óleo mineral isolante do tanque principal do transformador. Realizar tratamento termo vácuo e preencher o transformador com o óleo novo adquirido no contrato 4500062425. Enviar o óleo retirado do transformador para tanque de descarte. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202100231 | ALE |  | J001D001 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 202151 | 20/12/2021 08:16:34 | Realizar a substituição do óleo mineral isolante do tanque principal do transformador. Realizar tratamento termo vácuo e preencher o transformador com o óleo novo adquirido no contrato 4500062425. Enviar o óleo retirado do transformador para tanque de descarte. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202100227 | SEE |  | B017A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202151 | 20/12/2021 05:11:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO ENTRE O MANÔMETRO (8) E VÁLVULA (7) NAS TUBULAÇÕES DE ÓLEO DA BOMBA 1, DO PAP-17. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202228 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100210 | AMP |  | B016H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.033-0 | 202150 | 18/12/2021 17:14:15 | Constatado perdida de aceite por el cojinete de la bomba conforme anexo.- | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100189 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202151 | 20/12/2021 07:44:13 | Evaluar retirada de medidor ION 7700, y caso afirmativo retirar equipo para que pueda ser utilizado como repuesto del laboratorio para medidores de energía operacionales de las unidades generadoras (UN01 al UN18 utilizados en la ULP). | ILA3 | MEL2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.10 | Programável | Programável 3 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | El medidor ION fue retirado y normalizado los cables de señal y alimentación del mismo.
202100184 | AMP |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 202151 | 20/12/2021 14:33:38 | Solicitamos realizar cortes en refuerzos del marco de la malla protectora, conforme anexo, de manera a aumentar el área de paso del aire de ventilación y por ende el flujo de dicho aire. Obs.: Malla fabricada mediante SSA 202009387A e instalada mediante SSA 201910498B/C, | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100169 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202150 | 17/12/2021 10:15:54 | Favor verificar y en caso de ser posible reparar TMR marca PHILIPS modelo G355 DECT Handset -INT, asociado al número 9373, debido a que al recibir una llamada no se escucha el mensaje del emisor de la llamada. (Aparentemente speaker con falla). | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202209 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR 9373 DESCARTADO POR LABORATORIO SEGUN SSA DERIVADA 202100399. INFORMADO POR CORREO AL USUARIO PROCEDIMIENTO PARA REPOSICIÓN DEL MISMO.
202100166 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202150 | 17/12/2021 10:20:21 | SUSTITUIR 40 RUEDAS INFERIORES DE LA COMPUERTA, DANDO CONTINUIDAD AL PROCESO DE SUSTITUCIÓN POR RUEDAS DE ACERO INOX. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 3 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202216 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Durante PD 3A, substituídas 40 rodas inferiores da comporta de serviço por rodas de aço inoxidável.
202100164 | SPG |  | B017J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202150 | 17/12/2021 05:33:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TANQUE RWR U17 ESTÁ PERDENDO ÁGUA PELO LADRÃO, ESTANDO A UNIDADE EM UPCOX. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100153 | AMP |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202151 | 20/12/2021 14:49:05 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20213096A, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BORBOLETA WAFER 4" (COD:103756) DO BY-PASS DE ALÍVIO DA MOTOBOMBA BWF-9701 NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202100149 | APV |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202151 | 21/12/2021 11:02:18 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20213096A, VERIFICOU-SE QUE 10UN DE AMORTECEDORES DE PULSAÇÃO (COD:638870) DOS MANÔMETROS DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO ESTÃO AVARIADOS/INOPERENTE . | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202100143 | STE |  | A008J018 | QUADRO KT-08/MAR-08/TAR-08 | 0117.010-4 | 202150 | 16/12/2021 12:15:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL HOUVE DEMORA NA CONEXAO (APÓS 7 MINUTOS) DOS TROCADORES DE CALOR DO TU08 NO PROCESSO DE PREPARACAO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 3 | Não | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | 202207 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | Verificado Circuito, realizado ajuste en la temporización del accionamiento. Realizado Ensayos operacionales con resultados satisfactorios. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202100140 | SAD |  | A007J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-07 FASE S | 0045.078-2 | 202150 | 16/12/2021 12:12:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR N2 DA FASE "S" APRESENTOU FALHA NO CIRCUITO DE AGUA DURANTE A PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 3 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do fluxometro de água. Verificado funcionamento correto. AT 202205382. | GIO
202100138 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202150 | 17/12/2021 08:21:28 | SUBSTITUIR POLIAS MOTORA E MOVIDA DO VVT-3122. UTILIZAR POLIA MOTORA 150MM CÓD. 716915 E MOVIDA 220MM CÓD. 716943 e correias 3VX850 cód. 713657. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 3 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDO EL CONJUNTO DE POLEAS Y CORREAS DEL VVT-3122. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202100133 | SPG |  | B018A023 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N08 DO GERADOR | 0047.280-8 | 202150 | 17/12/2021 10:22:55 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°08 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231
202100132 | SPG |  | B018A022 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N07 DO GERADOR | 0047.279-4 | 202150 | 17/12/2021 10:23:13 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°07 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231
202100131 | SPG |  | B017A021 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N06 DO GERADOR | 0047.262-0 | 202150 | 17/12/2021 10:23:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202100130 | SPG |  | B017A020 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N05 DO GERADOR | 0047.261-1 | 202150 | 17/12/2021 10:24:09 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202100129 | AMP |  | B015A019 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N04 DO GERADOR | 0047.116-0 | 202150 | 17/12/2021 10:24:25 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°04 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100128 | AMP |  | B015A018 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N03 DO GERADOR | 0047.291-3 | 202150 | 17/12/2021 10:33:24 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°03 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100127 | AMP |  | A009A021 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N06 DO GERADOR | 0047.166-6 | 202150 | 17/12/2021 10:33:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100126 | AMP |  | A009A020 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N05 DO GERADOR | 0047.165-8 | 202150 | 17/12/2021 10:34:27 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100090 | AMP |  | B018C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.018-0 | 202150 | 16/12/2021 05:34:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME NO SCADA "EXCITAÇÃO CANAL MANUAL IMPULSOS FALHA". NORMALIZANDO APÓS TENTATIVA DE REARME LOCAL. | OUO6 | MEL2 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Programável |  | Não
202100075 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202150 | 15/12/2021 14:52:15 | Durante rotina mensal identificado vazamento de óleo na parte inferior da tampa jusante do tanque de óleo do CTM (3000l). | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202100065 | AMP |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202150 | 15/12/2021 14:45:39 | Durante atendimento a SSA202112355A , foram encontrados indicações de erro nos valores de medição dos RTD's relativos a temperatura do enrolamento do estator, item 01, conforme listados abaixo : - RTD 18 bornes 69 /70 /71 - RTD 25 bornes 97/98/99 | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S3.10 | Programável |  | Não
202100050 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202151 | 21/12/2021 10:57:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 10 UN DE LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO (COD:709617) DO RADIADOR DO MOTOR DIESEL DA SEMD. EMITIDO EMPENHO:412932. MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202115584A. | MAM1 | IMA0 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 3 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 15 un. del material el 11/03/22 en DMME.
202100025 | APG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202150 | 15/12/2021 08:36:58 | Solicito projeto para a criação de uma plataforma de alumínio para a realização das manutenções nos motores dos ventiladores do sistema E com maior segurança. Obs.: A solução será extensível a todas as unidades. | MEG2 | IME2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 3 | Não
202100023 | AAT |  | K042B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.003-9 | 202150 | 15/12/2021 08:38:40 | Atualizar e disponibilizar em arquivo técnico ( SAT ), desenhos em anexo, referente a substituição dos disjuntores de 15A para 20A ,solicitado no parecer técnico da SSA: 2021/12112B. Disjuntores substituídos nos QL'S da elevação 128, entre as unidades 01 a 18A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202100021 | APV |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202150 | 15/12/2021 08:18:47 | Adquirir 1830 bornes do código 546330 (além do disponível em estoque) para substituições nas manutenções aperiódicas dos painéis CG. Necessidade do material: início de fevereiro/2022. Referência: SSA 201912049B. Ver tabela anexa. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.9 | Programável |  | Não
202100006 | STE |  | S060A | EQUIPAMENTOS ESTACIONARIOS |  | 202150 | 13/12/2021 15:17:52 | Providenciar atendimento a demanda da OPUO.DT, possibilitando as isolações necessárias para realização de manutenções com isolação dos equipamentos. SSP´s estão sendo canceladas devido a impossibilidade de processamento de AT´s. Exemplos de AT não processadas: 202100163, 202108836 e 202110146. Justificativa da OPUO: "Não foi encontrado diagramas desses equipamentos, fornecer previamente as informações necessárias (fontes de alimentação e localizações) para segurança do trabalho a ser executado". | MAM2 | IME2 | EVANDRO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 3 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202212 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | El pedido de antendimiento fue oficializado en la SSA 202206688 para el diseño de la red de aire comprimido (parte mecánica), y en la SSA 202101271A para los diseños eléctricos.
202215614 | APG |  | J003C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-01 | 0129.085-1 | 202228 | 13/07/2022 23:22:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215610 | SPG |  | M043B005 | CONSOLES DE OPERACAO (SEMD) ControlONE | 2453.003-0 | 202228 | 13/07/2022 17:27:33 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SEMD (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215609 | SPG |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202228 | 13/07/2022 17:26:18 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de SDC (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215608 | SPG |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202228 | 13/07/2022 17:26:25 | Realizar actualización de direcciones IP de dispositivos de red de CCR (consolas, switch, teléfonos SIP) en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215607 | SPG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:36 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215605 | SPG |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:15:15 | Realizar actualización del sistema MXONE, de versión 5 para 7, en conjunto con el fabricante, el sábado 16/07/2022, conforme indicado en ET 6007-20-15225-P ítem 3.1, WS 6254-60-J5700-P ítem 4.1.2 y coordinado en AR/ENES.DT/050/2022 ítem 5. Contrato 4500064382. Ver en anexo internos telefónicos que estarán disponibles para operación y casos de contingencia durante la indisponibilidad del sistema COTEL. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215563 | SPG |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202228 | 13/07/2022 15:40:08 | Reparar multímetro de bancada padrão, modelo 8508A, Marca Fluke NS 346671030, BP 707319. Apresenta falha nas medições de tensão e corrente alternadas. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232
202215469 | SPG |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202228 | 12/07/2022 15:21:00 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FORNO METROHM 860 KF THERMOPREP, S/N 1860001049024, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066282 OC 4500065151, SMDTC-1199. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229
202215459 | SPG |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202228 | 12/07/2022 15:23:10 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de julho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de agosto. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231
202215458 | SPG |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202228 | 12/07/2022 15:21:27 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de julho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de agosto. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231
202215447 | SPG |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSORIOS | 0741.001-8 | 202228 | 13/07/2022 08:13:54 | El cromatógrafo no está encendiendo. Se solicita mantenimiento del mismo (revisión eléctrica). Marca Agilent Technologies 7890B_ IB 704151 | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202229
202215445 | APG | 202215093 | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202228 | 13/07/2022 08:26:56 | Para el puente grúa N03 solicitamos apoyo para realizar corte y soldadura de soportes metálicos de fin de curso, tanto en la estructura del puente como estructura del carro. Readecuación es necesaria en función a la instalación de nuevos dispositivos de parada mecánica. La posición exacta será indicada por colaboradores de MAM2. Contacto: Diego Macedo (3429)/Edgar Ariel Díaz (3361). | MAM2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202215444 | APG | 202215091 | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202228 | 13/07/2022 08:27:03 | Para el puente grúa N02 solicitamos apoyo para realizar corte y soldadura de soportes metálicos de fin de curso, tanto en la estructura del puente como estructura del carro. Readecuación es necesaria en función a la instalación de nuevos dispositivos de parada mecánica. La posición exacta será indicada por colaboradores de MAM2. Contacto: Diego Macedo (3429)/Edgar Ariel Díaz (3361). | MAM2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202215432 | SEE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202228 | 12/07/2022 08:36:59 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215429 | SEE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202228 | 12/07/2022 08:37:11 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202228 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215408 | SPG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:40:21 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215407 | SPG |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 11/07/2022 16:40:31 | Acompañar a la empresa Backcom en la visita de soporte prevista conforme cronograma adjunto, para realizar actividades de soporte técnico y pruebas en la Central Telefónica SOPHO, en el marco de las actividades de configuración y preparación para actualización del sistema COTEL. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215406 | SPG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 11/07/2022 16:13:42 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215405 | SPG |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 11/07/2022 16:13:57 | Acompañar a representantes de la empresa Wecom en la verificación de configuración y preparación para actualización del sistema conforme previsto en cronograma anexo a la SSA. Contrato 4500064382. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215403 | SEE |  | S099B001 | BOMBAS | 0278.016-0 | 202228 | 12/07/2022 11:04:54 | REALIZAR REPARO E MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA BDR-F16-012 (COD:0278016-0) PARA POSSIBILITAR MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO J086A002 CONFORME EMISSÃO DA SSA:202206949. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202228 | FABIANO SOARES GARCIA
202215392 | AIM |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 15:13:09 | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no seu invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215382 | SPG |  | W002D001 | CENTRAL DE DETECCAO E COMBATE DE INCENDIO - CDCI | 2195.001-8 | 202228 | 11/07/2022 15:01:07 | EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN Y RETIRADA DEL CPD DE LA COTA 133 DESACTIVAR Y RETIRAR EL TABLERO Y LOS PERIFÉRICOS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CLASIFICANDO LOS COMPONENTES Y ENVIARLOS A ALMACEN PARA STOCK O DESCARTE. | IEQ2 | MEL2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202230
202215367 | APG | 202206639 | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202228 | 11/07/2022 09:44:03 | Providenciar endereço do Gateway para realização da solicitação de supervisão de freios desaplicados (202206639). | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202215355 | SCC |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 09:03:05 | Tras acompañamiento en los trabajos de instalación de soportes de los TCs en el tablero del cargador de baterías del C4A se detectó fisuras en el TC07. Reemplazar el TC07 por un TC en buen estado del C3A y entregar a la contratista ELTEK para providenciar reparación del mismo. Emitida RNCSMDT-107 | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202215324 | AAT |  | N053A021 | PAINEL ELEVAÇÃO RASTRELO / DIREÇÃO DO CARRO - PER/PDC | 1460.001-6 | 202228 | 11/07/2022 10:12:47 | Durante a execução da SSP 20225244 verificou-se que o painel de elevação do rastelo estava com forte odor de queimado e ao inspecionar o painel notou-se que o contator 19K3 estava parcialmente queimado, necessitando avaliação técnica. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitido item de garantia #08 para o Consórcio realizar a troca da contatora. Após a troca, deve ser medida corrente e verificado o ajuste da proteção.
202215323 | APG |  | T091E021 | MONITOR No. 21 E ACESSORIOS | 1013.025-6 | 202227 | 08/07/2022 17:14:22 | Solucionar motivo de estar acionado janela com a seguinte mensagem " AGENT HAS STOPPED WORKING" | OSO0 | MEL4 | SERGIO LUIS GONCALVES TORRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202215322 | SPG | 202214865 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:40:51 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 115, IB 3678. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215321 | SPG | 202214864 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202228 | 11/07/2022 07:41:10 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1798. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215320 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 08:20:05 | Solicitamos apoio para verificação de mal funcionamento no botão de acionamento do imã da furadeira de base magnética, com BP 708040. Imagens em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215315 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 10:03:57 | REALIZAR MANUTENÇÃO E REPARO EM VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1/2" COD:117323. VÁLVULA SUBSTITUIDA EM LINHA DE AR DE SUPERVISÃO DO TRAFO AUXILIAR TA-02 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202214910. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202215314 | SEE | 202215156 | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202228 | 12/07/2022 17:08:41 | Realizar ensaio de tensão aplicada no sensor de temperatura duplo tipo PT100, modelo Consistec 004510-006-03C, ID-1743. Ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202215312 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202228 | 11/07/2022 17:09:13 | Realizar a substituição do aparelho telefônico fixo RAMAL 3851 que fica na COTA 108 sala da SMME-DT MEL02 localizada entre as unidade 13 e 14 ao lado do elevador E14. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215309 | SAD |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202227 | 08/07/2022 16:10:29 | Calibración anual del multímetro de referencia marca Fluke modelo 8508A, NS 906651996 y con BP 650263. El instrumento pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215307 | SPG |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202227 | 08/07/2022 12:11:07 | Verificar e solucionar motivo do não funcionamento do comando “liberar e bloquear” acionado pelo operador na leitora da mesa da CCR. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 2 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202234 |  |  |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202215306 | SPG | 202215187 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202228 | 11/07/2022 10:15:58 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9801. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215305(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229
202215305 | APG | 202215187 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202228 | 11/07/2022 10:16:06 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9801. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215304 | SPG | 202215189 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202228 | 11/07/2022 10:16:14 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9804. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215303(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229
202215303 | APG | 202215189 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 08/07/2022 11:31:28 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9804. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215302 | SPG | 202215188 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 08/07/2022 11:30:29 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9803. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202215301(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202229
202215301 | APG | 202215188 | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 08/07/2022 11:30:38 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-9803. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215300 | APG | 202215022 | M066L001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA09 - SWA01 | 1355.026-8 | 202227 | 08/07/2022 14:16:33 | En virtud de falla reicidentes conforme SSA's 202108486A, 202104280A, 202103615A, 202102332A, 202100307A y 202105135A. Prestar apoyo en la identificación y solución del problema de comunicación entre UAM-05 y UTA09. | MEG1 | MEL4 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215298 | STE | 202215137 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202227 | 08/07/2022 11:31:01 | REALIZAR USINAGEM DO FURO DO CUBO DE POLIA CONFORME DIEMNSIONAIS DA POLIA DEIXADA COMO AMOSTRA NA OFICINA MMU3, CONF. FOTO EM ANEXO. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202228 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado o furo do cubo da polia para diametro 58mm conforme amostra em anexo.
202215297 | APG | 202214341 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202227 | 08/07/2022 11:20:16 | Solicitamos apoio para inspeção e teste do motor elétrico do CTM, cód. SAP 130435 - MOTOR CA 440/760V 50HZ 92KW 1480RPM, por motivo de estar muito tempo em estoque. Adicionalmente identificar código/descrição dos rolamentos do mesmo. OBS: Equipamento será disponibilizado a MMU3, na oficina elétrica, pela equipe da Tomada de Água. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202215285 | APV |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202227 | 08/07/2022 10:40:12 | Realizar substituicao de conjunto de partida do projetor 18-01 da SE-01 que esta com defeito. Detectado durante SSP 202201970. Códigos almox 654949 (reator) / 654493 (ignitor) / 703085 (capacitor). | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215272 | APG |  | T075W010 | CONSOLE BITCON6 | 0920.068-9 | 202227 | 08/07/2022 12:16:15 | Solucionar o motivo pelo qual a console não aciona o som dos alarmes. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215258 | APG |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202227 | 08/07/2022 10:56:53 | Prezados, favor realizar ajustes na lista de destinatários da notificação de falha nos DFRs conforme anexo "Ajustes_Notificacao_DFR_SINAPE.txt" através da configuração do arquivo "C:\Aplicativos\DFRDataCollector\DFRDataCollector.ini" na VM "dfr-snp-vm01" da infra virtualizada do SIRI. Necessário reiniciar a tarefa agendada "Start_DFRDataCollector" para que as mudanças nas configurações tenham efeito. Coordenar atividade com GSS/OP.DT | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202215255 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 07:31:58 | CONFECCIONAR 2 HASTES CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DOS MACACOS FRENAGEM DAS UNIDADES GERADORAS EM CUMPRIMENTO AO RAS 004/2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215249 | APG |  | B012J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-12 | 1083.014-4 | 202227 | 07/07/2022 17:09:25 | Habilitar a porta de comunicação 7 do switch de comunicação localizado no Painel de Monitoramento dos Transformadores SMT-12, a fim de permitir comunicação via rede SIRI do equipamento Transfix instalado no TU-12 fase C. | IEQ3 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202215242 | SPG |  | B035A019 | TANQUE 4/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2381.002-9 | 202228 | 11/07/2022 07:36:37 | Durante inspeção de rotina mensal, foi constatado vazamento de CO2 pelo niple de conexão da válvula de segurança VSA413. Vídeos em anexo. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202230
202215238 | SEE |  | S070A002 | FILTRO DE CARVAO ATIVADO E ACESSORIOS | 3066.001-3 | 202227 | 07/07/2022 17:22:52 | Realizar a troca do leito de carvão ativado do Sistema de Produção de Água Pura, a fim de atender a SSP 20222714. | ILA4 | MMU1 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202227 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o leito de carvão ativado do sistema de produção de agua pura no laboratório que estava saturado por outra carga nova fornecida pela ILA4. Efetuado limpeza e purga posterior e teste de estanqueidade. Equipamento esta funcionando sem anormalidades.
202215236 | APG |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202227 | 08/07/2022 07:57:15 | Solicitamos um estudo de viabilidade da troca dos atuais fusíveis de controle e aquecimento que alimentam os painéis CQ´s por disjuntores, visando maior segurança na hora da execução de isolações e para viabilizar a utilização de bloqueios contra reenergização, conforme norma (NR10). Extensível para QQ-02 e QQ-03. Obs.: Atualmente foi encontrado uma incoerência com os Diagramas, havendo instalado no local Fusíveis de 35A e 4A fazendo a mesma função. | OUO1 | IEQ2 | CLEBER REIS EINHARDT | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202215235 | APG |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202227 | 07/07/2022 15:55:01 | Verificar indicação do alarme “RET670F17 - Punho de ensaio” na tela do MicroScada do vão dos transformadores T05 e T0X, estando o painel 2PA5 em condição normal de operação. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202215233 | AAT |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202227 | 07/07/2022 15:38:52 | Verificar motivo pelo qual a luminária (76-09) de V.M. 2000W da iluminação monumental 60hz, localizada no trecho 21, entre blocos I10/I11 da barragem principal (conforme desenho em anexo) não está acendendo. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215232 | APG |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202228 | 12/07/2022 10:03:56 | Durante o atendimento a SSA 202204619 verificou que a resistência está equivalente a temperatura indicada no KT mas a temperatura indicada no SCADA está com discrepância. Resistência medida 109 ohm equivalente a 24 graus que indica no kt e no SCADA está indicando 32 graus. Verificar e solucionar essa discrepância de temperatura. | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215230 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 07/07/2022 15:39:40 | Confeccionar na impressora 3D, suporte para abrigar um sequencímetro e seus cabos com pino banana para entrada das 3 fases, de modo a impedir a desconexão acidental dos mesmos, conforme modelo entregue ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202215212 | SEE |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202227 | 07/07/2022 10:02:48 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202215211------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO
202215210 | APG |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202227 | 08/07/2022 09:14:58 | Durante a realização da SSP 20225680, correspondente a manutenção quadrienal (MP4A) do autotransformador T04, constatado que a sinalização de atuação do para-raios de 220 kV, correspondente a fase S, não apresentou sinalização na sala de controle, quando aplicado ensaio com o dispositivo de teste do contador de descargas. Com a utilização de um jumper externo, a sinalização foi confirmada, sendo assim solicito apoio para solucionar a falta de sinalização. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215208 | SEE |  | B017C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.017-9 | 202227 | 07/07/2022 10:03:09 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202215207 | SEE |  | B017C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.017-7 | 202227 | 07/07/2022 10:03:20 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | FOI REALIZADO O LEVANTAMENTO DA RESISTÊNCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TC'S UNS0024 DAS PONTES POSITIVAS. NÃO HOUVE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS TC'S.
202215192 | APG |  | G042H018 | IED PA5T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 (2RA-T04) | 3144.012-0 | 202227 | 06/07/2022 17:08:19 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0280-R01 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202215191 | APG |  | G042G019 | IED PP5T04-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R04 (2RP-T04) | 3144.011-8 | 202227 | 06/07/2022 17:08:25 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0747-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202215190 | APG |  | G042G018 | IED PP5T04-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04 (2RP-T04) | 3144.010-6 | 202227 | 06/07/2022 17:07:59 | [Retrofit Protección T04/R04] Implementar Orden de Ajuste OA.0732-R00 en el IED conforme documento en anexo. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202215186 | SPG |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202228 | 11/07/2022 09:06:37 | Verificar motivo por el cual al maniobrar la llave 43JCS los instrumentos de indicaciones de la consola JCC-02 presentan oscilaciones. Ref.: SSA 202212319. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202228
202215177 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:25 | verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESTERM D20M no funciona. | ILA2 | ILA2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202230 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificaciones de pistas, conectores, componentes y cableado del módulo WESTERM D20M utilizado en UTR de ensayos de la S MIL.DT encontrandose averias y falso contacto debido al uso del mismo, sin posibilidad de reparo, dar de baja. Mantener modulos en depencias de la SMIL.DT para reaprovechamiento de componentes. Instalado un nuevo chasis en Sala de ensayos a traves de la SM citada en el item "Documentos".
202215144 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 15:34:08 | Fabricación de unos engranajes para el motor reductor del sistema de control del deposito (Almoxarifado). Muestra entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202215139 | APG | 202214812 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202227 | 07/07/2022 11:46:44 | SSA 202214182 solicita alteração de velocidades de um dos ganchos da ponte N09. Porém, a alteração de apenas um dos ganchos impactará na funcionalidade do modo tandem (N09+N10). Ou seja, a alteração deve ocorrer nos quatro ganchos das pontes N09 e N10. A solicitação é para desativação dos pontos de velocidade 3 e 4, porém acreditamos que o correto seria redistribuir as velocidades entre os pontos 1, 2, 3 e 4. Solicitamos orientação de como proceder com relação à está alteração. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215135 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202227 | 06/07/2022 11:13:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono la alarma "AUXILIAR_CA INT SALIDA QQ-02 DISPARADO" sin rearme. | OUO5 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado disjuntor posição 52.1 (saída para CQ-01 bomba2) sinalizando disparo indevidamente. Verificado que o mecanismo de acionamento dos contatos auxiliares do disjuntor estava danificado. Foi realizado reparo do mecanismo com adesivo plástico e ajustado posição do mecanismo. Realizado ensaio de disparo e rearme manual do disjuntor e constatado correta sinalização e rearme do alarme.
202215126 | SEE | 202214293 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:53 | Calibrar transductor Siemens M08213, Nr S5-95. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202215115 | APG |  | G040F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T03 | 0129.077-0 | 202227 | 06/07/2022 05:27:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PELA SOLENÓIDE DE ATUAÇÃO MANUAL DO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO. VER ANEXO. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202215109 | APG | 202215013 | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 06/07/2022 11:21:32 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR DE 63A,CURVA D, DA TOMADA 460V,DEVIDO A CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DURANTE ENSAIO DE ALTA TENSÃO,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202215107 | SEE |  | R025A001 | BLOCO AMD-1 | 0980.137-0 | 202227 | 05/07/2022 17:14:32 | Eliminar franja de paso peatonal ubicada en la pista aguas arriba de la cota 144. Dicha franja esta ubicada en las proximidades de la curva frente a la obra del edificio de mantenimiento. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Realizado remoção de pintura branca da faixa de pedestres da pista da cota 144, proximo a o obra do novo edifício da manutenção, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202215106 | SEE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202227 | 06/07/2022 09:47:52 | Dar apoyo en la colecta de aceite lubricante de los mancales guia turbina de 60 Hz (10 a 18A) para la ejecución de la SSP 20223059 | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO
202215105 | SEE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202227 | 06/07/2022 09:48:04 | Dar apoyo en la colecta de aceite lubricante de los mancales guia turbina de 50 Hz (01 a 9A) para la ejecución de la SSP 20223058 | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO
202215104 | APG |  | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202227 | 05/07/2022 17:16:44 | Alterar configuracion de la UTR 617-1 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202215103 | SPG |  | A006B016 | QUADRO LIP-06 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.006-1 | 202227 | 05/07/2022 17:18:41 | Verificar e solucionar discrepância na indicação da temperatura do óleo do mancal guia inferior (38LQ). Observado no local o valor de 24,7ºC e no SCADA o valor de 30ºC. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202230 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215102 | APG |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202227 | 05/07/2022 17:16:59 | Alterar configuracion de la UTR 617 para eliminar los puntos en Adjunto que se estan reportando via protocolo IEC 60870-5-101 al SCADA NMR5 y no se encuentran cadastrados en la Base de datos del SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202215100 | APG |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202227 | 05/07/2022 16:49:48 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202215099 | APG |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202227 | 05/07/2022 16:50:44 | INSTALAR NOVA VERSÃO DA APLICAÇÃO X89 E INCLUIR PARAMETROS NO ARQUIVO H00.INI CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. OBS: EXECUTAVEL COMPARTILHADO EM FSH/SMDT/CRN/EVT 151ALTERAÇÃO SOPCP | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202215095 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 16:37:17 | ALTERAR SOPCP CONFORME A ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE E ARQUIVO ANEXO, VISANDO ATENDER AO PROBLEMA RELATADO NO EVT 151 DO NMR5. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202215092 | APG |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202227 | 05/07/2022 16:15:34 | Evaluar las acciones necesarias para adecuar el espacio de la sala ExCPD - AMD 1 - Cota 133. Uso como sala de técnicos del sector MEL4. Considerar documento en anexo. | MEL4 | ISI1 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202215088 | APG |  | R025B004 | SINALIZACAO | 0973.012-5 | 202227 | 05/07/2022 15:43:41 | Solicitamos parecer técnico (medidas correctivas y/o paliativas) referente a la situación presentada en la pista de circulación cota 144 aguas arriba, zona AMD. La franja peatonal instalada en las cercanías de la curva no figura en los planos. | MCI0 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202215079 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 08/07/2022 08:55:41 | CONFECCIONAR MANOPLA PARA CHAVE ELÉTRICA ROTATIVA (CM 526886), CONFORME MODELO A SER ENTREGUE (FOTO EM ANEXO) UTILIZANDO A IMPRESSORA 3D. QUANTIDADE: 02 PEÇAS. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202232 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202215068 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:19:06 | Fabricar 40 buchas roscadas, material aço 1045, com dimensões : diâmetro externo 38mm x comprimento 32mm x rosca M20 interno, para utilização com olhal, para sustentação do RPD nas atividades de substituição de vedação dos servomotores. John ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215066 | APG |  | N075A001 | TALHA ELETRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202227 | 05/07/2022 15:37:35 | Solicitamos apoyo para ejecutar el mantenimiento preventivo del APAREJO ELETRICO TIRAK PARA TRANSPORTE EN EL TUBO DE SUCCION prevista en la PIC.ME.0063-R01. SSP 20223527 | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202215054 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:30:35 | Confeccionar dispositivo para suporte para vara de manobra e antena, para medição de corrente de fuga nos para raios! conforme conversado com o senhor Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202215051 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:31:02 | Confeccionar dispositivo para suporte da antena, para medição de descargas parciais conforme conversado com o senhor Valdinei! | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202231 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202215050 | APG | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:45 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215048 | APG | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:53 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215047 | APG | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:03:59 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215046 | APG | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:09 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215044 | APG | 202214590 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:04:37 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERM D20SD correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707458) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215040 | APG | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:05:07 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215039 | APG | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:03 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215038 | APG | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:08:42 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215037 | APG | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:25 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215036 | APG | 202214592 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:34 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESTERN D20KRcorrespondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707460) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215035 | APG | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:48 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215033 | APG | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:09:54 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215032 | STE | 202212538 | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.013-6 | 202227 | 05/07/2022 14:17:23 | Usinar rebaixo de chaveta da Luva(nova) do eixo da bomba CPK 88 PW1, aumentando o rasgo da chaveta em 1 mm, para possibilitar instalação da mesma na unidade 14. Adicionalmente, executar polimento da luva retirada para possibilitar a utilização em futuras manutenções. | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Aumentado o rasgo de chaveta em 1mm, na bucha da bomba CPK 88 PW1, e polido com lixa o diametro externo da bucha para utilizacao futura.
202215031 | APG | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:01 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215030 | APG | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:11 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215028 | APG | 202214594 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:10:56 | Verificar y reparar 2 (dos) módulos GE-HARRIS WESDAC D20K correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707457) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215020 | ADM |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202227 | 04/07/2022 20:24:56 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o amperímetro 96A34-A apresenta fundo de escala, ocasionando acionamento da bandeirola 9 "BARRA A34 OU B34 CORRENTE EXCESSIVA" no anunciador BUS 3/4. | OUO6 | MEL1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizado a injeção de diversos níveis de corrente (0mA a 20mA) no amperímetro 96A34-A e obtidos resultados satisfatórios. Emitida SSA derivada 202215581 para ensaiar o transdutor 96A1-3 no XC-12. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215012 | APG | 202213598 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 17:11:01 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202213598, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202215008 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 08:16:25 | Confeccionar 4 tábuas de madeira nas medidas do desenho em anexo. | MAM2 | MCI2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202215006 | APG | 202214516 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202227 | 05/07/2022 08:44:39 | Emitir parecer técnico sobre el pedido: "Verificar a possibilidade de melhoria na passarela da cota 195, devido ao piso escorregadio, proveniente da ação da água de infiltração e da chuva sobre a carbonatação existente na passarela.Extender solução aos demais blocos" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202215000 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 16:39:32 | Solicitamos apoio para confecção de suporte tipo U, de 4", com furações conforme croqui em anexo. Finalidade reposicionar guincho para içamento de materiais. imagens em anexo. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202227
202214999 | APG | 202213810 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202227 | 04/07/2022 15:52:30 | Realizar alterações nos descritivos de alarmes relacionados à atuação do Buchholz do comutador conforme indicado no arquivo anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214998 | APG | 202213597 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 04/07/2022 16:14:01 | Alterar valores de ElementText, ElemType e B3 e inverter sinalização de pontos associados a supervisão de bobina da proteção dos transformadores da SEMD (T01R01, T02R02 e T04R04), conforme anexo. Realizar testes na UI04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202214997 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 08:19:16 | Efetuar pintura em caixa de ferramentas na cor AMARELA. Caixa entregue no pátio de pintura. | MAM2 | MCI4 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202228 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202214991 | SEE | 202209436 | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202227 | 05/07/2022 08:44:17 | DESMONTAR ESCADA DO ARO DE OPERAÇÃO DA U17 EM APOIO AOS SERVIÇO DE PINTURA DO ARO DE OPERAÇÃO DO RV DURANTE PD DA UNIDADE. DIA DE DESMONTAGEM COORDENAR COM MCI4 MEDIANTE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. | MCI4 | MMU2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202228 | WILSON ORREGO GABRIEL
202214990 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 08:30:23 | FABRICAR EM CONFORME AMOSTRA 02UN (INOX) DE CAME-CATRACA DO SISTEMA REVERSO DAS ROSQUEADERIA MANUAL RIDGID 2.1/2". COMPONENTE ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202214984 | SEE |  | B017B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202227 | 04/07/2022 14:43:54 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 21 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG17 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 13 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 13 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N° 21,PREVIA REVISIÓN GRAL.,SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO.
202214983 | SPG | 202210479 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202227 | 05/07/2022 08:30:51 | Solicitamos apoyo para ejecución de corte y soldadura de conexiones de manera a eliminar la tubería mencionada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202214981 | SPG | 202210299 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202227 | 05/07/2022 08:31:02 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura de ojales de manera a permitir el desmontaje de tubería, válvulas y accesorios del colector principal. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202214975 | SAS |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202227 | 05/07/2022 17:23:34 | Solicitamos apoio para preparação e pintura da placa de fixação da viga utilizada para substituição da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da tomada de água. Imagem em anexo. OBS: cor amarela, dispositivo. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202228 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202214973 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 17:25:29 | Solicitamos a compra, codificação e inclusão na LMR do kit de vedações do atuador pneumático das válvulas VDR do sistema de CO2 das unidades geradoras. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não
202214960 | APG |  | T085B003 | DATALOGGER | 1286.003-9 | 202227 | 04/07/2022 10:30:52 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UAR 02 DEL SISTEMA ADAS SE ENCUENTRA OFFLINE, NO ESTÁ COMUNICANDO CON LA ESTACIÓN CENTRAL | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214956 | STE |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202227 | 04/07/2022 16:56:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DO LED ESTAR APAGADO COM O GMV 4135 EM SERVIÇO. OBS.: DIFICULDADE DE TROCA DE LED. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202227 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado el link de interligación "num 69 de la regla de bornes C65" de la lampara de indicacion "ventilador conectado" que viene del GMV-4135 con falso contacto. Realizado limpieza y reapriete en el mismo, normalizando el funcionamiento. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202214954 | APG | 202214148 | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202227 | 04/07/2022 15:27:15 | Solicito parecer sobre possível mau contato em crimpagem de cabo no disjuntor 722.06 do QB 06. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214947 | APG | 202214560 | J079B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.072-9 | 202227 | 05/07/2022 08:32:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO DE DRENO DE RECALQUE PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214945 | APG | 202214561 | J078B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.071-0 | 202227 | 05/07/2022 08:32:16 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E PROCEDIMENTO PARA SOLDA DE SOBREPOSTA EM TUBULAÇÃO DE DRENO DE RECALQUE PARA ELIMINAR VAZAMENTO POR OXIDAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214944 | SPG |  | E019G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L3 | 0688.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:19:14 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229
202214943 | SPG |  | G073V001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202227 | 04/07/2022 09:20:19 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-IRY posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT según SSP 20221646. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a través de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229
202214937 | SPG |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202227 | 04/07/2022 09:33:18 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1701, TSA-1702 Y TSA-1703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A, B, C DE LA U17, PD: 11/07/2022 AL 22/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202228
202214931 | APG |  | R021A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 128 + 80,00 E 142 + 36,50 | 0977.007-3 | 202227 | 05/07/2022 14:46:45 | Se observa área húmeda en el cruce entre el pavimento y la presa de tierra. Solicito parecer técnico. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214929 | APG |  | R021A001 | TRECHO ENTRE ESTACA 122 + 47,17 E 128 + 80,00 | 0977.006-6 | 202227 | 05/07/2022 14:46:57 | Se observan varias areas húmedas de considerables dimensiones, se encuentran en E + 122, E+123 y E125. Solicito parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214921 | APG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202227 | 04/07/2022 23:44:21 | Verificar e solucionar perda e fluxo de água na válvula mesmo com o registro completamente fechado. Válvula localizada na barragem principal, El 214 m, bloco F34. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214916 | APG |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202226 | 02/07/2022 00:11:29 | Verificar o motivo pelo qual ao clicar sobre a barra de ferramentas do aplicativo WS500 o mesmo reinicia a tela. Obs video em anexo. | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202214910 | STE |  | K001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202227 | 04/07/2022 10:43:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PELA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DO SISTEMA SPRINKLER DO TA-02 FASE A, CONFORME ANEXOS. | OUO2 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202227 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMNETO POR DIAFRAGMA AVARIADO. ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. NORMALIZADO SISTEMA E REGULADO EM 5,0KGF/CM². VÁLVULA SUBSITUIDA ENCAMINHA PARA REPARO CONFORME SSA:202215315. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202214909 | SPG |  | A033A001 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N1 | 0248.006-9 | 202227 | 04/07/2022 14:40:20 | Durante a execução da SSA 202213020, notou-se que as vedações da sede da válvula estavam danificadas, também apresentavam rachaduras as vedações tipo notas musicais. Além disso, verificou-se que haviam pontos corrosão. Substituir vedações e realizar recuperação destes pontos de corrosão. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202233
202214908 | SPG |  | P093B004 | FAN-COIL FC-2P-121 DUTOS E ACESSORIOS | 2190.010-7 | 202227 | 06/07/2022 08:28:06 | Realizar limpeza de grelhas sujas, das salas do laboratorio. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228
202214903 | SAS |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202227 | 04/07/2022 10:43:04 | Verificar e solucionar manopla da seccionadora do aquecimento quebrada. Encontrada a manopla na parte superior do painel GMV 1431, elevação 144,00m. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202227 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado reparo na fixação da manopla da seccionadora DSC, restaurando a sua condição normal de funcionamento. Medições realizadas: Tensão: 227,2 Vca; Corrente: 0,3 A. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214895 | SPG |  | A004A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202226 | 01/07/2022 16:20:29 | RECUPERAR OU CONFECCIONAR NOVO MANÍPULO DA VALVULA LIMITADORA DE PRESSÃO RETIRADA DA BOMBA 1 DO PAP DA U04 VIA SSA 202214329, EM APOIO A MANUTENÇÃO/REPARO DA MESMA. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228
202214891 | APG |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202227 | 05/07/2022 08:36:16 | Aplicar proteção anticorrosiva componente instalado e região da solda, se possível no batente de fim de curso por completo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214890 | APG | 202214589 | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202227 | 04/07/2022 09:19:39 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la resistencia eléctrica con código de stock 112950, para atender la SSA 202214589 donde solicitan disponibilizar 4 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202214889 | APG |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202227 | 05/07/2022 08:36:41 | Aplicar proteção anticorrosiva componente instalado e região da solda, se possível no batente de fim de curso por completo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214888 | APG | 202206641 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 01/07/2022 15:55:21 | Criar 4 pontos calculados, alterar cálculos e eliminar outros 4 pontos calculados, conforme anexo da SSA 202206641, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202214886 | APG | 202214547 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202227 | 05/07/2022 08:37:44 | Apoio para sacar parafusos quebrados da sapata de metal, fabricar uma peça de cada amostra de sapata de freio de ancoragem (no total de duas peças). Apoio para recuperar braços do freio. Vide fotos anexo. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214884 | SAD | 202214798 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202227 | 04/07/2022 09:19:50 | Solicitamos reparo da FONTE DO ANUNCIADOR, 125/24 VCC, modelo INEPAR código almoxarifado: 207250; OBS: Constatada fonte sem tensão de saída, durante execução da SSA 202214708. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: resistor 15kOhm/1W, (2) sócalos de 8 pines, test de sus componentes. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214882 | SPG | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:31 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado de almox: no actúa en corto retardamento. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232
202214880 | SPG | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:46 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé ret. del disy.52.A: después del ajuste de tiempo de largo-retardamento actúa de manera intermitente fuera del tiempo esperado. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202232
202214873 | SEE |  | D001J001 | PAINEL DE MEDIÇÃO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2MC60-1 | 2490.012-5 | 202226 | 01/07/2022 14:01:01 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DA LI IPU 60HZ FI2 APÓS A EXECUÇÃO DA SSP 2022/3430. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202228 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO
202214869 | SPG |  | B012B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.014-6 | 202226 | 01/07/2022 14:16:02 | Durante realização da SSP 20220833 (9M), constatada deterioração nos valores medidos para controle de desgaste dos anéis de carvão, conforme item 1 da PIC.ME.0068. Realizar novas medições adicionais/periódicas referentes ao desgaste dos anéis de carvão, conforme disponibilidade operativa da unidade geradora. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202230
202214863 | APG | 202207553 | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202227 | 05/07/2022 08:39:24 | SOLICITAMOS CONFECÇÃO DE 2 ROSCAS EM 2 TUBOS DE DN 21/2" DO TIPO "BSP" E 2 ROSCAS EM TUBO DN 3" DO TIPO "BSP", PARA APOIO EM INSTALAÇÃO DE BY-PASS. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202214859 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 11:37:54 | Solicitamos apoyo para la fabricación de 24 pinos guia de la placa de trava de la caja de vedación, modelo entregado al taller mecánico. | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214858 | STE |  | S013A004 | TRANSFORMADORES DE CORRENTE | 0732.004-3 | 202227 | 05/07/2022 10:50:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TC DA MARCA FLUKE, MODELO 80I-600, DE REFERENCIA IB- 495. INSTRUMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214857 | APG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202226 | 01/07/2022 16:31:18 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE 4 PORTAS (COMPARTIMENTO DAS DUCHAS) NO VESTIÁRIO DA SALA DE SMMU.DT/MMU1 - GERADOR, AMC, ELEVAÇÃO 108, EIXO C-D, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 15 E 16. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214856 | SEE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:47:27 | REALIZAR ENSAYO DEL MEDIDOR DE RESISTENCIA DE AISLACIÓN MOD.:MIT2500, MARCA MEGGER, N°SERIE:1004-745/ 102003720, IB 4069 SOB A RESPONSABILIDADE DE MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214855 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 11:47:40 | VERIFICAR/REALIZAR CALIBRACAO DO MILIAMPERÍMETRO ALICATE DA MARCA FLUKE, MODELO 773, DE IB 1695 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MICHEL R. CALCAGNO R 2215/3215 SMMG/MEG2 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214854 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:48:08 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO MEGAOHMIMETRO DIGITAL BP. 704417, IB 1679, MARCA MEGGER, MODELO MIT 430, N SERIE 101354755, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:2215/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituidas sus pilas.
202214848 | SEE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202227 | 05/07/2022 10:52:37 | Realizar calibração do calibrador de processos de marca Fluke, modelo 726, IB4051, sob a responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno da SMMG.DT/MEG2 R:9182/3215. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214844 | SPG |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202226 | 01/07/2022 10:15:53 | SOLICITAMOS EFETUAR AFERIÇÃO/CALIBRAÇÃO DO PAQUIMETRO DIGITAL BP.651249, IB 1674, MARCA MITUTOYO, MODELO CD-6"PS, N SERIE 06046874, DE RESPONSABILIDADE DE DO SENHOR MICHEL CALCAGNO R:9182. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202233
202214842 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 10:16:04 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MULTIMETRO DIGITAL IB 1671, MARCA YOKOGAWA MODELO 73402, SOB. RESPONSABILIDADE DE MICHEL CALCAGNO SMMG/MEG2 R:9182/3215 | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214840 | AMP |  | B017C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.017-2 | 202226 | 01/07/2022 10:11:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U17 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202227 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES DEL PD REF.: MP3S U17
202214839 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202226 | 01/07/2022 10:16:17 | REALIZAR TESTE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO VOLT - AMPERÍMETRO ALICATE DIGITAL FLUKE, MOD. 376, SN. 28750091WS, IB 1702 DE USO DE MICHEL R CALCAGNO (9182)DA SMMG.DT. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214833 | SPG |  | G042K002 | CAIXA CJ-CCT04 DE DISTRIBUIÇÃO 125VCC TRIP DISJ. 84T04/43TL4 | 2983.020-0 | 202226 | 01/07/2022 08:46:16 | Acompañar montaje e instalación de la caja de distribución CJ-CCT04. Colocar en servicio durante el comisionamiento de los paneles 2RP-T04 y 2RA-T04 (SSAs 202213678 y 202213679). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202227
202214821 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202226 | 30/06/2022 17:21:44 | Durante ejecución de la SSP: 20222678, fue encontrado el bloque temporizado POS. XT-3 con defecto (actúa fuera del tiempo esperado, sin permitir ajustes). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Substituído bloque temporizado pos. XT.3 por otro de iguales características el cuál fue retirado del almecén (COD. ALMOX: 105023). Realizado ajustes según OA.0051.R00 (tiempo ajustado/obtenido:60s/60,3s) y posteriormente fue instalado y ensayado con actuación en el tiempo esperado. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214820 | SEE |  | D061A017 | CAIXA COMUM TCs 500kV - MEDICAO FATURAMENTO (L6) CXTC | 1134.008-5 | 202226 | 30/06/2022 17:10:03 | Romper lacres para posibilitar la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal SSP 2022/3430, previsto para el día 11/07 al 12/07. | MET3 | ILA3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214819 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202226 | 01/07/2022 10:16:34 | Solicito atualização do desenho 6459DC15257 referente a SSA202213564 onde foi executada a conexão do cabo M71157 no disjuntor 721.A57 para alimentação 125Vcc do painel 2S-DO3. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202214817 | STE |  | R090B011 | SISTEMA DE ILUMINACAO CASA DE MAQUINAS E VIAS DE ACESSO | 1148.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:33:10 | Verificar motivo pelo qual ao pressionar o interruptor apenas uma luminária acende na casa de comando das comportas de captação da piracema. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202227 | ALTAIR WIGGERS | Encontrado 5 lâmpadas LED bulbo 13,5W 240V 6500K E27 com defeito, e interruptor com mau contanto trocado por outros de mesmas características . deixado iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214812 | AIM | 202207924 | N027A064 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO JUSANTE - PEP-CJ | 3167.014-5 | 202226 | 01/07/2022 09:03:46 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A). SSA DERIVADA DE 202207924. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Emitida SSA derivada para IEE2 sobre como proceder com relação à alteração nos demais ganchos.
202214802 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:18:28 | Solicitamos fabricação de 7 peças em condição de testes de uma trava para tomada de alimentação de um protótipo de banco de resistores de aquecimento provisório para as UGs, em desenvolvimento na SSA 202214358. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202214801 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 08:39:48 | CALIBRAR/AJUSTAR NÍVEL DE PRECISÃO 200MM COM ESCALA DE 0,02MM/M, MARCA DIGIMESS (BP:0636611). NÍVEL ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231
202214800 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 08:40:05 | CALIBRAR/AJUSTAR NÍVEL DE PRECISÃO 200MM COM ESCALA DE 0,02MM/M, MARCA MITUTOY0 (PV105H003). NÍVEL ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202231
202214794 | APG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202226 | 30/06/2022 11:21:24 | REPARAR OU SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DE ACESSO À SALA DA ESTAÇÃO CENTRAL-SCC (SALA DOS DAUCs) QUE SE ENCONTRA DANIFICADA. VER ANEXOS. | OUO7 | MCI2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202214790 | STE | 202207339 | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202226 | 30/06/2022 11:13:32 | Apoio para fabricar duas flanges em aço inoxidável para proporcinar a instalação de protótipo de um fluxometro para os trocadores de calor do sistema de regulação de velocidade. Desenhos em anexo. Contato Mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202227 | NERI XAVIER DA SILVA | Confeccionado dois flanges em aco inoxidavel, chapa de 1/2polegada de expessura, diametro 180mm, furo de 70mm.
202214781 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 16:01:06 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA EM 4 TAMPAS DIANTEIRAS RETIRADAS DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. NOTA: APÓS JATEAMENTO CONTATAR EMISSOR PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202228
202214775 | APG |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202226 | 30/06/2022 09:53:12 | Verificar o motivo da ocupação de disco estar em 86.2% conforme SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214773 | APG |  | T075Q012 | SERVIDOR BITOOD1 - EMS SERVIDOR OOD | 0921.058-0 | 202226 | 30/06/2022 09:53:32 | Verificar o motivo da utilização de disco de 83.9% no equipamento, conforme valor verificado na SSP 20220046. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214772 | SPG |  | E019A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDICAO DE RETAGUARDA | 0288.037-7 | 202226 | 30/06/2022 16:42:42 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229
202214771 | SPG |  | E019A026 | CAIXA COMUM DOS DCPS PARA MEDICAO DE RETAGUARDA | 0455.021-8 | 202226 | 30/06/2022 16:42:50 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20221646, previsto para os dias 23 e 24/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202229
202214770 | STE |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202226 | 30/06/2022 16:19:44 | Durante execução de MP 1A (SSP:20222844) o carregador não entrou em carga. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202226 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado defeito nos seguintes componentes: - Cartão eletrônico posição E1 não permitia ajuste de corrente de carga. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307351) e ajustado conforme OA BT-3203. - Cartão eletrônico posição E3 apresentando defeito no capacitor C1. Substituído por outro idêntico retirado do almoxarifado (Cod:307378). Emitido SSAs: 202214805 e 202214806 para IMA0 gestionar reparo dos cartões. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202214769 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202226 | 30/06/2022 16:20:44 | Durante el MP1A SSP: 20222842, el cargador CW-1 no entró en carga. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró defecto en los componentes: -Cartón electr. pos.E1 no permitió ajuste de I de carga.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes (cod:307351) y se ajustó conforme OABT-3203. -Cartón electr. pos E3,presentó defecto en el C1.Se sustituyó por otro de mismas características retirado de almacenes(Cod:307378) . Se emitieron las SSAs:202214807 y 202214810 para que IMA 0 gestione el reparo de ambos cartones. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214768 | SPG |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDICAO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 202226 | 30/06/2022 09:36:17 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227
202214766 | SPG |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 202226 | 30/06/2022 09:36:31 | Romper lacres da caixa comum e das caixa individuais das fases R, S e T para permitir a realização da MP4A com SSP 20223030, previsto para os dias 09 e 10/07/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227
202214760 | SEE |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSORIOS | 0111.011-0 | 202226 | 30/06/2022 06:10:01 | Verificar e solucionar baixa pressao do Bus Duct. Durante parada da unidade, foi identificado no SCADA o alarme "GENERADOR BARRAS FASES AISLADAS PRES BAJA" de forma intermitente, além de sinalizacao no ULP e TGC. Verificado posteriormente no local a condicao relatada. | OUO5 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202226 | HELIO COMACHIO | Realizado ajuste da pressão de ar do barramento. Pressão será monitorada durante manutenção de rotina.
202214755 | SPG |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202227 | 04/07/2022 11:49:41 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202228
202214753 | SEE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202226 | 30/06/2022 11:26:28 | Debido a la sustitución de dispositivos de marcación de la margen izquierda quedaron orificios sobrantes, a pedido de la SOCM realizar la reparación y posterior pintura de los mismos en todos los pisos del edificio de producción. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado preenchimento dos furos e pintura no local, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214741 | APG |  | T085A001 | MULTIPLEX | 1274.001-7 | 202226 | 29/06/2022 15:51:00 | Verificar valor medido no item 4 da SSP 20225095 referente a este equipamento que não está de acordo com o valor esperado (5400 Ohms x 5 Ohms) | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214735 | SPG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:30 | Reparar megohmetro digital fabricante Megger, modelo MIT510/2 devido oscilações na medição. Necessário a substituição dos cabos de prova danificados e calibração. IB 3073. | MEG1 | ILA2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231
202214732 | APG | 202214593 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 05/07/2022 10:11:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS WESDAC D20A correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708707) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214730 | APG | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:15 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214729 | SEE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 29/06/2022 15:59:39 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL MULTÍMETRO DIGITAL DE REFERENCIA, MARCA FLUKE, MODELO 8508A CON BP 709813. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202214728 | APG | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:22 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214727 | APG | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:28 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214725 | APG | 202214586 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:35 | Verificar y reparar 1 (un) módulo Fuente de alimentación GE-HARRIS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708645) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214724 | SPG |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 29/06/2022 16:00:29 | Solicito la reparación del multímetro marca Fluke, modelo 189 con BP 630552, el cual no enciende. Documento de origen SSA 202214301. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232
202214723 | APG | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:41 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214722 | APG | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:48 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214721 | APG | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:21:55 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214720 | APG | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:02 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214719 | APG | 202214595 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:07 | Verificar y reparar 1 (un) módulo GE-HARRIS WESDAC D20S correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 707456) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214717 | APG | 202214596 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202227 | 04/07/2022 09:22:12 | Verificar y reparar 1 (un) módulos GE-HARRIS DISPLAY DE DATOS correspondiente a las UTRs del SCADA (código de stock = 708728) para almacenamiento como stock. | IMA0 | ILA2 | BERNAL VILLALBA SERGIO MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214715 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:23:05 | AVALIAR NECESSIDADE DE REFORÇOS ESTRUTURAIS E SISTEMA DE IÇAMENTO EM CAÇAMBA CEDIDA/UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE GRANALHAS DA EQUIPE DE ENGETINTAS. FOTOS E OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202214712 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:20:34 | Desmontaje eléctrico de la mesa de agua en el galpón del almacen del margen izquierdo para trasladar a los talleres de MMU3 en la cota 108. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227
202214711 | STE | 202214151 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202226 | 30/06/2022 08:23:21 | FAVOR REALIZAR METALIZACION DEL ASIENTO DEL RULEMAN EN EL EJE DEL VENTILADOR DEL VVT-3138 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202226 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Aplicacado a metalizacao no eixo vvt-3138, diametro de 2 7/16 pol. , material 21021, e retificado na medida final de 2 7/16 polegadas medida do rolamento.
202214710 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:23:47 | Desmontaje mecánico de la mesa de agua en el galpón del almacen del margen izquierdo para trasladar a los talleres de MMU3 en la cota 108. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202227 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Desconectado maquina de corte a jato d'agua, que estava instalada no galpão 5 do almoxarifado e transportado todo o equipamento para a cota 108, na área industrial.
202214709 | STE | 202214150 | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202226 | 30/06/2022 08:23:30 | FAVOR REALIZAR METALIZACION DEL ASIENTO DEL RULEMAN EN EL EJE DEL VENTILADOR DEL VVT-3136 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado a aplicacao de material 21021 pelo processo de metalizacao no eixo VVT-3136, e realizado o processo de retificacao para o diametro final de 2 7/16 pol. conforme medida nominal do rolamento.
202214696 | SPG |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSORIOS | 2190.036-5 | 202226 | 30/06/2022 09:26:12 | SOLICITAMOS A VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SMIL.DT AONDE A SALA 118 SE ENCONTRA EM TEMPERATURA DE 20ºC SENDO QUE SEU SET POINT DEVE SER (23ºC +/-2ºC) E A SALA 112 ENCONTRA SE COM TEMPERATURA AMBIENTE EM 19ºC SENDO QUE SUA TEMPERATURA DEVERIA SER +/- 24ºC. | ILA3 | MEG3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202228
202214693 | SPG |  | M080A001 | MODULO DE AQUISICAO EM REDE | 3007.001-3 | 202226 | 01/07/2022 15:48:12 | Solicito apoio da IEE3 para verificar condição da NAM verificada na SSP 20223390. Foi constatado que na interface WEB da NAM, o menu STORAGE aparece em verde , entretanto, o menu LINUX SYSTEM, aparece em vermelho citando memória, conforme anexos. Também solicito revisão da PIC.EE.0156.R01, no item 5, referente à localização M080A001, é pedido para verificar que o nível de memória livre em disco não seja menor do que 30%, todavia, normalmente este valor sempre fica abaixo de 1%. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202228
202214678 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202226 | 29/06/2022 10:45:43 | Fabricar duas ferramentas para desmontar o acionamento da haste figura da pagina 17/23. Desenho em anexo. | MET2 | MMU3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202226 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fabricacion de herramientas tipo pino para desmontaje de valvulas conforme a lo solicitado por el emitente, se confeccionaron dos pinos de diametro 20x200 y 23.5x200 de bronce.
202214677 | STE |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202226 | 29/06/2022 10:54:09 | Desmontar flange de dois acumuladores hidraulicos retirados com SSA 202210026, e montar nos novos fornecidos pela GE. | MET2 | MMU3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado fixação do flange em morsa e removido acumulador hidráulico acoplado por rosca. Trabalho realizado em 2 unidades.
202214668 | SEE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202226 | 29/06/2022 16:29:32 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 88 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN
202214653 | APG |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202227 | 06/07/2022 10:57:32 | Verificar possibilidade de fechar o teto acima dos paineis QDS-01 e QDS-02, na sala dos servidores do sistema SCADA, na elevação 135. | OUO5 | MCI2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202214650 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:09:52 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS E 6 PRENSA CABOS 3/4" ENTREGUES AO EXECUTOR. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 13/07/2022. | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizada adaptacao da rosca de tres caixas de passagem e de tres empunhaduras de tomada para comportarem prensa cabo de 3/4.
202214649 | SPG | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:10:02 | Soldar 3 suportes para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsto 12/07/22). | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202228
202214647 | STE | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:10:15 | Solicita-se a confecção de 4 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379), em chapa de aço 1/2" com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor. Amostra entregue para o executor. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 11/07/22). | MEG1 | MMU3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado 4 roscas m6x1 em quatro chapas.
202214646 | APG |  | A001A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.001-0 | 202226 | 29/06/2022 16:26:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER E DEFINIÇÃO DE VALORES MÁXIMOS, REFERENTE AOS ATUAIS VALORES DE VAZÕES DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS 50 E 60HZ (RADIADORES- 80WO, TROCADORES DE CALOR DO M.C - 80TW E DO MGS - 80UW) EM FUNÇÃO DE ALTERAÇÃO DAS VAZÕES DETECTADAS ENTRE O PERÍODO DO ANO/SEMANA 2020/06 E 2022/21, ONDE FORAM SUBSTITUÍDAS VÁLVULAS DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DAS UGS - 08AP, 10MC, 11RG E 13TC. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202214644 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:44:48 | Solicitamos apoyo para granallar y pintar el tanque de agua de la mesa de corte de agua (jato de agua) a ser trasladado al taller de pintura en la semana 202226. El color original del equipo es gris claro, la base antioxido y pintura acorde al servicio conversdo con el señor Janio. | MMU3 | MCI4 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214636 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202226 | 28/06/2022 14:38:45 | Descargar datos del monitoreo de descargas parciales instalado como prototipo en las 3 fases de este transformador. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio fue realizado en conjunto con instructores de CEPEL y personal de IEQ3. No fue medido niveles de descargas parciales relevantes en ningún TU de la U10.
202214622 | STE | 202213947 | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202226 | 28/06/2022 16:03:14 | Efectuar pintura (cinza 7045) de (2 piezas - chapas metalicas 220x117 mm) para la instalación de la manopla del disjuntor 52.27 del panel KG-24. | MEG2 | MCI4 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202214620 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 28/06/2022 14:07:37 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "U10 GERADOR POTENCIA ATIVA Falha/Falla Exec/Ejec. Control. UTR" no SCADA, logo no início da tomada de carga da Unidade Geradora. Foi possível tomar carga na Unidade mesmo com o alarme acionado. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214615 | APG |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202226 | 30/06/2022 07:54:01 | Desobstruir dreno localizado junto ao local de passagem do cabo a óleo, cota 141, na região próxima a viga oca. | OUO1 | MCI1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202214610 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202226 | 28/06/2022 15:54:34 | Durante manutenção preventiva SSP20201413 encontrado duas maçanetas das portas do painel danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado no total 5 maçanetas danificadas, foram substituídas por outras de mesmas caracteristicas (código almoxarifado 670316) normalizando condições das portas do painel.
202214608 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202226 | 28/06/2022 16:58:31 | Verificado durante manutenção preventiva SSP20221412, ruído no GMV0919. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Encontrado contator auxiliar posição X52 com ruído devido a deformação na carcaça , foi substituído o contator por outro de mesmas características normalizando o funcionamento do GMV0919.
202214606 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 11:26:40 | solicitamos apoyo para la confección de 32 tapón de laton de 1/2 BSP con alojamiento para oring | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214605 | APG |  | R020A001 | TRECHO ENTRE MURO DE LIGACAO E ESTACA 103 + 00 | 0977.003-4 | 202227 | 05/07/2022 14:47:15 | Se observo un bache importante en el pavimento de aguas abajo, el mismo se encuentra con acumulación de agua, sin precipitaciones en días anteriores a la inspección. Emitir parecer técnico sobre la anormalidad. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214601 | APG |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202226 | 28/06/2022 10:33:40 | Ensaiar funcionamento de componentes sobressalentes para RTU560 conforme planilha anexa. Obs.: Componentes também compatíveis com os seguintes localizações: C043F008, D043F008, E013P012, G045J007, G045J008, G073R016, G073R017 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202214600 | APG |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202226 | 28/06/2022 10:34:53 | Descomissionar e desinstalar equipamento após comissionamento de G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1. Encaminhar equipamento para a plataforma de ensaios (S099G003) para verificações e possível utilização como sobressalente para Estação de Engenharia G073K005. Etiquetar equipamento com código desta SSA. Anexar foto na baixa do documento. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não
202214582 | STE | 202214528 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202226 | 28/06/2022 10:40:10 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3147 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202227 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-3147 em apoio a MAM3. Medições: V=223,7Vca, I=0,3A, Resistência de Isolamento do resistor de aquecimento (250Vcc)=30GΩ. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202214581 | STE | 202214528 | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202226 | 28/06/2022 10:39:56 | FAVOR REALIZAR EL CAMBIO DE RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3147 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202226 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-3147, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202214580 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 14:33:39 | Confeccionar 05 dispositivos a ser utilizado para tracionar o vazador utilizado no equipamento fabricante RIDGID. Charles ciente. Contato com Ronaldo R-9531. | MEG1 | MMU3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado rebaixo e rosca de 3/8 UNF na extremidade de 5 parafusos M10 de classe 12.9 fornecidos pelo emitente.
202214576 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 11:26:58 | Apoio para realizar conexões de instrumentos para teste em bomba Hidraulica Enerparc ZU4 do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | confeccionado bloco em aço carbono com perfil quadrado de 25 mm e comprimento de 42 mm, realizada furações passantes de 16 mm de diâmetro e 13 mm de diâmetro a alojar parafusos de condução do fluxo do óleo. Confeccionado a partir de barra sextavada de aço SAE 1045 de 15/16" dois parafusos, um M16 e outro 1/4 NPT. Conjunto completo monta manômetro a saída de pressão de bomba hidráulica fornecida pelo emitente.
202214575 | STE | 202214258 | J006C002 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ N2 2-EK1/B-CA | 0478.004-3 | 202226 | 28/06/2022 11:57:51 | Efetuar serviços de furação e rosqueamento em base de válvula de descarga conforme jà executado na SSA 202206467. Base entregue na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado fresamento em assento de conexão, furação correspondente e rosca de 1/8 BSP em base de válvula de descarga fornecida pelo emitente.
202214574 | STE |  | A007D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSORIOS | 2969.014-3 | 202226 | 28/06/2022 11:27:13 | Fabricar 6 chapas com dimensões 150 x 150 mm e espessura de 1/2" para ajustar altura do tanque acumulador N2. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202226 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado 6 quadrados de 150mmx150mmx1/2 e dessas três foi feito um rasgo de 20mmx75mm.
202214573 | APG |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202226 | 28/06/2022 11:57:29 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. Obs.: Um dos alcapões encontra-se bloqueado (lado PY) e também necessita ser recuperado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214571 | APG |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202226 | 28/06/2022 11:57:11 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de um alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214565 | STE |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202226 | 30/06/2022 07:54:24 | Verificar motivo pelo qual estando selecionada a bomba 01 como principal, a bomba 02 não entra em operação quando se atinge o segundo nível nos controladores 71AI e 71BI; estando a bomba 04 como principal, a bomba 05 não entra em operação quando se atinge o segundo nível nos controladores 71AI e 71BI. | OUO2 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202227 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado automatismo del TCSH-KA04 sin encontrar defectos, pudiendo constatar inoperancia del relé XT1 del KA-04 siendo este el causante de la no partida el 2o motor seleccionado, emitida SSA 202214129 para realizar el cambio de dicho contactor dentro del cubículo 2 del kA-04. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214562 | APG |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202226 | 29/06/2022 08:27:24 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de um alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214558 | APG |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202226 | 29/06/2022 08:27:49 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214557 | SEE | 202202655 | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202226 | 28/06/2022 10:39:10 | Em virtude da substituição da válvula NV107, solicitamos apoio para fabricação e, se necessário, instalação de trecho de tubulação de 1", conforme desenho anexo. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte de 2 unidades de trecho de tubulação de 1" em material inox 316L, realizado rosca de 1 BSPT e bisel nas extremidades correspondentes, preparado flanges para serem soldados. Realizado centralização e disposição dos componentes em campo e posterior soldagem pelo processo tig. Confeccionado placa de orifício com espessura de 3 mm, diâmetro externo de 64 mm furo com diâmetro de 5 mm.
202214555 | APG |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202226 | 29/06/2022 09:30:56 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214554 | SEE | 202214315 | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202226 | 28/06/2022 10:57:44 | Solicitamos reparo del Relé de sub tensión 27CC5 "Pextron" COD: 112909 (No acepta rearme en ajuste 114 y 116 VCC), encontrado defecto durante la ejecución de la SSA 202214278. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202229 | LUIZ FELIPE SKORA
202214553 | APG |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202226 | 29/06/2022 08:28:32 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214543 | STE | 202206359 | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202226 | 27/06/2022 15:03:16 | Solicitamos a pintura das portas metálicas dos cubículos dos disjuntores 52-1 e 52-2 na cor cinza RAL 7032, que serão utilizadas no próximo PD da unidade previsto para a semana 2022/28. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202214542 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 08:28:59 | Confeccionar 4 alargues y 4 acoples para el uso del personal de caldereria ya que los actuales se encuentran con desgastes por servicio. Materiales relevados: 712299 TOMA, SOBREPUESTA;FORMA CUADRADA (70X70 mm);ABS;COLOR BLANCO;TIPO DE PERNO REDONDO 4,80 mm;NUMERO DE POLOS 2+TIERRA; 712779 ENCHUFE, INDUSTRIAL;MACHO;CARCAZA EN POLIAMIDA 6.6;AUTO-EXTINGUIBLE;SELLO EN NEOPRENE;TERMINALES EN LATON;3 POLOS (2P + T); 711613 TOMA, ACOPLE;INDUSTRIAL;ENVOLTORIO PLASTICO | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202227
202214531 | STE | 202214078 | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202226 | 27/06/2022 17:31:15 | FAVOR REALIZAR LA DESCONEXION Y CONEXION POSTERIOR AL CAMBIO DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3119 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la desconexión y posterior conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del VVT-3119. Mediciones: -Megger R/Masa y S/ Masa, 23'C, %RH.75 - 250Vcc - 1' min: 45000MOhms y 50000MOhms. -U=224,7 Vca, - I= 0,254 A, - Rt=829 Ohms. Equipamiento dejado en condiciones normales de Operación.
202214530 | STE | 202214078 | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202226 | 27/06/2022 17:31:23 | FAVOR REALIZAR EL CAMBIO DE RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3119 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202227 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-3119, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202214529 | SEE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.017-1 | 202226 | 29/06/2022 16:33:57 | Solicitamos apoyo para la desconexión del circuito eléctrico que conecta la llave de nivel del RC al sistema eléctrico para facilitar el transporte del servomotor en la 225 programado para el día miércoles 13/07/22 | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202228 | RONALDO PIMENTEL
202214525 | SEE |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 202226 | 29/06/2022 16:33:24 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 11/07/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202228 | RONALDO PIMENTEL
202214521 | APV |  | L005B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-10 | 0433.046-3 | 202226 | 27/06/2022 11:06:01 | Durante a execução da MP 2A, SSP 20222872, constatado 4 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214511 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202226 | 27/06/2022 09:37:51 | Durante inspeção 6A, identificado que a válvula SC84 não estava vedando corretamente. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi efetuado a substituição da válvula SC84 que estava com defeito na vedação por outra sem anormalidades, efetuado teste e esta funcionando normalmente.
202214508 | SPG |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202226 | 27/06/2022 10:11:14 | Confeccionar 12 unidades de suportes, com chapa metálicas, conforme modelo entregue para o Senhor Mauro (oficina), para serem utilizados na fixação dos TC's do carregador de baterias C1. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226
202214491 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202225 | 25/06/2022 03:36:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 6 - COTA 112 - U14". VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202226 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reajuste de las terminales de los sensores del lazo 6. El panel aceptó rearme, quedando en condición normal del operación.
202214489 | SEE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202226 | 27/06/2022 14:50:46 | Verificar motivo pelo qual a identificação da tubulação de água de serviço, da U14, que sai da cota 95m para cota 78/57m encontra-se apagada. Identificar conforme demais unidades. Ver anexo. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202214487 | APV |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202225 | 24/06/2022 17:20:25 | Verificar/solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52-22 (VVT-9A23). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o contator principal 460Vca posição "C" está com ruído quando está em operação.(Sem.26). Devido a falta do material para reposição foi emitida SSA202214751(D) para IMA0 disponibilizar o contator (cód. almox.504688) SM 426579 p/ empenho. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214486 | APV |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202225 | 24/06/2022 17:20:19 | Verificar/solucionar ruído anormal na gaveta do disjuntor 52-24 (VVT-9A25). | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | (Sem.26)Encontrado defeito no contato 95/96 do relé térmico posição 49 e contatores posições X , XC e C com ruído. Foram substituídos: contatores X e XC por outros de mesmas características (cód. 679283); rele térmico 49 por outro de iguais características (cód. 208701) ensaio anexo; contator principal posição C foi substituído pelo da gaveta reserva que será normalizada quando for disponibilizado o material faltante (SSA202214750 para IMA0). |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214485 | SPG | 202204671 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202225 | 24/06/2022 16:53:25 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202228
202214480 | STE | 202208954 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202226 | 27/06/2022 09:38:01 | EFETUAR REBAIXO DE 15 BUCHAS ROSCADAS EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO/SOLDAGEM DAS MESMAS NA CRUZETA INFERIOR DO GERADOR DA U07, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. EDUARDO PADILHA. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202226 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Feito rebaixo em 15 unidades conforme solicitado.
202214479 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 16:58:34 | Alteración de los parámetros NORMST y ACRONM de puntos del ECCANDE. Sugestión de alteración de los parámetros HLIM6 y LLIM6 de puntos del ECCANDE. Para más detalles ver archivos en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202214515 para implementar los cambios en el DB del EMS por MEL4.
202214477 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 16:56:50 | Alteración de los límites HLIM5 y LLIM5 de los puntos ICCP para compatibilizar con los límites observados en ANDE. Alteración de STTYPE y ACRONM para configurar los puntos con 4 estados posibles. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitita SSA derivada 202214512 para implementacion en la BD EMS por MEL4.
202214470 | APG |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202227 | 05/07/2022 10:13:07 | Retirar arbustos que se encuentran creciendo en la presa principal en la junta entre los Bloques H01 y H02, en el paramento de aguas abajo en la Elevación 172 aproximadamente. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214462 | STE |  | R020A002 | TRECHO ENTRE ESTACA 103+00 E ESTACA 119+42,17 | 0977.004-1 | 202225 | 24/06/2022 11:59:56 | Se solicita la excavación del suelo en la estaca 118+50, el servicio servirá de apoyo en la inspección de la presa a ser realizado por la SOCC.DT en conjunto con la ENCC.DT. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Realizado escavação para serviços de inspeção da SOCC.DT e ENCC.DT, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214456 | APG |  | R055C001 | ESTRUTURA DA OFICINA | 0987.010-2 | 202226 | 27/06/2022 10:27:36 | Reparar un extractor de aire del techo del taller de la Semd, que se encentra averiada, causando entrada de agua en el taller durante los dias de lluvia. (En conocimiento Sr. Saul de la SMMC) | MET2 | MCI1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214454 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202225 | 24/06/2022 16:21:25 | Realizar cambio de baterial y posterior calibración de ser necesario a Multimetro Fluke 289 BP:658800 IB-3657 | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Limpeza. Substituição de bateria e fusível. Efetuado testes. Liberado para calibração (SSA 202214860)
202214447 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202226 | 27/06/2022 14:51:12 | Realizar identificacao na porta do painel QL-14041 localizado na EL-133, U-14. Mudar onde diz "CLF-09" para "CLF-08". | MEG3 | MCI4 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214445 | SAD |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202226 | 27/06/2022 14:51:29 | SOLICITAMOS ALTERAR A IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-16041, PARA CLF-10 / DISJUNTOR 522-13. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214444 | SAD |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202226 | 27/06/2022 14:51:40 | SOLICITAMOS QUE SEJA REALIZADA NOVA IDENTIFICAÇÃO NA PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-12041, PARA IDENTIFICAR NOVA ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO PAINEL CLF-09 / DISJUNTOR 522-01. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202214440 | SPG | 202214406 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:31 | Durante execução da SSP:20224906 constatado defeito no rele de proteção Amptector LS-SE do disjuntor 52-B (não aceita ajustes de longo retardamento), codigo de almoxarifado:234540. Solicitamos reparo do material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202230
202214439 | SAD | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:40 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no energiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 470uF/50V e 47uF/63V. Correção do circuito interno onde o negativo da alimentação da placa estava ligado no conector "4" ao invés do conector "b". Pela análise do circuito, não é possível a alimentação do módulo diretamente com 125Vcc, por isso foi feita a alteração da informação da tensão de alimentação de 125Vcc para 48Vcc. Teste em bancada OK. Liberado para uso.
202214437 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:33:50 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214431 | STE |  | B018C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.018-0 | 202225 | 24/06/2022 09:02:48 | Verificar/ Reparar modulo electrónico IF-3 ( N°S - IF3-0101437) ; LOS LEDS DE +/-15 VCC DOS MÓDULOS IF1, IF2 E IF3 (INTERFACE EC-DFR) ESTÁN TOTALMENTE APAGADOS; REF SSA 202214392 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, ADAPTAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS O CONVERSOR DC/DC 125V/+15-15V, RESISTORES 47KOHMS/5W E 2 FUSÍVEIS 1,5A 2AG. LIBERADO PARA USO.
202214430 | APG | 202214348 | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202227 | 05/07/2022 14:47:39 | Emitir parecer técnico sobre: "Verificar posibilidad de instalar guarda cuerpos en muro lateral derecho del vertedero, en la divisa con la presa de tierra. De manera a garantizar acceso seguro a cajas de conexión eléctrica y electroductos de la región" | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214423 | STE | 202214283 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202225 | 24/06/2022 09:41:51 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 618233, para atender la SSA 202214283 donde solicitan disponibilizar 5 un. del material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB02. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202227 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise do descritivo do material no sistema SMR, a IEQ3 está de acordo com o texto apresentado. Segue em anexo o catálogo do fabricante de referência apresentado na ficha técnica do material. Como política de estoque, sugere-se Máx=4un e Mín=2un.
202214413 | STE |  | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202225 | 23/06/2022 16:56:26 | Durante manutenção periódica, constatado que o manômetro do sistema de pressurização do barramento blindado não atinge zero quando despressurizado e atua em pressões diferentes das indicadas pelos ponteiros de alarme. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202225 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue sustituido el manometro de supervisión de presión del barramento blindado por uno nuevo previamente calibrado por la division de laboratorio (SSA 202214706) debido a que el primer manometro no fue liberado para uso (SSA 202214417). Con apoyo de la MEG1 fueron realizados ensayos de actuacion de alarma verificando las correctas actuaciones.
202214412 | STE |  | N042A056 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3173.004-2 | 202225 | 24/06/2022 09:03:14 | Durante manutenção preventiva da MEL2 verificamos que a tampa caixa de passagem dos sensores de freio teve interferência com guarda corpo e quebrou. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado inspección y verificado que la tapa de la caja de pasaje del sensor de freno posición 17F2 se encontraba averiada, la misma fue sustituida por acrílico, debido a la indisponibilidad de sobresaliente del material. Material proveído por el consorcio. Foto en Anexo
202214409 | STE |  | N042A052 | FREIO 02 DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 3207.004-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:33 | Sensor de abertura do freio 17F2 precisa ser reposicionado. Quando o freio abre, o sensor não fica em posição adequada para acionamento. Ver imagem no anexo de emissão. | MEL2 | MEG3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202226 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue reposicionado el Sensor de abertura del freno posición 17F2. Posterior al reposicionamiento fue realizado ensayos de abertura y cierre del freno constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214378 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 09:01:42 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM CHAVE DE IMPACTO ELÉTRICA 3/4" MARCA MAKITA, MODELO:6906. A FERRAMENTA NÃO APRESENTA TORQUE. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202233
202214371 | SPG |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202225 | 23/06/2022 11:17:31 | Verificar sucessivas chamadas recebidas nas consoles da CCR - ramal 2202, de telefones externos com dígitos iniciais 14 e 41, do dia 13 a 17/06/22 e dia 22 a 23/06/22, desligando segundos depois, sendo inconveniente ao andamento das atividades do turno. Caso identificado como telemarketing ou similar, implementar medida de bloqueio para recepção na central Cotel. | OUO5 | MEL3 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202232
202214370 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 07:57:52 | Solicitamos la confección de 10 unidades de soportes tipo mano francesa conforme diseño anexo. | MEG3 | MMU3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202227
202214344 | STE | 202214246 | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202225 | 24/06/2022 09:16:18 | Favor realizar medición parámetros mecánicos del rotor del motor de accionamiento(FRAME 250) del moto ventilador VVT-4114. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Foi verificado o desbalanceamento do rotor, a massa estava fora em 0,1mm em relacao do eixo.
202214321 | APG | 202212192 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202227 | 05/07/2022 14:48:24 | Emitir parecer técnico sobre pedido "VERIFICAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A TALHA DE MANUTENÇÃO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO DA U18A. INFILTRAÇÃO NO TETO DA ELEV. 92. NA U18A, JUSANTE". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214314 | SPG |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202225 | 23/06/2022 14:01:37 | Constatado mal funcionamiento de la luminaria ubicada encima del sistema de enfriamiento de la unidad 6. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202231 |  |  |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214312 | APG | 202214277 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 16:55:34 | Solicito parecer técnico en relacion a los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT), que no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214308 | APG |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202225 | 23/06/2022 09:56:41 | Solicito atualização dos desenhos em anexos, números 6212-DF-73091-R-14 e 6259-DC-7281-P correspondente à execução da SSA 202206719. | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214304 | SAS |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202225 | 23/06/2022 14:26:59 | Reparar el problema de pérdida de agua de la tubería conectada al equipo de lavado de materiales en la sala 206 del edificio de la SMIL.DT | ILA4 | MCI1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca da conexão hidraulica, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214302 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 22/06/2022 15:13:25 | Confeccionar um dispositivo para simular descargas parciais conforme conversado com o Sr. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202214300 | STE | 202207541 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202225 | 22/06/2022 15:09:41 | A fim de testar os sensores para o sistema de detecção de arrasto, fabricar na impressora 3D um conjunto de peças conforme desenhos anexos. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 CONJUNTO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 490 GRAMAS / UN.
202214288 | SPG |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.002-5 | 202225 | 22/06/2022 14:19:25 | Verificar estación remota ITF-10 debido a estar presentando las señales sísmicas con ruido. Evento informado por división usuaria del dato ENCC.DT. Ver anexo comparativo con datos de otras estaciones sismológicas. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227
202214282 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 14:28:42 | Localizado ponto com sobreaquecimento no CTM-16 Borne 748. Temperatura 123°C. Imagem no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante SSA derivada a MEG1, fueron sustituidos los terminales de los cables 748 y 716 que son conectados al borne 7 de la regla X49.11 del circuito de rectificación del tablero. Solicitamos repetir termografía mediante SSA 202214133.
202214281 | APG |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202225 | 22/06/2022 14:15:50 | Efetuar pintura na cor verde em caixa de passagem de cabos que está sem pintura e eletrodutos com pintura desgastada, na elev.108, eixo AB, UN-18A, galeria dos trafos, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214277 | AIM |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202225 | 22/06/2022 11:40:51 | Constatado que los elementos 02, 37, 38, 55, 63, 68 del banco de batería HN-10 tipo SBM 287P (SAFT) no soportaron las 4 horas previstas para ensayo, cayendo sus tensiones por debajo de 1,0VCC. SSP 4A 202209656. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214276 | APG |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 22/06/2022 14:33:34 | Modificar base de dados para que os pontos de "TRIP Geral" de origem "TMAGGIO.1.OUT1" passem a ter como origem o endereço "SP16GGIO.4.Ind", atualmente em reserva. Os demais parâmetros e endereço 104 devem permanecer os mesmos. Realizar adaptações necessárias durante o comissionamento com apoio da contratada, registrando na baixa da SSA e na planilha de comissionamento. Coordenar atividades com MEL1 (ref.: 202213387, 202213385, 202213384, 202213382, 202213380, 202213378, 202213376, 202213366) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202214268 | APG | 202201211 | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.018-6 | 202225 | 23/06/2022 16:58:36 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U18. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3S ATÉ O DIA 08/08/22, CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214266 | APG | 202213315 | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202227 | 05/07/2022 14:49:01 | Emitir parecer técnico sobre el pedido "Solicitamos reparo da estrutura civil acima do UMCC - 15, devido infiltração de água (já existe no local contenção provisória com lona, conforme imagem em anexo). Observado durante Grupo de Trabalho de inspeção das instalações industriais". | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214260 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 22/06/2022 14:17:24 | Verificar/Reparar 04 cadeiras que estão com defeito, localização; sala dos técnicos cota 139, SMMG.DT/MEG-1. Contato com Ronaldo pelo ramal 2430 ou 9531. | MEG1 | MCI2 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214250 | APG |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202225 | 22/06/2022 17:13:07 | Verificar y solucionar el TMR número de serie P1 00400300652 RAMAL: 4866, no se registra, la bateria no aguanta la carga, descarga rápidamente y el parlente sale bajo. | MAM2 | MEL3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202214245 | APG |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202225 | 23/06/2022 14:28:28 | Anexar pinos de metal ao suporte da lavadora de vidrarias da marca Belimed (BP 688388), de modo a possibilitar a lavagem de diferentes vidrarias como provetas e béqueres. Fotos do suporte modelo e do suporte a ser modificado estão anexas. John Carlos (MMU3) está ciente. | ILA4 | MMU3 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214244 | STE | 202213788 | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202225 | 22/06/2022 07:54:01 | Favor realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) a las tapas del motor de accionamiento del VVT-4121 (FRAME80) | MAM3 | MCI4 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202214241 | AIM |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202225 | 22/06/2022 11:35:44 | Durante la ejecución de la SSP:20224786(4A) encontrado señalizadores 11H1/H2/H3 quebrados. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214239 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 16:45:26 | Verificar y reparar ventilador entregado en la oficina. Aponte en conocimiento. | MCI1 | MMU3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202214238 | STE |  | A007J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-07 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.007-0 | 202225 | 21/06/2022 16:53:52 | Se observaron infiltraciones a través de la losa de hormigón en la cota 98,00 durante el ensayo antiincendios. Realizar impermeabilización en el interior de los recintos de transformadores, las tres fases. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de pintura impermeabilizante en las tres fases, en los puntos donde presentaron infiltraciones. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202214234 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.021-5 | 202225 | 22/06/2022 07:35:50 | Durante MP 3A de la U07 ( SSP 20224967) fue constatado necesidad de inspeccion y de ajuste de posicion de las persianas ubicadas en la parte superior del motoventilador N3 segun imagen en anexo. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202225 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron reemplazadas 5 bujes que presentaban desgaste, fueron inspeccionados desgastes de engranajes, además fue ajustada la posición de las persianas y realizado ensayos de funcionalidad constatando su correcto funcionamiento.
202214229 | APG |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202225 | 22/06/2022 07:20:51 | Actualizar diseño 6459-DC-15264E en anexo, conforme SSA 202212331 referente a la modificación del cabo M72085 para el Retrofit del 2R-T01. Garantizar disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202214228 | STE |  | R007E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.004-9 | 202227 | 04/07/2022 08:00:07 | Solicitamos fabricar una tapa de registro de acero carbono de 600mm de diámetro y 34 mm espesor incluyendo los refuerzos, con dos orificios diametralmente opuestos de 12 mm de diámetro, a 150 mm del centro. Verificado que existe una tapa similar fabricada de chapas de 9,53mm. Fotos en anexo. Ubicación: Cota 225, entre trechos D32/D33. | MCI1 | MMU3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202227 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa de 5/8" com diâmetro 600mm colocados calços para ficar com 34mm de espessura.
202214225 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202225 | 22/06/2022 07:19:05 | Atualizar desenho 6459-DC-15256-E conforme anexo, referente a modificação do cabo M72084 para o retrofit do 2R-T01 (SSA:202212329). Garantir disponibilidade de desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214220 | APG |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202225 | 21/06/2022 14:55:08 | Realizar reparos e pintura nas paredes da sala dos técnicos, localização SMMG.DT/MEG-1, na cota 139. Contato com Ronaldo R-9531. | MEG1 | MCI1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214219 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.007-8 | 202225 | 22/06/2022 07:43:30 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO DAS 11 GAVETAS E 22 COLUNAS SUPERIORES DO ROTOR DO GERADOR CONFORME ORIENTAÇÕES E ANEXO, EM APOIO AS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS/CORRETIVAS DO EQUIPAMENTO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202214216 | SPG |  | J052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.044-6 | 202225 | 21/06/2022 14:57:56 | Verificar e caso necessário substituir 06 tomadas que estão com defeito( mal contato), localização sala MEG1 na cota 139. Contato e demais informações com Ronaldo R- 9531. | MEG1 | MEG1 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202230
202214209 | APG |  | R070J003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.046-2 | 202225 | 21/06/2022 16:56:15 | Instalar rufo na platibanda da cobertura (teto da escada - parte redonda) do prédio do corpo de bombeiros. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214208 | STE |  | A007J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-07 | 0155.007-1 | 202225 | 21/06/2022 16:54:19 | Realizar reparos no piso e paredes do tanque RWR U07, cota 111. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202225 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em desprendimentos superficiais no piso e nas paredes do tanque, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:1.
202214202 | SEE |  | R070J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.046-8 | 202225 | 21/06/2022 17:04:33 | Realizar pintura das paredes internas do prédio do corpo de bombeiros, cota 144. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura nas paredes internas do prédio do corpo de bombeiros, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214201 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202225 | 21/06/2022 11:44:57 | Retirar trip por actuación de la válvula de alivio como implementado en los trafos T1, T2, T3. Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio del trafo. Diseños en anexo. Referencia SSA 202209503. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226
202214195 | SEE | 202200331 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.007-8 | 202225 | 21/06/2022 16:47:57 | A fim de fornecer dados para a elaboração da SSA matrix, realizar ensaios nos polos ABB do almoxarifado (cód. 499005) conforme roteiro anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202228 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202214194 | SEE | 202213794 | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202225 | 21/06/2022 11:23:13 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213794, solicito desconectar, testar e reconectar cabo C36044 (existente) no armário de comando, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214193 | SEE | 202213791 | E020A023 | CHAVE DE ATERRAMENTO 220 KV 53TL4T1 | 0187.008-2 | 202225 | 21/06/2022 11:23:22 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213789, solicito desconectar, testar e reconectar cabo C36043 (existente), desconectando a perna 2 do borne T11 e conectando-a no borne T23 no armário de comando, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214192 | SEE | 202213790 | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202225 | 21/06/2022 11:23:30 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213790, solicito desconectar, testar e reconectar cabo A27265 (existente) no armário de comando da fase S (polo central), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214191 | SEE | 202213789 | G043A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T04T | 0188.012-0 | 202225 | 21/06/2022 11:23:37 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213789, solicito desconectar, testar e reconectar cabo A27264 (existente), desconectando a perna 2 do borne T11 no armário de comando da fase S (polo central), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214190 | SEE | 202213787 | G066A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE T | 0194.070-9 | 202225 | 21/06/2022 11:23:45 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213787, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214189 | SEE | 202213786 | G066A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE S | 0194.069-8 | 202225 | 21/06/2022 16:48:50 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213786, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214188 | SEE | 202213785 | G066A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL4 FASE R | 0194.068-0 | 202225 | 21/06/2022 11:24:19 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213785, solicito modificar a relação do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S5 e perna 2 no borne 5S1) e do enrolamento 6S para 2000:5 (perna 4 no borne 6S1 e perna 3 no borne 6S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214187 | STE | 202213393 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202225 | 21/06/2022 14:42:28 | Solicitamos manutenção da válvula de alivio ID-1742, não está estanque. Serviço de soldagem de suporte para lacre entre o copo e o corpo da válvula. | ILA3 | MMU3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado ao torno carcaça de válvula de alivio e removido imperfeiçoes em sua sede de vedação corrigindo acabamento usinando como original em um ângulo de 45°, realizado o mesmo procedimento com o obturador. Realizada furação de 2 mm de diâmetro na carcaça e na tampa conforme acordado com emitente para possibilitar a instalação de lacre.
202214186 | SEE | 202213784 | G066A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.044-6 | 202225 | 21/06/2022 11:25:00 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213784, solicito desconectar, testar e reconectar os cabos existentes A36103 e A36104, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214185 | SEE | 202213671 | G066A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TL4 | 1010.001-3 | 202225 | 21/06/2022 11:25:26 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213671, solicito testar e conectar pernas 1 e 2 do cabo C36053 (novo), bem como jumpers associados, e testar cabos C36054, M36007 e M36008 existentes no armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229
202214181 | SEE | 202213425 | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202225 | 21/06/2022 09:29:32 | Registrar la calidad de energía (por un período de preferencia 30 días) en la entrada del tablero de alimentación del Elevador E24. Informar sobre las anomalías, principalmente referentes a las variaciones de tensiones. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202227 | FABIO CRISTIANO SCHERER
202214177 | APG |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202225 | 21/06/2022 14:50:02 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a recuperação de dois alçapões para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214173 | APG |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202225 | 21/06/2022 14:50:31 | Solicitamos análise/proposição de solução estruturante para a anormalidade na cobertura do pórtico, visto a degradação natural do equipamento, além disso a recuperação das calhas e dutos de escoamento de aguas pluviais, bem como a instalação de acesso com escada e alçapão para acesso ao telhado. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202214172 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 14:51:01 | Solicito confecção de etiquetas de identificação conforme tamanho nas fotos em anexo e com as inscrições abaixo: 01 etiqueta tamanho 200 x 100 escrito " BP 705303 " 01 etiqueta tamanho 200 x 100 escrito " BP 715821 " 01 etiqueta tamanho 100 x 150 escrito " 0 " 01 etiqueta tamanho 100 x 150 escrito " 3 " As etiquetas serão utilizadas na identificação dos Guindastes Grove 02 e 03. | MAM2 | MCI2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202214171 | SEE | 202213672 | G063A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202225 | 21/06/2022 09:04:51 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213672, solicito testar e conectar pernas 1 e 2 do cabo C36061 (novo), bem como jumpers associados, e testar cabos C36049 e C36059 existentes no armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214169 | SEE | 202213705 | G026A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE T | 0195.039-3 | 202225 | 21/06/2022 09:04:59 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213705, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214168 | SEE | 202213702 | G026A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE S | 0195.038-6 | 202225 | 21/06/2022 09:05:05 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213702, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214167 | SEE | 202213700 | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202225 | 21/06/2022 09:05:12 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213700, solicito modificar a relação do enrolamento Z para 1500:5 (perna 3 no borne Z3 e perna 4 no borne Z2) e do enrolamento Y para 4000:5 (perna 1 no borne Y1 e perna 2 no borne Y5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202230 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214165 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 08:18:07 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B. | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados la caja de ensayo utilizada antiguamente para ensayo de fuente externa 13,8 KV y los conductores conforme SSA 202105586B. ejecutada durante el PD U07
202214164 | SEE | 202213775 | G025A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE T | 0195.033-9 | 202225 | 21/06/2022 09:05:19 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213775, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214162 | SEE | 202213774 | G025A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE S | 0195.032-0 | 202225 | 21/06/2022 09:05:25 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213774, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214161 | SEE | 202213773 | G025A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T34 FASE R | 0195.031-2 | 202225 | 21/06/2022 09:05:32 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213773, solicito conferir as conexões nos enrolamentos W e Z, de forma a cumprir com a relação de 4000:5 e a polaridade indicada no desenho, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214148 | AIM |  | L003B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-06 | 0433.044-7 | 202225 | 22/06/2022 11:58:25 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor 722.06, presentando un delta entre sus polos de aprox. 18°C. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizada inspeção, constatado diferença de temperatura entre terminas com a mesma corrente elétrica, emitida ssa derivada para IEQ2 analisar. Detalhes em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214147 | SEE | 202213695 | G026A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.043-9 | 202225 | 20/06/2022 17:08:00 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213695, solicito testar e conectar os cabos A27288 (novo) e A27282 / A27283 (existentes) aos bornes determinados na caixa comum dos TC's, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202229 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214145 | STE |  | L002B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-04 | 0433.043-9 | 202225 | 22/06/2022 11:58:37 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor 721.09, presentando un delta entre sus polos de aprox. 26°C. Ver anexo para detalles | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do disjuntor 721.9 do painel QB 04, nos dias 04/07/22 e 11/07/22. Não foi contatada delta de temperatura significativa. Detalhes no arquivo anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214143 | SEE |  | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202225 | 22/06/2022 11:58:46 | Evaluar posible anomalia termica en el borne 85 del rele 27CC2, presentando un delta de temperatura de aprox 20°C con el rele 27CC1. Obs.: Ambos reles se encuentran energizados. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214140 | SEE | 202213673 | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202225 | 20/06/2022 16:55:42 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213673, solicito prestar apoio às equipes da SMME.DT na desconexão, testes e reconexão de cabos no cubículo central do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202228 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214138 | SEE |  | B016A040 | QUADRO GA-16 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.016-2 | 202225 | 22/06/2022 11:59:38 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de la fase B del contactor K1, del GA-16. Presentado un delta de aprox 20°C con las fases A y C. Obs.: Unidad parada con las resistencias de calentamiento conectadas. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202227 | FABIO CRISTIANO SCHERER |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214137 | SEE | 202213768 | G025A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.019-9 | 202225 | 20/06/2022 16:57:04 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213768, solicito testar e conectar cabo A27289 (novo) aos bornes dos enrolamentos Z na caixa comum dos TC's, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214134 | SEE |  | B017E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.015-9 | 202225 | 22/06/2022 11:59:45 | Evaluar posible resistencia de calentamiento inoperante para ambos motores. Ver anexo para detalles | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214133 | STE |  | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.016-7 | 202225 | 22/06/2022 11:59:55 | Evaluar posible punto caliente en el borne 748, del CTM-16. Obs.: Debido a la disposicion de la bornera se tuvo dificultad en realizar la medición siendo que esta puede no ser tan precisa. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202227 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica . Foi constatado mau contato com faiscamento. Foi emitida SSA 202214282 para IEQ1. IEQ1 analisou e emitiu para MEG1 que já realizou a manutenção. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214132 | STE |  | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202225 | 22/06/2022 12:00:19 | Evaluar posible anomalia termica en el borne de salida del interruptor Q4, presentando un delta aproximado de 10°C entre la entrada y salida del interruptor. Ver anexo para detalles. | OUO0 | ILA1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Durante inspección de acompañamiento fue constatado punto caliente y posible mal contacto en el borne inferior derecho del disyuntor Q4 comprometiendo el funcionamiento normal del circuito. Esta situación fue encaminada a IEQ1 y posteriormente derivado a MEG1 (SSA 202214874) para realizar la intervención correctiva, la cual fue comprobada mediante una última inspección termográfica quedando el equipo en condiciones normales de operación. Detalles en anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214129 | SEE | 202213674 | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202225 | 20/06/2022 16:35:56 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213674, solicito conectar pernas 3 e 4 do cabo A27083 (existente), bem como os novos cabos A27091 e A27092, em bornes nas réguas X4 e X7 do armário central de comando do disjuntor, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214121 | APV |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:53:28 | SUBSTITUIR 37 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 14W NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 135, NA SALA DE CONTROLE "CCR". DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202214114 | SPG | 202213619 | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202225 | 20/06/2022 15:39:38 | [Retrofit Protección T04/R04]. Conforme solicitado por SMIN.DT, cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC's y protecciones intrínsecas del T04, conforme marcaciones en anexo. Al finalizar emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño y anexar el "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226
202214112 | STE |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 21/06/2022 07:56:24 | SUBSTITUIR 17 LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NA ÁREA DE CONTROLE CENTRAL NA COTA 141. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Substituído 17 lâmpadas LED tubulares de 20W, inoperante na área de controle central do Edifício de produção na cota 142, por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214111 | STE | 202213987 | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 21/06/2022 09:51:55 | Solicitamos fabricar pieza en 3D para el soporte de sensor ultrasónico Siemens "PROBE 7ML5221-2AA11" a ser insertado en un caño de 100mm. En Anexo, diseño de la pieza. | MEG3 | ILA3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 420 GRAMAS / UN.
202214109 | STE |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 21/06/2022 15:02:26 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED TUBULARES DE 20W INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO, SENDO 29 LÂMPADAS NO TOTAL. 8 LÂMPADAS NO 5°PISO / 9 LÂMPADAS DO 4° PISO / 6 LÂMPADAS NO 3° PISO / 3 LÂMPADAS NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220426. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído 30 lâmpadas LED tubulares de 20W inoperantes, no Edifício de produção , por outras novas de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202214106 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202225 | 21/06/2022 08:26:41 | Realizar inspeção termográfica no painel KT-12 após execução da SSA2022/01501 para verificar se problema foi completamente solucionado. | MET1 | ILA1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202227 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la Llave Selectora S91 y el Disyuntor Q02 posterior a la intervención correctiva. No se detectaron diferencias de temperatura entre sus conexiones, comprobándose la eliminación de anomalías térmicas. Ver detalles en anexo.
202214105 | SPG | 202213620 | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202225 | 20/06/2022 15:01:52 | [Retrofit Protección T04/R04]. Conforme solicitado por SMIN.DT, cortocircuitar, aterrar, desconectar, alterar, preparar, ensayar y conectar los cables (reaprovechados y nuevos) de TC's y protecciones intrínsecas del R04, conforme marcaciones en anexo. Al finalizar emitir SSA a IEQ3 para actualización de diseño y anexar el "como construido". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226
202214104 | SAS |  | F003B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.015-0 | 202225 | 21/06/2022 16:08:17 | DURANTE LA INSPECCION MP6M SSP N° 20225627 SE ENCONTRO CERCAS SIN ATERRAMIENTOS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS) | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202227 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL ATERRAMIENTO DE CERCAS DEBAJO DE LA LINEA EN LOS VANOS 716/717 (8 ATERRAMIENTOS) Y 717/718 (6 ATERREMIENTOS). SE UTILIZARON 14 HASTES, 14 CONECTORES, 3.2KG DE ALAMBRE 4,19MM, 0,21KG DE ALAMBRE 1,24MM.
202214060 | STE | 202210606 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202225 | 21/06/2022 10:36:36 | Favor realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) en la tapa del motor de accionamiento del VVT-4144(FRAME 200). | MAM3 | MCI4 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202226 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202214016 | SEE |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.017-8 | 202225 | 20/06/2022 15:13:57 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container, tampa de poço e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3S da UG-17. Previsão para dia 01/07/2022 (movimentação de container, período da tarde), no dia 11/07/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha e tarde), e no dia 21/07/2022 (movimentação de guarda corpo e tampa de poço, período da manha), contato com Milciades, Ramal 4911/3301. OBS. datas de acordo com cronograma do PD. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202226 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202214015 | SEE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202225 | 20/06/2022 10:54:55 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programados para la semana 21/22, cronograma en adjunto. (Cambio de placa de fuga a tierra / Retirar 1 TC para reemplazar TC dañado en el C3 / Mejorías en el soporte de los TCs). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado acompañamiento a la empresa ELTEK en los trabajos de solución de pendencias, como el cambio de placa de fuga a tierra, pero quedando pendientes el retiro del TC dañado y la realización de mejorías en el soporte de los TCs debido a reprogramación de la contratada y ENEE.DT
202214014 | STE |  | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 20/06/2022 11:29:49 | Substituir lâmpadas tuboled 20w queimadas nas salas do laboratório químico e eletro-eletrônico localizado na elev.144, 50hz, AMD-01. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas 14 lâmpadas inoperantes por outras novas e com as mesmas características técnicas nas salas do laboratório químico e eletroeletrônico localizado na elevação 144, AMD1/50hZ. A iluminação foi deixada em condições normais de operação.
202213995 | STE | 202209859 | A007D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.007-7 | 202225 | 20/06/2022 16:45:44 | Apoio para realizar retoques na pintura interna do acumulador, conforme recomendações fornecidas pelo fabricante que segue nos anexos. Os retoques serão realizados no local de instalação do equipamento na Cota 98, UG 07 e terão como data prevista para inicio das atividades no dia 20/06/2022, no período da tarde. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202226 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi amina sem solvente branco primer/acabamento n2629 totalizando 400µm.
202213994 | APG | 202213227 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202225 | 20/06/2022 11:48:10 | Solicito parecer tecnico quanto a resultado do ensaio no compressor N2 em KV-1 com data prevista de término para 2022/32. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202213990 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 24/06/2022 10:12:01 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Scavini. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213983 | APG |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202225 | 20/06/2022 05:32:07 | Providenciar limpeza de todas as telas do Video Wall da CCR. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202213979 | SPG |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202224 | 19/06/2022 17:02:35 | Estando o referido trocador de calor conectado, há indicação de fluxo de óleo sem fluxo de água. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213963 | APG |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202224 | 17/06/2022 17:49:30 | Verificar motivo por el cual la sesión en el IHM se cierra luego de unos minutos de haber efectuado el login, apareciendo el mensaje "Your session has expired". | OUO6 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202213955 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202224 | 16/06/2022 22:54:44 | Verificar/solucionar motivo del disparo del interruptor 52-8 del tablero TIE-2A. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202226 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1 min) no circuito de alimentação das luminárias L220E y L221E, c/ resultado de 0kohms, após inspeção visual, constatado danos aos cabos de alimentação próximo as referidas luminárias, emitida SSA 202214809 para MEG3 solucionar o problema.
202213954 | STE |  | G083A002 | QUADROS TFN-2/TIN-2A E TRANSFORMADOR TN-7A | 0321.002-2 | 202224 | 16/06/2022 22:54:56 | Verificar/Solucionar motivo del disparo del interruptor 52-9 del tablero TIN-2A. | OUO7 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202226 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1 min) no circuito de alimentação das luminárias L215 e L216, c/ resultado de 0kohms, após inspeção visual, constatado danos aos cabos de alimentação próximo as referidas luminárias, emitida SSA 202214811 para MEG3 solucionar o problema.
202213951 | STE |  | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202224 | 16/06/2022 10:47:31 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "CW-05 CONDICIÓN ANORMAL". Obs.: Realizado inspección en el local sin detectar anormalidad aparente. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202226 | ALTAIR WIGGERS | Constatado defeito no relé 27CB1TF, Rele de tempo para tensão C.A. baixa (FALTA C.A.). Retirado o relé e encaminhado para reparo por ILA2 (SSA 202214541). Posteriormente ajustado o relé em 3 segundos, CONFORME OA.0769, Ensaiado e reinstalado no painel, Ficando em condição normal de operação.
202213947 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202224 | 16/06/2022 05:18:21 | Verificar/solucionar: disjuntor 52.27 disparado, mas sem estar com sua manopla na posição de trip. | OUO5 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resistencia de aislamiento al circuito del disy. 52.27,resultados: R/S/T/Masa (1',75%,23°C): 4050/3600/4200 MOhms. Se encontró que la manopla del disyuntor no giraba a la posición "trip" al simular disparo, por lo que se realizó la sustitución de la placa de montaje de la manopla. Se energizó el circuito del disy.52.27 con las siguientes mediciones : U-RS/ST/RT: 459/460/459 V I-R/S/T: 203/198/202 A. Se liberó el equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213946 | STE |  | P010C009 | QUADRO KG-26 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.019-3 | 202224 | 16/06/2022 05:18:41 | Verificar/solucionar: encontrado, durante inspeção, o disjuntor 52.22 disparado. Foi aberto o disjuntor no KG e no quadro local do GMV, mas mesmo assim não houve rearme do alarme. Segue em anexo as fotos do alarme e do disjuntor na posição de trip antes de abrir. | OUO5 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202226 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fue encontrado el bobinado del motor VVT-0920 con baja aislación para tierra (1.3Kohms), realizado desconexión de la alimentación de fuerza y calentamiento. Emitida SSA 202214524 para MAM3 informando la baja aislación y solicitando verificación y reparo. Equipamiento dejado bloqueado y con cartón de seguridad por OPUO.DT |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213945 | APG |  | A009R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR509-1 | 0919.017-1 | 202224 | 16/06/2022 02:34:34 | Verificar y corregir informacion de corriente del interruptor 52-2 en pantalla de UMCC-09 que presenta valor muy bajo. Obs.: Corriente en cuadro UMCC aproximadamente 190A. Ver anexo. | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202213938 | STE |  | K012A029 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-29/QP-03 | 0254.101-7 | 202224 | 15/06/2022 17:16:50 | Verificar e solucionar motivo pelo qual caregamento de mola está inoperante. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202226 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada limpieza y lubricación de partes móviles del disyuntor 52.29, principalmente en brazo de torsión a fin de aligerar mecanismo. Verificado correcto funcionamiento de comandos de cierre y abertura tanto en manual como comandos eléctricos. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202213934 | STE | 202213607 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202225 | 20/06/2022 11:49:17 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4104. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM EXECUÇÃO DA SSA202213932(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión eléctrica de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-4104, Mediciones Realizadas : Tensión - 222VCA / Corriente - 0.2A / Resistencia - 860hm.
202213932 | STE | 202213607 | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202225 | 20/06/2022 11:49:33 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4104. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-4104, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202213929 | SAS |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202224 | 15/06/2022 16:52:35 | Adequar o layout da SMIS.DT para implantação da Sala de Produção Audiovisual conforme desenho em anexo. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202226 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Trabajo ejecutado conforme planos.
202213927 | SEE | 202213676 | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 15/06/2022 16:26:04 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202213925 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202225 | 20/06/2022 11:50:01 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4117. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-4117, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202213924 | STE | 202213782 | A007D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-07 E ACESSORIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 11:42:08 | Solicito Apoyo para el análisis de envío de valores de analógicos con error de telemetría de manera intermitente para los valores de potencia de activa en el SCADA con la UG parada. | MEL4 | MEL2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e ajuste com aplicação de sinal de corrente 4 a 20mA nos sinais analógicos de velocidade, potência, carga frequência e limitador de abertura provenientes do TGC até o sistema SCADA. Não encontrada nenhuma anomalia. Resultado dos ensaios encontra-se em planilha anexa.
202213923 | SEE | 202213675 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 15/06/2022 16:26:39 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202213922 | STE | 202213614 | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202225 | 20/06/2022 11:50:09 | REALIZAR A DESCONEXÃO E CONEXÃO (DOS NOVOS RESISTORES) ELÉTRICA DOS RESISTORES DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4117. TRABALHO PODE SER EXECUTADO JUNTO COM A EXECUÇÃO DA SSA202213925(MMU3). | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202226 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Fue realizada la conexión de la resistencia de calentamiento del motor que acciona el VVT-4117. Realizadas Mediciones R=850 ohm, Tensión=222,3Vca, Corriente=0,26A.
202213921 | APG | 202201209 | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.017-8 | 202225 | 20/06/2022 11:48:20 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U17. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3S ATÉ O DIA 18/07/22, CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213916 | SEE | 202213677 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 15/06/2022 16:27:16 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. Coordinar trabajos según necesidad del personal de MEL1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202226 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE
202213915 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 20/06/2022 11:46:26 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202213914 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202224 | 15/06/2022 17:11:04 | Realizar pintura na cor amarelo, para padronização, de uma base magnética. A base magnética faz parte do conjunto de iluminação provisória 24v da caixa espiral das unidades geradoras. Esta base magnética foi montada para reposição . | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202227 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202213912 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.021-5 | 202225 | 20/06/2022 10:03:03 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N3, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 3 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202225 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N3 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL,HECHO ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA, DANDO COMO RESULTADO > 6 GIGAHMS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202213911 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.020-7 | 202225 | 20/06/2022 10:04:28 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N2, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 2 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202225 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N2 SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA GENERAL, REALIZADO ENSÁYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA DANDO COMO RESULTADO > 8 GIGAHMS, DESARMADO Y CAMBIADO RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202213910 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.019-3 | 202225 | 20/06/2022 10:04:43 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N1, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 1 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202225 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR N1SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS DE AISLACIÓN ELÉCTRICA, DANDO COMO RESULTADO > 26 GIGAHMS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202213907 | STE | 202213559 | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202225 | 20/06/2022 10:06:03 | Reemplazar rodamientos correspondiente al Motor M2, por presentar indicios de fallas en el espectro de frecuencia según SSA matriz. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202226 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL, DESARME, CAMBIO DE RODAMIENTOS 6214/C3 Y NU 214 ECP MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS > 53 GIGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTEROS Y TRASEROS, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
202213904 | STE | 202213641 | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202225 | 20/06/2022 12:01:53 | Durante ejecución de SSA:202213631 constatado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1"(cod:234885) inoperante. Solicitamos reparo del mismo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.87uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213903 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.030-9 | 202225 | 20/06/2022 10:06:32 | Cambiar rodamientos correspondientes al Motor M1, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 Grupo 8/ítem 4 / Periodicidad 6A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202226 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL, DESARME, CAMBIO DE RODAMIENTOS 6314-C07-C3 02 UNIDADES MARCA FAG PROCEDENCIA CHINA, PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS > 2 GIGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTEROS Y TRASEROS, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
202213901 | SPG |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202224 | 15/06/2022 17:16:21 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3498 encontra-se inoperante. Localização: cota 157m, barragem principal, bloco I20, ao lado do painel CK03. | OUO2 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213900 | STE | 202202652 | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202225 | 20/06/2022 16:22:03 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO A LA SSA MATRIZ PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado preparação de 2 flanges e confeccionado 2 trechos de tubulação de 1" em material inox 316L, em ambos trechos realizado rosca de 1bspt em uma extremidade e bisel na outra extremidade, realizado preparação para soldagem na unidade geradora e posteriormente realizado soldagem em bancada pelo processo tig. confeccionado placa de orifício com espessura de 3 mm, diâmetro externo de 64 mm furo com diâmetro de 5 mm.
202213899 | STE | 202213813 | A007B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.025-5 | 202224 | 15/06/2022 14:27:20 | Solicitamos apoio para a modificação na tampa do trocador de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202213898 | STE | 202213814 | A007B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.026-3 | 202224 | 15/06/2022 14:27:30 | Solicitamos apoio para a modificação na tampa do trocador de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202213897 | APG |  | G097G011 | INTERFACE DE USUARIO UI 02 | 2485.002-5 | 202224 | 15/06/2022 11:55:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU O CONGELAMENTO TOTAL DA ESTAÇÃO UI.02 (TELAS, MOUSE E TECLADO).Obs: NORMALIZOU APÓS REINICIO DA ESTAÇÃO. | OUO7 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202213896 | STE | 202213815 | A007B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.027-1 | 202224 | 15/06/2022 14:27:36 | Solicitamos apoio para a modificação na tampa do trocador de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202213895 | STE | 202213816 | A007B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.028-0 | 202224 | 15/06/2022 14:27:42 | Solicitamos apoio para a modificação na tampa do trocador de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202213882 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110933 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110933, LIBERADO PARA USO.
202213881 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:51:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690370 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690370, LIBERADO PARA USO.
202213880 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:01 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110791 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110791, LIBERADO PARA USO.
202213878 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690375 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690375, LIBERADO PARA USO.
202213877 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110935 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110935, LIBERADO PARA USO.
202213875 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690369 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BP N°: 690369, LIBERADO PARA USO.
202213873 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA BP-690368 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202230 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO BPN°: 690368, LIBERADO PARA USO.
202213867 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:25 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, FAMABRAS NS-356452 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO SERIE N°: 356452, LIBERADO PARA USO.
202213865 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:30 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA ID-1099 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N: 1099, LIBERADO PARA USO.
202213862 | APG |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 15/06/2022 09:44:01 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71156 PARA SUPERVISÃO DA RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202213861 | APG |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 15/06/2022 09:44:25 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABO E71155 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR COM SSA 202213863 (DAUC-1) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202213859 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202224 | 15/06/2022 14:52:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 16 KGF/CM2, WIKA NS-110932 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N°: 110932, LIBERADO PARA USO.
202213844 | STE | 202100564 | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202224 | 15/06/2022 08:50:28 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVALVULA DE ACIONAMENTO DE DAMPER DO VVT-4124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado conexão elétrica da eletroválvula e ensaio de atuação com abertura e fechamento do damper. Medições realizadas: V=127 Vca e I=0,3A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202213842 | STE | 202206987 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202224 | 15/06/2022 14:31:47 | Pintar na cor cinza Hall 7032 um suporte metálico utilizado na fixação das luminárias da iluminação monumental instaladas a jusante da casa de força. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202226 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202213840 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 15/06/2022 08:17:22 | Apoio para realizar corte e solda em viga de 10" a ser substituida na sala de manutenção do Regulador de velocidade na cota 98. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202224 | ACOSTA MAURO | Foi realizado a solda na viga estrutural com o processo de solda eletrodo revestido E7018.
202213824 | SAS |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 15/06/2022 09:16:52 | Verificar o motivo pelo qual a Mola Hidráulica para Porta de acesso ao elevador E25 cota 144 U17 está solta. | MEL4 | MCI2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202226 | ADELAR FRONZA | Foi trocada a mola hidráulica e instalado uma corrente para limitar a abertura da porta.
202213823 | STE |  | A007D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-07 E ACESSORIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 08:53:24 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202213820------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202225 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirado TPA enviado ao laboratório para reparo e calibração e no retorno realizados ensaios funcionais e preenchimento da planilha de medição que encontra-se em anexo.
202213822 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:30:43 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202226 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado apoyo a ingeniería para el relevamiento de la respuesta en frequencia de los módulos del sistema PSS.
202213819 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202224 | 14/06/2022 16:32:55 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202226 | RODNEI ANTUNES | Fue realizado ensayo y ajuste en el cartón UN 1043, conforme instructivo de mantenimiento y planilla proveídos por IEE2. Valores obtenidos durante el ensayo en adjuntos.
202213818 | SPG | 202213612 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 14/06/2022 17:41:05 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71220 722.A29 M71218 722.A30 M71216 722.B29 M71224 722.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202231
202213817 | SPG | 202213611 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 14/06/2022 17:41:13 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión de los siguientes cables: Cable Disyuntor M71307 721.A29 M71217 721.A30 M71308 721.B29 M71222 721.B30 Para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202231
202213807 | STE | 202213413 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202224 | 14/06/2022 15:54:47 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22 SIST. G, RETIRADO EN SSA 202200647 NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 200L Cod. de Material: 685216). | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202227 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-09A22 CONSTATÁNDOSE EL EJE DESGASTADO Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202213801 | STE |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202224 | 14/06/2022 11:41:15 | Durante manutenção preventiva SSP20224055 4A, encontrado Bloco temporizado do rele auxiliar posição 27caT3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202224 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado e contator auxiliar defeituosos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado (código 200301 e 679283 respectivamente) , normalizando supervisão de falta de tensão de controle. Ajustado temporizado em 15s conforme OA0065.
202213800 | APG |  | B011K008 | PORTA CORTA-FOGO AREA DE CIRCULACAO EL.124 | 0063.062-4 | 202224 | 15/06/2022 09:41:38 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM PORTA CORTA FOGO DE ACESSO A ELEV. 124, U11. A PORTA APRESENTA SINAIS DE REPARO COM ESMIRILHADEIRA E SOLDAS EM FECHADURAS. PORTA MONTADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213798 | APG | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 14/06/2022 15:13:35 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213797 | APG | 202213593 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 14/06/2022 15:13:47 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213796 | APG | 202213596 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 14/06/2022 15:14:32 | Solicito Parecer Técnico referente ao inicio de ruptura do suporte de resina pela fixação dos transformadores TC's 7/8/9 ao painel. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213772 | STE | 202212951 | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202225 | 20/06/2022 12:04:40 | Solicito serviço de apoio para polimento e montagem de componentes do cilindro de garras/ancoragem do monta carga. | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado polimento em haste e camisa de atuador hidráulico fornecido pelo emitente, desmontagem de embolo para substituição das guarnições e e montagem do mesmo.
202213767 | SPG |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSORIOS | 1055.006-6 | 202224 | 14/06/2022 16:09:59 | Verificar antena de TMR inoperante (ID-26) localizada na cota 222 no corredor de acesso às salas de controle das comportas do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202232
202213756 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202224 | 14/06/2022 16:10:29 | Verificar aparelho hotline com problema, não é possível ouvir o interlocutor da chamada, o mesmo está localizado na sala de controle das comportas 5 e 6 do vertedouro. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202230
202213750 | APG |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202224 | 15/06/2022 08:24:44 | EFETUAR PINTURA DA DIVISÓRIA/PORTA DE ACESSO AO DEPÓSITO DE MMU1/GERADOR E IDENTIFICAÇÃO DA MESMA CONF. MODELO EM ANEXO. DEPÓSITO LOCALIZADO NA ELEVAÇÃO 98, EIXO B-C, EM FRENTE AO SISTEMA DE ÁGUA PURA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213742 | STE | 202207925 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSORIOS | 0111.008-0 | 202224 | 14/06/2022 10:50:43 | Debido al remanente de 1.5 mbar detectado en SSA matriz. Solicitamos realizar el siguiente ensayo: Cerrar la alimentación de aire comprimido de las barras blindadas con la unidad generadora parada y purgar el sistema, de manera a observar desaparece el remanente de presión. Luego normalizar el sistema | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202227 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi efetuado o teste/ensaio conforme solicitação e constatado que com a unidade parada e o circuito de alimentação de ar comprimido isolado e drenado, não permanece residual de pressão no sistema ou seja pressão ficou em 0 mbar.
202213728 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 15/06/2022 08:24:34 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO (ADESIVO) DE 4 TANQUES EM AÇO INOX DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO SETOR DE MMU1/GERADOR, CONFORME IDENTIFICAÇÃO EM ANEXO. NOTAs: 1) BP 716593 (TANQUE 4); BP 716594 (TANQUE 5); BP 716595 (TANQUE 6) E BP 716673 (TANQUE 7). 2) TANQUES ARMAZENADOS NA ELEVAÇÃO 98, AMC, EIXO C-D, AO LADO DO GERADOR DA U16. 3) DÚVIDAS OU NECESSIDADE DE APOIO NA MOVIMENTAÇÃO DOS TANQUES INFORMAR SETOR EMISSOR ATRAVÉS DOS RAMAIS 2511, 9339, 3241 OU 3840. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202228
202213727 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 15/06/2022 08:24:25 | CONFECCIONAR PLACA DE IDENTIFICAÇÃO (70CM X 50CM) CONFORME MODELO EM ANEXO EM PLACA DE ACRÍLICO E ADESIVO, A FIM DE IDENTIFICAR DEPÓSITO DO SETOR DE MMU1/GERADOR NA ELEVAÇÃO 108 EM FRENTE A U18A. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADA UMA PLACA, EM PVC AMARELO E IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal.
202213693 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 09:21:49 | Durante el MP4A (SSP:20222119), se encontró el relé de temperatura de arrollamiento (Presys) indicando temperatura negativa. | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del Indicador Presys por otro de las mismas características (cod. almacenes: 711176 ) que fue parametrizado y ensayado conforme a orden de ajuste OABT - 0171 Fue emitida (SSA: 202213694) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de Operación.
202213659 | STE | 202210841 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202224 | 15/06/2022 09:24:23 | FAVOR REALIZAR CONEXIÓN ELÉCTRICA AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A23. | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202225 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizados ensaios no motor onde resistência de isolação 50G GΩ; resistência ôhmica UV=0.5Ω, UW= 0.5Ω, VW= 0.48Ω, no aquecimento 30GΩ e 765/800Ω. Após conexão ensaios de tensões RS= 460V, RT=460V e ST=462V; Correntes R=35.7A S=36.9A e T= 38.7A, IN=51.8A; Aquecimento 228V e I=0.2A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202213655 | STE |  | R055F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.032-9 | 202224 | 15/06/2022 09:24:14 | SOLICITAMOS LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM DA CASA DE BOMBAS DA SEMD. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de las canaletas de la casa de bombas SEMD. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202213650 | STE | 202213444 | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202224 | 14/06/2022 15:56:07 | Constatado display inoperante/ilegible en sonda de nivel posición 71LX (SSA:202213078). Marca: Siemens, modelo: 7ML52212AA11 (codigo almacen: 711249). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Borracha da vedação ressecada e abertura na área que deveria estar selada (conforme figura em anexo). Ocorreu infiltração de água no circuito eletrônico, não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças - parte mecânica)
202213643 | APG | 202213398 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202224 | 14/06/2022 10:12:29 | Solicito Parecer Técnico: referente ao banco de baterias alcalinas H1. na qual o elemento 57 apresenta temperatura diferente ao demais. Medições e ensaios de temperatura em anexo para avaliação. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213640 | APG |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202224 | 14/06/2022 08:32:45 | Realizar inspección civil sobre la losa de cobertura del elevador E14, pista aguas abajo, lado 60 Hz - U13, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 050/2022 - Impermeabilización de losas de cobertura - CT 4500059755". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202213633 | APG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:06:05 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via GW RTU560. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202213632 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:14 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontradas molduras de anunciador quebradas. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Sustituidas 4 molduras dañadas de las banderolas del anunciador , normalizando la señalización visual del mismo.
202213631 | STE |  | P009A001 | QUADRO KG-17 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.026-6 | 202224 | 13/06/2022 16:59:02 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado módulo electrónico de anunciador modelo "80AM-1" inoperante. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado PLACA ALARM MODUL ANUNC 24V QDS KH/KG(cod:234885) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213641 para IMA0 gestionar reparación de módulo electrónico retirado.
202213630 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202225 | 21/06/2022 08:08:24 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841). Após reparo do laboratório pela SSA 202206561, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha intermitente no processamento de áudio situado na placa principal. Não há possibilidade de reparo. Proceder descarte. (Obs.: O equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202213629 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:45 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado relé de subtensión posición "27A2" sin realizar conmutación de contactos. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación. Emitida SSA:202213886 para IMA0 gestionar reparación de relé de subtensión retirado.
202213627 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:08:46 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173. Após reparo do laboratório pela SSA 202212322, em testes realizados na MEL3, constatado que não é possível ouvir o interlocutor durante a chamada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Refeito o encaixe e a conexão dos alto-falantes. Testado. Liberado para uso.
202213625 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202224 | 13/06/2022 15:17:35 | Durante ejecución de SSP:20224280 encontrado contactor posición "XT-1" con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202224 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatado CONTACTOR AUX 3NA/2NC 10A 127V 50/60(cod:679283) con defecto, sustituido por otro de mismas características retirado de almacén, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación.
202213623 | APG |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202224 | 13/06/2022 16:46:13 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC F Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202213622 | SPG |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 13/06/2022 16:46:24 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 Incluir puntos de supervision via DAUC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202228
202213618 | STE | 202213540 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 14:28:57 | Realizar reforço na estrutura metálica da base do transformador ( TC7), adicionando uma chapa metálica no suporte existente. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202227 | ACOSTA MAURO | Refuerzo de soporte conforme a lo solicitado por el emitente.
202213617 | STE | 202213558 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202224 | 15/06/2022 08:38:10 | Realizar conserto da grade de proteção do VVT-4134, entregue na oficina mmu3, conforme anexo. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202227 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | reparacion cambio de tejido de proteccion del VVT-4134. Corte de tejido segun la medida y soldadura.
202213616 | APG | 202213540 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 14:29:14 | Solicito Parecer Técnico, referente a ruptura encontrada na base de fixação do transformador TC7 e com inicio de falha na fixação dos TC8 e TC9, conforme foto em anexo. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213610 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:45:16 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 32, gaveta do disjuntor 52.30 (VVT09A14) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213608 | STE |  | P009B005 | CCM KH-19 | 0592.024-8 | 202224 | 13/06/2022 11:38:11 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 31, gaveta do disjuntor 52.29 (VVT09A13) . | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contatator que encontrava-se defeituoso por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR 3P 2NA/2NF 115A 127V 50HZ, Codigo:504688). Realizado ensaios e obtido resultados satisfatórios. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202213602 | STE |  | P009B001 | QUADRO KG-19 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.018-5 | 202224 | 13/06/2022 11:38:55 | Durante manutenção preventiva SSP20224281 1A encontrado 3 molduras de bandeirola do anunciador de alarme quebradas. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202224 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituídas 3 molduras danificadas por outras idênticas retiradas do almoxarifado (MOLDURA ACRIL ANUNC ALARM 92/79MM, Código:696269), normalizando a condição do anunciador.
202213588 | STE | 202213552 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202225 | 21/06/2022 08:09:38 | Verificar aparelho TMR ramal 9150 (modelo g566 ns. 3576800323 de uso de MARIÑO CORONEL, ALEJANDRO JOSE SMMU.DT), o mesmo apresenta defeito no teclado, não toca ao receber chamadas, apenas vibra. O usuário também reclama que várias vezes o aparelho fica sem sinal. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso
202213568 | STE | 202213546 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202224 | 13/06/2022 10:11:00 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71158 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 722-B57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado ensayo de punto a punto y resistencia de aislación del cable M71158 con apoyo de la SMME.DT. Resultados encontrados: aislación 500Vcc/1min: +/tierra 100Gohm; -/tierra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% R.H). Conectado el cable en el disyuntor 722-B57. Diseños adjuntos ya se encuentran actualizados en el SATedms.
202213564 | STE | 202213544 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202224 | 13/06/2022 10:11:22 | Acompañar a la SMME.DT para realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable M71157 para alimentación CC del panel 2S-D03, conectar el cable al disyuntor 721-A57 conforme diagramas adjuntos. Fecha prevista para energización 20/06/2022. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolação do cabo M71157 com apoio de SMME.dt. Resultados encontrados: Isolação 500Vcc/1min: +/terra 100Gohm; -/terra 100Gohm; +/- 100Gohm.(21ºC 54% umidade). Conectado o cabo no disjuntor 721A.57. Emitida SSA202214819 para IEQ2 solicitando atualização de desenho.
202213559 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202224 | 13/06/2022 10:29:09 | Substituir os mancais de rolamento do motor por conta da amplificação da CF, presença da FTF e existência de modulação 1x rpm @ 360 Hz no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H. Dados coletados nas SSAs 202110932 e 202207950. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202224 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o Rolamento de rolos NU214 motor Siemens 50Hz na parte dianteira e o Rolamento de esferas 6214 motor Siemens 50Hz do motor numero 02 do sistema de agua pura conforme solicitação. Após montagem e alinhamento foi verificado através de apoio do laboratório a medição de vibração e constatado que esta dentro dos parâmetros aceitáveis pela IME2.
202213552 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202224 | 13/06/2022 09:42:50 | TMR ASOCIADO AL NÚMERO 9150. FAVOR VERIFICAR FUNCIONAMIENTO, NO EMITE SONIDO AL RECIBIR LLAMADAS (SOLO VIBRA) Y FRECUENTEMENTE EL TELÉFONO SE QUEDA SIN SEÑAL. SIN POSIBILIDAD DE EMITIR NI RECIBIR LLAMADAS. SE QUEDA BUSCANDO SEÑAL | MMU2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparos realizados no laboratório (ssa's derivadas), aparelho foi testado e aprovado para uso. O aparelho foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail anexo.
202213551 | SPG |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTECAO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202224 | 13/06/2022 11:21:09 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D2A, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202225
202213550 | SPG |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTECAO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202224 | 13/06/2022 11:20:41 | [Retrofit Protección T04/R04] Aislar y desconectar el panel 2D1P, desconectar los cables de interconexión. Devolver el panel al almacén (almoxarifado) y desactivar la localización. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225
202213549 | SEE | 202212795 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202224 | 13/06/2022 15:14:16 | Realizar de tratamento superficial de pintura. Utilizar condicionador de aderência isocianato e tinta de acabamento epóxi amina. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS
202213547 | APG |  | A004E011 | QUADRO CTM-04 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.004-3 | 202224 | 13/06/2022 08:58:39 | Solicitamos repintura na cor cinza claro da eletrocalha do painel CTM-U04 conforme fotos em anexo. Contato com Cleomar ramal 4928. Obs: Demanda originada no grupo de trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213545 | APG |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.006-3 | 202224 | 13/06/2022 08:58:53 | Solicitamos repintura na cor verde dos eletrodutos dos motores da central hidráulica da U06 conforme foto em anexo. Contato com Cleomar ramal: 4928. Obs. Demanda originada no grupo de trabalho de inspeções industriais. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213542 | APG |  | M052A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.023-6 | 202224 | 13/06/2022 08:38:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação encontra-se off line. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213506 | SPG |  | M027A004 | CABINES TELEFONICAS | 0420.004-7 | 202223 | 12/06/2022 11:12:38 | Verificar y solucionar motivo por el que el ramal 2371 localizado en la cota 98 Jusante eje CD próximo al UMCC-01 se encuentra con falla. | OUO5 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202232 |  |  |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213500 | STE |  | K068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-17 | 0697.024-9 | 202223 | 12/06/2022 10:58:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME "LAÇO DET. INTERROMPIDO LAÇO 5 - COTA 112 - U14". VER ANEXO. | OUO6 | MEL2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202224 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al ajuste y limpieza de los terminales de conexión entre los sensores y la base correspondiente al lazo 5. El módulo de control de lazo quedo con 8 mV. Se rearmó el panel, quedando en condición normal de operación
202213494 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202223 | 11/06/2022 23:34:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AMPERIMETRO 96FA DE LA UN.06 ESTÁ CON INDICACIÓN DISCREPANTE EN RELACIÓN A LA MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE EXCITACIÓN EN EL SISTEMA SCADA Y EC. | OUO5 | MEL1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202225 | FERNANDO LAC GENTIL | O indicador de corrente de campo do gerador 96FA (CCR - GUS u06) foi reparado por ILA 2 e calibracao por ILA 3; para maiores esclarecimentos consultar SSA: 202214004. Obs: leitura realizada as 16:26 Hrs. convencional, 96FA (CCR - GUS u06) I = 2830A e no SCADA I = 2850A; a diferenca de corrente esta dentro da margem de erro do indicador 96FA que é de 1%. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213490 | SEE |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202223 | 12/06/2022 11:05:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o equipamento apresenta ruído anormal. | OUO6 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-V101 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202213483 | APG |  | R009B005 | BLOCO F9/10 | 0980.086-9 | 202223 | 11/06/2022 11:25:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELO TETO DA ELEVAÇÃO 132m, EIXO A-B, PRÓXIMO À CENTRAL EVAPORATIVA DA U05. VER ANEXO. | OUO5 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202213478 | STE | 202210290 | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202224 | 13/06/2022 15:24:20 | Solicitamos apoyo para ejecución soldadura de ojales de manera a permitir el desmontaje de tuberías, válvulas y accesorios conforme indica ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202225 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MONTAJE Y SOLDADURA DE 4 OJALES DE ACERO AL CARBOBO EN TUBERIA DE 24", SEGUN INDICACION DEL PERSONAL RESPONSABLE, CON PROCESO SMAW( AWS E-7018X3,25MM) APOYO EN EL RETIRO DE BULONES ATASCADOS (CALENTADO CON SOPLETE OXIACETILENICO)
202213477 | STE | 202210475 | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202224 | 13/06/2022 15:24:32 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajo de corte y soldadura para eliminación de bypass conforme SSA matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202225 | NERI XAVIER DA SILVA | Corte de tubería vieja y limpieza de la zona, montaje y soldadura de 2 bujes roscados en acero al carbono mediante proceso SMAW( AWS E-7018X2.5MM)
202213473 | SAS |  | K007D003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SISTEMA ANTIINCENDIO | 0127.173-3 | 202223 | 09/06/2022 17:02:12 | identificar a válvula "a" que conecta a tubulação principal ao manometro de entrada do sistema anti incendio do tratamento de óleo combustivel do GD03/GD04. localização: elevação 135m, ao lado do sistema de armazenamento de óleo do diesel. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACÃO DA VÁLVULA SOLICITADA E TAMBÉM JÁ A VÁLVULA "b", POIS A IDENTIFICAÇÃO JÁ ESTAVA DESCAMANDO. FOI USADO ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213470 | APG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202224 | 13/06/2022 09:00:10 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco H01 até chegar aos blocos I, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213467 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202224 | 13/06/2022 11:31:16 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F19 até o bloco F36, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213464 | APG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202224 | 13/06/2022 11:31:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco F01 até o bloco F18, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 14/06/2022 07:27:43 | Solicito la fabricación en la impresora 3D, el "HASTA" del relé auxiliar marca Siemens. El modelo fue entregado a Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202213459 | APG |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202224 | 13/06/2022 11:31:37 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 225 da barragem, do bloco E03 até chegar aos blocos F, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213458 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202224 | 13/06/2022 11:31:52 | Solicitamos confecção de peça do mecanismo de fechamento/carregamento de mola do DISJ.352C (QU-03), referente SSA202206837, para realizar normalização do mesmo. O reparo efetuado na mesma (SSA202206901) somente funcionou durante algumas manobras. Ver imagens e desenhos no anexo. | MEG3 | MMU3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202227 | JEAN CARLOS CARBONERA | Peca de formato complexo, nao havendo a possibilidade de confeccao nas oficinas mecanicas de itaipu.
202213457 | STE |  | K001E005 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202224 | 14/06/2022 10:25:42 | Efetuar substituição do relé diferencial 87 TP (ABB - modelo DT-92). Relé apresenta elevado valor de corrente de pick up na fase T, lado 500 kV, sem possibilidade de ajuste em campo. Documentação de referência: AT 202204393; SSP 20224722; Reserva de material: 425049; Código de material: 494950. Obs.: Manutenção 4A - TAP-02; Emitidas SSA's 202213362 e 202213226 para ILA2; | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado substituição do relé diferencial 87 TP (ABB - modelo DT-92). Utilizado material generado en el retrofit de las protecciones de los transformadores de la SEMD. Executado com sucesso ensaios de funcionamento; Relé liberado para operação. Documentação de referência: AT 202204393; SSP 20224722;
202213453 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202224 | 13/06/2022 08:53:38 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U07, PD: 20/06/2022 AL 01/07/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado inspección y verificación del correcto funcionamiento de los termostatos: TSA-0701, TSA-0702 Y TSA-0703, actuación normal en 40°C. Dejado equipo en condiciones normales de operación.
202213450 | APG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 09/06/2022 15:37:42 | Corrigir calha caindo e confeccionar uma nova canaleta até o chão para desviar a infiltração de água que cai sobre os tubos, na cota 57 unidade 06, conforme foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213443 | APG | 202213367 | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 09/06/2022 14:53:44 | Solicitamos reparo del motor 125VCC referente a la carga del resorte del disyuntor 52-D tipo DS (Cod.: 256277), que se encuentra con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector (Anexo). Obs.: Detectado su defecto durante atendimiento a SSA 202212973. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213441 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202224 | 13/06/2022 09:02:02 | Verificar motivo por el cual el interruptor 52-22 del KH-68 (vvt-1623) se encuentra disparado con alarma de sobre carga, interruptor dejado en posición abierto. | OUO6 | MEG2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202224 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Inspeccionado VVT-1623, no fue encontrado defecto aparente, realizado retiro de gaveta, limpieza y reaprieto en general, abierto caja de conex. del motor, realizado ensayo de resist. de aisl. en el motor (RST- tierra 12Gohms, 500V, 1 m, 17,8°C, 71%), resist. óhmica (R-S/S-T/R-T=0,2 ohms), med. de tensión RS/ST/TR= 456/454,2/456,5Vac; Corriente (IN=68A)R/S/T= 37,6/38,/36,7A. Verificado sentido de giro correcto. Equipo puesto en observación por 8hs. Equipamiento dejado en cond. normal de operación
202213440 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202223 | 09/06/2022 14:53:58 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado termostato posición TSM con defecto. Verificar y solucionar | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado termostato posición TSM con defecto, sustituido por otro de similares características (cód. de almacenes 710265), ajustado conforme orden de ajuste (17 °C) y realizado ensayo de funcionamiento de forma satisfactoria, dejado el equipamiento en condiciones de operación.
202213437 | STE | 202210841 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202223 | 09/06/2022 18:10:02 | REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (CINZA RAL 7035) AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A23 | MAM3 | MCI4 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202213436 | SPG |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202223 | 09/06/2022 14:20:39 | Verificar posibilidad de reparo del No-break APC SMART-UPS RT 3000 BP705777. El mismo señalizó de forma intermitente la alarma relacionada con defecto en la batería. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227
202213434 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 11:06:24 | Readequar conexões para possibilitar a montagem de 13 conjuntos de válvulas e visores de fluxo do sistema de infiltração dos servomotores do sistema de regulação de velocidade. Os conjuntos serão disponibilizadfos na Oficina de mmu3, pré montados. Contato mário 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225
202213429 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:31 | Realizar mantenimiento correctivo y sustitución del relé del módulo "4001 PCB 5006" correspondiente al sistema de alarma de incendio PS-14 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção, Substituição de um Capacitor de 100uF e Bornes. Realizada Limpeza dos Contatos dos Relés. Realizada Verificação Funcional do Módulo. Liberado para uso.
202213427 | STE | 202211286 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202223 | 09/06/2022 18:10:12 | Realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) a las tapas del motor de accionamiento del VVT-0920. | MAM3 | MCI4 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202213421 | APG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202223 | 09/06/2022 09:54:12 | Solicitamos pintura de color verde del electroducto localizado en AMC 3, cota 108, a lado de la maquina U16, conforme foto en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Trabajo originado durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MCI4 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202213419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 09/06/2022 09:41:06 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00089109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213418 | SAS |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202223 | 09/06/2022 08:49:15 | Retirar material spare do almoxarifado para certificação do correto funcionamento e confiabilidade. Testar funcionamento das portas, alimentação, carregamento de configuração, persistência de configuração em caso de desligamento abrupto e sessão de port mirroring (treinamento para troubleshooting). Ao final dos testes resetar equipamento e deixar pré-carregado ultimo arquivo de configuração | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Providenciado material que fue retirado conforme la SSA 201701051C
202213417 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202223 | 09/06/2022 09:54:35 | Solicito mantenimiento o sustitución de la cerradura de la puerta ubicada a lado de la sala de control de la unidad 4, conforme imagen en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Trabajo originado durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MCI2 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202226 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura y ajuste de puerta.
202213415 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 09/06/2022 09:55:10 | Gestionar reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028264
202213411 | STE | 202202623 | P042B012 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA | 0126.155-0 | 202223 | 09/06/2022 18:10:45 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSITUIÇÃO DE TRECHO AVARIADO DA TUBULAÇÃO DO FILTRO FWR-1102, POR MATERIAL EM AÇO INOX, CONFORME SERVIÇO SEMELHANTE EXECUTADO NO FWR-0901, EM SSA: 202006731B. | MAM3 | MMU3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202227 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a medição no local para retirada das medidas, para confecção da tubulação. Após o corte do material, se llevo el material a campo para alineacion premontaje y posterior punteado. Soldadura realizada en taller de caldereria utilizando proceso TIG aporte inox 309 de 2.4mm.
202213408 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 09:24:32 | Apoio para realizar pintura na cor amarela em viga de 10", utilizada como monovia na oficina do Regulador de velocidade. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202227 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202213407 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 08:03:02 | EXECUTAR ABERTURA DOS 4 TANQUES EM INOX/CARRETAS DE ARMAZENAGEM/TRANSPORTE DE ÓLEO LUBRIFICANTE E POSTERIORMENTE EFETUAR INSPEÇÃO E LIMPEZA INTERNA. NOTAS: 1) TANQUES BP 716593, 716594, 716595 E 716673. 2) TANQUES ARMAZENADOS NA ELEVAÇÃO 108 / AMC / EIXO C-D, AO LADO DO GERADOR DA U16. 3) ATIVIDADE PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM 13/06/2022. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202224 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA, INSPEÇÃO INTERNA E LIMPEZA DOS 4 TANQUES DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO SETOR DE MMU1/GERADOR CONFORME SOLICITADO. TANQUES EM CONDIÇÕES NORMAIS DE USO.
202213404 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202223 | 10/06/2022 18:41:58 | Verificar nivel alto del cojinete Guía de la turbina, 71L-2=319,8mm y 38LQ=53°C. Obs: Unidad en el sistema | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue verficado y encontrado que el nivel se encuentra dentro de los límites manejados. |  | 69 - NIVEL ALTO
202213400 | APG |  | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202223 | 09/06/2022 09:55:50 | Codificar e criar politica de estoque para os balizadores LED 12W e os refletores LED RGB instalados na praça da elevação 144. Iluminação comissionada com a SSA: 202207269. Fotos em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202213394 | STE | 202213290 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202223 | 09/06/2022 18:10:54 | Confeccionar 2 adaptadores para calibarção de válvula de alivio de 3" conforme entregue na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202224 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado 2 adaptadores em material latão, ambos tendo em uma de suas extremidades rosca macho de 3 NPT com canal para alojar anel o`ring possibilitando fácil vedação na face da válvula a ser calibrada, na outra extremidade de um dos adaptadores realizou-se rosca macho de 3/4 BSP, no outro adaptador realizou-se rosca fêmea de 3/8 NPT na lateral.
202213393 | SEE | 202213290 | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:06 | Solicito apoio para calibração de válvula de alivio. Valor esperado de Atuação: 9,7 Bar. Componente entregue no setor ILA3. | MAM2 | ILA3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO
202213388 | AAD |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:11 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6005-DC-15200, desenho marcado em anexo, referente a comisionamiento realizado a instalaciones eléctricas de la Plaza de la Técnica SSA 202207269. Incluir quadro de cargas para o painel QWMH-1. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202232 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SRA-IB-000153/2022 para actualización de diseño.
202213387 | SPG |  | E010M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.042-2 | 202223 | 08/06/2022 16:15:27 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226
202213385 | SPG |  | E010L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.041-0 | 202223 | 08/06/2022 16:15:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202227
202213384 | SAD |  | E009M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.040-9 | 202223 | 08/06/2022 16:15:46 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213382 | SAD |  | E009L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.039-1 | 202223 | 08/06/2022 16:15:54 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213380 | STE |  | E002M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.047-1 | 202223 | 08/06/2022 16:16:04 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202225 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213378 | STE |  | E002L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.021-3 | 202223 | 08/06/2022 16:16:19 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Relizada la alteración en la lógica según lo solicitado, realizado ensayos funcionales con resultado satisfactorio.
202213377 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 09:56:31 | Gestionar reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | MEG2 | IMA0 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028261
202213376 | STE |  | E001M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202223 | 08/06/2022 16:16:29 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento)
202213366 | STE |  | E001L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202223 | 08/06/2022 16:16:36 | Alterar lógico do IED associando o sinal de Disparo Geral a um evento 61850 SP16GGIO reserva que será reportado ao SCC/SCADA através do novo gateway RTU, de forma que seja o mesmo sinal de Trip Geral reportado para a oscilografia do IED de proteção, conforme solicitado no RAP 18/2019 (SSA 202004215A/B/C). | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada alteração no lógico do IED, conforme anexos emissão, com posterior carregamento e ensaio do ponto alterado. (Backup do projeto alterado será realizado após a conclusão dos trabalhos nas linhas relacionadas ao painel 2S-LC01 e disponibilizado à IEE1 para arquivamento)
202213361 | STE |  | E002F001 | QUADRO LAP-02 PROTECAO ALTERNADA GIS | 0228.039-9 | 202223 | 08/06/2022 16:16:50 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo.
202213359 | STE |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTECAO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202223 | 08/06/2022 16:17:07 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado. Al finalizar los ensayos se procedio a normalizar el circuito respectivo.
202213358 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:53:08 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado un picaporte de una gaveta de reserva con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el picaporte de la gaveta de reserva. Sustituido por otro de iguales caracterisitcas (cód. almacenes 670316). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213357 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:52:25 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el bloque temporizado posición XC de la gaveta del VVT-0824 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el dial selector del bloque temporizado posición XC, realizado sustitución por otro de similares características (cód. almacenes 200239). Realizado ajuste conforme orden de ajuste (10 segundos), verificado correcto funcionamiento, dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213356 | STE |  | E001F001 | QUADRO LAP-01 PROTECAO ALTERNADA GIS | 0228.037-5 | 202223 | 08/06/2022 16:17:15 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD.
202213355 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221411 fue encontrado el contactor posición XT3 con defecto. Verificar y solucionar. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202223 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado ruido anormal en el contactor posición XT3, sustituido por otro de iguales caracteristicas (cód. de almacenes 425216). Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202213354 | STE |  | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202223 | 08/06/2022 11:55:38 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado fonte do anunciador inoperante para tensão de 120Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 226/124Vca, saída 26,9Vcc 0,5A. Emitida SSA202213414 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202213353 | STE |  | E001E001 | QUADRO LPP-01 PROTECAO PRIMARIA GIS | 0228.038-7 | 202223 | 08/06/2022 16:17:26 | Isolar proteção durante os testes de sinalização/comandos na proteção do terminal remoto associados ao novo gateway RTU na SEMD. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios no terminal remoto, relacionados ao novo gateway RTU na SEMD.
202213352 | STE |  | P008A007 | CCM KH-28 | 0592.017-5 | 202223 | 08/06/2022 16:47:48 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrado ruído anormal no contator posição "C" (principal de força 460Vca) do compartimento 2.3 gaveta do disjuntor 52.23 (VVT0724) . | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator defeituoso por outro de mesmas características (código almoxarifado 504688), normalizando o funcionamento da gaveta 2.3 responsável pela partida e parada do motor do VVT0724. Valores medidos: Tensões R/S 458Vca S/T 459Vca T/R 459Vca , corrente R 39A, S 41A, T 41A (In52A)
202213351 | SPG |  | E010M001 | QUADRO 2R5 PROTECAO ALTERNADA | 0228.051-1 | 202223 | 08/06/2022 16:17:38 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226
202213350 | SPG |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202223 | 08/06/2022 16:17:47 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202226
202213349 | SAD |  | E009M001 | QUADRO 2R1 PROTECAO ALTERNADA | 0228.049-2 | 202223 | 08/06/2022 16:17:57 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213348 | SAD |  | E009L001 | QUADRO 2R2 PROTECAO PRIMARIA | 0228.050-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:06 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213347 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTECAO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202223 | 08/06/2022 16:18:13 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213345 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202223 | 08/06/2022 14:53:04 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 02 unidades de peça conforme arquivo em anexo. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 150 GRAMAS / UN.
202213344 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202223 | 08/06/2022 14:05:40 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212057). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202213343 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTECAO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202223 | 08/06/2022 16:18:20 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202225 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fueron realizadas las respectivas aislaciones conforme a lo solicitado.Relizado ensayos funcionales en conjunto con el personal del sector MEL-4. Al finalizar los ensayos se procedió a normalizar el circuito respectivo.
202213342 | STE |  | E001M001 | QUADRO 2R3 PROTECAO ALTERNADA SEMD | 0228.045-5 | 202223 | 08/06/2022 16:18:28 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD.
202213341 | STE |  | E001L001 | QUADRO 2R4 PROTECAO PRIMARIA SEMD | 0228.046-7 | 202223 | 08/06/2022 16:18:35 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-LC01. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202226 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada a isolação dos disparos e posterior isolação dos sinais analógicos de corrente para permitir ensaios, simulação de pontos e funções, e teste de rearme remoto dos bloqueios, para validar a lista de pontos sugerida em anexo, relacionada ao novo gateway RTU na SEMD.
202213320 | STE | 202213252 | C045A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR522 | 0919.040-6 | 202223 | 09/06/2022 11:42:22 | Verificar/Reparar MODEM código 708698, número de série 66279, que não está comunicando. MODEM retirado da UTR522 durante atendimento da SSA 202213170. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo. tecnología obsoleta. Dar baja.
202213310 | SPG |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 15/06/2022 09:15:33 | SOLICITAMOS APOYO PARA AJUSTAR LA BARRA ANTIPANICO DE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A ETA-1 COTA 169, OBS: LA LENGUETA DE LA BARRA SE TOPA CON EL MARCO DE LA PUERTA IMPIDIENDO SU APERTURA. REF. SSA: 202212917 | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202228
202213309 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202223 | 09/06/2022 11:00:16 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 15/06/22 A LAS 08:00h, COTA 179. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202224 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la perforación del hormigón y la instalación del soporte para el dispositivo de izaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202213308 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202223 | 09/06/2022 11:00:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 20/06/2022 a las 14:00 h. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza del nicho de mantenimiento y las guías de la compuerta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202213306 | STE |  | A007E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.007-1 | 202223 | 09/06/2022 11:00:49 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE GRADE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS PREVISIÓN: 22/06/2022 AS 08:00 h. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza del conducto forzado de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202213302 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 08/06/2022 08:26:05 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00079109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR. Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO-BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202213297 | SAS |  | A003K003 | QUADRO PAI-03 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.003-8 | 202223 | 08/06/2022 08:58:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo disparo del interruptor DJ4. | OUO5 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202225 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado avería en la lámpara de indicación Panel Energizado 220 Vca del del PAI-03, sustituida lámpara 220V.
202213289 | APG |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202223 | 08/06/2022 17:18:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9893E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido a melhorias implementadas com SSA 202200749, Atendendo novo projeto para inibir manobra de disjuntores dos QACC-03/04 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202213287 | APG | 202213093 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:11:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213286 | APG | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:59 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213285 | APG | 202213092 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:15 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213284 | APG | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:24 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213283 | APG | 202213091 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:33 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213281 | APG | 202213090 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 17:08:52 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213279 | APG | 202213089 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213277 | APG | 202213088 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:09:27 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213275 | APG | 202213087 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:39 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213273 | APG | 202213086 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 17:11:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213272 | APG |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202223 | 08/06/2022 17:20:44 | Atualizar os desenhos, 6616DFG9891E p.17 e p.19 e garantir disponibilidade do desenho atualizado no arquivo técnico. Atualização devido à modificação implementada na SSA 202200758, conforme Parecer Técnico da SSA 202200765, para inibir manobra nos disjuntores dos QACC-3 e QACC-4 estando um dos carregadores de baterias em carga profunda. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202213270 | APG | 202213085 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:18 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213268 | APG | 202213083 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213266 | APG | 202213082 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 17:12:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213264 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202223 | 09/06/2022 08:55:06 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3341 encontra-se com seu teclado númerico inoperante. Localização: cota 135m, próximo a evaporativa da unidade 17. | OUO2 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228 |  |  |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213263 | APG | 202213081 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 16:46:08 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213261 | APG | 202213080 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:13 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213259 | APG | 202213070 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213257 | APG | 202213069 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 17:13:43 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213255 | APG | 202213068 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 16:23:59 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213253 | APG | 202213066 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:12 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213250 | APG | 202213065 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:29 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213248 | APG | 202213064 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:24:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213246 | APG | 202213061 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima dos tanques acumuladores do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213243 | APG | 202213062 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213242 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202223 | 08/06/2022 16:30:54 | Realizar limpieza de ambas torres radar de la elev. 225. Obs.: Constatado que el dreno se encuentra obstruido conforme video anexo. | OUO5 | MCI1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de las bases y desobstrucción de los drenos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202213240 | APG | 202213060 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:09 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG18. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213238 | SEE | 202213059 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 07/06/2022 16:25:25 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213237 | APG | 202213059 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:37 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG17. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213235 | STE |  | A007F003 | CUBICULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202223 | 07/06/2022 15:50:29 | EFETUAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ FALHA A TERRA NO ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 20/06/2022 ÀS 7:30H. | MEL1 | ILA1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202225 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO-SE: I DE CIRCUL.= 8,1MA; I DE PICK-UP = 11,3MA, COM RCARGA NC=2,5 OHMS E TENSÃO NA SAIDA DO GERADOR = 23,26V; TENSÃO NA SAIDA DO FILTRO = 4,26V E FREQ. DO CONJ.= 19,91HZ; I DE CC = 16,03MA, TEMPERATURA DA AGUA PURA NA ENTRADA DO ENROLAMENTO = 36,2ºC E TEMPERATURA DA AGUA PURA NA SAÍDA DO ENROLAMENTO = 36,5ºC.
202213234 | APG | 202213058 | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 16:25:51 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG16. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213232 | APG | 202213057 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:41 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG15. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213230 | APG | 202213056 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 16:26:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG14. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213225 | STE | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 | 07/06/2022 15:28:33 | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202224 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Encontrados transitórios de oscilações elevadas do eixo (na ordem de 300 µm pico a pico) nos patamares de potência abaixo de 635 MW. Acima da potência de 635 MW, que está mais próximo do ponto de melhor eficiência de projeto (BEP), estes transitórios não foram percebidos e o comportamento dinâmico da UG ficou estável. Mais detalhes no decorrer do relatório anexo e medições brutas solicitadas em formato .csv nos arquivos também anexo.
202213221 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:09 | Durante manutenção preventiva SSA20221410 4A encontrada maçaneta da porta do cubículo 4.2. danificada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituída maçaneta da porta do cubículo 4.2 danificada por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (código 670316), normalizando fechamento da porta do painel.
202213220 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:24 | Durante manutenção preventiva SSP20221410 4A encontrada plaqueta e moldura da bandeirola do anunciador de alarme danificadas. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídas 4 plaquetas e 5 molduras danificadas das bandeirolas do anunciador , normalizando a sinalização visual do mesmo.
202213218 | APG | 202213054 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:00 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG13. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213216 | APG | 202213053 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 15:29:17 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG12. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213214 | STE |  | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202223 | 07/06/2022 16:50:35 | Encontrada, durante manutenção preventiva SSP20221410 4A , fonte do anunciador inoperante para tensão de 220Vca. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202223 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída a fonte inoperante por outra de mesmas características retirada do almoxarifado (cód.238279), normalizando o funcionamento do anunciador. Valores medidos: entrada 225/126Vca, saída 24,6Vcc 0,82A. Emitida SSA202213415 para IMA0 gestionar o reparo da fonte defeituosa.
202213213 | APG | 202213052 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:30 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG11. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213210 | APG | 202213050 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 15:29:44 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG10. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213208 | SAS |  | P087B008 | SELF-CONTAINED DAC1028 - 2# PAV | 0783.034-3 | 202223 | 09/06/2022 08:55:39 | Verificar motivo pelo qual a identificação do ar condicionado DAC1028 encontra-se apagada. Localização: 2° piso, na sala de ar condicionado universal, lado BR. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213205 | STE |  | J082A001 | BOMBA BDR-F04-001 | 0278.001-1 | 202223 | 07/06/2022 14:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba apresentou nivel baixo de óleo lubrificante. | OUO1 | MAM1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202225 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA SEMANAL E IDENTIFICADO DESAJUSTE DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICO DA BOMBA. COM BOMBA EM FUNICONAMENTO REALIZADO AJUSTE DO LUBRICADOR PERMANECENDO APROXIMADOS 6 GOTAS/MINUTO. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213188 | STE | 202213048 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 11:20:10 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 9A.
202213187 | SEE |  | G036E012 | RELE DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202223 | 07/06/2022 10:59:31 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213185 | SEE |  | G036E011 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202223 | 07/06/2022 10:54:24 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213184 | SEE |  | G036E010 | RELE DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202223 | 07/06/2022 10:54:11 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213183 | SEE |  | G036E009 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202223 | 07/06/2022 10:53:41 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213182 | SEE |  | G036E008 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202223 | 07/06/2022 10:53:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213181 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 07/06/2022 11:48:55 | Reinstalar indicador de TAP conforme baja de la AT 202204912 | OUO7 | MEL1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador de Tap do R01 , ensaiado com correta sinaização no local e SCC. Ref. SSA 202207040 / 202200297.
202213180 | SEE |  | G036E007 | RELE DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:48:56 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213179 | SEE |  | G036E006 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202223 | 07/06/2022 10:48:34 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213178 | SEE |  | G036E005 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202223 | 07/06/2022 10:47:33 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213177 | SEE |  | G036E004 | RELE SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202223 | 07/06/2022 10:44:05 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213176 | SEE |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202223 | 07/06/2022 10:43:52 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213175 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202223 | 07/06/2022 11:15:49 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na interligação entre reservatório de óleo com tanque separador. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202225 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado perda de óleo proveniente de ressecamento do anel de vedação, executado a substituição do anel conforme cod. almox 135542, componente se encontrava disponível em MAM2. Realizado testes, equipamento em condições normais de operação.
202213174 | SEE |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202223 | 07/06/2022 10:41:20 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213173 | SEE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTECAO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202223 | 07/06/2022 10:37:47 | [RETROFIT 3R13/2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13, CONFORME DOCUMENTO ANEXO À SSA MIGRADA 202207875. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202229 | ALLAN MARCOS CAVALARI
202213171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 07/06/2022 15:53:39 | PINTAR NA COR AMARELA 12 OLHAIS FIXOS QUE SERÃO MONTADOS NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS DE ACOPLAMENTO DO DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DOS ROTORES DAS UNIDADES GERADORAS CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. MARCELO QUEVEDO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202227 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202213165 | STE |  | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202223 | 08/06/2022 07:11:06 | Reparo do transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. Instrumento fora de classe. (SSA de calibração 202212058). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Canais de corrente com valor menor que o injetado no fundo de escala. Circuito de entrada do sinal de corrente OK. Sem condições de reparo por falta de informações técnicas sobre a placa de processamento de sinal. Dar baixa.
202213164 | SEE | 202213048 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 08:42:46 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG9A. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213163 | STE | 202213046 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 08:42:54 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 09.
202213162 | SEE | 202213046 | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 09:10:56 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG09. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213161 | STE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:12 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 08.
202213159 | SEE | 202213045 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:19 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG08. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213158 | STE | 202213043 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 08:43:26 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 07.
202213157 | SEE | 202213043 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 09:10:48 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG07. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213155 | STE |  | A007C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.007-1 | 202223 | 07/06/2022 14:30:52 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202225 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Porteriormente fueron instalados y testados conforme palnilla en anexo.
202213154 | STE |  | A007C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.007-0 | 202223 | 07/06/2022 14:31:08 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de los UNS0024 conforme a planilla en adjuntos.
202213153 | STE |  | A007C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.007-5 | 202223 | 07/06/2022 14:31:25 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U07 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | MEDIÇÃODE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXÃO DO DISJUNTOR DE CAMPO, SHUNT E BARRAS DC, ATRAVÉS DA PISTOLA INFRA VERMELHO, ANTES E DEPOIS DO PD.
202213149 | STE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:31 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG6. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 06.
202213148 | SEE | 202213042 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:55:40 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG06. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213147 | STE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:18 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 5.
202213146 | SEE | 202213041 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 07:56:26 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG05. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213140 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202223 | 07/06/2022 06:05:16 | Retenção do damper da fase "R" lado PY, na elevação 124, não o mantem aberto. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202228 |  |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202213125 | SEE |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202223 | 06/06/2022 18:30:44 | Verificar motivo de alarma "REG VELOC DETETOR VELOCIDADE DH/DI FALHA". Verificado en panel TGC cartones 258.1 y 258.2 con leds encendidos. Observacion: Rearmado posteriormente en panel TGC en carton 258.1. | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202229 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO
202213123 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 07/06/2022 08:07:00 | Confeccionar na impressora 3D 4 dispositivos tipo empunhadura para proteção das mãos e manuseio de batedor de chumbador para concreto. O chumbador está sendo utilizado na modernização da iluminação das unidades geradoras na cruzeta inferior.O chumbador já foi disponibilizado ao Sr. Valdinei para realizar a confecção da empunhadura. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202226 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 180 GRAMAS / UN.
202213122 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:33:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. COMPARTIMENTO TEM VAZAMENTO DE GÁS JÁ OBSERVADO PELA SSA REF.: 202209356. VER GRÁFICO EM ANEXO. PRESSÃO: 473KPA DENSIDADE: 29,9g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'B' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 20,2KG DE GÁS. COMPARTIMENTO COM VAZAMENTO, REF. SSA: 202209356. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE B - 492KPA@31,15G/L.
202213120 | APG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 07/06/2022 11:46:43 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 16, 17 e 18. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213119 | STE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:48 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 04.
202213118 | STE |  | D064A003 | BUCHA H1 AR/SF6 500 KV BAY TA-02 FASE C | 0166.030-6 | 202223 | 07/06/2022 07:34:14 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A47-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 344,5 ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADAPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'C' - UMIDADE: 72PPMW@160KPA
202213117 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202223 | 07/06/2022 07:35:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223766, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "C" DO COMPARTIMENTO A47-4 PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. TENDO PASSADO DE 100PMMW NOS MESES MAIS QUENTES DO ANO. VER ANEXO. UMIDADE: 96,3ppmw TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202223 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'C' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE C: 42PPMW@482KPA
202213116 | SEE | 202213040 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:26:57 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG04. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202228 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Realizada a inspeção em conjunto com SMMU.DT e SMIM.DT.
202213115 | STE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:05 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 03.
202213114 | APG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 07/06/2022 11:46:25 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 12 a 15 Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213113 | SEE | 202213039 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:14 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG03. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213111 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 07/06/2022 11:46:14 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 09, 10 e 11. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213108 | APG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 07/06/2022 11:46:01 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque da foto em anexo, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Trabalho a ser realizado nas unidades 05 a 08. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213105 | STE | 202208407 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:42:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E, APÓS INTERVENÇÃO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202224 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202213100 | AMP | 202213063 | A003A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.003-5 | 202223 | 07/06/2022 09:43:17 | SOLICITAMOS APOIO NO REPARO CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 ATRAVÉS DA SSA 202213098, DA TRINCA ENCONTRADA EM CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR, LOCALIZADO NA POSIÇÃO GAVETA 11 ABERTA, COLUNA 21 LADO DIREIRO, SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR - G11A/COL.21D/SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202213099 | STE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:25 | Solicito apoio para realização de inspeção na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. Necessário apoio de PTA para acesso à monovia. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 01.
202213096 | SEE | 202213037 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 16:27:32 | Solicitamos parecer técnico quanto ao estado de conservação das fixações (chumbadores) da monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Executada inspeção na monovia dia 05/07 no período da tarde.
202213075 | STE | 202212969 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 07/06/2022 10:12:12 | Solicitamos reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202224 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 100uF/63V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202213074 | ASL |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202223 | 06/06/2022 14:38:48 | TMR 9710 no se enciende. Cuando funcionaba tenía volumen bajo durante las llamadas y dificultaba la comunicación. | OUO7 | MEL3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho não liga, foi emitida SSA derivada ao laboratório para reparos. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213049 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:51:27 | Solicita-se pintar suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 21/06/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202213047 | APG |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202223 | 06/06/2022 11:18:59 | Solicito a substituicao da bateria do TMR 9714 que nao esta segurando carga. | OUO6 | MEL3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202213044 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:51:46 | Soldar 3 suportes (confeccionados com SSA 2022/13028) para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina. Serviço a ser executado na manhã do segundo dia do PD 3A PUG 2022 (previsto 21/06/22). Contato Allan R. 9548 | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202225 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Soldar 3 suportes (confeccionados com SSA 2022/13028) para fixação de caixa de sobrepor nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina.
202213038 | APG |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:44 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG02. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213037 | SEE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 15:12:52 | Realizar inspeção quanto ao estado de conservação estrutural na monovia instalada acima do tanque sem pressão do RV da UG01. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202227 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto e inspeção em campo em conjunto com a SMMU e SMIS. A monovia apresenta bom estado de conservação estrutural, estando apta para normal. Maiores informações nos documentos anexos. O parecer sobre as condições de fixação da monovia ao concreto será dado pela SMIS.DT através da SSA 202213096.
202213030 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 11:05:13 | Fabricar 4 unidades de ejes para backup de las valvulas de aireacion. Justificativa: la reserva del taller actualmente fueron metalizados, como medida preventiva ante ejes fatigados se deberan fabricar nuevos para proximos recambios. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202225 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado tres eixos em aco inox para substituicao na valvula de aeracao conforme desenho em anexo.
202213029 | STE |  | R009B003 | BLOCO F5/6 | 0980.084-4 | 202223 | 08/06/2022 08:17:09 | VERIFICAR FILTRACION DE AGUA SOBRE EL CUADRO ELECTRICO CDE-20 UBICADO EN LA COTA 214 U-03, OCURRIDO DURANTE LLUVIA. | MEL4 | MCI1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL.
202213028 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202223 | 06/06/2022 14:52:22 | Solicita-se confecção de 6 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379). Suporte a ser fabricado com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor. Caixa para medidas deixada com o Sr. Cristiano. Suportes devem ser disponibilizados até o primeiro dia do PD 3A PUG 2022 (previsão 20/06/22). Contato Allan R.9548. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202225 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | confecção de 6 suportes para caixa de sobrepor para tomada (cod. 717379). fabricado com chapa de aço 1/2", e com furação e rosca M6 para fixação da caixa de sobrepor
202213027 | STE |  | A003A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.009-0 | 202223 | 06/06/2022 10:33:49 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, DETECTADO PERDA PELAS CONEXÕES DA VALVULA DE 1" POSIÇÃO 10.2 DA BOMBA 1 DO PAP. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANÉIS DE VEDAÇÃO DAS CONEXÕES ROSCADAS DE ENTRADA E SAÍDA E DAS CONEXÕES ANILHAS DA VÁLVULA POR ANEIS DE VEDAÇÃO NOVOS, ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: KIT DE VEDAÇÃO CÓDIGO 499820 FICARÁ COM RESERVA NO SETOR.
202213024 | SPG | 202212995 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 | 06/06/2022 10:34:53 | SOLICITAMOS UN PARECER TÉCNICO PERTINENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA MATRIZ "ACCIONAMIENTO DE ALARMA TURBINA CGI VIBRACIÓN ANORMAL | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202229
202213023 | SPG |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202223 | 06/06/2022 17:09:17 | Realizar pintura de piso con barniz desde la U1 a la U9A, cota 78. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202224
202213022 | APG | 202212189 | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202223 | 06/06/2022 17:30:17 | Emitir parecer técnico sobre la posibilidad de realizar pintura interna del tanque de modo a reducir infiltración en el fondo, facilitar limpieza e inspecciones. Ademas se recomienda la posibilidad de extender análisis a los demás tanques de agua. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202213021 | SPG | 202212943 | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202223 | 07/06/2022 10:12:54 | Solicitamos reparo do módulo GPS (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) que apresentou falha interna, inoperância do display e alarme. Referente a SSA 202207338. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226
202213008 | STE |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202222 | 05/06/2022 12:17:42 | Verificar desprendimiento de material en la cota 115 proximo al CN-14 conforme anexo. | OUO6 | MCI1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202224 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se retiro concreto suelto de la junta del techo con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212992 | STE |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202222 | 04/06/2022 14:22:16 | Verificar gotejamento de água pelo hidrante que se encontra na lateral esquerda da casa de bombas, próximo ao tanque de óleo do Gerador diesel, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202224 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA MENSAL (AT:20225106) E VERIFICADO VAZAMENTO PELA VEDAÇÃO DA VÁLVULA ANGULAR 2" DE COMBATE INCÊNDIO. REALIZADO O DEVIDO REAPERTO DA VÁLVULA DEIXADO O EQUIPAMENTO SEM VAZAMENTOS. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202212981 | SPG |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202223 | 07/06/2022 08:35:36 | Providenciar reparo do módulo anunciador (circ. comm.), posição 47AK /14, que, de forma intermitente, não estava aceitando comandos de conhecimento e rearme. Referente a SSA 202212923. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225
202212980 | APG |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202222 | 03/06/2022 17:20:07 | Solicitamos pintura da chapa (cor cinza claro), na área em destaque, onde foram retirados instrumentos em modificações anteriores, foto em anexo. Chapa localizado na cota 92, lado direito do painel LIP. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202212979 | SAS |  | B017E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.017-9 | 202222 | 03/06/2022 16:35:47 | PRESTAR APOIO E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO CONDUTO FORÇADO DA U17 ENTRE A COTA 111 ATÉ A VIROLA 40 (JUNTA DE EXPANSÃO). CONTRATO 4500055664. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202224 |  | Realizado acompanhamento e inspeção conforme previsto no contrato 4500055664/2019.
202212978 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202223 | 06/06/2022 14:52:40 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 16 A 18A. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212369. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212977 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202223 | 06/06/2022 14:52:49 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 12 A 15. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212368. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212976 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202223 | 06/06/2022 14:53:00 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 9 A 11. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212367. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212975 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202223 | 06/06/2022 14:53:09 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 5 A 8. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212366. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212974 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202223 | 06/06/2022 14:53:20 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA NO CORRIMAO DA ESCADA DE ACESSO A ESCOTILHA DA TURBINA NA COTA 78, ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 1 A 4. REPARO É NECESSÁRIO DEVIDO A INSTALACAO DE ATERRAMENTO REALIZADO NA SSA202212364. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212971 | STE | 202212941 | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202223 | 07/06/2022 10:13:57 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico 22uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212969 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202223 | 06/06/2022 09:06:19 | Gestionar reparo de RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC (cod: 112909) con defecto, detectado durante ejecución de SSA: 202212747. Descripción del defecto: inoperancia en contactos auxiliares. Obs: ajuste deseado 116 VCC. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028249
202212964 | APG |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202223 | 06/06/2022 14:54:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202212704, verificados sinais compatíveis com início de oxidação do núcleo laminado do transformador, bem como algumas lâminas do núcleo frouxas. Arquivos anexos corroboram a informação. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202212962 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202223 | 06/06/2022 14:55:19 | Durante ejecución de la SSP 20224054, constatada inestabilidad en el piso detrás del panel QGBT 1-2. | MEG2 | MCI1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202224 | SAMUEL VIEIRA | Fijación de pisos con apoyo de personal de ST SRL.
202212960 | SEE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202222 | 03/06/2022 17:20:55 | Solicitamos confecção de 20 adaptadores na impressora 3D para conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos substitutos utilizados por MMU2 na central hidráulica. Amostras entregues ao Sr. Valdinei. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202212959 | STE |  | A007E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.007-1 | 202223 | 06/06/2022 08:53:01 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U07 (PD 3S) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | FUE EJECUTADO LA INSTALACIÓN DEL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO.
202212957 | STE |  | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202223 | 06/06/2022 07:57:46 | Verificar e solucionar inoperância da resistência do compressor do lado direito(secundário). | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202225 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Troca da resistência de aquecimento do compressor. Atividade foi realizado durante a at 202204666. Equipamento a disposição da operação.
202212956 | STE |  | B010A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.012-5 | 202223 | 06/06/2022 10:33:57 | REPOR DE FORMA PREVENTIVA 150 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE NO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA U10. NÍVEL ATUAL: 71MM A 45,5ºC. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202223 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EFETUADO A REPOSIÇÃO 130 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE REGENERADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, DEIXANDO O NÍVEL EM 82,3MM A 43,7ºC. POSTERIORMENTE FOI SOLICITADO A OPUO.DT O ACIONAMENTO DAS BOMBAS DO PAP COM A FINALIDADE DE PURGAR O SISTEMA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202212954 | STE |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202222 | 03/06/2022 15:23:43 | Verificar y sanar perdida por la boya de entrada de agua potable en el reservatorio intermediario, localizado en la Presa Principal, Bloque F 16/17, Elv 179. | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202224 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E VERIFICADO OBTURADOR DE VÁLVULA BÓIA AVARIADO. SUBSTITUÍDO VÁLVULA BÓIA E INSTALADO VÁLVULA BÓIA EM INOX 3/4" COM PRESSÃO DE TRABALHO ATÉ 10KGF/CM². NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212951 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202222 | 03/06/2022 15:08:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cuando el monta cargas se desplaza de la Elev. 98 a la Elev. 144, ocurre la parada del mismo por accionamiento de garra extraída. | MEG3 | MAM2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202224 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado desgaste nas gaxetas do embolo do cilindro Brasil/jusante. Substituído gaxetas e sangrado sistema hidráulico. Material substituído: - 2 unidades gaxetas de borracha, nas dimensões Ø1.7/8 X Ø2.1/2 X 1/2; código APC 1604; Reposto 2 litros de óleo hidráulico XP 68. Acompanhado o desempenho do equipamento e validado atividade executada. Equipamento liberado para uso pleno.
202212948 | STE | 202212935 | A007B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202222 | 03/06/2022 11:24:17 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°21 A SER MONTADA EN LA UG07. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202223 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Mantenimiento preventivo/correctivo de la valvula de aireacion No. 21 Alcance: Reparacion de eje torcido, enderezado y balanceado en torno. Confección de pistón de bronce nuevo, adaptación de porta retén intermedio, montaje del cuerpo de la válvula, tapa inferior y demás componentes en el torno para pulida de todos los asientos. En anexo planilla en formato xls y registro fotografico.
202212947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 06/06/2022 10:34:07 | Confeccionar 50 unidades de arandelas de Nylon (diámetro externo: 31mm, diámetro interno: 21 mm, espesor 8 mm), para ser utilizados como vedacion de los nuevos transductores de presión E+H utilizados en el sistema de agua pura. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202223 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material nylon 50 unidades de arruelas com diâmetro interno de 21 mm, diâmetro externo de 31 mm e espessura de 8 mm.
202212942 | STE | 202212892 | P017A010 | VENTILADOR VVT-F-10-07/10-25 EL.214 EXAUST S.BAT/LABORAT | 0458.140-7 | 202222 | 03/06/2022 11:20:26 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLDA E REPOSICIONAMENTO DE BANDEJA DE VVT-F10-25 QUE ENCONTRA-SE FORA DE POSIÇÃO. | MAM3 | MMU3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202223 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Após constar a ruptura dos 4 parafusos de suporte da bandeja do motor foi feito o esmerilhamento da solda quebrada, o alinhamento e nivelamento e a fixação do mesmo pelo processo de solda seguindo todos os procedimentos.
202212941 | STE |  | B016A041 | QUADRO GGB-16 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.016-8 | 202222 | 03/06/2022 15:09:01 | Durante atendimiento de la SSA 202212921, constatado que el cartón electrónico pos. 90VB3-1 (CODIGO ALMOX. 271551) acciona alarma de vibración de forma constante sin existir señal de alarma. Favor gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | DIAZ ISASI RUBEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028260
202212940 | SPG |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.009-2 | 202225 | 21/06/2022 08:09:12 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro: CMG-T40-0008, Serial: T4S06, que apresenta status 0% em todas as direções. Estado das massas em anexo. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202230
202212939 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202222 | 03/06/2022 15:09:16 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; U10 e 11, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: anomalia verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202212938 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 15:20:11 | REALIZAR AJUSTE DE DIÂMETRO EXTERNO (16") EM 03 UN DE VÁLVULA DE RETENÇÃO 12". VÁLVULA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202212937 | APG | 202212872 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202223 | 06/06/2022 17:30:28 | Emitir parecer técnico para solucionar problema de infiltración en el techo de la sala de MMU2, cota 214, entre U9A y U10. En la parte superior de la sala (cota 225) existe una tapa metálica para acceso de materiales/equipos. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212936 | APG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202222 | 03/06/2022 15:09:30 | Solicitamos pintura de eletrodutos (cor verde), conforme fotos em anexo, local; na U12, cota 92, entrada de acesso ao eixo da turbina. Observação: verificado durante observação do Grupo de Trabalho de Inspeção da Usina. Contato com Ronaldo no ramal 9531. | MEG1 | MCI4 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202212935 | STE |  | A007B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.005-2 | 202222 | 03/06/2022 09:55:09 | REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES PARA LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N° 21 QUE SERÁ MONTADA EN LA UG07 EN SUSTITUCIÓN DE LA VALVULA 12 ACTUALMENTE EN OPERACIÓN (SUSTITUCIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN LA PIC.ME.0068). | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202225 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Em substituição à válvula de aeração Nº12 codigo 3257005-2 foi instalada a válvula Nº06 codigo 3257017-0, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada.
202212932 | STE | 202212344 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202222 | 03/06/2022 15:43:03 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417 SIST. K, RETIRADO EN SSA 202205183. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M Cod. de Material: 713577) . | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-1417, CONSTATÁNDOSE TAPA MOTOR LADO TRASERO DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202212928 | STE | 202212859 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202222 | 03/06/2022 15:43:15 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM MOTOR, COD:152382, DE ACIONAMENTO DE BOMBA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA SERVIDA. MOTOR APRESENTOU AVARIAS CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202224 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A UMA VERIFICACION GENERAL, DESARMADO, REALIZADO LIMPIEZA Y ENSAYOS ELÉCTRICOS DANDO COMO RESULTADO LA RESISTENCIA DE AISLACION > 400 GIGAHMS, CAMBIADO RODAMIENTOS 6308 ZZ Y 6207 ZZ MARCA SNR, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO, TODOS PROVEIDOS POR EL EMITENTE.
202212922 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 06/06/2022 10:34:16 | Fabricar/confeccionar 02 grades pra drenagem de resina, confeccionada com cantoneiras de 20mm em aço carbono e tela de aço de 20x20 mm. | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202212913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 17:16:33 | REALIZACIÓN DE MEDICIONES ACÚSTICAS EN EL EDIFICIO DEL AMBULATORIO CENTRAL CON LA FINALIDAD DE LEVANTAR DATOS PARA EL DESENVOLVIMIENTO DE SOLUCIÓN DE AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL PREDIO. SOLICITUD ATIENDE A LA ENCC.DT CONFORME ANEXO. | ILA0 | ILA1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202225 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada a medição de ruído conforme solicitado e combinado com o solicitante (ENCC.DT). Resultados em relatório anexo.
202212906 | SAD |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202222 | 02/06/2022 16:34:03 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N3 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212905 | SAD |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202222 | 02/06/2022 16:33:30 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N2 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212904 | SAD |  | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202222 | 02/06/2022 16:32:51 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem N1 da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202227 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Plug instalado pela SMMG.DT. Realizado teste funcional da bomba pela SMMU.DT, conforme SSA derivada.
202212899 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 03/06/2022 17:01:59 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00089109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR PARA MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213419 solicitando manutenção para ILA2.
202212898 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 03/06/2022 17:02:07 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: NC00079109D PARA A FAIXA 0 A 500 MBAR PARA MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213302 solicitando manutenção para ILA2.
202212893 | SAD |  | J085A003 | BOMBA BDR-F20-003 | 0278.024-0 | 202222 | 02/06/2022 17:23:36 | Verificar motivo por el cual existe excesiva agua en el cojinete de la bomba en funcionamiento. Conforme Anexo. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202223 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Realizada inspección durante preventiva 1M. No encontrada ninguna anormalidad. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212891 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202222 | 02/06/2022 16:52:16 | Verificar la inoperacia de la cerradura de la puerta de acceso a la sala 2CCB-1. | OUO7 | MCI2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202225 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio y adaptación de cerradura. Ajuste de bisagra de abertura. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212890 | STE |  | J083A002 | BOMBA BDR-F12-002 | 0278.005-4 | 202222 | 02/06/2022 17:23:59 | Verificar motivo por el cual existe excesiva agua en el cojinete de la bomba en funcionamiento. Conforme Anexo. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202223 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO VAZAMENTO PELA GAXETA. COM BOMBA EM OPERAÇÃO REALIZADO O DEVIDO AJUSTE DE GAXETA DEIXANDO O MÍNIMO DE FLUXO NECESSÁRIO PARA LUBRIFICAÇÃO. ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE PREVENTIVA SEMANAL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212889 | STE |  | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202222 | 03/06/2022 11:29:39 | Durante el MP4A SSP N° 20225641, se encontró un hormiguero en la pata D de la torre N° 210. | MET2 | MET2 | GABILAN OSCAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202226 | GABILAN OSCAR JAVIER | Verificado em campo a mitigação do formigueiro, após execução da SSA derivada de remoção (SSA 202212953).
202212888 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202222 | 02/06/2022 17:24:18 | Verificar motivo por el cual no acciono alarma de "Condición Anormal" en el SCADA cuando falto tensión de control de la fuente QJ-4.1. OBS: En el KD-03 acciono normalmente cuando el QJ-4.1 se encontraba des-energizado (Conforme Anexo). | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Conforme verificado en el diagrama funcional (anexo), constatado que la falta de reporte de alarma en el SCADA es coherente con el mismo, debido a que la fuente del QJ-04.1 corresponde a la tensión de control secundaria del KD-02. Obs.: El reporte de alarma de 'Condición Anormal' en el SCADA es accionado cuando existe la conmutación de la fuente principal a la secundaria, y no al existir ausencia de la secundaria con presencia de la principal como se observa en la simulación en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212886 | APG | 202205024 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202222 | 03/06/2022 08:25:04 | CADASTRAR NOVO EQUIPAMENTO, MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO MARCA: OMEL, MODELO:DMP/0-1. BOMBA SUBSTITUIDA BOMBA E OPERANDO (BSN-4101) CONFORME BAIXA PARCIAL DE SSA MATRIZ. DADOS DE PLACA CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212885 | STE | 202209678 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202222 | 03/06/2022 16:58:58 | Solicitamos apoio para reparo da tubulação de ar comprimido do sistema de secagem de ar do barramento blindado que se encontra com um vazamento na junção dos trechos da tubulação. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202223 | ACOSTA MAURO | Foi realizada a solda e o reparo do tubo de cobre. O processo foi realizado com solda de prata.
202212875 | STE | 202212795 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202224 | 13/06/2022 15:24:55 | Confeccionar dispositivo com labirinto (chicana) para aplicação em conjunto respiro de óleo do redutor da translação. Fabricar 16 peças/Conjuntos. Observação: Realizado parecer favorável pela engenharia IME3 - SSA 202213319. Será necessário tratamento superficial após confecção das peças. | MAM2 | ILA3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202227 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 16 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 215 GRAMAS / CJ.
202212874 | SPG |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202222 | 02/06/2022 17:02:59 | Durante a execução da SSP 20223397 - 1M - PÓRTICOS ROLANTES, verificou-se perda de óleo através do respiro da caixa de marcha da translação da ponte rolante. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202233
202212867 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 15:14:03 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2010016883, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202203699). BOMBA APRESENTAVA FUNCIONAMENTO INTERMITENTE: MESMO COM O DISPLAY INDICANDO FUNCIONAMENTO NORMAL, NÃO ERA REALIZADA A INJEÇÃO EM ALGUMAS OCASIÕES. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202224 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa. Realizado procedimiento de modificación de fuente de alimentación para evitar paradas en el funcionamiento. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202212862 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:29:15 | REALIZAR REPARO EM MOTOR DE MOTOESMIRIL DE MAM1, MOTO ESMIRIL MARCA MOTOMIL DE 1CV. MOTOESMIRIL ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. FERRAMENTA UTILIZADA PARA LIMPEZA DE PEÇAS E PARAFUSOS DURANTE MANUTENÇÕES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223
202212856 | AMP |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202222 | 02/06/2022 05:18:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELO MECANISMO DE ACIONAMENTO DO FILTRO CUNO-FLO. VER ANEXO. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | REALIZADO INSPEÇÃO DURATE PREVENTIVA MENSAL E REALIZADO TENTATIVA DE REAPERTO DE CONEXÕES E VERIFICADO VAZAMENTO POR NIPLE 1/4". SERÁ NECESSÁRIO INTERVENÇÃO COM AT ESPECIFICA. AGUARDAND PARADA DE MAQUINA |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212855 | APG |  | R025E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.018-3 | 202222 | 02/06/2022 04:49:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA SALA DE CONTROLE DO GRUPO DIESEL 50Hz. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 133, AMD-2. VER ANEXO. | OUO5 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212849 | STE |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202222 | 01/06/2022 23:21:52 | Verificar e solucionar perda de água na junta localizada após válvula 01EF. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202223 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VERIFICADO VAZAMENTO PELA VEDAÇÃO DE JUNTA DRESSER. ANORMALIDADE RESOLVIDA COM O DEVIDO AJUSTE DE APERTO DOS TIRANTES DE APERTO DA JUNTA DRESSER. ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE PREVENTIVA MENSAL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212848 | SAD |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202222 | 01/06/2022 23:22:50 | Realizar pintura conforme padrão na tubulação e válvula by-pass da válvula 01EF. | OUO6 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202212845 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 02/06/2022 08:17:51 | Conforme solicitação de IME3 na SSA 202205563, ajustar transdutores Presys ECTR-500-6-M-1-2 (Nº de série: 121.07.21, 122.07.21, 123.07.21 e 017.03.20) para a faixa de medição de 0 a 35bar. Caso não seja possível realizar o ajuste, registrar motivo da impossibilidade em fotos ou vídeos. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Não foi possível ajustar os transdutores para faixa solicitada. Registrado em vídeo. Eduardo (IME3) acompanhou o processo.
202212842 | STE | 202212774 | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202222 | 03/06/2022 08:32:39 | Realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) a las tapas del motor de accionamiento del VVT-0926 | MAM3 | MCI4 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202212841 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 07:36:03 | Confeccionar un macho de roscar de 1 1/4" x 8 hilos a partir de material de acero al carbono 1050 con un respectivo tratamiento térmico, para lograr facilitar el montaje de los tirantes en la válvula by-pass de la compuerta de servicio ( Cota 179) | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202224 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda de aço SAE 1050 macho de 1.1/4" com passo de 8 FPP e com encaixe quadrado de 3/4".
202212836 | STE |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202222 | 02/06/2022 08:03:14 | Durante execução da SSP20223061 encontrado bloco temporizado posição 27CA3 inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202222 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituido bloco temporizado 27CA3 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (BLOQUE CONT CA2/LC1-D 1NA/1NC 0,1/30S, Codigo:200301) e ajustado em 15 segundos conforme OA BT3452/2014. Realizado ensaios e deixado equipamento em condições normais de operação.
202212833 | STE |  | A002J033 | LUMINARIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.113-5 | 202222 | 02/06/2022 11:56:38 | Substituir sistema de luminárias principais das celas dos transformadores da unidade 02. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído sistema de iluminação, foram utilizadas luminárias de LED no teto e nas laterais das celas do TU. AT 202204196.
202212832 | APG |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202222 | 01/06/2022 17:04:46 | SOLICITAMOS FABRICACIÓN DE JUNTA DE DESMONTAJE DE LA VÁLVULA BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO, CONFORME DISEÑO ANEXO. REAPROVECHAR BRIDA DE JUNTA DE DESMONTAJE RETIRADA LA UG 08. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212830 | SPG | 202206135 | G074A008 | SENSOR DE TEMPERATURA DO PATIO DA SEMD | 3226.001-3 | 202225 | 23/06/2022 09:57:00 | Solicitamos apoio para melhoria na instalação do sensor de temperatura PT100 da SEMD: - Substituição total ou de parte do eletroduto para facilitar a remoção do sensor durante a manutenção (utilização de cabos e conectores IP67 códigos de estoque 712185 + 712171 + 159603); - Aquisição do sensor com código de estoque 714323 para substituir o instalado na SEMD que apresenta oxidação em seus terminais. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202231
202212824 | SPG |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202222 | 02/06/2022 17:13:58 | Realizar inspección civil para recepción del sistema de efluentes de la sala de cargadores 2CCB-1. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227
202212823 | APG | 202212763 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 01/06/2022 14:43:04 | Solicito Parecer Técnico, pues durante el "curso de QACC" en el test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada la llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. SSA 2022 12763. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202212819 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:38:01 | REALIZAR REPARO EM APOIO DE LÂMINA DE CORTE DA MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE JUNTAS DO SETOR DE MAM1. FERRAMENTA DISPONIBILIZADA EM OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202223 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de uma bucha para rolamento em material bronze com diâmetro externo de 33 mm.
202212818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:40:21 | REALIZAR JATEAMENTO (SEM PINTURA) EM CARRETEL ADAPTADOR DE VÁLVULAS 24". APÓS JATEAMENTO SERÁ ENVIADO PARA CORTE E FACEAMENTO EM OFICINA MECÂNICA. CARRETEL FOI FORNECIDO COM VÁLVULA MARCA RTS E SERÁ INSTALADO JUNTAMENTE COM VÁLVULA DURCON. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202227 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2.
202212798 | STE | 202211290 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 03/06/2022 08:45:04 | Favor realizar la desconexión y conexion de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0920 | MAM3 | MEG2 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202223 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la conexión eléctrica de las resistencias de calentamiento del motor VVT - 0920 . Resultado de las mediciones de resistencia: Rt=700 (OHMS). Debido a la ejecución de la SSP: 20221632 no se pudo realizar la medición de tensión y corriente por estar el circuito DSC del KG-26 desenergizado con C.S correspondiente a (MAM3).
202212796 | STE |  | A005A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.005-8 | 202222 | 02/06/2022 17:29:27 | Solicitamos realizar nuevo ensayo de termografía en el anillo colector, conforme PIC.LA.0109 e IM.LA.0050 (realizar en todas las escobas, pistas y barras), debido a que la temperatura de la pista superó el máximo esperado durante ejecución de la SSP 20223249. Anexar informe y ejecutar entre la semana 26 o 27. | IEQ1 | ILA1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202228 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica para acompanhamento das temperaturas dos anéis coletores. Após duas semanas do PD, os anéis coletores encontravam-se com temperatura inferior a 90°C , com corrente de excitação de 3019A. detalhes em anexo.
202212791 | APV | 202212761 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 01/06/2022 14:43:33 | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202227 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido derivada a IMA-0 para adquisición de 4 elementos de reposición.
202212790 | APG | 202212783 | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.004-0 | 202222 | 03/06/2022 08:46:15 | SOLICITAMOS ANÁLISE, PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR (CAF-9702) ATLAS COPCO QUE APRESENTA VAZAMENTO DE ÓLEO CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS1: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. OBS2: MOTOCOMPRESSOR CAF-9701 COM RUÍDO ANORMAL (SSA:202205653). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212771 | SAD |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202222 | 01/06/2022 17:27:44 | Realizar pintura na cor verde conforme padrão da Itapu, da tubulação de by pass associada a válvula 04VP e das tampas de vedação da tubulação de by pass que foi retirada na válvula 11RG, localizada na respectiva unidade, elevação 92. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6 na válvula e verde ral 6019 nas tubulações. | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202212767 | SPG |  | M053C002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.028-7 | 202222 | 31/05/2022 16:48:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados da estação apresentam hora incorreta. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202231 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202212763 | AIM |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202222 | 31/05/2022 17:00:45 | Durante la realización del curso "Curso de paneles QACC" en el ensayo de test de cierre de los disyuntores del panel QACC-04, encontrada llave selectora pos "SSO" con falso contacto en la posicion "Nr.06 QACC-04 en prueba", imposibilitando la realización correcta del test. OBS: El test fue realizado con exito despues de unos intentos. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não
202212761 | AIM |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202222 | 31/05/2022 17:01:47 | CONSTATADO QUE LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTARON LAS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC SSP 4A 20222650. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212759 | STE | 202212754 | A007L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.007-2 | 202222 | 02/06/2022 08:19:40 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 15/06/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202224 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | DESCONECTADO TRIP DE NIVEL ALTO DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECCION DE POSIBLE PERDIDAD DE AGUA POR LAS PALETAS MOVILES DEL DISTRIBUIDOR, POSTERIORMENTE NORMALIZADO Y LIBERADO PARA OPERACION.
202212755 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202222 | 31/05/2022 17:23:10 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TELEFONO CON RAMAL 2134 (FALSO CONTACTO). UBICADO EN EL VERTEDERO CERCA DEL PANEL QK. | OUO1 | MEL3 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202212754 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202222 | 31/05/2022 15:28:14 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 15/06/2022 DE 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202224 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO INSPEÇÃO E DETECTADO PERDAS ATRAVÉS DAS PALETAS 05, 06, 10 E 24. PELA TUBULAÇÃO DE AGUA DE FUGA, NÃO FOI DETECTADO PERDAS.
202212752 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 16:32:43 | Imprimir pieza 3D - Adaptador para dispensador de silicona. Modelo y formatos anexado. Obs.: Valdinei en conocimiento. | MMU2 | ILA3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202228 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 250 GRAMAS / UN.
202212751 | AIM |  | J040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.002-5 | 202222 | 31/05/2022 17:02:22 | Providenciar a instalação de luminárias de emergência em todos os banheiros(8) do prédio da SMIL/DT. A adequação da iluminação nestes locais será relacionada nas melhorias propostas ao PAE(Plano de Ação de Emergência do Laboratório). | ILA1 | MEG3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212748 | SEE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202222 | 31/05/2022 14:19:23 | Descargar todo el banco de datos del MINITRANS. Posteriormente, retirar el equipo y dejar disponible para instalarlo en el TU-14 fase C. En lugar del MINITRANS, instalar el equipo HYDROCAL con el adaptador utilizado en el trafo R03, dejar midiendo durante 7 días. Luego, emitir SSA derivada a IEQ3 de parametrización de alarmas anexando el histórico de mediciones del HYDROCAL. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado o download dos dados do sensor MINITRANS e posteriormente realizada a desinstalação do dispositivo. Os dados obtidos encontram-se nos anexos.
202212746 | SEE |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202222 | 31/05/2022 14:18:33 | Descargar todo el banco de datos del HYDROCAL. Posteriormente, retirar el equipo y dejar disponible para instalarlo en el T07 de la SEMD. En el lugar del HYDROCAL, instalar el equipo MINITRANS, conectar las señales de medición de humedad y de hidrógeno al SMT y dejar midiendo durante 7 días. Luego, emitir SSA derivada a IEQ3 de parametrización de alarmas anexando el histórico de mediciones del MINITRANS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Retirados sensores Aquaoil e Hydrocal, instalado sensor Minitrans, disponibilizados sinais de humidade e hidrogênio conforme solicitado. Dados do Hydrocal em arquivo anexo.
202212745 | APG |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202224 | 14/06/2022 10:52:08 | Solicitamos solução junto ao fabricante LASSE para correção do script de envio de registros ao CR conforme descrição no anexo de emissão. A correção deve ser aplicada em todas as URs. A correção deve ser solicitada na forma de uma nova versão de instalação das URs. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212739 | SAS |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202225 | 22/06/2022 09:15:13 | Estandarizar pintura de la tapa metálica de la válvula 16 del regulador de velocidad de la unidad 08, conforme a las demás unidades (Ver imagen adjunta). Ubicado en la cota 98, próximo al tanque Aire/aceite. | OUO3 | MCI4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e identificado conforme padrão das demais unidades. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212737 | STE |  | L013B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-10 | 0432.056-5 | 202222 | 01/06/2022 11:02:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual no acepta comando de teste de lampara siendo las lamparas nuevas, del interruptor 72B (disparado, desligado) y del 72D (Ligado, disparado) | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202225 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de las lamparas Ligado/desligado/disparo de los disyuntores 72B y 72D (en teste de lamparas), encontrado conectores CN 8.1 y CN 7.3 con falso contacto (conectores de interligación entre cubículos 1 y 2 del cuadro CN-10) realizada limpieza/verificación/ajuste de los conectores solucionando la falla relacionada al teste de función. Cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212730 | SAS |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202222 | 31/05/2022 10:44:35 | Implementar Ordem de Ajuste nr OA.0549-R00 no IED PA5T01 de proteção alternada de T01/R01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202212729 | SAS |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202225 | 22/06/2022 09:15:23 | Alterar color de pintura errado, conforme la descripción de la tapa metálica, de la posición de la válvula 16 del regulador de velocidad de la unidad 12, en la válvula indica posición "Open" en color Rojo, y "Shut" en color Verde, lo que correcto sería que se encuentre al revés. Ubicado en la cota 98, próximo al tanque Aire/aceite. | OUO3 | MCI4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e identificado conforme padrão das demais unidades. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212728 | SAS |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202222 | 31/05/2022 10:44:44 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0548-R00 no IED PP5T01-2 de proteção Primária do Trafo T01 - painel 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202212727 | SAS |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202222 | 31/05/2022 10:45:00 | Implementar Ordem de Ajuste OA.0547-R00 no IED de Proteção Primária PP5T01-1. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | IMPLEMENTADA A ORDEM DE AJUSTE, COM APOIO DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITADO. AO FINAL DO RETROFIT, FOI REALIZADO BACKUP DO PROJETO E ENVIADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO NA PASTA PROTECTION.
202212726 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:50 | Gestionar reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028135
202212724 | SPG |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202225 | 22/06/2022 09:15:35 | Corregir descripción errada de la posición de la válvula 16 del regulador de velocidad de las unidades de 50Hz (Unidades 01 a 09), en la tapa metálica indica posición "Cierrada", lo correcto sería "Cerrada". Ubicado en la cota 98, próximo al tanque Aire/aceite. | OUO3 | MCI4 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212714 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 09:44:54 | EFETUAR LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER 50HZ, FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE APOIO AOS PD'S DAS UNIDADES GERADORAS E O TRANSPORTE DOS MESMOS DO GERADOR DA U02 A U07 PARA A EXECUÇÃO DO PD 3A DESTA UNIDADE. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202222 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EFETUADO O TRANSPORTE DO CONTAINER, LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA U02 AO GERADOR DA U07 EM FUNÇÃO DO PD 3A PREVISTO PARA A SEMANA 25.
202212713 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 09:45:23 | EFETUAR REPARO DE 4 TAMPAS RESERVAS DIANTEIRAS ORIUNDAS DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C DA 05 E 02 QUE APRESENTARM EROSÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA/DRENAGEM EXISTENTES DAS TAMPAS, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202222 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO FURAÇÃO C/ BROCA DE 30MM, ABERTURA DE ROSCAS NAS SAÍDAS/CONEXÕES DE DRENO/PURGA DE 1POL NPT E MONTAGEM DAS LUVAS DE REDUÇÃO DE 3/4"X1" ORIUNDAS DO PRÓPRIO SETOR EM 4 TAMPAS DIANTEIRAS QUE SERÃO MONTADAS NOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR DA U07, CONFORME PUG/2022.
202212712 | STE | 202206416 | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202222 | 31/05/2022 09:44:08 | Solicito apoio desmontagem/montagem de escotilha lateral de guia de ar superior e tampas das guias de ar inferior para realizar inspeção de possível perda de água pura durante PD 9M/2022. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | EXECUTADO DESMONTAGEM E MONTAGEM DE UMA ESCOTILHA LATERAL DA GUIA DE AR SUPERIOR E DE 8 TAMPAS DAS GUIAS DE AR INFERIORES, EM APOIO A INSPEÇÃO AO SETOR DE MMU1/ÁGUA PURA CONFORME SSA 202206416 (VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS).
202212704 | STE |  | J019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-01 50 HZ 2000 KVA | 0290.005-0 | 202222 | 31/05/2022 04:47:25 | Verificar motivo de vibração anormal e excesso de ruído no refererido trafo, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MEG2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202222 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizado reaperto geral no transformador (suportes, calços, tirantes), nas chapas do invólucro, piso e dobradiças além de instaladas borrachas nas tampas do invólucro e verificado, após energização, que a redução na vibração e no ruído foram muito significativas, ao ponto de não se sobressaírem sobre os demais equipamentos da instalação. Durante a inspeção, verificados pontos compatíveis com oxidação e emitida SSA 202212964 para IEQ2 solicitando parecer técnico. |  | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202212697 | APG |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202222 | 03/06/2022 15:26:02 | Verificar y solucionar el aparato telefónico ramal 3400, que se encuentra inoperante, localizado en la Planta de Tratamiento de Agua ETA 02 (Presa Principal, Bloque F34/35, Elevación 160) | OUE4 | MEL3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212695 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 16:19:04 | Gestionar reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028136
202212693 | STE | 202210090 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202222 | 01/06/2022 08:08:24 | Solicitamos fabricar tres muestras en la impresora 3D, como prototipo del material aislante sugerido conforme anexo, que servirá para análisis/validación en la instalación envuelto al busduct que posee diámetro externo de 142,5 cm y circunferencia de 450 cm en el recinto de la celda del TU. | IEQ1 | ILA3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202230 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 3 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202212688 | STE | 202212135 | K006B007 | CUBICULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202222 | 31/05/2022 09:50:40 | Solicitamos confeccionar na impressora 3D, 10 unidades suporte de acionamento conforme amostra já entregue ao Sr. Magin Benitez. | MEG3 | ILA3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202212687 | STE |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202222 | 01/06/2022 07:34:23 | Verificar e solucionar vazamento de óleo no bujão da unidade compressora e dreno automático de água do reservatório de condensados não está operando. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202225 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado que perda de óleo no bujão é por este estar frouxo, realizado reaperto. Com relação ao dreno automático do reservatório de condensados, efetuado verificação e constatado que boia estava cheio de água, executado a substituição da boia conforme cod. almox 2241393, componente se encontrava disponível em MAM2. Realizado testes, equipamento em condições normais de operação.
202212681 | APG |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202222 | 02/06/2022 17:14:24 | Sustituir la canaleta superior (canaleta de PVC) entre la junta de la U07/U08 ubicada en la viga hueca cota 141 y canalizar el agua hacia el drenaje. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212680 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.024-4 | 202222 | 30/05/2022 16:57:03 | INSPECIONAR RADIADOR Nº08, ORIUNDO DA U02 QUANTO AO ESTADO GERAL DE CONSERVAÇÃO E EXECUTAR TESTE HIDROSTÁTICO EM CADA UM DOS 165 TUBOS ALETADOS DO RADOADOR E TAMPONAR TUBOS COM PERDA, EM FUNÇÃO DE PERDAS ENCONTRADAS CONFORME SSA 202207763 (MIGRADA DE 2021/07846A). POSTERIORMENTE MONTAR TAMPAS AMARELAS EXCLUSIVAS PARA ARMAZENAGEM E PROVIDENCIAR ENVIO DO MESMO AO ESTOQUE. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202222 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, TESTE HIDROSTÁTICO NOS 165 TUBOS, ISOLAMENTO DE 01 TUBO ALETADO E REPARO C/ SOLDA A FRIO DURMETAL NO ESPELHO SUPERIOR, MONTAGEM DAS TAMPAS AMARELAS (EXCLUSIVAS P/ ARMAZENAGEM NO ALMOXARIFADO) E POSTERIORMENTE ENVIADO RADIADOR AO ALMOXARIFADO (S099J002).
202212677 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 01/06/2022 14:41:37 | Realizar nova inspeção termográfica após a intervenção realizada mediante SSA 202212668, a qual foi gerada a partir da detecção da anomalia térmica pela SSA 202207378. | MET2 | ILA1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202223 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del Seccionador 220kV 73LI2 posterior a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202212668. Se presentan las imágenes registradas en dos condiciones, siendo la primera relacionada a la configuración del Patio 220kV con todos los Interruptores cerrados, y la segunda condición estando los Interruptores 03T02 y 43TL2 en posición Abierto. En ambas situaciones no se registraron diferencias de temperatura significativas. Detalles en anexo.
202212665 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 11:04:01 | SOLICITO REPARO EM 3 PORTAS DE ACESSO NA SUBESTAÇÃO GIS QUE NÃO ESTAM FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE / DANIFICADAS. VER IMAGENS EM ANEXO. 1° - PORTA DA SALA DE MANUTENÇÃO (PORTA SIMPLES) 2° - PORTA DA SALA DE MANUTENÇÃO (PORTA DUPLA) 3° - PORTA DA SALA DOS TÉCNICOS (PORTA SIMPLES) | MET3 | MCI2 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202225 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajustes, adaptaciones e instalaciones de componentes.
202212647 | APG |  | J004B001 | QUADRO PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202222 | 01/06/2022 14:22:02 | Atualizar desenhos e disponibilizar no arquivo técnico conforme os anexos. Ref. SSA 202203992 | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212643 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 11:43:25 | Solicito realizar diagnostico/reparo em motor elétrico disponibilizado na oficina elétrica, o qual foi retirado de ventilador do sistema de excitação da UG02 com baixa isolação elétrica identificada durante retorno PD 3A/2022 conforme SSA 202212314. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223
202212642 | STE | 202211843 | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202222 | 01/06/2022 07:43:01 | REALIZAR PINTURA CINZA RAL 7035 NAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-18A23. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202212639 | SPG |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202222 | 30/05/2022 11:43:41 | Solicito realizar readequação do eixo do motor 50HZ retirado do sistema de água pura da UG02 conforme medidas indicadas na execução da SSA 202212426, realizar montagem com rolamentos novos e realizar ensaio de isolação elétrica. Motor N série 1035366833 e rolamentos disponibilizados na oficina elétrica. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202224
202212638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 15:23:59 | Solicitamos la compra de 1 paquete conteniendo 1000 unidades con prioridad urgente del material Cod. 714790. Conforme solicitud en anexo del sector usuario. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 3 BOL. del material cod. 714790 (PORTA MUESTRA DESCART SPECTROIL 1.000UN) el 29/06/22 (4500066424/10). Saldo actual en stock 3 BOL. Política ZM=1/2. Creada reserva nro. 426693 de 1 BOL. valida hasta el 29/06/2024. OBS: DEMPRO 123.
202212628 | STE |  | A005E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.005-4 | 202222 | 30/05/2022 10:18:20 | Durante rotina semanal, verificado pequeno vazamento de água pela junta de montagem da válvula by-pass, conforme vídeo anexo. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202227 | EDSON KIRIENCO | Substituído junta de montagem por nova, usinada, conforme medidas em anexo, considerando ajuste de paralelismo. Após montagem da nova junta a mesma foi testada em processo de enchimento do conduto forçado, não apresentando mais vazamento de água. Vídeos em anexo.
202212625 | SCS | 202209782 | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202222 | 30/05/2022 14:47:49 | Apoio para realizar retoques na pintura interna do acumulador, conforme recomendações fornecidas pelo fabricante que segue nos anexos. Os retoques serão realizados no local de instalação do equipamento na Cota 98, UG 07 e terão como data prevista para inicio das atividades no dia 20/06/2022, no período da tarde. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202225 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado analise de documentos e verificado que
202212624 | STE | 202209860 | A007D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.021-5 | 202222 | 30/05/2022 14:47:55 | Apoio para realizar pintura interna na tubulação, conforme recomendações do fabricante que segue nos anexos. A tubulação sera disponibilizada no pátio de pintura na maior bravidade possível para cumprimento correto dos prazos de pintuta entre demãos e tempo de cura total. Dia previsto para entrega dia 21/06/2021, no período da manhã. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202226 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado jateamento interno, aplicado 1 demão de epóxi amina Phenicon fundo vermelho óxido e 2 demãos de epóxi amina Phenicom branco.
202212618 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202222 | 30/05/2022 08:00:12 | Apoio para retirada dos garfos dos servomotores da Trava hidráulica e manual para possibilitar a substituição das vedações de haste de ambos servomotores. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM RETIRADOS GARFO E BIELA DO SERVOMOTOR TH DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÃO E POSTERIORMENTE MONTADOS NOVAMENTE. OBS.:(GARFOS ALONGADOS COM 950BAR).
202212609 | SAD |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202221 | 29/05/2022 11:47:07 | Solucionar defecto en la puerta de la LCR 14/15. | OUO6 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se verifico la puerta y la misma se encontraba en condiciones. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212599 | SAD |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202221 | 28/05/2022 05:41:58 | Verificar y solucionar infiltración de agua sobre el compartimiento de la seccionadora E1U 01 fase T, localizado en la elevación 98,50 eje A-B. Video en anexo. | OUO5 | MCI1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo inspección de filtración y se constato que se debía al lavado de piso de la cota 108, galería de transformadores. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212597 | SAD |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202221 | 28/05/2022 05:45:19 | Verificado perdida de aceite en el tanque y medidor de aceite. | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado reposicionamento do tubo indicador de nível e feito limpeza do respectivo tanque de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212594 | SPG | 202211823 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20C (CÓDIGO 0707462) S/N: 540-0162-01A-50275 NÃO LIGA, COMPONENTES QUEIMADOS CONFORME IMAGEM EM ANEXO. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225
202212593 | SPG | 202211782 | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202222 | 01/06/2022 10:57:39 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-25A-72368 NÃO ESTÁ REALIZANDO AS LEITURAS ANALÓGICAS. CARTÃO SUBSTITUÍDO NA SSA 202211781. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225
202212592 | SAD |  | A008E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.010-1 | 202222 | 30/05/2022 08:03:24 | Regularizar pintura para melhorar aderência do adesivo de identificação do Conduto da U08. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202212591 | APG |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202222 | 30/05/2022 10:03:32 | Solicitamos reparo do aparelho telefônico ramal 9195, (alto falante mudo). NS P080900700309, contato com Miguel, ramal: 4925/3971. | MEG1 | MEL3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202212590 | STE | 202210807 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.024-4 | 202222 | 30/05/2022 07:59:53 | Apoio para realizar a substituição dos rolamentos dianteiro e traseiro motor, de forma preventiva, para mitigar possíveis anomalias detectadas nas análises de vibração. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202225 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA GENERAL, CAMBIADIADO RODAMIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS 6318/ C3 SKF 02 UND, PROVEÍDO POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO MOBIL POLYREX EM 103 Y LLENADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL EMITENTE, ENSAYO ELECTRICO DE MGM > 1 GIGAHMS.
202212589 | SPG | 202210809 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.029-5 | 202222 | 30/05/2022 08:00:24 | Apoio para realizar a substituição dos rolamentos dianteiro e traseiro motor, de forma preventiva, para mitigar possíveis anomalias detectadas nas análises de vibração. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202223
202212580 | SAD |  | T075R005 | SERVIDOR BITICCP2 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.063-4 | 202221 | 27/05/2022 17:06:15 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
202212579 | SAD |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:21:24 | Instalar herramienta de captura de protocolos Wireshark Skunkwork version 2.9.2 para permitir analisis de trafico ICCP TASE2. Archivo de instalacion disponible en https://siri-fsh-vm01.siri.itaipu/index.php/s/x3bYYayWOXeSSeU | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | A VERSÃO SOLICITADA PARA INSTALAÇÃO DO WIRESHARK NÃO É COMPATÍVEL E APRESENTA UM ERRO QUE PODE SER MELHOR VISUALIZADO EM ANEXO. NO ENTANTO, FICOU INSTALADA A VERSÃO 1.8.3 DO WIRESHARK A QUAL FICOU FUNCIONANDO NORMALMENTE.
202212578 | STE | 202201194 | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 202222 | 30/05/2022 14:48:22 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U07. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3A ATÉ O DIA 27/06/22, CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212577 | STE | 202201194 | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 202222 | 30/05/2022 11:44:08 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01194. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202225 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado chapa aço carbono antiderrapante com 3/16x100x450 e dobrado no meio e instalado no degrau.
202212573 | SPG | 202212531 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202221 | 27/05/2022 16:52:57 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Busduct. Serviço previsto para o próximo PD 3S/3A. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202228
202212553 | SAD |  | A007E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.007-1 | 202221 | 27/05/2022 15:29:09 | PRESTAR APOIO E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO CONDUTO FORÇADO DA U07 ENTRE A COTA 111 ATÉ A VIROLA 40 (JUNTA DE EXPANSÃO). CONTRATO 4500055664. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202222 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado acompanhamento e inspeção conforme previsto no contrato 4500055664/2019.
202212551 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:48:38 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U612498, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202212549 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:48:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U311732, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202212547 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:03 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00BA1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202212546 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AB1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202212542 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 15:18:34 | Fabricar 8 unidades de tampões de 1/2" BSP com acento para anel oring, para instalação nas tampas dos trocadores de calor do setor da turbina, unidade 02, John Carlos em conhecimento. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 16 tampões com rosca externa 1/2" BSP, a partir de barra sextavada de 7/8" de latão e comprimento total de 22 mm
202212538 | SAS |  | B014H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.013-6 | 202221 | 27/05/2022 12:07:58 | Verificar e solucionar pequena perda de água pura pelo eixo da bomba 1. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202226 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os componentes do selo mecânico, Luva eixo bomba CPK, Anel deslizante, Sede selo mecânico cerâmico, Oring cerâmico BUNA EPR 80 Shore, Mola helicoidal, da bomba 01 da Un14 88PW. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212537 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 14:31:03 | Solicitamos pintura na cor amarela, de suporte de um protótipo de plataforma provisória, utilizada para manutenção nos links da fase T3 das Unidades Geradoras. Obs. contato com Osvaldo R. 4924 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212534 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 14:31:20 | Realizar pintura na cor amarelo para padronização de um carrinho tipo gaiola. O carrinho gaiola será utilizado para armazenamento temporário do material de iluminação provisória do tubo de sucção das Unidades Geradoras do canal de desvio na cota 78. | MEG1 | MCI4 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202212507 | AAT |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202222 | 31/05/2022 15:20:12 | Reconstituir malha de aterramento da Torre 909 (500 kV / 50 Hz) que esta com cabo contrapeso rompido (ver imagem anexa) | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212490 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202221 | 27/05/2022 09:29:35 | Gestionar reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, SSA REF. 202212982, Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028259
202212488 | STE | 202212259 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202222 | 01/06/2022 07:55:18 | Desconectar la resistencia de calentamiento del motor del VVT-1407 y reconectar despues de la sustitución por MMU3. Favor entrar en contacto con MMU3 para realizar el servicio en el mismo día | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202223 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-1407 em apoio a MAM3. Medições: V=222,4V e I=0,2A. Deixado equipamento em condições normais de funcionamento.
202212484 | STE | 202212259 | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202222 | 01/06/2022 07:56:32 | Sustituir resistor de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-1407. Favor ponerse en contacto con MEG2 para ejecturar el servicio en el mismo dia. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202222 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1407, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202212478 | APG | 202100523 | N018A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202221 | 26/05/2022 18:05:15 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212477 | APG | 202100522 | N017A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202221 | 26/05/2022 18:05:27 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212476 | APG | 202100521 | N016A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202221 | 26/05/2022 18:05:34 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212474 | APG | 202100520 | N015A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202221 | 26/05/2022 18:05:39 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212472 | SAS | 202100517 | N009A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202221 | 26/05/2022 18:05:44 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202227 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, e pintura de retoque com uma demão de poliuretano na cor azul ral 5009.
202212471 | APG | 202100525 | N023A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202221 | 26/05/2022 18:05:51 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212469 | APG | 202100524 | N022A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202221 | 26/05/2022 18:05:56 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212466 | APG | 202100527 | N025A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202221 | 26/05/2022 18:06:00 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202212456 | SAD |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202221 | 26/05/2022 15:29:10 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO.
202212455 | SAD |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202221 | 26/05/2022 15:30:03 | Actualizar firmaware del Smart Array HBA 240ar y HBA 241 de la version actual 6.30 a la version 7, conforme recomendacion del fabricante para resolucion del NMR5 Evt 195 PCU1 recurrent RAID controller failure. Ref: https://support.hpe.com/hpesc/public/swd/detail?swItemId=MTX_e72e09a823154db2bd8dc779aa#tab-history Ref: SSA 202201414 de actualizacion en el PCU del PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202227 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO FIRMWARE DO SMART ARRAY HBA 240ar E HBA 241 PARA A VERSÃO 7.0, COM SUCESSO. VERIFICAR ANEXO.
202212436 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 15:00:17 | Solicitamos manutenção do Modulo PDCR 2200-A145, NS:1815734. Módulo não comunica com Calibrador Druck 610, BP 614379. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, modulo de una sola pieza, no hay condiciones de acceder a la parte electrónica sin dañar la pieza. Dar Baja. Ver anexo
202212429 | STE | 202212419 | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202221 | 26/05/2022 16:16:23 | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU-07 fases R, S e T lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Bus Duct. Serviço previsto para o próximo PD 3A PUG 2022. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas na quarta-feira da segunda semana do PD. | MEG1 | MAM1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202225 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de Tapas corta fuego TU 07 -Fase R,S,T Ejecutado durante el PD 07 - 3A conforme AT 202205334
202212425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 14:49:49 | Fabricar y montar mango de madera para el mazo de cobre. | MMU2 | MCI2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202222 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Recuperación de antiguo mango, adaptación del mismo y posterior montaje.
202212424 | STE | 202212404 | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 14:19:03 | Solicitamos apoio para realizar ensaios de indutância em mH do indutor trifásico L01 conforme, procedimento em anexo solicitado pela IEQ-2. | MEG3 | ILA1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Inductor L01 conforme al procedimiento anexo, aplicando una corriente trifásica de 20A en las bobinas conectadas en estrella. Fueron medidos los valores de tensión y corriente por cada bobina, y posteriormente utilizados en la ecuación para el cálculo de las Inductancias. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202212423 | AMP | 202211722 | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202221 | 26/05/2022 15:44:01 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº12 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M DA U11, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202224 | GARAY VERON VENANCIO | 2022/24 REALIZADA INHIBICIÓN DEL FIN DE CURSO TIPO 9 CONFORME SOLICITADO POR MMU1 POR MEDIO DE JUMPER EN LOS PUNTOS 913 Y 914 DE LA CAJA DE CONEXIONES PRÓXIMO AL CILINDRO DE FRENO N°12. EFECTUADO ENSAYOS DE APLICADO/DESAPLICADO DEL CIRCUITO 2 CON RESULTADOS ESPERADOS DEL RELE 33BK9X.
202212419 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202221 | 26/05/2022 11:04:44 | Solicitamos realizar verificación y limpieza en todo el recinto y alrededores del busduct y la chapa corta fuego, en la llegada dentro de la celda del TU en las tres fases. Solicitamos además colocar sello de goma y complementar con sellador a base de poliuretano en las envolturas para minimizar la entrada de agua en la parte inferior del corta fuego. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202225 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Realizada limpeza nas chapas inferiores e retiradas borrachas contaminadas com massa e umidade nas três fases lado BT do TU; Instalados perfis "L" de alumínio sobre a chapa inferior, ao redor do busduct, visando desviar eventual infiltração de água; Instaladas juntas de vedação em teflon Cod.503983 sob as chapas superiores; Realizada vedação, com selador PU, das frestas entre chapas superiores, busduct e mureta à montante. Relatório fotográfico anexo.
202212418 | APG | 202207395 | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202221 | 26/05/2022 11:04:50 | DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 DETECTADA EN LA FASE B DEL COMPARTIMIENTO A47-4 (202209356), SE SOLICITA PROCEDIMIENTOS DE REPARO DEL INVÓLUCRO METÁLICO PARA CONTENER PÉRDIDA DEL MATERIAL AISLANTE. INFORMAR A RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS CONFORME TÉCNICA DE REPARO A SER IMPLEMENTADA, DE FORMA A QUE EL PERSONAL DE CAMPO (MET3) EFECTÚE EL APOYO CORRESPONDIENTE. PARADA PROGRAMADA DE ESTE TRECHO PREVISTA PARA EL MES DE SETIEMBRE/22. | IEQ0 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202212411 | APG | 202212247 | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202222 | 30/05/2022 10:03:53 | Emitir parecer técnico referente a possibilidade de substituição dos disjuntores dos circuitos T1 (Bipolar de 10A) e T4 (Bipolar de 10A) do painel QT-ECB que estão apresentando atuação recorrente. No circuito T1 é conectado uma hidrolavadora de 3,3KW com corrente nominal de 15A e no circuito T4 se encontram conectados 1 cafeteira de 1500W e um aquecedor de chá de 2000W. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212410 | STE | 202212069 | L019A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-09 | 0433.079-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:35 | Em apoio a SSA: 202212069 desconectar cabo MT048 do painel QNB-09 para possibilitar o reparo de um trecho do eletroduto que conduz o referido cabo até o painel QQ-01. Após o reparo do eletroduto reconectar o cabo ao painel QNB-09. | MEG3 | MEG2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Não foi necessária a desconexão do cabo MT048 do painel QNB-09 pois este cabo não corresponde ao circuito do eletroduto a ser reparado. O circuito do eletroduto a ser reparado já estava desconectado e solto na eletrocalha.
202212408 | APG |  | J084A018 | MOTOR N06 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-006 | 0281.012-3 | 202222 | 31/05/2022 10:15:03 | Durante el mantenimiento anual y verificacion de los bulones de fijacion del cojinete superior, se encontraron 2 bulones sin posiblidad de ajustar. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212407 | ADM | 202212229 | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202221 | 26/05/2022 14:15:30 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212229: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL3 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-IRY (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212405 | STE | 202206231 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202221 | 26/05/2022 15:40:43 | Realizar colocación de cerradura en puerta en el acceso a los motoventiladores 4125 e 4126, en frente al KL-02, abajo del TB-02. | MCI1 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202224 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste y colocación de cerradura.
202212395 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202221 | 25/05/2022 18:05:11 | Conectar cabo de aterramento da porta do ULP4 localizado na LCR da U7/8, o qual está solto conforme ilustracao em anexo. | OUO5 | MEL1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202223 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | APÓS AVALIAÇÃO COM A OPERAÇÃO, FEITA A COLOCAÇÃO DO CABO DE ATERRAMENTO DA PORTA PRA DENTRO DO PAINEL |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202212389 | ADM | 202212228 | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202221 | 26/05/2022 14:15:51 | Para evaluación y providencia, caso corresponda de la SSA 202212228: Corregir el descriptivo de la señal digital relacionada al interruptor 43TL4 en la protección alternativa de la LI 220kV MD-PIH (REF: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212375 | STE | 202211869 | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202221 | 26/05/2022 14:35:40 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO COD:715494. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA CONFORME EMPENHO 424146. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715494 (TANQUE HIDRONEUM HORIZ 10BAR 1") el 29/06/22 (4500066360/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 426646 de 1 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: DEMPRO 118.
202212373 | APG | 202212246 | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 26/05/2022 10:31:55 | EMITIR PARECER TECNICO REFERENTE A SUBSTITUICAO OU COMPRA DO ATUAL CONJUNTO DE INTERRUPTOR BIPOLAR COM MÓDULOS DA SALA DA SEMD REFERENTE SSA 202212246, DEVIDO NAO HAVER ESTOQUE DO MESMO NO ALMOXARIFADO, OU INDICAR MODELO EXISTENDE PARA SUBSTITUIR O CONJUNTO COM DEFEITO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212362 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 25/05/2022 16:33:29 | Realizar registro de perfil de tensión y corriente continua en la salida del disyuntor 89A en las siguientes condiciones: Antes del arranque, durante el arranque, durante operación del Generador y durante parada del Generador Diesel de emergencia. Registrar valores máximo, mínimo y ripple de la tensión de salida. Así también los valores máximos y mínimos en la corriente de carga. | IEQ2 | ILA1 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Registro de corriente, tensión y ripple en la salida del Disyuntor 89.A del Tablero QO-03, durante el arranque, operación en vacío y parada del Generador Diesel GD-03. Resultados en doc anexo, enviados para análisis.
202212356 | SPG | 202212227 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202221 | 25/05/2022 16:53:37 | Evaluar lo solicitado en la SSA 202212227: Investigar y subsanar el motivo por el cual no hubo, en el SOE del SCC, señalización de trip de la fase T referente a la protección primaria de la LI 220kV MD-IRY (Ref.: RAP 02/2022). | ISI0 | IEE3 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202229
202212355 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 25/05/2022 15:13:41 | Solicitamos confeccionar perfil de izaje de la válvula 18DC de la UG18A conforme diseño anexo. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202221 | JEAN CARLOS CARBONERA | Aguardando SS no sistema SOS: 339/2022
202212350 | STE |  | N037A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL CARRO MONTANTE - PEP-CM | 3167.017-0 | 202221 | 26/05/2022 14:20:47 | Solicitamos ensaio dos relés de proteção pos."19Q6" e "23Q6"(ref.SSa202202541) dos motores de lubrificação pos."19M3" e "23M3" (0,75CV, In 2,45A/220V). | MEG3 | MEL2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ensaio e ajuste nos dois relés. Corrente medida foi de 2.2A e ajuste deixado em 2.5A.
202212349 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202221 | 26/05/2022 18:06:15 | EFETUAR USINAGEM EM CANAL E AJUSTE DE DIAMETRO INTERNO EM POLIA MOTORA DE MOTOBOMBA BSN-1202. POLIA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202221 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Faceado a polia motora para retirar um canal da correia, e ajustado o furo para o eixo.
202212345 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 26/05/2022 11:11:01 | EXECUTAR JATEAMENTO/PINTURA DE 4 TAMPAS RETIRADAS DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO E DE 2 TAMPAS RETIRADAS DO RADIADOR Nº08 DA U02, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A E DE SSA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO CORRETIVA DO REFERIDO RADIADOR. NOTA: CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA AVALIAR NECESSIDADE DE REPAROS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202212338 | APG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202221 | 25/05/2022 14:05:24 | Confeccionar e instalar canaleta para drenagem para desviar a água dos eletrodutos e passarela de passagem a fim de elimina risco de queda no piso, na cota 195 no trecho F33/F34, serviço detectado na SSP 20220627. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225
202212333 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 25/05/2022 16:57:38 | Realizar calibración del medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212332 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 25/05/2022 14:05:35 | Confeccionar e instalar canaleta de drenagem para desviar a água que escorre sobre eletrodutos, na cota 78 unidade 12 . Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL.
202212331 | STE | 202210757 | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202221 | 25/05/2022 11:28:27 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72085 que se encuentra conectado al disyuntor 722.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ensayos de punto a punto y resistencia de aislación del cable M72085 y posterior conexión al panel 2R-T01 por parte de SMME referente al Retrofit. Valores medidos: +/⏚= 100.000 [MΩ]; -/⏚= 100.000 [MΩ]; +/-= 100.000 [MΩ] (Hum.= 63%, T= 22,2°C). Emitido SSA 202214229 para IEQ2 actualizar diseños.
202212330 | SPG |  | K050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202221 | 25/05/2022 14:04:39 | Substituir condulete de suporte da luminária, que esta quebrado, cota 78 unidade 05, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229
202212329 | STE | 202210755 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202221 | 25/05/2022 11:15:25 | RETROFIT 2R-T01: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72084 que se encuentra conectado al disyuntor 721.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 20/06/2022. Coordinar con Allan/SMME (TMR 4867). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo M70284 referente ao retrofit do 2R-T01. Valores: +/⏚=100000MΩ ; -/⏚=100000MΩ e +/-=100000MΩ (Ur=63%, T=22,2°C). Emitido SSA 202214225 para atualização de desenho.
202212327 | STE |  | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202221 | 25/05/2022 11:45:28 | Conforme análisis por IME3, de los datos de vibración indicados en la SSA 202206040, verificar condiciones generales, alineación de poleas y tensado/sustitución de la correa de transmisión (indicar valor de la frecuencia de la tension observada). Solicitar colecta de nuevos datos de vibración al término de la ejecución de los servicios. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202227 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado y sustituido las correas viejas por correas nuevas, alineado y tensionado correctamente, para luego dar condiciones al ensayo de vibración.
202212325 | STE | 202212132 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202221 | 27/05/2022 11:25:44 | Reparar aparelho de TMR model G355, número de série P100100501111, com ramal 9177, do usuário Lucas Potier. Aparelho apresenta defeito na tela. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento muito avariado. Display danificado juntamente com a parte da placa principal, não há reposição para este modelo. Sem condições de reparo. Proceder descarte.
202212322 | STE | 202212130 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:00 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, NS. OY-801090, com ramal 9173, do usuário Hugo Medina. Aparelho apresenta falhas ao pressionar as teclas 3, 6 e 9, campainha bastante baixa e carcaça avariada. Suspeita-se de queda do aparelho. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes. Adequações das conexões internas. Substituição da carcaça frontal. Liberado para uso
202212321 | APG |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202224 | 14/06/2022 10:53:09 | Atualizar desenho 5217-DF-J0931 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202212320 | APG |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202224 | 14/06/2022 10:53:24 | Atualizar desenho 5217-DF-J0933 (FOLHAS 31, 32 E 49) conforme anexo de emissão. Alterações oriundas da resolução de pendências relacionadas às células de carga. Contrato 4500048818 (Modernização de Pontes e Pórticos). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202212319 | STE |  | T021C003 | CONSOLE PARA CONTROLE CONJUNTO DAS UNID GERADORAS - JCC6 | 0637.002-0 | 202221 | 25/05/2022 10:01:36 | Verificar motivo por el cual al maniobrar la llave 43JCS, los instrumentos de indicaciones de la consola JCC-02, presentan oscilaciones conforme anexo en video. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202226 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Desconectado fiação de entrada do sinal no indicador e efetuado simulação comprovado que ao acionar chaves ou botoeiras o indicador 96 W(j) apresenta oscilações no displaysem sucesso. Será efetuada a substituição do indicador con la SSA 202215186.
202212317 | ASL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202221 | 26/05/2022 18:07:13 | TMR s/n rtf174203023, ramal 4981 apresentando ruido na recepção sonora durante a chamada. | MAM3 | MEL3 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202222 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Inspecionado o aparelho TMR e o carregamento de sua bateria. Enviado à ILA2 para verificação do sistema de emissão sonora que está defeituoso.
202212311 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202221 | 25/05/2022 13:59:23 | Solicitamos apoio para preparação e pintura da placa de fixação da viga utilizada para substituição da válvula de dreno do vão da comporta de serviço da tomada de água. Imagem em anexo. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202223 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano n2677 na cor amarelo 5y8.
202212308 | STE | 202206015 | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.031-0 | 202221 | 25/05/2022 11:49:54 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202222 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en la motobomba 01 Agua Pura de la U04 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202212306 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVICOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202221 | 25/05/2022 08:03:23 | Verificado durante execução da AT 202204210 que a chegada de alimentação C.C do painel ASLP-01 não possui diodos (conforme 6217DF91774P), solicitamos a adequação. | OUO1 | MEG2 | CLEBER REIS EINHARDT | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a retirada dos relés 27CC1 e 27 CC1X e a instalação das pontes de diodos, conforme marcação dos desenhos anexos. Após a conclusão dos trabalhos, realizados ensaios funcionais em conjunto com a operação da usina, que confirmaram a efetividade das alterações e a funcionalidade dos alarmes. Medido: fonte 1= +70,5/-60,6V; fonte 2 = +70,6/-60,6V e saída dos diodos = +69,9/-59,9V. Emitida SSA 202214182 para IEQ2 atualizar desenhos.
202212303 | SAS |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202221 | 25/05/2022 08:41:14 | Desprendimento do forro, próximo ao TGC-15, na LCR-14/15, elevação 108. | OUO6 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202223 | ADELAR FRONZA | Se ha reparado el cielo-raso conforme a lo solicitado. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212302 | APG | 202211968 | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202221 | 26/05/2022 18:08:44 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDURA DE PRESSÃO EM LINHA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DOS BANHEIROS DA ELEVAÇÃO 98 CONFORME SOLICITAÇÃO EM SSA MATRIZ. OBS. NÃO HÁ VÁLVULA ESPECIFICADA EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212298 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202221 | 25/05/2022 11:16:25 | Realizar ensaios de tempo de atuação dos contatos dos relés K2 retirados dos quadros A06 e A07, a fim de confirmar discrepância dos tempos de atuação dos contatos NA e consequentemente discrepância entre fases no acionamento do trip 1 dos disjuntores 45U12 e 85U02. A ficha do componente e diagrama do circuito onde estava instalado encontram-se em anexo. Referência SSA 202209654. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202222 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos funcionales en los Relés K2 para determinar los tiempos de actuación de sus contactos auxiliares. Resultados en el doc anexo, enviados para análisis.
202212296 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.002-0 | 202221 | 25/05/2022 11:04:19 | Solicitamos repor sobressalente do código 711267 - CONECTOR ELET FEM 3PT 250V 10A. Propomos ainda aumentar o estoque min/máx. para 10/20 unidades, em função da necessidade destes conectores nos pressostatos substitutos novos instalados por MMU2 nas unidades hidráulicas das comportas de serviço. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Alterada política del material de ZM=3/5 a ZM=10/20. -Fueron disponibilizados 20 un. del material cod. 711267 (CONECTOR ELECT HEM 3PT 250V 10A) el 05/07/22 (4500066268/10). Saldo actual en stock 20 un. Creada reserva nro. 427343 de 20 un. valida hasta el 06/07/2024. OBS: MTDFS-7595, DEMPRO 117.
202212293 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 25/05/2022 14:05:56 | Confeccionar e instalar canaleta para drenagem para desviar a água dos eletrodutos, na cota 78 unidade 04. Foto em anexo. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202225 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de resina Pu con apoyo de personal de ST SRL.
202212290 | AAT |  | K050B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.044-0 | 202221 | 24/05/2022 16:36:50 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 60 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição de luminárias antigas por novas de policarbonato com lâmpadas bulbo led será executado pela SOCM.DT com empreiteira, SS – 395/2022
202212289 | AAT |  | J050B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.012-2 | 202221 | 24/05/2022 16:37:00 | Substituir luminárias de emergência danificadas da cota 57/60 e 78 50 Hz. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202226 | EDSON FERREIRA | Substituição de luminárias antigas por novas de policarbonato com lâmpadas bulbo led será executado pela SOCM.DT com empreiteira, SS – 395/2022.
202212286 | SPG |  | J050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202221 | 24/05/2022 16:37:29 | Substituir caixa de passagem quebrada que sustenta a luminária na cota 57 unidade 06. Conforme foto em anexo . | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229
202212284 | SPG |  | J050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.043-8 | 202221 | 24/05/2022 16:02:03 | Efetuar reparo em junta de expansão do eletroduto, que está rompida, na unidade 04 da cota 57, conforme foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202229
202212283 | APG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 24/05/2022 16:50:28 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 16 até unidade 18A, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212282 | APG |  | M030A001 | QUADRO/ARMARIO DE DISTRIBUICAO PRIMARIA (QDP/ADTT4) | 0624.001-1 | 202221 | 24/05/2022 17:11:47 | Conectar cable TEL-988 (CI-40 10/.40) en el bloque de interconexión de armarios (BLA-3) en los terminales 16 al 25 del tablero de distribución telefónica QDP-1H, conforme indican documentos adjuntos. Posterior al mismo configurar en la Central Telefónica SOPHO, 4 ramales para los puntos telefónicos 18H/19H/20H y 21H, éstos conectados al tablero telefónico secundario QS-9H y éste al QDP-1H. Realizar pruebas de funcionamiento posterior a la configuración. Alceu de la SOCM.DT en conocimiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202212281 | APG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 24/05/2022 16:50:40 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 12 até unidade 15, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212277 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 24/05/2022 16:51:06 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 9 até unidade 11, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212275 | SAD |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202221 | 24/05/2022 16:51:17 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 5 ate unidade 8, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202212272 | SPG |  | S021A001 | CALIBRADORES TENSAO CA | 0748.001-6 | 202221 | 24/05/2022 16:17:58 | Manutenção corretiva do calibrador Fluke, modelo 5700A, BP:112606. O instrumento não aplica tensão/corrente. O instrumento também apresenta baixa iluminação na tela. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223
202212269 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202222 | 30/05/2022 08:05:06 | Realizar colocación de tope de hormigón y pintura de señalización para habilitar nuevo lugar de estacionamiento destinado a la SM.DT - PAT. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la pintura del piso para delimitar el estacionamiento y la fabricación con posterior instalación del tope de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202212253 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202222 | 30/05/2022 08:08:35 | Realizar pintura de tapa metálica, ubicada en la 144, en las cercanías del estacionamiento del edificio de producción, lado MI. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212252 | APG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202222 | 30/05/2022 08:09:45 | Realizar pintura de puerta de acceso al elevador 25, cota 144. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212250 | APG | 202212092 | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202221 | 24/05/2022 15:06:23 | Balancear conjunto e reapertar a base de fixação do equipamento em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Realizar nova coleta de dados vibracionais ao término dos serviços corretivos. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212249 | AIM |  | K056B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202221 | 24/05/2022 13:34:17 | Verificar a possibilidade de instalar um ponto de alimentação monofásico 220V para atender o carregador dos equipamentos instalados no caminhão do corpo de bombeiros. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212247 | AIM |  | K056B002 | QUADRO DE TOMADAS - QT 220 V | 1265.001-0 | 202221 | 24/05/2022 13:34:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os disjuntores dos circuitos T1 e T4 tem apresentado atuação recorrente. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212246 | AIM |  | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 24/05/2022 13:35:48 | Substituir módulo interruptor bipolar 10A defeituoso da sala depósito em frente a sala de controle da casa de relés da SEMD. Detectado durante a SSP 20220715. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado Inspecao e verificado que o modulo interruptor bipolar estava com defeito e o mesmo nao possui estoque para substituicao. Emitido SSA derivada 202212373(D) para IEQ2 solicitando Parecer Tecnico.
202212242 | APG |  | K096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 60 HZ | 1100.002-0 | 202221 | 25/05/2022 07:41:28 | Realizar pintura conforme padrão da tubulação e válvulas abaixo das caixas de água na elevação 182,00 (acima do 6º piso). Realizar pintura da válvula 03AP presente no mesmo local. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202212239 | SAS |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 24/05/2022 16:51:36 | Efetuar pintura na cor verde de todos os eletrodutos e caixas de passagens de cabos, aparentes, que estão sem pintura ou com a pintura descascando, da cota 57/60 e 78 da unidade 1 ate unidade 4, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI4 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202222 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202212234 | AAT |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202221 | 24/05/2022 12:30:24 | Lanzar, realizar ensayo de aislación y conectar nuevo cable de alimentación del deshumidificador de la sala Matrix, sustituyendo la alimentación actual lanzada en la SSA 202011111A. La nueva alimentación será desde el disyuntor 52.17 del KCC-02 (Elev. 133 U11). Utilizar cable de 16mm2 (código 159093). TAG del cable --> H6R0026. Coordinar los trabajos con MEG-2, qué realizarán la conexión en el KCC-02. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202212230 | APG | 202211871 | A002J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202223 | 06/06/2022 17:05:04 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACIÓN DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR, SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTI INCENDIO DE LA U02. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202212219 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:42 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J00219109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso. OBS: NS do instrumento é J900219109C.
202212218 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:32 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U02 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9002A9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202212213 | STE | 202211868 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202221 | 26/05/2022 18:09:10 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO COD:715494. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA CONFORME EMPENHO 423934. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 5 un. del material cod. 715494 (TANQUE HIDRONEUM HORIZ 10BAR 1") el 29/06/22 (4500066360/10). Saldo actual en stock 5 un. Política ZM=2/3. Creada reserva nro. 426645 de 1 un. valida hasta el 28/06/2024. OBS: DEMPRO 118.
202212211 | STE | 202207396 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202221 | 27/05/2022 11:26:12 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. 3089900661, com ramal 9544. Aparelho apresenta falso contato no conector com bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Identificado problema na rotina de inicialização do aparelho, firmware não inicia (o erro não era apenas por falso contato). Falha na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (O equipamento permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212204 | SPG |  | M047J001 | CONVERSORES ELETRO-OPTICOS | 2325.003-4 | 202221 | 27/05/2022 11:26:22 | Reparar conversor eletro-óptico Fibersystem (G703 para IEEE C37.94) retirado com SSA 202207241. Conversor apresenta nível de transmissão inferior ao mínimo esperado (-21dBm comparado com -19dBm). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228
202212202 | STE | 202206216 | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202221 | 23/05/2022 16:43:52 | JATEAR E PINTAR EM VERDE CLARO 02UN DE SUPORTE DE TUBULAÇÃO 8". SUPORTES ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202226 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202212199 | STE | 202207290 | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202221 | 23/05/2022 16:34:07 | Dispor no almox 02 unidades de lampada tuboled código almox 712981, referente SSA 202207290, iluminacao interna da casa de relés da SEMD. | MEG3 | IMA0 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426934 de 2 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 116.
202212198 | STE |  | B011F002 | CUBICULO CTG-11 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.013-3 | 202221 | 24/05/2022 11:35:54 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202224 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-11 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-11, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212188 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 23/05/2022 16:29:45 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Gestionar reparo del material. | MEG2 | IMA0 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028252
202212185 | APG | 202211894 | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202221 | 23/05/2022 16:41:46 | Realizar reaperto das uniões/parafusos/chumbadores do equipamento, em virtude da evidências apontadas na SSA 202206582. Realizar nova medição de vibração após reaperto | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202212183 | AMP |  | A019B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.019-7 | 202221 | 23/05/2022 10:53:43 | Verificar motivo por el cual existe flujo por el dreno del filtro N2, estando el mismo aislado. Confirmado flujo y presiones normales. | OUO1 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202221 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Encontrado capuchón de la manivela dela válvula quebrada . Realizada maniobras y dejada la manivela en posición que garantice el cierre de la válvula (ver anexo). La válvula será reparada en el próximo PD de la UG. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212157 | SAD |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202220 | 22/05/2022 04:12:32 | Verificar y solucionar motivo por el que el intercambiador de calor no conectó durante la preparación de partida. Obs.: cambiada selección y dejado el mismo como reserva, normailizando el sistema. | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección de los intercambiadores, realizado teste de operación del circuito de selección, no se encontraron anomalias, dejado en condiciones normales para la operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212154 | STE |  | G075A002 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE ALTA PRESSAO RAF-9702 | 0441.001-7 | 202220 | 21/05/2022 17:44:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELO MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202222 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA MENSAL E VERIFICADO VAZAMENTO PELA CONEXÃO DO MANÕMETRO. FECHADO VÁLVULA AGULHA E ASSEGURADO VEDAÇÃO COM TEFLON. REMONTADO MANÔMETRO E ABERTO VÁLVULA AGULHA. REALIZADO ENSAIO DE VAZAMENTO COM ESPUMA DE SABÃO E VERIFICADO NÃO OCORRE VAZAMENTO. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202212151 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202221 | 23/05/2022 09:22:10 | REPARAR OU SUBSTITUIR MAÇANETA DA PORTA DE ACESSO À CASETA 2CLR-2 QUE SE ENCONTRA DANIFICADA. VER ANEXOS. | OUO7 | MCI2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Sustitución de picaporte y ajuste de cerradura. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212138 | SPG | 202207670 | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 27/05/2022 16:09:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR A POSIBILIDADE DE AJUSTE DE CORES/BRILHO DOS MONITORES DO VIDEOWALL DE FORMA A DEIXAR TODOS IGUAIS PARA O USO DE FUNDO CLARO. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202228
202212136 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202222 | 03/06/2022 07:38:54 | Reparar puerta de box de baño masculino del segundo piso, presenta dificultades para trabar. Corresponde al 3er box aguas abajo. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202224 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reparación de problema mediante colocación de pieza de aluminio y ajuste de box.
202212134 | STE |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202222 | 30/05/2022 08:12:13 | Se observan varios zócalos de divisorias desprendidos. 4to piso aguas arriba y aguas abajo, 50 y 60 Hz. 1er piso aguas arriba 60 Hz. Realizar reajuste necesario. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202222 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste de zócalos según SSA.
202212130 | SAD |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202221 | 24/05/2022 10:34:48 | REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE REPARO DA CARCAÇA DO TMR DE NUMERO 9173, VERIFICAR FALHA NAS TECLAS "3", "6" E "9" E FALHA NO AUTOFALANTE. | MAM3 | MEL3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparos realizados no laboratório (ssa's derivadas), aparelho foi testado e aprovado para uso. O aparelho foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail anexo.
202212117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 20/05/2022 15:12:54 | Confecção de 12 porcas M15x1,5mm em Barra Sextavada de 1 1/4", espessura da porca: 15mm. Material Aço SAE 1045. Obs.: Material será aplicado nas estacas para medição de aterramento realizada pelo Laboratório - ILA1. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 12 porcas a partir de barra sextavada de aço 1045, conforme medidas solicitadas.
202212104 | STE | 202211836 | P029A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.107-1 | 202221 | 24/05/2022 10:34:59 | REALIZAR PINTURA (CINZAHALL 7035) DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1818. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202212100 | STE | 202207392 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:46 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución preventiva de un capacitor de 220uf 50V. Ensayos con carga de 500 ohmios, ajustes de inicio y fondo de escala. Emitida SSA para calibración. Liberado para uso,
202212099 | STE | 202207391 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202221 | 23/05/2022 16:19:55 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de 6 capacitores electrolíticos de fuente, ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos a plena carga (500ohmios) . Abierta SSA para calibración. Liberado para uso.
202212098 | SAS |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202221 | 27/05/2022 09:46:02 | Verificar infiltración de agua sobre el transformador TEP fase R ubicado en la elevación 98,50m eje A-B | OUO3 | MCI1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de infiltración y se verifico que se debía al lavado de piso de la cota 108. | GIO | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202212090 | STE | 202207737 | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202221 | 24/05/2022 11:51:47 | Reducir 3mm el espesor de dos carreteles. Obs: Diámetro de los carreteles: 8" y 12". Carreteles disponibles en la oficina mecánica. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202221 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Refrenteado de carretel para reducir 3mm la longitud entre caras conforme a lo solicitado. Ejecutado con Jhon y Valerio.
202212083 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202220 | 20/05/2022 04:29:59 | Verificar tela da IHM sem aceitar comando. | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do Painel de Controle dos Compressores e da IHM, sendo observado que de fato a IHM não respondia ao toque. Após realizar limpeza da tela com um pano, a IHM voltou a aceitar comandos. O sistema foi deixado em condições normais de operação. | GIO | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202212082 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202220 | 20/05/2022 04:30:19 | Verificar motivo pelo qual não houve partida da bomba BWF-9704 automáticamente, estando o tanque hidropneumático com nível baixo. Indicação na IHM 1774mm (LC-9701) e 1847mm (LS-9701). | OUO7 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do sistema e observado condições normais de operação. A lógica implementada no sistema (Revisão R0E), apresenta o sensor LS-9701 como default, de modo que a partida da bomba BWF-9704 só ocorre quando o nível de água indicado, pelo LS-9701, é inferior a 1780 mm. O sensor LC-9701 assume o controle de acionamento da bomba em condições de falha do sensor LS-9701. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212081 | SAS |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202220 | 20/05/2022 03:08:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "GENERADOR BARRAS FASES AISLADAS PRESION ALTA". | OUO5 | MMU1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202224 | HELIO COMACHIO | Realizado acompanhamento e regulagem da pressão por meio da rotina de manutenção, não sendo mais observados alarmes de pressão alta ou baixa.
202212076 | STE | 202203313 | J084A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.075-3 | 202221 | 23/05/2022 16:48:47 | Solicitamos apoio para usinar válvula de retenção DN12" nova, conforme amostra (válvula danificada deixada na oficina). | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202221 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Montaje en torno para verificacion de alabeo en asiento, se refrenteo el fondo para corregir.
202212075 | STE |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202222 | 01/06/2022 07:10:57 | Verificar y solucionar sulfatación en los terminales de conexion de las baterias. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202222 | ALTAIR WIGGERS | Realizado limpieza de todos los links y terminales que se encontraban con oxidación. Posterior a la limpieza de los mismos, aplicado grasa antioxidante de forma preventiva y efectuado limpieza total del banco. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202212073 | AAT | 202207306 | D044B002 | CLP EP5S01 | 3285.001-3 | 202221 | 23/05/2022 11:00:25 | Analizar motivo por el cual accionó la alarma "1EPIC PP IED SINC_TEMPO FALHA (IRIG-B) ATUADO". | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Enviado e-mail (anexo) solicitando atendimento em garantia para identificação da causa e solução da falha.
202212071 | STE |  | J041G001 | QUADRO KCC-01 | 0593.001-4 | 202220 | 20/05/2022 09:47:12 | Durante la SSP: 20225556 , fue constatada la falta de reporte al sistema SCADA del punto X1.1 :24/25 correspondiente al sensor de temperatura del bobinado del transformador (TKCC01). | MEG2 | MEG2 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificada ausencia de interconexión entre puntos 24/25 con los puntos 19/20 de bornera X1.1(falta de cabo en punto para reporte a SCADA). Realizada interconexión del mismo y efectuado ensayo de alarma con resultados normales. Emitida SSA:202212274 p/ IEQ2 para actualización de diseño (corrección de diagrama de conexión diseño:6299-DC-7330-E) Equipo en condiciones normales de operación.
202212069 | STE |  | J055E025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.053-5 | 202221 | 24/05/2022 09:51:06 | SUBSTITUIR CONDULETES E ELETRODUTOS QUEBRADOS, , LOCALIZADO NO TETO DA GALERIA DE ACESSO DO ELEVADOR "E2" AO ELEVADOR "E4", CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202225 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | DESMONTADO ELETRODUTO E SUBSTITUÍDO DOIS CONDULETES QUEBRADOS, UM "LL" E "LB", AMBOS DE 1",NAS PROXIMIDADES DO ELEVADOR E-2,COTA 144.
202212055 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202220 | 20/05/2022 08:06:49 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202221 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizada calibração em bancada. Resultados na folha de calibração anexa. Conjunto liberado.
202212053 | STE | 202211957 | B018C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.018-7 | 202220 | 19/05/2022 16:19:05 | ION 7550, apresentou falha. Display com baixa visibilidade, (Contraste) foi possível ler a mensagem "Boot Error", fizemos um reset e continuou com a mesma falha e mensagem. Serial Number PI-0511A058-01 | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Fontes de alimentação internas (12V, 5V e 3,3V), OK; Falha no circuito integrado programável FPGA; sem condições de reparo pois se trata de um CI com encapsulamento BGA e programação específica; dar baixa.
202212052 | STE |  | K006F008 | RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 4-T1-L | 0490.004-9 | 202220 | 19/05/2022 15:56:35 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "nível baixo tanque óleo lubrificante" sem rearme durante o giro do GD-04. Verificado no tanque nível em 42% e o nível do alarme em 40%. Com GD parado o alarme rearma. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202223 | ELVIS ECCEL | Conforme mencionado pela MAM-2, foi constatado que durante o funcionamento do equipamento, o nível de óleo encontrava-se baixo, próximo a 40% do volume do reservatório, logo foi executado pela MAM-2 a reposição de óleo deixando o nível em 58% do reservatório. Realizado ensaios com apoio da OPUO, e MAM-2, não apresentando nenhuma anormalidade, Deixando equipamento em condições normais de operação. Obs. trabalho executado dentro da AT - 202203729 da manutenção preventiva mensal da MAM-2 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212048 | STE | 202211920 | A002L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 15:27:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC147, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO AO ALMOXARIFADO, COMO SOBRESSALENTE . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés de 24VCC. Liberado para uso.
202212039 | SPG |  | J087A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.150-4 | 202221 | 23/05/2022 16:49:35 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM JUNTA DRESSER, VÁLVULA DE RETENÇÃO E VÁLVULA GAVETA 8" DA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BDR-9799. COMPONENTES MONTADOS NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227
202212032 | STE |  | K083A011 | CCM CK-03 | 0600.004-5 | 202220 | 19/05/2022 15:56:54 | Verificar e solucionar o motivo de não partir a 2ª bomba em automático estando a bomba seletada como principal em manual e havendo nível de agua para partir duas bombas. Obs.: Testes realizados com as duas bombas: Bomba 1 em manual, Bomba 2 em automático e seleção como principal a Bomba 1 - Bomba 2 não partiu por nível Bomba 2 em manual, Bomba 1 em automático e seleção como principal a Bomba 2 - Bomba 1 não partiu por nível | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202221 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada falla en la linea del automatismo de operación del nivel dos, faltando un jumper de alimentación proveniente de la bornera posición P1 hasta el punto T2 del Relé NA-2X, solucionada la falla realizando el jumper correspondiente conforme diseño 6135-DF-84000-P, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212028 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 26/05/2022 18:09:26 | Fabricar ponteira para sacador de polias modelo 8565-2 e 8565-4 (referencia Gedore) | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado ponteiras para 2 modelos de sacador de polias, uma com diâmetro externo de 9,5 mm e outra com diâmetro externo de 6 mm, ambas com ângulo de 30° na extremidade. Realizado também correção em rosca de fuso de prensa hidráulica.
202212018 | SAD |  | K083A001 | BOMBA BDR-I20-001 | 0278.025-9 | 202221 | 23/05/2022 16:54:15 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM BASE NIVELADORA DO CABEÇOTE DISTRIBUIDOR DA MOTOBOMBA BDR-I20-001. COMPONENTE MONTADO NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e acabamento em poliuretano na cor verde 2,5g4/6.
202212017 | SAD |  | K083A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.128-8 | 202221 | 23/05/2022 16:51:09 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM JUNTA DRESSER, VÁLVULA DE RETENÇÃO E VÁLVULA GAVETA 6" DA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BDR-I20-001 E BDR-I20-002. COMPONENTES MONTADOS NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202227 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 nas tubulações e 2,5g4/6 nas válvulas e base das bombas.
202212016 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 20/05/2022 15:11:52 | Realizar inspeção termográfica dos terminais do disjuntor Q13A, do painel KT-05 / Fase R. Foi realizado reparo dos terminais devido a sobreaquecimento apontado pela SSA 202203307. | MET1 | ILA1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202221 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADA A INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA NO DISJUNTOR Q13A E CONSTATADA A ELIMINAÇÃO DA ANOMALIA TÉRMICA. OS DETALHES DA INSPEÇÃO ESTÃO APRESENTADOS NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202211987 | SAS |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202222 | 30/05/2022 08:16:19 | Cota 169,00: se observa soporte de rejilla de pasarela metálica roto, bloque f16 frente al elevador 2. Reemplazar soporte. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Colocación de soportes de rejilla con apoyo de personal de ST SRL.
202211984 | STE | 202211919 | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 15:27:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, el cual no estabiliza corriente de carga. Defecto constatado durante la ejecución de la SSA202211717. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202211978 | APG |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 11:55:51 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE PROVIDENCIAREM A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAREM NO SAT DOS SEGUINTES DESENHOS, CONFORME ANEXOS: -6212-DF-74242-I-C23 FL.22 -6212-DF-74242-I-C23 FL.68 -6212-DF-74213-I-C6 FL.17 -6212-DF-74243-I-R11 FL.15 -6259-DC-7765-P-R15 FL.13/20 SSA REF. 202203644 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202211975 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:46:50 | Realizar a troca da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Realizada a troca da fonte por uma sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório para reparo.
202211961 | AAT | 202211796 | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202220 | 19/05/2022 11:24:28 | Analizar motivo por el cuál accionó la alarma "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP IED FALHA_INTERN NC ATUADO 1EAIC EA5S01", con posterior rearme. Horario SCADA 07:03:48 (17/05/2022). | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Enviado e-mail (anexo) solicitando o acionamento da garantia para identificação da causa e solução do problema.
202211952 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202220 | 19/05/2022 11:12:00 | Solicitamos modificar la plataforma desmontable existente conforme a detalles en el croquis en anexo. Para obtener la plataforma, entrar en contacto con Cleomar (interno 4928). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202221 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado plataforma e feito modificação conforme desenho. Fabricado haste 1/2 conforme desenho.
202211951 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202221 | 27/05/2022 16:09:29 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550960. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, gerando no sistema alarmes constantes "Falult in Switchyard". | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202211949 | STE | 202207300 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202220 | 19/05/2022 09:13:49 | Favor reconectar eletricamente llave de nivel de la piscina de la central evaporativa "ZVT-0801". | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202221 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado reconexão elétrica da chave de nível LAL-1501 da central evaporativa ZVT-0801 em conjunto com MAM3. Efetuados ensaios de atuações e apresentados resultados satisfatórios.
202211948 | SEE |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202220 | 19/05/2022 08:42:36 | Solicitamos confecção de Suportes e Adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UGs. Lista com materiais necessários em anexo. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202225 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202211947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 20/05/2022 09:48:48 | Aplicação de proteção anticorrosiva: - Cesto de içamento, Caixa ferramentas e armários, cor amarelo. - Miscelâneas de comportas: Alcatrão de hulha preto. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202226 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3. Nas miscelâneas da comporta, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha. Nas demais peças, uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202211938 | STE | 202211927 | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 19/05/2022 16:29:47 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS LED TUBULARES CÓD:712981 PARA SEREM USADAS NA SSA: 202211927. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426932 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 101.
202211929 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 14:02:27 | Solicitamos a gentileza de atualizar e disponibilizar no SAT os seguintes desenhos 6212-DF-74242 FL.139; 6212-DF-74242-I-C23 FL.93; 6212-DF-74242-I-C23 FL.133 e 6412-DF-74266-I-C11 FL.4, conformo anexos. SSA origem 202206636. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000134/2022.
202211926 | SPG |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202220 | 19/05/2022 11:38:57 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765). Equipamento foi reparo na SSA 202206113 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202222
202211919 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 19/05/2022 08:43:29 | Solicito gestionar reparo do modulo eletrônico, "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" COD. ALMOX. 307378, o qual não estabiliza corrente de carga. Defeito constatado durante execução da SSA202211717. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027951
202211913 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202221 | 27/05/2022 09:30:32 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca).Gestionar reparo . | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028132
202211897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 18/05/2022 11:37:17 | Solicito la fabricación de cinco (5) engranaje en la impresora 3D, para el motor humificador. Las medidas y modelo ya se encuentra con Valdinei Pereira. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 55 GRAMAS / UN.
202211896 | SPG |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.004-9 | 202220 | 19/05/2022 11:40:38 | Efetuar teste em campo da Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024). Equipamento foi reparo na SSA 202206398 devido a ocorrência de Rollover na data do equipamento. | ILA2 | MEL3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224
202211895 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202220 | 18/05/2022 16:11:36 | Avaliar a necessidade de realinhar os acoplamentos motor/redutor dos carros de jusante e montante da ponte em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizadas novas medições de vibração através da SSA 202212814. Solicitado e realizado o realinhamento dos motores através das SSAs 202213445 e 202213446.
202211890 | AAD |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202220 | 19/05/2022 14:04:03 | SOLICITAMOS A GENTILEZA DE ENCAMINHAREM PARA ATUALIZAR NO SAT, OS DESENHOS 6259-DC-7771-P E 6212-DF-74226-I FL11, REFERENTE A DESATIVAÇÃO DA BANDEIROLA 37. SSA REF. 202206716 | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202227 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000133/2022.
202211888 | STE | 202206231 | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202220 | 18/05/2022 08:14:09 | Realizar pintura de puerta reparada, la misma fue entregada en el patio de pintura. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor marrom 7,5 Y R3/6.
202211887 | STE | 202211768 | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 16:02:36 | Realizar a troca dos rolamentos do motor. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202221 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A DESARMAR Y HECHO UNA LIMPIEZA GENERAL, CAMBIADO RODAMIENTOS 6315 C3 SKF 02 UNIDADES, PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA MARCA LUBRAX TIPO LITH SM 2. REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS DE AISLACION CON RESULTADO >13 GIGAHMS.
202211884 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 18/05/2022 04:48:49 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF CLF-12 U18/U18A EL.133,20 (M2.40), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-40, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211881 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202220 | 17/05/2022 23:06:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AMPERÍMETRO DE ENTRADA DA FASE "S" COM VIDRO QUEBRADO. VER ANEXO. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202221 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido amperímetro analógico de corriente alterna correspondiente a la fase S, que se encontraba con el vidrio roto, por otro de mismas características, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Realizado ensayos con resultados en anexo y constatado su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202212203 para IMA0 gestionar reparo del material retirado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211880 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202220 | 17/05/2022 22:04:27 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINCIP. QT-01 F7/F8 EL.214 (N2-M2.16) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.16, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202211879 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 21:16:32 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.7), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-7, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211878 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 21:15:00 | Verificado acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.11), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-11, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211877 | SEE |  | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202220 | 17/05/2022 18:02:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "UTR-505 PULSO MUY LARGO- D20C O RELE NC FALLA", REARMANDO ENSEGUIDA, AL EFECTUAR COMANDO DE AUMENTAR TENSIÓN VÍA SCADA. | OUO5 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202228 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Ajustes no relé D20C
202211873 | SPG |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202220 | 18/05/2022 11:04:22 | Solicito a manutenção do Forno Jupiter 650B, com BP N° 614016. Apresenta medição incorreta conforme SSA:202206980. Após reparo solicitar a calibração a ILA3. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202225
202211872 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 08:44:16 | Gestionar reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028133
202211866 | STE | 202211730 | J055E024 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 18/05/2022 14:38:33 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 3 LÂMPADAS CÓD :713969 - LAMPADA LED BULBO 9W 100/240V 3000K E27 (UN) PARA USAR NA SSA: 202211730. | MEG3 | IMA0 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 700 un. del material cod. 713969 (LAMPADA LED BULBO 9W) el 28/06/22 (4500066136/50). Creada reserva 426541 de 3 un. , validez hasta el 27/06/24. Saldo actual en stock 700 un. Política ZP=458/800. OBS: DEMPRO 95.
202211865 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 18/05/2022 10:15:52 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212273, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027945
202211860 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202220 | 17/05/2022 16:08:04 | Verificar circuito de accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración, a partir de las señales del MIT (bornes 20, 21, 22, 23). Durante verificación de la LMR, se detectó la existencia de 2 relés auxiliares que no constan en el diseño 6676-DF-A8343-I. Registrar circuito instalado y marca/modelo de los relés. En adjunto diseño a verificar. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202211858 | SPG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202220 | 17/05/2022 15:48:02 | Verificar circuito de accionamiento de la etapa 1 y 2 del sistema de refrigeración, a partir de las señales del MIT (bornes 20, 21, 22, 23). Durante verificación de la LMR, se detectó la existencia de 2 relés auxiliares que no constan en el diseño 6676-DF-A8402-I. Registrar circuito instalado y marca/modelo de los relés. En adjunto diseño a verificar. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202211856 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:37:12 | Gestionar reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027950
202211854 | SEE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202220 | 17/05/2022 14:47:38 | Localização: C144 - UN17 / MONTANTE Anomalia: O TRINCO DA PORTA DO REFERIDO ACESSO ESTÁ QUEBRADO (SOLTO) Efeito: IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO | OUO6 | MEL4 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202211853 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:24 | Gestionar reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027949
202211852 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 15:44:00 | Gestionar reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATOIOR, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027947
202211850 | APG |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202220 | 18/05/2022 07:47:09 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO/PARECER QUANTO A DANOS RECORRENTES EM ROLAMENTOS DE MOTOR DO TURBO / UNITOP 1101 (SSAS RELACIONADAS: 202011040A E 202211768) EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO, E VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE NOVO MOTOR E/OU REPOTENCIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, VISTO QUE NÃO HÁ MOTOR RESERVA DISPONÍVEL P/ 50 E 60HZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202211834 | STE |  | P006A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.084-2 | 202220 | 17/05/2022 14:17:29 | Durante ejecución de la (SSP: 20221408) MP.1A, fue encontrado el contactor auxiliar pos. X52 del GMV-0518 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución del contactor auxiliar posición "X52" del GMV-0518, por otro de iguales características retirado del almacén (Cod. Almox: 679283, SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,120VCA 50/60HZ). Después de la subtitución fue energizado GMV confirmado el correcto funcionamiento de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211833 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 15:38:10 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Gestionar reparo | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212328, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027944
202211831 | STE |  | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202220 | 17/05/2022 14:25:06 | Durante ejecución de la SSP:20221408 (MP.1A), fue encontrado la fuente del anunciador del KH-24 con defecto(sin salida 24 Vcc cuando es energizado con 220Vca) . | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202220 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizada substitución de la fuente del anunciador del KH-24 por otra de iguales características retirado del almacen (Cod. Almox: 238279, FUENTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A). Realizados ensayos funcionales con resultados normales. Med. Tensión de ENTRADA/SALIDA L1-L2= 124,4Vca/27,8Vcc; ENTRADA/SALIDA L3-L4= 224,5 Vca/27,9Vcc; CORRIENTE DE SALIDA:0,3 A. Emitida SSA 202211913 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202211822 | STE | 202203017 | K006F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULACAO DE OLEO LUBRIF 4-P3-L | 0500.002-5 | 202220 | 17/05/2022 10:22:20 | Verificar motivo pelo qual o motor está com ruído nos mancais e revisão geral na parte elétrica. | MAM2 | MMU3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202221 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIO A UNA LIMPIEZA Y VERIFICACION GENERAL, DESARMADO Y CAMBIADO RODAMIENTOS 6205-C3 ZZ MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, REALIZADO ENSAYO DE AISLACION CON RESULTADO >470 GIGAHMS.
202211801 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:35 | OC4500056714 – Lacrar com rastreabilidade a carga de óleo para envio ao processo de regeneração. Processo previsto para ser realizado na semana 22/2022. Informar ao MTAA.DF os números de controle dos lacres para incluir na GT – 10° Lote. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Lacrado a carga de óleo para envio ao processo de regeneração no dia 01/06/2022 as 10:00h. Lacres utilizados: 0002169, 0002170 0002196, 0002197, 0002198, 0002199 e 0002200.
202211800 | APG |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202220 | 17/05/2022 08:23:01 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-1.4 LOCALIZADO NA COTA 214, UNIDADE 7. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202211798 | APG |  | J055D009 | QUADRO QL-2.3 - EL. 144 - F5/6 | 0698.348-0 | 202220 | 17/05/2022 08:23:13 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA E IDENTIFICAR PORTA DO QUADRO DE ILUMINAÇÃO QL-3.3 LOCALIZADO NA COTA 144, PRÓXIMO AO ELEVADOR E1. DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202211797 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:35:07 | OC4500056714 - Efetuar a transferência de 25.500 litros de óleo degradado para envio ao processo de regeneração. Carregamento previsto para a semana 22/2022 no EDC El. 144 – 10° Lote. Inf. Detalhadas por e-mail. | IME1 | MMU1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO BIANOR BERGMANN | 202222 | ANGELO BIANOR BERGMANN | EXECUTADO APOIO NO CARREGAMENTO DE 25.642L (22.360KG) DE ÓLEO SUJO / DEGRADADO À REGENERAR AO TANQUE/CARRETA DE ACORDO COM A DIFERENÇA DE PESAGEM E APLICAÇÃO DA CONSTANTE DE DENSIDADE DE 0,872 NO PESO LÍQUIDO (VER ANEXO) CONFORME SOLICITADO POR SMIM.DT/IME1.
202211793 | STE |  | P027A007 | CCM KH-68 | 0592.071-0 | 202220 | 19/05/2022 22:15:13 | Verificar/solucionar haste de rearme do relé térmico que nao alcanca efetivamente o relé termico para rearma-lo conforme video. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202221 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado ajuste longitudinal en el accionador del botón de rearme del relé térmico y efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento como se observa en el video en anexo. Dejado equipo en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211792 | STE |  | P032B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60HZ (VVT-4135) | 0461.111-0 | 202220 | 19/05/2022 22:15:44 | Verificar/solucionar indicacao do VVT 4135 no painel KH 66 sendo nao há motor com essa identificacao neste painel conforme video em anexo. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202221 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado indicação equivocada nas bandeirolas 25 e 26 do anunciador (indicação referente ao VVT-4135 que pertence ao KG-40, sistema X e não ao KH-66). Instaladas novas bandeirolas com indicações corretas referentes ao VVT-4144. Realizados ensaios funcionais constatando-se o reporte de alarme do VVT-4135 para o painel KG-40 e VVT-4144 para o painel KH-66. Emitido SSA 202212468 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0433-P. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202211772 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202220 | 16/05/2022 16:43:31 | Retirar os termostatos F212, F213, F214 e enviar ao laboratório para manutencao preventiva e calibracao. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Retirado os 3 termostatos F212, F213 e F214 e enviado ao laboratório para manutenção periódica e calibração, posteriormente instalado novamente.
202211751 | APG |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 202220 | 16/05/2022 16:54:37 | Modificar regras para permitir coleta de oscilografia conforme anexo. Realizar backup do projeto e disponibilizar para IEE3. Ref. 202211749 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202211750 | SAD |  | G076C008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EST (2S-TC) | 3152.001-4 | 202220 | 16/05/2022 16:52:29 | Configurar serviço de coleta de oscilografia ref. 2S-TC conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración en la estación de ingeniería conforme archivo anexo para posibilitar colecta de oscilografía. Realizados ensayos funcionales con éxito.
202211749 | APG |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202220 | 16/05/2022 16:59:04 | Configurar serviço de coleta de oscilografia conforme implementado para o 765kV (ITASync). Utilizar configurações em anexo. Informar IEE3 após conclusão dos ensaios para liberar utilização pelos usuários. Ref.: SDN:202211751; FW: 202211752; AD: 202211753; FSH: 202211754; SSA original: 202208573. Devido à alteração de filosofia de acesso, excluir usuário local FIP_SIRI e demais configurações de servidor FTP (IIS) criadas com a SSA 202208573 (Migrada de 201804996A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202211742 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202220 | 16/05/2022 16:05:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA NA CONEXÃO QUE VAI PARA INSTRUMENTO 80PPW. VER ANEXO. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202220 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído as anilhas e mangueiras da tomada de pressão do instrumento 80 ppw, sanando os vazamentos. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211741 | STE |  | B011J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE C | 0142.012-7 | 202220 | 16/05/2022 14:29:46 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207051). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202211740 | SEE | 202207385 | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSAO CA | 0726.002-4 | 202220 | 17/05/2022 15:23:09 | Prestar apoyo para trasladar el Conjunto de Alta Tensión Siemens que se encuentra en la cota 108 próximo a la U01 hasta las cota 98 próximo a los transformadores de excitación de la U18. El servicio debe ser realizado por lo menos una semana antes de la parada MP-3S de la U18 previsto para el 01/08/2022, una vez finalizado el servicio, el equipo debe ser trasladado a su lugar de origen nuevamente. Murillo en conocimiento. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202230 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202211738 | STE |  | B011J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE B | 0142.011-9 | 202220 | 16/05/2022 14:29:58 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207050). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202211736 | STE |  | B011J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-11 FASE A | 0142.010-0 | 202220 | 16/05/2022 14:30:10 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal, como fue realizado en el TU-12 (Ref. SSA 202207049). Verificar diferencias de temperatura anormales , tanto en el propio trafo como entre fases. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202220 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório em anexo.
202211734 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 16/05/2022 11:40:50 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Desconectado o cabo e acomodado sobre as bandejas de cabos.
202211731 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202220 | 16/05/2022 11:22:13 | Verificar/solucionar motivo por el cuál bomba 2 paró por nivel mínimo y no por nivel de parada normal. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202220 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado que o prensa cabo da sonda estava solto, deixando uma diferença (50cm) entre a outra sonda, ocasionando a parada da bomba por nível mínimo pelo controlador (71AI), e parada por nível normal pelo controlador (71BI). Realizado ajuste na sonda e após ensaios: partida da 1ª bomba com 4 metros e parada normal da bomba com 2,5 metros.
202211730 | APV |  | J055E024 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA - EL. 144 | 0945.091-2 | 202220 | 16/05/2022 11:03:41 | SUBSTITUIR 3 LÂMPADAS DE EMERGÊNCIA QUEIMADAS NA COTA 144/50HZ, BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO NA SSP: 20220623. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | AGUARDANDO IMA-0 DISPOR NO ALMOX 3 LÂMPADAS BULBO LED PARA SUBSTITUIR NA COTA 144. EMITIDO DERIVADA SSA 202211866 (D)
202211722 | AMP |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202220 | 16/05/2022 09:41:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata N°12 permaneció aplicada durante proceso de parada de la unidad. Zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202224 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 2022/24: EXECUTADO O ISOLAMENTO MECANICO DO MACACO DE FREIO Nº12 COM APOIO DE MEG1 NO JUMPER DO MESMO. MACACO DE FREIO SERÁ SUBSTITUÍDO NO PRÓXIMO PD 3A.
202211721 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 15:38:34 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E3 (CCI4234) com capacitor C1 avariado. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027948
202211720 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 08:23:27 | Gestionar reparo do modulo eletrônico E1(CCI 4231 controle SCR) defeituoso, carregador não conduz. Referente a SSA202207346. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027952
202211717 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202220 | 16/05/2022 08:27:19 | Acessar painel CN-06 para utilização de cartões do circuito de controle para utilização urgente do carregador CB-07 (SSA 202207363). | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalados os cartões "E1"(307351), e o cartão "E3" (CÓD 307378), que haviam sido retirados para aplicação urgente no painel CB-07 (SSA 202207363). Ajustados os cartões conforme OA Nº BT-3106 / 2014, deixado tensão de flutuação em 131,6V. Emitida SSA 202211919 para IMA0 gestionar reparo dos cartões com defeito. Equipamento liberado para operação. SM 423329 emitida erroneamente para SSA 202207347.
202211713 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202220 | 16/05/2022 03:07:54 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 10 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. | OUO5 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 10 POR OUTRO REPARADO (R49), PORÉM O MESMO APRESENTOU PERDA DE AR PELA GAXETA E FOI NECESSÁRIO SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO TAMBÉM REPARADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR (R23). POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202211704 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202219 | 14/05/2022 23:31:19 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA INDICACIÓN FLUJO DE AGUA DE LA TURBINA DEL INSTRUMENTO "80TI" SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO5 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202220 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue sustituido el instrumento TFX por otro disponible en el sector normalizando de esta forma el instrumento 80TI.foto en anexo .
202211479 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202219 | 14/05/2022 05:31:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de trocador suplementar conectado nas fases R e T, porém não há indicação na fase S. Teste de lâmpadas normal. Não há indicação de trocador suplementar conectado no ULP e SCADA. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202205532. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210305 | SCA |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202219 | 13/05/2022 23:56:27 | Verificar y solucionar motivo por el cual la zapata N°12 permaneció aplicada durante proceso de parada de la unidad. Zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202222 |  |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207416 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:54:10 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Prestado apoio com ensaio dos módulos do PSS após o ajuste feito pela Engenharia de Manutenção.
202207415 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202219 | 13/05/2022 16:55:04 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste e ensaio do módulo conforme novo procedimento. Em anexo tabela com os valores de ajuste e resposta.
202207411 | STE | 202206882 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 13/05/2022 16:58:03 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs 202207409, 202207410) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207410 | SAD | 202206883 | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202219 | 13/05/2022 16:58:34 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206883. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo.
202207409 | SAD | 202206882 | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202219 | 13/05/2022 16:58:55 | Passar para reserva no gateway os pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme solicitado na SSA 202206882. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs 202206879, 202206880, 202206881). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202227 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada adecuación en la BD del Gateway conforme indicado en el archivo anexo.
202207407 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:26:59 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR- I20-002, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE DE PARTIDA E EM REGIME NOMINAL. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO.
202207406 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:27:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR- I20-002, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202220 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202207405 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 13/05/2022 15:21:09 | Verificar, solucionar e informar o motivo pelo qual TAGS adicionados no PI-SCADA não estão disponíveis no PI-SIRI. Problema afeta todas as tags incluidas no PI-SCADA desde a entrada do BD5 em 03/02/2022. Ex: tag "U10 .AGUA_PURA GRANDE VAZAMENTO INIBIDO .SV", criada em 02/02/2022 no PI-SCADA e não encontrada no PI-SIRI (anexos). Todas as inclusões/mudanças de nomes nos pontos do SCADA realizadas em 2022 estão documentadas em "P:\Portal\GSS\Public\DIFF_Scada_BD\2022". | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Alterado configurações de segurança para acesso leitura que estavam faltando, após inclusão dos Tags no PI-SCADA. Verificado correto funcionamento com área usuário. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207404 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:27:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-9799, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas realizadas en la motobomba BDR-9799 posterior a su modernización. Resultados en el doc anexo, enviados para análisis.
202207403 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:28:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-9799, APÓS MODERNIZAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202220 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202207398 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:39 | Reparar o Módulo Terminal Gráfico (MGT) retirado do painel SMT-05 para atendimento da SSA 202101097A. O display foi substituído pois não responde aos comandos de navegação. NS: PH-0511B021-10. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza e reparo no cabo FLAT que conecta o teclado com a placa principal. Testes funcionais em bancada OK. Liberado para uso.
202207397 | AIM | 202204660 | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202220 | 16/05/2022 09:06:40 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 128, solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | AGUARDANDO A SSA 202212418 (DERIVADA) PARA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (IME2) DE FORMA A ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE REPARO APROPIADO PARA ESTE TIPO DE FUGA, CONFORME ORIENTACIONES A SER EMITIDAS POSTERIORMENTE, SERÁ INFORMADO SOBRE CONDICIONAMIENTO DEL COMPARTIMIENTO EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL REPARO.
202207396 | SPG |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202220 | 16/05/2022 14:29:07 | VERIFICAR E SE POSSÍVEL SOLUCIONAR PROBLEMA NO TMR NEC, COM NUMERO INTERNO 9544, NUMERO DE SÉRIE DO APARELHO(3089900661), EM NOME MEU(CLODOALDO), DEVIDO NÃO ESTAR REPONDO CARGA NA BATERIA. (NÃO CARREGA). | MEG3 | MEL3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225
202207395 | AIM |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202220 | 16/05/2022 09:06:17 | En virtud del punto de fuga de gas SF6, encontrado conforme inspección realizada con cámara OGI (Gasfinder GF306) en la fase B de dicho compartimiento en la elev. 124, conforme registrado en la SSA 202002959A(anexo), solicitamos la emisión de parecer técnico (EPT), informando la solución a ser adoptada (soldadura en frio o caliente u otra que mejor atienda los requerimientos técnicos) | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | EMITIDA LA SSA 202212418 (DERIVADA) PARA INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO (IME2) DE FORMA A ELABORAR UN PROCEDIMIENTO DE REPARO APROPIADO PARA ESTE TIPO DE FUGA, CONFORME ORIENTACIONES A SER EMITIDAS POSTERIORMENTE, SERÁ INFORMADO SOBRE CONDICIONAMIENTO DEL COMPARTIMIENTO EN EL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN DEL REPARO.
202207393 | SAS |  | K090A026 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST CLARIFICACAO | 0477.012-9 | 202219 | 13/05/2022 11:59:05 | Verificado válvula de prueba con volante roto en la entrada del clarificador | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202224 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO TONEIRA AVARIADA POR NOVA. NORMALIZADO SISTEMA EVERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202207392 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:41:58 | Reparar transdutor de temperatura, Loefer Nº 2284, retirado do painel CXT do TU-05 Fase R em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70028131
202207391 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202220 | 17/05/2022 09:42:18 | Reparar transdutor de temperatura, Yokogawa Nº 22812/04, retirado do painel CXT do TU-05 Fase T em atendimento a SSA 2021/00800A. O transdutor estava instalado no circuito de medição de óleo, apresentando discrepância de 15ºC em relação a referência. | MET1 | IMA0 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028134
202207385 | SPG |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202219 | 13/05/2022 11:27:18 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase C. Referência: SSA 201609574I (medições anteriores) e 202000196B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232
202207383 | SPG |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202219 | 13/05/2022 11:27:29 | Medir as perdas em vazio no núcleo do TEP fase B. Referências: SSA 201609574F (medições anteriores) e 202000195B (pedido de parecer sobre temperatura alta). | IEQ1 | ILA1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202232
202207381 | SAD |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202219 | 13/05/2022 14:23:41 | Efetuar identificação do local de estacionamento de carrinho elétrico na elevação 98m, na região da U11, conforme imagem em anexo. | MEL2 | MCI4 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202223 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual do piso e pintado com tinta amarela conforme solicitado.
202207378 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202219 | 13/05/2022 10:26:56 | Face a anomalia térmica localizada no seccionador conforme SSA 202207106, solicito realizar nova inspeção termográfica na semana 2022/20, preferencialmente sob mesmas condições de carga, a fim de avaliar-se a evolução da anomalia, seguindo-se as diretrizes postas na IM.LA.336. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la conexión lado contacto móvil del seccionador 220kV 73LI2, posterior a los 7 días de haberse detectada anomalía térmica en la fase R. El registro se realizó bajo la misma configuración operacional del Patio 220kV, relacionada con la condición de desconexión del T02/R02. El delta de temperatura detectado fue de 53,7ºC con relación a la fase S, con una corriente promedio de 1115A en la LI-220kV-MD-ACY2. Ver detalles en anexo.
202207377 | AIM |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSORIOS | 0784.003-4 | 202219 | 13/05/2022 11:05:51 | Realizar a Troca do Enchimento Lamelar da torre de resfriamento conforme ssa 202011865a. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207372 | ASO |  | A001A042 | QUADRO GIL-01 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.001-5 | 202219 | 13/05/2022 15:06:14 | CONFECCIONAR 4 BATEDORES PARA CHUMBADOR COM ROSCA INTERNA M8.O MESMO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A ETAPA DE FIXAÇÃO DAS NOVAS LUMINÁRIAS LED NO RECINTO DO GERADOR NA CRUZETA INFERIOR GIL-1. O MODELO DE BATEDOR SERÁ ENTREGUE NA MMU3 PARA O Sr. JOHN CARLOS DO NASCIMENTO CONFORME COMBINADO. CONTATO:CLEBER R:9558/3301 | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de uma peça para teste, a partir de barra redonda de aço 1045 com diâmetro de 3/4" por 250 mm, conforme solicitado.
202207370 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 09:12:13 | realizar montaje de ocho buje de la chapa contragiro del anillo deslizante de la caja de vedacion de la turbina. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202221 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Desmontaje, montaje y ajuste de bujes de la chapa contragiro del anillo deslizante de la caja de vedacion de la turbina.
202207369 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202219 | 13/05/2022 10:27:05 | Acompañar al fabricante del equipo MINITRANS instalado en este transformador, para sustitución del módulo PGA, de manera a solucionar la anormalidad en la medición de acetileno, conforme garantía contractual de la OC 4500058349. Fecha prevista: 25 y 26/05/22. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o acompanhamento do fabricante do dispositivo MINITRANS no trabalho de substituição da placa PGA. Adicionalmente, a equipe participou da reunião junto a engenharia, laboratório e fabricante, onde foram apresentados os resultados da substituição da PGA.
202207359 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202219 | 13/05/2022 08:06:00 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT090, HT091, AT094, HT059 y AT093 que salen del CQ-05 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-059;AT-093;HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes 75 e 76 do cubículo C1.1 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207358 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202219 | 13/05/2022 08:05:38 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT089, AT090, HT058 y AT089 que salen del CQ-03 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. (Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202220 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos (HT-088;AT-090;HT-089;HT-058;AT-089). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202207357 | ADM |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202219 | 13/05/2022 16:05:06 | Solicitamos apoio para instalação do protótipo do transmissor de pressão Marca/Modelo WIKA S-20 com faixa de medição entre 0-100 bar (similar ao item Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais de conexão elétrica. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada para 202213224 MEG1.
202207356 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202219 | 13/05/2022 08:05:02 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT058, AT089, HT059 y AT093 que salen del QQ-01 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-058;AT-089), CQ-05(HT-059;AT-093). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo. Foram substituídos os bornes R e S do cubículo C3.4 que estavam danificados (código almoxarifado 522589).
202207355 | ADM |  | B017D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.001-8 | 202219 | 13/05/2022 16:05:16 | Solicitamos apoio na instalação do protótipo do instrumento de medição de pressão manométrica - Marca/Modelo: IFM PT5002 - Faixa de operação 0-100 bar (similar ao instrumento Endress Hauser). Avaliar compatibilidade dos terminais elétricos. Atividade prevista para o próximo PD 3S (julho/2022). | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada 202213223 para MEG1.
202207354 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202219 | 13/05/2022 08:04:33 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT088, HT0089, AT090, HT090, HT091 y AT094 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de control y calentamiento conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Desconectados cabos antigos, realizado ensaio de continuidade, ponto a ponto e ensaio de isolação dos cabos novos para CQ-03(HT-089;HT-088;AT-090), CQ-05(HT-090;HT-091;AT-094). Energizados os circuitos e verificado correto funcionamentos dos painéis. Valores dos ensaios anexo.
202207353 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 13/05/2022 16:23:34 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QTM-08 U5/U6 EL. 98.50 (M5.101) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.101, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202207352 | STE |  | P020A005 | CCM KH-21 | 0592.055-8 | 202219 | 13/05/2022 05:34:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O PAINEL NÃO ESTÁ REPORTANDO AO SCADA O ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL, ESTANDO A CHAVE CSO NA POSIÇÃO "MANUAL". OBS.: REPORTA NORMALMENTE AO PAINEL CONVENCIONAL (ASP-02). | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202220 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado funcionamento normal do alarme de "Condição Anormal" com chave CSO em manual. Foi realizado preventivamente limpeza dos contatos da chave CSO e realizado ensaios com OPUO.DT confirmando atuações no sistema SCADA. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202207348 | STE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202219 | 12/05/2022 20:39:14 | Verificar/Solucionar motivo por el cual no hay indicación de "Interruptor 72 E cerrado" en el SCADA, estando el referido Interruptor en posición cerrada. | OUO5 | MEG2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatada alta resistência e efetuada limpeza nos contatos 37/38 do bloco auxiliar interno de posição do disjuntor 72.E. Efetuados ensaios funcionais e constatada normalização da sinalização de posição "fechado" do disjuntor 72.E no SCADA. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207347 | STE |  | L011A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-05 | 0432.021-2 | 202219 | 13/05/2022 13:56:56 | Acessar painel CN-05 para utilização de cartones del circuito de control para utilización urgente en el cargador CBC-01 (SSA 202207346). SSA emitida a pedido de mantenimiento para atender los trabajos de la AT 202204276. | OUO5 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirados os cartões pos. E1 (CCI4231) e E3 (CCI4234) responsáveis pelo controle dos SCR's , e instalados no CBC-01 (202207346). Os mesmos foram substituídos por outros de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme OABT3105. Realizados ensaio de carga manual e carregador em flutuação e verificado correto funcionamento. Emitidas SSA's 202211720 e 202211721 para reparo dos cartões defeituosos.
202207343 | APG |  | P041E015 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202221 | 24/05/2022 10:28:24 | Providenciar pintura de las tuberias de agua bruta instaladas en el circuito de resfriamiento del sitema de Agua Helada. Ver Anexo. | OUO2 | MCI4 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207341 | STE |  | K012A027 | DISJUNTOR 13,8 KV 52-27/QP-03 | 0254.099-1 | 202219 | 13/05/2022 07:29:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motor de carregamento de mola permanece funcionando continuamente, essa falha esta ocorrendo de forma intermitente. | OUO2 | MEG2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Constatado carga de resorte de manera intermitente en el disy. 52-27. Reajustada la escuadra con el resorte tipo ballesta que se encontraba fuera de lugar, y efectuada limpieza y reajuste del reductor del motor. Realizada 10 maniobras continuas, dando resultados satisfactorios.
202207340 | STE |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202219 | 12/05/2022 16:26:14 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el voltímetro de entrada asociado al interruptor 52-A2 (fuente TD-02) se encuentra indicando 2.5 kv estando el TD-02 desenergizado. Obs: Verificada indicación de 0 kv en el SCADA. | OUO5 | MEL1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202221 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | O Voltímetro Analógico não apresentava fundo de escala, sendo enviado ao laboratório para reparo SSA:202212516 (D) após reparo o mesmo foi reinstalado no painel apresentando correto funcionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207338 | STE |  | B020L039 | PAINEL PES 18A-3 / PIB 18A-3 | 1111.012-4 | 202219 | 12/05/2022 17:46:40 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual alarme de "COMUNICACAO PES3 RT430 ANTENA DO GPS " , no local display do GPS RT430 com falha e LED "alarme " atuado. Verificada fonte de alimentação normal. | OUO6 | MEL1 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Foi substituído o GPS com falha interna (Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 140981) por outro de mesmas características (cód. almox.: 712737, Marca: GE, Modelo: RT430, SN: 90004304), normalizando o sistema de sincronismo do SDSC. GPS retirado foi enviado para reparo via IMA0 (SSA 202212943).
202207335 | STE |  | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:52 | Efetuar a avaliação e parametrização do fluxometro (protótipo) para instalação na posição 80QW. Faixa de operação 0-900 L/min (4-20 mA). Instrumento está em posse da MMU2. Fabricante Endress Hauser - N° Série T2295619000. Item adquirido com certificado de calibração. Futuramente, ILA3 deverá avaliar bancada para calibração ou contrato para serviço de calibração externa. Após aprovação do protótipo, o item será padronizado nas demais UG's. | IME1 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento avaliado e parametrizado conforme solicitado. Liberado para o uso.
202207334 | SEE |  | R021B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.011-9 | 202220 | 16/05/2022 10:52:04 | Reparar dos postes de hormigón del cercado perimetral. Indicados en el informe anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo reparación de postes de H° con apoyo de personal de ST SRL.
202207333 | SEE |  | R021B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.011-3 | 202220 | 16/05/2022 10:59:12 | Realizar ajuste y/o reparo del cercado perimetral según informe anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO
202207332 | ADM |  | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202219 | 12/05/2022 16:41:27 | Fluxometro 80QW - Solicitamos apoio para análise e instalação de instrumento de medição de vazão (protótipo) pelo método eletromagnético. O item permanecerá instalado para acompanhamento de desempenho por um período de, no máximo, 18 meses. Faixa de medição 4-20 mA - 0-900 L/min. Marca Endress Hauser Modelo P200 - n° série T2295619000. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202223 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | Emitida SSA derivada 202213229 para MEG1.
202207331 | APG |  | R070G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.044-9 | 202220 | 16/05/2022 11:00:34 | Realizar ajuste y/o reparo del cercado perimetral según informe anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202207330 | SPG |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACA ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSORIOS | 0923.003-8 | 202219 | 12/05/2022 15:47:44 | Realizar nova medição de resistência interna e tensão das baterias da UPS-01, uma vez que nos valores da medição realizada na SSP 20221642, existem duas baterias com resistência interna negativa, o que está fora da faixa de valores esperada. Pode ter ocorrido um mau contato durante a medição. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225
202207329 | SEE |  | R055J002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.041-8 | 202220 | 16/05/2022 11:01:53 | Reparar dos pilares del cercado perimetral que se encuentran próximos al portón de acceso trasero del patio. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202227 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL
202207327 | SEE |  | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202220 | 16/05/2022 11:03:15 | Realizar ajuste y/o reparo del cercado perimetral según informe anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES
202207326 | APG |  | R005B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.002-4 | 202220 | 16/05/2022 11:04:11 | Realizar el ajuste y/o reparación del cercado perimetral de acuerdo al informe anexado. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202207323 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 12/05/2022 15:16:20 | Realizar el Backup de la Base de Datos denominada LNDB correspondiente a la base de datos, de datos brutos del sistema ADAS. Disponibilizar el Backup a la SMIN.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup da base de dados LNDB e disponibilizado a SMIN.DT.
202207322 | SEE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202219 | 12/05/2022 15:36:07 | Verificar y solucionar motivo por el cual teléfono de ramal 2861 se encuentra inoperante. Punto de red 02.01.16. | OUO7 | MEL3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho telefônico estava com problema e foi necessário substituir por um novo. Após testes, linha foi aprovada e liberada para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202207319 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 13/05/2022 09:34:13 | Atualizar desenho 5203-DF-A0325-P R2, conforme anexo, referente à substituição de fonte de alimentação do anunciador do quadro KH-13 (SSA 202207155) e garantir disponibilidade desenho atualizado no arquivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SRA-IB-000092/2022 culminada. Diseño 5203DFA0328P.R011 vigente.
202207310 | STE |  | A002D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-02 E ACESSORIOS | 0028.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:26 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202207307------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Transdutor retirado e enviado para manutenção/aferição. Quando do retorno feito testes no regulador de velocidade. Dados dos testes na SSP 20222008
202207305 | STE |  | A002C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.002-0 | 202219 | 13/05/2022 10:13:30 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Retirado os transdutores, enviados ao laboratório e instalado transdutores sobressalentes já calibrados.
202207304 | STE |  | A002C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.002-9 | 202219 | 13/05/2022 10:13:54 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Efetuado medições dos 0024 e as respectivas trocas quando apresentada características alteradas. Trocados: Fase V- G1.4 Fase V- G1.8 Fase W- G1.5 Todo o levantamento em anexo.
202207303 | STE |  | L027C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 VCC QW-01 | 0429.005-4 | 202219 | 13/05/2022 15:31:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor 72C abre logo após efetuar comando de fechamento mecânico. Obs. O disjuntor permanece fechado somente após a realização de um comando de abertura (com disjuntor aberto) e na sequência o comando de fechamento. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202220 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Verificado mecanismo con presencia de polvo impidiendo movimiento libre de piezas. Efectuada limpieza y lubricación de elementos móviles de disyuntor 72C, realizados testes de funcionamiento mecánico con resultados óptimos. Entregado equipo en condiciones normales de operación.
202207301 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 12/05/2022 11:53:30 | Durante execução da SSP 20224279, constatado ruído anormal no contator auxiliar posição XR-4 do compartimento 41. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o contator auxiliar posição "XR-4" do COMP.41, que encontrava-se com excesso de oxidação, por outro de mesmas características.(código almoxarifado:625760). efetuado ensaios funcionais com resultado normal. Ficou em condição normal de operação. foi emitida a (SM 423100), com o código do componente errado, devolvido para estoque com a (DM 70027676).
202207297 | STE | 202207276 | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:09:57 | PROVIDENCIAR ADAPTADOR KVM PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE ENCAIXE NO SERVIDOR BITPDAPS1. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004B. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Utilizado KVM Spare para solucion de problema conforme destalles en https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+005. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22
202207293 | APV |  | P044A002 | FAN-COIL DAC-1001 U10/U11 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.006-0 | 202219 | 12/05/2022 17:25:44 | Verificar solucionar motivo de ruido anormal. MATERIALES (EMPEÑO SM413135). SSA202114498A del sistema antiguo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202223 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Aguardando MATERIALES (EMPEÑO SM413135)
202207292 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 25/05/2022 16:16:01 | Confeccionar em madeira 2 unidades de porta capacete com 5 cabides cada (semelhantes aos da foto em anexo), para serem instaladas na sala MDAU da SEMD. Dimensões na foto. Contato: Luciano (Ramal 2861). | OUO7 | MCI2 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202224 | ADELAR FRONZA | Se han fabricado e instalados 2 porta-cascos de madera, conforme a lo solicitado.
202207287 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 12/05/2022 09:53:03 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207283 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202219 | 12/05/2022 10:36:29 | Verificar/solucionar indicación discrepante de la compuerta N12 estando cerrada. SCADA: 0,10m, SWP: 0,12m. con indicación de 26m3/s de vertimiento. | OUO5 | MEG2 | MENDOZA MENDEZ MARCO ANTONIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202220 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Substituido transductor de posición por uno retirado de almoxarifado, efectuada calibración del mismo(valor en mA: 3.99 mA inf/ 20.01 mA sup), quedando indicado en Scada: -0.02 m y en SWP: 0.01 m(valores considerados normales). Emitida SSA 202211872 p/ IMA0 gestionar reparación de módulo retirado. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207282 | SAD |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202220 | 17/05/2022 10:13:46 | Telefone Philips NS 0237 0355990, utilizado pela secretaria da SMMA.DT, encontra-se inoperante. | MAM0 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário realizar reset do circuito do ramal. Após procedimentos, o aparelho foi testado e aprovado para uso.
202207274 | SPG | 202206871 | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202221 | 27/05/2022 16:10:05 | Propor solução, se possível, ao problema onde a UTR-623 fica com pontos inválidos, após cada restart no NMR5 (SCADA). Após restart do Microscada, o problema é normalizado. 202103296A - Constatado que, após simulações de condições, o parâmetro OS se torna 10 e que, após perdas de comunicação com o SCADA, pontos com OS=10 ficam em estado inválido. (relatório em anexo). 202101630A - Com os pontos em condição inválida, realizada simulação de atuação do ponto e constatada correta sinalização. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202223
202207272 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 17:19:38 | Durante atendimento da MP 2A (SSP:20222652) constatado atuações indevidas do alarme de Carregador Anormal. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado defeito no cartão eletrônico pos. E1 (CCI4237). Retirado cartão e enviado para reparo por ILA2 (SSA 202207275). Após reparo, ajustado atuação em 15 segundos conforme OA BT-3113/2014. Realizado ensaio com resultados satisfatórios. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202207270 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 07:29:13 | EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO CARRO DE MOVIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE DESMONTAGEM/MONTAGEM DOS MACACOS DE FREIO DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202219 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS ATUAIS POR NOVOS, ORIUNDOS DO ALMOXARIFADO E POSTERIORMENTE EFETUADO O AJUSTE/LIXAMENTO DA BASE DE APOIO DO DISPOSITIVO, MELHORANDO A MOVIMENTAÇÃO DO CARRO E FACILITANDO DESMONTAGENS E MONTAGENS FUTURAS DE CILINDROS DE FREIO DAS UNIDADES GERADORAS.
202207263 | SPG | 202207259 | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:55:29 | Gestionar com a contratada Teletex solução do erro recorrente: Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Windows Event log em anexo. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223
202207257 | SAS |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202219 | 12/05/2022 10:20:53 | Confeccionar com serviço de plotagem os nomes e ramais conforme imagem em anexo. Altura da letra 4cm e fonte a definir. Espaço do retângulo do nome 35,5cm x 8,5cm. Local: Sala da Assessoria 60Hz. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202226 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM.
202207252 | STE | 202207235 | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202219 | 12/05/2022 10:34:45 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta 5 do distribuidor da unidade 02 conforme SSA matriz 202207235. Serviço a ser realizado a partir de quarta feira 18/05/2022. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202220 | ACOSTA MAURO | Soldadura de ojales para extraccion de tapa buje intermediario. Pulir superficie, soldar.
202207249 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202219 | 11/05/2022 16:22:33 | Solicitamos a confecção de 01 peça referente a sinalização de posição do disjuntor Emax 3200A. Amostra entregue ao executor. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202207245 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 11/05/2022 14:30:37 | Solicito mantenimiento correctivo del multimetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591 debido a que los botones de selección de función presentan fallas. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de componentes internos, conexiones, limpieza, ajustes de terminales eléctricos, reconexión de cables flexibles. Ensayos en bancada ok. Enviado a calibración (ssa 202212214). Liberado para uso.
202207240 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202219 | 11/05/2022 11:52:34 | Após substituição da válvula de dreno, solicitamos apoio da caldeiraria para ajuste do comprimento da haste de acionamento da válvula. (Victor ciente) | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202221 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | corte y soldadura de asta de accionamiento de valvula
202207239 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202219 | 11/05/2022 11:50:52 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade em operação (SSA 202206684 e AT 202203884), foi detectado pequeno vazamento na tubulação de água de fuga próximo a solda, frente à palheta 06. Imagem em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi realizada a limpeza, preparo da superfície com desincrustador pneumático de agulhas e reparada a trinca com solda fria (VELODUR®/DURMETAL®) conforme intruções e parecer da engenharia de manutenção mecânica IME2 descrita em SSA derivada (SSA 202207271 (D)).
202207238 | SPG |  | J075B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.067-2 | 202219 | 12/05/2022 16:39:40 | Realizar a desmontagem do mecanismo de acionamento de uma das válvulas adufa de entrada dos poços de anti-inundação, para elaboração de projeto de elevação do volante de manobra em 200 mm, para atendimento à SSA 202107326A | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202226
202207237 | APG |  | J041B005 | QUADRO KM-23 | 0867.005-6 | 202219 | 11/05/2022 16:22:54 | REALIZAR PINTURA COM TINTA ANTICORROSIVA DO QUADRO KM-23 LOCALIZADO NA CARPINTARIA , COTA 108/EIXO CD. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207234 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:02 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:R702301509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración, conforme pedido del solicitante. dentro de sus características. liberado para uso.
202207233 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:15 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E71509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración, conforme pedido del solicitante. dentro de sus características. liberado para uso.
202207232 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:32 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E51509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202207231 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207230 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:RA003301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207229 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:44:57 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01391509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202207228 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207226 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202207225 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 11/05/2022 10:32:35 | Eliminar los puntos referentes a la subestación de San Miguel 66 kV (SESMI66) que son enviados por ANDE vía protocolo ICCP. Tablas impactadas: SOSTAT, SOANLG, SOCRPT, SOSUBS. Para más detalles ver archivos en anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones realizadas en el BD4 15/06/2022 mediante SSA derivada para MEL4.
202207224 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:45:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207223 | STE |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202219 | 11/05/2022 15:24:26 | DEBIDO A LA LOCALIZACIÓN DE PÉRDIDA DE GAS SF6 EN EL COMPARTIMIENTO METÁLICO (CARCAZA FASE B, PRÓXIMA A AISLADOR DE RESINA, TRECHO HORIZONTAL COTA 124), SE SOLICITA LA APLICACIÓN DE LÍQUIDO PENETRANTE PARA PROSPECTAR EL FORMATO Y PROFUNDIDAD DEL ORIFICIO POR DONDE SE PRODUCE ESTA PÉRDIDA. POSTERIORMENTE INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO (SOLDADURA CALIENTE / FRÍA / OTRO) PARA ESTANCAR ESTA PÉRDIDA, DE FORMA A QUE ESTE SECTOR (IEQ3) PUEDA PROGRAMAR LAS RESPECTIVAS DESCONEXIONES. | IEQ3 | MMU3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202219 | ACOSTA MAURO | Ensayo de liquido penetrante en compartimiento metalico. Cota 124 se encontro fisura, la presion en la carcasa (aproximadamente 4kg/cm2 segun lectura de manometro) no permitio que la tinta penetrante ingrese a la fisura y sea revelada. Se observo fisura y perdida de gas acompañado por SMIM.
202207222 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202219 | 11/05/2022 15:24:51 | DEBIDO A LA LOCALIZACIÓN DE PÉRDIDA DE GAS SF6 EN EL COMPARTIMIENTO METÁLICO (CARCAZA FASE B, PRÓXIMA A AISLADOR DE RESINA), SE SOLICITA LA APLICACIÓN DE LÍQUIDO PENETRANTE PARA PROSPECTAR EL FORMATO Y PROFUNDIDAD DEL ORIFICIO POR DONDE SE PRODUCE ESTA PÉRDIDA. POSTERIORMENTE INFORMAR SOBRE PROCEDIMIENTO A SER ADOPTADO (SOLDADURA CALIENTE / FRÍA / OTRO) PARA ESTANCAR ESTA PÉRDIDA, DE FORMA A QUE ESTE SECTOR (IEQ3) PUEDA PROGRAMAR LAS RESPECTIVAS DESCONEXIONES. | IEQ3 | MMU3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202219 | ACOSTA MAURO | Ensayo de liquido penetrante en compartimiento metalico. Cota 128 se encontro la presencia de un poro, se tuvo acompañamiento de SMIM.
202207219 | STE |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 | 11/05/2022 10:37:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o CB-04 parou de conduzir, e retornou ao normal após desligar o carregador e voltar a condição de flutuação. Verificado tensão na barra 2 do QB-03 e QB-04 em 122 Vcc acionando alarme de subtensão no QB-03. | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado quadro em condições normais de operação. Solicitado que ILA1 (SSA:202207286) registrasse as grandezas elétricas do carregador. Após uma semana de monitoramento nenhuma anormalidade foi registrada. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202207218 | STE | 202204226 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202219 | 12/05/2022 16:38:49 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204561. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal BDR-9995. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202207215 | STE | 202204225 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202219 | 12/05/2022 16:38:31 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme execução da SSA 202204563. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | En las mediciones finales realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND,
202207213 | STE | 202204265 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202219 | 12/05/2022 16:38:12 | Realizar nova coleta dos espectros de vibração do conjunto motobomba, após processo de relubrificação conforme SSA 202204560. | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas se encontraron algunos puntos con amplitud de vibración que están por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1). Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202207209 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 11/05/2022 09:02:44 | Incluir en la tabla SOCRPT puntos referentes al estado de las UGs que serán enviados a la ANDE vía protocolo ICCP, conforme autorizado por Itaipu (ver anexo). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en el BD4 15/06/2022 del SCADA conforme anexo de ejecucion.
202207208 | STE | 202207150 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202219 | 11/05/2022 09:03:08 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.970. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/07150). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo). Liberado para calibração (SSA 202212417)
202207206 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 09:05:32 | Efectuar levantamiento de medidas de accesorios a ser utilizados en la elaboracion de Testador de contador de operaciones de pararrayos Ref. SSA 201702527 para su posterior impresion en impresora 3D ( En conocimiento de Poletto y Valdinei) | ILA2 | ILA3 | DAVALOS SOLAECHE CARLOS JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 880 GRAMAS / UN.
202207201 | SPG |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202219 | 10/05/2022 20:52:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "DAUC-J CPU-1 COMMAND OUTPUT FAULT" Y "DAUC-J CPU-1 ANALOG INPUT FAULT", CON POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202234
202207200 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202219 | 13/05/2022 18:12:57 | Verificar-solucionar o motivo pelo qual o alarme ¨SUBTENSION ENTRADA CUADRO DISTRIBUCION¨ está atuado, sem rearme, com tensão normal. | OUO5 | MEG2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202220 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se encontró el relé de subtensión de entrada (27C) fuera del rango de ajuste. Se realizó el ensayo del mismo constatando el correcto funcionamiento y ajustando a 116 Vcc conforme OA: BT /4009. Se conectó nuevamente el dispositivo y se dejó el cuadro QN-04 en condiciones normales de operación.
202207197 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202219 | 11/05/2022 14:38:16 | Efetuar a instalação de tampa metálica faltante sobre a canaleta de cabos ao lado do painel C4A da caseta 2CCB-1. | MEG2 | MCI1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202221 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de tapa metálica con apoyo de personal de ST SRL.
202207196 | STE |  | J041D001 | QUADRO CLF-04 | 0273.004-9 | 202219 | 11/05/2022 10:38:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-B | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202219 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado, foi realizado lubrificação no eixo e limpeza nos contatos, deixando a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207195 | STE |  | J041B001 | QUADRO CLF-02 | 0273.002-2 | 202219 | 11/05/2022 10:40:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-A | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado (57-1), realizado a substituição da chave comutadora por outra de mesmas características. Após testes funcionais com resultados satisfatórios:( R/S: 221; R/T: 221; S/T:222Vca). deixado a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207194 | STE |  | J041A001 | QUADRO CLF-01 | 0273.001-4 | 202219 | 11/05/2022 10:41:33 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a chave de seleção do voltimetro encontra-se travada. Referente ao circuito do DJ 52-B | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Constatado durante manutenção corretiva, eixo da chave seletora travado (57-1), realizado a substituição da chave comutadora por outra de mesmas características (CHAVE ELET ROT SEL 4POS 4CONT 16A, Cod:582832). Após testes funcionais com resultados satisfatórios:( R/S:220,5 ; R/T:221; S/T:220,8Vca). deixado a mesma em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207193 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202219 | 11/05/2022 10:19:00 | Las tapas de las aberturas localizadas en la cota 108, casa de máquinas (U01 a U18A) que comunican las cotas 108 con la cota 98 por donde se bajan equipos izados con grúas, están desniveladas en su gran mayoría. Se puede observar desniveles elevados que necesitan ser colocados al mismo nivel, manteniendo la horizontalidad al ras con el objetivo de evitar tropiezos y caídas con consecuencias traumáticas. En el 2021 fue emitido un Informe de Riesgo de Accidentes - IRA 07/2021 - CIPA | OUO0 | ISI1 | CENTURION VALDEZ CARLOS ALBERTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202207191 | STE | 202207123 | A002B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.008-5 | 202219 | 11/05/2022 09:57:40 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202207190 | STE | 202207122 | A002B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.007-7 | 202219 | 11/05/2022 09:58:29 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202207189 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202219 | 10/05/2022 16:14:31 | Verificado discrepancia del valor de corriente de la fase "S", con respecto a las demás fases en el amperímetro del tablero. | OUO5 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202221 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Não foi constado o problema, conforme vídeo em anexo ambas as fase apresentavam mesmo valor não sendo possível reproduzir o ocorrido para buscar uma solução. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207188 | STE | 202207121 | A002B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.006-9 | 202219 | 11/05/2022 09:58:37 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202207187 | STE | 202207120 | A002B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.005-0 | 202219 | 11/05/2022 09:58:44 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa de trocador de calor na mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro, realizado faceamento, chanfro e rosca de 7/8bsp, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202207183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:47:15 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B01516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207179 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:48:55 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301731516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202207176 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:49:02 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00AA1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202207174 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202219 | 11/05/2022 11:49:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: SC00B71516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202207172 | STE |  | G073Z001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E OSCILOGRAFIA 2S-FIP02 | 2983.005-2 | 202219 | 10/05/2022 16:22:24 | Verificar/solucionar porque a "habilitação da taxa 3" dos IED's EP5S01 (FIP-02P) e EA5S01 (FIP-02A) embora reportadas ao gateway (2S-FIP02) não são registradas de forma espontânea no SCC (apenas manualmente após "GI"). Verificar também porque estas mesmas informações não sinalizam em tela, mesmo se mantidas atuadas e com posterior "GI". Referente a ensaios realizados em conjunto com a MEL4 em 09/05/2022 via SSA's 202206710 (FIP-02P), 202206711 (FIP-02A) e 202206709 (2S-FIP02). | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202223 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC e Gateways. Realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado que o GTW não reporta espontaneamente os pontos. Este trabalho será finalizado com a SSA 202206709.
202207169 | SPG | 202207030 | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 16:29:08 | SOLICITAMOS REPARO O MÓDULO DE TESTES AUTOMÁTICO 7TW 8001-2, CÓDIGO ALMOXARIFADO 22479-0, QUE ENCONTRA-SE COM O BOTÃO DE TESTE TRAVANDO. SSA ORIGEM 202207028. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202220
202207168 | APG |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:55:54 | Durante atendimento à SSP 20223001, foi verificada a pintura do transformador TE-4A com sinais de desgaste. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207167 | APG |  | G082B007 | QUADROS QFE-4A/QIE-4A E TRANSFORMADOR TE-4A | 0320.021-2 | 202219 | 10/05/2022 16:56:09 | Durante atendimento à SSP 20223001, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFE-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207166 | APG |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:21 | Durante atendimento à SSP 20223770, verificado sinais compatíveis com a ocorrência de oxidação na parte inferior interna de um dos cubículos do painel QFN-4A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207163 | APG |  | G082A007 | QUADROS QFN-4A/QIN-4A E TRANSFORMADOR TN-4A | 0320.019-3 | 202219 | 10/05/2022 16:56:30 | Durante atendimento à SSP 20223770, foi verificada a pintura do transformador TN-4A com sinais de desgaste e desprendimento. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207159 | SCA |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:43 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-9799. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206666 E202206667. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202221
202207155 | STE |  | P007A005 | CCM KH-13 | 0592.053-1 | 202219 | 10/05/2022 14:04:03 | Durante manutenção preventiva (SSP-20224278), constatado fonte de alimentação do anunciador do painel KH-13 (inoperante), sem saída de 24Vcc, quando energizado com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202219 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fonte de alimentação do anunciador por outra (código almoxarifado: fontes 238287 + módulo redundância 717735). Emitida SSA 202207319 para IEQ2 atualizar desenho 5203-DF-A0325-P (17). Realizado teste de função no anunciador com resultados satisfatórios. Medições em anexo.
202207154 | SCA |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:38:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÕES DO CONJUNTO MOTOBOMBA BDR-I20-002. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206665 E202206664. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202221
202207144 | SEE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 10/05/2022 11:08:29 | Favor disponibilizar logs de execução do último mês do aplicativo DFRDataCollector instalado no "dfr-snp-vm01" (SINAPE) para investigação de falha nas notificações do aplicativo. Coordenar atividade com GSS/OP.DT. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202223 | RODRIGO DE PONTES ADACHI |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207116 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 10/05/2022 07:44:56 | Apoyo para la realización de 3 perforaciones roscadas en acople de bomba de CTM UG05 para colocación de prisioneros: diámetro: 3/8"; longitud: 5/8". (Charles en conocimiento) | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202219 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação e rosca 3/8 UNC em lateral de acoplamento de bomba, um furo realizou-se ao lado de furo existente e outros dois deslocados num ângulo de 120°.
202207113 | SCA |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202219 | 10/05/2022 06:08:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELO TANQUE DE AR COMPRIMIDO DO FILTRO CUNO-FLO. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207101 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202219 | 11/05/2022 11:50:35 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 12/05/22 A LAS 14:00HS COTA 179 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la colocación de pernos y soporte de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207100 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSORIOS | 0741.001-8 | 202219 | 10/05/2022 08:09:36 | Realizar el cambio de las 2 columnas del cromatógrafo Agilent modelo 7890B SN CN14103248 (BP 704151). ILA4 provisionará las columnas nuevas. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de dos columnas del cromatógrafo (HP-MOLESIEVE; HP-PLOT/Q), sustitución de todos los anillos metálicos (cod alm 0717067), colocación de trampa de partículas (cod alm 0716544), verificación de filtros de línea ok, realizado ensayos de fugas con TCD portátil marca AGILENT mod GS3388B. Liberado para uso.
202207098 | STE | 202206987 | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202219 | 10/05/2022 16:57:12 | RECUPERAR SUPORTE CORREDIÇO DANIFICADO, DA LUMINÁRIA 41-02, ILUMINAÇÃO MONUMENTAL JUSANTE, CASA DE FORÇA. (FOTO EM ANEXO.) | MEG3 | MMU3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202221 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da peça que chegou danificada do suporte e produzida outra par substituição, foi feito corte ,furação e solda para reparo da peça.
202207094 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSORIOS | 0728.003-3 | 202219 | 09/05/2022 15:51:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMOMETRO INFRAVERMELHO MOD. 35, SN 2016020770 FAB. AKSO. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202207091 | APV |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202219 | 10/05/2022 07:59:38 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221968, FOI ENCONTRADO LUMINÁRIA DA SUBESTACAO 10, COM LÂMPADA DE 1000W, VAPOR METÁLICO VERDE, (CODIGO 713368) COM DEFEITO. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207090 | SPG |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202219 | 09/05/2022 16:13:36 | Realizar modificación/ajuste en los links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal, de manera a que el conductor tenga un similar recorrido al tanque - busduct, a fin de reducir el espacio entre el conductor y el tanque/busduct. Adjunto croquis de vista superior como guía para el ajuste a ser implementado. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202207088 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.003-7 | 202219 | 09/05/2022 15:20:34 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N3, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202220 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202207086 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.002-9 | 202219 | 09/05/2022 15:20:39 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N2, CONFORME PIC.ME.0123.R01 / GRUPO 2 / ITEM 022 / PERIODICIDAD 3A. LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202220 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202207085 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.001-0 | 202219 | 09/05/2022 15:20:47 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N1, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202220 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202207084 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.037-3 | 202219 | 09/05/2022 15:20:58 | REALIZAR MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO(k5)Y EXTERNO(H6) DE LOS RULEMANES DEL COJINETE TRASERO Y DELANTERO DE LA BOMBA Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE PARA EL MONTAJE DE LOS RULEMANES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA PIC.ME.0060.R01, GRUPO 2 / ITEM 15, PERIODICIDAD:3A. LLENAR TABLA DE DATOS DIMENCIONALES DE LA BOMBA CPK.- | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (eixo apresentou variação de 0,005 mm no lado do motor e 0,015 mm no lado bomba), também fornecido por MMU3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito)para verificação dos diâmetros da carcaça, do eixo na parte do alojamento dos rolamentos e pista dos retentores.
202207083 | STE |  | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.034-6 | 202219 | 09/05/2022 15:21:08 | Medir alojamiento interno y externo de rodamiento tanto de la tapa trasera como delantera del Motor M2, confirmar tolerancia de ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 / Grupo 9 / Ítem 07 / Periodicidad 3A. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M2 WEG (57034-6). Constatado os seguintes dados: parte dianteira: tampa: 150,015 mm / eixo: 70,005 mm. parte traseira: tampa: 150,010 mm / eixo: variando entre 69,995 e 69,990 mm. Devido a não conformidade da medida na parte traseira do eixo ficou acordado com responsável que será necessária intervenção para recuperação do alojamento pelo processo de metalização.
202207082 | STE |  | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.034-6 | 202219 | 09/05/2022 15:21:16 | Cambiar rodamientos correspondiente al Motor M2, conforme lo establecido en la PIC PIC.ME.0060.R01 Grupo 9/ítem 5 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente durante PD 2022. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202220 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A DESARMAR Y REALIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL, SE MIDIÓ LAS TAPAS Y EJES ENCONTRANDOSE EL EJE DE LA PARTE TRASERA DEL MOTOR DONDE VA ALOJADO EL RODAMIENTO FUERA DE MEDIDA POR LO QUE SE COMUNICÓ AL EMITENTE Y A PEDIDO DE TAL SE PROCEDIO A DAR DE BAJA EN LAS CONDICIONES DADAS.
202207081 | SPG |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202219 | 12/05/2022 07:55:38 | VERIFICAR/RECUPERAR UTR V2 QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO EN PLACA CPU. NO SE CONSIGUE COMUNICAR CON LA PLACA VÍA CONECTOR SERIAL. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202223
202207080 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:05 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207079 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202219 | 09/05/2022 14:30:13 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207077 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202219 | 09/05/2022 14:30:29 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207076 | STE |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0278.029-1 | 202219 | 11/05/2022 08:47:07 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPECIONAR A PINTURA DOS COMPONENTES DA BOMBA APÓS REPARO REALIZADO PELA EMPRESA IMBIL. BOMBA DISPONÍVEL NA OFICINA DE MAM1. A INSPEÇÃO FAZ PARTE DA MODERNIZAÇÃO DAS BOMBAS CONFORME SSA:202206664. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202220 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado medição de espessura da película seca e constatado que todas as mediadas atendem ao mínimo especificado de 400 µ. Na inspeção visual encontrado descontinuidades na pintura interna com início de oxidação. Sugerido correção com retoques de pintura nos pontos identificados.
202207075 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202219 | 09/05/2022 14:30:36 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207074 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202219 | 09/05/2022 14:31:07 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207073 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202219 | 09/05/2022 14:31:35 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Por indicación de la contratada, no fue actualizado el software en esta estación ya que el mismo no presenta retrasos por causa del datalogger como en las demas estaciones.
202207072 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202219 | 09/05/2022 14:32:33 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202222 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207071 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202219 | 09/05/2022 14:32:52 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207070 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202219 | 09/05/2022 14:33:11 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207068 | STE |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202219 | 09/05/2022 14:33:28 | Acompañar a la empresa contratada DUALBASE para realizar la actualización del sotfware del Datalogger de la Unidad Terminal Remota. Actualización del Software recomendada por la empresa contratada. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202222 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue actualizado versión del software del datalogger a: itaipu11mai2022, ver anexo. versión anterior: itaipu17feb2022. Además, por recomendación de la contratada, fue reposicionado modem orbcomm para mejor funcionamiento del sistema satelital.
202207067 | APG |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202220 | 17/05/2022 14:05:19 | Solicitamos apoio junto ao fabricante para resolução de problemas relacionados aos picos de frequência observados nos registros e ocupação do disco local por logs. Em anexo de emissão está um descritivo dos problemas observados. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202229
202207060 | APG |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202219 | 11/05/2022 08:47:57 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO 2" DE DRENO DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE ÁGUA PURA. TUBULAÇÃO MONTADA NO LOCAL NA ELEV. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207059 | APG |  | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202219 | 11/05/2022 08:48:20 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULA BORBOLETA 16" DE SAÍDA DA LINHA DE RESFRIAMENTO DO RADIADOR DO GERADOR. VÁLVULA MONTADA NO LOCAL NA ELEV. 98. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202207055 | SPG |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202219 | 09/05/2022 16:13:57 | Instalar barras de cobre en vez de los conductores instalados como links de equipotencialidad entre los bus-duct X1/X2 y el tanque principal. Solicitar inspección de ILA1 para que la dimensión de la barra no sea inconveniente para las próximas mediciones de corriente con trafo en carga, y ajustar caso necesario. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202207051 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202219 | 09/05/2022 16:14:08 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202207050 | STE |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202219 | 09/05/2022 16:14:36 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202219 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202207049 | STE |  | B012J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE A | 0142.013-5 | 202219 | 09/05/2022 16:14:28 | Realizar inspección termográfica con transformador en carga en todos los lados del tanque principal. Comparar con las otras 2 fases de manera a encontrar diferencias de temperatura entre ellos. Avisar a IEQ3 para acompañamiento e inspección. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202219 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica em todas as faces do TU
202207047 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202219 | 11/05/2022 11:50:54 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 16/05/2022 a las 14:00 hs. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Limpeza e lavagem com hidrojateamento de alta pressão da comporta de serviço e guias. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202207046 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202219 | 11/05/2022 07:38:47 | Verificar, y caso sea necesario ajustar, los canales de medición de tensión de las barra A2 y B2, debido a que los mismos presentan diferencia de aproximadamente +30KV en relación a los valores medidos por el SCADA y por el FIP-02. Ref.: RAP 15/2021. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202220 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la verificación y ajuste en los canales referentes a las tensiones de las barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202207045 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202219 | 11/05/2022 11:51:11 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 16/05/2022 A LAS 08:00HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202220 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda.
202207040 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202219 | 10/05/2022 16:06:36 | Verificar sinalização de TAP do regulador R01, indicando valores discrepantes entre quadro 3F1 e SCC. Ref SSA 202001436A: (VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL, ESTANDO COMO SUBORDINADO EL R1 CON TAP 05, HUBO INDICACIÓN DE TAP 04 EN EL SCC. CONSTATADO EN EL PANEL 3F3 Y EN EL CAMPO EL R01 CON TAP 05, COHERENTE CON LOS DEMÁS REFGULADORES). | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | VANDERLEI TARTAS | Substituído o indicador de TAP do R01 por outro de mesmas características retirado do laboratório (ssa 202207150). Selecionados todos os tap´s com correta sinalização no local e SCC. Ref. SSA´s 202200297 e 202213181. O transdutor defeituoso foi enviado para reparo vía IMA0 SSA:202213191.
202207036 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202219 | 11/05/2022 08:48:34 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajo de corte y soldadura de uniones para eliminación de bypass de la válvula 11RG. Ver SSA 202107352A. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202220 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi feita a substituição do by pass.
202207034 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202219 | 11/05/2022 08:49:19 | Solicitamos apoyo para soldadura de ojales en la tubería de entrada al Filtro Cuno Flo de manera posibilitar su desmontaje. Ver SSA 202105760A | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202220 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram soldados os olhais nas duas tubulações para o içamento das mesmas.
202207032 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202219 | 10/05/2022 10:57:50 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Após limpeza geral no nicho e guias da comporta, foi inspecionado guias a montante e jusante, patins, não encontrado anormalidades. OBS: amortecedores são novos, com um ano e meio de uso.
202207026 | SPG |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 202219 | 10/05/2022 10:58:24 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U17 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202228
202207022 | STE |  | A007E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.007-0 | 202219 | 10/05/2022 10:58:59 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U07 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207019 | STE |  | A002E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.002-0 | 202219 | 11/05/2022 11:51:19 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE GRADE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS PREVISIÓN: 18/05/2022 AS 08:00 HS | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza do conduto forçado, cota 179, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202207015 | STE |  | A002K007 | PORTA CORTA-FOGO AREA DE CIRCULACAO - EL.108 | 0063.052-7 | 202219 | 09/05/2022 10:10:43 | Verificar motivo pelo qual a porta corta fogo de acesso ao elevador E7 (CONFORME VIDEO) encontra-se danificada. | OUO0 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202222 | SAMUEL VIEIRA | Reparación de puerta corta fuegos con apoyo de personal de ST SRL. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202207013 | STE |  | G099K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - ALIMENT. HERNANDÁRIAS 23 kV (M29A) | 2991.012-0 | 202219 | 09/05/2022 08:55:02 | Realizar sustitución de medidor NEXUS 1500+ por conveniencia del mantenimiento. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202219 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado sustitución de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor retirado 0229098838 NS del medidor colocado 0157102521.
202207012 | STE |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202219 | 09/05/2022 10:09:02 | Verificar motivo pelo qual ficou acionado o alarme de falha do trocador N2, localizado no KT 02, fase T. Conforme foto em anexo. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202108448A.
202207011 | STE |  | A002J017 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-02 FASE T | 0045.024-3 | 202219 | 09/05/2022 10:08:33 | Verificar motivo pelo qual ficou acionado o alarme de falha do trocador N4, localizado no KT 02, fase T. Conforme foto em anexo. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202106403A.
202207009 | STE |  | A002C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.002-4 | 202219 | 09/05/2022 08:31:36 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U02 | MEL2 | MEL2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202219 | RODNEI ANTUNES | Realizada medições de temperatura antes e depois da manutenção periódica.
202207007 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202219 | 09/05/2022 10:08:08 | Verificar motivo pelo qual o trocador N2 do TU-02 Fase S demorou 15 minutos para conectar quando acionado manualmente pela chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202108447A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207006 | STE |  | A002J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-02 FASE S | 0045.020-0 | 202219 | 09/05/2022 10:07:39 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em manual o trocador quando acionado diretamente na chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202106767A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207003 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202219 | 09/05/2022 10:07:13 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em manual o trocador quando acionado diretamente na chave seletora localizada no painel KT. | OUO5 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202115347A. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202207001 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202219 | 09/05/2022 02:46:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as sapatas de freio Nº 06 e N°22 permaneceram aplicadas durante processo de parada da Unidade. Sapatas desaplicadas com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE EMBOLOS SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DAS SAPATAS E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS MACACOS DE FREIO Nº 06. EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. NOTA: CILINDRO DE FREIO Nº 22 FOI SUBSTITUIDO ATRAVÉS DA SSA 202207766. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202206998 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202218 | 08/05/2022 20:48:16 | Verificar/solucionar atuacion de la alarma "DF KN-02 U14/U15 EL. 133,20 (M2.53) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin aceptar rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M2-53, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN
202206996 | AIM |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202218 | 08/05/2022 03:58:30 | Verificar/Solucionar perdida de agua en la cisterna del baño ubicado en la cota 98,50m. | OUO6 | MCI1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206987 | STE |  | J059F004 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - CASA DE FORCA | 1040.004-6 | 202219 | 09/05/2022 16:16:39 | DURANTE INSPECAO DA SSP DA ILUMINACAO MONUMENTAL SSP-20221980, FOI ENCONTRADO LUMIRARIA COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO AVARIADO POR AÇÃO DA ESCADA METALICA DE ACESSO A JUSANTE DA BARRAGEM, IMPEDINDO QUE A MESMA SE DESLOQUE ATÉ O FINAL DO SEU PERCURSO. SOLUCIONAR PROBLEMA. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Retirado suporte avariado da luminária 49-02 e encaminhado para reparo pela MMU3 e posteriormente para pintura pela MCI4.Reinstalado o suporte no trilho da luminária da iluminação monumental,deixando em condições normais de operação.
202206984 | STE | 202205814 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:26 | Verificar motivo por la cual modulo D20SD (codigo 707458) S/N: 517-0179-07A-4160 presenta falla intermitente en algunos puntos digitales. Componente sustituido en la SSA 202205755. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202224 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado pistas de la placa sulfatadas. Realizado procedimiento de limpieza con alcohol isopropílico. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202206982 | AMP |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202218 | 06/05/2022 16:50:35 | Realizar manobras sem carga no disjuntor 05U01, a fim de identificar a origem de perda de óleo hidráulico nos acionamentos das fases S e T durante a operação de abertura, conforme registrado na SSP 20220201. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202227
202206979 | STE | 202206942 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202219 | 09/05/2022 16:44:09 | SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONJUNTO DE PARTIDA (CÓDIGO 713622), PARA LUMINÁRIA MONUMENTAL VAPOR METÁLICO EXTERNO, 400 WATTS, 460 VOLTS 60HZ. | MEG3 | IMA0 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponible en stock .
202206976 | APG |  | S060A010 | SECADOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 3079.003-0 | 202220 | 20/05/2022 09:49:58 | Emitir parecer técnico para solicitação de primeira manutenção preventiva periodica de 2000h junto ao fabricante do equipamento conforme manual técnico pagina 12 em anexo, bem como aquisição dos itens para realização da mesma. Equipamento apresenta 1779h de trabalho. Obs.: Equipamento vem apresentando alarmes diversificados conforme fotos em anexo. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202206973 | APG |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202220 | 20/05/2022 09:51:24 | Emitir parecer técnico para solicitação de primeira manutenção preventiva periodica de 2000h junto ao fabricante do equipamento conforme manual técnico paginas 29 e 30 em anexo, bem como aquisição dos itens para realização da mesma. Equipamento apresenta 1779h de trabalho. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202206948 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202218 | 06/05/2022 14:13:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disparou o DJ 52-11 no painel QIN-7A. | OUO7 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202219 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Efectuado ensayo de resistencia de aislación del circuito de iluminación que es alimentado por el disyuntor 52.11 del QIN-7A. Fue encontrado baja aislación entre las fases R y S y tierra. Valores medidos Rxtierra: 33kohms, Sxtierra : 100Kohms. Emitido SSA:202207414 para MEG3 para la verificación del circuito de iluminación y corrección del defecto.
202206946 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202218 | 07/05/2022 11:37:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR POSSÍVEL VAZAMENTO DE ÁGUA ENTRE AS PALHETAS 9 E 10. VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | VERIFICADO VAZAMENTO PELA PALETA 10, O SERVIÇO FOI EXECUTADO COM A SSA 202205322 SOLUCINANDO O PROBLEMA. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206945 | STE |  | J059A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.001-7 | 202218 | 06/05/2022 16:17:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a resistência de aquecimento está inoperante com temperatura ambiente em 20ºC. | OUO1 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202219 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado resistencia de calentamiento con defecto, sustituido por otro de iguales características tipo "U" 220V, 400W con disipador de calor, dimensionamiento 225x50 (cód. amox 262609). Mediciones realizadas, (tensión: 205 Vca, corriente: 2.3 A). Equipamiento dejado en condiciones normales. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202206944 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202218 | 06/05/2022 11:58:44 | Verificar y solucionar motivo por el telefono con ramal 2820 proximo al R03 no funciona. | OUO7 | MEL3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho está com problema no microfone, entretanto, não há estoque para fazer substituição. SSA será colocada em APV até a chegada de material para substituição. Campainha externa também está com problema, precisa ser substituída. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206942 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202218 | 06/05/2022 11:29:55 | DURANTE A EXECUCAO DA SSP 20221980, FOI ENCONTRADO LUMINARIA 71-14, COM DEFEITO DEVIDO FALHA DO CONJUNTO DE PARTIDA, NAO SENDO POSSIVEL SOLUCIONAR POR INDISPONIBILIDADE DE MATERIAL NO ALMOX. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202227 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído conjunto de partida da luminária 71-14, de 400w V.M. da iluminação monumental. Serviço realizado dentro da SSP 20221982, AT 202205867.
202206940 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202219 | 11/05/2022 08:53:03 | REALIZAR CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL MOTOR ELÉCTRICO. | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202220 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A DESARMAR Y , REALIZADO LIMPIEZA Y VERIFICACIÓN GENERAL, HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DE AISLACIÓN, DANDO UN RESULTADO >A30GIGHMS, Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6205 -2Z. Y 6204 - 2Z MARCA FAG, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202206939 | APG | 202206434 | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202218 | 06/05/2022 14:56:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a alimentação para a instalação elétrica de motor para portão no cercado da MAM2 cota 133, referência U18A. Descrição do motor: 713617 - MOTOR ELET PORTAO DESL 220V 60HZ 615W. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202206936 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202218 | 06/05/2022 11:58:57 | Verificar e solucionar motivo pelo desligamento do motoventilador VVT-1111. Verificada atuação do relé termico. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção na caixa de conexão do motor, ensaio de resistência de isolamento do estator/cabos x carcaça/massa e encontrado 10Gohm. Inspecionado gaveta e verificado estado normal do circuito de força. Realizada partida do motor com apoio de opuo.dt e verificado correto funcionamento. Valores medidos Tensão R/S 455,8Vca, S/T 455,5Vca, R/T 458,5Vca, corrente em regime normal R 53A, S 52A, T 52A (In 61) ajuste do relé térmico 63A conforme OA.0379.
202206931 | SEE | 202206557 | E032E010 | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 | 0216.017-0 | 202218 | 06/05/2022 17:19:45 | Solicito reparo del módulo de rec. auto. 79 (cod. alm.:584746) la cual se encuentra con el led de supervición apagado SSA Ref.: 202206441. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, medições e verificação geral. Foram substituídos dois relés 24VDC-8A/250VAC. Liberado para testes em campo, conforme SSA N° 2022/12912.
202206929 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202218 | 06/05/2022 17:11:08 | Verificar e reparar piso da sala116 blindada da SMIL.DT. Apresenta alguns pontos com fixação irregular. SSA de referência 202205463. | ILA3 | MCI1 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de pisos en estructura metálica inferior, con apoyo de personal de ST SRL.
202206928 | AMP |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202218 | 06/05/2022 09:02:57 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202206927 | AMP |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 06/05/2022 09:03:14 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202206926 | AMP |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202218 | 06/05/2022 09:03:28 | SUBSTITUIR RELE DE CHECK DE SINCRONISMO ELETROMECÂNICO (GE IJS52) POR RELE DIGITAL INGETEAM PL70SY (DEFINIDO NA ATA SMI-050/20), CONFORME DESENHOS E ORDEM DE AJUSTE EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202206913 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202218 | 06/05/2022 04:33:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-02 TENSION CA 460VCA - FALLA". OBS.: TENSION EN LA BARRA DEL UMCC-02 EN 408VCA. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202225 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Problema solucionado com SSA 202111767A.
202206901 | STE | 202206837 | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202218 | 06/05/2022 07:46:54 | Solicito reparo das peças mecânicas (ver anexo) de acionamento do disjuntor 352C (50QF2) - do painel QU-03 - devido anormalidade na operação de fechamento. Os dispositivos mecânicos foram deixados com Charles Lauschner. | MEG3 | MMU3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado reparo em peça de acionamento de disjuntor que se encontrava empenada, refurado alojamento de pino, confeccionado pino novo e introduzido com interferência em seu alojamento. Confeccionado em material latão bucha conforme amostra fornecida pelo emitente.
202206893 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202220 | 19/05/2022 11:54:57 | Instalar fechadura com chaves na porta de acesso do retorno do Ar Condicionado da sala de Despacho de Carga el. 145, a fim de evitar acúmulo de lixo nas grades do piso. | MAM3 | MCI2 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación y adaptación de cerradura en puerta metálica.
202206891 | STE | 202206829 | A002B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202218 | 05/05/2022 15:28:42 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°06 A SER RETIRADA DE LA UG 02. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202222 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Fabricación de pistón de bronce nuevo, eje fue reemplazado, buje cambiado y ajustado, pulido interno del cilindro. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 08. Entró en operación en la U02. Salio de la maquina U02 la valvula 6 y en reserva la valvula 21. Se anexa la planilla en pdf y registro fotografico.
202206888 | STE | 202206823 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 06/05/2022 08:45:28 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado inspeção técnica. Reparo no bloco de regulação de tensão. Efetuado ajustes. Parâmetros de entrada ajustados para configuração de fábrica (ver anexo) Liberado para calibração (SSA: 202212212)
202206883 | ADM |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202218 | 06/05/2022 07:58:40 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202207410 para eliminação dos pontos na base de dados do Gateway. Foram emitidas derivadas da SSA 202206882 para eliminação dos pontos do SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação.
202206882 | ADM |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202218 | 06/05/2022 07:59:16 | Viabilizar a exclusão dos pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. Refletir as modificações necessárias no SCC e SCADA. Ref.: AR/SMM.DT/0041/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=408339019) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitidas SSAs derivadas 202207409, 202207411 e 202207412 para eliminação dos pontos na base de dados do Gateway, SCC e SCADA. Emitida DPS-37 para informação e eventuais providências por parte da operação.
202206869 | STE |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202218 | 05/05/2022 12:00:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELA VÁLVULA DE DRENO DO FILTRO MECÂNICO DA TUBULAÇÃO PRINCIPAL DE ÁGUA DO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO DOS TRANFORMADORES DA SEMD. VER ANEXOS. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202224 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÃO DURANTE PREVENTIVA MENSAL (AT:20225106) E VERIFICADO VAZAMENTO PELA PRENSA GAXETA DA VÁLVULA DRENO 2". REALIZADO O DEVIDO APERTO DO PRENSA GAXETA DEIXADO EQUIPAMENTO SEM VAZAMENTOS. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206856 | AIM | 202206810 | C043G002 | IED REC670 FIP-PCG 1P | 2962.001-2 | 202219 | 10/05/2022 11:20:31 | Verificar y associar a sinalização de partida da Taxa 2 no SOE do Scada à função TOF1-T2, igual a 51Hz no FIP PCG 1. Tendo em conta a ocorrência descrita no RAO 01/2022, que se encontra em anexo. | ISI0 | IEE1 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE LUIZ JORDAO | 202222 | ANDRE LUIZ JORDAO | Realizado análise do lógico dos IEDs referentes a lógica de taxa 1 e 2 e foi confirmado a necessidade de adequação dos sinais de supervisão na base de dados do Gateway e SCADA com o novo lógico dos IEDs referentes as taxas 1 e 2. Emitido SSAs derivadas 202212691 e 202212694 para IEE3 gestionar alterações com MEL4.
202206850 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 05/05/2022 08:02:50 | Solicitamos apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar los ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado ensayo, mediciones y ajuste en módulo UN1043 conforme anexos.
202206845 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202218 | 05/05/2022 03:17:35 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - COTA 127,60 -AMD4" en el tablero PS-11. Problema reincidente. | OUO5 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCION DE UN SENSOR Y UNA DE LAS BASES DEFECTUOSAS DEL LAZO 1, SE PROCEDIÓ A REARMAR EL PANEL QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACION.
202206844 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202218 | 05/05/2022 00:26:16 | Verificar os seguintes aparelhos fora funcionamento: - Unidade 01 - R2121 - elevacao 92 eixo C/D; - Unidade 04 - R2124 - elevacao 92 eixo C/D. Verificar localizacao conforme Anexos. | OUO5 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado sustitución del aparato telefónico con ramal 2121, debido a defecto del mismo y reparado problema de gancho del aparato telefónico con ramal 2124. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206837 | AIM |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202218 | 05/05/2022 07:30:49 | Durante execução da SSP20220186 (1A) encontrado disjuntor 352C (50QF2) - de interligação com QU-04 - com anormalidade no fechamento. Foi constatado dispositivos mecânicos (ver anexo) empenados que dificultam sua operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Emitido ssa para a MMU-3 onde devido ao formato complexo, não havendo a possibilidade de confecção nas oficinas mecânicas de itaipu. Emitido SSA para IEQ2 solicitando PT.
202206836 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202218 | 05/05/2022 16:29:55 | Fabricar trecho de tubería en acero inoxidable ANSI 316-L 1" SCH 10S con rosca en los extremos tipo NPT, la longitud aproximada de la tubería es de 300 mm. Nota: La longitud exacta será verificada en campo por el equipo de agua pura y será informado durante el PD 3A/2022 UG02. Apoio à execução da SSA 202115319A. Para más detalles ver archivo anexado. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Descritivo e horas lançadas na SSA 202211762.
202206835 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202218 | 06/05/2022 14:55:13 | Emitir parecer técnico sobre desprendimientos de hormigón y armaduras expuestas observados entre la U1 y U2, cota 111 en la parte superior, ubicados en: 1) una de las vigas prefabricadas, 2) otra en la ménsula y 3) en el muro, según fotos anexadas. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202232
202206829 | STE |  | A002B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.017-0 | 202218 | 05/05/2022 07:57:08 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°06 A SER RETIRADA DE LA UG 02. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202218 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula de aeração Nº06 foi instalada a válvula Nº08, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada.
202206823 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 05/05/2022 09:21:58 | Fazer gestão do reparo do INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC, código 711605. Durante execução da SSP 3A 20220593 o instrumento posição 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável, SSA 202206816. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, REF. SSA 202212572, ENTREGADO A STOCK CON DM 70070027943
202206815 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 04/05/2022 14:28:37 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 4 TAMPAS DIANTEIRAS RETIRADAS DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DA U05, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE REPAROS DAS TAMPAS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha na parte interna.
202206768 | APG |  | A005D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSORIOS | 2969.010-6 | 202218 | 03/05/2022 16:59:33 | Establecer procedimiento para reparación de pintura interna del Acumulador N2, correspondiente al sistema de Regulación de Velocidad, de manera a poder determinar los parámetros asociados a dicho proceso. Ver archivos anexados. | MMU2 | IME2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202206766 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 04/05/2022 07:44:27 | CONFECCIONAR 10 ANÉIS DE COBRE RECOZIDO NAS SEGUINTES MEDIDAS: Ø INTERNO: 26,15MM X Ø EXTERNO: 31,15 X ESPESSURA: 1,8MM, EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202222 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 arruelas em cobre conforme medidas solicitadas.
202206764 | SPG |  | C001B009 | PROTECAO ALT. BARRA E BF-05A12 - IED PA5BA1 - SEL-487B | 2975.005-2 | 202218 | 03/05/2022 16:03:08 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR 05A12 DURANTE MANTENIMIENTO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202218
202206763 | SPG |  | C001B008 | PROTECAO PRIM. BARRA E BF-05A12 - IED PP5BA1 - SEL-487B | 2975.001-5 | 202218 | 03/05/2022 16:02:48 | INHIBIR BF DEL INTERRUPTOR 05A12 DURANTE MANTENIMIENTO CUADRIENAL (4A) DE LA BARRA A2 500 KV - GIS 50 HZ | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202218
202206748 | STE |  | E002M001 | QUADRO 2R7 PROTECAO ALTERNADA SEMD | 0228.047-9 | 202218 | 03/05/2022 15:41:33 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO ALTERNADA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio.
202206747 | STE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTECAO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202218 | 03/05/2022 15:41:49 | FACE SUBST. DCP MICAFIL POR TRENCH [SSAs 202202676, 202202678 E 202202680], FORNECER APOIO, APÓS A SUBSTITUIÇÃO, PARA ENSAIO DE APLICAÇÃO DE TENSÃO NO CIRCUITO REFERENTE À RESPECTIVA PROTEÇÃO PRIMÁRIA. | MET2 | MEL1 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202219 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Realizado apoyo según lo solicitado, tambien fue ensayado el circuito referente a las informaciones de tensión, con resultado satisfactorio.
202206744 | SAS |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202221 | 25/05/2022 11:41:22 | Realizar a limpeza e desentupimento do ralo que desagua o FAN-COIL FC-2P-212. Identificado gotejamento neste ralo na sala localizado abaixo deste. | MAM3 | MCI1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo desobstrucción de drenaje con apoyo de personal de ST SRL.
202206742 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 04/05/2022 14:31:07 | FABRICAR 4 CAIXAS EM MADEIRA CONFORME MODELO E MEDIDAS EM ANEXO, EM APOIO AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE UM JOGO DE LONAS DE FREIO DO SISTEMA DE FRENAGEM DO GERADOR. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202221 | ADELAR FRONZA | Foi confeccionado 4 caixas de madeira de acordo com a solicitação.
202206737 | SPG | 202206526 | B016C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.016-4 | 202218 | 06/05/2022 08:01:36 | Evaluar y revisar de ser necesario el actual procedimiento de ajuste del limitador de máxima corriente de excitación de las unidades generadoras de Itaipu. Teniendo en vista la ocurrencia descrita en el RAO 20/2021, que está adjunto. | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202227
202206726 | STE |  | B012L031 | SINALIZACAO | 0090.014-1 | 202219 | 09/05/2022 02:49:23 | Verificar/Solucionar led indicador de estado de la unidad se encuentra apagada. Obs: Unidad sincronizada. | OUO6 | MEL1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202222 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado reaperto no terminal do soquete. Atividade executada durante AT 202204377 e SSP 20224360. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202206725 | STE |  | A005L017 | RELE DE TENSAO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 03/05/2022 11:52:50 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE A MANUTENÇÃO 3A DA UNIDADE, DURANTE O ENSAIO DO RELE 60, NÃO HOUVE O BLOQUEIO DO RELE64SA. SSA IMA0 202206727 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, SENDO NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO ELETRÔNICO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, REALIZAMOS TODOS OS TESTES, COM RESULTADO SATISFATÓRIO. EMITIDO SSA 202206727 (IMA0 - REPARO)
202206721 | STE | 202206409 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202218 | 03/05/2022 14:44:11 | Solicito adaptar caixa de proteção da campainha de sistema de CO2 da U05, de modo a limitar sua altura em 170mm, conforme marcações feitas na própria peça. Material entregue ao Sr Cristiano(MMU3). | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202218 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e solda do material nas medidas dadas pelo solicitante afim de modificar o tamanho da caixa de proteção da campainha do sistema CO2 da U05
202206719 | STE | 202206562 | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:46:05 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 7 do cabo AU02-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202221 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Conforme solicitado, desativo ponto de alarme; Foi emitida SSA 202214308 para atualização dos desenhos referentes ao ULP.
202206716 | STE | 202206558 | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 03/05/2022 10:46:32 | Desativar a bandeirola 37 e desconectar o condutor 6 do cabo AU05-0103 em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B) conforme marcações nos anexos. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | DESCONECTADO, TESTADO E ISOLADO O CONDUTOR 6 DO CABO AU05-0103, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MEG1. ENCAMINHADO À IEE1 A SSA 202211890 PARA PROVIDENCIAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS NO SAT.
202206711 | STE | 202205640 | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202218 | 03/05/2022 09:59:37 | SIMULAR A HABILITAÇÃO DE LÓGICA DE TAXA DE FREQUÊNCIA DE 3Hz/s (TAXA 3) PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO SCADA E SCC. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL4 (SSA 202206709). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202219 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificada a correta sinalização de habilitação da taxa 3 do IED EA5S02 na tela do SCC. Verificado com apoio da MEL4 que o IED EP5S01 reporta a informação de habilitação da taxa 3 ao gateway, porém não é registrado no SCC de forma espontânea (apenas via posterior atualização manual das informações com "GI-General Interrogation"). Verificado também que esta mesma informação não sinaliza em tela, mesmo se mantida atuada e com posterior "GI". Emitida a SSA 202207172 para a MEL4.
202206710 | STE | 202205640 | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202218 | 03/05/2022 09:59:58 | SIMULAR A HABILITAÇÃO DE LÓGICA DE TAXA DE FREQUÊNCIA DE 3Hz/s (TAXA 3) PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO SCADA E SCC. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL4 (SSA 202206709). | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202219 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Verificada a correta sinalização de habilitação da taxa 3 do IED EP5S02 na tela do SCC. Verificado com apoio da MEL4 que o IED EP5S01 reporta a informação de habilitação da taxa 3 ao gateway, porém não é registrado no SCC de forma espontânea (apenas via posterior atualização manual das informações com "GI-General Interrogation"). Verificado também que esta mesma informação não sinaliza em tela, mesmo se mantida atuada e com posterior "GI". Emitida a SSA 202207172 para a MEL4.
202206707 | APG |  | K096A007 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - 6# PAVIM - EL.174,94/178,0 | 0127.311-6 | 202219 | 11/05/2022 08:52:36 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÕES DE DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO SEXTO PISO. AS TUBULAÇÕES FORAM SUBSTITUIDAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202109931A. TUBULAÇÕES MONTADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202206706 | APG |  | J096A007 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - 6# PAVIM - EL.174,94/178,0 | 0127.304-3 | 202219 | 11/05/2022 08:51:06 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÕES DE DRENO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL DO SEXTO PISO. AS TUBULAÇÕES FORAM SUBSTITUIDAS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202109931H. TUBULAÇÕES MONTADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202206701 | SAS |  | R030B004 | SINALIZACAO | 0973.016-4 | 202219 | 11/05/2022 15:45:36 | Cota 128,00: U15, pintura delimitadora de área de seguridad deteriorada. Repintar la zona. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual do piso e pintado com tinta vermelho 5r4/14.
202206700 | APG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202219 | 11/05/2022 15:47:52 | Cota 122,00: U13, base para tubería de ventilación con pintura deteriorada. Realizar el tratamiento correspondiente. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202227
202206699 | STE |  | A005L023 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 87TR | 0084.005-0 | 202218 | 03/05/2022 11:51:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR, FASE "T" ESTA COM HARMONICO FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206705 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, PORÉM, HOUVE A NECESSIDADE DE ENCAMINHAR O MÓDULO AO LABORATÓRIO (SSA 202206702), PARA REPARO (HARMÔNICO FORA DO ESPECIFICADO). AO RETORNAR CERTIFICAMOS QUE TODAS AS FUNÇÕES DO RELÉ ESTAVA ATUANDO ADEQUADAMENTE.
202206698 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:53 | Realizar ajustes na base de dados do Sistema SCC, dos pontos relacionados em anexo, referente ao retrofit do T02. Ref SSAs 202109798B e 202109799B. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202210790. Equipamento liberado para a operação.
202206697 | STE |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:52:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206704 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, ONDE FOI NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2 PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206704. UTILIZAMOS O MÓDULO REPARADO REF. SSA 202203124, SM 423376, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 0,9 1,5A = 1,251 1,9A = 1,972
202206696 | STE |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:53:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206703 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2, PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206703, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 1,144 1,5A = 1,524 1,9A = 1,937
202206695 | STE |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 11:54:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251) FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA ILA2 202206702 | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES E AJUSTES, NECESSÁRIO ENCAMINHAR A ILA2 PARA REPARO E AJUSTES, ATRAVÉS DA SSA 202206702, ONDE FOI REALIZADO O MELHOR AJUSTE POSSÍVEL, FICANDO A CURVA DO SLOPE COM OS SEGUINTES VALORES: 1A = 1,104 1,5A = 1,469 1,9A = 1,927
202206692 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 09:07:44 | Realizar la reinstalación de los aparatos telefónicos en las nuevas localizaciones detalladas en el documento anexo y asignación de números conforme planilla en anexo. Debido a la reforma de la oficina de la ENCC.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas conexões dos cabos novos disponibilizados por SOCM.DT no CDTE 02-A-2 de acordo com a numeração da divisão, instaladas tomadas telefônicas e cabos para as mesas movidas. Efetuados ensaios de funcionamento em todas as linhas da ENCC.DT, com resultados satisfatórios. Aparelhos liberados para uso.
202206690 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 11:14:06 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, NºS: 2018010879. Ao utilizar a hidrolavadora, os usuários relatam choques elétricos. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. Fotos em anexo. | MAM3 | ILA2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202220 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Plug de tierra no conectado a carcasa, y bajo aislamiento entre fase y tierra. Separación y aislado de los conectores fase-tierra y reconexión del plug tierra a carcasa. Ensayo de aislación, Ok. Liberado para uso.
202206689 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 11:14:15 | Solicitamos apoio para realizar reparo em Hidrolavadora Modelo Karcher Professional HD 6/15-4, NºS: 2018010880. Ao utilizar a hidrolavadora, os usuários relatam choques elétricos. A hidrolavadora foi entregue na recepção de materiais do laboratório. Fotos em anexo. | MAM3 | ILA2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202220 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Aislación de los conectores que están dentro de la caja de conexión. Verificada conexión plug tierra a carcasa. Ensayo de aislación, ok. Liberado para uso.
202206687 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202218 | 03/05/2022 11:10:31 | Solicitamos parecer quanto à utilização dos Conjuntos Proximiter Philips 6424/00 com Condicionador Philips CON010, já instalados na U05. Nas SSA´s 2022/05315 e 2022/05316 relatório da ILA1 condiciona a utilização a critério do usuário. Relatórios anexos. Serviço derivado da SSA 2017/12017A, onde está sendo modernizada a supervisão de vibração. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Os conjuntos apresentam boa linearidade e sensibilidade muito próxima à nominal (4 V/mm) em toda sua faixa, estando portanto aptos para uso na supervisão do eixo da turbina. Na tela gap extraction, configurar o gap inicial dos canais X e Y do módulo VSV301 usando os valores em tensão dos conjuntos correspondentes a 2,5 mm (média subida/descida = 10,915 V e 11,264 V, respectivamente).
202206682 | SPG | 202202226 | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202218 | 04/05/2022 10:27:01 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. UTA-18 SEMD. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202223
202206679 | STE |  | B013C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.015-6 | 202218 | 02/05/2022 23:01:34 | VERIFICAR POSSÍVEL AVARIA NO CAPACITOR C120, LOCALIZADO NO “CUBÍCULO DE EQUIP. DESCARGA DO CAMPO”. | OUO6 | MEL2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202222 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi detectado que o capacitor C120 encontrava-se com a válvula de segurança rompida. Substituído capacitor realizadas medições e ensaios funcionais. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206676 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 02/05/2022 16:50:32 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202220 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado Calibração. Resultados na folha de calibração anexa.
202206675 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202218 | 03/05/2022 07:59:11 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2018/03298A. | MEG1 | ILA1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202220 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | O Conjunto Sensor+Condicionador CON010 original que estava instalado não pôde ser calibrado pois apresentava variações de tensão de saída intermitentes. (ver anexo da SSA201803298C). Assim, a SMMG.DT instalou o conjunto Sensor+Condicionador CON011 calibrado anteriormente e cuja folha de calibração está anexa.
202206672 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202218 | 02/05/2022 16:03:28 | Verificar e solucionar ruído anormal no motoventilador 1510. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202224 | HUGO DAL MORO MEDINA | Fueron sustituidos los rodamientos del ventilador VVT-1510. Equipo en condiciones normales de operacion |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202206669 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 15:10:07 | Gestionar reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027777
202206663 | STE |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202218 | 03/05/2022 10:18:46 | Verificar gotera próximo al presostato PR6 que proviene de una canaleta de dreno de aguas de lluvias que esta ubicada por encima del sistema hidráulico, anexo fotografías de la gotera. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202223 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo instalación de nueva canaleta con apoyo de personal de ST SRL.
202206659 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:42 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), com atuação sem rearme. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027780
202206655 | APG |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202218 | 02/05/2022 15:12:00 | Emitir Parecer Técnico referente a readequação das tomadas do circuito T2 do QL-10011-0, para alimentar dois carregadores de bateria para rádio comunicador de 9W ,forno microondas de1200W,sanduicheira de 750W e frigobar de 300W,localizado na sala de segurança-ME ao lado do elevador E-24,cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não
202206652 | SPG | 202204988 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 02/05/2022 10:07:50 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA POSICIÓN DEL BOTÓN "SILENCIAR" QUE ESTA ENCIMA DE "BLOQUEO" A FIN DE EVITAR ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS DEL BLOQUEO SONORO. REF SSA 201712294A. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202223
202206646 | ADM | 202205816 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:11:35 | Providenciar alterações na SOANLG, SORCAL e SORPAR para melhoria de cálculos de barra energizada, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202224 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA 202214519 derivada para implementacion en el BD del SCADA.
202206643 | STE |  | R025F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.048-1 | 202218 | 02/05/2022 09:37:12 | Reparar infiltração localizada no teto da sala 213. Existe risco de queda do forro de gesso por excesso de umidade. | ILA1 | MCI1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo no ponto com vazamento no sifão (acima do forro) e limpeza no dreno do ar condicionado (localizado na cobertura da sala 213). Observação: Realizado inspeção após 5 dias da execução do reparo não sendo constatado infiltração.
202206641 | ADM | 202206235 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:14:30 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202224 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Verificadas informações e emitida SSA derivada para execução e testes na UI04 e posterior implementação na UI.03
202206636 | SEE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 09:27:04 | Modificar o circuito de supervisão de falha do gerador de 20 Hz instalando relé de subtensão ajustável para coordenação dos pick-ups de forma a evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora conforme desenhos marcados anexos. Referências: - AR/SMI.DT/0036/22 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=402925358) - SSA 202205460 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202219 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada modificação no circuito de supervisão de falha do gerador de 20 Hz, instalando relé de sub-tensão ajustável para coordenação dos pick-ups de forma a evitar alarmes indevidos durante a excitação da unidade geradora conforme desenhos marcados anexos. Emitida para IEE1 SSA 202211929, para atualizar e disponibilizar os desenhos no SAT.
202206635 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:41:12 | REALIZAR FACEAMENTO EM SEDE VEDAÇÃO DE 39UN COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932), SENDO 19UN SUBSTITUÍDOS NA U01 E 19UN SUBSTITUÍDOS NA U05. COMPRESSORES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202218 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Faceado 39 vedacoes do filtro cuno flo.
202206634 | SPG | 202206488 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202218 | 02/05/2022 10:18:15 | Providenciar inclusão de 5 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 5 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não retirar linha VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202224
202206629 | SPG | 202206045 | K082A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.127-0 | 202218 | 03/05/2022 15:42:11 | Confeccionar 2 tirantes de 5/8" x 570 com rosca nas pontas conforme croqui em anexo. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202218
202206616 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 30/04/2022 12:12:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após comando de abertura e fechamento do disjuntor 84T04 verificado correta sinalização da posição do disjuntor após o comando, porém a janela de comando permaneceu aberta com a seguinte mensagem "Ordem de control no possible, rede cambio espontaneamente" e acionamento de alarme associado ao disjuntor, na tela "Sumario de Equipos en Estado Indeterminado". | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202233
202206615 | AIM |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202217 | 30/04/2022 08:30:55 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "84T05 SF6 DENSIDAD BAJA RELLENAR" após manobra de fechamento do disjuntor. | OUO7 | MET2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202218 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Realizada inspeção do polo da fase R e encontrado vazamento de gás SF6 no flange inferior com o carter. Completado a pressão de reenchimento 0,8 MPA a 20 °C, utlizando 7,7 kg de gás SF6. Emitida SSA 2022/06633, solicitando parecer técnico da IEQ3.
202206610 | STE |  | G075C001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL1 | 0885.001-1 | 202217 | 29/04/2022 23:14:04 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma "DEFECTO CENTRAL" en el panel de la caseta 3CRL-1, aceptando rearme. | OUO7 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202219 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla, fue encontrada falla para tierra en la placa de supervisión y la placa 4 réles. fue reparada y ensayada quedando en condición normal de operación.
202206605 | STE | 202206576 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202217 | 29/04/2022 17:22:37 | Solicitamos apoio para confecção de dispositivo de transporte e içagem que foi projetado mediante SSA 202112407A, para instalação de novo painel do CTM, conforme pedido da engenharia. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202221 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi confeccionado o dispositivo de içagem e transporte, e o carrinho do painel CTM conforme a SSA 202112407A.
202206604 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110780 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SN°:110780 LIBERADO PARA USO.
202206603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:40:36 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690344 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690344 LIBERADO PARA USO.
202206602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP 690348 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N°: 690348 LIBERADO PARA USO.
202206601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110896 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110896 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE , DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202206599 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:57 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110893 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110894 EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202206598 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:12 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110879 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 110879 LIBERADO PARA USO.
202206597 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:42:51 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110886 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO. SERIE N°. 110886 LIBERADO PARA USO.
202206594 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA SN 110789 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, SERIE N°: 110789 LIBERADO PARA USO.
202206593 | STE |  | K059C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460 V | 1038.007-0 | 202217 | 30/04/2022 08:08:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual iluminação interna está inoperante. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202218 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado circuito de iluminación interna del SE7, fue encontrado la lampara fluorescente de 20W con defecto, el cuál fue reemplazado por una lampara led de 9W que fue retirado del almacén (COD.ALMOX:715532). Después de la substitución fue comprobado el correcto funcionamiento de la nueva lampara(Foto en Anexo). Panel dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202206592 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:43:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA BP-690350 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO BP N: 690350 LIBERADO PARA USO.
202206591 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:45:13 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110783 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110783 LIBERADO PARA USO.
202206590 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110788 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110788 LIBERADO PARA USO.
202206589 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202218 | 03/05/2022 10:44:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO 0 A 6 KGF/CM2, WIKA S/N 110881 PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 110881 LIBERADO PARA USO.
202206588 | SAS |  | R036A001 | ESTRUTURA DA AREA DO ESAI | 1256.001-0 | 202217 | 29/04/2022 16:19:26 | Realizar montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”. Ver en anexo lista de materiales y estructura de conexión óptica. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202225 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado montaje de tablero "ESAI-2CRL2" para atender pedido de “Instalar cámara temporal de vigilancia para cubrir la zona de obras de la salida de líneas en la SEMD”.
202206582 | AIM |  | K078B002 | BOMBA BIN-18A02 | 0260.022-6 | 202217 | 29/04/2022 16:18:32 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-18A02 del Pozo U18A. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de folgas mecânicas no equipamento, evidenciada pela presença de 0,5x rpm no espectro de velocidade das posições radiais. Ademais, nesta região da Casa de Força é possível a ocorrência de excitação natural por conta do ruído inerente da estrutura de concreto. Enviada SSA derivada ao especialista para análise.
202206576 | SPG | 202206341 | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202217 | 29/04/2022 16:28:06 | Viabilizar fabricación, en caracter de prototipo, de dispositivos de transporte e izaje que fueron proyectados mediante SSA 202112407A con archivos en anexo (de 1 unidad de CR-SMIM378 y CR-SMIM379), para los nuevos tableros CTM que están siendo adquiridos mediante SSA 202007266A (Contrato 4500063383). Plazo estimado: Primera quincena de Junio/2022 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202222
202206569 | AIM |  | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202217 | 29/04/2022 15:01:59 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1405 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de afrouxamento dos suportes de fixação do equipamento, evidenciada pelas elevadas amplitudes em 1x rpm nas direções radiais. Outrossim, é possível a existência de desbalanceamento, em virtude das mesmas evidências. Emitida SSA derivada ao especialista solicitando análise.
202206568 | AIM |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202217 | 29/04/2022 14:53:17 | En las mediciones realizadas se encontraron valores con vibración por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la Motobomba BIN-1404 del Pozo de drenaje de la U14. Analizar y tomar providencias si es necesario. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de defeitos de origem elétrica, evidenciada pela presença de 2x FL no espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA derivada ao especialista para avaliar a necessidade de reparo/substituição do mesmo. Demanda reincidente, já verificada na SSA 202211324 (migrada).
202206561 | STE | 202206379 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202219 | 12/05/2022 07:54:13 | Verificar aparelho TMR ramal 9788 (modelo G566 NS. 0003519600841) que apresenta problemas de funcionamento do microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para uso.
202206536 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202217 | 28/04/2022 22:50:06 | Verificar e solucionar iluminação viária apagada no retorno, ao lado da barra B2, no alinhamento do vão do T04 e refletor piscando na torre ao lado da fase R da seccionadora 74LI4. Ver imagens anexas. | OUO7 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Serviço realizado na SSP 20224293, com a AT 202204923, na semana 23/2022. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206532 | SPG |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202218 | 05/05/2022 11:51:55 | REPARAR 2 BOBINAS DE INTERTRABAMIENTO EC CON REFERENCIA AL DISEÑO 6678-DF- A8425 PAG. 7, CONFORME MUESTRA. Y ADEMAS; CONFECCIONAR 3 BOBINAS DE IGUAL CARACTERISTICA PARA EL STOCK PERMANENTE DE LA SEMD. | MET2 | MMU3 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202222
202206530 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:11 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado Cartão de Alarme CCI4237 (Carregador Anormal E1 BT3) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído cartão posição E1 (CCI4237)(cód.112313) da caixa de alarmes BT3, ajustado em 15s conforme OABT3107, normalizando alarme de "Carregador Anormal". Emitida SSA202206658 e SSA202206659 para IMA0 gestionar reparo dos cartões defeituosos.
202206529 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202217 | 29/04/2022 07:25:21 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222649) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202218 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé auxiliar posição RLB (supervisão tensão 125vcc anunciador) defeituoso por outro de iguais características (cód. 665797) normalizando supervisão de falta de tensão do anunciador.
202206525 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:40:16 | Solicitamos la fabricación de 2 estructuras metálicas para soporte de paneles de videoconferencia, favor entrar en contacto con Adelar R.2212 para definir las dimensiones, Neri está en conocimiento. | MCI2 | MMU3 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202218 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado um quadro de 2000mmx1800mm e instalado 4 rodízios.
202206504 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202218 | 03/05/2022 15:56:06 | Reducir 5 mm el espesor del carretel ha ser utilizado en la sustitución de la válvula 11RG (Ver ssa 202106439A). OBS: Carretel disponible en la oficina mecánica. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202218 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Montaje y alineacion de carretel en el plato del torno para refrentear 5 mm para una adaptacion.
202206500 | STE | 202206110 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202219 | 12/05/2022 07:54:27 | Reparar aparelho de TMR NS. 0003576200401, com ramal 4781. Campainha não toca. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo. Liberado para uso.
202206481 | AMP | 202205768 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202217 | 28/04/2022 15:52:23 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº10 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O PD 9M CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202222 | GARAY VERON VENANCIO | 2022/22 REALIZADA INHIBICIÓN DEL FIN DE CURSO TIPO 9 CONFORME SOLICITADO POR MMU1 POR MEDIO DE JUMPER EN LOS PUNTOS 913 Y 914 DE LA CAJA DE CONEXIONES PRÓXIMO AL CILINDRO DE FRENO N°10. EFECTUADO ENSAYOS DE APLICADO/DESAPLICADO DEL CIRCUITO 2 CON RESULTADOS ESPERADOS DEL RELE 33BK9X.
202206479 | STE |  | G045F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO RX | 2232.001-8 | 202218 | 02/05/2022 11:51:38 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105970A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105970B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Retirado 26 un mediante reserva 426197. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206478 | STE |  | G045F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO TX | 2230.001-9 | 202218 | 02/05/2022 11:51:50 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 26UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105969A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105969B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Retirado 26 un mediante reserva 426194. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206475 | STE |  | G044F004 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO R5 | 2232.002-0 | 202218 | 02/05/2022 11:51:58 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105968A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105968B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Reserva 426195 de 39 un. creada, validez hasta el 22/06/24. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206473 | STE |  | G044F002 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO T5 | 2230.002-0 | 202218 | 02/05/2022 11:52:06 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTO DE CUSTO 30316, 39UN DE AMPOLAS DE SPRINKLES COD:102822. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105967A. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202105967B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 130 un. del material cod. 102822 (AMPOLAS DE SPRINKLES) el 23/06/2022 (4500066108). Reserva 426196 de 39 un. creada, validez hasta el 22/06/24. Saldo actual en stock 136 un. Política ZM=21/50. OBS: MTDFS-7409, DEMPRO 74.
202206469 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 16:32:44 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve acionamento de alarme correspondente a “FALHA DE PROTEÇÃO” no led frontal, nem no sistema SCC, na condição degradada das fontes de alimentação e consequente falha na atuação da função 50/51-N da proteção primária e de todas as funções da proteção alternada. Essa condição operativa foi detectada durante a execução das ATEs 202203072 e 202203712. | OUO7 | MEL1 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202224 | VANDERLEI TARTAS | Ensaiados os alarmes com correto funcionamento.
202206467 | STE | 202206419 | K005C002 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N2 3-EK1/B-CA | 0479.002-2 | 202218 | 03/05/2022 10:41:33 | Efetuar serviços de furação e rosqueamento em base de válvula de descarga conforme fotos em anexo. Base entregue na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202218 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furação e rosca de 1/8 BSP em uma base da válvula de descarga e realizado fresamento em assento de outra base para remover imperfeiçoes e empenamento, ambas bases fornecidas pelo emitente.
202206443 | STE | 202206154 | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202218 | 03/05/2022 10:31:55 | Efetuar serviço de soldagem em tubo e flange de 1" conforme modelo das fotos em anexo. Materiais entregues na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Soldado tubo de 1" e feito reparo em outro tubo conforme pedido.
202206442 | AMP |  | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202217 | 28/04/2022 02:45:16 | Verificar motivo por el cual la zapata N°24 permaneció aplicada durante el proceso de parada. Zapata desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO5 | MMU1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 09/06/2022: ISOLADO MECANICAMENTE C/ APOIO DE MEG1 (JUMPER) MACACO DE FREIO Nº24. MACACO SERÁ SUBSTITUÍDO EM PRÓXIMO PD 3S. EFETUADO TAMBÉM A SUBSTITUÍÇÃO DA VALVULA SOLENÓIDE 20BK2 POR OUTRA REPARADA, RESERVA DO PRÓPRIO SETOR QUE APRESENTOU PERDA PELA HASTE DE COMANDO MECANICO DURANTE VERIFICAÇÃO PÓS ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO ISOLADO.
202206438 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202218 | 03/05/2022 10:24:40 | Verificar y solucionar ruptura del seguro de bloqueo por candado del disyuntor ON/OFF del VVT-1604 (KG.33 DISJ 52.24). | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202218 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reparo na trava de bloqueio do disjuntor ( porta cadeado de segurança), deixando em condições normal para ser utilizada.
202206432 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 10:33:00 | Realizar proteção anticorrosiva em portão metálico, cor amarelo. O equipamento encontra-se na cota 133 - cercado da MAM. A/C. Ronaldo 9179 ou 3429 Dimensões do equipamento 1,9 x 4,2 metros. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202220 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202206426 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202217 | 27/04/2022 17:13:37 | Reestabelecer a tubulação de água potável em PVC próximo ao cercado da SEMD no local onde foi instalada mangueira temporária via SSA 201916810B (2º cruce). Envelopar com concreto conforme instalação existente. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202218 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el restablecimiento de la tubería de agua en pvc y su posterior protección con hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206410 | AAT |  | R070J006 | AREAS EXTERNAS | 0986.009-0 | 202218 | 02/05/2022 07:54:24 | Realizar inspección civil para dar continuidad al protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 047/2022 (Memorando I/SO.DT/013419/22), referente a los servicios de construcción de la Plaza MWh - CT 4500063198, localizada en la MI cota 144 frente al edificio del cuerpo de Bomberos. En anexo el escaneado del protocolo de recepción y los planos de la obra. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202221 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de la plaza MWh y se levantaron varias pendencias, las mismas se encuentran en el documento anexo 'Informe Protocolo de recepción de Obras Civiles Plaza MWh', se anexa también correo de la SOCC referente a dichas pendencias. Se aguardara que se realicen las correcciones por la contratista.
202206407 | APG | 202206384 | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:29 | Solicitamos parecer conclusivo, sobre la aparición de la falla o trouble de manera intermitente "COMMON TROUBLE POINT FOR NODE: 2 - CARD TROUBLE STATUS", con posterior rearme. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202206406 | SEE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202217 | 27/04/2022 15:09:53 | Solicito fabricação de uma mesa e dois bancos conforme croqui em anexo. Trabalho foi previamente analisado com o Sr Adelar. | MMU3 | MCI2 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202221 | ADELAR FRONZA
202206380 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202217 | 26/04/2022 18:04:13 | Verificar/Solucionar accionamieno de la alarma "CONDICION ANORMAL" de forma intermitente, verificado en el local en condiciones normales. | OUO5 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202217 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado reparo del cartón (CCI-4237) por parte de ILA2 (SSA 202206800) y ajustado el potenciómetro R13 a actuación a 15 segundos conforme OABT-3104/2014. Efectuados ensayos con resultados satisfactorios. El equipo queda en condiciones normales de operación.
202206379 | ASL |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202217 | 26/04/2022 18:04:38 | Verificar/Solucionar TMR 9788 esta con problema de microfono. | OUO5 | MEL3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após reparo do laboatório, efetuados testes com aparelho, constatado que o mesmo voltou com problema para ouvir interlocutor da mensagem. Foi emitida nova SSA para o laboratório com número 202213630. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206377 | STE |  | S098K003 | MOTOBOMBA 60 Hz - SISTEMA DE REFRIGERACAO TRAFOS | 3026.128-4 | 202217 | 28/04/2022 10:52:19 | REPARAR MOTOBOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE (NS:0010) RETIRADA DE SERVIÇO DEVIDO A PERDA DE OLEO PELO FLANGE. | MET1 | MMU3 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6306/C3 SKF Y 6308/C3 SKF Y CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS.
202206376 | SPG |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202217 | 26/04/2022 16:56:49 | Devido a perda de gás SF6 detectada na fase B do compartimento A40-2, conforme SSA 202204660, solicito a instalação do Totem do Sistema SMG móvel para aquisição e acompanhamento dos parâmetros do gás SF6 no referido compartimento durante um período mínimo de um mês. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227
202206366 | STE |  | A002E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.002-0 | 202217 | 26/04/2022 15:31:40 | PRESTAR APOIO E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO CONDUTO FORÇADO DA U02 ENTRE A COTA 111 ATÉ A VIROLA 40 (JUNTA DE EXPANSÃO). CONTRATO 4500055664. (JATEAMENTO E PINTURA OCORRERÃO DURANTE PARADA DA U02 PARA APROVEITAR A JUNTA SEM ÁGUA, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES OCORRERÃO ANTES E APÓS A PARADA RESPECTIVAMENTE). | MCI4 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202218 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Realizado acompanhamento e inspeção conforme previsto no contrato 4500055664/2019.
202206365 | STE | 202206281 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:46 | Modificar descriptivo de la alarma "INT. 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | OUO0 | MEL4 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202206364 | SAS |  | N029A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.008-9 | 202218 | 03/05/2022 10:33:42 | Durante a execução da SSP 20224892, 1A - N029A - PONTE ROLANTE AUX N12, notou-se que não estão funcionando as lâmpadas: - Carro: 9H26; - Próxima a entrada da cabine 9H15. Peço a gentileza de verificar. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202228 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada substitución de luminarias por el consorcio. Verificado funcionamiento. Anexo foto.
202206362 | AIM |  | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.009-4 | 202217 | 26/04/2022 11:47:21 | Durante execução da PIC ME.0082, verificado vibração axial alta (~11,8mm/s) no motor M1 da bomba de óleo da comporta de serviço, conforme anexo. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202219 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado alinhamento do conjunto motobomba através da SSA 202206890, reduzidos os valores de 10,43mm/s para 7,13mm/s. Aguardando instruções da engenharia para próximos procedimentos.
202206357 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202217 | 26/04/2022 15:50:40 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202220 | THOBIAS DANIEL | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO.
202206349 | SAS | 202202225 | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202218 | 04/05/2022 10:27:16 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada primeira verificação nos cabos CFO-177 e CFO-178, detectando alta perda nas fusões das fibras 7 e 8 do cabo CFO-178. Após retrabalho da contratada, observadas perdas adequadas em todas as fibras. Em anexo, relatório do OTDR para ambos cabos.
202206347 | STE |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202217 | 26/04/2022 12:02:40 | Verificar/solucionar llave de maniobra de la seccionadora b4LI1 que se encuentra quebrada. Ver anexo. | OUO7 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202222 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUÍDA A PARTE PLÁSTICA QUEBRADA DA CHAVE DE MANOBRA DA SECCIONADORA B4LI1. CÓD. ALMOX. 526886. VER ANEXO. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206339 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202217 | 26/04/2022 08:37:50 | COMPLETAR O NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U06 PELA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA(PAP), DEIXANDO O NÍVEL EM 115MM NO INDICADOR DO PAINEL GGB C/ UNIDADE GERADORA EM OPERAÇÃO OU COM 65MM C/ UNIDADE PARADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202218 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A REPOSIÇÃO DE 220 LITROS DE ÓLEO REGENERADO ORIUNDOS DO PRÓPRIO SETOR, DEIXANDO O NÍVEL NO PAINEL GGB EM 64MM A 28,4ºC.
202206335 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202217 | 25/04/2022 21:03:24 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A ILUMINAÇÃO DO TRECHO VIÁRIO ENTRE OS CONJUNTOS AUTOTRANSFORMADORES/REGULADORES E DAS CASETAS ANTI-INCÊNDIO T01, T02 , T03 E T04 APRESENTAM INSTABILIDADE. VER ANEXOS. | OUO7 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Constatado falta de fase do circuito alimentador do TIE-1A, referente a iluminação do trecho viário entre os conjuntos autotransformadores / reguladores e das casetas anti-incêndio T01, T02 , T03 e T04. Solucionada com SSA 202206846. Deixado a Iluminação em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206326 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202217 | 26/04/2022 14:28:42 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077. Ver anexo de ejecución.
202206325 | STE | 202205847 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202217 | 25/04/2022 16:19:15 | Confeccionar via impressão 3D peça para suporte do relé Pextron URPF 4000 (código 640913). Dimensões: 15 x 27 x 15 mm. Em anexo a figura com dimensões aproximadas. Um suporte será enviado para referência. | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 15 GRAMAS / UN.
202206288 | STE |  | A005A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.005-7 | 202217 | 25/04/2022 11:30:41 | En las mediciones realizadas se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en la motobomba 01, 2H= 3,872 g. Analizar y tomar providencias si es necesario. Para mas información ver informe anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento. Obs.: caso similar em outras UGs.
202206286 | STE |  | A005D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.032-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:37 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=22,00 [mm/s] e 6H=22,21 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades no equipamento. As elevadas amplitudes nas direções radiais são permitidas em compressores verticais, segundo a EFRC (2012). Ademais, os parâmetros de tendência não sofreram alterações significativas, mantendo-se em conformidade com o histórico do equipamento. Sendo assim, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206285 | STE | 202205959 | J005C003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO N1 1-B1/A-CA | 0480.001-0 | 202218 | 03/05/2022 10:41:47 | Efetuar usinagem de um novo reparo para valvula de segurança conforme modelo entregue na oficina da MMU3. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202218 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material poliuretano 3 reparos e montados no obturador de válvula de segurança, reparo confeccionado com diâmetro de 12 mm e espessura de 5 mm, após montado no obturador realizado faceamento para obter ótimo acabamento.
202206276 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202217 | 25/04/2022 14:25:09 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72036 que se encuentra conectado al disyuntor 722.A14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Fueron realizados ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación en el cabo M72036, con resultados satisfactorios, valores de ensayos de resistencias de aislación ( positivo a tierra, negativo a tierra y positivo a negativo) mayores a 100 Gohms.
202206275 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202217 | 25/04/2022 14:24:30 | RETROFIT 2R-T02: Acompañar a SMME para realización de ensayo punto a punto y ensayo de aislación del cable M72034 que se encuentra conectado al disyuntor 721.B14. Diseños con marcaciones en anexo. Servicio previsto para el 23/05/2022. Coordinar con Alejandro/SMME (TMR 4876). | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202221 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | REALIZADO ENSAIOS: PONTO A PONTO E RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO NO CABO M72034: +/TERRA: 100 GIGAOHM,-/TERRA:100 GIGAOHM, +/-:100 GIGAOHM. E CONECTADO OS MESMOS NO DISJUNTOR 721.B14. OBS. DESENHO JÁ ATUALIZADO DISPONÍVEL NO ARQUIVO TÉCNICO.
202206274 | STE | 202201188 | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202217 | 25/04/2022 14:11:58 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U02. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3A ATÉ O DIA 23/05/22, CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202206273 | STE | 202201188 | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202217 | 25/04/2022 11:00:14 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01188. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202220 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a modificação na escada conforme o pedido da ssa.
202206272 | SCA | 202201188 | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202217 | 25/04/2022 11:00:47 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ - 2022/01188. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202217
202206263 | STE | 202206216 | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202218 | 03/05/2022 15:45:55 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO 02UN DE SUPORTE COMPLEMENTAR PARA INSTALAÇÃO NA LINHA DE RESFRIAMENTO (13TC) DOS TRAFOS PRINCIPAIS DA U09A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi fabricado dois suporte em aço carbono para tubulação do RWR da UG 09 conforme solicitado.
202206258 | STE | 202205007 | K091E006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202219 | 11/05/2022 08:52:16 | AVALIAR POSSIBILIDADE EM REVESTIR EM CONCRETO (EMBUTIR) O TRECHO TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DAS CAIXAS SÉPTICAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SERVIDA (KL-02). OBS: NÃO HOUVE CONCLUSÃO DO CONTRATO 4500050611. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la protección con hormigón del tramo de tubería expuesta (dosaje: cemento, arena, piedra: 1/3/3). Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206252 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 15:22:37 | Solicito confeccionar uma nova bobina de acordo com as características da amostra disponibilizada. Bobina danificada foi retirada do equipamento através da SSA 202203606. | MET2 | MMU3 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202222 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | RECIBIDO LA BOBINA SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA TOTAL, SE CONFECCIONÓ NUEVO CARRETEL CON SUS RESPECTIVA BOBINA Y SALIDAS DE CONEXIÓN.
202206250 | SPG |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 202216 | 23/04/2022 03:29:07 | Verificar/solucionar goteira ao lado do painel 4R2, dentro da sala de cotrole da SEMD. Ver fotos anexas. | OUO7 | MCI1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202229 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206249 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202216 | 23/04/2022 22:42:47 | Ajustar fechadura inferior da porta jusante lado BR no hall de entrada el. 144. Verificada impossibilidade de travar a porta durante chuvas e ventanias. | OUO5 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202218 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste de tranca inferior de puerta detallada en la SSA |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206246 | STE | 202206206 | B012L009 | MEDICAO | 0052.014-4 | 202217 | 25/04/2022 11:31:05 | Realizar sustitución de medidor de energía ION7300 que se encuentra con probable defecto de perdida intermitente de informaciones (frecuencia, potencia, etc.) | ILA3 | MEL1 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Trabajo ejecutado con la SSA N°202206260.
202206243 | STE |  | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.034-6 | 202216 | 22/04/2022 16:19:04 | IDENTIFICADO VIBRAÇÃO ELEVADA NO MOTOR M1 NOS PONTOS 2V (A1) E 2A (A2) DURANTE MEDIÇÃO MENSAL DO SETOR. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202219 | VICTOR CESAR PANUCI | Verificado através de ensaio de vibração executada por ILA1 que pontos 2V e 2A possuem valores globais RMS de 1,14 mm/s e 2,37 mm/s estando abaixo dos níveis de alerta conforme relatório anexo.
202206242 | STE |  | A005D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-05 E ACESSORIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 16:14:41 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202206238------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202217 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Retiro y envió a laboratorio del transductor. Fue verificado funcionalidad en bancada.
202206241 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202216 | 22/04/2022 16:14:59 | RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. conforme parecer de Ingenieria SSA 202105586B VER ANEXOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202218 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV.
202206239 | STE |  | P023A007 | CCM KH-48 | 0592.037-0 | 202216 | 24/04/2022 06:52:41 | Verificar e solucionar o motivo de apresentar sinalização "em serviço" estando o disjuntor do VVT-1223 aberto. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202217 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada la gaveta del disyuntor 52-22 del KH-48, correspondiente al ventilador VVT-1223 y encontrado señalización normal del mismo y sin ruido anormal dentro la gaveta. Realizado varios ensayos de partida y parada en compañía de personal de OPUO.DT (video en anexo) y constatado su correcto funcionamiento sin anormalidad aparente. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206234 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202218 | 03/05/2022 15:59:11 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajo de corte y soldadura de uniones para eliminación de bypass de la válvula 11RG. Ver SSA 202107355A . | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Cortado tubulação, alinhado as buchas e depois soldado.
202206233 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202216 | 22/04/2022 16:15:25 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U05 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . INSTALADOS RESERVA EN SU LLUGAR. REALIZADO VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS.VER ANEXO.
202206232 | STE |  | A005C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.005-3 | 202216 | 22/04/2022 16:15:37 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADO LEVANTAMIENTO DE RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 PUENTE POSITIVO.REALIZADA SUSTITUCIÓN DE DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS.COLOCADAS LÁMINAS AISLANTES ENTRE TC´S Y BARRA CONFORME PLANILLA EN ANEXO.
202206231 | SEE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202216 | 24/04/2022 06:52:48 | Verificar e solucionar porta emperrada e sem maçaneta/trinco no acesso aos motoventiladores 4125 e 4126, em frente ao KL-02, abaixo do TB-02. | OUO2 | MCI1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo reparación de puerta metálica con apoyo de personal de ST SRL. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202206230 | STE |  | K044B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202217 | 25/04/2022 14:39:25 | Verificar e solucionar motivo de não acender a iluminação no ZVT - 4101, Sistema M, AMC2, elevação 122. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202222 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado interruptor bipolar paralelo com defeito e ligacao de cabos errada, substituído interruptor por outro novo de mesmas características e regularizado ligacao, deixado em condicoes normais de operacao. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206228 | SEE |  | J007C001 | QUADRO DE SINCRONIZACAO KS-01 | 0540.001-5 | 202216 | 24/04/2022 06:53:05 | Verificar motivo por el cual la lampara de la llave de comando de maniobra del disyuntor 52B no indica su posición (permanece apagada). | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | Sustituida lámpara quemada por otra de igual características |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206215 | STE | 202205632 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202218 | 06/05/2022 14:52:36 | Fabricar rosca en ambos extremos a un tubo metálico de 1.1/2" de 160mm de largo, a ser utilizado en la sustitución de llave de paso en el baño femenino cota 139. | MCI1 | MMU3 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202221 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Fabricacion de rosca en tubo 1.1/2".
202206213 | STE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSORIOS | 1066.001-9 | 202216 | 22/04/2022 09:48:17 | Para acompanhamento dos aquecimentos detectados na SSA2020/07690A, realizar nova inspeção termográfica e corona nas muflas e conexões da transição Aérea-Subterrânea de 69kV entre a SAME e TB02. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica y de corona en las muflas de la transición aérea-subterránea de la LI-69kV-FI-IPU 60Hz energizada con carga, correspondiente al lado TB-02 y a la SAME, con el objetivo de acompañar la evolución de los puntos detectados anteriormente, conforme SSA 202107690A. No se detectaron diferencias acentuadas de temperatura y tampoco presencia de corona. Ver anexo.
202206211 | STE |  | A002A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.002-9 | 202217 | 25/04/2022 08:14:13 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód. estoque 219037 na maior brevidade possível. Item utilizado na fixação guias de ar do gerador e outras aplicações durante PDs 3S/3A. | MMU1 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 3000 un. del material cod. 219037 (arandela) el 20/05/22. Saldo actual en stock 3000 un. OBS:MTDFS-7404
202206206 | STE |  | B012L009 | MEDICAO | 0052.014-4 | 202216 | 22/04/2022 06:02:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ION-7300 APRESENTA PERDA MOMENTÂNEA DE INFORMAÇÃO DE GRANDEZAS NO SCADA (VALORES ZERO DE MW, freq. e MVar), CONFORME ANEXOS. | OUO6 | ILA3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202221 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR ION 7300 NS PA-9807A248-06, O QUAL ESTÁ DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO. A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA RELATADO NESTA SSA (DE PERDA DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA SCADA) FOI RESOLVIDA COM A INSTALAÇÃO DESTE MEDIDOR EM SUBSTITUIÇÃO AO MEDIDOR PA-0001A681-08 PELA SSA 202206259 QUE FOI ABERTA COM PRIORIDADE DE URGÊNCIA E EM ATENDIMENTO PELO PLANTÃO DA SMIL.DT. |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202206205 | SPG |  | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202216 | 22/04/2022 05:46:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO PELO TETO DA GIS. LOCALIZAÇAO: ELEVAÇÃO 128m, EIXO AB, AMC-2/AMC-3, PRÓXIMO AO PAINEL A-48(LI IPU 60Hz FI3). OBS.: INFILTRAÇÃO APARENTEMENTE PROVENINENTE DE RALO LOCALIZADO NA ELEVAÇÃO 144m. VER ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202229 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206204 | SPG |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202216 | 22/04/2022 05:38:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO PELO TETO DA GIS. LOCALIZAÇAO: ELEVAÇÃO 128m, EIXO AB, ATRÁS DOS PAINÉIS LPP-06/LAP-06 (LI IPU 60Hz FI2). OBS.: INFILTRAÇÃO APARENTEMENTE PROVENINENTE DE TUBULAÇÕES LOCALIZADAS NA ELEVAÇÃO 144m, PRÓXIMAS À FASE A DA SAÍDA DE LINHA. VER ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202229 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202206197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 17:08:08 | FABRICAR CONFORME CROQUI ANEXO 02UN DE SISTEMA DE ASPERSÃO E 04 UN DE SUPORTE MODELO S9. SISTEMA SERÁ INSTALADO NAS UG'S CONFORME SSA:202206054. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202218 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Cortado tubo de 2" com 1900mm e instalado 5 niple 1/2".
202206195 | STE |  | A007B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.007-3 | 202216 | 21/04/2022 05:30:42 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PERDA DE ÁGUA PELO MANÔMETRO PI-24 (PRESSÃO DA CAIXA DE VEDAÇÃO) DA U07. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202218 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue sustituido el manómetro 0-16 bar que indica la presión de la caja de vedación por otro nuevo, solucionando el problema. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206175 | STE | 202205493 | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202216 | 20/04/2022 16:07:39 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206174 | STE | 202205491 | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202216 | 20/04/2022 16:07:45 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206173 | STE | 202205490 | B016H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.016-3 | 202216 | 20/04/2022 16:07:56 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206172 | STE | 202205489 | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202216 | 20/04/2022 16:08:03 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206171 | STE | 202205488 | B014H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.009-0 | 202216 | 20/04/2022 16:08:11 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206170 | STE | 202205487 | B013H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.015-5 | 202216 | 20/04/2022 16:08:16 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm,
202206169 | STE | 202205486 | B012H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.014-7 | 202216 | 20/04/2022 16:08:24 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206168 | STE | 202205483 | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202216 | 20/04/2022 16:08:30 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206167 | STE | 202205479 | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202216 | 20/04/2022 16:08:52 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206166 | STE | 202205477 | A009H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.011-2 | 202216 | 20/04/2022 16:09:00 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206165 | STE | 202205468 | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202216 | 20/04/2022 16:09:06 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206164 | STE | 202205476 | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202216 | 20/04/2022 15:55:01 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206163 | STE | 202205475 | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202216 | 20/04/2022 15:54:36 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206162 | STE | 202205467 | A004H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.004-0 | 202216 | 20/04/2022 15:54:26 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206161 | STE | 202205466 | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202216 | 20/04/2022 15:54:45 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206160 | STE | 202205465 | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202216 | 20/04/2022 15:54:53 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206155 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202218 | 03/05/2022 11:03:33 | Troca de plug do cabo de alimentação do medidor de demulssibilidade que se encontra danificado. | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se realizó la sustitución del cordón y conector de alimentación tipo schuko, verificada temperatura de conductores ok (29 grados) y corriente total del equipo (9.3A) en condiciones normales. Ensayos de funcionamiento general ok. Liberado para uso.
202206150 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202218 | 03/05/2022 15:59:48 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura de ojales de manera a permitir el desmontaje de tubería. Ver ssa 202105763A. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Apoyo para ejecución de soldadura de ojales
202206139 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 09:32:21 | Recuperar por proceso de metalizacion el asiento de tres ejes de valvulas de aireacion para backup. En conocimiento Tiago. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202221 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Aplicado metalizacao em 3 eixos da valvula de aeracao, material de aplicacao : 21021 e 19400, apos retificacao do eixo diametro final 60mm.
202206138 | STE |  | P005A005 | CCM KH-09 | 0592.052-3 | 202216 | 20/04/2022 14:14:14 | Durante la ejecución de la SSP:20224276, fue encontrado contactor "POS. C" del VVT-0512 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202216 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado substituición del contactor "POS.C" del VVT-0512 del panel KH-09, por otro de iguales caracteristicas que fue retirado del almacén( COD. ALMOX: 504688), después de la substitución fue energizado el VVT-0512 confirmando correcto el funcionamiento del contactor y el ventilador. Efectuado mediciones Tensión: Vab/Vac/Vbc: 449.3/450.7/451.6 Vac; corriente: Ia/Ib/Ic: 60,0/59,7/58,2 A, In: 67A. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202206134 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202216 | 22/04/2022 15:04:22 | Realizar modificação nos rodízios e na guia do portão metálico da área de armazenamento de materiais da MET1 localizada na Galeria dos TUs, Elev.108 ao lado do TU-16 fase A | MET1 | MCI1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202222 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de ruedas nuevas con apoyo de personal de ST SRL.
202206130 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202216 | 20/04/2022 11:09:40 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade em operação (SSA 202205582 e AT 202203245), foi detectado pequeno vazamento na curva da tubulação de água de fuga frente à palheta 18. Imagem em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202217 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a limpeza, preparo da superfície com desincrustador pneumático de agulhas e reparada a trinca da tubulação de água de fuga (frente a palheta 18) com solda fria (VELODUR®/DURMETAL®) conforme intruções e parecer da engenharia de manutenção mecânica IME2 descrita em SSA derivada (SSA 202206142 (D)).
202206129 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202216 | 20/04/2022 11:10:20 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade em operação (SSA 202205582 e AT 202203245), foi detectado pequeno vazamento na curva da tubulação de água de fuga frente à palheta 02. Imagem em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202217 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a limpeza, preparo da superfície com desincrustador pneumático de agulhas e reparada a trinca com solda fria (VELODUR®/DURMETAL®) conforme intruções e parecer da engenharia de manutenção mecânica IME2 descrita em SSA derivada (SSA 202206141 (D)).
202206125 | AIM |  | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202216 | 20/04/2022 13:04:48 | DURANTE PREVENTIVA SEMESTRAL VERIFICADO RUÍDO ANORMAL EN EL MOTO-AGITADOR. Migración al nuevo SAM desde SSA 202112904A (antigo SOM) para posibilitar emisión de derivada. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202216 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | QUANTIFICADO VALORES DE VIBRAÇÕES E IDENTIFICADO ALARMES. EMITIDA DERIVADA PARA ANÁLISE DE ENGENHARIA.
202206121 | STE |  | M044B003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.009-2 | 202216 | 20/04/2022 09:56:04 | Verificar motivo pelo qual o sismômetro da estação de São Clemente está com as massas deslocadas, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202223 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a substituição do sismômetro e calibração das massas do novo sismômetro. As massas atuais apresentaram bom estado em todas as direções e seus status estão em anexo. O sismômetro retirado será encaminhado para o laboratório, sob SSA: 202212940.
202206120 | SPG |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202216 | 20/04/2022 05:41:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE VALOR DE POTÊNCIA REATIVA DA LINHA LT 66kV 50Hz MD-IPU ENTRE O INSTRUMENTO DO PAINEL 4F1 (APROXIMADAMENTE -8MVar) E TELA DO SCC (0 MVar). VER ANEXOS. | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206117 | STE |  | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVICOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202216 | 21/04/2022 00:12:45 | Verificar/solucionar botoeira de discrepância de posição inoperante. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado falso contato ao acionar a botoeira (BVD.2, botoeira de discrepância). Realizado limpeza nos contatos e teste de acionamento na mesma, constatando seu funcionamento normal. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202206115 | STE |  | P008B007 | CCM KH-34 | 0592.021-3 | 202216 | 20/04/2022 15:39:28 | Botão de conectar do VVT-0824 no quadro de ventilação KH-34 com defeito conforme vídeo em anexo. Localização: Eixo CD elevação 122, KH - 34, Disjuntor 52-23 | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202217 | ALTAIR WIGGERS | CONSTATADO QUE O CONTATOR PRINCIPAL "C" DA GAVETA DO VVT-0824 C/ DEFEITO;SUBSTITUIDO POR OUTRO SIMILAR CARACT.SCHNEIDER ELECTRIC,3P,2NA,2NF,145A,120VCA,50HZ(COD:504688). ENSAIADO EM BANCADA COM RESULTADOS SATISFATORIO, APÓS ENSAIOS, REINSTALADO NO PAINEL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202206114 | STE | 202205881 | A005B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.010-7 | 202216 | 20/04/2022 11:10:32 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°21 A SER RETIRADA DE LA UG 05. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202219 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Fabricación de pistón de bronce nuevo, rectificación interna del cilindro. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 21. Valvula de backup en el taller de MMU2 a la fecha de cierre de SSA. Se anexa planilla de mediciones.
202206112 | STE |  | J079B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0901 | 0280.007-1 | 202216 | 20/04/2022 07:58:43 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos de medição de vibração que estão em Alerta (Alarme 1): 1-PY: 2,170 [g] e 1-MT: 2,249 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos de origem elétrica, evidenciada pela presença de 2xFL nos espectros de envelope das direções radiais. Não será emitida nova SSA derivada em decorrência do parecer fornecido na SSA 201914709A. Como o motor será substituído em breve, nenhuma ação adicional é recomendada.
202206111 | AIM |  | J078B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-0801 | 0280.004-7 | 202216 | 20/04/2022 07:58:49 | Solicitamos parecer técnico e providências caso necessário, referente ao ponto de medição de vibração que está em Alerta (Alarme 1): 1-PY=6,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo em anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento no equipamento, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Além disso, é provável a existência de frouxidão na base de fixação na direção PY, em virtude das mesmas evidências apontadas. Emitida SSA 202212092 ao especialista para análise.
202206107 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202216 | 20/04/2022 10:24:37 | Solicito instalación de nuevo teléfono (Ramal) para funcionario nuevo MAGIN HORACIO BENITEZ RECALDE, en la sala 123 ubicada en el Laboratorio. | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202221
202206104 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202216 | 20/04/2022 16:58:35 | CALIBRAR CAIXA FREJA 300; NS: 3501045; BP 604459. Equipamento veio para reparo em ILA2 com SSA 2020/01046A. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento apresentou falha na medição das correntes. Instrumento retornara para ser reparado (SSA 2020/01046A).
202206101 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202216 | 19/04/2022 16:39:42 | Durante la ejecución de la SSP 20223360 (1A) verificada que la banderola de alarma local "posición 13" no reporta alarmas al SCC (alarma de disparo del disyuntor L y J y k) OBS: la alarma local opera con normalidad. Diseño en ANEXO | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202217 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrados cabos con numeración 423 y 433 desconectados, realizada reconexión de los mismos a sus respectivos puntos en bornera. Efectuado ensayo de alarma con resultado normal tanto en banderola 13 como en el SCC. Equipo en condiciones normales de operación.
202206099 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 19/04/2022 16:03:20 | Solicitamos apoio para reparo de paleteira manual marca/modelo Paletrans TM 2220 de BP 671284. A paletera se encontram com avarias, sistema de levantamento inoperante. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202221 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Desmontaje, relevamiento de repuestos, compra y montaje.
202206098 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 19/04/2022 16:04:50 | Solicitamos apoio para reparo de paletera manual marca/modelo Paletrans TM 2220 de BP 690270. A paletera se encontram com avarias, sistema de levantamento inoperante. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202221 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Desmontaje de paletera. Relevamiento de datos. Adquisicion de repuesto.
202206096 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202216 | 19/04/2022 15:07:07 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2020/13479A. PREVISTO PARA PD 3A CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202218 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO APOIO A MEG1 NA DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MGS/CREEP DETECTOR, CONFORME SOLICITADO.
202206093 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 20/04/2022 07:26:58 | Readecuar batea de torno para realizar descarga de virutas por medio de ruedas. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202216 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | A partir de chapa de acero al carbono de 2"x3/8" fue cortado en la sierra 4 piezas de 67 mm de largo, realizado trazado, perforado y rosca M6 de forma pasante, unión de las piezas mediante proceso de soldadura con electrodo revestido 6013. Servicio realizado para facilitar la remoción del cubre virutas en el momento de alzar piezas y de la limpieza. Ver anexos.
202206090 | APG | 202206089 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202217 | 25/04/2022 08:17:34 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO EM FUNÇÃO DAS TRINCAS ENCONTRADAS NOS CORDÕES DE SOLDAGEM DE FIXAÇÃO DO CONTRA-PESO DO ROTOR DO GERADOR CONFORME DESCRITO NA SSA MATRIZ E ANEXOS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202206086 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSORIOS | 1055.005-4 | 202216 | 20/04/2022 08:35:40 | Verificar e solucionar deficiência de sinal de TMR na sala de estocagem de combustível do GD3 e GD4! No local possui portas corta fogo, sendo imprescindível o uso de sinal. | MAM2 | MEL3 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, constatada falha da antena C1 - DECT 50HZ. efetuado reset remoto na antena. observada normalização do sinal de TMR. Em acompanhamento, antena permanece operacional.
202206085 | STE |  | N004A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.002-1 | 202216 | 20/04/2022 08:36:24 | REALIZAR A TROCA DO PISO EMBORRACHADO DO ELEVADOR E04 . VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA E SUBSTITUIR O QUE FOR NECESSÁRIO. OBS.: REFERENCIA DE SERVICIO SIMILAR SSA 201509081A. | MAM2 | MCI2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202219 | ADELAR FRONZA | Troca do assoalho e borracha do piso.
202206067 | STE | 202200549 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202216 | 19/04/2022 10:40:04 | Realizar perforación en el codo indicado, en la dirección indicada, inspeccionar con boroscopio de manera a evaluar localmente la posibilidad de desobstrucción de la tubería de drenaje de la canaleta de cabos y rieles del pórtico, cota 144, próximo a la U13. El acceso a la cañería de drenaje obstruida es por la viga hueca U13/U14, cota 141. La desobstrucción podría ser realizada mediante elemento rígido o chorro de agua a presión .Ver detalle J del plano 4317DC07933. Restituir al finalizar. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO APOIO PARA CORTE DE TUBULAÇÃO LIBERANDO ACESSO PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENGAEM DE CANALETA. APÓS DESOBSTRUIÇÃO FOI REALIZADO SUBSTIUIÇÃO E SOLDA DE CUVA 90° 2" POR EQUIPE DE MMU3 DEIXANDO SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202206066 | STE |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202216 | 19/04/2022 15:38:11 | Corregir configuraciones listadas en la planilla adjunta que se encuentran discrepantes con la Orden de Ajuste. Ref: OPS.DT/206 R1. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202217 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizada la correción de las configuraciones listadas en la planilla adjunta a la SSA.
202206065 | APG | 202205933 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202216 | 22/04/2022 10:21:21 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202205933 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. OBS: este pedido es idéntico al de la SSA202204604. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não
202206064 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 22/04/2022 10:21:56 | Avaliar recuperação ou descarte do rotor do motor VVT-0326, em função da existência de anéis de encosto improvisados, conforme fotos em anexo. Motor entregue na oficina MMU3. cod. de stock 539252 Fotos del motor anexados a la SSA 202205330 | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO VVT-0326 CONSTATÁNDOSE EL EJE DESGASTADO Y TAPA MOTOR DESGASTADO, ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202206059 | STE |  | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202216 | 19/04/2022 00:02:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE AJUSTE DE REFERENCIA DE TENSÃO DO CANAL AUTOMÁTICO EM RELAÇÃO AS DEMAIS UNIDADES. LEITURAS 10% NO EC, 14% NO 96V(CD) E 58% NO SCADA. DEMAIS UNIDADE EM TORNO DE 40%. | OUO6 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202217 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | Verificada la falla, sustituido el conversor N18. El conversor retirado fue enviado al laboratorio |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206057 | STE |  | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.015-0 | 202216 | 19/04/2022 14:02:19 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N3, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE. SECADO EN ESTUFA Y REALIZADO ENSAYO DE AISLACIÓN DANDO COMO RESULTADO > 4,7 GIGAHMS
202206056 | STE |  | A005C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.014-2 | 202216 | 19/04/2022 14:05:11 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N2, CONFORME PIC.ME.0123.R01 / GRUPO 2 / ITEM 022 / PERIODICIDAD 3A. LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202206055 | STE |  | A005C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.013-4 | 202216 | 19/04/2022 14:05:34 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N1, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 -2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202206054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 19/04/2022 08:11:37 | Providenciar fabricação, instalação e teste de sistema de aspersão (lavador de gases) para redução da poeira gerada pelo processo de jateamento abrasivo das tubulações de 24" do coletor geral do sistema de resfriamento das unidades geradoras (Contrato Engetintas 4500061127), conforme detalhes em anexo | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Fabricación de aspersor conforme orientación de IME2. Equipo instalado y utilizado durante PD de la U02 (ATs 202204172, 202204170) Una vez concluido el PD, el equipamiento fue desmontado para su uso en futuros PDs.
202206050 | STE |  | A005H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.002-8 | 202216 | 19/04/2022 14:07:57 | Cambiar rodamientos correspondiente al Motor M2, conforme lo establecido en la PIC PIC.ME.0060.R01 Grupo 9/ítem 5 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202218 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL, SECADO ESTUFA, CAMBIO DE RODAMIENTOS 02 UND. 6214/C3 MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >33 GIGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTEROS EN QUE SE CONSTATÓ UNA MEDIDA > 0,20 CENTECIMA EN LA TAPA POR LO QUE SE PROCEDIÓ A COLOCAR LOCTITE PREVIO ACUERDO CON EL EMITENTE. EJE Y TAPA TRASEROS, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPOND.
202206049 | STE | 202202651 | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202216 | 19/04/2022 14:08:58 | Fabricar trecho de tubería en acero inoxidable ANSI 316-L 1" SCH 10S con rosca en los extremos tipo NPT, la longitud aproximada de la tubería es de 300 mm. Nota: La longitud exacta será verificada en campo por el equipo de agua pura y será informado durante el PD. Para más detalles ver archivo anexado. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202217 | CHARLES LAUSCHNER | Cortado tubo de 1" no comprimento de 245 mm, material inox 316L e realizado rosca de 1bspt em ambas extremidades.
202206048 | SPG | 202206034 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 22/04/2022 07:35:05 | Alterar característica da curva de corrente das linhas ACY1 e ACY2 de 220kV, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231
202206046 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202216 | 18/04/2022 16:39:05 | Modificar nombre de los Triggers listados en el documento adjunto para dejar compatible con los nombres del canal correspondiente. REF: OA.0144-R00 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la modificación de los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento
202206045 | ASO |  | K082A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.127-0 | 202216 | 21/04/2022 13:26:03 | Verificar e solucionar tirante rompido na tubulação de saída da bomba 3. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO TIRANTES ROMPIDOS POR BARRA ROSCADA 5/8". EMITIDO SSA PARA FABRICAÇÃO DE TIRANTES NOVOS. AGUADANDO SERVICO DE OFICINA. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206044 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202216 | 19/04/2022 08:05:21 | Solicito apoio para realização de inspeção nas monovias instaladas acima do tanque sem pressão e tanques acumuladores do RV, conforme solicitado na SSA 202109690A. Necessário apoio de PTA para acesso às monovias. | IME3 | MMU2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202224 | MARIO ULISSES GOBBO | Apoio para possibilitar acesso do pessoal de IME3 para inspeção em monovia utilizada na manutenção de bombas e motores do sistema de regulação de velocidade da Unidade Geradora 02.
202206043 | STE |  | A021D002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO - UMR0102 | 2500.004-1 | 202216 | 18/04/2022 16:39:20 | Alterar los canales de los Triggers listados en la planilla adjunta para corrección de la discrepancia de nombres. Ref: SOA OPS DT/285 | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado la alteración de los canales de los Triggers según solicitado, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202206040 | AIM |  | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202216 | 18/04/2022 16:35:30 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALERTA (A1), EM GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS SEGUINTES PONTOS:1H=4,47 MM/S; 2H=4,16MM/S; 2V=5,62 MM/S; 5H=21,23 MM/S E 6H=19,72 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatado o possível desgaste das correias de transmissão, evidenciada pela presença de 1x BF e harmônicos nos espectros de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202212093 ao especialista solicitando avaliação. A severidade elevada identificada nos pontos radiais do compressor estão compatíveis com o histórico do equipamento, sendo, inclusive, aceitáveis segundo os critérios das EFRC (2012).
202206039 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202216 | 18/04/2022 16:35:43 | PARECER TÉCNICO P/ VIBRAÇÃO EXCESSIVA, ALARME (A2), GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS NOS PONTOS : 1H=9,56 MM/S, 1V=7,84 MM/S, 2H=9,65 MM/S e 2V=16,27 MM/S. E TAMBÉM, ALERTA (A1) NOS PONTOS: 4H=22,42 MM/S, 5H=26,87 MM/S E 6H=33,96 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiências na base de fixação. Emitida SSA ao especialista para avaliação. Com relação ao compressor, as severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais.
202206037 | STE |  | A004D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.008-9 | 202216 | 18/04/2022 16:36:00 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 5H=19,61 [mm/s] e 6H=18,94 [mm/s], valores em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202206032 | SPG |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202216 | 18/04/2022 14:53:04 | Alterar o ajuste do transdutor 503a-U1 para permitir a medição de até 4000 A na linha LI 220 kV MD-ACY 2 conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202216
202206027 | SPG | 202206007 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202216 | 20/04/2022 17:35:52 | Se solicita emitir un Relatorio de No Conformidad al contrato 4500049486/2018 de la empresa Plastizil de modo a activar la garantía para solucionar problemas de infiltración de agua en el 5to piso del Edificio de Producción conforme se detalla en la SSA matriz 202206007. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228
202206024 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202216 | 18/04/2022 13:53:10 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O AMPERÍMETRO 96A1 INDICA "0" AO SELECIONAR A CHAVE 96AS1 PARA AS POSIÇOES "FASE R" E "FASE T", CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202217 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada a substituição da chave de seleção de fase 96AS1 por outra de igual característica de funcionamento (CM 167100, chave eletrica rotativa seletrora 4pos 4cont 25A, modelo 3LB3000-4ZB00, Siemens). Ensaios realizados com resultados satisfatórios. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206021 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 18/04/2022 15:03:38 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027667
202206020 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 18/04/2022 15:03:52 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027666
202206018 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202216 | 18/04/2022 14:19:52 | Con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo disponiendo de dos fuentes independientes para la alimentación de la bomba BDR-F16-011. Alimentar el disyuntor 52.501 del CQ.05 por medio del cable HT065 y el disyuntor 52.502 a través del cable HT086 conforme diseños marcados en anexo. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202216 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado el cambio de fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011 con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo con el intercambio de los cables HT065 y HT086. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños. Servicio realizado con la AT 202203054.
202206016 | STE |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.031-0 | 202216 | 18/04/2022 10:34:10 | Substituir pino graxeiro avariado. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202216 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a substituição do bico graxeiro da tampa dianteira do motor por outro novo proveniente da própria divisão.
202206015 | ADM |  | A004H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.031-0 | 202216 | 18/04/2022 16:36:14 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 1 en el punto 2A= 3,93 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada ficou constatada a necessidade de instalação de reforços na base. Emitida SSA 202212896 solicitando a modificação.
202206012 | ASL |  | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.021-4 | 202216 | 18/04/2022 10:32:45 | Se encontraron valores de vibración con nivel de Alarma 2 en los puntos 1V= 13,62 mm/s; 2H= 8,8 g; 2V= 6,14 mm/s y 2A= 15,22 mm/s. Se requiere Análisis y providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. Dichos valores fueron detectados en las mediciones periódicas de parada de maquina U04 correspondiente a la SSP 20221325. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm nos espectros de velocidade das direções radiais. Emitida SSA 202212505 ao laboratório solicitando a coleta de dados em fase cruzada. O alarme relacionado ao parâmetro de tendência de envelope está relacionado às elevadas amplitudes em 1x FTF e harmônicos, porém, sem modulação. Deverá ser acompanhado no próximo PD.
202206010 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202216 | 19/04/2022 10:52:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA DEDETIZAÇÃO NA COTA 225, TAMPAS DE ACESSO DO NICHO DA COMPORTA DE SERVIÇO, PARA POSTERIOR EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO NO MESMO. PREVISÃO: 25/01/2022 08:00HS | MMU2 | MCI3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202217 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202206009 | STE |  | A005E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.005-4 | 202216 | 19/04/2022 10:53:07 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO DE FORMA A FACILITAR O TRABALHO DE PINTURA DA GRADE DE ENTRADA DA TUBULAÇÃO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DA SSA 202205366 PREVISÃO: 27/01/2022, 07:30 H | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza del conducto forzado de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206008 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202216 | 19/04/2022 10:53:15 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO NICHO DE MANUTENÇÃO, GUIAS, RODAS E DISPOSITIVOS DE ANCORAGEM DA COMPORTA DE SERVIÇO, PARA EXECUÇÃO DAS SSA'S 202100166 E 202205364. PREVISÃO DE INICIO: 25/04/2022 14:00 HS | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo la limpieza del nicho de mantenimiento, ruedas, guías y contra guías de la compuerta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206004 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202216 | 19/04/2022 10:54:22 | SOLICITAMOS APOIO PARA A PERFURAÇÃO DO CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DA VÁLVULA DE DRENO DO VÃO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA. DATA PREVISTA 22/04/22, 08:00HS, COTA 179 | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202216 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la perforación del hormigón para la fijación del dispositivo de izaje de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206002 | STE |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202216 | 18/04/2022 10:40:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual existe a infiltração de água no teto da escadaria do setor 50Hz do edifício de produção. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220412. Fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la impermeabilización de la cobertura de las escaleras lado 50 Hz y lado 60 Hz. Se utilizo pintura impermeabilizante de techo acrílico y malla de tela poliéster 1x1mm. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202205993 | STE |  | B011L031 | SINALIZACAO | 0090.013-3 | 202215 | 17/04/2022 16:38:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bandeirola 14 do indicador h101 não acende durante teste. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202217 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado reaperto no terminal de conexão da placa de controle da bandeirola 14 (h101) e teste de lâmpada (3 vezes) através da botoeira b101 com resultado satisfatório. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205991 | STE |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202215 | 17/04/2022 06:24:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2CRL2 anti incêndio atuado." Obs.: verificado no local o alarme "FIRE HC FRENTE ZONE 2", aceitando rearme. | OUO7 | MEL2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202216 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Fue realizado la inspección del sensor y actualmente no cuenta con sobresaliente ( SSA 202102125A para compra de sensor) se procedió a retirar el sensor. El sensor e ihnibido y los otros 2 sensores actúan correctamente. Este problema sera resuelto con la SSA 2022006196 que trata del mismo problema y quedara en APV
202205988 | STE |  | B013J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-13 FASE B | 0045.174-6 | 202215 | 17/04/2022 04:26:50 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMENTO DE LA ALARMA " TU CIRC AGUA FASE B FALLA " DURANTE PREPARACION DE PARTIDA. | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202219 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção do circuito do trocador, sendo constatado falhas de operação do fluxômetro de água. Desta forma, foi realizada a substituição do fluxômetro. Adicionalmente, foi substituída a válvula gaveta do trocador pois esta não abria, após ser fechada para permitir a troca do fluxômetro de água. Realizados testes operacionais sem ocorrência de falhas.
202205949 | STE |  | N010A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.008-0 | 202215 | 14/04/2022 18:03:40 | Verifficar e solucionar falha no indicador da cabine do elevador, quando em movimento. | OUO6 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202221 | ISAIAS LUIS | Verificado e efetuado reaperto das conexões elétricas do indicador. Testado e normalizado. Serviço executado pela empresa contratada OTIS, com supervisão da MAM2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205934 | STE |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202215 | 13/04/2022 17:59:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lampara de la botonera de preferencia "UMCC FONTE EXTERNA" se encuentra apagada y con dificultad para sustitucion. Ver anexo. | OUO6 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202217 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizados ensaios de acionamento da botoeira e verificação da lâmpada sem encontrar anormalidades (ver anexo). |  | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202205932 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 17:16:44 | Confeccionar 03 conjuntos de olhais conforme foto em anexo em apoio as atividades de manutenção preventiva/corretiva do setor de MMU1/Gerador. Material: tubo aço carbono 3" x 40mm de altura. | MMU1 | MMU3 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202219 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | materiais confeccionados conforme desenho em anexo.
202205927 | STE |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202215 | 13/04/2022 17:05:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual LED não está indicando bomba desconectada. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202216 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado falso contato no soquete do led de sinalização, realizado ajuste dos soquetes das lâmpadas para melhorar contato com as lâmpadas. Realizado simulação de partida e parada e verificado correta sinalização das bombas. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205921 | STE |  | J084A016 | MOTOR N04 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-004 | 0281.010-7 | 202215 | 13/04/2022 15:45:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual durante normalização da alimentação da bomba de BDR.F16.004, ocorreu disparo do disjuntor 52.03 no painel QQ.02. Obs. Observado curto circuito na bandeja porta cabos da barragem principal. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202216 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado disparo del disy. 52-03 y constatado que los cables antiguos (HT079) se encontraban deteriorados, lo que causó el corto circuito en la bandeja de cables, que se encontraba desprendida de su posición original. Sustituido el circuito por cables nuevos lanzados por SOCM.DT conforme SSA 202205340 y realizado ensayos de resistencia de aislamiento con resultados en anexo. Energizado el circuito sin constatar anormalidades. Realizado con la AT 202203233.
202205917 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:47:27 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U05. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Medición de temperatura de los polos del disyuntor de campo, barras y link antes y después del PD de la unidad.
202205903 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 10:27:52 | RECUPERAR PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E POSTERIOR AJUSTE DA PLANICIDADE ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO/LIXAMENTO OU FRESAMENTO SE NECESSÁRIO DE 02 TAMPAS RETIRADAS DO RADIADOR Nº14 DA U09A, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202217 | ACOSTA MAURO | Foram realizados os reparos das tampas, por método de soldagem a eletrodo revestido.
202205902 | STE |  | A005B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.020-4 | 202215 | 13/04/2022 17:07:25 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N4 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202217 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N4 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202205901 | STE |  | A005B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.019-0 | 202215 | 13/04/2022 17:08:05 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N3 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202217 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N3 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202205900 | STE |  | A005B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.018-2 | 202215 | 13/04/2022 17:08:47 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N2 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202217 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N2 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202205897 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 10:10:47 | Testar o pick-up e drop-out do contator sobressalente do 27I2 dos painéis ULP com código de estoque 197980, para investigar a causa de alarme indevido de subtensão no gerador de 20 Hz da U5. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Efetuado ensaios para determinar o pick up e drop out das bobinas dos contadores utilizados com a função de relé de sub tensão (ULP 04/U05 desenho de referência 6212-DF-74242/139); Equipamento utilizado para o teste: SVERKER 650. Pick up encontrado: 62 V Drop up encontrado: 54 V Baseado em testes, no relé 64SB conforme SSA 202205460, ficou definido instalar um relé de sub tensão ajustável para coordenar com o alarme de sub tensão do relé 64SB; Ver SSA 202206636.
202205895 | STE |  | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202215 | 13/04/2022 10:10:56 | Prestar apoio a SMIL e SMMG no teste de pick-up e drop-out do alarme de subtensão do gerador de 20 Hz. Referência: AR/SMI.DT/0036/22 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202217 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Durante ensaio realizado no relé de sub tensão do gerador de 20Hz, foram obtidos os seguintes valores: Drop-out: 61,92 V; e Pick-up: 54,25 V. Conforme relatório da SMIL, em anexo da SSA 202205460. AT de referência: 202203074.
202205881 | STE |  | A005B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.010-7 | 202215 | 13/04/2022 08:34:17 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. 21 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202217 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula nº 21 foi instalada a válvula nº 14, previamente revisada, com substituição de o'rings, mola nova, efetuada revisão dos parâmetros dimensionais pela MMU3 e prova de funcionamento e verificação do coeficiente da mola conforme dados em anexo.
202205870 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202216 | 20/04/2022 11:06:40 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS: 6607-DF-91486 (FL.25) REF. À SSA 201909948A; E 6607-DF-91486 (FL.27) REF. À CORREÇÕES E DUPLICIDADE DE INFORMAÇÕES VERIFICADAS DURANTE TRABALHOS DAS SSA'S 202102237E E 202102237F. CONFORME ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202230
202205863 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202215 | 12/04/2022 17:31:25 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INFILTRACIÓN DE AGUA POR EL TECHO DE LA CASETA 2CRL-2 CONFORME SE ANEXA EN EL VIDEO. | OUO7 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202216 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de chapa (tipo babeta) y resina PU de modo a evitar entrada de agua debajo de las chapas |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205862 | SAS |  | A005B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.026-5 | 202215 | 13/04/2022 09:37:06 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202218 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202205842 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 19/04/2022 14:57:25 | Realizar substituição da régua de terminais da placa de interligação SMT - KT (MODBUCH4.PCB). Esta placa foi retirada do painel SMT-01, pois apresentava defeito nos terminais. SSA de referência 202205808. A placa foi entregue na recepção de materiais do laboratório. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de conector según solicitado. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202205834 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 07:28:14 | Solicitamos apoyo de la oficina electrica para revision de estufa de materiales para metalizacion por falla en llave selectora. Localizacion del activo S040B - Oficina Mecanica - Usinagem. El material compatible es 532398 - LLAVE ELECT ROT SEL 2POS 11CONT 20A 660V. Contactar con Ever TMR9642 o Tiago 2274. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202216 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA ESTUFA SE CONSTATÓ FALLA EN EL SISTEMA DEL ENCENDIDO Y APAGADO DE LA LLAVE ROTATIVA, LO CUAL SE PROCEDIÓ AL CAMBIO POR UNO NUEVO PROVEIDO POR EL EMITENTE, QUEDANDO ASI EN CONDICIONES DE USO.
202205833 | APG |  | K003C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-03 | 0129.089-4 | 202215 | 13/04/2022 08:10:06 | Durante preventiva semestral verificou-se que a válvula de entrada do sistema pneumático do antincendio não esta vedando. | MAM1 | MAM1 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205826 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202215 | 12/04/2022 15:01:55 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0501, TSA-0502 Y TSA-0503, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U05, PD: 25/04/2022 AL 13/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios funcionais nos termostatos, observando seu correto funcionamento, conforme ordem de ajuste: OABT3506-R5-KH-09. (Atuação com 40 graus).
202205825 | APV |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202215 | 13/04/2022 16:09:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual el LED de indicación de fluctuación del cargador de batería CO-04 no enciende. | OUO2 | MEG2 | CARDOZO GARAY RAMON ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205821 | AAT |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202216 | 18/04/2022 08:52:02 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6E0014 proveniente del Disy.522.13 del CLF-15 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE hasta el tablero CIDE (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202205819 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202215 | 13/04/2022 17:38:48 | Verificar y solucionar el mecanismo de cierre averiado de la puerta de acceso al elevador E-07 ubicada en la elevacion 144 U03/04 conforme anexo. | OUO5 | MCI2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202218 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reparación de mecanismo de cierre automático de la puerta |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202205818 | AAT |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202216 | 18/04/2022 08:59:47 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X2047 desde el Disy.522.13 del CLF-10 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202205815 | AAT |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202215 | 12/04/2022 10:20:46 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Lanzar y conectar el cable H6X1976 desde el Disy.521.10 del CLF-09 hasta la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Usar electroducto de 1 pulg. y cables de 16 mm2 conforme lista de cables. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202205813 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:36 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO IB-4071 MARCA FLUKE, MODELO 376 FC, NÚMERO DE SÉRIE 46955167SV. | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205812 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202215 | 13/04/2022 08:02:51 | SUBSTITUIR PONTAS DE PROVA E ENCAMINHAR PARA CALIBRAÇÃO MULTÍMETRO DIGITAL IB-4099, MARCA YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX58 | MEG1 | ILA2 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación integral del instrumento, ensayos en bancada de todas las escalas, sustitución de las puntas de prueba por otras de modelo TL175. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202205809 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202215 | 12/04/2022 10:20:20 | Con el objetivo de viabilizar una fuente alternativa para las UPSs del ESAI gestionar las siguientes actividades: Conectar el cable existente H6R0025 proveniente del Disy.52.02 del KCC-02 a la llave de conmutación del tablero CT-CIDE-CCP. Lanzar el cable H6RCIDE desde el tablero CT-CIDE-CCP hasta el tablero CIDE-CCP (conexión a cargo SMME). Usar electroducto de 1 pulg. y calibre de los cables conforme lista de cables en documento anexos. Coordinar con SMME la desconexión del CIDE-CCP | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202205807 | SAD |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202215 | 13/04/2022 08:03:31 | Solicitamos verificar y solucionar falla en el drenaje del nicho de cable del Pórtico Canal de Desvío, próximo a la unidad 18A. Fotografías en anexo. | MEG3 | MCI1 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202228 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado desobstrução de dreno do nicho de cabo do Pórtico Canal de Desvío, próximo a unidade 18A. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202205802 | STE |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202215 | 16/04/2022 06:14:53 | Solucionar horario incorrecto del SDI-2CRL1 | OUO7 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202216 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO AJUSTE DE FECHA Y HORA DEL PANEL SDI-2CRL1. EQUIPO EN CONDICION NORMAL DE OPERACIÓN. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205788 | STE | 202204156 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 12/04/2022 16:36:12 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se constató defecto en el transductor. Se realizaron ajustes finos de inicio fondo de escala, verificación de placa interna. Ensayos bajo registro a plena carga (500ohmios). Ver anexo registro de ensayos por casi 100 horas simulando temperatura de 60C sin detectarse falla alguna.
202205767 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.002-7 | 202215 | 11/04/2022 23:02:58 | Verifica e soluciona o motivo do acionamento do alarme " U02_TOMA_DE_AGUA_LLAVE_CAE_ABERTURA_EXCEPCIONAL" Obs: Alarme acionou por diversas vezes e rearmou em seguida. | OUO5 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | THOBIAS DANIEL | Foram realizados ensaios operacionais com o SCADA e foi medido o contato da chave que reporta para o SCADA com resistência de contato de 0.9 ohms. Esse ponto no SCADA foi monitorado e não houve reincidência de atuação. Não foram encontradas anormalidades
202205759 | STE |  | B013L011 | RELE DE DISTANCIA 21 | 0066.015-9 | 202215 | 12/04/2022 16:38:17 | Providenciar reparo en laboratorio del módulo 7R12 (Código de Almacén: 224472, Posición 12EX153), con defecto en el relé "B". SSA de referencia: 202205758 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027588
202205758 | STE |  | B013L011 | RELE DE DISTANCIA 21 | 0066.015-9 | 202216 | 18/04/2022 07:49:23 | Durante MP-9M encontrado módulo 7TR12 (código de almacén 224472, Posición 12EX153) con defecto en el relé "B". | MEL1 | MEL1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202216 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Sustituido modulo 7TR12 por otro de idénticas características. Ensayado con resultados satisfactorios. Enviado para reparo mediante SSA 202205759
202205757 | STE |  | K079B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1604 | 0328.008-0 | 202216 | 18/04/2022 09:01:57 | Solicitamos apoio para verificação e analise das condições dos rolamento do mancal superior do motor que esta apresentando ruído diferente dos demais motores do poço. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202216 | BRUNO BURILLI | Foi realizado o ensaio de vibração. Não foi constatado nenhum valor de vibração que tenha atingido os níveis de Alerta (A1) ou Alarme (A2).
202205750 | APG |  | B012E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.014-3 | 202215 | 11/04/2022 16:53:01 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205746 | APG |  | A019E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.019-0 | 202215 | 11/04/2022 16:51:52 | Solicitamos reparo na pintura da tubulação da válvula by-pass, cor verde munsell 2,5, que encontra-se danificada, conforme imagem anexa | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205741 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 16:52:19 | Realizar soldadura de la chapa traba de la tuerca inferior del eje de la válvula de aireación Nro 8.( Mamerto en conocimiento ) | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202215 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de traba a tuerca de la válvula de aireación, con proceso SMAW(AWS E-309 L16X2.5MM)
202205738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 16:57:11 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 2 TAMPAS RETIRADAS DO RADIADOR Nº14, SUBSTITUÍDO DA U09A, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO P/ INSPEÇÃO E/OU PROVIDENCIAR POSSÍVEIS REPAROS DAS TAMPAS SE NECESSÁRIO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha na parte interna.
202205736 | SAS |  | G038E015 | IED PP5T02-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R02 (2R-T02) | 3144.005-1 | 202215 | 12/04/2022 09:16:47 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0293-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202205733 | SAS |  | G038E014 | IED PP5T02-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T02 (2R-T02) | 3144.004-0 | 202215 | 12/04/2022 09:16:57 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0292-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202205731 | SAS |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202215 | 12/04/2022 09:17:03 | [RETROFIT 2R-T02] IMPLEMENTAR ORDEM DE AJUSTE OA.0295-R00 NO IED - ANEXO | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202221 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | La OA fue implementada conforme anexo de ejecución AT:202202468.
202205727 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 10:35:58 | Solicitamos pintura de suporte para bicicletas da equipe MEG2, na cor amarelo. Contato com Vladimir 9220 ou Isaias 4929. | MEG2 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano n2677 na cor amarelo 5y8.
202205723 | STE |  | A004C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.004-7 | 202215 | 11/04/2022 15:25:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AIRE POR LA PUERTA DEL CUBÍCULO DE TIRISTORES DE EXCITACIÓN NEGATIVA. Trabajo en con conjunto con MEL2 SSA 202110210A TRABAJO A SER EJECUTADO DURANTE EL PD 9M (18/04/2022) | MEL2 | MMU1 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | HELIO COMACHIO | 202216 | HELIO COMACHIO | Foi adicionado uma vedação de borracha adesiva na estrutura da porta solucionando o vazamento. (material provido do próprio setor MMU1).
202205719 | STE |  | B013A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.015-6 | 202215 | 11/04/2022 16:15:49 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2): 1H=6,365 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração e 2H=5,419 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. Medição realizada durante parada de máquina nonamestral SSP: 20221366. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202205711 | STE | 202205507 | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202215 | 12/04/2022 08:40:45 | DESMONTAR AS TAMPAS DE INSPEÇÃO DO REDUTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES E INSPECIONAR ENGRENAGENS QUANTO A MARCAS DE DESGASTE, OXIDAÇÃO, FOLGAS E DEFEITOS NOS DENTES. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202219 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | EFETUADO A DESMONTAGEM DAS TAMPAS DE INSPEÇÃO E VERIFICADO O ESTADO GERAL DO REDUTOR DE ELEVAÇÃO CONFORME SOLICITADO. NÃO ENCONTRADO NENHUMA ANORMALIDADE CONFORME FOTOS EM ANEXO.
202205710 | STE |  | K082A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.127-0 | 202215 | 11/04/2022 14:52:25 | Durante inspeção de rotina semanal foi constatado que a válvula de retenção da bomba bdr: H14-003 não apresenta estanqueidade | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202224 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ISOLADO SISTEMA, INSPECIONADO RETENÇÃO 8" E VERIFICADO PORTINHOLAS AVARIADAS. SUBSTITUIDA VÁLVULA RETENÇÃO POR NOVA, NORMALIZADO SISTEMA, REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202205704 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 10:36:17 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027778
202205692 | APG | 202205574 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:18:25 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205574, verificado relé UVT com funcionamento irregular, impedindo a abertura do disjuntor 72D eletricamente. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202205687 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 09:08:22 | Refazer/Repassa rosca M14x2 de guias laterais das comportas (patins) conforme desenho em anexo. Obs: - Quantidades: 5 peças com 9 pontos a serem trabalhados - Os componentes serão disponibilizados na oficina SMMU. - SSA de referência 202203941 | MAM2 | MMU3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Extraccion de de pinos rotos y reparacion de las roscas M14x2.
202205678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 09:48:04 | MODIFICAR A TAG DO PONTO ANALÓGICO 63 DA REMOTA 51 (UTR-501) DE: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL" PARA: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" CONFORME ANEXO DA SSA. 202204868. OS DEMAIS PARÂMETROS DE BIAS E SCALE JÁ ESTÃO CORRETOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205677 | STE | 202204606 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.097-0 | 202215 | 11/04/2022 10:47:59 | Solicitamos nueva inspección termográfica, luego de la limpieza y reaprieto realizado en la SSA N° 202204606. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202216 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en la conexión del cabo pararrayos 4 de la LI-IPU-50Hz-MD4 en la Presa Principal (desde la cota 195), posteriormente a la intervención correctiva realizada a través de la SSA 202204606. Conforme imágenes anexas, se comprobó la eliminación de la anomalía térmica.
202205676 | APG |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202215 | 11/04/2022 09:19:40 | Atualizar desenhos 6058DC05003P, 6058DC05006P, 6080DF83990P, 6080DF83991P, 6080DF83993, referente a substituição do disjuntor 52.I4 do CL-13, conforme solicitado com a SSA:202205077 e P.T SSA:202205210. Dispor no arquivo técnico desenhos atualizados. Desenhos marcados em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202205665 | STE |  | B012A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202215 | 11/04/2022 15:04:13 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202222 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO EL CAMBIO DE VALVULA DE GAVETA POR OTRA NUEVA DE ESFERA E INSTALADO EL SISTEMA DE TAPON CON ADAPTADOR PARA MANGUERA (BOMBA TAMBOR) DISPONIBLE EN EL SECTOR.- (AT 202204056)
202205663 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202215 | 11/04/2022 09:49:52 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A SSA. 202203488. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado error aleatorio debido a soldadura fría en diodo smd de la placa principal caracterizado en placa como D2. Realizada resoldadura de componentes smd como así mejoras en las conexiones eléctricas. Conforme resultados de SSA derivada, liberado para uso.
202205662 | APG | 202205539 | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202215 | 11/04/2022 11:34:59 | Solicitamos parecer técnico, pois durante atendimento à SSA 202205539, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF sem a possibilidade de ajuste conforme preconiza a OABT4009. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202205655 | STE |  | A002A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202215 | 11/04/2022 15:05:41 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA (CÓDIGO 109592) E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDA VÁLVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VÁLVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR).
202205654 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 11/04/2022 11:19:02 | Gestionar reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027670.
202205648 | STE |  | T021A010 | PAINEL BUS 3/4 | 0630.002-2 | 202215 | 11/04/2022 04:24:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DA INDICAÇÃO DE TENSÃO DA BARRA A3 NO INSTRUMENTO 96A3-V (540KV) E O SCADA (507KV). | OUO6 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | substituído voltímetro analógico (0/600KV 0/20 mA) por outro de igual característica. Voltímetro com defeito será descartado, equipamento já não possui politica de reposição de estoque e seu código (614645) será desativado. o material substituto está sendo tratado em GCSMIT-1261. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205631 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202214 | 09/04/2022 12:32:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora de terra a5A01T1 indica aberta no painel BUS 1/2, estando a mesma fechada. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a troca do indicador que estava com defeito por outro funcionando corretamente. Foram pegos 2 indicadores do estoque onde um deles também apresentou falha. Os 2 indicadores com falhas foram enviados para reparo SSAs:202206131 e 202206132. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205622 | STE |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202214 | 09/04/2022 00:29:16 | Verificar solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "COMUNICACION COP-L2/CIS MASTER FALLA" , sem rearme. Obs: Verificado no local estação COP-L2 fora de serviço, ver foto em anexo. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Sustitución de la fuente COP-L2 que se encontraba con defecto, realizado ensayo con resultado satisfactorio.
202205619 | SEE | 202202047 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202215 | 11/04/2022 09:49:59 | Solicito apoio para identificar motivo do acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado que o Switch 3 reiniciou dia 03/03/2022 por motivo desconhecido, e seu log de eventos (em anexo) perdeu as informações anteriores, não sendo possível identificar a causa. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202219 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Providenciado apoio para identificação do motivo de acionamento de alarmes. Causa inconclusiva devido perda de logs. Solicitada coleta de outros logs e eventos para identificar similaridade do evento de 11/02 com o de 03/03. A ocorrência reforça a solicitação de execução da SSA 201911413A para registro de logs por ferramentas externas.
202205617 | AAD |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 08/04/2022 17:13:33 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95173-P e 6204-DF-95206-P conforme marcações no arquivo anexo, devido a execução das SSA´s 202205138 e 202205485. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Semana 22/2022: Emitido SRA-IB-000131/2022 solicitando actualización de diseño para ENEE.DT. Aguardando retorno.
202205610 | STE |  | A005D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSORIOS | 2969.010-6 | 202215 | 11/04/2022 08:46:13 | Realizar retoques pontuais na pintura interna do acumulador. Apoio para SSA 2020/13644A. O tanque acumulador será despressurizado , aberto e disponibilizado auxílio para acesso ao seu interior. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202217 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento interno, aplicado 1 demão de epóxi amina Phenicon fundo vermelho óxido e 2 demãos de epóxi amina Phenicom branco.
202205609 | STE |  | A005D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSORIOS | 2969.009-9 | 202215 | 11/04/2022 08:46:20 | Realizar retoques pontuais na pintura interna do acumulador. Apoio para SSA 2020/13643A. O tanque acumulador será despressurizado , aberto e disponibilizado auxílio para acesso ao seu interior. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202217 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi amina phenicon primer e 2 demãos de epóxi amina phenicon acabamento.
202205608 | SCS |  | M083F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.045-9 | 202215 | 11/04/2022 15:37:15 | Realizar inspeção para verificar as condições de recepção da obra de "construção e reforma dos abrigos STH's - São Pedro do iguaçu", conforme Protocolo de Recepção 043/2022 (I/SO.DT/012667/22) em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202205607 | STE |  | A005D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.015-0 | 202215 | 11/04/2022 08:46:27 | Realizar pintura interna nas tubulações de interligação dos acumuladores N1/N3 e N2/N3. Apoio para SSA 2020/13642A. As tubulações serão disponibilizadas no pátio de pintura para realização da atividade. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202217 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento interno, aplicado 1 demão de epóxi amina Phenicon fundo vermelho óxido e 2 demãos de epóxi amina Phenicom branco.
202205605 | STE |  | A005D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.005-0 | 202215 | 11/04/2022 08:46:34 | Realizar pintura interna no acumulador de ar do CCAR. Apoio para SSA 2020/13640A. O tanque acumulador de ar será disponibilizado no pátio de pintura para realização da atividade. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202217 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi amina sem solvente branco primer/acabamento n2629.
202205603 | APV |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:20:22 | Estação de engenharia para equipamentos da excitação da unidade U09A não liga. Nenhum dos led´s frontais acende. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | MAYCON LAZAROTTO | Fonte ATX com defeito. Pedido a compra da mesma.
202205602 | STE | 202204857 | A005D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.019-7 | 202214 | 08/04/2022 16:30:22 | Realizar abertura dos drenos na tubulação de interligação do acumulador N3 ao tanque sem pressão e retirar o êmbolo da válvula 20QT, para possibilitar a drenagem de óleo da tubulação e consequentemente a substituição completa da carga de óleo do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202219 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la abertura de los drenos de los tubos de interligación del acumulador N3 al tanque sin presión y se retiro el embolo de la válvula 20QT, para posibilitar el drenaje de aceite de la tubulacion y consecuentemente la sustitución completa de la carga de aceite del sistema de regulacion de velocidad.
202205595 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 08/04/2022 14:45:25 | Durante atendimento a SSA 202205223 constatado saídas CH2 e CH3 discrepantes em relação ao DAUC, no que se refere a range de valores e tipo de saída. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202218 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatado transdutor posição U1 com configuração e funcionamento corretos. Retirado transdutor posição U2, que encontrava-se com range de saída em CH2 e CH3 configuradas para 0 a10V e enviado ao laboratório para correção. Após ajuste para o valor de saída de 4 a 20mA, reinstalado o transdutor U2, observando-se valores disponibilizados no SCC conforme projeto.
202205581 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 08/04/2022 14:47:45 | Fabricar 2 jogos de guia para o auxilio na montagem das tampas dos trocadores de calor água/óleo, onde para o qual foi disponibilizado 4 parafusos. Fabricar também 2 adaptadores para macho M20, para utilização em furadeira, onde para os quais foi disponibilizados os soquetes 1/2'' para a elaboração. Ambos os itens foram tratados com o Charles. | MMU1 | MMU3 | FABIANO JOAO KONZEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202215 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado rebaixo em cabeça sextavada de 4 parafusos M20 fornecidos pelo emitente e realizado fresamento para sextavado de 17 mm. Confeccionado também 2 adaptadores a partir de soquetes de 1/2" fornecidos pelo emitente, soldado pino de aço carbono aos soquetes e usinado com diâmetro de 12 mm para fixar em mandril.
202205578 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202216 | 18/04/2022 09:25:49 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS DUCHAS ELÉTRICAS DO VESTIÁRIO LOCALIZADO NA ELV.127 AMC 1. QUE ENCONTRAN-SE DANIFICADOS | MAM1 | MCI1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la sustitución de las duchas eléctricas defectuosas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202205573 | STE | 202205378 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202215 | 11/04/2022 08:57:18 | FAVOR REALIZAR LA METALIZACION DEL ASIENTO DE RULEMAN DEL EJE DEL MOTOVENTILADOR VVT-1714 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202215 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Aplicado a metalizacao no eixo do motor, e usinado na medida de 60mm na sede do rolamento.
202205571 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202214 | 08/04/2022 12:02:19 | FABRICAR 38 TIRANTES M18X156 MM INOXIDÁVEL, COM 15MM DE ROSCA CADA LADO. UTILIZAR BARRA RED. INOX AISI-316 3/4" CÓD. SAP 172960. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202215 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de 38 tirantes conforme solicitado no desenho em anexo.
202205569 | STE |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202214 | 08/04/2022 14:44:29 | Realizar as alterações da rede telefônica e instalação de novo aparelho na sala de segurança de trabalho na cota 108, conforme o email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202215 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a inspeção e alteração da rede telefônica na sala de segurança do trabalho na cota 108 e na CDTE 27B. Efetuada a instalação do aparelho telefônico de mesa com ramal remanejado 3845. Obs.: foi reutilizado o telefone de mesa intelbras que foi retirado da sala de reuniões do 6°piso em manutenção anterior.
202205562 | APG | 202205264 | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202214 | 08/04/2022 14:08:17 | Emitir P.T. referente a instalação de ar condicionado Split na sala 1 da MAM1, localizado na AMC2, cota 127,SSA 202205264.Dados de placa em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202205560 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:07:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE TRÊS TAMPAS PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DOS PERMUTADORES DE ÍONS DAS UGs 08, 17 e 18 E TRÊS JUNTAs DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202222 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado 3 porcas em material latão, diâmetro externo de 100mm, altura total de 40mm e metade da altura fresado sextavado de 90mm, internamente rosca m72x2 na profundidade de 30mm, fabricado arruela de vedação em teflon com diâmetro externo de 69.8mm e 5mm de espessura.
202205558 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 17:00:14 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio. Entregado a DMME mediante DM-70027592.
202205549 | APG | 202204993 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202216 | 18/04/2022 09:15:44 | FABRICAR EM AÇO INOX COM 2MM DE ESPESSURA 01UN PLACA PARA MONTAGEM DE TACÔMETRO EM MOTOBOMBA DIESEL DA SEMD. FABRICAÇÃO MEDIANTE JATO DE CORTE D'AGUA. ARQUIVO DXF PARA O SOFTWARE EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202205542 | STE |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 202214 | 07/04/2022 18:11:50 | Ajustar el horario del cuadro PSAI | OUO7 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202216 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | REALIZADO AJUSTE DE HORA EN EL INDICADOR DEL PANEL 3CRL4. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205541 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202214 | 07/04/2022 17:57:43 | Verificar y solucionar alarma de defecto menor en el GPS hopf 7001RC | OUO7 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no equipamento. Constatado que não a sinalização não indica uma falha do equipamento. Ref SSA 201709448A. Equipamento com condições normais de funcionamento, liberado para a operação. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205540 | STE |  | K031A001 | QUADRO QY-03 | 0269.003-9 | 202214 | 08/04/2022 16:57:14 | Led indicador del tablero QY 03 quemado (Salida BT abierta). Ver adjunto. No fue posible abrir el tablero para el cambio del mismo. | OUO2 | MEG2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202215 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del led de señalización "Salida BT abierta" el cuál esta en buenas condiciones, por ende se preocedío a la verificación del circuito de señalización del QY-03 donde fue encontrado un falso contacto en el borne de los contactos auxiliares del Disy. 3a10(reserva), efectuado reaprieto de los bornes y posteriormente realizado ensayo de actuación/rearme de la alarma confirmando la correcta señalización de la misma. Panel dejado en condiciones normales de operación. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205534 | SPG |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202215 | 12/04/2022 14:23:35 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EXTENDER LAS RANURAS EN RAMPA HASTA EL GUARDACUERPOS, DEBIDO A QUE SE OBSERVA SITUACIÓN INSEGURA, DEBIDO A SUPERFICIE MOJADA EN DÍAS DE LLUVIA. LA MISMA ESTA UBICADA EN BLOQUE F12/F13, EN LA FUNDACIÓN. PEDIDO ORIGINADO EN LA SSA 202114990A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202248
202205524 | STE |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202215 | 12/04/2022 10:43:45 | Realizar identificação do elevador E2, cota 144, em complemento a pintura realizada na SSA202201535. Em anexo segue a localização das identificações existentes anteriormente. | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202219 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX , AZUL CLARO, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300. OBS: OBSERVOU-SE QUE A SUPERFÍCIE NÃO OFERECEU BOA CONDIÇÃO PARA UMA BOA ADERÊNCIA DOS ADESIVOS, POR CAUSA DA TINTA USADA PARA A RENOVAÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES.
202205518 | STE |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202215 | 12/04/2022 10:44:39 | Realizar identificação do Elevador E4, cota 144, em complemento a pintura realizada na SSA 202201534. Em anexo segue a localização das identificações existentes anteriormente. | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202219 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX , LETRAS AZUL CLARO, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300, E LETRAS AZUL ESCURO, MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX. OBS: OBSERVOU-SE QUE A SUPERFÍCIE NÃO OFERECEU CONDIÇÃO PARA BOA ADERÊNCIA DOS ADESIVOS, POIS A TINTA DISPONIBILIZADA E USADA PARA A RENOVAÇÃO DA PAREDE NÃO PROPORCIONOU SUPERFÍCIE LISA.
202205516 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 16:52:57 | - TORRES SL ( AÇÃO PAE : 1 de 7) 1- Realizar em conjunto com a MT.DF levantamento de quantitativo, identificação, separação e correto armazenamento de peças/partes sobressalentes de torres SL. 2- Emitir DM após serviços Obs: Esse serviço visa ajustar/adequar o PAE (Plano de Atendimento a Emergência) das linhas de transmissão. | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202218 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO
202205513 | STE |  | K032A001 | QUADRO QR-05 | 0275.005-8 | 202214 | 07/04/2022 15:33:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor 52.43 referente alimentação dos quadros CLF 11, CLF 12 e CLF 13. | OUO6 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202215 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resist. Aisl. en el circuito del 52-43 sin carga , con aislación normal Valores A/B/C p/ Tierra(1´, %RH:84.5, °C: 23.4°) : 2,74/2,32/1,99 MΩ. Fue cerrado el disyuntor de la carga CSF-11( CSF-12 y CSF-13 se encuentran desactivadas) y se cerró el disy. 52-43 constatando correcto funcionamiento. (Tensión AB/BC/AC: 226,23/225,93/228,06 V - Corriente A/B/C: 0,4/0,6/0,3 A). Se dejó Cuadro QR-05 en condiciones normales de operación.
202205507 | AAT |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202214 | 07/04/2022 15:41:49 | Avaliar a necessidade de reparo/substituição do motor de acionamento do sistema de translação de baixa velocidade. Outrossim, verificar a presença de desgaste no redutor do sistema de elevação da viga pescadora. Evidências na SSA 202204354. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202219 | ANDRE CESAR SHIRANE | Motor de translação de baixa velocidade: Solicitado atendimento em garantia do contrato 4500048818, responsável pela modernização do equipamento. Item 27 https://confluence.itaipu/display/MPP/Itens+de+Garantia Redutor de elevação das grades: Desmontadas as tampas de inspeção do redutor e realizada inspeção nas engrenagens. Não foram encontradas nenhuma anormalidade como marcas de desgastem oxidação, folgas e defeitos nos dentes, conforme SSA 202205711(D).
202205494 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202214 | 07/04/2022 14:59:44 | PRESTAR APOYO PARA LA FABRICACIÓN DE VÁSTAGO DE LA VÁLVULA DE DRENO DIMENSION: LARGO 1300MM ADEMAS DE UN ACOPLE EMBRA CON BASE DE 23MM2 Y PROFUNDIDAD DE 23MM | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202214 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fresado de una barra cuadrada de acero al carbono a 23x23 mm, mecanizado de piezas en barra de acero de 1" y confeccionado de un encastre cuadrado hembra de 22,5 mm, unión de las piezas con proceso de soldadura SMAW con electrodo revestido rutílico 6013.
202205492 | SPG |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202214 | 07/04/2022 15:00:25 | Solicitamos apoio da caldeiraria para adequação da grade de acesso ao poço do chaminé do conduto forçado (cota 225), para uso/instalação da tampa de alumínio utilizada durante manutenção da comporta de serviço da tomada de água. OBS: trabalho extensivo as demais unidades. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202216
202205484 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 17:07:11 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222874, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituido relé posição RLB (código almox 665797), encontrado travado devido estar com a carcaça deformada. Após a troca, realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade das ações tomadas para o reestabelecimento do correto funcionamento do painel.
202205482 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 14:33:17 | Solicitamos pintura, na cor verde, de eletrodutos dos circuitos de iluminação da cruzeta inferior, que será instalada no próximo PD, e também reparo de pintura na parede metálica, na cor cinza claro, na região abaixo da guia de ar inferior do gerador, após a remoção de suportes metálicos. Trabalho previsto para o próximo PD da UG. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202219 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 nos eletrodutos liberados até a data limite da at.
202205478 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 14:33:32 | Solicitamos apoio para remover suportes metálicos (soldados) das antigas luminárias da região abaixo da guia de ar inferior do Gerador, pois as mesmas serão substituídas por luminárias tipo LED. Obs. trabalho será realizado no próximo PD. | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202218 | NERI XAVIER DA SILVA | Retirado 16 suportes.
202205465 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202214 | 07/04/2022 16:02:56 | Viabilizar a fabricação e a instalação do novo orifício calibrado do instrumento 80PW conforme dimensões do projeto em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202219 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalado la nueva placa de orificio del 80PW conforme proyecto.
202205464 | SAD |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202216 | 18/04/2022 09:17:57 | REALIZAR PINTURA CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA TUBULAÇÃO DE BY PASS ASSOCIADA A VÁLVULA 01EF, NA ELEVAÇÃO 89. U10. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6.
202205463 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202214 | 07/04/2022 11:05:27 | Verificar e reparar piso das salas blindadas da SMIL.DT (Salas 117, 118 e 119). Apresenta alguns pontos com fixação irregular. | ILA3 | MCI1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202219 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de pisos en estructura metálica inferior, con apoyo de personal de ST SRL.
202205462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 15:01:04 | Solicitamos apoio para confecção e instalação de dispositivo de ancoragem (tipo unha) da plataforma inferior da comporta de serviço. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202218 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de pieza para anclaje de dispositivo
202205460 | STE |  | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202214 | 07/04/2022 16:53:32 | Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz instalado no cubículo NC da unidade 05. Roteiro Anexo. | IEQ1 | ILA1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayo realizado en el Generador de 20Hz conforme procedimiento anexo. Resultados en el informe anexo, enviados para análisis.
202205456 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 07/04/2022 15:37:54 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 208.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor com conexão elétrica avariada, aberto SSA 202205699 para manutenção.
202205455 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 07/04/2022 15:37:17 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-I, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 206.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202205453 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 10:10:35 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027583
202205451 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 10:15:12 | Solicitamos confecção de Suportes e adaptadores na impressora 3D para instalação de nova iluminação da região da cruzeta inferior das UG-05. Dispositivos: Proteção de conector com tampa: 30 un., adaptador 3/4" com furo simples: 60 un., adaptador 3/4" com furo alongado: 15un., adaptador tampa 1.1/2": 15 un., adaptador tampa 1": 15 un., adaptador tampa 3/4": 20 un., suporte para trava de luminária: 120 un. Obs. Sr. Valdinei ciente. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202222 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 275 PEÇAS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 35 GRAMAS / UN.
202205448 | STE |  | G073V009 | PAINEL DE REDE PARA O SMF - 2S-LC50 | 3148.001-2 | 202214 | 07/04/2022 08:48:45 | Realizar instalación de GPS Marca/Modelo Reason RT430, S/N RT4303XNNB06A que retorna de reparo. El mismo quedará en observación por una semana. Ref.: SSA 202006777A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202216 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que o GPS que retornou de garantia (SN RT4303XNNB08A) já havia sido instalado no painel, com a AT 202108293. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202205447 | STE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202214 | 07/04/2022 08:36:40 | RECUPERACAO DE OSCILOGRAFIA REFERENTE AOS PAINEIS FIP-02, 2RPL03 E 2RAL03 NA SEMD, REFEFERENTE A REDUCAO DE INTERCAMBIO DE ITAIPU COM ANDE OCORRIDA EM 9.3.2022/21H44MIN. REFERENCIA: RAO 01/22 (EM ELABORACAO) | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | ALLAN MARCOS CAVALARI | RECUPERACAO DE OSCILOGRAFIA REFERENTE AOS PAINEIS FIP-02, 2RPL03 E 2RAL03 NA SEMD, REFEFERENTE A REDUCAO DE INTERCAMBIO DE ITAIPU COM ANDE OCORRIDA EM 9.3.2022/21H44MIN. ENCONTRADOS REGISTROS SOMENTE NO FIP-02, QUE FORAM EXTRAÍDOS E ANEXADOS À SSA.
202205446 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202214 | 07/04/2022 08:35:14 | Conforme PT da IEQ1, SSA 202204408, implementar melhorias na iluminação da região da cruzeta inferior do gerador, e região abaixo da guia de ar inferior do estator, substituindo luminárias convencionais por luminárias tipo LED. Obs.: Projeto em anexo. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | CLEBER NIEHUES | Substituído luminárias convencionais (tipo alumínio fechada) da região da cruzeta inferior e região das guias de ar inferior, tanto do circuito normal, quanto do circuito de emergência, por luminária tipo LED de 19W. Foi instalado grades de proteção em todas as luminárias. As tomadas do recinto no Mancal Combinado foram substituídas e realocadas para o cubículo abaixo das guias de ar inferior da UG. Relatório da modificação em anexo. AT 202203229.Emitido SSA 202211851 p/ IEQ1 atualizar desenhos.
202205445 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202214 | 07/04/2022 17:18:57 | Gestionar reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027586
202205437 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.014-4 | 202214 | 07/04/2022 05:18:10 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na conexão do manômetro MA1. Observada presença de óleo acumulado no local. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202222 | EDSON KIRIENCO | Serviço realizado através da SSA 202211429 (Realizado melhorias (Torno) do adaptador na alimentação do manômetro MA1. Após remontagem e durante abertura da comporta se comprovou a boa estanqueidade do sistema hidráulico do MA1). Obs: Serviço realizado com AT 202203889. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205434 | STE |  | T021A003 | PAINEL GUS 14/15 | 0628.008-0 | 202214 | 06/04/2022 23:37:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A BANDEIROLA ¨CASAMENTO MANUAL DE VELOCIDADE¨ DA U15 NÃO ACENDE MESMO APÓS TESTE E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS. VER ANEXO. | OUO6 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202216 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Encontrado rompimento da solda de conexão do condutor positivo com o do soquete da bandeirola; Refeita a conexão e substituídas as lâmpadas da respectiva bandeirola; Verificado com sucesso a sinalização da bandeirola; Circuito liberado para a operação. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205433 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202214 | 06/04/2022 23:43:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO ESTÁ DEFICIENTE NO RECINTO DA ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL, PRÓXIMO A VÁLVULA 01EF DA U10. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LUMINARIA LED 19W DENTRO DA SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 09:13:25 | Fabricar conforme croqui anexo dispositivo para montagem e desmontagem de cilindros pneumático de acionamento de limpeza do Filtro Cuno-Flo. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202221 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito um dispositivo para desmontar o cilindro pneumático do filtro cuno-flo
202205412 | SEE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202214 | 07/04/2022 14:26:24 | Verificar/solucionar presença de água junta de dilatação na el. 127 para 122, entre AMD2/AMD3. (Verificado e não constatado vazamento do DAC-3104 SSA.2022/05175) | MAM3 | MCI1 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección y no se constato presencia de agua.
202205407 | SAS |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202216 | 18/04/2022 09:18:11 | REALIZAR PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE BY-PASS DA VÁLVULA 01EF E DA VÁLVULA 11RG CONFORME PADRÃO ITAIPU, LOCALIZADAS NA EL. 89 E 92, RESPECTIVAMENTE. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6.
202205406 | SAD |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202216 | 18/04/2022 09:18:20 | REALIZAR PINTURA DA TUBULAÇÃO DE BY-PASS DA VÁLVULA 01EF CONFORME PADRÃO ITAIPU. EL. 89, EIXO CD, U08. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6.
202205403 | STE | 202204216 | A001B026 | VAVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.002-7 | 202214 | 06/04/2022 16:55:41 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°08 A SER RETIRADA DE LA UG 01. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202215 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Fabricación de pistón de bronce nuevo. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 19. Entró en operación en la U01.
202205402 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 08/04/2022 08:14:54 | Realizar atualização da base de dados da Estação de Trabalho UI04 em modo de Simulação. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202232
202205399 | SEE |  | R020B003 | SINALIZACAO | 0973.010-0 | 202214 | 06/04/2022 17:22:00 | Instalar placa de sinalização denominada "Ponto de Encontro". Esta placa faz parte do Plano de Ação de Emergência para o Abandono da Usina. O local detalhado está anexo. A placa está em posse do Edmar Vidal (ramal 6628). Por favor: avisá-lo com antecedência de 1 dia para entrega das placas. | OUO0 | MCI1 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES
202205398 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202214 | 06/04/2022 16:18:14 | Realizar verificación y posterior reparo de la cañería del inodoro del baño de personas con necesidades especiales ubicado en la planta baja del laboratorio SMIL.DT, se verifica perdida de agua en el local. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202218 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la demolición de la pared, reparación de la perdida de agua que presentaba la cisterna embutida y posterior reparación de la pared con colocación de azulejos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202205397 | SAD |  | R015C004 | SINALIZACAO | 0973.009-0 | 202214 | 06/04/2022 17:22:15 | Instalar placa de sinalização denominada "Ponto de Encontro". Esta placa faz parte do Plano de Ação de Emergência para o Abandono da Usina. O local detalhado está anexo. A placa está em posse do Edmar Vidal (ramal 6628). Por favor: avisá-lo com antecedência de 1 dia para entrega das placas. | OUO0 | MCI1 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado instalação de placa de sinalização denominada "Ponto de encontro" próximo estacionamento da 144 (barreira) na margem esquerda, conforme localização em anexo, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202205396 | SPG |  | R008C005 | SINALIZACAO | 0973.005-0 | 202214 | 06/04/2022 17:22:26 | Instalar placa de sinalização denominada "Ponto de Encontro". Esta placa faz parte do Plano de Ação de Emergência para o Abandono da Usina. O local detalhado está anexo. A placa está em posse do Edmar Vidal (ramal 6628). Por favor: avisá-lo com antecedência de 1 dia para entrega das placas. | OUO0 | MCI1 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202229
202205395 | SPG |  | R025B004 | SINALIZACAO | 0973.012-5 | 202214 | 06/04/2022 17:22:35 | Instalar placa de sinalização denominada "Ponto de Encontro". Esta placa faz parte do Plano de Ação de Emergência para o Abandono da Usina. O local detalhado está anexo. A placa está em posse do Edmar Vidal (ramal 6628). Por favor: avisá-lo com antecedência de 1 dia para entrega das placas. | OUO0 | MCI1 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202229
202205394 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 17:16:38 | JATEAR E PINTAR EM AMARELO 20 UN DE OLHAL DE ICAMENTO. OLHAIS SERÃO UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. OLHAIS FABRICADOS CONFORME SSAA:202204525. MATERIAL ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo SA2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano n2677 na cor amarelo 5y8.
202205393 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:16 | Gestionar o reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027672.
202205392 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:27 | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027775
202205391 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 08:38:46 | Gestionar o reparo de dois cartões eletrônicos 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado e dois cartões eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIALES RECUPERADOS POR LABORATORIO, ENTREGADOS A STOCK CON DM 70027663
202205383 | STE | 202205290 | P026A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.089-0 | 202214 | 07/04/2022 14:26:42 | FAVOR FABRICAR NUEVO EJE PARA MOTOVENTILADOR VVT-1604 SIST. F; CONFORME MEDIDAS DEL EJE ANTIGUO, DEJADO EN OFICINA MECANICA MMU3. | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202215 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado eixo em aco carbono 1045 do moto ventilador comprimento 68mm, conforme amostra deixado na oficina.
202205381 | STE | 202205341 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202214 | 06/04/2022 17:17:39 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura de uniones pertenecientes al sistema de medición de presión de agua del filtro Cuno Flo. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202214 | ACOSTA MAURO | realizado a soldagem do equipamento conforme solicitado pelo emissor. Processo de soldagem por eletrodo revestido.
202205379 | APG |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202214 | 06/04/2022 14:59:31 | O grupo de Trabalho de Segurança da SMMG.DT 01/2022 solicita a emissão de parecer técnico, referente a possibilidade relocação das luminárias instaladas no pátio de 66KV e na região do transformadores rebaixadores e reguladores da SEMD, de maneira a aumentar a segurança durante o procedimento de manutenção das mesmas. Segue em anexo, desenho com os pontos a serem relocados marcados. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202205369 | SAS |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202214 | 06/04/2022 17:18:26 | REALIZAR PINTURA DA TUBULAÇÃO DE BY-PASS DA VÁLVULA 01EF CONFORME PADRÃO ITAIPU. EL. 89, EIXO CD, U06. VÁLVULA LOCALIZADA EM FRENTE A ESCOTILHA DE ACESSO A CAIXA ESPIRAL. | MAM1 | MCI4 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6.
202205366 | STE |  | A005E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.005-4 | 202214 | 06/04/2022 14:29:22 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U05 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202217 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Retirado a grade na montante da tubulação da válvula de bypass. após preparação e pintura da grade e do nicho da grade, a mesma foi remontada. as porcas M20 foram substituídas por novas provenientes do próprio setor.
202205362 | STE |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 202214 | 06/04/2022 10:32:36 | Desconectar y posteriomente conectar los siguientes cables por sustitución de los mismos por cables nuevos: HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085 y HT080. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT067, HT062, HT063, HT084, HT079, HT085, HT080, HT068 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205360 | STE |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202214 | 06/04/2022 11:09:57 | Relocar luminárias da iluminação principal das comportas do vertedouro, afim minimizar os riscos durante os procedimentos de manutenção das mesmas. Oportunidade de melhoria identificada pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT 01/2022. Foto com sugestão de alteração em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado pelo grupo de trabalho de segurança da SMMG.DT as luminárias vapor de sódio de 400W localizadas na região das comportas do vertedouro foram relocadas. Serviço realizado juntamente com a execução da SSA: 202207554. Emitido SSA: 202212070 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento.
202205355 | STE |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202214 | 06/04/2022 10:51:04 | Fechadura das portas de acesso às centrais hidrodinâmicas do vertedouro EMPERRADAS, não sendo possível manobrar a fechadura com as chaves. Localização: Vertedouro, elevação 223, localizadas na sala dos paineis CV do vertedouro. Portas com defeitos - CV 05/06 , CV 07/08, CV 09/10 | OUO1 | MCI2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202219 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Extracción de cilindros de cerradura, confección de llaves y posterior instalación de las mismas. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202205351 | STE | 202203155 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202214 | 07/04/2022 11:09:17 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203155. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz.
202205348 | AMP |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 15:39:24 | Favor analisar a necessidade de criação de um código de material específico para a motobomba de transferência de óleo da turbina 50 Hz e outro para a de 60 Hz. Atualmente o código SMR é 802.688-2. Há a necessidade de reposição de estoque destas motobombas para ambas as frequências. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202221
202205342 | STE | 202203156 | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202214 | 06/04/2022 09:29:46 | Realizar alteración de las velocidades de la elevación sin carga, para que queden igual al del PCF-60 conforme tabla en anexo a la SSA matriz 202203156. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202216 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizado ajuste do parâmetro de frequência máxima do inversor da elevação sem carga. Alterado de 60Hz para 44Hz.
202205340 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202214 | 06/04/2022 10:31:52 | Desconectar y posteriormente conectar los cables HT086, HT084, HT079, HT085 y HT080 que salen del QQ-02 para reemplazar los cables actuales de alimentación de las bombas del sistema de drenaje conforme diseños marcados. ( Contrato 4500062184). Se adjunto cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202215 | ALTAIR WIGGERS | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT086, HT084, HT079, HT085, HT080 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo.
202205339 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202214 | 06/04/2022 09:14:04 | Desconectar los cables HT070, HT065 y HT086 que llegan del QQ-01 y del QQ-02 para reemplazar por nuevos cables conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada la desconexión de los cables antiguos HT070, HT065, HT086 y posterior conexión de los cables de fuerza nuevos lanzados por SOCM.DT. Servicio efectuado para los cables HT065 y HT086 conforme SSA 202206018 solicitando el cambio de la fuente de alimentación de la bomba BDR-F16-011, con el fin de aumentar la confiabilidad del pozo. Efectuado ensayos de resistencia de aislamiento de los mismos con resultados en anexo. Emitida SSA 202206152 para IEQ2 actualizar diseños.
202205337 | AIM |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202214 | 06/04/2022 09:25:45 | Durante ejecución de la SSP20223303(1A) encontrado el relé posición TH104 (Thermtronic TH104BUS) de control de temperatura del transformador "TR" inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205336 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202214 | 06/04/2022 10:32:15 | Desconectar los cables HT065, HT070, HT067, HT062 y HT063 para el proceso de sustitución de cables de alimentación de las bombas de drenaje. Posteriormente reconectar los cables nuevos dejando el sistema operativo. Se adjunta cronograma de desconexión. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202215 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada conexión y desconexión de los cabos de fuerza HT065, HT070, HT067, HT062, HT063, HT068, realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados favorables (Valores en Anexo), Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202205332 | ASL |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202214 | 06/04/2022 16:01:47 | VERIFICAR MAU FUNCIONAMENTO DO TMR NR P100400301156; DURANTE A CONVERSAÇÃO A UNIDADE DESLIGA E FICA TOTALMENTE INOPERANTE. OBS: A UNIDADE RESTABELECE AS VEZES APÓS VÁRIAS TENTATIVAS DE INICIAÇÃO. | MEL1 | MEL3 | FERNANDO LAC GENTIL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho TMR não liga, emitida SSA derivada para avaliação do laboratório. Programado TMR reserva provisório para o usuário, ramal 4713.
202205331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 15:39:38 | Apoio para análise de furadeira radial KONE KR-50 localizada na oficina de caldeiraria. A furadeira apresenta problemas elétricos de funcionamento. Conversar com NERI. (senhor José Lorenzo ciente do trabalho) | MMU3 | ILA2 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202216 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado falla en una fase en la conexión de inversión de giro del motor de traba/destraba de la herramienta. Retiro de contactor defectuoso. Reparo de contactor respectivo para esa función en el laboratorio. Instalación del contactor reparado. Test con el operario satisfactorio. Liberado para uso.
202205330 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 06/04/2022 17:20:02 | Avaliar recuperação ou descarte do rotor do motor VVT-0326, em função da existência de anéis de encosto improvisados, conforme fotos em anexo. Motor entregue na oficina MMU3. | MAM3 | IMA0 | RICARDO AFONSO BACKES | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor VVT-0326 cod. 539252 sin posibilidad de reparo según MMU3, Ref. SSA 202206064. El motor fue entregado en DMME para descarte mediante DM-70027736.
202205327 | STE |  | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202214 | 06/04/2022 15:57:32 | Substituir o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30K 45 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30K 45 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição foi realizado com sucesso, teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. número de reserva 420520. AT 202202367. SSP 20224344.
202205325 | SAS |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 06/04/2022 10:52:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estrutura da fixação da porta de acesso à barragem entre unidades 2 e 3 (acesso ao elevador E1 e QT-04 pela elevação 144m), apresenta rachaduras e desprendimento de material | OUO1 | MCI1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo nos locais com desprendimento de material com argamassa de cimento e areia (dosagem: traço 1:2) e aplicado pintura, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205318 | SEE | 202205246 | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202214 | 06/04/2022 16:46:43 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de colocar cañerías de desagüe a los registros eléctricos ubicados sobre el muro lateral derecho. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202225 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Elaboração de parecer com análise dos projetos 4060-DC-05017, 4084-DC-05014, 4085-DC-05124/05126, 6052-DC-05009 e 2800-DC-00001. Inspeção realizada na semana 202214.
202205316 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:47 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB2 E 39VB2-1, EIXO X. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (Gráfico de Desvio). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205315 | STE |  | A005A041 | QUADRO GGB-05 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.005-2 | 202214 | 05/04/2022 17:20:30 | EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DO MÓDULO MEGGITT VSV301 NA POSIÇÃO 90VB32/3 EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTIGO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VIBRAÇÃO, SOLICITAMOS AFERIR/CALIBRAR NO LOCAL O CONJUNTO SENSOR/TRANSDUTOR POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1, EIXO Y. SERVIÇO PREVISTO PARA PD 3A PUG 2022. SERVIÇO ORIUNDO DA SSA 2017/12017A. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202217 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Os valores medidos no conjunto Sensor + Condicionador estão fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade de 4 V/mm (+- 5 %), sem descontar o valor do offset. Utilizando a sensibilidade nominal, se for descontado o valor de offset, a partir de 1,5 mm o conjunto estaria dentro dos limites de tolerância considerados de +- 5 % (ver Gráfico de Desvio anexo). Aceitação/aprovação do conjunto fica a critério do solicitante. Ver folha de calibração anexa.
202205303 | APV |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202214 | 06/04/2022 07:56:05 | Avaliar a necessidade de reparo do motor N1 da bomba BDR-H14-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203034. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Bomba BDR-H14-001 não prevista para substituição no contrato com a empresa Ruhrpumpen. Porém, as demais bombas da estação H14 (BDR-H14-002 e BDR-H14-003) serão substituídas. Assim, poderá ser utilizado um dos 2 motores dessas bombas para substituir o motor da BDR-H14-001.
202205296 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.310-0 | 202214 | 06/04/2022 07:40:49 | EXECUTAR INSPEÇÃO, DESMONTAGEM DAS TAMPAS E ENVIO A MCI4 PARA PINTURA, SUBSTITUIR JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº14 SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 2020/10014A. NOTA: APÓS INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO DOS ESPELHOS, REMONTAR APENAS A TAMPA SUPERIOR E PROTEGER ESPELHO E TAMPA INFERIOR COM LONA E FITA ADESIVA. DEMAIS INFORMAÇÕES EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202215 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 2022/22: EXECUTADO SUBSTITUIÇÃO DAS JUNTAS DE VEDAÇÃO DAS TAMPAS E MONTAGEM DA TAMPA SUPERIOR (TORQUE DE 10 KGF X M) APÓS A RECUPERAÇÃO/REPINTURA DAS TAMPAS POR MMU3 E MCI4. SUBSTITUÍDA A JUNTA DA TAMPA INFERIOR CONFORME SOLICITADO NA SSA. NOTA: RADIADOR FICARÁ COMO RESERVA NO SETOR SOMENTE COM A TAMPA SUPERIOR MONTADA. RADIADOR SERÁ MONTADO EM PRÓXIMO PD 3S NA U09A NA POSIÇÃO 2 (C/ DETECTOR DE FUMAÇA) CONFORME PREVISTO PARA 2023.
202205293 | STE |  | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202215 | 12/04/2022 08:06:43 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 e K3 não atuaram as respectivas bandeirolas do anunciador. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 114472. SSA de referência: 2022 05327. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027587
202205292 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 14:02:25 | Constatado que 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão em estoque no deposito estão com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202216 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Retirados 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estavam em estoque no deposito com defeito sem condições de uso nos retificadores de corrente continua e enviados para reparo SSA:202205307 por ILA2. Após reparo colocados em estoque.
202205282 | STE |  | C002B006 | QUADRO BAP-A1/B1 PROTECAO ALTERNADA | 0227.010-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:46 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos.
202205281 | STE |  | C002B005 | QUADRO BBP-A1/B1 PROTECAO PRIMARIA | 0227.009-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:51 | Inibir BF do disjuntor de acoplamento de barras A1/A2 a fim de possibilitar a execução da MP2A SSP nº 2022/1036. Normalizar uma vez concluída a preventiva. Obs.: previsão de execução de 09/04/2022 as 08:00 até 10/04/2022 as 16:00. | MET3 | MEL1 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Inhibido función 50BF del disyuntor de acoplamiento de barras A1/A2 a fin de posibilitar el MP2A (SSP Nº 2022/1036). Normalizado al término de los trabajos.
202205276 | STE |  | A005A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202214 | 06/04/2022 07:41:03 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202218 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VÁLVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR )
202205275 | APG |  | L050A004 | QX-26021 | 0698.174-7 | 202214 | 05/04/2022 15:59:48 | Pintar eletrodutos que passam cabos conectados no quadro de iluminação de emergência QX-26021 . foto em anexo. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205271 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202214 | 05/04/2022 09:43:09 | Ante dos eventos similares, y sus consecuencias para la generación de la unidad, solicitamos parecer técnico sobre la posibilidad de instalar supervisión remota de posición de la válvula SV17 del sistema de agua pura - extensible a todas las unidades generadoras. | MMU1 | IME3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Demanda similar atendida na SSA 201911320B (antigo SMA). Na ocasião foram revisadas as PICs 9M do Sistema de Água Pura, que passaram a contemplar a verificação desta e outras diversas válvulas que impactam na geração. Intervenções fora do PD deverão ser realizadas com AT específica, já prevendo a isolação/normalização das válvulas mencionadas. Demandas de automação serão tratas por meio de outro documento, caso necessárias.
202205270 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202214 | 06/04/2022 09:48:12 | Cota 57: Se observa acumulación considerable de agua en el receso para válvula del sistema de drenaje. Realizar drenaje del local. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202215 | TORRES ALEGRE ALCIDES | El poso de la válvula fue desaguado de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202205261 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202214 | 05/04/2022 09:20:23 | Para atender la GCSMIT-1137, instalar de forma provisoria la llave selectora pos: S1 (panel 01-03) o en la pos: S4 (panel 04-07) o en la pos: S10 (panel 08-10) referente al modo de operación de los resistores de calentamiento del tablero, utilizando material cód stock: 106046, modelo CA20B.A211.600.E de manera a verificar la adaptación de este modelo en una de las columnas del UMCC. Posteriormente reinstalar la llave selectora original y devolver a stock la llave CA20B.A211.600.E. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO PROVISORIAMENTE CHAVE SELETORA POS. S10 COMPARTIMENTO 10.1 CÓDIGO 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A) , REALIZADO ENSAIO DA CHEVE SELETORA NAS POSIÇÕES AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO, CONSTATADO COMPATIBILIDADE COM A CHAVE RETIRADA. OBS: FORAM NECESSÁRIOS REALIZAR 4 FUROS NO PAINEL PARA FIXAÇÃO DA CHAVE. CHAVE DEVOLVIA AO ESTOQUE. Montagem/Desmontagem de Instalações Temporárias AT 202203347
202205260 | STE | 202205140 | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 05/04/2022 07:46:36 | Verificar / solucionar o motivo pelo qual, durante ensaios em atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B, deixando de fazer a atuação por sobrecorrente nos valores setados. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de componentes y análisis térmico con termovisor, encontrado procesador con falla. Sin condiciones de reparo. Dar baja. No liberado para uso.
202205249 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 05/04/2022 07:43:10 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do sinalizador vermelho referente ao disjuntor 52A fechado. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado relé X52A inoperante. Substituído relé por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 299731 . Após, realizados ensaios funcionais, constatando-se correta sinalização da posição do disjuntor 52A. Painel em condições normais de operação.
202205246 | AIM |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 202214 | 05/04/2022 08:00:12 | Solicitamos apoio para abrir caixas de passagem de cabo sobre o muro lateral do vertedouro e solucionar problemas de drenagem e infiltração. | MEG3 | MCI1 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de impermeabilização nas bordas das tampas das caixas de passagem, instalação de dreno com tubo de 25mm em uma caixa de passagem e execução de muretas para redirecionamento da agua de chuva. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202205236 | STE | 202205119 | A001B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERENCIA DE OLEO | 0054.001-3 | 202214 | 05/04/2022 07:16:20 | Conforme SSA matriz avaliar a possível causa da baixa isolação no motor da motobomba e caso necessário repará-lo. OBS: Deixado na oficina elétrica com Alex. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202216 | APONTE APONTE CLAUDIO | INPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR TOTALMENTE, REALIZADO LIMPIEZA GENERAL, LAVADO Y SECADO EN ESTUFA, CAMBIADO RODAMIENTOS 6206-2Z/C3 SKF Y 6208-2Z SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS, RESISTENCIA DE AISLACION >18OOO MGHM.
202205225 | SEE | 202205207 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:44 | Alterar parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo da 202205207. Realizar essa alteração na UI04 e após os testes de comando por esse gateway redundante, derivar para colocação em produção na UI.03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU
202205224 | SPG | 202205208 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 06/04/2022 08:53:51 | Criar pontos calculados, conforme anexo da 202205208, para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar testes na UI.04 e após validados derivar para implementação na UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202231
202205223 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202214 | 05/04/2022 16:32:57 | Verificar motivo de falta de informações de Potencia Ativa e Reativa provenientes do CM1-52A. Foi realizada a conexão dos cabos provenientes dos transdutores na DAUC-03 (SSA 202013106B) e constatou-se que tais valores permaneceram inválidos no sistema. | MEL4 | MEG2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 22/14:Realizado teste de ponto a ponto e teste isolação no cabo de interligação entre 5F1 e DAUC3 com resultados satisfatórios(>20Gohms).Emitida SSA 202205599 p/ ILA3 alterar saídas para 4-20mA e calibrar CH2 c/range 0-3000KVar e CH3 de 0-3500KW.Medições realizadas no CH3=4,8mA, SCADA= 180MW, emitida SSA202205682 p/IEQ2 formalizar valores, e adequar sistema SCADA, já que o valor ideal seria 180KW.AT202203020.
202205212 | STE | 202205167 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202214 | 05/04/2022 11:45:55 | Realizar substituição dos resistores de aquecimento do VVT-0529. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0529, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202205206 | STE | 202202745 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 04/04/2022 14:03:23 | Modificar los puntos del anexo en la base de datos del SCC correspondientes al sistema 2COC de la SEMD. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205205 | STE | 202205182 | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 05/04/2022 07:59:53 | Solicitamos apoio na usinagem da tampa traseira da bomba de modo a eliminar a folga axial encontrada (0,094mm), conforme SSA Matriz. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizada na placa do torno tampa traseira do mancal da bomba e removido pelo processo de faceamento 0,09 mm em sua espessura para corrigir folga axial.
202205200 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 11:52:47 | Eliminar da base do NMR5 as telas listadas no arquivo anexo. Total de 91 telas para excluir. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205183 | SEE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202214 | 04/04/2022 14:25:26 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202204224, FOI CONSTATADO BAIXA ISOLACAO NO MOTOR REFERENTE AO VVT-1407. OBS.: MOTOR ENCONTRA-SE DESCONECTADO. | MEG2 | MAM3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202221 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDO EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOVENTILADOR VVT-1417 Y DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202204456
202205182 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 04/04/2022 10:17:27 | Durante medições periódicas da bomba, observada folga axial de 0,09mm no conjunto eixo/mancais. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202214 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a retirada de 0,09mm de material da tampa traseira da bomba por meio da SSA 202205205 (MMU3). Após a remontagem, valor final da folga axial ficou dentro das tolerâncias: 0,01mm.
202205173 | STE |  | M080I001 | ACELEROMETRO | 3011.008-8 | 202214 | 04/04/2022 09:36:48 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205172 | STE |  | M080H001 | ACELEROMETRO | 3011.007-6 | 202214 | 04/04/2022 09:36:56 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205170 | STE | 202205167 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202214 | 04/04/2022 10:42:36 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0529. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado desconexión de los antiguos resistores y conectado los nuevos resistores. Mediciones realizadas: Resistencia óhmica individual (1744, 1749 ohm), en paralelo (890 ohm );Resistencia de aislamiento (250Vcc/1min): >50 Gohm. Tensión: 224,8Vca; Corriente: 0,245A; Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202205169 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.002-5 | 202214 | 04/04/2022 09:33:27 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205168 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.004-9 | 202214 | 04/04/2022 09:32:46 | Realizar backup de archivos de datos que poseen defecto de registro de fecha de evento, conforme relatado en anexo. Encaminar backup para SMIN.DT. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada seleção e compactação dos dados requisitados e enviados para SMIN por pendrive.
202205155 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:19:14 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-D danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-D.
202205154 | STE |  | K019A001 | QUADRO QF-02 | 0271.002-1 | 202214 | 04/04/2022 09:18:10 | Durante Manutenção preventiva (SSP20224000) encontrado micro fim de curso de carregamento de mola do disjuntor 52-C danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituído o micro fim de curso de carregamento de mola por outro de iguais características (cód. almoxarifado 587243) normalizando o funcionamento do disjuntor 52-C.
202205153 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 09:17:54 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o Alarme de CA alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletrônico Pos. E3 da caixa BT3 (código almox 302139) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205393 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205149 | STE |  | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202213 | 03/04/2022 19:16:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente alarme "Defeito quadro CLF-18" no quadro QF-02. Obs. Verificado no CLF-18 indicador Presys 49B apresentando indicação de "Falta" no display. | OUO6 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202214 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Encontrado indicador digital com defeito, substituído por outro de mesmas características retirado de almox., realizada parametrização e teste de funcionamento com resultado satisfatório. Após instalado o indicador digital medido a resistência do RTD e comparado com valor mostrado no indicador digital (114,6 Ohm=34,7°C), valores compatíveis com a tabela de conversão de RTD. Equipamento deixado em condições normais de operação. Emitida SSA:202205445 p/ IMA0 gestionar reparo de indicador.
202205140 | AIM |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 | 04/04/2022 08:46:08 | Durante atendimento à SSP 20225564, verificado defeito no módulo de proteção do disjuntor 52B. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205139 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202213 | 02/04/2022 11:44:22 | Verificar/solucionar motivo por el cual el relé "x72.b" está con la carcaza deformada ocasionando funcionamiento incorrecto del cargador. Defecto detectado durante maniobras de asilación total del cuadro QF-02. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição X72.b por outro retirado do almoxarifado (cód. almox. 665797) normalizando alarme "disjuntor controle aberto".
202205138 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202213 | 02/04/2022 11:44:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual el relé "RL.5" está con la carcaza deformada ocasionando funcionamiento incorrecto del cargador. Defecto detectado durante maniobras de asilación total del cuadro QF-02. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído contator auxiliar posição RL.05 por outro retirado do almoxarifado (cód. almox. 665797) normalizando alarme "falta tensão 125Vcc anunciador". Emitido SSA202205617 para IEQ2 solicitando atualização de desenho.
202205128 | STE |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 202214 | 04/04/2022 08:12:00 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202205127 | STE |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202214 | 04/04/2022 08:11:43 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202205126 | STE |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 202214 | 04/04/2022 08:11:19 | Realizar termografía, medición de corriente de la puesta a tierra principal del trafo y de los links equipotenciales entre el tanque principal y los bus-duct X1/X2, en las mismas condiciones operativas del trafo en las mediciones realizadas en el 2018 con SSA's 201712966E/F/G/H. Adjuntar relatorio antes del MP-3S de la UG17 prevista para julio/2022. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202215 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente elétrica e inspeção termográfica conforme solicitado. Os detalhes são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202205125 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:27 | Confeccionar na impressora 3D 20 unidades do dispositivo para trava da mola do mecanismo de bloqueio dos disjuntores da ventilação. OBS. Modelo do dispositivo foi entregue para o Senhor Valdinei. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 20 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 70 GRAMAS / UN.
202205116 | STE | 202203766 | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSORIOS | 0285.002-8 | 202214 | 04/04/2022 11:37:41 | Confeccionar alojamento de anel oring em parafuso flangeado do filtro de óleo lubrificante conforme modelo. | MAM2 | MMU3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202215 | CHARLES LAUSCHNER | Removido tintura da superfície inferior do copo do filtro para possibilitar inspeção visual na tentativa de encontrar trincas sendo o motivo do vazamento de óleo porem não encontrou-se mencionado defeito, observando o parafuso encontrou-se um leve amassado na sede de vedação, colocou-se o parafuso ao torno e removeu-se o amassado obedecendo o perfil original da sede.
202205109 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.025-8 | 202214 | 05/04/2022 09:48:03 | Solicitamos a reposição do material código 201383 (ROLAMENTO ESF FIX 45X85X19) utilizado nos motores dos ventiladores do sistema de excitação na periodicidade 3A (PIC.ME.0123). Material se encontra com estoque zerado no DMME. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 80 un. del material cod. 201383 (Rodamiento) el 20/04/22 (4500065401/10). Saldo actual en stock 74 un. OBS: Politica del material ZM=50/90. MTDFS-7226
202205108 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202214 | 05/04/2022 09:47:55 | Solicitamos a reposição do material código 642290 (ANEL VED O-RING EPP 80SH 3,53X59,92MM) utilizado na bomba de água pura nas periodicidades 3A/6A (PIC.ME.0060). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 17 un. del material cod. 642290 (ANILLO SELL) el 05/05/22 (4500065318/10).Saldo actual en stock 17 un.
202205105 | STE |  | P025A008 | CCM KH-56 | 0592.043-4 | 202213 | 01/04/2022 15:59:50 | Verificar e solucionar ruido anormal na gaveta do disjuntor do VVT-1427. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | VERIFICADO RUIDO ANORMAL EN LA GAVETA VVT-1427, ENCONTRADO CONTACTOR AUXILIAR POSICIÓN "XC" CON EXCESO DE OXIDACIÓN EN SU INTERIOR, FUE SUSTITUIDO POR OTRO CONTACTOR CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS (SCHNEIDER,3NA,2NF,10A,127 VCA,50/60 HZ(CÓD. ALMOX.-679283). CONSTATADO FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPAMIENTO QUEDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205104 | STE | 202205096 | B012H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.014-8 | 202213 | 01/04/2022 17:10:35 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. NOTA: UTILIZAÇÃO DA PEÇA PROGRAMADA PARA 12/04/22. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado porca em material latão, diâmetro externo de 100mm, altura total de 40mm e metade da altura fresado sextavado de 90mm, internamente rosca m72x2 na profundidade de 30mm, fabricado arruela de vedação em teflon com diâmetro externo de 69.8mm e 5mm de espessura.
202205103 | STE | 202205095 | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202213 | 01/04/2022 17:12:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. NOTA: UTILIZAÇÃO DA PEÇA PROGRAMADA PARA 11/04/22. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado porca em material latão, diâmetro externo de 100mm, altura total de 40mm e metade da altura fresado sextavado de 90mm, internamente rosca m72x2 na profundidade de 30mm, fabricado arruela de vedação em teflon com diâmetro externo de 69.8mm e 5mm de espessura.
202205091 | STE |  | R090D004 | QUADRO DE COMANDO E CONTROLE DA CENTRAL HIDRAULICA | 1158.001-7 | 202213 | 01/04/2022 15:30:54 | Durante la ejecución de la SSA 201505208A fue detectado que la compuerta 3 no acepta comando de abertura. Solicitamos verificar fin de curso inferior (FCI3) de la mencionada compuerta. Obs.: necesario realizar comando de abertura y cierre para acoplamiento de cilindros de accionamientos a la compuerta 3 para que la misma quede operativa. | MAM2 | MEG2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Substituído fim de curso posição FCI3, com defeito por outro, (código almox. 009949-0). Realizado manobras de abertura e fechamento na comporta, constatando seu funcionamento normal.
202205089 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 01/04/2022 16:38:21 | Solicitamos apoio para confecção de 30 chapas em formato de olhal para manutenção das buchas dos mancais intermedários das palhetas móveis do distribuidor. Modelo de amostra deixado com Eloir. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202215 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de 30 ojales par turbina
202205085 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:15:57 | Confeccionar na impressora 3D 2 coletores de limalha de ferro adaptados para a furadeira de base magnética.A furadeira será apresentada no laboratório para retirar as medidas. Detalhes conforme combinado com o Sr. Valdinei. Contato Cleber R:9558. | MEG1 | ILA3 | CLEBER NIEHUES | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202221 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 2 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 90 GRAMAS / UN.
202205082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 09:02:02 | REALIZAR REPARO EM REDUTORA DE PRESSÃO 1/2" (COD:117323) DO SISTEMA DE AR DE DE SUPERVISÃO DO ANTIINCÊNDIO. VÁLVULA SUBSTITUIDA NO SAI DA U08 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202204506. VÁLVULA EM OFICNA DE MAM1. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202223 | FABIANO SOARES GARCIA | DESMONTADO VÁLVULA E SUSTITUIDO DIAFRAGMA AVARIADO. REMONTADO VÁLVULA E REALIZADO ENSAIO/AJUSTE DE PRESSÃO EM 5,0KGF/CM². A VÁLVULA OPEROU POR APROXIMADAMENTE 24 HORAS SEM APRESENTAR VAZAMENTOS OU VARIAÇÕES DE PRESSÃO. VÁLVULA DISPONIBILIZADA AO SETOR.
202205075 | STE |  | P025A003 | QUADRO KG-36 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.010-3 | 202213 | 01/04/2022 11:40:04 | Verificar e solucionar disjuntor 52-31 (alimentação do KH-54) disparado. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202214 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado motor VVT1425 do KH-54 apresentando baixa isolação (emitido SSA:202205481 para MAM3 e desconectado) e disjuntor 52-31 apresentando defeito no mecanismo de rearme. Instalado disjuntor fabricante Schneider modelo NSX250L (DISJUNTOR TERMOMAG 3P 800V 250A, código 261220). Ajustes: Térmico=250A e Magnético=1250A conforme OA BT-3494/2020. Planilha de ensaios em anexo. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202205074 | STE |  | P009A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.102-9 | 202213 | 01/04/2022 14:23:13 | Ventilador GMV - 0901 com ruído anormal Localização: Elevação 98 na Casa de força, eixo AB, Unidade 9, atrás do TEP - 09. | OUO1 | MAM3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202218 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-0901. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205071 | STE |  | A001L023 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202213 | 01/04/2022 17:12:33 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 7TR1201/BB do sistema de alarme referente ao relé 87TR da U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé B não atuou. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 224472. SSA de referência: 2022 05070. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027582
202205070 | STE |  | A001L023 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202213 | 01/04/2022 11:11:49 | Substituir o módulo de sinalização SIEMENS 7TR1201/BB, localizado no ULP 12, posição 12EC147 referente a sinalização da atuação da proteção 87TR. Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 224472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo de sinalização SIEMENS 7TR1201/BB, localizado no ULP 12, posição 12EC147 referente a sinalização da atuação da proteção 87TR. Após substituição, foi realizado com sucesso, testes de atuação do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 224472.
202205069 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202213 | 01/04/2022 11:45:49 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222647, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Encontrado relé RLB com carcaça deformada. Substituído por outro de mesmas características e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado.
202205068 | STE | 202205038 | A019B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202213 | 01/04/2022 14:23:56 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°14 A SER RETIRADA DE LA UG 09A. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202214 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 20 ingresada en la UG9A.
202205065 | STE |  | K048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202213 | 01/04/2022 11:31:02 | Constatado funcionamiento intermintente de la luminaria en las inmediaciones del tanque de expansión del agua pura de la unidad 18A conforme anexo.- | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA COM DEFEITO POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. A ILUMINAÇÃO FOI DEIXADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO ATIVIDADE FOI EXECUTADA NA SSP:2022/5748. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205063 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202213 | 01/04/2022 11:32:13 | Constatado que, estando el interruptor totalmente extraido y bloqueado, no señaliza "extraido" en el sistema SCADA. | OUO6 | MEG2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada inspeção nos micros fim de curso de posição (extraído /inserido) do disjuntor dentro do cubículo e verificado correto funcionamento do fim de curso. Realizada manobra de extração e inserção do disjuntor (com apoio de opuo.dt) e verificado correta sinalização de posição inserido e extraido no SCADA. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205060 | STE |  | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202213 | 01/04/2022 15:43:59 | Substituir o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30I 143 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição realizar teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA, localizado no ULP 19, posição 30I 143 referente ao sistema de anunciação (alarme). Após substituição foi realizado com sucesso, teste de atuação de todos os relés do módulo. Falha foi detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 114472. Número de reserva 420520. AT202202367 SSP 20224344
202205057 | STE |  | A001L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.001-5 | 202213 | 01/04/2022 15:52:31 | Substituir o módulo eletrônico SIEMENS 7TL4011/BB, localizado no ULP 10, posição AC91 referente a proteção 40. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202214 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o módulo eletrônico SIEMENS 7TL4011/BB, localizado no ULP 10, posição AC91 referente a proteção 40. Código de material 115274 e número de reserva 420175. Após a substituição do módulo, foi executado novos testes com resultados adequados. AT 202202367. SSP 20224344.
202205042 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 15:52:13 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P102C90109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202205033 | STE |  | K091E005 | POCO E ACESSORIOS | 0258.026-8 | 202213 | 01/04/2022 14:54:15 | REALIZAR REPARO E/ OU CONFECÇÃO DE ESCOTILHA DE ACESSO À CAIXA SÉPTICA DA ETE DA AMC, ELEVAÇÃO 144m, QUE APRESENTA SEVEROS DESGASTES POR OXIDAÇÃO. A MESMA ENCONTRA-SE EM CORREDOR DE ACESSO DE ENTRADA DO PAINEL DE BOMBAS, E PODE CAUSAR ACIDENTE DE QUEDA DE ALTURA PARA DENTRO DA CAIXA SÉPTICA.. | MAM1 | MCI1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202219 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de tapa con apoyo de personal de ST SRL
202205024 | AIM |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202214 | 05/04/2022 07:55:05 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFIOU-SE VAZAMENTO DE ÓLEO DO REDUTOR PELO RETENTOR. TAMBÉM VERIFICOU-SE VAZAMENTO DE PRODUTO QUÍMICO PELA CARCAÇA DA BOMBA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO EQUIPAMENTO, REALIZADO DESCONEXÃO ELETRICA E SUBSITUIDO CONJUNTO MOTOBOMBA POR MODELO NOVO. INSTALADO MOTOBOMBA MARCA OMEL, MODELO DMP/0-1. REALIZADO RECONEXÃO ELÉTRICA E REALIZADO ENSAIOS ONDE VERIFICOU-SE VAZÃO DE APROXIMADOS 12L/H. AGUARDANDO CADASTRO DE NOVO EQUIPAMENTO.
202205012 | STE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202213 | 01/04/2022 10:13:02 | SOLICITAMOS PT PARA A PADRONIZAÇÃO DO PAINEL KZ-01 CONFORME JÁ REALIZADO NO PAINEL KZ-02 E KZ-06 PARA SOLUCIONAR OS CONSTANTES ALARMES DE NÍVEL NO TANQUE DO KZ-01. OBS. SSAS DAS MODIFICAÇÕES JÁ REALIZADAS KZ-02 SSA:201816506E, E SSA 202100268C DO KZ-06. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202224 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | PT favorable para realizar modificaciones conforme diseños en anexo. Instalar el sensor de nivel COD:699209 y el indicador digital COD:711745.
202205010 | STE |  | K091E007 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE HIPOCLORITO DE SODIO | 0127.166-0 | 202214 | 05/04/2022 07:51:49 | DURANTE PREVENTIVA VERIFICAMOS QUE TUBO DE PVC DN1/2POL PARA INJEÇÃO DE HIPOCLORITO ENCONTRA-SE ROMPIDO. OBS: SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO DA SSA: 201903682A DO ANTIGO SISTEMA (MIGRAÇÃO). | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO A ABERTURA DA CAIXA SÉPTICA E ACESSADO TUBULAÇÃO DE INJECÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS. RALIZADO REPARO E FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE PVC, REALIZADO ENSAIOS E LIBERADO PARA OPERAÇÃO. ENTRADA EM ESPAÇO CONFINADO REALIZADO COM ACOMPANHAMENTO DE BOMBEIROS.
202205007 | SPG |  | K091E006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 202214 | 05/04/2022 07:44:36 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICAMOS QUE TUBO DN3POL APRESENTA VAZAMENTO EM TRECHO DE INTERLIGAÇÃO DE POÇOS, LOCALIZADO DENTRO DA CASA DE BOMBAS. OBS: SSA EMITIDA EMSUBSTITUIÇÃO DA SSA:201813283A (MIGRAÇÃO). | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226
202205003 | APG | 202204907 | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 17:12:22 | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. Verificado que esses relés estão com código inativado no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202205001 | APG | 202204923 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 17:12:33 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111975A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-9893-E HJ.17. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202204998 | APG | 202204932 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:22:16 | Solicito parecer técnico sobre la faja de medición del Amperimetro A2. El cual fue encontrado durante el comisionamiento (SSA202111974A) que la faja de medición de la misma (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202204996 | STE |  | K014A008 | DISJUNTOR 13,8 KV 521-7/CS-02 | 0255.031-8 | 202213 | 31/03/2022 16:59:30 | Verificar e solucionar lâmpada de indicação de mola carregada desligada. Confirmada mola carregada e efetuada troca de lâmpada. | OUO2 | MEG2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Ajustada a alavanca de acionamento do fim de curso posição FCm, e realizado teste de abertura e fechamento do disjuntor, observando a correta sinalização da lâmpada de indicação (mola carregada). |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202204992 | APG |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202213 | 31/03/2022 14:22:30 | Solicito P.T, sobre el comisionamento del cargador de baterias C3A (SSA:202112521A), donde fue encontrado que los valores de actuación de fuga a tierra de dicho cargador (polo positivo:31.66Vcc; polo negativo:-34,54Vcc) son diferentes a lo requerido en la planilla de comisionamiento N° 6616-83-19315E (positivo/negativo: 40,8Vcc/-40,8Vcc). | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202204987 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 31/03/2022 10:30:54 | verificar motivo de alarmas intermitentes en consola NOC del SCADA "Erro/Error - 109 de SERVER 2 servidor historian para RTU 120 STATUS" y "Erro/Error - 109 de SERVER 1 servidor historian para RTU 120 STATUS". | OUO5 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202215 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | La SSA fue atendida de forma inmediata realizando la colecta de informaciones y remitido para SMIN.DT. Fue emitido el EVT 199 para seguimiento y solución del problema.
202204985 | STE | 202204266 | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.001-0 | 202213 | 31/03/2022 10:38:45 | SOLICITO APOYO PARA MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL RULEMAN DE LA TAPA TRASERA Y DELANTERA DEL MOTOR M2 Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE(J6). MOTOR SIEMENS (RULEMAN 6214 C3)LIMITE SUPERIOR: 125,018mm LIMITE INFERIOR: 124,993mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M2 SIEMENS 57001-0. constatado os seguintes dados: parte dianteira: tampa - 125,010 e 125,015 mm apresentando ovalização / eixo: 70,010mm. Parte traseira: tampa - 124,990 mm / eixo: 70,010mm.
202204984 | STE | 202201388 | P042E015 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS AGUA RESFR.GRUPOS PRINCIPAIS | 0127.255-1 | 202213 | 01/04/2022 14:57:18 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSITUIÇÃO DE TRECHO AVARIADO EM UNITOP 1101, POR MATERIAL EM AÇO INOX, CONFORME SERVIÇO SEMELHANTE EXECUTADO EM UNITOP 0901, EM SSA: 202006731B. | MAM3 | MMU3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202218 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi confeccionada uma nova tubulação em aço inoxidável.
202204983 | STE | 202201099 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202214 | 06/04/2022 11:19:47 | Solicitamos apoio com guindaste para atendimento da SSA 202201099 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202221 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para sustitución de 3 esferas de señalización de la línea de transmisión indicada en la SSA matriz.
202204971 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202213 | 31/03/2022 10:40:14 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202219 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron reemplazadas las mangueras del instrumento 63PW4 que se encontraban resecadas.
202204970 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202213 | 31/03/2022 10:40:24 | Durante inspeção, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | RAFAEL DALL AGNOL | Realizada a substituição das mangueiras das tomadas de pressão do instrumento 63PW4 por outras provenientes do almoxarifado.
202204962 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202213 | 31/03/2022 08:36:15 | Solicitamos apoyo para la verificación del enlace de FO entre el Firewall principal de Borde Lógico - IFS-SCC-FW1 y el BITCOSW1. Para más detalle ver documento en anexo. | MEL4 | MEL3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace SSC-SCADA, encontrado patch cord proveniente del DIO-07 puerto 17/18 conectado al puerto 23/24 del DIO-14. Enlace normalizado conectando patch cord al puerto 11/12 del DIO-14 según diseño en anexo de emisión. Trabajo realizado con AT 202202502 de MEL4
202204953 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 02/04/2022 17:29:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 10 permaneceu agarrada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | REALIZAMOS EL AJUSTE DE TENSIÓN DE LOS DOS MUELLES HELICOIDALES MEDIANTE PROPIO TORNILLO DE AJUSTE DEL CILINDRO DE FRENO Y LUBRICACIÓN DE LAS CHAVETAS Y CILINDRO SUPERIOR CON ACEITE MINERAL EN AEROSOL. POSTERIORMENTE PROBAMOS EN TRES ACOCIONES, ACTUANDO CORRECTAMENTE EN LAS TRES OPORTUNIDADES, QUEDANDO EL CILINDRO DE FRENO Y EL SISTEMA DE FRENADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202204949 | STE | 202204579 | M082L001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DO CAPANEMA | 1479.029-8 | 202213 | 31/03/2022 08:44:27 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Ponte do Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 5,0 ohms. Detalhes no anexo.
202204948 | STE | 202204579 | M082L020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.027-5 | 202213 | 31/03/2022 08:44:42 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH ponte do Capanema situada em Capanema-Pr em 27/04/2022, conforme relatório anexo e protocolo de recepção.
202204947 | STE | 202204580 | M082A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PAULISTANIA | 1479.011-0 | 202213 | 31/03/2022 08:45:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica de Paulistania em São Miguel do Oeste, o valor da resistência equivalente medida foi de 19,12 Ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204946 | STE | 202204580 | M082A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.005-4 | 202213 | 31/03/2022 08:45:24 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 20/09/2021 inspeção para recepção de obras civis na STH Paulistania localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204945 | STE | 202204581 | M082N001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO CAPANEMA | 1479.030-5 | 202213 | 31/03/2022 08:45:37 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Porto Capanema, com valor de resistência de aterramento equivalente a 4,5 ohms. Detalhes no anexo.
202204944 | STE | 202204581 | M082N020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.028-7 | 202213 | 31/03/2022 08:45:48 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH Porto Capanema situada em Planalto-Pr em 27/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204943 | STE | 202204582 | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202213 | 31/03/2022 08:46:02 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Hotel Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 2,7 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204942 | STE | 202204582 | M085D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.010-9 | 202213 | 31/03/2022 08:46:10 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 18/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH PORTO MEIRA localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204941 | STE | 202204584 | M083F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO PEDRO DO IGUACU | 1479.042-2 | 202213 | 31/03/2022 08:46:21 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da Malha de aterramento da estação pluviométrica de São Pedro do Iguaçu, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204940 | SCA | 202204582 | M085D020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.010-9 | 202213 | 31/03/2022 08:46:32 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202215
202204939 | STE | 202204585 | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202213 | 31/03/2022 08:46:43 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Porto Meira, o valor da resistência equivalente medida foi de 29,36 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204938 | STE | 202204585 | M085E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.007-8 | 202213 | 31/03/2022 08:46:53 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 22/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH PORTO MEIRA localizada em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204937 | STE | 202204589 | M082T001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO VERDADEIRO | 1479.032-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:03 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Verdadeiro, com valor de resistência de aterramento equivalente a 7,8 ohms. Detalhes no anexo.
202204935 | STE | 202204589 | M082T020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.030-6 | 202213 | 31/03/2022 08:47:12 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH São Francisco Verdadeiro situada em Marechal Candido Rondon-Pr em 28/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204934 | STE | 202204590 | M082S001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SAO FRANCISCO FALSO | 1479.031-7 | 202213 | 31/03/2022 08:47:24 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de São Francisco Falso, com valor de resistência de aterramento equivalente a 3,3 ohms. Detalhes no anexo.
202204933 | STE | 202204590 | M082S020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.029-9 | 202213 | 31/03/2022 08:47:37 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202222 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH São Francisco Falso situada em Diamante D’Oeste - PR em 28/04/2022, conforme relatório e protocolo de recepção em anexo.
202204932 | AIM |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 31/03/2022 07:39:52 | Durante comisionamiento SSA 202111974A del QACC-3, fue encontrado que la faja de medición del Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600A, según diseño 6616-DF-G9891-E pág. 17. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202204930 | STE | 202204591 | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202213 | 31/03/2022 08:47:52 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica do Iate Clube Cataratas, o valor da resistência equivalente medida foi de 8,44 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204929 | STE | 202204591 | M085A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.008-0 | 202213 | 31/03/2022 08:48:06 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 13/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH IATE CLUBE CATARATAS em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204928 | STE | 202204592 | M085C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SOL DE MAIO | 1479.013-3 | 202213 | 31/03/2022 08:48:18 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica e fluviométrica de Sol de Maio, com valor de resistência de aterramento equivalente a 17,6 ohms. Detalhes no anexo.
202204927 | STE | 202204592 | M085C020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.009-1 | 202213 | 31/03/2022 08:48:31 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 21/09/2021 a inspeção para recepção de obras civis na STH Sol de Maio localizada em Itaipulândia-Pr, conforme relatório anexo.
202204926 | STE | 202204595 | M085B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-4 | 1479.010-8 | 202213 | 31/03/2022 08:48:42 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Medição da resistência de aterramento da estação pluviométrica e fluviométrica R-4 localizada na CHI, o valor da resistência equivalente medida foi de 12,86 ohms. Os detalhes são apresentados no arquivo em anexo.
202204925 | STE | 202204595 | M085B020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.006-6 | 202213 | 31/03/2022 08:48:57 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado em 11/10/2021 a inspeção para recepção de obras civis da STH R4 localizada na Usina Hidrelétrica de Itaipu em Foz do Iguaçu-Pr, conforme relatório anexo.
202204923 | AIM |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 31/03/2022 07:40:09 | Durante comisionamento - SSA 202111975A - verificado que la faja de medición de Amperimetro A2 (0/+600A) no corresponde con la faja de de medición prevista en el proyecto que es de -600/0/+600 A, según diseño (6616-DF-9893-E HJ.17 ). | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202204922 | STE | 202204583 | M083G001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - VERA CRUZ DO OESTE | 1479.041-0 | 202213 | 31/03/2022 08:49:07 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-MCI1 | MEL3 | ILA1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202218 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição da estação pluviométrica de vera Cruz do Oeste, com valor de resistência de aterramento equivalente a 11,2 ohms. Detalhes no anexo.
202204920 | STE | 202204583 | M083G020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.043-5 | 202213 | 31/03/2022 08:49:19 | VERIFICAR EJECUCIÓN/MONTAJE CIVIL DE LA ESTACION REMOTA , CONFORME PROTOCOLO DE RECEPCION Y MONTAJE. OBS: COORDINAR VIAJE EN CONJUNTO CON TECNICOS DE MEL3-ILA1 | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202215 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção para recepção de obras civis da STH Vera Cruz do Oeste-Pr em 21/09/2021, conforme relatório anexo.
202204912 | APG | 202204057 | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202213 | 30/03/2022 17:14:28 | Fabricar tirante para disyuntor de campo conforme croquis y archivo para el corte con chorro de agua, en anexo. El corte de la pieza deberá ser en el material provisto por la SMMG.DT (entrar en contacto con Doluglas Grzybowki, 3475,9526). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202204911 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 30/03/2022 14:53:27 | Fabricar 16 unidades de tampões de 1/2" BSP com acento para anel oring, para instalação nas tampas dos trocadores de calor do setor da turbina, John Carlos em conhecimento. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202213 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 16 tampões com rosca externa 1/2" BSP, a partir de barra sextavada de 7/8" de latão e comprimento total de 22 mm
202204909 | STE | 202204471 | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202213 | 31/03/2022 11:54:02 | REALIZAR CONEXÃO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1426 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202214 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | REALIZADO CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR VVT-1426 (FUERZA). MEDICIÓN DE TENSION RS/ST/TR= 457/457/458VAC; CORRIENTE MEDIDO R/S/T= 5,7/5,8/5,9A, CORRIENTE NOMINAL 7A; R.AISL. 60 GOHM(500V, 1 MIN.28°C, 62%); R.OHMICA RR'/SS'/TT'= 2,4/2,4/2,4 OHMS; (CALENTAMIENTO) R.AISL 20 GOHM, TENSION 227VAC, R. OHMICA 2230 OHM; VERIFICADO SENTIDO DE GIRO. MOTOR EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202204908 | STE | 202204314 | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.004-6 | 202214 | 06/04/2022 11:19:57 | Solicitamos apoio de guindaste para atendimento da SSA 202204314 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202219 | REGINALDO CALAPACHE | Fué presado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para izaje de personas en cesto de mantenimiento a fin de tener acceso a las esferas de señalización y posibilitar su cambio. Como apoyo se utilizó camión munk para traslado de placas para apoyo de estabilizadores de la grúa. Así también fue necesario realizar el montaje de JIB o pluma auxiliar.
202204907 | AIM |  | L010A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-03 | 0433.070-6 | 202213 | 31/03/2022 07:39:30 | Durante inspeção de MP4A (SSP 20222647) verificados reles temporizados 27ATF e 271TF sem a possibilidade de ajuste dentro do padrão esperado. Esperado/ajustado: 27ATF 1/5,3 e 271TF 3/6,3 segundos. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202204899 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202213 | 31/03/2022 10:41:03 | Solicitamos apoio com a usinagem de dois flanges cegos de 6" para tamponamento do trecho de tubulação a ser substituído no sistema de água pura. Realizar a remoção da camada superficial oxidada nas duas faces dos flanges. Em um deles, executar um furo com rosca 1/2"NPT no centro da face. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado faceamento em ambos os lados de dois flanges cegos de 6" para remoção da camada superficial oxidada. Realizado furação vazada com rosca de 1/2 NPT nos dois flanges, porem num deles o furo está localizado no centro e no outro está localizado num raio de 67 mm.
202204883 | STE |  | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202213 | 30/03/2022 14:27:20 | Gestionar reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) com defeito, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimento da SSA:202204735. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027585
202204876 | STE |  | R027A003 | BLOCO U07 | 0980.147-6 | 202213 | 30/03/2022 16:22:59 | Cota 78,00: Se observa descamación con armadura expuesta en el techo de la galería, eje C. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em pontos com armadura exposta e com desprendimentos de reparos antigos. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202204872 | STE |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202213 | 30/03/2022 09:35:38 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202220 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDAS JUNTAS DE LAS ELECTROVALVULAS DE LAS FASES R,S ,T , CONFORME IDM.EQ.261 R01.
202204871 | STE |  | R027A002 | BLOCO U06 | 0980.146-9 | 202213 | 30/03/2022 16:28:36 | Cota 60,00: Se observo descamación con armadura expuesta en la galería transversal en frente al elevador E12. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em ponto com armadura exposta em frente ao elevador E12, cota 60. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202204870 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202213 | 30/03/2022 09:35:52 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Efetuada a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor conforme IDM.EQ.261 R01.
202204860 | APV |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202213 | 30/03/2022 09:37:47 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202245 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado levantamento das vedações existentes.
202204857 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202213 | 30/03/2022 10:07:05 | Projeto piloto - implantação óleo Turbina EP 50 - Subst. carga de óleo completa na unidade hidráulica, utilizar cod. est. 717515. Realizar pré-filtragem prévia a instalação no TQSP. Monitorar desempenho por 18 meses. Identificar TQSP com informação do modelo do óleo em uso. Identificar tambores óleo Turbina EP 50 sobressalentes e utilizar, exclusivamente, em caso de necessidade de reposição na unidade. Orientar as equipes de manutenção para dedicar especial atenção durante período probatório. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202214 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Proyecto piloto - implementación de aceite Turbina EP 50 - Fue sust. el aceite completo de la Un 05, se utilizo cod. est. 717515. Se realizo pré-filtraje previa a la carga en el TQSP. Se monitoreara el desempeño por 18 meses. Se identifico el TQSP con el tipo y modelo de aceite en uso. Se Identificaron dos tambores de aceites que sobraron para utilizar, exclusivamente, en caso de necesidad de reposición en la Un 05. Se oriento al equipo dedicar especial atención durante el periodo de prueba.
202204855 | STE | 202204454 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202213 | 30/03/2022 17:00:47 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0528. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | NÃO FOI POSSÍVEL EXECUTAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DA RESISTENCIA DE AQUECIMENTO, POIS FOI EMITIDA A SSA PARA O VVT-0528 EQUIVOCADAMENTE, SENDO QUE O CORRETO É O VVT-0529. A MAM3 EMITIU A SSA 202205167 PARA PARA O VVT CORRETO ( VVT-0529).
202204854 | STE | 202204352 | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202213 | 30/03/2022 17:00:57 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1530 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202214 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1530. Medições realizadas: Resistência 875ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 20Gohm; Tensão: 224,1Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204853 | STE | 202204387 | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202213 | 30/03/2022 17:01:05 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1424 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor de aquecimento do motor referente ao VVT-1424, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU3. Medições realizadas após substituição: Resistência de isolação 100Vcc/1min.= >20G Ohms, BP megômetro= IB3205, URA= 67,63%, temperatura ambiente= 27,55ºC; Resistência = 868 Ohms; Vin = 222,3Vca; Corrente = 0,251Aca. Equipamento liberado para operação conforme projeto.
202204852 | SCA | 202204454 | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202213 | 30/03/2022 17:01:12 | Realizar substituição dos resistores de aquecimento do VVT-0528. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214
202204849 | STE | 202204346 | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202213 | 30/03/2022 17:01:19 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1429 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1429. Medições realizadas: Resistência 890ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 100Gohm; Tensão: 221,5Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204848 | STE | 202204344 | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202213 | 30/03/2022 17:01:25 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1432 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202214 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizada desconexão do resistor rompida e conexão das novas resistências de aquecimento do motor do VVT-1432. Medições realizadas: Resistência 879ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(500Vcc/1min): 100Gohm; Tensão: 222,5Vca; corrente: 0,3A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204847 | STE | 202204342 | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202213 | 30/03/2022 17:01:32 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1430 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | Realizada desconexão do resistor danificado e conexão das novas resistência de aquecimento do motor do VVT-1430. Medições realizadas: Resistência 856ohm (resistências em paralelo); Resistência de isolação(250Vcc/1min): 20Gohm; Tensão: 222,5Vca; corrente: 0,24A; Equipamento deixado em condições normais de operação.
202204844 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202213 | 01/04/2022 23:28:18 | Verificar ajuste de temporização de atuação do sinal de trip para o relé 05A, quando há atuação do EPIC/EAIC para desligamento de unidade geradora. O ajuste atual (5s) não possibilita o rearme automático do relé 05A, como visto nos testes do dia 30/03. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202215 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Alterado durante o comissionamento (semana 13 de 2022) a saída de corte de geração para pulso de 1 segundo, solucionando o bloqueio indevido do relé 05A.
202204843 | STE |  | A005A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.017-0 | 202214 | 04/04/2022 22:16:06 | Verificado pequeña perdida de aceite en la valvula 12, asociada a la bomba 1 del PAP. | OUO5 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202218 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO INSPEÇÃO, DESMONTAGEM DO PRENSA GAXETA, REMOÇÃO DA GAXETA EXISTENTE E LIMPEZA. POSTERIORMENTE EFETUADO A REPOSIÇÃO DA GAXETA (NOVA) ORIUNDA DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204842 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202213 | 30/03/2022 05:11:11 | Verificar ajuste de temporização de atuação do sinal de trip para o relé 05A, quando há atuação do EPIC/EAIC para desligamento de unidade geradora. O ajuste atual (5s) não possibilita o rearme automático do relé 05A, como visto nos testes do dia 30/03. | OUO6 | MEL1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202215 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Alterado durante o comissionamento (semana 13 de 2022) a saída de corte de geração para pulso de 1 segundo, solucionando o bloqueio indevido do relé 05A.
202204824 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:35 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900119109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204822 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:42 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U01 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900079109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204816 | STE | 202204782 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 29/03/2022 16:03:51 | SOLICITAMOS PARECER Y PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA PROCESO DE REPARO DE CAVITACIÓN,EN LAS ARISTAS DE SALIDA N°2 Y 9 , FOTO EN ANEXO. | MMU2 | IME2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación de las cavidades conforme procedimiento de soldadura PS/SMIM.DT/001/2020 en anexo.
202204809 | AIM |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202213 | 29/03/2022 15:32:46 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | EMITIDA SSA 202204814 PARA IEE3 SOLICITANDO APOIO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.
202204806 | AIM |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:33:01 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A COLETA AUTOMATICA DOS REGISTROS OSCILOGRAFICOS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. ITEM 4.2 DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19009. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | EMITIDA SSA 202204815 PARA IEE3 SOLICITANDO APOIO PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.
202204805 | STE |  | A003R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR503-1 | 0919.036-8 | 202213 | 29/03/2022 16:53:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL MODULO D20 EME, SE ENCONTRA COM O LED "BATT2" ACIONADO. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202215 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Sustituido bateria de la placa D20EME, la cual se encontraba con baja carga. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202204800 | APG | 202204711 | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202213 | 29/03/2022 15:07:03 | Emitir P.T. referente a instalação de uma tomada bipolar na Oficina da Calderaria , cota 108, para atender serviços de solda do setor MMU3 ,SSA 202204711.Em anexo dados dos equipamentos a serem conectados na tomada. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202204793 | SPG | 202204531 | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:04 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202239
202204792 | STE | 202204352 | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202213 | 30/03/2022 17:02:13 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1530 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1530, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202204791 | STE | 202204387 | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202213 | 30/03/2022 17:02:20 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1424 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1424, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202204790 | STE | 202204346 | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202213 | 30/03/2022 17:02:26 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1429. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1429, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202204788 | STE | 202204344 | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202213 | 30/03/2022 17:02:39 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1432. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1432, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202204784 | STE | 202204342 | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202213 | 30/03/2022 17:02:59 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1430. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1430, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202204765 | STE | 202204553 | P044D002 | FAN-COIL DAC-1601 U16/U17 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.009-5 | 202213 | 30/03/2022 17:03:26 | Realizar fabricación de piezas conforme dibujo y fotografías. Son ocho piezas en total, 4 piezas del dibujo numero 01, 2 piezas del dibujo numero 02 y 2 piezas del dibujo numero 03. Se llevaran piezas para muestra. | MAM3 | MMU3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202216 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As peças foram fabricadas dentro do tempo previsto, mas devido as medidas erradas passadas pelo solicitante, as peças tiveram que passar por modificações.
202204763 | STE | 202204550 | P044C002 | FAN-COIL DAC-1401 U14/U15 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.008-7 | 202213 | 30/03/2022 17:03:42 | Realizar fabricación de piezas conforme dibujo y fotografías. Son ocho piezas en total, 4 piezas del dibujo numero 01, 2 piezas del dibujo numero 02 y 2 piezas del dibujo numero 03. Se llevaran piezas para muestra. | MAM3 | MMU3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202216 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | As peças foram fabricadas dentro do tempo previsto, mas devido as medidas erradas passadas pelo solicitante, as peças tiveram que passar por modificações.
202204756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 29/03/2022 08:56:39 | Readequar rosca 1/2 BSP em 8 válvulas de retenção utilizadas na saída de ar dos compressores do sistema de regulação de velocidade, para disponibilizar em estoque. Charles ciente | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Readequado rosca 1/2 NPT para rosca 1/2 BSP em 8 válvulas de retenção fornecidas pelo emitente.
202204755 | STE |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202213 | 01/04/2022 14:27:26 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de tela de poliéster para reforço nos pontos com infiltração e aplicação de pintura impermeabilizante nos topos da telhas, com apoio da equipe da contratada Sevicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Reforço: Tela de poliéster Impermeabilização: Pintura impermeabilizante acrílico com características de membrana líquida. (Marca: Canatech)
202204754 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202213 | 30/03/2022 16:25:44 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de tela de poliéster para reforço nos pontos com infiltração e aplicação de pintura impermeabilizante nos topos e juntas da telhas, com apoio da equipe da contratada Sevicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Reforço: Tela de poliéster Impermeabilização: Pintura impermeabilizante acrílico com características de membrana líquida. (Marca: Canatech)
202204753 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202213 | 01/04/2022 14:27:57 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de tela de poliéster para reforço de pontos com infiltração e aplicação de pintura impermeabilizante nos topos e juntas da telhas, com apoio da equipe da contratada Sevicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Reforço: Tela de poliéster Impermeabilização: Pintura impermeabilizante acrílico com características de membrana líquida. (Marca: Canatech)
202204751 | STE |  | R028B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.015-8 | 202213 | 30/03/2022 16:27:50 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de tela de poliéster para reforço e pintura impermeabilizante nos topos e juntas da telhas em pontos com infiltração , com apoio da equipe da contratada Sevicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Reforço: Tela de poliéster Impermeabilização: Pintura impermeabilizante acrílico com características de membrana líquida. (Marca: Canatech)
202204750 | STE |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202213 | 01/04/2022 14:28:16 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202216 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de tela de poliéster para reforço e pintura impermeabilizante nos topos e juntas da telhas em pontos com infiltração , com apoio da equipe da contratada Sevicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Reforço: Tela de poliéster Impermeabilização: Pintura impermeabilizante acrílico com características de membrana líquida. (Marca: Canatech)
202204749 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202213 | 30/03/2022 16:31:38 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo la aplicación de pintura impermeabilizante en los puntos de infiltración. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202204747 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202213 | 01/04/2022 14:28:30 | Durante días de lluvia se observaron varios puntos de filtraciones en la cobertura de la galería de ventilación de la cota 144. Los puntos principales están ubicados en las bases de las losas correspondientes a las salidas de linea, puntos donde se observan ménsulas en la cota 144. Realizar impermeabilización en las bases de las losas por encima de la cobertura, en adjunto se anexan fotos y una planilla de las localizaciones de las losas con anormalidades. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202216 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de pintura impermeabilizante en los puntos de infiltración detectados. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202204745 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202213 | 29/03/2022 10:02:23 | Durante inspeção 6A, após a desmontagem da bomba, identificado desgaste do anel estático do selo mecânico. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reemplazado el sello mecánico desgastado por uno nuevo.
202204740 | SCA | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202213 | 29/03/2022 09:21:15 | Realizar desconexão dos resistores e conexão de resistores de aquecimento novos do VVT-0528. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202213
202204716 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202215 | 12/04/2022 08:49:32 | DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TECNICO O DESENHO 6006-DC-7435 FOLHA 1 CONFORME ANEXO. REFERENTE A EXECUÇÃO DA SSA 202113552A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO MENON | 202223 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000139/2022 emitida para atualização de desenho.
202204709 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 15:35:30 | Confeccionar 42 dispositivos de bloqueio conforme prototipo em anexo. | OUO2 | ILA3 | MARCOS BERG | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 42 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 350 GRAMAS / UN.
202204682 | STE |  | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 28/03/2022 16:01:48 | Solicito reparo do conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Durante execução da PIC de manutenção, foi constatado que nos terminais z2(+)/b4(M) está saindo 8 Vcc, quando deveria ser 24 Vcc. Após reparo, o conversor deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 207241. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202215 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con DM 70027394
202204676 | STE | 202204353 | K053F005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 214 | 0946.014-4 | 202213 | 28/03/2022 14:18:04 | Emitir P.T. referente a instalação de tomada bipolar para alimentar talha elétrica de 1,25CV/220A, a ser instalada no poço de Manutenção do Servomotor,próximo a UN15,cota 214.Em anexo características da talha. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar toma código 703495 y proveer enchufe código 712779 a SMMU.DT para alimentación del aparejo instalado en el pozo de mantenimiento del servomotor. La toma debe ser conectada al circuito 10 del QL-6.2 con cables de 4mm2.
202204671 | SPG |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202213 | 28/03/2022 15:36:39 | Medir a vazão de ar na saída da galeria de ventilação atrás dos transformadores TEPs da unidade U18, fases A, B e C. Comparar com a vazão nos TEPs das unidades U14, U15, U16, U17 e U18A. Motivo: temperaturas altas no núcleo dos TEPs das fases B e C. Referência: SSAs 202000195B/202000196B. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202228
202204656 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:47 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY8, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009IY8. LIBERADO PARA USO.
202204655 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:52 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY6, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY6 LIBERADO PARA USO.
202204654 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:18:56 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY7, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY7, LIBERADO PARA USO.
202204653 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:01 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IYA, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO. SERIE N°: 82009IYA LIBERADO PARA USO.
202204652 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:06 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 2 bar, classe A, série 82009IY9, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009IY9, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE, SIN CONDICIÓN DE AJUSTE DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202204650 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:10 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DFZ, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO, SERIE N°: 82009DFZ. LIBERADO PARA USO.
202204647 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:22 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG0, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DEL MANOMETRO SERIE N°: 82009DG0, LIBERADO PARA USO.
202204646 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:27 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A1, série 82009DG2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009DG2, LIBERADO PARA USO.
202204645 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:32 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AR2, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202216 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82009AR2. LIBERADO PARA USO.
202204644 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:19:42 | Calibrar o manômetro, marca WIKA, faixa de medição de 0 a 100 bar, divisão de 1 bar, classe A2, série 82009AQW, em 10 pontos ao longo de toda a sua faixa de medição. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82009AQW, EL MANÓMERTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202204623 | STE |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202212 | 26/03/2022 18:10:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÁGUA NO BANHEIRO LOCALIZADO NA ELEVAÇÃO 98m, ENTRE AS UNIDADES U11 E U12. OBS.: VERIFICADO PRESENÇA DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA COTA INFERIOR (92m), CONFORME ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la sustitución de la cisterna con perdida de agua. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204621 | STE |  | A005B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.005-9 | 202212 | 26/03/2022 17:45:04 | Verificar e solucionar ruído anormal na válvula 18DC. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202217 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Durante PD 3A foi realizada a desmontagem e inspeção da válvula 18DC e seus acessórios, sendo detectado dano na vedação por possível mal fechamento. Conforme alinhado com a engenharia de manutenção mecânica, foi realizada a troca da vedação da válvula. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202204618 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202212 | 26/03/2022 17:46:23 | Verificar e solucionar indicação discrepante de temperatura do enrolamento de BT da fase "T": KT=28,3ºC, SCADA=21ºC. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionadas e reapertadas as conexões elétricas dos circuitos de indicação de temperatura. Observado no sistema SCADA valores coerentes com os indicados no KT. Enrolamento de BT da fase "T": KT=29 °C, SCADA=28,42 °C. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204615 | STE |  | R085A001 | GALERIA COTA 141 - EIXOS A/B | 0994.001-3 | 202212 | 26/03/2022 11:41:28 | Dreno de água localizado próximo ao transformador TB-01 encontra-se obstruido. | OUO5 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | TORRES ALEGRE ALCIDES | SE REALIZO LA LIMPIEZA DE LA REGIÓN DEL TB-O1 DE ACUERDO AL PEDIDO CON LA SSA: 202101986A Y AT: 202202762 . LAS HORAS HOMBRE, APR Y FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO FUERON CARGADAS EN LA SSA 202101986A. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202204608 | SAD |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202212 | 25/03/2022 23:00:07 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA VÁLVULA DE SEGURANÇA ASSOCIADA A VÁLVULA 10MC E A TUBULAÇÃO DE “BY PASS” ASSOCIADA A VÁLVULA 04VP, LOCALIZADAS NA ELEVAÇÃO 92 NA RESPECTIVA UNIDADE. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202204604 | APG | 202204432 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202213 | 31/03/2022 17:26:37 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la llave eléctrica rotativa con código de stock 111252, para atender la SSA 202204432 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR LL24. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202204591 | SEE |  | M085A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - IATE CLUBE CATARATAS | 1479.012-1 | 202212 | 25/03/2022 15:15:47 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada os ensaios de resistência de aterramento junto com a ILA1, SSA:202204930. Foi acompanhado a instalação e realizado as inspeções e ensaios dos equipamentos.
202204588 | STE | 202204337 | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202212 | 25/03/2022 16:36:15 | Solicitamos apoio para medição de vibração no conjunto motobomba 03 do sistema de pressurização de óleo do RV. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Se realizaron también mediciones de ruido en dicha moto bomba. Más detalles se podrán ver en documentos anexados o en el sistema OMNITREND.
202204587 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202213 | 28/03/2022 14:20:20 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód. 108634 utilizado no sistema de regulação de velocidade. Previsão de necessidade 30 dias. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 66 un. del material cod 108634 disponibilizados en DMME el 26/04/22. Saldo actual en stock de 75 un. Alterada política de reposición de ZM=26/50 a ZM=51/75.
202204586 | STE |  | P042A010 | TANQUE DE OLEO DO QCH-1101 E ACESSORIOS | 0840.003-2 | 202212 | 25/03/2022 15:15:16 | Repor óleo SW-100 para normalizar o nível do óleo. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JORGE QUANDT | 202216 | JORGE QUANDT | Efetuada a reposição de 50 l de óleo SW-100.
202204585 | SEE |  | M085E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PORTO MEIRA | 1479.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:16:06 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada os ensaios de resistência de aterramento junto com a ILA1, SSA:202204939. Foi acompanhado a instalação e realizado as inspeções e ensaios dos equipamentos.
202204582 | SPG |  | M085D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - HOTEL CATARATAS | 1479.014-5 | 202212 | 25/03/2022 15:16:24 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219
202204576 | APG |  | A019A044 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DO GERADOR | 0126.162-6 | 202213 | 28/03/2022 14:20:31 | EFETUAR PINTURA NA COR CINZA RAL 7035 EM TUBULAÇÃO DA BOMBA 1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA QUE ENCONTRA-SE SEM PROTEÇÃO SUPERFICIAL CONFORME IMAGEM EM ANEXO. EQUIPAMENTO LOCALIZADO NA ELEVAÇÃO 108, EIXO B/C - U09A. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202204575 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:36 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600219109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR P/ MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor de pressão apresenta medição incoerente, aberto SSA 202204886 para ILA2 e relacionada.
202204574 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:49 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001E9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204573 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:20:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3000A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204570 | STE | 202204456 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202213 | 29/03/2022 07:46:57 | Realizar substituição da grade do cone do VVT-1417 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | foi retirada a grade furada do cone, cortada nova grade e soldada na estrutura do cone.
202204566 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:40 | GESTIONAR REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2030, COD. ALMOX. 711605. EM ATENDIMENTO SSA 202203674, APRESENTANDO OSCILAÇÃO INTERMITENTE. | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027579
202204565 | STE | 202204559 | P043C002 | FAN-COIL DAC-0501 U05/U06 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.003-6 | 202213 | 28/03/2022 11:17:07 | Realizar fabricación de piezas conforme muestras. Soporte de ventiladores del Fan-coil, 4 pares, será entregado calderería. | MAM3 | MMU3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202216 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram confeccionadas as peças duas vezes, pois foram passadas medias incorretas pelo solicitante do serviço.
202204557 | STE | 202204275 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:25 | Balancear motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203906 e SSA matriz 202204275. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202224 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO BALANCEAMENTO ATRAVÉS DE ADIÇÃO DE MASSA NAS HÉLICE DA VENTOINHA DO MOTOR. REALIZADO COLETA DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213168 E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ALARMES OU ALERTAS DE VIBRAÇÕES.
202204545 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:34 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador 23 CCAR, número de série 14047 para abertura entre "78" bar e "80" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "77" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 78,9 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 77 bar. NS: 14047 Lacre: 0002264
202204543 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:48 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N3, número de série 14042 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,1 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14042 Lacre: 0002267
202204542 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:54 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N2, número de série 14049 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14049 Lacre: 0002180
202204541 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:59 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N1, número de série 14048 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Valv apresenta pequeno vazamento, aberto SSA 202206147 para manutenção.
202204525 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:32:02 | FABRICAR CONFORME DESENHO 20UN DE OLHAL DE IÇAMENTO. OS OLHAIS SERÃO UTILIZADO EM SUSPENSÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO E COMO OLHAL AUXILIAR EM POSICIONAMENTO DA CURVA 24" QUANDO EM MANUTENÇÃO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202213 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e furação na chapa de 1/2" X 135mm como solicitado, e de acordo com o desenho, foi feito também um semi - circulo com raio de 32 com ferro redondo de 3/4 para ser soldado nessa chapa.
202204518 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:32 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U0610348, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204517 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U310941, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor de pressão apresenta medição saturada de pressão, aberto SSA 202204878 para ILA2 e relacionada .
202204510 | STE |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202212 | 25/03/2022 05:07:05 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE INFILTRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN EL TECHO DE LA COTA 133 ENTRE LAS U12 Y U13 CERCA DE LOS CUADROS QI.04 Y CLF.08. OBS: ANORMALIDADE REINCIDENTE CONFORME SSA´S 202111115A, 202005996A E 201606797A. | OUO6 | MCI1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202219 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de canaleta para canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204505 | STE |  | R028A004 | BLOCO U11 | 0980.152-6 | 202212 | 24/03/2022 17:46:47 | Se observa infiltración de agua por el concreto en la cota 95 próximo al Sprinkler de la unidad 11. | OUO6 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de dos canaletas y bocas de drenaje próximos al tanque sin presión. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204501 | STE | 202204277 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202212 | 25/03/2022 10:36:37 | Realizar relubrificação dos mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203830 e SSA matriz 202204277. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MOTOR EM FUNCIONAMENTO. REALIZADO ADIÇÃO GRAXA GMA-2-EP DO MANCAL INFERIOR. ADICIONADO GRAXA ATÉ EXPULSAR GRAXA EM EXCESSO PELO BUJÃO DE DRENO. OBS. MANCAL SUPERIOR LUBRIFICADO COM OLEO TURBINA X 32.
202204496 | STE | 202204283 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:56 | Realizar balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR F04-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733 e parecer da SSA matriz 202204283. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202226 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | SOLCITADO APOIO DE ILA1 E REALIZADO BALANCEAMENTO DO EQUIPAMENTO. ÍNDICES DE VIBRAÇÃO CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.
202204491 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 25/03/2022 07:21:16 | GESTIONAR REPARO DO CARTÃO ELETRÔNICO NIFE POS. E3 CÓD:307378. CARTÃO NÃO PERMITE AJUSTE DA CORRENTE DE CARGA. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202204323. | MEG2 | IMA0 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204535, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202204466 | STE | 202201228 | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202212 | 25/03/2022 16:38:58 | Realizar perforación en pared de concreto para montaje de placas metálicas del dispositivo de izaje de tuberías del sistema de Agua Pura, correspondiente a la Unidad Generadora UG01, próximo a la cota 98.00 en la zona de acceso de las tuberías de enfriamiento al estator del generador . Ver documentos anexados. Cantidad de placas y diámetros del orificio conforme conversado. | MMU1 | MCI1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado las perforaciones en la pared y el techo para la instalación de las placas metálicas. Con apoyo del personal de servicios técnicos SRL.
202204443 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:36:24 | Fabricar conforme diseño y medidas anexadas, 20 conexiones para línea de aire comprimido del filtro Cuno Flo. Obs: Debe ser fabricado de material no oxidable (sugerencia latón). | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202214 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 20 unidades conforme desenho em anexo, a partir de sextavado de latão de 1.1/8" x 55mm.
202204436 | STE |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202212 | 24/03/2022 08:09:14 | Realizar impermeabilización de hormigón y los bordes de la ventana de policarbonato de los baños del 6to piso. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202213 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo impermeabilización de bordes y superficie de ventana con apoyo de personal de ST SRL.
202204435 | STE |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:44 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202204437------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202213 | RODNEI ANTUNES | TPA retirado levado ao laboratório para calibração reinstalado e testado.
202204434 | STE |  | A001C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.001-2 | 202212 | 24/03/2022 15:48:56 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U01 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los conversores yokogawa y llevados al laboratorio para mantenimiento preventivo y calibración. Posteriormente retirados, instalados y verificados conforme a la planilla de control en anexo.
202204433 | STE |  | A001C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.001-0 | 202212 | 24/03/2022 15:49:13 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA ÓHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERÍSTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado el levantamiento de el estado de los TC 0024 y registrados en planilla en anexo.
202204426 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202212 | 24/03/2022 15:21:54 | Infiltração na cota 108 proximo a U2, provavelmente causada por infiltração na junta da U1 e U2 na pista da cota 144. Realizar impermeabilização da junta. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202213 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza e aplicação de selante para vedação da junta, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Limitador de altura: Isopor. Selante: Sikaflex A1 plus (fabricante: Sika).
202204423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:47 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:P2067I0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:56 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:ACQ0231, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Aberto SSA 202205114 para reparo.
202204421 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:01 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:M401760109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-8BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204420 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:06 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066C0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Ajuste y calibración, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:LCOBE901052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 25/03/2022 16:40:17 | "KIT TURBINA". AFERIR FLUXÔMETRO 80LW-SMAR SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 L/MIN (0A500MBAR). APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA INFERIOR. NS: U236283. | MMU2 | ILA3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202218 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204416 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:P200CE01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204415 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:22:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:LA0C4D01052, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204414 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202212 | 25/03/2022 16:22:10 | DURANTE MP-3A ENCONTRADO CPU PRIMÁRIA (LADO ESQUERDO) DO CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) COM INDÍCIOS DE DEGRADAÇÃO FÍSICA DE COMPONENTES ESCORRENDO PELA PLACA (funcionamento normal), conforme fotos em anexo. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202214 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | CPU PRIMÁRIA (LADO ESQUERDO) DO CE2000 (COD. ALM: 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) substituída preventivamente por outra sobressalente reparada pelo laboratório (ref. a SSA 201916291C; SN: 983024921). SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. CPU retirada enviada para reparo via IMA0 (SSA 202204417). AT 202201778.
202204409 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 23/03/2022 16:17:29 | Fabricar 40 arruelas de vedação com espessura de 5mm, diâmetro externo de 17mm, em cobre para utilização nas válvulas de aeração. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202212 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 40 arruelas de vedação conforme solicitado.
202204408 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202212 | 24/03/2022 07:12:03 | Solicitamos Parecer Técnico quanto a substituição das Luminárias dos circuitos normal e de emergência da região da cruzeta inferior do gerador, a fim de melhorar e iluminância do local e a circulação de pessoal e materiais no ambiente do mancal combinado e freios devido a remoção de eletrodutos e luminárias antigas que obstruem os já pequenos espaços existentes no local. Proposta em anexo. OBS.: Proposta extensível as 20 UGs. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202214 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | De acordo com a proposta de melhoria e implementação em todas as unidades geradoras. Projeto revisado pela SMMG e consensado anexo.
202204402 | APV |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202212 | 23/03/2022 15:55:57 | Constatado durante a manutenção periódica no carregador de bateria CO-03 ( SSP 20222827), chave elétrica rotativa com anormalidade, posição 33SA2, apresenta defeito estando na posição desligado. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202204401 | STE | 202204338 | B020D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.020-6 | 202212 | 23/03/2022 15:07:31 | Realizar análise da entrada em carga das bombas abaixo do tempo recomendado em planilha de comissionamento, e indicar ação a ser tomada. Segue arquivo anexo com os tempos verificados antes e depois duas últimas manutenções periódicas programadas realizadas, (3A em 2018 e 3S em 2021) e tempo entre carga das bombas nos dias atuais, que está na faixa de 3 minutos e 39 segundos. | MMU2 | IME1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202217 | ALYSON SOLTOVSKI | Os tempos de intermitência, de entrada/saída de carga, das bombas da unidade hidráulica da U#18A são particulares e não obedecem aos mesmos parâmetros das demais UGs. Tal condição é observada, principalmente, pelas dimensões especiais de folgas do conjunto válvula distribuidora implantados em 2016. Maiores detalhes na arquivo anexo.
202204399 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 14:02:34 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MONITOR NEC MULTISYN LCD 1850E S/N 203113347 QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202218 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027589
202204398 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 14:00:47 | SUSTITUIR MONITOR QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | MEL1 | MEL1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202214 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | MONITOR SUBSTITUÍDO POR OUTRO DE CARASTERÍSTICAS SIMILARES (19"; MARCA: DELL; MODELO: TFT/LCD; CÓD. ALM: 708778). MONITOR RETIRADO ENVIADO PARA REPARO VIA IMA0 (SSA 202204399).
202204396 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202212 | 23/03/2022 11:59:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "SSAA_50 AUXILIAR_CA INT SALIDA QM-01 NC DISP QM-01" no SCADA e no ASP-01, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 521-18 disparado. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | REALIZADO INSPEÇÃO NO CIRCUITO (TOMADAS), NAO CONSTATANDO ANORMALIDADE. FECHADO DISJUNTOR 521-18 NO QUADRO QM-01, DEIXANDO O CIRCUITO EM CONDIÇÕES NORMAIS. (CIRCUITO ENERGIZADO).
202204394 | STE | 202204300 | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202212 | 23/03/2022 14:40:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR REPARO EM VÁLVULA GLOBO 8" (08AP, U15). REALIZAR: - SOLDA DE PINO GUIA NO OBTURADOR. - REPARO DE ROSCAS EM PORCA TRAVA. - REPARO DE ROSCA DE FIXAÇÃO DE OBTURADOR. - RETIFICAR E POLIR OBTURADOR. - RETIFICAR E POLIR SEDE DE VEDAÇÃO. OBS: VÁVULA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado reparo em válvula globo de 8". Removido fragmento de pino guia do obturador, confeccionado pino novo em material inox 410, introduzido com interferência, soldado, realizado usinagem e acabamento deixando diâmetro final com 14,30 mm. Realizado passe de acabamento em superfície de vedação do obturador. Corrigido rosca da porca trava, montado e travada com pontos de solda a pedido do emitente, polido com retífica manual a sede de vedação na carcaça da válvula.
202204386 | STE |  | G067A003 | TC 220 kV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T0X - FASE R | 0194.071-6 | 202212 | 23/03/2022 10:57:06 | Com base no parecer emitido para a SSA 202204012, solicito realizar nova inspeção termográfica em prazo de 30 dias para avaliação da anomalia térmica detectada na conexão terminal cabo - terminal TC, lado seccionador 13T0X. Anotar as condições operacionais dos disjuntores 03T0X, 43TX5 e 83T05 e a carga dos transformadores RX e R5 no momento da inspeção. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección termográfica en las conexiones del TC asociado al Interruptor 220kV 03T0X en las tres fases posterior a los 30 días de haberse detectado anomalía térmica en la fase R, siendo registradas las imágenes en dos condiciones de carga, en los días 27 y 28/04/2022. Detalles en anexo, enviados para análisis.
202204384 | STE | 202202990 | S099C001 | MOTOBOMBAS | 0262.010-3 | 202212 | 23/03/2022 15:51:40 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO DE MOTOR COD:131474 DE MOTOBOMBA ANTIINUNDAÇÃO (BIN-0305). MOTOR ENTREGADO POR FABIANO A LA OFICINA ELÉCTRICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202222 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO E INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ A DESARMAR HASTA DONDE SE ENCUENTRA LA BOBINA, DE AHI PUDIMOS VERIFIVCAR HASTA DONDE ESTUVO QUEMADO UNA DE LAS LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR, EN LO CUAL PROCEDIMOS A REALIZAR UN CORTE Y UNA ENMIENDA CON NUEVO CABO Y RESPECTIVO CONECTOR QUEDANDO ASI EN PERFECTAS CONDICIONES, REALIZADO LIMPIEZA Y ENSAYOS ELÉCTRICOS, MEG> 4,5 GIGAHMS.
202204382 | STE |  | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 23/03/2022 10:53:43 | ELEMENTO DA POS.44, TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A 20222297. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 | ALTAIR WIGGERS | SUBSTITUÍDO ELEMENTO DA POSIÇÃO 44 POR OUTRO DE MODELO KPM690P RETIRADO DO ALMOXARIFADO (COD.704581), APÓS REALIZAÇÃO DE CARGA/DESCARGA A I=0,2C. TENSÃO FINAL DEPOIS DE INSTALADO:1,38VCC. DENSIDADE: 1,18/cm3. ELEMENTO RETIRADO FOI DEVOLVIDO PARA O ALMOXARIFADO PARA DESCARTE..
202204381 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202212 | 23/03/2022 15:07:22 | SOLICITAMOS APOIO PARA A PERFURAÇÃO DO CONCRETO PARA FIXAÇÃO DE DISPOSITIVO DE IÇAMENTO DE MATERIAIS DO POÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVOMOTOR(ANEXO À U15) DA TOMADA D'ÁGUA. DATA PREVISTA 28/03/22 08:00HS COTA 214. | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Perfuração de concreto para instalação de dispositivos de ancoragem para içamento de materiais.
202204380 | STE | 202203547 | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202212 | 23/03/2022 15:49:26 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO, ENSAIOS E, SE NECESSÁRIO, REPARO EM MOTOR ELÉTRICO COD:657093. MOTOR ESTAVA ADAPTADO EM VÁLVULA MOTORIZADA 03VM (COD:190241). VÁLVULA 03VM EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202203200. MOTOR ENTREGADO POR FABIANO A LA OFICINA ELÉTRICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ A LA INSPECCIÓN DEL MOTOR REALIZANDOSE RESISTENCIA DE AISLACIÓN EN LE BOBINA ESTATORICA CON RESULTADO >14000MGHM TAMBIEN SE REALIZO LA PRUEBA DE IMPEDANCIA CONSTATÁNDOSE MISMOS VALORES ENTRE LAS TRES FASES, TAMBIEN SE PROCEDIÓ A LA PRUEBA DE CORRIENTE EN VACIO DANDO COMO RESULTADO 0,9A POR FASE.OBSERVANDO LA PLACA DEL MOTOR TODOS ESTOS RESULTADOS DE VALORES QUEDA DENTRO DEL RANGO CORRESPONDIENTE.
202204378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 23/03/2022 13:58:32 | MORSA PARA TUBOS ENCONTRASSE DANIFICADA DA OFICINA MEG3, COTA 133, É NECESSÁRIO FABRICAR PEQUENA PEÇA JÁ CONVERSADO COM (SR.JOHN OFICINA MECÂNICA) FOTOS DA MORSA EM ANEXO. | MEG3 | MMU3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202220 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccion de pieza en acero 1045 para morza para caño conforme pedido.
202204377 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202213 | 28/03/2022 14:22:24 | EFETUAR REPARO DE VAZAMENTO PELA CONEXÃO HIDRÁULICA OU A SUBSTITUIÇÃO DESTA SE NECESSÁRIO DO CHUVEIRO ELÉTRICO LOCALIZADO NA SALA/VESTIÁRIO DO SETOR DE MMU1/GERADOR, ELEVAÇÃO 108, EIXO C-D, AO LADO DO MONTA-CARGA DA MARGEM ESQUERDA, CONFORME SOLICITADO PELO SENHOR MARTINEZ (RAMAL 3241, 3840). | MMU1 | MCI1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202217 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la sustitución de la ducha eléctrica defectuosa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202204366 | STE |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202212 | 23/03/2022 10:51:47 | Verificado infiltracion de agua por las ventanas en la sala de microondas. | OUO7 | MCI1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202212 | SAMUEL VIEIRA | Se coloco resina PU en el borde del marco de la ventana con apoyo de Personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204358 | STE |  | R013B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.008-3 | 202212 | 23/03/2022 10:51:13 | VERFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA NA REGIÃO DA EVAPORATIVA DA U17, ELEVAÇÃO 135m. OBS.: VERFICADO INFILTRAÇÕES TAMBÉM NO CORREDOR ENTRE EVAPORATIVA U16-U17, DENTRO DO RECINTO DOS VENTILADORES DA CENTRAL EVAPORATIVA DA U17 E ATRÁS DOS PAINÉIS KG-35/KH-35. VER ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202220 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración en el corredor y detras de los paneles. La infiltración en el interior de la central sera atendida con la SSA 202208359 (migrado del sistema antiguo), la misma fue derivada a ISI1, SSA 202208360. ISI1 emitio el memorandun l/SMI . DT/004565/20 a la Superintendencia de Ingeniería solicitando realizar análisis e indicar la mejor solución para el problema de infiltración. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204356 | AAD |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202212 | 23/03/2022 14:01:00 | ATUALIZAR DESENHO 6206-DF-90446I- p40, CONFORME ANEXO, REF. TROCA DO RELÉ DE FALTA TENSÃO DE 125VCC (SSA 202203892) E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido SRA-IB-000127/2022 para ENEE.DT. Aguardando actualización de diseño en el SAT
202204347 | APG |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202212 | 23/03/2022 13:57:49 | Solicito actualización del siguiente diseño 6616DFG7606P. Diseño en anexo. Referente al comisionamiento (SSA: 202200936) del banco de baterías H3A. Disponibilizar diseño actualizado en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202204333 | APV |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202212 | 22/03/2022 16:58:58 | Verificar acionamento do alarme: "GEN_DIESEL_1 PRELUBRICACION FALLA". No local aciona "FALLA PRELUBRIC. PRELUBRIC BLOQUEADA". O alarme rearma após rearmar o bloqueio. | OUO5 | MEL1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202214 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | EXECUTADOS ENSAIOS FUNCIONAIS, VERIFICANDO-SE A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS TEMPORIZADOS 44KT1, 44KT2 E 44KT3, ALÉM DA INSTALAÇÃO DOS RELÉS AUXILIARES 44K1, 44K3 E 44K4, DA MESMA FORMA QUE JÁ FOI FEITO NO KB-02. ISSO SERÁ FEITO ASSIM QUE TIVER MATERIAL DISPONÍVEL NO ESTOQUE.
202204331 | STE |  | F001B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.013-4 | 202212 | 22/03/2022 16:28:06 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20225623 SE ENCONTRÓ ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERABLE CON RIESGO PARA LA LINEA EN LOS VANOS 501/502, 509/510, 511/512, 512A/513 Y 513/514. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202214 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | SE REALIZO LA PODA DE ARBOLES DE TAMAÑO CONSIDERADOS CON RIESGO PARA LA LÍNEA, EN VANOS: 511/512, 512A/513 Y 513/514.
202204328 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202212 | 23/03/2022 10:54:48 | Verificar e solucionar lona desprendida entre o VVT 1724 e o duto de ventilação. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202217 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fue sustituido la lona del moto ventilador VVT-1724. Lona disponível de almoxarifado interno do setor. Equipo en condiciones normales de funcionamiento AT: 202203282 | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204325 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202212 | 22/03/2022 16:09:02 | Solicitamos reapriete de soportes del conjunto motocompresor y posterior medición de niveles de vibración en conformidad a lo solicitado por la contratista en su respuesta a la RNCSMDT-85 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202215 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reapriete de calces de moto-compresor. Constatado deterioro en los mismos debido aparentemente a la vibración. Permanece la anormalidad. Ver anexo.
202204323 | STE |  | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202212 | 22/03/2022 16:59:33 | Durante execução da SSP 20222297, constatado oscilação da corrente de carga . | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202212 | ALTAIR WIGGERS | VERIFICADO FALHA DO CARTÃO "E3" DA CAIXA BT2, SUBSTITUID0 POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX. (COD:307378 ), DEIXANDO O CARREGADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EMITIDA SSA 202204491 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO.
202204321 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 23/03/2022 07:29:09 | Reparar fundo do coletor de resíduos do aspirador de pó industrial do setor da Turbina. Deixado com Eloir na Caldeiraria. OBS: BP 674198 SMMU.DT. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202213 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a substituição da chapa redonda do fundo do aspirador. A solda foi realizada com o processo TIG.
202204314 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.004-6 | 202212 | 22/03/2022 14:17:24 | Realizar a troca de duas (02) das quatro esferas do cabo OPGW no vão 103/104, conforme constatações da inspeção por drone realizada pela ILA1. Avaliar a utilização provisória de esferas cód. 710707 - ESFERA SENAL 15 A 18,5MM 600MM LJ | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202226 | GABILAN OSCAR JAVIER | Efetuado a troca de duas esferas de sinalização aérea, conforme constatações da inspeção por drone, fisicamente localizadas no vão 104/105 e acordado com SMIE.DT.
202204313 | STE | 202204288 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202212 | 22/03/2022 13:59:15 | Generar base de datos para test en el PDS para probar el sriptSQL SCADATOOLs para edicion de base de datos. Ref: AR/OP.DT/005/2022 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado ensayo de aplicación web SCADATOOLS utilizando DB 22-02-2022 y archivo anexo. Posteriormente, fueron probados los scripts resultantes del SCADA Tools en el PDS. Los ensayos fueron exitosos. Será documentado el procedimiento y las limitaciones del SCADA Tools
202204287 | AAD |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202212 | 22/03/2022 14:20:03 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6299DC07064P-FL1, 6260DF94565I-FL4, 6299DC07064P-FL2, 6260DF94689I-FL2, 6260DF94689I-FL3, 6260DF94565I-FL9, CONFORME ANEXO. REF SSA 201707246E. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202221 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000102/2022.
202204285 | SPG |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTECAO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202212 | 22/03/2022 11:17:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 13/2022. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202213
202204284 | STE | 202202597 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202212 | 23/03/2022 10:56:27 | Verificar condições gerais do bloco de entrada de Óleo do trocador de calor do compressor N2 do Kv-01, e Realizar os devidos ajustes. | MAM2 | MMU3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Verificado ambas superfícies de vedação de bloco fornecido pelo emitente, realizado fresamento removendo imperfeiçoes existentes.
202204273 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202212 | 22/03/2022 14:10:46 | Botão asterisco (*) não funciona, o que impossibilita o desbloqueio para realização de chamadas. Numero do TMR: 9179 Usuário: Ronaldo Gabriel 4477-6 | MAM2 | MEL3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, verificada normalização após remoção da bateria. Aparelho devolvido ao usuário, em condições normais de operação.
202204270 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:47 | REPARAR TMR QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202204269 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:33 | REPARAR TMR S NR.P100400300233 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizada a inspeção do aparelho e testes de alimentação e a verificação do cadastramento no sistema DECT. Foi derivado para a ILA2 a SSA 202204732, a qual procedeu o descarte do aparelho TMR. Foi encaminhado para o solicitante da manutenção um email informando o ocorrido e os procedimentos para solicitação de novo aparelho.
202204268 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:58:12 | REPARA TMR 4758 QUE ENCONTRASE INOPERANTE. SEM SOM DE CHAMADA. | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202204267 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202212 | 23/03/2022 14:57:51 | REPARA TMR 9264 QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. NÃO LIGA | MCI3 | MEL3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de TMR, observados danos após imersão em tinta. Enviado para laboratório para análise/reparo. Aparelho considerado irreparável por laboratório. Notificado usuário.
202204261 | SPG |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202212 | 22/03/2022 09:19:27 | Verificar e solucionar motivo pelo que a estação apresenta atraso de dados e alarme de bateria. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202221 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204259 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202212 | 22/03/2022 14:23:42 | PROVIDENCIAR REPARO DE CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC 50W, COD. MAT. 137170. SE ENCUENTRA INOPERANTE.- | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204361, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202204254 | SRP |  | G045F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO TX | 2230.001-9 | 202212 | 21/03/2022 19:07:26 | Verificar e solucionar ruído anormal na tubulação de ar da válvula dilúvio do autotransformador TX. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202204252 | APG | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 22/03/2022 08:21:45 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202204251 | APG | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 22/03/2022 08:21:13 | Solicito parecer técnico referente à faixa de medição do transdutor TV1. Foi verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202204232 | AIM |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202212 | 21/03/2022 16:47:13 | Durante comissionamento - SSA 202111975A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202204230 | AIM |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 16:47:43 | Durante comissionamento - SSA 202111974A - verificado que a faixa de medição de tensão do transdutor TV1 (0-125VCC) não corresponde com a faixa de tensão de operação da barra do painel (flutuação e carga). Esta situação impede que o correto valor de tensão seja transmitido para o painel 2COC. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202204221 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202212 | 23/03/2022 11:00:46 | Telefone sem sinal para comunicação. Localização: Sala da estação de drenagem CQ-03, elevação 40, UN-9A | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabos telefônicos estavam danificados dentro do conduto devido a umidade do local, realizada substituição do cabo. Também foi substituído aparelho telefônico (utilizado aparelho de mesa usado em bom estado, aparelho substituído será destinado para descarte via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM). Após testes, Ramal 2105 funcionando corretamente no local. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202204217 | STE |  | H001D005 | QUADRO CV-04 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N04 VERTEDOURO | 0243.004-5 | 202212 | 21/03/2022 16:28:23 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20221146 encontrado contactor auxiliar posición TX-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202212 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido contactor auxiliar posición TX-1 debido a inoperancia del mismo, por otro retirado del almacén, código 665797, fabricante Schneider, modelo CAD32GD 3NA/2NC 10A 125VCC. Realizado ensayos y constatado su correcto funcionamiento. Servicio realizado con la AT 202202118.
202204215 | AMP |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202212 | 21/03/2022 15:59:22 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual esta aceso o LED K3 no modulo REL 040 C 139, com posterior rearme. | OUO6 | MEG1 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado medições nos módulos de vibração e não detectado anormalidades. 90VB2-1: Ajustes 5,26/6,02Vcc; Gap: 4,909Vcc; 1209/1210: 9,801Vcc. 90VB3-1: Ajustes 5,25/6,01Vcc; Gap: 5,26Vcc; 1213/1214: 10,52Vcc; PSU02: -14,45/+15,05Vcc. Aguarda parada de máquina para verificações complementares.
202204210 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202212 | 23/03/2022 11:01:02 | Telefone indisponível para comunicação. Não há sinal de linha. Localização: Estação CQ-5, elevação 40, UN-9A | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que cabos telefônicos estavam danificados dentro do conduto devido a umidade do local, realizada substituição do cabo. Após testes, Ramal 2105 funcionando corretamente no local. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202204208 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202212 | 21/03/2022 15:17:37 | Em complemento à SSA 202203230, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Foi realizado o teste de PCB utilizando o Kit dexsil de 50 ppm. O resultado foi positivo para essa concentração. Então contratou-se o ensaio de PCB por cromatografia em laboratório externo para confirmação. O resultado obtido foi negativo conforme laudo anexo.
202204206 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202212 | 21/03/2022 15:17:46 | Em complemento à SSA 202203229, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Foi realizado o teste de PCB utilizando o Kit dexsil de 50 ppm. O resultado foi positivo para essa concentração. Então contratou-se o ensaio de PCB por cromatografia em laboratório externo para confirmação. O resultado obtido foi negativo conforme laudo anexo.
202204190 | APG | 202204091 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202212 | 21/03/2022 14:03:54 | Solicito Parecer Técnico sobre (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 que fue encontrado apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202204186 | STE | 202203872 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 11:12:45 | Instalar provisoriamente el ejecutable "AGCMST" conteniendo los cambios para implementacion del nuevo ERG, con el objetivo de realizar el ensayo sistemico del nuevo SEP 765kV, previsto para el dia 31/03/2022 conforme AR/OP.DT/004/22. Prever necesidad de 2 restart manual del SCADA: Para instalar el ejecutable modificado y luego para volver el ejecutable original una vez finalizados los ensayos. Ver ajuntos de SSA 202203872. Coordinar trabajos con GSS y test sistemico del nuevo SEP. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202213 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada la implementación del ejecutable de forma temporal durante el periodo de ensayos sistémicos del SEP765kV. Servicio realizado en conjunto con GSS.
202204185 | STE |  | A005A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202212 | 22/03/2022 15:00:47 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº04 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº29 (SSA 2021/14898A E 2021/14899A), PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202217 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída do trocador de calor Nº04 do mancal combinado. Medição do ITEM 12 TEMP. AGUA DE SAIDA DO MC, MINIMO: 28,9 ºC / MAXIMO: 32 ºC/ MEDIA 30,4ºC. em anexo medição Antes, Durante e pós PD.
202204183 | STE | 202203037 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202212 | 21/03/2022 10:46:57 | Conforme solicitação da SSA matriz 202201923, instalar provisoriamente um plug + empunhadura + mecanismo de fechamento (cód. 717380, 717381 e 717376) nos terminais de uma motobomba de modelo igual aos da posicição N1 e N3 e realizar testes com a bomba na tomada instalada na oficina elétrica. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202214 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTO BOMBA SE PROCEDIÓ A UN DESARME TOTAL,REALIZADO LIMPIEZA,SECADO ESTUFA,CAMBIADO RODAMIENTOS 6306/C3 SKF Y 6308/C3 SKF Y CAMBIADO SISTEMA DE VEDACIÓN TODOS PROVEÍDOS POR EL EMITEN-TE Y REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS.
202204182 | STE | 202201192 | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.005-4 | 202212 | 22/03/2022 13:41:02 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA 202201192. NOTA: ATIVIDADE SERÁ REALIZADA DURANTE O PD 3A CONF. PUG 2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202218 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm CONFORME SOLICITADO
202204181 | SCA | 202201192 | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.005-4 | 202212 | 22/03/2022 13:41:10 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA 202201192. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202217
202204180 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.005-1 | 202212 | 22/03/2022 13:41:30 | EJECUTAR APOYO POR LA SSA 2021/09255A Y/O REPARO SI NECESSARIO DE LA FISURA ENCONTRADA EN LO CORDON DE SOLDADURA DE LO SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR DE LA GAVETA ABIERTA N°11 SEGÚN PROCEDIMIENTO A SER EMITIDO POR IME3 EN LA SSA: 202204174 | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Soldadura de reparacion de fisura en tapa araña superior del generador. Con apoyo de personal de generador para pulido y preparacion de superficie. Ejecucion conforme a procedimiento anexo.
202204179 | STE |  | F004B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.001-0 | 202212 | 21/03/2022 10:44:00 | Encontrado, durante execução da Inspeção MP6M - SSP 20225629: Vão 810/811: Aterramentos de cerca danificados (03). Vão 812A/813: Cerca sem aterramento (01). | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROBSON CESAR AGOSTINI | 202217 | ROBSON CESAR AGOSTINI | Efetuado o aterramento de cercas em 04 pontos, 810/811 (03) e 812A/813 (01). Utilizado 04 conectores e 04 hastes de aterramento.
202204175 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202212 | 21/03/2022 10:51:47 | Verificar e solucionar lona desacoplada no VVT 1607. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA LONA DE UNION DEL VENTILADOR CON EL DUCTO DE EXAUSTION (MATERIAL UTILIZADO DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204173 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202212 | 21/03/2022 10:51:56 | Verificar e solucionar lona rompida entre o VVT 1610 e o duto de saida do ar. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA LONA DE UNION DEL VENTILADOR CON EL DUCTO DE EXAUSTION DEL VVT-1610 (MATERIAL UTILIZADO DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204172 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202212 | 22/03/2022 07:51:06 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U01, PD: 28/03/2022 AL 08/04/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | FUE INSPECCIONADO Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTOS DE LOS TERMOSTATOS: TSA-0101, TSA-0102 Y TSA-0103, CONSTATADO ACTUACIÓN NORMAL DE LOS TRES TERMOSTATOS EN 40ºC. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202204170 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202212 | 21/03/2022 10:52:06 | Verificar e solucionar lona desacoplada no VVT 1708. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA LONA DE UNION DEL VENTILADOR CON EL DUCTO DE EXAUSTION DEL VVT-1708 (MATERIAL UTILIZADO DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204167 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERACAO OLEO INFILTRACAO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202212 | 21/03/2022 10:54:06 | Solicito reposição de estoque ao nível máximo do item cód 130923. Previsão de necessidade SEM 2022/13 em caso de identificar avaria em filtro das bombas do cjt de infiltração durante PD 3A/2022. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 11 un. del material cod. 130923 (filtro) el 03/05/22 (4500065658/10).Saldo actual en stock 11 un.
202204159 | SPG |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202212 | 21/03/2022 13:37:09 | Afim de corrigir a sequencia de fase do painel QLF-TE-GE, inverter os cabos conectados aos polos 2 e 4 do disjuntor 52.2 do painel QGBT-2.1 (cabo H5XG013). Situação verificada durante a execução da SSA: 202200909. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202321
202204156 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202215 | 11/04/2022 09:50:17 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL TRANSDUTOR PT-100 S/N: 010-230292 ENCONTRA-SE COM FALHA INTERMITENTE. CÓDIGO DO ALMOXARIFADO 709009. SUBSTITUIDO NA SSA. 202202738. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027668.
202204147 | APV |  | G045F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO RX | 2232.001-8 | 202212 | 21/03/2022 19:07:41 | Verificar e solucionar ruído anormal na tubulação de ar da válvula dilúvio do regulador RX. | OUO7 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202204145 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 20/03/2022 23:00:23 | Constatado iluminacion intermitente encima de las tuberias de enfriamiento de la Unidad 2 conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LUMINARIA LED 38W NA U-02 DENTRO DA SSP20220226. DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204143 | AAT |  | E020M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202211 | 20/03/2022 20:31:51 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "PA IED FALA INTERNA/ALIMENTACION 125VCC FALLA", Rearmando em seguida. | OUO7 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202214 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA INSPEÇÃO NO IED. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. REGISTROS COLETADOS SERÃO ENVIADOS PARA ANÁLISE DO FABRICANTE. AGUARDANDO CONSULTA A TERCEIROS. [APR EM ANEXO].
202204142 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 20/03/2022 17:59:03 | Verificar e solucionar iluminacão deficiente na unidade 01 acima do servomotor lado BR | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-01 DURANTE A SSP20220226, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204134 | AMP |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202211 | 20/03/2022 05:02:49 | Verificar y solucionar motivo por el cual ocurre distorsión momentanea de medición de la presión del tanque aire/aceite, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado o circuito de medição e não encontrado anormalidades. Medições: Manômetro Tanque Ar/Óleo 62 Bar, Indicador digital 63QRVI-A 62,2 Bar e 63QRVI-B 62,4 Bar, corrente de entrada 16,48 mA e saída 16,49 mA, pressão calculada 62,2 Bar e Scada 62,13 Bar. Manter em observação até próximo PD. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202204131 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202211 | 20/03/2022 02:14:41 | DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD, LA ZAPATA N°16 PERMANECIÓ AGARRADA. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO5 | MMU1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202219 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Ejecutado lubricación y ajuste de los resortes de la zapata de freno . Fue probado tres veces ,aplicando y desaplicando sin problema.
202204130 | STE |  | A004A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.019-2 | 202211 | 20/03/2022 00:12:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA PELO MANÔMETRO INSTALADO NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DO TROCADOR DE CALOR DO MANCAL COMBINADO DA U04. LOCALIZAÇÃO: ELEVAÇÃO 98m, PRÓXIMO AOS TANQUES DE AR DO SISTEMA DE FREIOS DA UNIDADE. VER ANEXO. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202216 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A DESMONTAGEM, LIMPEZA, SUBSTITUÍDA A FITA VEDA ROSCA E POSTERIORMENTE EFETUADA A REMONTAGEM DA CONEXÃO HIDRÁULICA, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204128 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202211 | 19/03/2022 21:21:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve o acionamento do alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado no local o compressor operando com pressão de 35 bar, sendo que instantes depois ocorreu a parada e o rearme do alarme. | OUO7 | MET2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído os micro interruptores do pressostato f1, regulado cames e testado. deixado a partida - parada do compressor em 30,5-31,0 bar. testado partida - parada diversas vezes, acionando normalmente.
202204118 | STE |  | R055E002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.031-1 | 202211 | 18/03/2022 23:40:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ENTRE A PAREDE E O DUTO DE EXAUSTÃO DO GERADOR DIESEL DE EMERGÊNCIA DA SEMD. OBS.: CHOVIA NO MOMENTO. VER ANEXO. | OUO7 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202219 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo colocación de resina PU alrededor del ducto de ventilación con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 09:26:12 | Confecção de 25 anéis em chapa de aço 1/4" com diâmetro interno 202mm e externo 350mm para adaptação de ventiladores nas cabines dos elevadores da Área Industrial. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202215 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte da chapa de 1/4 " em quadrados e depois foram feitos dois círculos um externo no diâmetro de 350mm e o interno de 202mm dando as peças o formato de uma arruela, todo feito pelo processo de corte a plasma.
202204113 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:10:05 | Efetuar a confecção, em impressora 3D, de um protótipo para melhoria, conforme esboço/croqui anexo, de um defletor de óleo para respiro das caixas de velocidades dos conjuntos de acionamento dos truques de translação das Pontes Rolantes N09 e N10. | MAM2 | ILA3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 210 GRAMAS / UN.
202204109 | STE | 202204107 | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202212 | 21/03/2022 08:57:32 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado porca em material latão, diâmetro externo de 100 mm, altura total de 40 mm e metade da altura fresado sextavado de 90 mm, internamente rosca M72x2 na profundidade de 30 mm, fabricado arruela de vedação em teflon com diâmetro externo de 69.8 mm e 5 mm de espessura.
202204103 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 18/03/2022 14:27:58 | Fabricar 8 unidades de tampões de 1/2" BSP com acento para anel oring, para instalação nas tampas dos trocadores de calor do setor da turbina, John Carlos em conhecimento. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202213 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 8 tampões com rosca externa 1/2" BSP, a partir de barra sextavada de 7/8" de latão e comprimento total de 22 mm.
202204102 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202211 | 18/03/2022 14:14:29 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios de comissionamento.
202204101 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202211 | 18/03/2022 14:14:47 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. COORDENAR A PARTICIPAÇÃO COM O MEL1. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para Furnas durante ensaios do sistem SEP 765
202204100 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202211 | 18/03/2022 14:15:01 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios do sistema SEP 765
202204099 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:14 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Ensaios do sistema SEP 765
202204097 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202211 | 18/03/2022 14:15:24 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | VANDERLEI TARTAS | Suporte aos ensaios do sistema SEP 765
202204094 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202211 | 18/03/2022 14:15:30 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202212 | VANDERLEI TARTAS | Suporte para equipe de Furnas durante ensaios no sistema SEP 765
202204091 | AIM |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 18/03/2022 14:20:27 | Durante el ensayo de comisionamiento del banco de baterias H3A (SSA: 202200936 ), fue encontrado (durante la carga de normalización) el multimedidor posición CM1 del QACC-3 apagado, el cual estaba encendido indicando la tensión de la barra del QACC-3 en los anteriores ensayos. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202204082 | STE |  | A001C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.001-6 | 202211 | 18/03/2022 10:55:14 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISYUNTOR DE CAMPO, SHUNT Y BARRAS DC, A TRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U01. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202212 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SHUNT, LINK, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS O PD COM A UTILIZAÇÃO DA PISTOLA INFRAVERMELHA. RESULTADOS ENCONTRADOS EM ANEXO.
202204081 | AAD |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 | 22/03/2022 14:26:37 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6207DF90333IR1(PÁGINAS 44 E 45) E 6206DF90334IR0(PÁGINAS 100 E 102) REFERENTES AO PNL KB02, CONFORME FOLHAS EM ANEXOS DE EMISSÃO. (VER SSA 202203214). | MEL1 | IEE1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | ANDRE LUIZ JORDAO | EMITIDA SRA-IB-000091/2022 NO DIA 13/04/2022.
202204075 | STE |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 202211 | 18/03/2022 16:45:27 | Verificar e solucionar vazamento de água pela flange da tubulação da Bomba 3. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202225 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ISOLADO SISTEMA, INSPECIONADO JUNTA DRESSER E VERIFICADO VEDAÇÕES AVARIADAS. SUBSTITUIDA VEDACOES POR NOVA, NORMALIZADO SISTEMA, REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204063 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 22/03/2022 16:17:20 | Solicitamos apoyo para instalación de pernos de expansión y ojales en las cotas 89 y 92 de manera a permitir la ejecución de la ssa 201712711D. OBS: La posición de los pernos será indicada en el local. | MAM1 | MCI1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para instalação de chumbadores e olhais na cota 89 e 92. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202204062 | STE |  | T075U003 | FIREWALL BITCOFW1 | 2447.002-8 | 202211 | 18/03/2022 09:30:14 | Realizar configuracion de la red del SCADA NMR5 para integracion de los Firewalls del Borde Logico SCC del CT 4500062225 con los Firewalls del SCADA NMR5. Conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y documento en adjunto. Coordinar pruebas de conectividad con responsables de la SSA 202203852. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO E TESTADA COMUNICAÇÃO, CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204058 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202211 | 18/03/2022 14:15:37 | [SEP 765 KV] ACOMPANHAR O TESTE SISTÊMICO EM CONJUNTO COM SEL E FURNAS CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202212 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas
202204055 | STE | 202203147 | K094A044 | MOTOR N4 60 Hz | 3276.004-4 | 202212 | 22/03/2022 09:28:32 | Realizar inspeção geral na parte elétrica e efetuar troca de rolamentos. | MAM2 | MMU3 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202219 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL, LAVADO CON AGUA CALIENTE, SECADO ESTUFA, CAMBIO DE RODAMIENTOS 6318/C3 MARCA SKF Y 6214, PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >20 MEGAHOMS. Y LIMPIADO Y REAPRETADO SISTEMA DE CONEXCIÓN DE SALIDA BOBINA DEL MOTOR.
202204052 | APG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202212 | 21/03/2022 07:41:26 | DURANTE PREVENTIVA 1A, VERIFICAMOS VAZAMENTO EM TUBO DN11/2POL, SAÍDA DE RESREVATÓRIO RWP-F17-001, ELEV. 219m. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202204045 | STE |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.005-8 | 202211 | 17/03/2022 17:51:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE PERDA DE ÓLEO NA CAMÂRA DE COMPENSAÇÃO (MEXERICA). VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202218 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído oring de vedação localizado entre o servomotor e reservatório de compensação. Após normalização do sistema, verificou-se a estanqueidade do mesmo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204044 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202211 | 17/03/2022 17:43:36 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-16 CONDICION ANORMAL-LAZO INTERRUMPIDO", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 4-COTA 112,00 U8". | OUO5 | MEL2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Verificado que os laços 4 e 6 estavam com alarme de laço interrompido. Foi substituido 1 sensor no laço 4 e realizado inspeção, limpeza, reaperto e ajuste das bases e sensores de todo o laço. No laço 6 foi realizada a inspeção, limpeza, reaperto e ajuste das bases e sensores de todo o laço.
202204043 | AIM |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202211 | 18/03/2022 07:23:51 | Viabilizar a análise e proposição de melhorias no projeto do tirante de acionamento do contato móvel de disjuntor de campo, e fabricação com a impressora 3D da SMIL.DT e com a oficina de usinagem da SMMU.DT, modelo HPB60, marca Sècheron. Obs: Em anexo as propostas elaboradas pelo SMIL.DT. | MEL2 | IEE2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARLON PIENIZ | 202214 | MARLON PIENIZ | Emitida la SSA derivada 202204057 (D) a IME3.
202204040 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 | 23/03/2022 11:02:18 | Verificar motivo por el cual no acciona la bomba de pre-circulacion de agua de las camisas ni la resistencia de calentamiento. Verificada alimentación normal proveniente del QU.02. Temperatura del agua de las camisas en 32º. | OUO1 | MEL1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202214 | FERNANDO LAC GENTIL | Realizado inspeção e medição no circuito do módulo 04BT1 (módulo de controle do sistema de pré-aquecimento de água de resfriamento das camisas), onde não foi constatada nenhuma anormalidade. Obs: Bomba de pré-circulação de água normal, sinalização no indicador 52HL4, lâmpada vermelha acessa e no indicador de temperatura 06P1, temperatura de 40°C. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204036 | APV |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202211 | 18/03/2022 08:12:23 | Solicitamos parecer técnico referente a incompatibilidade do disjuntor de alimentação da válvula 20W1 em decorrência da substituição da mesma pela mecânica. O motor da nova válvula possui IN=0,7A e o disjuntor da gaveta 1-3 possui ajuste de 2,8-4,0A. Referencia SSA: 2021/07317B. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SMDTC-1376 para a aquisição de um disjuntor com In=1,6 A e ajuste da proteção térmica de 1,1 a 1,6 A.
202204032 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202211 | 17/03/2022 15:50:53 | Prestar apoio à empresa Engetintas na execução do trabalho de aplicação de poliuretano elastomérico na tubulação do coletor geral 24" conforme detalhado na especificação técnica 5239-20-19002-P. Observação: Na U01 existe uma ramificação da tubulação conforme foto em anexo. Essa ramificação deverá ser removida integralmente e soldado tampão na tubulação 24" antes de realização do processo de jateamento e pintura pela Engetintas. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202212 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Montaje de tuberias de 24 " para trabajo de empresa Ingetintas
202204014 | STE |  | G044F003 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST ANTIINCENDIO R5 | 2231.002-5 | 202211 | 17/03/2022 11:59:59 | Durante el mantenimiento preventivo semestral verificada la inoperancia de la campana de actuación del sistema de Anti incendo correspondiente al Regulador R05. | OUO7 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202217 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Montaje de campanilla correspondiente al transformador regulador TR05.
202204013 | STE |  | G044F001 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA ANTIINCENDIO T5 | 2229.002-2 | 202211 | 17/03/2022 12:00:24 | Durante el mantenimiento preventivo semestral verificada la inoperancia de la campana de actuación del sistema de Anti incendo correspondiente al transformador T05. | OUO7 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202217 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Montaje de campanilla perteneciente al transformador T05.
202203992 | STE |  | J004B001 | QUADRO PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-02 | 0311.002-8 | 202211 | 17/03/2022 10:13:51 | A pedido de la SMIE.DT, para padronización de alarmas y trips, ejecutar modificaciones conforme diseños funcional e interconexión marcados en anexo. Ensayar todas las alarmas/trips del archivo DE-PARA en anexo para correcta señalización en el SCADA. Coordinar servicios con MET1 y MEL4. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202214 | GONZALEZ RODAS RICARDO | Executado a modificação conforme solicitado. Ensaiado com correta sinalização nos painéis de destino. Emitida SSA 202212647 para atualização de desenhos.
202203985 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202211 | 17/03/2022 08:13:52 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da UTR01 (2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carredores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202203984 | STE |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202211 | 17/03/2022 08:14:30 | Alterar pontos e incluir novos pontos referente a estado dos carregadores e modo de operação Local/Remoto e sinalização de falha SW 2COC, conforme anexos. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado alteración de la BD de la RTU560 conforme solicitado. Realizados ensayos de funcionalidad desde el dispositivo primario con éxito.
202203975 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:08:27 | Durante inspeçao de MP1A verificada fonte do anunciador inoperante em 125 vcc. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída fonte original por modelo substituto e realizados ensaios funcionais com resultados conforme esperado. Medido: entrada 1 = 119,66 vca, entrada 2 = 131,71 vcc, saída = 23,94 vcc, corrente a plena carga = 0,88 A. Emitida SSA 202204112 para atualização de desenhos.
202203971 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202211 | 16/03/2022 17:42:02 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 2829 encontra-se inoperante. Sua localização está na caseta 3CRL1. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que aparelho estava com problema no gancho, foi efetuada lubrificação e limpeza do aparelho. Após testes, o mesmo foi liberado e aprovado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203963 | STE |  | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.003-0 | 202211 | 17/03/2022 07:32:12 | Efetuar insp., limpeza e instalação bomba protótipo NETZSCH-NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) - cod. equip. 0010.052-1 - Atividades ocorrerão entre dias 01 e 07/04/2021, sob supervisão fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. Emitir relatório com valores do ensaio eficiência. Solicitar ensaio de vibração após instalação. Liberar equip. após constatação de ausência de alarmes de vibração e valores do ensaio de eficiência conf. espec. técnica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado inspeção, limpeza e posteriormente instalação da bomba de fusos Notos, fabricante Netzsch. Modelo 3NS529/80S11I - n° serie BS-12477/K80000221. O relatório completo da execução da atividade esta em anexo, com descritivo dos ensaios realizados e fotos.
202203957 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202215 | 11/04/2022 09:50:33 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a porta D13 não tranca, localizada na unidade 9A cota 139 jusante. OBS: Já foi verificado os componentes eletrônicos com SSA 202202149 que estão funcionando perfeitamente. | MEL4 | MCI2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202217 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reparación y ajuste de sistema de cerradura de puerta de entrada a la sala de técnicos.
202203956 | STE | 202203242 | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 202211 | 16/03/2022 15:34:54 | Relubrificar o motor de acionamento da bomba, em virtude da elevação do ruído de aceleração do espectro de envelope da posição 2BR. Referente SSA 202203036. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202225 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL INFERIOR COM ADIÇÃO DE GRAXA GMA-2-EP COM A BOMBA EM FUNCIONAMENTO. REALIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ÍNDICES EM ALARME CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213105.
202203945 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202211 | 16/03/2022 15:14:45 | Realizar inspeção na Cobertura da Sala do Trafo QA-01 para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 037/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo inspección de losa impermeabilizada, se encontró que durante periodos de lluvia no se producen filtraciones, esta de acuerdo a las especificaciones técnicas.
202203943 | STE |  | G063A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202212 | 21/03/2022 10:25:11 | Fabricar brida de aluminio para posibilitar la ejecución de la SSA: 202115545A. Charles en conocimiento. Adjunto fotos de los materiales dejados en el taller. | MET2 | MMU3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material alumínio flange quadrado com 40 mm de lado e 15 mm de espessura, furo central com rosca de 3/8 NPT e 4 furos com 6 mm de diâmetro distribuídos conforme amostra fornecida pelo emitente.
202203941 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 21/03/2022 11:29:36 | Durante el mantenimiento preventivo 1A (SSP 20223840) de la compuertas de mantenimiento de canal de fuga se encontraron placas de fijación de patín de bronce con necesidad de recuperar. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202214 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Retirado bulones quebrados y enviado al patio de pintura el 04/04/2022 - SSA 202205078 Enviado para caldeiraria para refazer rosca, recuperado e deixado a disposição para futuras manutenções de comportas.
202203940 | SEE |  | R025C002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO DIREITO | 0987.001-3 | 202211 | 16/03/2022 15:15:12 | Realizar inspeção na Cobertura do Edifício de Acesso AMD para verificar se as condições da impermeabilização estão de acordo com o contrato 4500059755, conforme Protocolo de Recepção de Obras 036/2022 em anexo. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO
202203938 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202211 | 17/03/2022 14:53:47 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE LA REJA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS FECHA 30/03/2022 AS 07:30 HS | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo la limpieza del conducto forzado de acuerdo al pedido. Con apoyo del Personal de Servicios Técnicos SRL.
202203935 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202211 | 17/03/2022 14:56:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 28/03/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202213 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Dedetização das tampas do servo motor da un01
202203934 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202211 | 17/03/2022 14:57:06 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 28/03/2022 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de la compuerta de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203933 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202211 | 17/03/2022 14:57:21 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 24/03/22 A LAS 08:00HS COTA 179 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para instalação dispositivos de içagem. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203918 | STE | 202100525 | N023A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202211 | 17/03/2022 10:13:29 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202214 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203916 | STE | 202100524 | N022A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:35 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202214 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203915 | STE | 202100523 | N018A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202211 | 17/03/2022 10:13:40 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203914 | STE | 202100522 | N017A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:46 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202217 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203913 | STE | 202100521 | N016A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202211 | 17/03/2022 10:13:51 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203910 | STE | 202100520 | N015A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202211 | 17/03/2022 10:13:57 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202217 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203909 | STE | 202100519 | N011A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202211 | 17/03/2022 10:14:02 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203908 | STE | 202100518 | N010A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202211 | 17/03/2022 10:14:07 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202219 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203904 | STE | 202100517 | N009A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202211 | 17/03/2022 10:14:12 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202219 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203902 | STE | 202100516 | N008A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202211 | 17/03/2022 10:15:18 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203897 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202211 | 18/03/2022 15:26:11 | Re-instalar veneciana de aluminio en la abertura inferior de la puerta del sanitario masculino, cota 98, AMD4. | MCI1 | MCI2 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación de veneciana y complemento de chapa metálica
202203890 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202211 | 18/03/2022 15:42:58 | Fabricar e instalar rejilla metálica faltante para el drenaje de canaleta de la galería cota 122, AMD1, cerca del montacargas. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202214 | SAMUEL VIEIRA | Corte e instalación de rejillas con apoyo de personal de ST SRL.
202203878 | STE |  | M051P002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.016-3 | 202211 | 16/03/2022 08:24:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os dados de telemetria estão chegando com atraso, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7402P. observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 07/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203870 | AMP |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202211 | 16/03/2022 07:30:26 | Verificar/solucionar pequeno vazamento de ar nas cnexões do indicador de nível de água do Tanque Hidropneumático. Localização indicada na foto anexa. | OUO7 | MAM1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203867 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 15:31:28 | REALIZAR REPARO EM REDUTORA DE PRESSÃO 1/2" (COD:117323) DO SISTEMA DE AR DE DE SUPERVISÃO DO ANTIINCÊNDIO. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA SALA DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA AMD CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202203738. VÁLVULA EM OFICNA DE MAM1. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | DESMONTADO VÁLVULA E SUSTITUIDO DIAFRAGMA AVARIADO. REMONTADO VÁLVULA E REALIZADO ENSAIO/AJUSTE DE PRESSÃO EM 5,0KGF/CM². A VÁLVULA OPEROU POR APROXIMADAMENTE 4 HORAS SEM APRESENTAR VAZAMENTOS OU VARIAÇÕES DE PRESSÃO. APÓS ENSAIOS A VÁLVULA FICOU DISPONÍVEL AO SETOR E FOI INSTALADA NA U08 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202204506.
202203866 | STE | 202203683 | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202211 | 16/03/2022 15:14:47 | Solicito análise/parecer com relação a comportamento atípico da pressão de água na entrada da caixa de vedação conforme descrito na SSA matriz (202203683). | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202214 | RAFAEL GASTALDIN | Durante PD da UG foi realizada substituição dos segmentos de carvão por polímero Thordon SXL e todos os demais compon. do sistema da caixa de vedação foram verificados e estão funcionando corretamente. O histórico do comportamento, em outras UGs, onde houve substituição dos segmentos do carvão por Thordon, demonstra comportamento similar da pressão, ou seja, queda no inicio da oper. e elevação nas semanas seguintes. Sendo assim, a SMIM.DT considera o comportam. da pressão normal até o momento
202203862 | STE |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202211 | 15/03/2022 17:48:24 | Verificar e solucionar tampa de concreto da canaleta de cabos próxima ao transformador T02 desencaixada, conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el ajuste de la tapa de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203859 | STE | 202100515 | N007A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202211 | 17/03/2022 10:16:36 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203848 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 15/03/2022 13:53:20 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado chave Seletora de tensão do voltímetro posição CVT com manopla quebrada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída chave seletora do voltímetro posição CVT danificada por outra de iguais características (cód. 522371). Realizado ensaio funcional e verificado correta seleção de tensão no voltímetro.
202203841 | STE | 202203587 | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202211 | 17/03/2022 10:16:51 | DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0601 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202212 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor e aquecimento do motor referente ao VVT-0601, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU. Medições realizadas após substituição: Resistência = 864 Ohms; Vin = 226,93Vca; Corrente = 0,234Aca. Equipamento liberado para operação conforme projeto. AT 202202372
202203840 | STE | 202203587 | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202211 | 17/03/2022 10:16:59 | SUSTITUIR RESISTOR DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0601. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0601, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202203839 | STE | 202203586 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202211 | 17/03/2022 10:17:07 | DESCONECTAR LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL VVT-0503 Y RECONECTAR LUEGO DESPUES DE LA SUSTITUCION POR MMU3 | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Prestado apoio durante substituição do resistor e aquecimento do motor referente ao VVT-0501, desconectando o resistor danificado e conectando o novo após substituição por MMU. Medições realizadas após substituição: Resistência = 876 Ohms; Vin = 228,03Vca; Corrente = 0,232Aca.
202203837 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202211 | 17/03/2022 08:02:15 | Solicitamos parecer técnico, após nova inspeção realizada com "CoroCAM" (SSA 202202487) pela ILA-1. Essa análise, em anexo, foi realizada posteriormente aos procedimentos de inspeção e limpeza realizados na SSA 202114067C pela MET-2. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202221 | MARCELO LUIZ DA SILVA | O efeito corona detectado pelo "CoroCAM" não apresenta uma causa potencial de falhas/defeitos ao equipamento em análise (K001B001 - 0163.045-8). Também não foi observado interferências de RFI pelo efeito corona. A SSA 202203837 será encerrada, não obstante, uma metodologia de análise qualitativa e quantitativa deve ser desenvolvida para interpretação das imagens geradas pelo CoroCAM.
202203831 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202211 | 15/03/2022 10:17:29 | Alterar configuracion del Firewall VPN del SCADA NMR5 para migrar el enlace de Internet existente por motivos de fin del contrato con la operadora actual, conforme detalles en adjunto. Coordinar la SITT (Lucas Soares) para realizar la migracion en simultaneo. Realizar prueba de conexion con ABB Houston para garantizar el funcionamiento de la VPN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizadas configuraciones conforme solicitado. ABB realizó un test de conectividad para garantizar el correcto funcionamiento de la VPN posterior a la implementación de las nuevas configuraciones
202203789 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 09:08:50 | Durante atendimento da SSA 202203517 encontrado cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885 com defeito, solicito gestionar reparo. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203845, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203783 | APG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202211 | 17/03/2022 00:47:34 | Verificar/solucionar vazamento na tubulação de agua potavel localizado no eixo CD, U16, elev. 98, ao lado do sistema de agua pura da U16, conforme videos em anexo. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203775 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 202211 | 14/03/2022 23:37:08 | Verificar perdida de aceite en la conexion del presostato PR3. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202219 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Durante execução da PIC ME.0082, substituído oring de vedação do niple de conexão do PR3. Pressurizado o sistema durante ensaio de pré água morta e a vedação mostrou-se estanque. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203771 | STE |  | R031A002 | BLOCO AMC-2 | 0980.158-0 | 202211 | 15/03/2022 07:49:51 | Em apoio a SSA 202106939A,solicitamos realizar furo de 40mm na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMC2. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto (furo de 75mm) na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMC2. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203769 | STE |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202211 | 15/03/2022 07:50:07 | Em apoio a SSA 202106938,solicitamos realizar furo de 40mm na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMD3. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração (furo de 75mm) na parede entre a sala de Estocagem de Óleo Lubrificante e Sala de Tratamento e Transferência de Óleo,cota 98,AMD3. Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203767 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202211 | 16/03/2022 09:15:38 | Realizar identificação do acesso e dos elevadores 17 e 18 na cota 108. (Foi removido a identificação existente para realização de pintura nova). | MCI1 | MCI2 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202225 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS AZUL CLARO, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300. LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX , OBS: ESTA IDENTIFICAÇÃO REQUER LETRAS BRANCA, PORÉM NESTE MOMENTO O ADESIVO BRANCO DISPONÍVEL NÃO OFERECE BOA CONDIÇÃO DE ADERÊNCIA PARA ESTA SUPERFÍCIE. ASSIM QUE SOLUCIONADO O PROBLEMA, A IDENTIFICAÇÃO SERÁ SUBSTITUÍDA PELA COR IDEAL.
202203764 | SPG |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202211 | 14/03/2022 16:42:08 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del Gateway ABB RTU08 L3/L4. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de protocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202249
202203761 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 15/03/2022 16:17:21 | Realizar mantenimiento en monovia y talha electrica, reponer guia del cabo suelto. Talha electrica localizado en la ETA 02, utilizado para el transporte vertical de productos quimicos desde la elevacion 144 a elevacion 161 | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.8 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202216 | FABIANO SOARES GARCIA | VERIFICADO QUE TALHA NÃO É EQUIPAMENTO DO SOM. TALHA UTILIZADA PELA EQUIPE DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. TALHA SEM PEÇAS DE REPARO. REALIZADO INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NOS CABOS DE IÇAMENTO POR MAM2 (SSA:202206262). REALIZADO INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO POR ILA2 (SSA:202206022). REALIZADO MANUTENÇÃO E REPARO ELÉTRICO POR MEG3 (SSA:202203762). REALIZADO SOLDA DE SUPORTE GUIA DE CABOS POR MMU3. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DE CAIXA REDUTORA DA TALHA. TALHA OPERANDO SEM RESTRIÇÕES.
202203760 | STE | 202100529 | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202211 | 17/03/2022 10:17:54 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203759 | STE | 202100528 | N021A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202211 | 17/03/2022 10:18:04 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203758 | STE | 202100527 | N025A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202211 | 17/03/2022 10:26:32 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Executado modificação conforme cliente pediu.
202203757 | STE | 202100526 | N024A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202211 | 17/03/2022 10:26:49 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificado suporte conforme amostra.
202203756 | STE | 202100525 | N023A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202211 | 17/03/2022 10:26:54 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificado suporte conforme amostra.
202203755 | STE | 202100524 | N022A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202211 | 17/03/2022 10:26:59 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificado suporte conforme amostra.
202203754 | STE | 202100523 | N018A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202211 | 17/03/2022 10:27:06 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificado suporte conforme amostra.
202203753 | STE | 202100522 | N017A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202211 | 17/03/2022 10:27:13 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203752 | STE | 202100521 | N016A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202211 | 17/03/2022 10:27:18 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203751 | STE | 202100520 | N015A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202211 | 17/03/2022 10:27:23 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203750 | STE | 202100519 | N011A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202211 | 17/03/2022 10:27:28 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203749 | STE | 202100518 | N010A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202211 | 17/03/2022 10:27:34 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203748 | STE | 202100517 | N009A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202211 | 17/03/2022 10:27:39 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203746 | STE | 202100516 | N008A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202211 | 17/03/2022 10:27:45 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Modificación de estructura en acero al carbono según muestra entregada por el personal encargado.
202203744 | SEE | 202100515 | N007A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202211 | 17/03/2022 10:27:50 | Efetuar serviços de corte e solda no conjunto esticador do limitador de velocidade do elevador, conforme desenho de conjunto em anexo e protótipo montado entregue na oficina da SMMU.DT. Obs: Estrutura metálica (para os serviços de corte e solda) será entregue na oficina. | MAM2 | MMU3 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado, furado, instado guia de nylon e posicionado suporte do sensor. feito furação nova contra peso e cantoneiras de fixação.
202203740 | STE |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202211 | 18/03/2022 15:53:22 | Se observa canaleta con acumulación de agua y suciedad. Realizar limpieza correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza da canaleta, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203727 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:19 | Modificar parametro BITBYTE en la tabla SOSTAT para corregir problema de puntos con falla de telemetria en el SCADA NMR5 provenientes del 2S-TC de la SEMD, conforme anexo. Ref: 202201494 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203698 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 11:54:22 | Modificar SOSTAT y SOEQID para incluir punto de supervision de "FALLA DE INDICADORES DIGITALES TABLERO CCAR" de la U9A correspondiente al punto del GW SDSC "09A1EB113CCAR" conforme planilla en adjunto. Ref. 202014745E | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203694 | STE |  | K003B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202211 | 14/03/2022 09:52:32 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | ALLAN MARCOS CAVALARI | VERIFICADO CABO E6X-0426 JÁ CONECTADO, CONFORME DIAGRAMA DISPONÍVEL NO SAT. REALIZADO ENSAIO FUNCIONAL DA SINALIZAÇÃO NO SCADA, EM CONJUNTO COM MEL4, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202203692 | STE |  | G074L003 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI 220KV MD-ACY1 (M07B) | 1037.060-8 | 202211 | 14/03/2022 08:24:42 | O medidor apresentou erro de medição em alguns horários nos dias 12 e 13 de Março de 2022, conforme imagens em anexo. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M07B Nexus 1500 NS 157111319, que apresentou falhas de medição, pelo Medidor Nexus 1500+ NS 157103623. O novo medidor foi configurado, calibrado e está dentro de suas características sendo liberado para uso. Serviço acompanhado pela interligada ANDE. Serviço realizado concomitante com a SSP 2022/0590.
202203683 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202210 | 13/03/2022 16:06:20 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a pressão de água na entrada da caixa de vedação se encontra com indicação de 0,9 bar no PI-24. obs: Pressão à montante e à jusante do filtro hidrociclone em 7,2 bar e 1,7 bar, respectivamente. Vazão no 80PW em 251,9 l/min. | OUO5 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | ALEXANDRE BUZANELLO | Conforme parecer de IME2 (SSA: 202203866), este comportamiento del sistema tras una reciente sustitución de carbones por elastómeros puede ser considerada normal. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202203680 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202210 | 13/03/2022 11:30:17 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a porta de acesso não conclui seu curso de fechamento completo, permitindo entrada de pessoas não autorizadas. Localização: Porta de aceso lado BR da LCR das U16/U17. (Segue video) | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste y reparación de mecanismos de cierre de puerta. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202203672 | STE |  | R025A004 | BLOCO AMD-4 | 0980.140-5 | 202210 | 12/03/2022 12:10:17 | Verificar solucionar infiltração de agua conforme apresentado em video anexado. Local: Vazamento acontecendo na cota 144 (com seus pingos atingindo a cota 133 conforme video), eixo CD, situado exatamente da divisa dos blocos AMD3/AMD4. | OUO6 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202215 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de canaletas con apoyo de personal de ST SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202203667 | AIM |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202210 | 12/03/2022 17:40:40 | Solicitamos instalação de proteção física ao redor dos transformadores TINC-1A e TIEC-1A, localizados no pátio atras da Sala de Supervisão e Controle da Semd, por risco de contato e impacto devido ao pátio ser utilizado como depósito de materiais, conteineres, área de fluxo de pessoas e veículos, e os referidos transformadores estarem desprotegidos. | OUO7 | MCI1 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202203659 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202211 | 14/03/2022 08:00:01 | Proveer, instalar y configurar un teléfono fijo en la sala 2CCB-1 de la SEMD. Realizar pruebas correspondientes para certificar la comunicación telefónica. | MEG2 | MEL3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada instalação de 1 aparelho telefônico (SM de 20 aparelhos utilizada para várias SSA's), realizada conexões telefônicas na tomada disponível, realizado jumper no CDTE. Disponibilizado ramal 2836.
202203638 | STE |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202210 | 11/03/2022 16:44:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113486A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado alteração para que o 86N seja atuado pelo bloqueio do UMCC, conforme solicitado; Efetuado com sucesso teste de atuação do 86N, mediante simulação do envio do sinal de bloqueio do UMCC. Na página 22 do desenho 6212-DF-73008, foi utilizado o borne ULP 14 (1523), conforme alteração registrada nos anexos de execução.
202203634 | APG | 202203329 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202211 | 14/03/2022 14:13:37 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T/220V PARA ALIMENTAR MÁQUINA DE SOLDA 7KVA /220V/36A, NA OFICINA DA MMU3,COTA 108,AMD3. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202203627 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202210 | 12/03/2022 17:41:37 | Verificar e solucionar telefone de ramal 3341 inoperante. Localizado na elevação 135m, eixo AB, U18. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el boton para colgar la llamada tenia un falso contacto(quedo colgado). Limpieza del dispositivo con limpiador de contactos y desengripante. Pruebas realizadas en el dispositivo con éxito. Liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203626 | STE |  | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:12:28 | RETIRAR TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02, Y ENVIAR AL LABORATÓRIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. REF. SSA:202203624 Y SSA:202203625 (ILA2) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202211 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | RETIRADOS Y ENVIADOS A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN TRANSDUCTORES DE POTENCIA ACTIVA TPA01 Y TPA02. REALIZADO REINSTALACIÓN Y ENSAYO DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO.
202203619 | STE | 202200914 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202212 | 21/03/2022 14:09:23 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202203617 | STE | 202202846 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202211 | 17/03/2022 14:34:11 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1227. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202212 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Se realizó la desconexión de la resistencia antigua y conexión de los resistores nuevos de calentamiento del motor VVT-1227, con valor de resistencia óhmica de RT=800Ω. Se normalizó el circuito y se midió el valor de tensión V=226 Vca y corriente I=0,2A. Se dejó el motor en condiciones normales de operación.
202203616 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202210 | 11/03/2022 15:10:51 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA MODELO 2381A DE LAS POSICIONES U11,U12, U13,U14,U15, U16, U17, U61, U62, U63 Y U64 PARA ENVIAR A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202211 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió, retiro y prueba de los transductores yokogawa.
202203615 | STE | 202202813 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202211 | 17/03/2022 14:34:16 | REALIZAR DESCONEXÃO DA RESISTENCIA ROMPIDA E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA NOVA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1329. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202212 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión y posterior conexión de resistencia de calentamiento con sus correspondientes mediciones. Tensión: 226 VCA; Corriente: 0,2 A. Siendo Rtotal: 870 Ω. Entregado equipamiento en condiciones normales de operación.
202203605 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202210 | 11/03/2022 10:57:41 | REF. RAO 28/2020: Realizar los siguientes ensayos y verificaciones conforme relatorio en adjunto. 1. Verificar la configuración de horario y timezone igual a GTM-3 del GW Siemens RTU02 Prot 220 + Prot. Barras 500kv. 2. Realizar ensayos de actuación de las salidas de la RTU y verificar si los puntos SOE suben con los tiempos correctos en el SCC. 3. Realizar pruebas de capturas de proprotocolo. Ref: SSA 202103163B / SSA 202102233C | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA emitida para localización errada. Será ejecutada vía SSA 20220376.
202203592 | SEE |  | R031A001 | BLOCO AMC-1 | 0980.157-2 | 202210 | 11/03/2022 05:22:45 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA ELEVAÇÃO 128 (GIS) ENTRE AS ÁREAS DE MONTAGEM CENTRAL AMC1 E AMC2. VER ANEXO. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202227 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202203583 | SPG |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202210 | 11/03/2022 15:28:09 | Solicitamos diseñar y providenciar fabricación/instalación de 3 bases de hormigón para soportar los reservatorios (90cm de diámetro) que sustituirán a los de fibra de vidrio actuales. Relacionado con SSAs 201906895B, 201906896B, 202102282B | IME2 | ISI1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202246
202203572 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202210 | 11/03/2022 07:47:46 | Eliminar definitivamente los usuarios Windows que fueron deshabilitados durante el Comsionamiento del SCADA NMR5 conforme detalles del NMR5 Evt 077. Ref: https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?spaceKey=SMINDT&title=Evt+077 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada eliminación de usuarios que se encontraban deshabilitados. Ver lista en anexo.
202203563 | STE |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202210 | 10/03/2022 14:17:23 | Acompañar a la SMMG para la retirada del cable antiguo E71067 Y E71064 desconectados en virtud de la desactivacion de los cargadores C1(202115257A Y C2(202115278A). Ref. SSA 202115302A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizada desconexión de los cables correspondientes. Los mismos fueron aislados y dejados para reserva.
202203562 | APG | 202203330 | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202210 | 10/03/2022 14:02:35 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADA 63A/460V,PARA ALIMENTAR EXAUSTOR (2,2KW/4,61A/460V),UTILIZADO NO PROCESSO DA METALIZAÇÃO,NA OFICINA MECÂNICA DA MMU3,LOCALIZADA NO AMD3,COTA 108.SUGERIMOS ALIMENTAR APARTIR DO KM-02,DISJUNTOR 52-03,FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202203561 | SAD |  | E017L001 | QUADRO 36 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.022-7 | 202210 | 10/03/2022 11:26:39 | Verificar en bornes del tablero P36 recepción de señal de alivio de carga ECCA proveniente de la simulación de actuación ECCA de la LI 500KV MD-VHA1 (L13) de la SEMD. Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE. REF.: 1) RAP 05/2021 Ítem 2.7 2) SSA202203558 (2RAL13) | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | ESCURRA MEZA JULIAN | Verificado en bornes de la protección la recepción de señal de ECCA proveniente de la SE.MD. Apoyo al personal de ANDE para verificar el circuito interno.
202203560 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 10/03/2022 11:15:50 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203558 | STE |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTECAO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202210 | 10/03/2022 11:27:01 | Simular actuación de la Lógica de alivio de carga ECCA a fin de responder dudas relatadas en el RAP 05/2021 Item 2.7 Trabajo en conjunto con equipo de la ANDE en la SE-ACARAY. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202212 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Simulado a atuação de alivio de carga no painel 2RAL13 obtendo resultados satisfatórios na SEACY - ANDE. Emitida a SSA: 202215080 para atualização do diseño.
202203556 | APG |  | K053F023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 10/03/2022 16:47:47 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, 6101-DC-15200, REFERENTE A SSA 202202262, PARA REGULARIZAR A NOVA DIVISAO FISICA E DA ILUMINACAO EM DOIS INTERRUPTORES DA SALA DA MCI1 DA EL-144 PRÓXIMA AO EDC. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202203555 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 11/03/2022 11:52:31 | Verificar/solucionar guardacuerpos desprendidos, con oxidación dentro del colector de la central evaporativa de la unidad 16. (ver anexo) | OUO6 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203553 | SAS |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202210 | 11/03/2022 11:52:51 | Verificar/ejecutar la limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U16 que se encuentra con restos de placas de cemento y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m. | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202218 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpeza do coletor principal de ar da central evaporativa da unidade 16. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203549 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 11/03/2022 11:53:28 | Verificar/Solucionar puerta de acceso a colector de la Central Evaporativa de la U16, se encuentra con la cerradura de averiada. Elev. 135m. | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202218 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203547 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202212 | 22/03/2022 16:35:48 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO, ENSAIOS E, SE NECESSÁRIO, REPARO EM MOTOR ELÉTRICO COD:65093. MOTOR ESTAVA ADAPTADO EM VÁLVULA MOTORIZADA 03VM (COD:190241). VÁLVULA 03VM EM PROCESSO DE REPARO CONFORME SSA:202203200. MOTOR ENTREGUE NA OFICINA ELÉTRICA. APÓS REPARO ENVIAR PARA ESTOQUE. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Motor testado en taller eléctrico por MMU3 con el resultado de que todos los valores medidos se encuentran dentro del rango correspondiente indicado en la placa (ref. SSA202204380). Motor cod. 657093 entregado en DMME con DM-70027584.
202203546 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202210 | 10/03/2022 09:42:48 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Efetuado ensaios na disjuntor 52.14 com resultados em anexo. Realizado ensaio ponto a ponto e de res. de isolamento no cabo H22110, em conjunto com MEL4. Valores encontrados (500Vcc, 1', 20.5°C, RH=75%): R/Terra= 2500MΩ - S/Terra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ. Após conexão do cabo na saída do disjuntor do painel o circuito foi energizado para testes e se obtiveram as seguintes medições: tensão R/S= 215 Vca/I = 0,1 A. Disjuntor foi deixado aberto e será fechado pela OPUO.DT quando solicitado pela MEL4.
202203545 | STE |  | G082A002 | QUADROS QFN-2A/QIN-2A E TRANSFORMADOR TN-2A | 0320.002-7 | 202210 | 10/03/2022 09:43:13 | Ensaiar e conectar o cabo H24086 no disjuntor 52-29 do QIN-2A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-3. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 10000 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H24086 na saída do disjuntor 52-29 do QIN-2A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:78,4%; temperatura: 20,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203543 | STE |  | G082A005 | QUADROS QFN-7A/QIN-7A E TRANSFORMADOR TN-14A | 0320.012-0 | 202210 | 10/03/2022 09:30:44 | Ensaiar e conectar o cabo H29057 no disjuntor 52-10 do QIN-7A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-2. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensaio de ponto a ponto e resistência de isolamento do cabo com apoio de MEL4. Resultados megger: 2500 MOHMS. Efetuada a conexão do cabo H29057 na saída do disjuntor 52-10 do QIN-7A. Medido: Tensão: R/S: 221VCA; umidade:88,2%; temperatura: 22,1°C. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202203541 | STE |  | A019B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.019-6 | 202210 | 11/03/2022 15:29:25 | Realizar ensaio modal experimental no rotor da turbina da U09A utilizando coletor de dados móvel. Disponibilizar dados no banco de dados do Omnitrend. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizados ensaios de impactação. Resultados disponibilizados no sistema Omnitend, pasta SMIL, sub-pasta "ENSAYO DE IMPACTO U9A".
202203540 | STE |  | G082A006 | QUADROS QFN-3A/QIN-3A E TRANSFORMADOR TN-3A | 0320.018-1 | 202210 | 10/03/2022 09:31:00 | Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52-N8 do QIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202218 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Efectuado con personal de MEL-4 ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 250Vcc/1min al cabo H22110: (Fase R/tierra: 1,55GΩ ; Fase S/tierra: 1,34GΩ ; Fase R/Fase S: 2,24GΩ ; Temperatura: 23°C ; H.R.: 68%), energizado circuito del disyuntor 52-N8 del panel QIN-3A, tensión de llegada al CFAP-SEMD1: (Vr-s: 215Vca).
202203534 | STE |  | K090A012 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-008 AGUA POTAVEL | 0512.008-0 | 202212 | 22/03/2022 16:35:58 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202203533 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 AGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202212 | 22/03/2022 16:17:52 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND
202203532 | STE |  | K090A010 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-006 SISTEMA LAVAGEM DE FILTROS | 0512.006-3 | 202212 | 22/03/2022 16:36:05 | SOLICITAMOS QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO, CONFORME PIC.ME.0141.R01, REFERENTE AS ATIVIDADES DE PREVENTIVA 1A. | MAM1 | ILA1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202213 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202203526 | STE |  | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202210 | 10/03/2022 08:46:28 | VERIFICAR PORQUE A INFORMAÇÃO "ADT1000 UNIDAD PARADA" (VAR 09A0EB040TGC), CONFORME EVENTOS ANALISADOS EM ANEXO, POR VEZES TARDA e OCASIONA ALARME DE "TEMPO DE APLICAÇÃO DE FREIOS EXCEDIDO".REF a SSA 202011883A. | MEL1 | MEL2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202211 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | VERIFICADO MEDIANTE SIMULACIÓN DE VELOCIDAD Y REGISTRO DURANTE PARADA, CORRECTA ACTUACIÓN DE RELÉS R15(APLICACIÓN DE FRENO <20%) Y R202 (PARADA). VER ANEXO.
202203524 | AAT |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 202210 | 10/03/2022 05:34:47 | Verificar e solucionar ruído anormal no ventilador. | OUO5 | MAM2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202214 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | O ruído anormal será solucionado com a substituição do ventilador por outro modelo. Componentes previamente adquiridos, porém será necessária a confecção de anel metálico para adaptação do novo ventilador na cabine. Emitida SSA 202204117 para fabricação do anel. Materiais disponibilizados para empresa Ottis. Aguardando programação da empresa terceirizada. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203523 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 202210 | 10/03/2022 05:30:47 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a 1ª reposição está sendo acionada com frequência anormal. 4 acionamentos nos últimos 5 dias. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202218 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Executado conforme descrito na SSA 202100012A. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203522 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202210 | 10/03/2022 04:44:06 | Verificar motivo pelo qual o telefone de Ramal 2821 encontra-se inoperante. Sua localização está próxima a seccionadora a3T03, pátio 220KV. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el boton para colgar la llamada quedaba presionado y también daba un falso contacto debido a las condiciones climaticas a la que se encuentra expuesto. Limpieza del dispositivo con limpiador de contactos y desengripante. Pruebas realizadas en el dispositivo con éxito. Liberado para su uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203520 | STE |  | K005C006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR | 0129.093-2 | 202210 | 09/03/2022 23:53:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELO PRESSOSTATO 69SP1 (COMANDO DE PARADA DE EMERGENCIA DOS COMPRESSORES) DO SISTEMA DE AR DE PARTIDA DO GRUPO DIESEL GD-03. VER ANEXO. | OUO6 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202212 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado diafragma rompido. Executado a substituição do pressostato cod. almox 587249. Realizado testes, equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203516 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 10/03/2022 16:24:05 | Durante el ensayo de comisionamiento (SSA: 202200936 ) del banco de bateria H3A, el elemento 26 no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Conforme solicitado en el PT de la SSA 202203598, realizado ensayo individual del elemento 26, cargando a 138 A por 10 horas y descargando con la misma corriente por 5 horas, cuyo resultado fue satisfactorio, con tensión final del elemtento después de 5 horas de descarga igual a 1,15 Vcc.
202203510 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202210 | 09/03/2022 16:12:24 | Verificar y solucionar pérdida de aire en el punto de conexión del sistema de distribución de aire de servicio. Localización: U16, cota 92.40. Foto en anexo. | OUO2 | MAM2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado e constatado o vazamento na válvula de ar, Realizado a substituição. Equipamento liberado para operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202203509 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202210 | 09/03/2022 16:12:36 | Verificar y solucionar pérdida de aire en el punto de conexión del sistema de distribución de aire de servicio. Localización: U18A, cota 92.40. Foto en anexo. | OUO2 | MAM2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado e constatado o vazamento na válvula de ar, Realizado a substituição. Equipamento liberado para operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202203502 | STE |  | A001D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.001-1 | 202210 | 10/03/2022 08:03:46 | Solicito reposição de estoque do item cód 186317 utilizado no cabeçote terceiro estágio compressores do RV. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 4 un. del material cod. 186317 (ASIENTO VALV COMPRES) el 06/05/22 (OC-4500065011/10).Saldo actual en stock 4 un.
202203501 | STE |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202210 | 10/03/2022 09:55:57 | FISCALIZAR E PRESTAR APOIO À EMPRESA RAVENNA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA EL. 111 ATÉ VIROLA 40 DA U01. CONFORME CONTRATO 4500055664/2019. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202211 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | realizado acompanhamento e inspeção conforme previsto no contrato 4500055664/2019.
202203500 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 15:06:29 | Solicito análise das imagens realizadas por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior que 20°C e diferença de temperatura entre escovas do mesmo pino maior que 20°C e até de 70°C. Detalhes no arquivo anexo | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202210 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Conforme o relatório de inspeção termográfica anexo, as temperaturas após as ações corretivas da MEG1 (SSA 202203576) e retorno da unidade estão equilibradas e abaixo dos limites recomendados após
202203499 | STE |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:21 | Desconectar los cables HT070 y HT065 que llegan del QQ-01 que alimentan a las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 para lanzar nuevos cables que reemplazaran a los actuales conforme diseño marcado. ( Contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Retirados cabos de alimentación de las bombas BDR-F16-014 (entrada al disy. 52.504) y BDR-F16-012 (entrada al disy. 52.502) del panel CQ-05 para su posterior reemplazo por la SOCM.DT (contrato 4500062184).
202203498 | STE |  | J020A001 | QUADRO QQ-01 | 0268.001-7 | 202210 | 09/03/2022 15:08:31 | Desconectar los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01(alimentación de las bombas BDR-F16-014 y BDR-F16-012 del CQ-05) para realizar lanzamiento de nuevos cables sustitutos conforme diseño marcado (contrato 4500062184). | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202211 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión de los cables HT070 y HT065 de sus respectivos disyuntores en el cuadro QQ-01 (52-6 y 52-14) para realizar lanzamiento de nuevos cables por SOCM.DT.
202203495 | STE |  | K078B013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BIN-18A01 | 0327.002-5 | 202211 | 14/03/2022 16:31:52 | Verificar y solucionar imposibilidad de lectura clara del indicador inferior de aceite. | OUO2 | MAM1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202212 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Retirada de 1l de aceite del cojinete inferior. Equipamiento en condiciones normales de operación. | GIO | 69 - NIVEL ALTO
202203474 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 09/03/2022 09:59:29 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203473 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 09/03/2022 09:59:38 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización remota del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño. Emitida SSA 202204171 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203472 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202210 | 09/03/2022 09:59:46 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Foram executadas as modificações marcadas nos desenhos adjuntos a fim de permitir supervisão da posição do seletor Local/Remoto e da sinalização de retificador desligado. Efetuados ensaios e verificado correto reporte de informações ao painel 2COC. Emitida SSA 202204187 solicitando atualização de desenhos.
202203471 | STE |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202210 | 09/03/2022 09:31:45 | Ejecutar las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos en conformidad con el acta de reunión AR-ENEE.DT-005-2022. Este pedido tiene como origen una necesidad levantada por la OP.DT: supervisión de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202210 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado las modificaciones marcadas en los diseños adjuntos para la señalización en el 2COC de la posición del selector Local/Remoto y modificación de la señalización del rectificador ligado para desligado. Después de la modificación realizado punto a punto según diseño con MEL4. Emitida SSA 202204168 para IEQ2 para la actualización de diseños.
202203468 | STE |  | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 09/03/2022 10:46:18 | Gestionar reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203965, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203466 | STE |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 08:32:12 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222831, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, y una limitacion en la tension de salida. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202210 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Emitida SSA: 2022/03469 para ILA2 para reparo de carton 32u2, después del reparo reinstalado en el panel, realizado ensayos. Tens Flut: 132VCC; Tens de Carga: 144VCC; Corriente de carga: 25A. estando estables y sin oscilaciones. Equipo en condiciones normales de operación.
202203463 | STE | 202203307 | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202210 | 09/03/2022 08:16:42 | Verificar e solucionar ponto de sobreaquecimento na fase T do disjuntor Q13A, do painel KT-05/Fase R, apontado pela SSA 202203307. Verificar os bornes de conexão e os terminais de compressão dos cabos conectados ao disjuntos e solicitar novo ensaio termográfico para ILA1, de forma a confirmar a resolução do sobreaquecimento. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os terminais de compressão dos condutores, sendo substituídos os que apresentavam deterioração. Por fim, foi realizado reaperto de todas as conexões elétricas do disjuntor. Emitida a SSA 202212016 para realização de novo ensaio termográfico.
202203459 | STE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202210 | 08/03/2022 23:19:20 | Verificar e solucionar vazamento de água na tubulação, conforme ANEXO A, mesmo estando o registro fechado. A tubulação está localizada na elevação 122 (eixo CD) próximo ao KH-52 (U13), conforme destacado em vermelho no ANEXO B. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202212 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO, DRENADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA 1" QUE NÃO APRESENTAVA ESTANQUEIDADE. NORMALIZAO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203453 | AAT |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:57:00 | Verificar/solucionar guardacuerpos desprendidos, con oxidación dentro del colector de la central evaporativa de la unidad 17. | OUO6 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203452 | STE |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202210 | 08/03/2022 17:57:32 | Verificar/ejecutar la limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U17 que se encuentra con restos de placas de cemento y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m. | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202218 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U17 que se encuentra con restos de placas de cemento y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203449 | APG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:32 | Verificar/solucionar pintura deteriorada de la puerta de acceso al colector de la central evaporativa de la U17. Elev 135. | OUO6 | MCI4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202203443 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:33:52 | Verificar/Solucionar puerta de acceso a colector de la Central Evaporativa de la U17, se encuentra con la cerradura de averiada. Elev. 135m. | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202218 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Ajuste y cambio de cerradura en puerta de material ferroso. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203441 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 09/03/2022 08:59:39 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO ("MMU1/GERADOR") EM 15 PEDESTAIS EM PVC C/ FITA RETRÁTIL AMARELA - CÓDIGO 715249, CONFORME IDENTIFICAÇÃO MODELO EM ANEXO. NOTA: PEDESTAIS ESTÃO DISPONÍVEIS NA ELEVAÇÃO 108, EIXO B/C, NO CONTAINER DE MANUTENÇÃO DE MMU1/GERADOR, AO LADO DO GERADOR DA U15. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado identificação com pintura manual conforme solicitado.
202203431 | SEE |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202210 | 08/03/2022 17:57:57 | Verificar/ejecutar la limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U18, que se encuentra con restos de placas de cemento, lona y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202218 | FABIANO INACIO DO PRADO | foi executado a limpeza, do coletor principal unidade 18. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203428 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:36:11 | Verificar/Solucionar puerta de acceso a colector de la Central Evaporativa de la U18, se encuentra con la cerradura de averiada/travada. Ubicado en la elev 135m. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202218 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Substitución de cerradura de puerta metálica. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203410 | STE |  | K053F023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202210 | 08/03/2022 16:36:41 | Solicitamos projeto elétrico referente a melhoria da iluminação e tomadas da oficina da MCI1 no bloco F34/35,cota 144,conforme SSA 2020/03069A. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202217 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | INSTALAR 7 LUMINARIAS LED DE 72W EN EL TALLER DE LA SMMC Y TOMAS 16A/220V CÓDIGO 703495 Y UNA TOMA 32A/220V CÓDIGO 710535. ESTOS CIRCUITOS SERÁN ALIMENTADOS DESDE EL TABLERO QL-8.5 QUE SERÁ PROVEÍDO POR LA SOCM.DT, SUSTITUYENDO AL TABLERO ACTUALMENTE INSTALADO EN LOS BLOQUES F33/34 ELEV. 144. EMITIR S.O.S A SOCM.DT PARA LA INSTALACIÓN DEL TABLERO. EL TABLERO SERÁ COMISIONADO EN OTRO DOCUMENTO.
202203408 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202210 | 08/03/2022 16:36:57 | CPU código 714448 adquirida na SSA 202110344C, retirada do almoxarifado com SM 417588. Possui idioma inglês e tensão de alimentação 120V, quando é especificado no código o idioma espanhol e a tensão de 240V. Não sendo possível sua aplicação. CPU entregue para IMA0. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202215 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Sem 10/222: Material entregado a DMME con DM 70027033 para reclamo en garantía. Seguimiento del caso en MTDFS-5699. Sem 15/2022: Retorno de material posterior al reclamo en garantia. Disponible en stock.
202203407 | STE | 202203356 | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202210 | 09/03/2022 15:57:00 | Solicitamos confecção de 12 tirantes ,12 buchas e 12 porcas M6 com 10mm de altura para substituição da válvula solenoide SD1 da central hidráulica da comporta de serviço por modelo novo, conforme anexo. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202211 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado em aço 1045, 12 tirantes, 12 buchas e 12 porcas M6 conforme desenho em anexo.
202203405 | STE |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 202210 | 08/03/2022 17:58:22 | Verificar/ejecutar la limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U18A que se encuentra con restos de placas de cemento y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202219 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpieza del colector principal de aire de la central evaporativa de la U18A que se encuentra con restos de placas de cemento y polvo, lo cual podría afectar la calidad del aire en cotas inferiores. Ubicado en Elev. 135 m |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203403 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202210 | 08/03/2022 16:37:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o TMR NS.0004027000665 que se encontra com defeito (autofalante com defeito). | MEG3 | MEL3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório. Em inspeção pós-reparo, aparelho em condições adequadas de uso. Devolvido ao usuário.
202203399 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202210 | 08/03/2022 17:41:01 | Verificar/Solucionar puerta de acceso a colector de la Central Evaporativa de la U18A, se encuentra con la cerradura de averiada. | OUO6 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202219 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura de puerta metálica. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203388 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202210 | 09/03/2022 08:05:08 | SE SOLICITA REPARACIÓN DE TMR (9598) DE ACUERDO A FOTOS ANEXAS | MCI2 | MEL3 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | TMR descartado por laboratorio conforme SSA 202204555 (D) y correo enviado informando la situación al usuario CACERES AGUERO EMILIO DAVID conforme anexo.
202203369 | APG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202210 | 09/03/2022 15:44:38 | Solicitamos avaliação quanto a possibilidade de sinalização no piso da localização das válvulas esfera de água potável, localizadas na cota 214. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202203327 | STE |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202210 | 07/03/2022 15:12:29 | Reparar la descamación con armadura expuesta que se observa en la pared cerca de la escotilla de acceso a la caja espiral, U04, acceso por la cota 92. | MCI2 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202225 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los puntos con desprendimientos, material utilizado (Hormigón: cemento/arena/piedra:1/2/3; y epoxi: cemento/arena/epoxi: 1 cuchara/3/3 utilizando el envase del epoxi como medidor. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203325 | STE |  | R026A004 | BLOCO U04 | 0980.144-4 | 202210 | 07/03/2022 15:16:47 | Reparar la descamación con armadura expuesta que se observa en el techo de la galería de la cota 92, U04, eje D. | MCI2 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202226 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación del techo en el punto de desprendimiento (material: cemento/arena/epoxi: 1 cuchara/ 3/ 3, utilizando el envase del epoxi como medidor). Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203323 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:26 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203366, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203322 | STE |  | J075B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.067-2 | 202210 | 11/03/2022 09:46:20 | Durante preventiva mensual verificado que la válvula de retención que se encuentra en la salida de la bomba BIN-0102 no presenta estanqueidad. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202215 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | ISOLADOS SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA DE ISOLAÇÃO E VÁLVULA DE RETENÇÃO 12" DA LINHA DE RECALQUE DA BOMBA BIN-0102. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202203319 | STE |  | R026A003 | BLOCO U03 | 0980.143-7 | 202210 | 08/03/2022 13:55:24 | Reparar los desprendimientos de concreto que se observan en el techo de la galería cota 124, en la junta de las unidades U03/U04, próximo al eje B. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los puntos con desprendimientos. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203318 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:08:11 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203370, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202203316 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 07/03/2022 16:07:54 | Gestionar reparo de 3 (três) módulos eletrônicos código:112372. Obs.: os cartões não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales reparados por laborarorio ref. SSAs 202203372/73/74, materiales devueltos a DMME con DM-70027394.
202203313 | STE |  | J084A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.075-3 | 202210 | 11/03/2022 09:46:35 | DURANTE PREVENTIVA 1S, DE LUBRIFICAÇÃO, FOI VERIFICADO QUE VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 12POL , DA BOMBA BDR-F16-006, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202220 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a troca de válvula avariada, por válvula nova.
202203305 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.054-7 | 202210 | 07/03/2022 13:55:46 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201401 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610. Mediante la SSA202201401 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324410 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203304 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.042-3 | 202210 | 07/03/2022 13:56:38 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201400 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610 ya que existe TC de reserva sustituto cod. 710636. Mediante la SSA202201400 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324412 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203303 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.041-5 | 202210 | 07/03/2022 13:56:54 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202201399 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar cod. 559610 ya que existe TC de reserva sustituto cod. 710636. Mediante la SSA202201399 MET2 drenaron el oleo del equipamiento N° serie 324411 y sucatearon mediante la elaboración de SM 420877 e DM 70027387.
202203293 | STE | 202203240 | A019B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202210 | 08/03/2022 06:59:20 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa a mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro e realizado rosca de 7/8 BSP, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202203289 | STE | 202203239 | A019B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202210 | 08/03/2022 06:59:29 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa a mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro e realizado rosca de 7/8 BSP, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202203285 | STE | 202203238 | A019B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202210 | 08/03/2022 06:59:38 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa a mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro e realizado rosca de 7/8 BSP, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202203284 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202210 | 07/03/2022 11:21:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO/DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE FUMAÇA/INCÊNDIO DO 6°PISO, E, APÓS REPARO DE SOLDAS DE TUBULAÇÃO, REALIZAR A RECONEXÃO/ATIVAÇÃO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DA SSA:202109931H | MAM1 | MEL2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a inibição do detectores de fumaça (m10-36 e M10-37) para trabalho a ser realizado pela MAM1. Al termino de los trabajos de obras fueron habilitados nuevamente los sensores .
202203283 | STE | 202203237 | A019B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202210 | 08/03/2022 06:59:46 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Fixada tampa a mesa da furadeira radial, aumentado furacão existente para 28 mm de diâmetro e realizado rosca de 7/8 BSP, instalado as buchas com trava e vedador threebond 1327.
202203282 | SPG | 202202833 | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:18 | Emitir parecer técnico sobre posibilidad de aumentar la abertura del portón de acceso a la SEMD o mejorar el sistema de control de acceso. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202245
202203279 | STE | 202202687 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:04 | Avaliar a necessidade de alinhamento e tensionamento das correias de transmissão do compressor, em virtude das evidências apontadas na SSA 202202687. Outrossim, medir a frequência das correias ao término da intervenção. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202211 | ALYSON SOLTOVSKI | Serviços de tensionamento e alinhamento indicados na SSA 202203730. Tensão das correias dentro dos parâmetros normais. Realizado alinhamento das polias.
202203278 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202210 | 07/03/2022 08:50:17 | Solicito cambiar ramal 9730 al equipo Alcatel-Lucent 8242 DECT Handset SN: RTF183502231. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado intercambio de ramales (4815 y 9730) entre TMR proveídos por el usuario. Pruebas satisfactorias, liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202203250 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202209 | 05/03/2022 03:45:52 | Verificar e solucionar registrador de eventos OS5D1 (modelo RPV311) com os LEDs "SYNC" e "READY" apagados e display sem informações, conforme video em anexo. | OUO7 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202211 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue retirado el modulo y enviado al laboratorio para reparo SSA 202203847, posterior reparo fue reinstalado y hecho prueba de funcionamiento, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación. |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202203248 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.005-1 | 202210 | 10/03/2022 07:45:29 | Debido al estado de la pista de freno, detectado mediante la SSA 202011759A. Solicitamos realizar el lijado de la misma. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202217 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REPARO/AJUSTE DAS ONDULAÇÕES/RISCOS DA PISTA DE FRENAGEM ATRAVÉS DO ESMERILHAMENTO C/ DISCO DE DESBASTE, LIXAMENTO E POLIMENTO C/ DISCO DE LIXA N.60 E 80 E DISCOS FLAP N.80 E 40 E CONFERÊNCIA C/ RÉGUA DE LUZ ENTRE AS UNIÕES DOS 22 SEGMENTOS DA PISTA COM 4 EQUIPES (4 INTEGRANTES X EQUIPE) DISPOSTAS PELO PERÍMETRO DO ANEL DE FREIO (VÃOS DOS TROC. CALOR DO M.C Nº 01, 03, 05 E 07, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203244 | STE | 202202975 | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202212 | 21/03/2022 14:45:08 | Realizar desconexão elétrica, conexão e testes de motor do VVT-0326. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202212 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado desconexão e posteriormente conexão dos circuitos de força e aquecimento do VVT-0326 e verificado sentido de giro. Ensaios: Resistencia de Isol.=8800 MΩ; Resistencia Ohmica= AB:2,9Ω, AC:2,9Ω e BC:2,9Ω; Corrente: (IN=9,5A) Ia=5,3A, Ib=5,6A e Ic=5,8A; Tensão: AB=455V, AC=456V e BC=456V. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202203243 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 07:33:55 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324408 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203241 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324409 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203241 MET2 drenó el oleo del equipamiento. OBS: El N° de serie del TC es 324409
202203240 | STE |  | A019B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.076-0 | 202209 | 04/03/2022 16:58:05 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N4 conforme solicitación.
202203239 | STE |  | A019B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.075-1 | 202209 | 04/03/2022 16:57:48 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N3 conforme solicitación.
202203238 | STE |  | A019B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.074-3 | 202209 | 04/03/2022 16:57:25 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N2 conforme solicitación.
202203237 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202209 | 04/03/2022 16:57:03 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N1 conforme solicitación.
202203235 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.014-8 | 202210 | 07/03/2022 07:32:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324407 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203234 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324407 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203234 MET2 drenó el oleo del equipamiento N° serie 324407.
202203233 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202210 | 07/03/2022 11:23:41 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajos de soldadura de ojales y corte con equipo de oxiacetileno en tubería de entrada de agua del filtro Cuno-Flo (Elev. 89 y 92). Actividad necesaria para ejecución de la SSA 202105769A (apoyo a empresa Engetintas) | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a soldagens de olhais para em tubulação da entrada de água do filtro cone flo na elevação 92 e 89 da maquina 9A.
202203232 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.047-4 | 202210 | 07/03/2022 07:31:43 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324404 seja descartado como inservível, sendo dada a baixa contábil junto à MTAA.DF, bem como a extinção do código de estoque 559610. Não existe LMR associada com este equipamento. Foi emitida SSA 202203228 para equipe MET2 proceder com drenagem do volume de óleo do equipamento para possibilitar o descarte. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202218 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Como responsabilidad de IMA0 emitimos MTDFS-7400 solicitando a MTSE.DF desactivar el código 559610 (existe TC de reserva sustituto cod. 710636) y dar baja contable al TC N° serie 324404 cod. 559610 . LA MTSE.DF ya reservó el material al centro de costo 60400 (MT.DF) para dar inicio al proceso de descarte. Mediante la SSA202203228 MET2 drenó el oleo del equipamiento N° serie 324404.
202203224 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202210 | 07/03/2022 08:50:07 | DURANTE PREVENTIVA 1M (SSP:20223334), FOI VERIFICADO QUE A TUBULAÇÃO DE 3/4 " DE PURGA DO COLETOR DE 400mm APRESENTA PONTOS DE CORROSÃO NO TRECHO LOCALIZADO LOGO NA SAIDA ACIMA DO COLETOR CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje y sustitución de trecho de tubería de purga del colector de 400mm. Material disponível no setor.
202203218 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 11:24:23 | Soldar perfil angulo en la parte superior de tres caballetes. Los caballetes son utilizados para sustentar la curva 24" y permitir printura completa (SSA 202105769) por parte de empresa tercerizada. El perfil angulo permitirá disminuir área de retoque de pintura, y por ende disminuirá el tiempo total de pintura. | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202217 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | Suportes foram devolvidos para utilização sem a realização da solda.
202203212 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 09:21:59 | Gestionar reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202216 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203309, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202203211 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202209 | 04/03/2022 15:30:45 | Verificar acionamento do alarme "500KV VH-GTW GTW2 FALLA INTERNA". Obs.: Otávio ciente. | OUO7 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202210 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado el reinicio del servicio MicroSCADA, normalizando así la falla del GTW2.
202203210 | STE |  | G049A001 | BARRA B2 E INTERLIGACOES AEREAS 220 KV | 0161.004-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:23 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220041 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT no isolador pedestal fase R, adjacente ao disjuntor 83LI4 , tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP saída Linha 4 - código E020A025). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202210 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los aisladores fase R y S. Más detalles en archivo anexo.
202203204 | APG | 202203068 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202210 | 07/03/2022 09:22:41 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE ANORMALIDADE DETECTADA EM TELA DA IHM DO PLAC- 0902, ONDE A MESMA APRESENTA UM SINAL, UMA MANCHA ESCURA NA TELA. OBS.: O MESMO DEFEITO FOI MENCIONADO NAS SSA´S 202203066 E 202203067, VÍDEO EM ANEXO NA SSA MATRIZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202203203 | STE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202209 | 04/03/2022 15:17:44 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220004 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase T (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202211 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los DCPs de salida de Línea ACY2. Más detalles en archivo anexo.
202203201 | STE | 202202895 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202210 | 07/03/2022 09:23:02 | Solicitamos P.T referente a possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque floculador. Conforme operador de ETA este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana. Ao realizar se a cada 99 minutos (programação atual) não se produz corretamente o processo de floculação e os produtos químicos não tem tempo de reacionar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202203199 | STE | 202203182 | N013A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.011-0 | 202210 | 08/03/2022 10:57:48 | Fabricar 01 unidad de tapa cuyas dimensiones se indican en el anexo. Material: aluminio. | MAM2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202210 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado duas tampas de aluminio diametro 4 polegadas conforme anexo.
202203198 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202209 | 04/03/2022 13:45:18 | Verificar, solucionar e informar o motivo pelo qual os TAGS adicionados no PI do SCADA não estão disponíveis no PI do SIRI. Lista de tags e telas do processbook anexas. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Verificado motivo por el cual los TAGS del PI/SCADA no estaban siendo disponibilizados en PI/SIRI. Solucionado mediante alteración de permisos de usuario. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202203191 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 10:42:38 | Fabricar dois tirantes M12 x 120mm (rosca parcial com 20mm) e dois tirantes M20 x 120mm (rosca parcial com 20mm), para utilização como guias para montagem das bombas da NETZSCH. O material foi disponibilizado para o John e a previsão de utilização é para o PD 3A da UG01. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202212 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Corte de 2 parafusos M14 e de 2 parafusos M12, em seu comprimento.
202203182 | STE |  | N013A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.011-0 | 202209 | 04/03/2022 11:06:33 | Elevador esta com a tampa de um compartimento localizado no piso da cabine do elevador ausente. | OUO5 | MAM2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202213 | ISAIAS LUIS | Confeccionada nova tampa pela SMMU.DT (SSA derivada) e instalada no nicho localizado na cabine do elevador. Executado pela contratada OTIS, com acompanhamento da SMMA.DT. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203178 | STE | 202202974 | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202210 | 07/03/2022 11:25:28 | Realizar substituição dos resistores de aquecimento do motor do vvt-0329. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202210 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-329, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202203177 | STE | 202202930 | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202210 | 07/03/2022 11:25:49 | Realizar substituição dos resistores de aquecimento do motor do vvt-0321. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202210 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-321, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202203176 | STE | 202202911 | P004B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.078-8 | 202210 | 07/03/2022 11:26:12 | Realizar substituição de resistores de aquecimento do motor vvt-0416. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202210 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0416, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202203156 | STE |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202209 | 04/03/2022 10:23:08 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carca, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205342.
202203155 | STE |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202209 | 04/03/2022 10:23:38 | Realizar a alteração das velocidades de elevação sem carga para que fiquem iguais ao do PCF 60, conforme tabela anexa. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202214 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Alterada la velocidad de la elevación sin carga, conforme solicitado, mediante la SSA derivada 202205351.
202203145 | STE |  | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202210 | 07/03/2022 11:26:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA EM CONCRETO. TUBULAÇÃO 3" DE LADRÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL AP, 50 HZ, DO EDIFICIO DE PRODUÇÃO. PROCEDIMENTO EM ANEXO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA SSA:202109931H. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição para remoção da tubulação e concretagem para embutimento da tubulação nova.
202203142 | STE |  | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202210 | 07/03/2022 11:25:10 | SOLICITAMOS APOYO PARA EJECUCIÓN DE TRABAJO DE CORTE Y SOLDADURA EN TUBERÍAS DE DRENO Y LADRÓN PERTENECIENTES AL TANQUE DE AP, 50 HZ, DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN. PROCEDIMENTO EM ANEXO. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA SSA:202109931H. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202215 | NERI XAVIER DA SILVA | montaje de soldadura de cañería de 3" en acero al carbono,
202203133 | STE |  | S016C001 | EQUIPAMENTOS MANUAIS E ACESSORIOS | 0739.001-7 | 202209 | 03/03/2022 16:10:15 | Solicito reparo para o soprador BP 660826. O soprador não liga. | MEG1 | ILA2 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Falso contacto debido a desgaste de las escobillas de carbón. Reposición de 2 escobillas de carbón (previamente fueron gastadas/ajustadas al compartimento). Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203132 | STE |  | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSORIOS | 0728.003-3 | 202209 | 03/03/2022 16:10:27 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o termohigrometro modelo TES 1360, BP 636137 E IB1677, sob responsabilidade do senhor Michel R Calcagno (R:9182), está com indicação de bateria fraca no seu visor. | MEG2 | ILA2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada batería agotada, fue sustituida, además se procedió a realizar limpiezas de contactos, verificación interna de estado de placa y soldaduras. Ensayos operativos en banca. Instrumento será enviado a ILA3 para realizar los ensayos correspondientes a otras escalas de temperatura y humedad para su posterior calibración. Liberado para uso (ver anexo de SSA derivada).
202203123 | STE |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202209 | 03/03/2022 11:01:28 | PARA MAYOR SEGURIDAD CONTRA BANDALISMO, SOLICITAMOS CUBIR CON MAMPOSTERIA O CONCRETO PARTE DEL ELECTRODUCTO EXPUESTO ( VERIFICADO DURANTE EL MONTAJE/COMISIONAMIENTO) , CONFORME IMAGEN EN ANEXO. | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la protección del electroducto expuesto con hormigón, según indicado en la imagen en el anexo del pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202203120 | STE |  | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202209 | 04/03/2022 16:58:19 | Verificar e solucionar vazamento no acento do disco obturador da válvula. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202216 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que disco obturador não estava fechando por completo, executado ajuste de fim de curso e limitorque. Durante ajuste rompeu junta do flange da válvula, foi substituída junta. Realizado testes, válvula em condições normais de operação.
202203113 | AIM |  | K090B009 | RESERVATORIO TQ-03 HIPOCLORITO DE SODIO | 0515.017-8 | 202209 | 03/03/2022 16:48:24 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | RESERVATORIO NAO DISPONIBILIZDO EM ESTOQUE . DERIVADA 202203264 EMITIDA. FABIANO.
202203110 | STE | 202203069 | P042F008 | BOMBA BCH-1103 E ACESSORIOS | 0811.008-5 | 202210 | 07/03/2022 11:30:13 | Realizar reparação com solda na tubulação rompida, localizada na base da bomba, conforme identificado na ssa matriz. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202212 | JEAN CARLOS CARBONERA | Foi analisado o trabalho e não será mais necessário sua execução.
202203081 | STE |  | E020M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202208 | 27/02/2022 10:07:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "SEMD 220kV PIH 87LA COMUNICACIÓN FALLA", CON REARME INMEDIATO. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202215 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA ALTERAÇÃO DO PARÂMETRO "COMFAILALRMDEL", CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE (SSA 202104548B e 202105052A). [APR EM ANEXO].
202203080 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 27/02/2022 09:43:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF B.P. CTM-10 F21/22 EL.214 (N2-M3.11) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", COM POSTERIOR REARME. | OUO6 | MEL2 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M3.11, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO.
202203061 | STE |  | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202208 | 25/02/2022 22:43:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME ¨TABLERO 3RMD FALLA INTERNA¨, SEM REARME. ALARME ACIONADO DURANTE OS TRABALHOS NO QUADRO QD-01. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspección y constatado el rearme de la respectiva alarma. Equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202203060 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202209 | 02/03/2022 04:36:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ESTAÇÃO DE ENGENHARIA 2SLC1 SE ENCONTRA COM MENSAGEM DE ERRO NO MONITOR. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202210 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Fue verificado que el equipo se encuentra en condiciones normales de funcionamiento. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202203054 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 25/02/2022 16:27:13 | Favor solucionar problemas de conectividad/autenticación a SQL DAS del PI-API-VM01 conforme email adjunto. | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Ajustadas reglas de firewall para permitir conectividad entre SQL DAS y PI-API-VM01. Sistema en condiciones normales. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202203049 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202209 | 03/03/2022 07:26:21 | Tendo em vista o nível de descargas parciais registrado na fase B do disjuntor 06U10 na SSP 20224548, solicito a realização de medições semanais durante o mês de março a fim de acompanhar e avaliar a evolução do evento no disjuntor. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202210 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado acompañamiento en las semanas 10, 11, 12, 13 y 14 siendo detectada señal relevante de descargas parciales por método acústico. Más detalles en archivo anexo.
202203041 | STE | 202202281 | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202212 | 22/03/2022 17:18:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE TENSÃO, CORRIENTE E ROTAÇÃO ( RPM) DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA DE RELES, DE MODO A DETERMINAR O PONTO DE OPERAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS NOVAS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA SEMANA 2022/10. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202212 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones de corriente, tensión y velocidad de rotación RPM de la motobomba Nº1 del sistema de agua potable de la SEMD. Resultados en doc anexo. La motobomba Nº2 se encontraba desconectada eléctricamente.
202203040 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202209 | 04/03/2022 14:01:09 | Verificar ruido anormal proveniente de la gaveta del disyuntor 52.27 del KH-07. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fueron encontrados con ruído anormal los contactores XC de las gavetas del VVT- 0412 y VVT-0411. Fueron sustituídos por otros de las mismas características .cod. almacenes: 679283 . Posteriormente, se efectuó el ensayo de partida y se constató el correcto funcionamiento. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202203037 | ASO | 202201923 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202208 | 25/02/2022 16:11:42 | Conforme solicitação da SSA matriz 202201923, instalar provisoriamente um plug + empunhadura + mecanismo de fechamento (cód. 717380, 717381 e 717376) nos terminais de uma motobomba de modelo igual aos da posicição N1 e N3 e realizar testes com a bomba na tomada instalada na oficina elétrica. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Conforme email em anexo ficou acordado com setor IME2, que o serviço solicitado será realizado em outra unidade geradora.
202203035 | STE | 202202914 | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 25/02/2022 16:11:57 | Prestar apoio a SMMG.DT para eventual substituição da motobomba de drenagem N3 da tampa da turbina em função da tendência de diminuição da resistência de isolamento conforme SSAs 202202569 e 202202914 | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202215 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Conforme testes realizado pela MEG1, SSA n° 202202569 não foi necessário a substituição da moto bomba de drenagem N3.
202203030 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202208 | 25/02/2022 16:51:16 | Gestionar reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027136
202203027 | AIM |  | K090B008 | RESERVATORIO TQ-02 CARBONATO DE SODIO | 0515.016-0 | 202208 | 25/02/2022 15:35:42 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE CARBONATO DE SÓDIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202203017 | STE |  | K006F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULACAO DE OLEO LUBRIF 4-P3-L | 0500.002-5 | 202208 | 25/02/2022 14:14:13 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO EQUIPAMENTO. | OUO2 | MAM2 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202220 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que ruído era proveniente de desgaste dos rolamentos do eixo do rotor. Foi Realizado a retirada do motor e enviado a MMU-3, onde foi substituídos os rolamentos pela SSA derivada 202211822. Executado a montagem do motor junto a bomba, realizado testes, equipamento em condições normais de operação. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202203016 | STE |  | K005D002 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULACAO DE AGUA 3-P2-JW | 0486.001-2 | 202208 | 25/02/2022 14:14:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE RUÍDO ANORMAL NO EQUIPAMENTO. | OUO2 | MAM2 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202218 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado folga na gaxeta e ruído proveniente da válvula de retenção do tipo portinhola. Realizado ajuste na gaxeta e na válvula não há anormalidade, pois o ruído é característico de válvulas do tipo portinhola, sendo inclusive identificado nas outras válvulas instaladas nos outros equipamentos. Executado testes, equipamento em condições normais de operação. | GIO | 40 - RUIDO ANORMAL
202203013 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202208 | 25/02/2022 11:47:47 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o monitor da esquerda não funciona (não liga). | OUO7 | MEL4 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado verificação e reconexão dos cabos de alimentação e sinal de vídeo do monitor, normalizando seu funcionamento. Equipamento liberado para a operação. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202203012 | STE |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202209 | 03/03/2022 07:32:10 | Comisionar la seccionadora de tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas principales conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202213 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5216-83-19331. EMITIDA SSA:202214320 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14454. OBS. PIC.EQ.0383 JÁ SE ENCONTRA VIGENTE.
202203011 | STE |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202209 | 03/03/2022 07:33:01 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de alimentación de los puentes grúas auxiliares conforme documentos en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202211 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5217-83-19312. EMITIDA SSA:202214319 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EM ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14453.OBS A PIC.EQ.0384 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202203010 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 25/02/2022 11:21:33 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222873, encontrado rele posição "RLB" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído rele pos. "RLB" (cod.183385 )e o bloco auxiliar (cod:712735) por outros de mesmas características. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203005 | STE | 202202643 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202212 | 22/03/2022 17:23:09 | FAVOR REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA AL NUEVO MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0313. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202213 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada conexão elétrica do motor do VVT0313, valores medidos: resistência de isolação Enrolamento + Cabos x Massa=6000Mohm. Realizado ensaio de partida do VVT com apoio de opuo.dt e verificado correto sentido de giro, valores medidos em operação: Tensão (Vca): R/S=450, R/T=452, S/T=450; Corrente(A): R=59.1, S=56.8, T=60.8 (In=61.2).
202203002 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202209 | 03/03/2022 11:03:40 | Verificar funcionamento de controlador de carga da estação de acelerometria ACL 07. O aparelho está fornecendo tensão baixa na saída para carga, causando desligamento dos demais equipamentos da estação. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se precedió a ajuste de terminales de salida, sustitución de diodo zéner 12V y resistor de base de "Q3". Test en bancada ok a plena carga. Liberado para uso.
202202993 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 25/02/2022 14:05:15 | Modificar tabla SOSTAT para eliminar parametros de precondicion de comandos asociados de la llave 43PB del control DISJ. de CS.01(52A,B,C) y CS.02(52A,B,C), por ser comandos de emergencia, similares a los comandos de arranque de los generadores diesel conforme anexo. Relativo a la SSA 202005212C del sistema SMA antiguo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202976 | AAD |  | C043C002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO OP-01 | 2505.004-4 | 202210 | 07/03/2022 09:28:15 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4911 Y 6019DFG4911 (PÁG. 1 Y 27). CONFORME ANEXO. | MEL2 | IEE2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SRA-IB-000050/2022 para actualización de diseño
202202971 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202208 | 24/02/2022 16:42:04 | Solicitamos fabricación de 18 tirantes M18 utilizados para fijar segmentos guías. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202208 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de 18 tirantes conforme solicitado no desenho da SSA 202201760.
202202968 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 09:01:46 | Confeccionar quatro pinos guia de inox e quatro gabaritos de centralização dos capacitores dos disjuntores da GIS. Foto em anexo. Observação: Como são peças únicas, preferencialmente os gabaritos devem se entregues no setor somente no momento da confecção dos mesmos. | MET3 | MMU3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202210 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccionado 4 pinos em inox e 4 buchas guis em nylon conforme amostra
202202967 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202208 | 24/02/2022 15:46:11 | Acompañar al fabricante del equipo MINITRANS instalado en este transformador, para atender anormalidad en su medición de acetileno, conforme garantía contractual de la OC 4500058349. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202209 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado o acompanhamento do fabricante do dispositivo MINITRANS, na coleta de dados do dispositivo.
202202965 | STE |  | M084F020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.024-0 | 202208 | 24/02/2022 15:04:51 | Verificar y solucionar pendencias de montaje referente a electroductos. Verificar anexos de emisión. Ref: SSA 202114728A ( anexos emisión/ejecución) Correo conforme solicitud ( en anexo) | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la instalación de 9 metros de caños metálicos hasta quedar sumergido en el agua, la nivelación del poste metálico central de la estación, la fijación del cercado tipo tejido en los puntos donde estaban sueltos y la reparación de la canaleta en la parte suelta.
202202964 | STE |  | M084E020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.022-6 | 202208 | 24/02/2022 15:11:21 | Verificar y solucionar pendencias de montaje referente a electroductos. Verificar anexos de emisión. Ref: SSA 202114727A ( anexos emisión/ejecución) Correo conforme solicitud ( en anexo) | MEL3 | MCI1 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la instalación de 4,5 metros de tubos metálicos hasta quedar sumergido en el agua, con dos soportes.
202202960 | STE | 202202731 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:47:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-454). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202957 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202208 | 24/02/2022 14:14:42 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR NEC G566 NS 003403000797 CON FALLA DESPUES DE GOLPE POR CAIDA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | APARATO TMR SIN CONDICIONES DE REPARO. DESCARTADO POR LABORATORIO SEGÚN SSA 202203143.
202202955 | STE | 202201853 | A008K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202208 | 24/02/2022 14:48:56 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO EM VÁLVULA DILÚVIO 4" COD:102849. VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U08 CONFORME SSA202200453. COMPONENTE DISPONIBILIZADO NA OFICINA MECÂNICA. | IMA0 | MMU3 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Reparado válvula de dilúvio de 4", confeccionado em material latão anel (diâmetro interno de 69,9mm, diâmetro externo de 73,7mm e altura de 6,8mm) e instalado no obturador, readequado ranhuras para possibilitar a instalação adequada da vedação e possibilitar estanqueidade, realizado ajustes das folgas laterais do obturador e teste de estanqueidade.
202202940 | STE |  | E033E004 | RELE DE PROTECAO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202208 | 24/02/2022 11:16:47 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352643 (Cód. SAM-GE 1450.001-7) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales.
202202939 | STE |  | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202208 | 24/02/2022 11:17:04 | Instalar Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encuentra con problema de display. Implantar ajustes conforme OA.266 R05 y realizar ensayos funcionales. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Instalado Relé SEPAM S40 SN: 20352644 (Cód. SAM-GE 1450.003-0) en reemplazo del relé existente que se encontraba con problemas de display. Implantado ajustes conforme OA.266 R05 y realizado ensayos funcionales.
202202938 | STE | 202202846 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202208 | 25/02/2022 10:23:41 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1227. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202209 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1227, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202202932 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202210 | 10/03/2022 13:30:05 | Verificar/solucionar los paneles de control de acceso que se encuentran fuera de linea(B05 B18 C55 C56 C57 C58 D19). Ver Anexo. SSP relacionada 20220964. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada y solucionada condición anormal de paneles de control de acceso, a excepción de C58(se emitirá otro documento para el mismo).
202202922 | STE |  | K025A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.126-9 | 202208 | 24/02/2022 11:08:37 | Durante execução da manutenção periódica 20224913 verificada quebra da haste isoladora da seccionadora 89.1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído haste danificada da fase B da seccionadora 89.1, por outra de mesmas características retirada do almox. cód. 583170. Realizado ensaio de abertura e fechamento e verificado correto funcionamento da seccionadora.
202202917 | STE | 202202889 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202208 | 24/02/2022 09:42:57 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessário para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na SSA 202202889. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parametro ajustable de el tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202916 | STE | 202202894 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:06 | Solicitamos Parecer Técnico referente possibilidade de aumentar o tempo necessario para realizar o processo de descarga de lodos do tanque clarificador, pois este processo deve realizar se apenas duas vezes por semana (programação atual), conforme mencionada na ssa 202202894 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Efectuada gestión con ENEE.DT para implementar en IHM parámetro ajustable del tiempo de descarga de lodo en el tanque clarificador. El mismo fue implementado a nivel de PLC. Por defecto la frecuencia de descarga es de 72 horas. En anexo informe de RIEDER.
202202915 | STE | 202202887 | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 24/02/2022 09:42:34 | Solicitamos P.T referente a possibilidade melhoria na lógica de descarga de lodo do tanque clarificador de la ETA-1, para evitar descarga do tanque quando a ETA-1 se encontra parada. (Atualmente o processo de descarga de lodo é temporizada independentemente do estado operativo da ETA-1), conforme mencionada na ssa 202202887. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Solicitado a ENEE.DT gestión con el contratista. El mismo ya fue implementado a nivel del PLC. El funcionamiento de la descarga de lodo es condicionante del estado de la ETA. En anexo informe de Rieder.
202202907 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 24/02/2022 04:57:49 | Verificar e solucionar o alame "DF BAR. PRINC. F13/F14-EL.214 (N2-M2.6) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM", com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça, (M2-6) da elevação 214 por acionamento indevido por sujeira excessiva. realizado ensayos y Equipamento liberado para operação.
202202902 | SEE |  | E001G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-01 | 0213.001-7 | 202208 | 24/02/2022 00:07:14 | Verificar motivo pelo qual o amperímetro está indicando um valor discrepante ao selecionar fase T em relação as fases R e S. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202210 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADAS AS CORRENTES DAS TRÊS FASES BEM PRÓXIMAS, OU SEJA, SEM ENCONTRAR ANORMALIDADES NA INDICAÇÃO. GERADA SSA DERIVADA 202203497 PARA AVALIAÇÃO DO TRANSDUTOR LOCALIZADO NO XC-01. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202900 | APV |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202208 | 23/02/2022 23:26:30 | Verificar/Solucionar accionamiento de alarma de sobrecarga en el VVT-1114. Obs.: Verificadas señales de sobrecalentamiento en el conductor y en el borne de salida "T3" del contactor de partida conforme anexo. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não
202202899 | STE |  | A019J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE T | 0123.019-0 | 202208 | 24/02/2022 08:04:40 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, verificado circuito de atrerramiento, instalado el mismo en el sensor PT100.
202202898 | STE |  | A019J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE S | 0123.033-7 | 202208 | 24/02/2022 08:04:50 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo, base de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, los mismos ya contaban con el cable correspondiente pero desconectados, fueron normalizados los puntos de aterramiento en el indicador de temperatura de aceite superior, inferior y de ambiente.
202202897 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202208 | 24/02/2022 08:05:00 | Verificar e confirmar conexão dos cabos de aterramento dos sensores de temperatura de topo de óleo, base de óleo e ambiente (cela), referentes ao circuito de medição do painel SMT-9A. Caso o aterramento dos sensores PT-100 não esteja conectado, realizar a conexão utilizando cabo de seção mínima 2,5mm² e interligar na barra de aterramento no painel CXT do transformador. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, instalado puesta tierra en el indicador de temperatura PT100 referente a Temperatura ambiente, aceite tapa superior y aceite tapa inferior.
202202893 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202208 | 23/02/2022 16:42:04 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U01 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGENTISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN LUGAR.
202202892 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202208 | 23/02/2022 16:42:17 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202202887 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 23/02/2022 16:53:58 | Analizar posibilidad de mejoria en la logica de descarga de lodos del tanque clarificador de la ETA-1, para evitar descarga del tanque cuando la ETA-1 se encuentra parada. (Actualmente el proceso de descarga de lodos es temporizada independientemente del estado operativo de la ETA-1). Esto provoca el vaciado del tanque si la ETA se encuentra parada por un largo tiempo, y una vez entra de nuevo en funcionamiento demora mucho tiempo en reponer agua e iniciar la produccion de agua. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202217 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada consulta al fabricante, en respuesta, el mismo informó que fue modificada la lógica para inhibir la descarga de lodos con la ETA-1 fuera de producción. Realizado ensayo, reduciendo el intervalo de descarga a 1 hora y deteniendo la producción de la ETA1, verificando el cumplimiento de la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202886 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202208 | 24/02/2022 08:05:09 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase T do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202680). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase T do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202680), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202202884 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202208 | 24/02/2022 08:05:16 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase S do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202678). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase S do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202678), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202202883 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202208 | 24/02/2022 08:05:24 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo (SDS-14451), o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676). Emitir SSAs derivadas para ILA4 solicitando amostragem e análise DGA e teor H²O para óleo da unidade eletromagnética (TPI), bem como para ILA1 realizar inspeção termográfica após energização. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202213 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Conforme informado pela IEQ3 (SSA 202204689) DCP n° série 12001096, inicialmente previsto para uso, apresentou teor de H²O elevado (28 ppm) quando comparado com os valores de fábrica (11,6 ppm). Dessa forma, não foram realizados ensaios elétricos de comissionamento solicitados nesta unidade, ao invés disso foram realizados os ensaios na unidade 12001099.
202202880 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 24/02/2022 07:41:36 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que os alarmes de falha à terra não estão sendo reportados para o anunciador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituídos os cartões de fuga a terra (cod.:112372) e o de circuito de reles (cod.:307335). Solicitado reparo do modulo de fuga a terra para ILA2 (SSA:202203154)pois o mesmo não permitia ajuste, após reparo reinstalado o modulo normalizando a sinalização do quadro. Emitida as SSA:202203324 e 202203316 para IMA0 gestionar reparo dos cartões.
202202879 | STE |  | J090A001 | CLARIFICADOR JWP-E04-001 E ACESSORIOS | 0517.001-0 | 202208 | 23/02/2022 16:54:14 | Verificar motivo por el cual la valvula de dreno de lodos del tanque clarificador se encuentra en posicion abierta, siendo que no existe flujo de agua por el dreno, y no se esta ejecutando el proceso automatico de drenado de lodos. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDA DERIVADA PARA PARCER DE ENGENHARIA QUANTO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AUTOMATIZAÇÃO DA ETA-01. CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA A VÁLVULA EM QUESTÃO FOI REPARADA PELA CONTRATADA EM GARANTIA/VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA RIEDER. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202878 | STE |  | J090A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA BRUTA | 0127.160-1 | 202208 | 23/02/2022 16:54:28 | Verificar motivo por el cual la valvula EV-E04-200 se encuentra con indicacion intermediaria. Confirmada la posicion de la valvula como cerrada, flujo en ese momento de la ETA-1 inexistente. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDA DERIVADA PARA PARCER DE ENGENHARIA QUANTO A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AUTOMATIZAÇÃO DA ETA-01. CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA A VÁLVULA EM QUESTÃO FOI REPARADA PELA CONTRATADA EM GARANTIA/VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA RIEDER. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202875 | STE |  | E009C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.003-2 | 202209 | 04/03/2022 09:02:33 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112430A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/03), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202874 | STE |  | E009C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.002-0 | 202209 | 04/03/2022 09:02:51 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112429A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/02), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202873 | STE |  | E009C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.001-9 | 202209 | 04/03/2022 09:02:59 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112427A. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202213 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Realizada inspeção termográfica do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/01), conforme solicitado na planilha de comissionamento 64768319337P e SDS-14297. Obs: velocidade do vento 0,2m/s, ver relatorio anexo.
202202872 | APG | 202202358 | J053G003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.070-1 | 202208 | 23/02/2022 15:51:23 | Emitir Parecer Técnico para instalar novas tomadas intermediárias nos muros central direito (MCD) e esquerdo (MCE) próximo ao trampolim do vertedouro.(a cada 100metros, desde a comporta até o trampolim) para facilitar os trabalhos de manutenção civil nas calhas do vertedouro,referente a SSA 202202358. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202202871 | AIM |  | J090B001 | TANQUE DE REDUCAO DE PRESSAO RWP-E04-001 | 0675.001-0 | 202208 | 23/02/2022 16:55:02 | Verificar motivo por el cual el dia 23 de febrero por la mañana el tanque se encontraba vacio, produciendo asi la parada de la ETA-1A por falta de agua durante el proceso de preparacion de los tanques de solucion. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202214 | FABIANO SOARES GARCIA | EQUIPAMENTO EM GARANTIA. DERIVADA EMITIDA. SERVICO SERÁ EXECUTADA POR CONTRATADA. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202870 | AIM |  | J090A020 | RESERVATORIO RWP-E04-001 AGUA POTAVEL PARA ETA-01 | 0516.002-2 | 202208 | 23/02/2022 16:55:16 | Verificar motivo por el cual el dia 23 de febrero el tanque se encontraba vacio de mañana, produciendo asi la parada de la ETA-1 por falta de agua para tanques de preparo de producto. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202214 | FABIANO SOARES GARCIA | EQUIPAMENTO EM GARANTIA. DERIVADA EMITIDA. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202869 | STE | 202202725 | K052D003 | QUADRO QL-10242 - EL. 135 | 0698.412-6 | 202208 | 24/02/2022 08:18:20 | Emitir Parecer Técnico para verificar a posibilidade de aumentar a capacidade do disjuntor que alimenta o circuito T10 do QL-10242, tomadas da copa da CCR, devido a não comportar as cargas (Estufa-750W/220V, Forno Elétrico-1750W/220V, Microondas-1000W/220V e Chaleira elétrica-2200W/220V),referente a SSA 202202725. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir los cables de alimentación del circuito T10 para cables de 6mm2 y sustituir el disyuntor del circuito T10 por uno de 25A código 181978. Ver diseños adjuntos.
202202857 | STE |  | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 12 | 0022.037-0 | 202208 | 25/02/2022 13:19:51 | PROVIDENCIAR O REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE MP3S (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). CÓD. ALMOXARIFADO 207241. REFERÊNCIA SSA 202202856. | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202203056, material devuelto a DMME con DM-70027394.
202202854 | STE | 202202676 | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202208 | 23/02/2022 14:41:32 | confeccionar 03 bases suporte para dcp 500 kV, conforme desenho anexo. previsão de utilização das referidas bases, semana 2022/15. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricación de 3 bases en acero al carbono según diseño, preparación de la diferentes piezas, corte con chorro de agua CNC, corte con proceso plasma, corte con cierra cinta, ajuste y acabado con disco de desbaste en amoladora manual, montaje y soladura con proceso GMAW( AWS ER70Sx1.2mm)
202202852 | STE |  | B013E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.015-2 | 202208 | 23/02/2022 10:37:09 | Realizar limpieza externa del conducto forzado de la U13, cota 144 hasta cota 165. | MCI3 | MCI3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202208 | JOAO FELIPE BETINELI | REALIZADA A LIMPEZA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS SRL.
202202849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 11:00:49 | Reparar ventilador entregado en la oficina de MMU3. | MCI1 | MMU3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIOADO EL EQUIPO Y REALIZADO UNA LIMPIEZA SE PROCEDIÓ AL DESARME TOTAL CONSTATANDOSE FILAMENTOS EN CORTO DE LA BOBINA ESTATÓRICA, PROCEDIONDOSE AL REPARO DE LA PARTE AFECTADA QUEDANDO NUEVAMENTE EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
202202847 | STE | 202202740 | T023A002 | PAINEL TAC 613/614/615/616 | 0633.022-3 | 202208 | 23/02/2022 10:21:41 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarmas en el ASP-02. | MEL1 | MEL1 | FERNANDO LAC GENTIL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202208 | FERNANDO LAC GENTIL | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS, DIRETAMENTE NOS RESPECTIVOS PAINÉIS QR-07, QR-08 E CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202837 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:26:48 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52C com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52C CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202836 | STE |  | K075A001 | QUADRO QJ-05 | 0257.007-6 | 202208 | 23/02/2022 13:27:53 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20222120 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202208 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO FIN DE CURSO DEL CARGADOR DEL RESORTE REFERENTE AL DISY. 52A CON DEFECTO, SUSTITUIDO POR OTRO DE MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMACEN (COD K075A001), REALIZADA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON RESULTADO SATISFACTORIO. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202202834 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202208 | 23/02/2022 14:13:21 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DC15206 HJS 4/11/12/17/23 y 24 conforme anexos. Referente a la instalación del IED EA5S03 (SIEMENS 7SL87) SSA:202201466. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202216 | THIAGO RHODE | Concluída a execução da SRA-IB-000061/2022 pela ENEE.DT e disponibilizado o desenho no SATedms em 12/05/2022.
202202826 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 15:57:56 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". GESTIONAR REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027126
202202825 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 08:38:34 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que não atua Alarme de CC alta no carregador. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituído o modulo de alarmes (cod.:302139) normalizando a sinalização do quadro. Emitida a SSA:202203318 para IMA0 gestionar o reparo do Modulo.
202202821 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202208 | 24/02/2022 01:59:27 | Verificar e solucionar iluminação interna inoperante no "CUBÍCULO REGULADOR TENSIÓN AUTOMÁTICO". | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202217 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Sustituida lámpara correspondiente a iluminación interna del "cubículo regulador de tensión automático". |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202820 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202208 | 23/02/2022 23:24:31 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 2816 encontra-se inoperante. Está localizado na casa de bombas da SEMD, próximo a motobomba diesel. | OUO7 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202210 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | REALIZACION DE SUSTITUCIÓN DE APARATO TELEFÓNICO Y TOMADA TELEFÓNICA. PRUEBAS SATISFACTORIAS. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202817 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 07:05:49 | DURANTE MP4A, SSP 20222878, CONSTATADO CONTATOR POSICAO "RLB" COM CARCACA DEFORMADA, GERANDO ALARME INDEVIDO DE "CONDICAO ANORMAL NO CARREGADOR" NO SCADA E "FALTA DE TENSAO ALIMENTACAO ANUNCIADOR" NO ANUNCIADOR LOCAL. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO CONTATOR POSICAO "RLB" PELO INDICADO NA LMR, FORNECIDO PELO ALMOX.SOB O COD.: 183385. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS CONSTATADO SINALIZACAO E REARME NO SISTEMA CONVENCIONAL E SCADA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200735. DM 70026948.
202202804 | STE | 202201278 | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202208 | 22/02/2022 15:37:40 | Solicitamos apoio para verificação de fuga a terra no cabo de controle do QL-5.5,que sai do QNB-10 com cabo AT268 e passa pelo CL-03. | MEG3 | MEG2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202211 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado vía búsqueda de falla a tierra que el cabo AT268 que conecta el cuadro QNB-10 y el cuadro CL-03 no era el causante de la falla a tierra presente en el QNB-10, verificada falla en el cabo del salida que conecta el cuadro CL-03 y el cuadro QL-5.5 (pertenecientes a MEG3), prestado apoyo a la MEG-3 para corrección del problema, Mediciones posteriores nos muestran la desaparición de la falla a tierra (Tensión +/tierra: 80, Tensión -/tierra: 51).
202202802 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 23/02/2022 07:06:27 | Durante SSP 20222873, constatado que nao atua o alarme de retificador anormal. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Substituído o Cartão de detecção de falta de fase Cod.:112321, e solicitado reparo do cartão de alarme de retificador anormal para ILA2 SSA:202202828. Após reparo, reinstalado o cartão, normalizando a sinalização. Emitida a SSA:202203323 para IMA0 gestionar reparo do modulo de falta de fase.
202202800 | SPG | 202202754 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 23/02/2022 11:00:30 | Emitir parecer técnico sobre pedido de MMU1 referente al trayecto que pueden seguir en la cota 98,5 los tanques de aceite de 5000 litros sobre las tapas de las canaletas. Verificar mas datos en SSA matriz | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244
202202799 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202208 | 22/02/2022 15:27:42 | Durante execução da SSP 20222873, constatado que o carregador nao entra em carga. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202208 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Constatado resistência contato alta entre os pontos 13 e 16 da chave CSC, oque inibia carregador de entrar em carga. Realizada limpeza dos contatos da chave CSC normalizando o funcionamento do carregador.
202202795 | STE | 202202102 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202208 | 24/02/2022 13:54:53 | Realizar ensaio do sensor de gás Hydran Ti201 (SN 1704420477) com pelo menos 4 amostras de óleo com diferentes concentrações de hidrogênio. A primeira amostra deve ter concentrações maiores que 50ppm. Comparar os resultados com o DGA. | ILA2 | ILA4 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202209 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados estão anexos à SSA. Observou-se que houve uma pequena discrepância de cerca de 3 ppm entre os resultados do Hydran e da cromatografia nas amostras 2 e 4, que ficaram além dos limites toleráveis para o medidor.
202202791 | STE |  | A001C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.027-4 | 202208 | 22/02/2022 16:50:25 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N3, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 3 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202213 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202202790 | STE |  | A001C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.026-6 | 202208 | 22/02/2022 16:50:43 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N2, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 2 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202213 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202202789 | STE |  | A001C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.025-8 | 202208 | 22/02/2022 16:51:04 | Sustituir rodamientos del motor correspondiente al motoventilador N1, del sistema de RT, conforme PIC.ME.0123.R01 / Grupo 1 / Ítem 22 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202213 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202202788 | STE |  | A001H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.018-7 | 202208 | 22/02/2022 16:51:18 | Medir alojamiento interno (k5) y externo (H6) de los rodamientos del cojinete trasero y delantero de la bomba, confirmar tolerancia aceptable para el montaje de los rodamientos conforme PIC.ME.0060 / Grupo 1 / Ítem 16 / Periodicidad 6A / Completar tabla de datos dimensionales de la bomba CPK. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (variando 0,01 mm no alojamento lado acoplamento e variando 0,02 mm no alojamento lado rotor), também fornecido por mmu3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito)para verificação dos diâmetros da carcaça e do eixo na parte do alojamento dos rolamentos.
202202787 | ADM | 202202778 | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202208 | 22/02/2022 14:35:44 | Solicitamos Parecer Técnico referente ao circuito 34, em atendimento a SSA 202201726 foi constatado que o disjuntor encontra se disparado, e verificar a possibilidade da substituição da fonte para alimentar o desumidificador, sendo o QL um painel exclusivo para cargas de iluminação e tomadas. Obs. Tomada da alimentação do desumidificador instalada com a SSA 202011111A/B | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SSA 202212234 para MEG-3 para lanzamiento del nuevo cable de alimentación. Emitida SSA 202212237 para MEG-2 para sustitución del disyuntor 52-17 del KCC-02
202202779 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.032-2 | 202208 | 22/02/2022 13:56:20 | Medir alojamiento interno y externo para el rodamiento en las tapas trasera y delantera del Motor M1, confirmar tolerancia aceptable con ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01, Grupo 8 / Ítem 6. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M1 WEG 57032-2. constatado os seguintes dados: parte dianteira: tampa - 150,000 e 150,010 mm apresentando ovalização / eixo: 70,010mm. Parte traseira: tampa - 150,000 mm / eixo: 70,005mm.
202202773 | STE |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202208 | 22/02/2022 13:39:13 | Realizar configurações lógicas e testes de integração para uma unidade de Access Point para o projeto de ampliação do Wifi SIRI da área industrial. Contemplar as configurações necessárias na controladora wireless, porta do switch de acesso e no próprio AP. Realizar testes com seguinte escopo: aspectos funcionais do equipamento, dos serviços Wifi, permissões de acesso ao sistema SAM-GE e de Cybersegurança | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a integração no WLC do AP corretamente. Realizado ajustes de VLAN na interface, regras de Fwl e configuracoes no WLC. Procedimento elaborado pela Teletex será compartilhado com MEL4/IEE3.
202202772 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 08:05:26 | Realizar verificación de estado de motor eléctrico de inducción trifásico marca EBERLE perteneciente al sector turbina para posible utilización en las válvulas v1 y v2 de las unidades generadoras. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | SE PROCEDIÓ A LA INSPECCIÓN DE LA BOBINA ESTATÓRICA REALIZANDOSE RESISTENCIA DE AISLACIÓN CON >20000MGHM TAMBIEN SE REALIZO LA PRUEBA DE IMPEDANCIA CONSTATÁNDOSE MISMOS VALORES ENTRE LAS TRES FASES, TAMBIEN SE PROCEDIÓ A LA PRUEBA DE CORRIENTE EN VACIO DANDO COMO RESULTADO 0,9A POR FASE.OBSERVANDO LA PLACA DEL MOTOR TODOS ESTOS RESULTADOS DE VALORES QUEDA DENTRO DEL RANGO CORRESPONDIENTE.
202202768 | STE | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 23/02/2022 16:12:15 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 1H / 2H, 3) 2H / 3H, 4) 1H / 2H, 5) 2H / 3H. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202210 | BRUNO BURILLI | Atividade já realizada em 18/03/2022. Ver situação AMP (estava aguardando baixa de SSA derivada).
202202762 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202208 | 22/02/2022 12:16:35 | Verificar accionamiento con rearme de la alarma "CChan 2 Channel Error Receiv" en las DAUC-1, DAUC-2, DAUC-3, DAUC-C, DAUC-F, DAUC-J. | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Enviado para reparo em laboratório o conversor DIGI2, por meio da SSA 202211951 e 202214540. Após reparo, instalado novamente o dispositivo. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202202761 | STE |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202208 | 25/02/2022 13:20:53 | REALIZAR REPARO/CALIBRAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ATIVA QUE ESTA FORA DA TOLERÂNCIA E ENVIAR PARA ESTOQUE CM:706856 . SSA DE ORIGEM: 201815888A | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATOIRO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027393
202202760 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.032-2 | 202208 | 22/02/2022 13:35:32 | Cambiar rodamientos correspondientes al Motor M1, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 Grupo 8/ítem 4 / Periodicidad 6A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202213 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL,CAMBIO DE RODAMIENTOS 02 UND. 6314/C3 MARCA FAG PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >15000 MEGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTEROS Y TRASEROS, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
202202758 | STE |  | K022A001 | QUADRO QG-06 | 0270.006-9 | 202208 | 22/02/2022 09:24:50 | Durante manutenção preventiva 1A SSP:20224910 encontrado fim de curso do carregamento de mola do disj. 52A com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202208 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada a substituição do micro fim de curso de carregamento de mola, por outro de mesmas características retirado do almoxarifado código 582743, normalizando o funcionamento do disjuntor 52.A
202202752 | STE |  | R010C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.007-6 | 202208 | 22/02/2022 09:01:03 | Fundación bloque F30/31 se observa cantoneras de la escalera prefabricada muy deterioradas. Retirar los restos metálicos de las cantoneras y realizar terminación. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202211 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Executado corte das cantoneiras de aço que estavam oxidadas e realizado aplicação de material de reparo, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2
202202751 | AAD |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202208 | 25/02/2022 13:24:15 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NO ARQUIVO TÉCNICO DOS DIAGRAMAS 6212DF74292 HJ 22, 6212DF74293I HJ 9/15, 6212DF74263 HJ 16/17 Y 6259DC7865 CONFORME ANEXOS. REFERENTE À SSA 202201439. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RHODE | 202216 | THIAGO RHODE | Realizada a solicitação de revisão de documento para os desenhos 6212DF74292, 6259DC07865 /14, 6212DF74263 /07 e 6212DF74293 /14, sob nr SRA-60/2022, na semana 202211.
202202750 | STE | 202202648 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202208 | 22/02/2022 13:37:51 | Fabricar trecho de tubería en acero inoxidable ANSI 316-L 1" SCH 10S con rosca en los extremos tipo NPT, la longitud aproximada de la tubería es de 300 mm. Nota: La longitud exacta será verificada en campo por el equipo de agua pura y será informado durante el PD. Para más detalles ver archivo anexado. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | Cortado tubo de 1" no comprimento de 230mm, material inox 316L e realizado rosca de 1bspt em ambas extremidades. Confeccionado também placa de orifício a partir de chapa de aço inox aisi 304 com espessura de 1/8". realizado acabamento externo usinado com diâmetro de 64mm e furo central de 5mm.
202202748 | STE |  | R010B006 | BLOCO F29/30 | 0980.096-5 | 202208 | 22/02/2022 09:15:26 | Cota 196,50 Bloque F29/30 se observa área húmeda , la misma afecta a la escalera de acceso a la plataforma del pararrayos. Verificar el estado de las canalizaciones en la galería y reforzar de ser necesario. Efectuar limpieza en la escalera de acceso a la plataformas del pararrayos. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la inspección del lugar sin encontrar presencia de agua, se procedió a una limpieza en el lugar retirando impurezas de la escalera y la canaleta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202202747 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 22/02/2022 13:44:06 | Reparar chapas de cobertura no piso em frente ao tanque sem pressão da U04 e U05 elev. 98 eixo BC que se encontram deformadas. Verificada deformação durante transporte de carretas de 5000l de óleo para reposição do mancal combinado das unidades geradoras. Ver fotos anexadas. | MMU1 | MCI1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202211 | SAMUEL VIEIRA | Reparacion de tapas deformadas con apoyo de personal de ST SRL.
202202744 | STE |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202208 | 22/02/2022 08:04:58 | Cota 214,00 bloque F33, se observa tapa para canaleta faltante. Colocar rejilla nueva. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202213 | SAMUEL VIEIRA | Instalación de rejilla con apoyo de personal de ST SRL
202202740 | STE | 202202367 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:38:57 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-08 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-08 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS NO TAC (VER AT 202201847); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DOS REFERIDOS ALARMES NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DE PONTOS, DIRETAMENTE NOS RESPECTIVOS PAINÉIS QR-07, QR-08 E CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202735 | STE | 202202054 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 | 22/02/2022 07:39:10 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'CQ-07 Condición Urgente' en el ASP-02, con actuación solo en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del ASP. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO CQ-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202718 | STE |  | A019E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.019-0 | 202208 | 22/02/2022 13:44:45 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 07/03/2022 A LAS 13:45HS | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202211 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión de los fines de curso, también desconectada la solenoide de accionamiento de la válvula. Luego fueron reconectados los fines de curso y las solenoides, fue ensayada la abertura y el cierre de la válvula en conjunto con MMU con correcta señalización.
202202716 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202208 | 21/02/2022 16:58:52 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Efetuados ensaios conforme roteiro proposto por IEQ2. Arquivos solicitados foram anexados à SSA. Liberado equipamento para operação.
202202714 | STE | 202202086 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202208 | 21/02/2022 16:01:26 | Efectuar ensayo funcional conforme procedimiento enviado en anexo y posteriormente descargar el archivo del DATA LOG en formato ".txt" para analisis. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202208 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayos funcionales distribuidos en 5 etapas, de acuerdo a lo propuesto por IEQ2. Archivos de eventos colocados en anexo.
202202693 | AMP |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 21/02/2022 16:27:37 | Viabilizar a alteração da parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,057 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida derivada para SMMG.DT realizar a alteração dos parâmetros.
202202686 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 14:11:01 | Descripción: Proceder con la creación de tags en colectivo PI-SIRI conforme anexo. Las tags serán utilizadas para almacenar resultados de análisis del PI AF referentes al índice de producción optimizado (IPO) bajo responsabilidad de OPSP.DT (solicitud inicial: SSA 202114877A). Las tags de desarrollo creadas con la SSA 202114877B seguirán siendo utilizadas para desenvolvimiento. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202214 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada a criação dos TAGs listadas em anexo, conforme solicitado. Realizado verificação e pontos constam no coletivo PI-SIRI.
202202681 | STE | 202202400 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202208 | 22/02/2022 07:15:24 | Referencia RAP 15/2021: Verificar e solucionar o motivo das tensões de fase das barras A2 e B2 da SE-MD 500kV registradas pelo DFR2S1 estar superior a tensão real, registrada pelo SCADA e pelo FIP-02, em cerca de 30kV (SSA 202202400). | ISI0 | IEE2 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202218 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Fueron emitidas las SSAs 202207046 (D) y 202214974 (D) para ajuste de los canales del DFR correspondientes a las tensiones de las Barras A2 y B2, en el archivo adjunto se muestran los registros de tensión antes y después del ajuste
202202673 | STE |  | B013H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.015-5 | 202208 | 21/02/2022 11:54:07 | Verificar e solucionar oscilacoes na indicacao do instrumento 80PW entre -0.096 l/s e -0,123 l/s com bomba rodando. Com bomba parada indicacao no 80PW de -0,065 l/s. Obs.: No instrumento 80PWI permanece leitura -0.05 l/s tanto com bomba rodando quanto bomba parada. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202212 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada inspeção e acompanhamento do instrumento. Conforme SSA 202203179 (D) e documento complementar em anexo, valores observados estão dentro da faixa aceitável. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202668 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:35:41 | Realizar implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202215 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada implementación de los colectivos PI-SIRI-CO, PI-SYNC, PI-SYNC-CO, del ambiente de pruebas PI-SIRI-TST y de la herramienta PI Integrator conforme documento de proyecto en anexo.
202202667 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 21/02/2022 10:29:21 | Realizar migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme detallado en documento en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada migración de Proxy Squid y Servidor de Antivirus del SIRI de la DMZ Zona 1 a la DMZ zona 2, conforme anexo.
202202666 | STE |  | R010B007 | BLOCO F31/32 | 0980.097-2 | 202208 | 21/02/2022 14:52:24 | Cota 141,00: Se observa descamación con armadura expuesta al lo largo de toda la galería del bloque F31 aguas abajo. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em pontos com armadura exposta em toda a galeria do bloco F31, cota 141. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202202665 | STE |  | R010B001 | BLOCO F19/20 | 0980.091-9 | 202208 | 22/02/2022 09:05:19 | Cota 141,00: En la galería transversal del bloque F20/F21 se observa desprendimiento y armadura expuesta en el techo. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em ponto com desprendimento e armadura exposta no teto do bloco F19, cota 141. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202202660 | STE |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.001-8 | 202208 | 21/02/2022 16:28:04 | Solicitamos reemplazo del equipamiento en el sistema debido a ejecución del contrato 4500056213 | IME1 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202208 | FABIANO SOARES GARCIA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.005-2) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.001-8) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001)
202202659 | SRP |  | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202208 | 21/02/2022 16:22:34 | Solicitamos registrar puesta en marcha del equipamiento en virtud de la ejecución del contrato 4500056213. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA
202202657 | STE |  | G075A006 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9702 | 0443.002-6 | 202208 | 21/02/2022 16:28:16 | Solicitamos remplazo de compresor en el sistema por ejecución del contrato 4500056213 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | PRESTADO APOIO À EQUIPE CONTRATADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202107150B E REALIZADOS ENSAIOS NO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO NOVO (0443.004-0) OPERANDO. COMPRESSOR RETIRADO (443.002-6) FOI ENCAMINHADO PARA DESCARTE FORA DA CHI (S098Z001)
202202649 | STE |  | R010B008 | BLOCO F33/34 | 0980.098-0 | 202208 | 22/02/2022 09:03:55 | Se observa desprendimiento en la pista rodoviaria, en la junta F34/F35. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em ponto com desprendimento na pista da cota 225, bloco F34/35. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de cimento e areia - Traço 1:2.
202202644 | STE | 202202549 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 14:12:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente ao piso da subestação. Foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT proveer al consorcio CIE/GEVISA de 8,8 metros de goma (COD: 498882) a fin de que el mismo lo instale en el piso de la subestación del puente.
202202641 | STE | 202202546 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:16:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas.Tapa instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202640 | STE |  | A019E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.019-0 | 202208 | 21/02/2022 08:06:52 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U19A PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202211 | EDSON KIRIENCO | Retirado a grade na montante da tubulação da válvula de bypass. após preparação e pintura da grade e do nicho da grade, a mesma foi remontada. as porcas M20 foram substituídas por novas provenientes do próprio setor.
202202638 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202208 | 21/02/2022 08:07:10 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202211 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Realizado apoio a MCI1 no processo de limpeza do nicho e guias para inspeção. Montagem da plataforma inferior na cabeça da comporta de serviço. Realizado inspeção das guias e contra-guias da comporta de serviço da tomada de água, não identificando anormalidade.
202202633 | STE | 202202529 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:17:06 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202632 | STE | 202202524 | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202208 | 21/02/2022 08:17:16 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE-GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202631 | STE | 202202520 | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202208 | 21/02/2022 08:17:29 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio CIE/GEVISA inforla que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202628 | STE | 202202519 | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202208 | 21/02/2022 08:17:37 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. El consorcio informa que las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202627 | AMP |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202208 | 21/02/2022 09:02:17 | Conectar o cabo blindado do RTD instalado na SSA 202202626 nos bornes X06-R1-001 a 004. Aterrar a blindagem do cabo no painel. Desconectar os condutores do RTD 42 da agua pura - bornes X006-165 a 167 (lado conexão com UAM). Prestar apoio à SMIL para a conexão de oscilógrafo nos bornes X006-165 a 167 e X06-R1-001 a 003. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado conexión de los cabos blindado del RTD instalado en la SSA 202202626 en los bornes X06-R1-001 a 004. Aterrado el blindage de cabo en el cuadro. Desconectado los condutores del RTD 042 de agua pura - bornes X006-165 a 167 (lado conección con UAM). Prestado apoyo à SMIL para la conexión de oscilógrafo en los bornes X006-165 a 167 y X06-R1-001 a 003.
202202626 | SAS |  | A019A007 | ESTATOR DO GERADOR 50 HZ | 0037.010-0 | 202208 | 21/02/2022 09:02:51 | Instalar um RTD (código 268429) ao lado do RTD 42 da água pura e lançar um cabo blindado (código 714306) do RTD até os bornes X06-R1-001 a 004 do CG-9A. Objetivo: verificar se o cabo do RTD atual influencia na indução de transitórios que danificam os cartões da UAM. Ref: SSAs 201912182B e 202000516B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | GARAY VERON VENANCIO | INSTALADO A LADO DEL RTD 042 DE AGUA PURA Y LANZADO UN CABO BLINDADO (código 714306) DESDE EL RTD HASTA EL CG (ITEM 33) BORNE CG X06-R1 (001-004), MED. RTD: 109,9/109,9/0,5 OHM = 24,1°C. ENSAYADO RTD EN LA CUBA Y VERIF. RES. AISLACIÓN. EN ANEXO FOTO DE UBICACIÓN DEL RTD. PERMANECER ATÉ O PRÓXIMO PD.
202202625 | STE | 202202518 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202623 | SAS |  | P042B012 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA | 0126.155-0 | 202208 | 22/02/2022 01:47:18 | Verificar y solucionar motivo por el cual el accionador del elmento C de autolimpieza se encuentra desacoplado. | OUO5 | MAM3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JORGE QUANDT | 202212 | JORGE QUANDT | Substituidas as válvulas e tubulações do filtro FWR-1102 e efetuada a limpeza. Equipamento liberado para operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202621 | STE |  | L007B003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-02 | 0440.005-4 | 202208 | 21/02/2022 04:51:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº31 DO BANCO DE BATERIAS HO-02. OBSERVADO ALGUNS ELEMENTOS COM NÍVEL PRÓXIMO AO VALOR MÍNIMO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202209 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Não encontrado nenhum elemento com sinais de vazamento ou qualquer outra anormalidade. Efetuada limpeza no piso e prateleiras, onde há sinais de contato antigo com material corrosivo. O nível de eletrólito foi completado dentro da MP3M por meio da SSP 20222823. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202620 | STE |  | L007A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-01 | 0440.007-0 | 202208 | 21/02/2022 04:51:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº31 DO BANCO DE BATERIAS HO-01. OBSERVADO ALGUNS ELEMENTOS COM NÍVEL PRÓXIMO AO VALOR MÍNIMO. VER ANEXOS. | OUO5 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202208 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado que o elemento 31 (além dos elementos 55 e 60) apresentava condensação de vapores provenientes do respiro da bateria, o que é considerado normal. Efetuada limpeza criteriosa do banco e do piso (que está manchado) e liberado para operação. O nível de eletrólito foi reposto conforme prevê a MP3A (SSP 20222819). |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202610 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202207 | 19/02/2022 11:54:41 | Reparar o painel da cota 92 em frente ao resfriamento da U9A, o qual apresenta-se sem tampa conforme foto em anexo. | OUO5 | MEL3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202212 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada substituição da caixa de proteção da Antena de TMR (utilizado estoque sobressalente reserva disponível no setor). |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202607 | STE |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202207 | 19/02/2022 11:55:55 | Constatado tapa de la canaleta desprendida proximo al cuadrio QIE-2A conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la sustitución de la tapa de hormigón. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202202605 | STE |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202207 | 19/02/2022 11:56:48 | Consertar trinco danificado conforme video. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202211 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado sustitución de cerradura para el acceso a los indicadores digitales del panel LIP-9A. Entregado una llave al personal de operacion y otra para MEG1. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202599 | APG |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202207 | 19/02/2022 05:48:30 | REALIZAR PINTURA DE LA VÁLVULA 2B CONFORME PADRÓN. | OUO7 | MCI4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202202598 | APG |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202207 | 19/02/2022 05:48:50 | REALIZAR PINTURA DE COLOR ROJO DE LA VÁLVULA D CONFORME PADRÓN. | OUO7 | MCI4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202202595 | STE | 202202517 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:17:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202594 | STE |  | P006B007 | CCM KH-26 | 0592.015-9 | 202208 | 23/02/2022 16:56:03 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o Anunciador se encontra Inoperante. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202211 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | ENCONTRADO FONTE DE ALIMENTAÇÃO DO ANUNCIADOR C/DEFEITO. SUBST. POR OUTRO.( CODIGO ALMOX. 238287 - 717735) . EMIT. SSA 202203731 P/IEQ2 ATUALIZAR DESENHO 5203-DF-A0383-P R1 / 9219-DO-15263. REALIZADO TESTE DE FUNÇÃO NO ANUNCIADOR C/RESULTADOS SATISFATÓRIOS. MEDIÇÕES EM ANEXO. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202593 | STE | 202202514 | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202208 | 21/02/2022 08:18:13 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Gestiones realizadas. Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202592 | STE | 202202510 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:24 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202591 | STE | 202202500 | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSORIOS | 0558.010-2 | 202208 | 21/02/2022 08:18:32 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de las mismas en la SSA matriz.
202202589 | STE |  | R026B004 | SINALIZACAO | 0973.013-2 | 202208 | 21/02/2022 14:45:48 | Corregir la fijación del cartel ubicado en la galería de la cota 128 entre las U02/U03, la fijación esta improvisada con una precinta y la misma presenta riesgo de caída. | MCI2 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202208 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo fijación de cartel con apoyo de personal de ST SRL
202202587 | STE | 202202493 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:18:52 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202583 | STE | 202202492 | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 08:19:00 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/14: Identificaciones instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202577 | STE | 202202488 | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202208 | 21/02/2022 08:19:25 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202575 | STE | 202202486 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:38 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202574 | STE | 202202478 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:19:48 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificaciones y tapa instaladas conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202572 | STE | 202201822 | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.002-5 | 202208 | 21/02/2022 15:44:49 | Realizar ensayos operativos de antena GPS con número de identificación G10842. | ILA2 | MEL3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado teste da antena GPS, apresentou funcionamento satisfatório.
202202571 | STE | 202202473 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202208 | 21/02/2022 08:19:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202569 | STE |  | B013B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.040-9 | 202208 | 21/02/2022 09:03:32 | Realizar ensayo de resistencia de aislamiento en la moto-bomba 3 de drenaje durante próximo PD 9M, debido a tendencia de disminución en la resistencia, verificada desde la puesta en marcha del motor en el 2018 (SSA 201806534A). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202215 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO ENSAYO DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DE LA MOTOBOMBA 3 DE DRENAJE. MEDICOES REALIZADAS: TESTE AISLACIÓN 500VCC/1MIN=1360 MOHMS;TEMPERATURA AMBIENTE=27,7ºC; UMEDA=76,5%;BP MEGOMETRO IB= 3211.
202202568 | STE | 202201909 | B020A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202208 | 22/02/2022 14:26:49 | EFETUAR A DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS MOTOVENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR EM APOIO A ATIVIDADE DE VERIFICAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS PERSIANAS DE VEDAÇÃO DE AMBOS VENTILADORES QUE APRESENTAM FALHA DE FUNCIONAMENTO. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA P/ O DIA 21/03/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202210 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Desconectado e reconectado moto ventilador 1 e 2 em apoio a MMU1. medições: motor 1: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 2,3/2,3/2,3 A, MEGGER: 2300 MEGAOHM, resistência estator: AB/BC/CA 11,2/11,2/11,2 OHM. medições: motor 2: VAB/VBC/VCA 462/464/461VCA, IA/IB/IC 1,9/2,1/1,9 A, MEGGER: 2700 MEGAOHM. resistência estator: AB/BC/CA 10,2/10,2/10,2 OHM. Dados de placa dos motores: 440v/3,0A 60 HZ. BP707525, 32ºC, UR=87,2%. Deixado normalizado.
202202567 | STE | 202202471 | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:12 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202564 | STE | 202202470 | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202208 | 21/02/2022 08:20:23 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: Identificación instalada conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202563 | APG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202208 | 22/02/2022 13:45:06 | Realizar pintura antideslizante en los escalones de la escalera de acceso al housing del generador lado Paraguay, ubicado en la cota 98.00 correspondiente a la UG06. Ver fotografías adjuntas. | MMU1 | MCI4 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202202562 | STE | 202202458 | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202208 | 21/02/2022 08:20:33 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202561 | STE | 202202449 | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:41 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/13: identificación instalada conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202560 | STE | 202202446 | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202208 | 21/02/2022 08:20:49 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202559 | STE | 202202445 | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202208 | 21/02/2022 08:20:59 | Solicitamos ações em conjunto com o fabricante, referente falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte de la contratada CIE/GEVISA. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202557 | STE | 202202443 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202208 | 21/02/2022 08:21:07 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: Identificación instalada conforme reporte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202555 | STE | 202202448 | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202208 | 21/02/2022 08:21:27 | Solicitamos ações em conjunto, com o fabricante, referente falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de la misma en la SSA matriz.
202202549 | STE |  | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 21/02/2022 07:13:54 | Durante comissionamento, constatado que o piso da subestação foi mantido com grade vazada e com possível falta de reforço na sustentação de uma parte do acesso. Este tipo de piso pode gerar risco de queda de objetos na elev.108. Ver item 33 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado que o consórcio instalou piso de borracha liso sobre a grade e reforçou a sustentação de um segmento (ver anexo).
202202546 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202208 | 21/02/2022 07:14:24 | Durante comissionamento, constatado falta de tampa nas caixas de passagem do circuito de iluminação no compartimento da viga (Py). Ver item 31 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando correcta instalación de tapas solicitadas. En anexo fotografias.
202202545 | STE | 202202370 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 14:17:30 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A SINAIS DE AQUECIMENTO NA CANALETA ACIMA DO RESISTOR R3. DETECTADO DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA REPOSICIONANDO EL RESISTOR ALEJANDOLO DE LA CANALETA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202202544 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202207 | 18/02/2022 16:15:51 | Realizar a aquisição de 220 litros além do estoque existente do óleo hidráulico Isafluido 434, código 713379, para utilização aperiódica de manutenção no guindaste GCD25. Disponibilizar o material em 30 dias. | IME3 | IMA0 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron adquiridos y reservados (reserva nro. 419849) 220 litros del material código 713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L713676 ACEITE LUBRIC SAE 10W30 20L (fue aceptado otro tipo de aceite solo por esta vez segun GCSMIT-1361) el 30/03/22.
202202534 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 14:50:34 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | MEL4 | IMA0 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material reparado por laborarorio ref. SSA 202204738, material devuelto a DMME con DM-70027393.
202202529 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:54:48 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação do interruptor passadiço pos.”14S2” e “14S3”; 2) falta identificação iluminação passadiço montante pos.”14H3”. Ver item 26 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202525 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 11:21:52 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP:20222878, VERIFICADO FONTE DO ANUNCIADOR DE ALARMES COM DEFEITO RIPPLE ALTO E DEFORMAÇÃO DO CAPACITOR. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202208 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA FONTE POSICAO CV2, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS FORNECIDA PELO ALMOX. SOB O COD.: 111384. MEDICOES REALIZADAS ENTRADAS Vca/Vcc=110Vca/129,9Vcc; SAIDA= 24,6Vcc; CORRENTE A PLENA CARGA= 790mA. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202202826 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO DA FONTE. AT 202200735.
202202524 | STE |  | N037A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.015-8 | 202207 | 18/02/2022 10:51:40 | Durante comissionamento, constatado instalação incorreta da identificação na pos.“18BR1” e “22BR1” do banco resistor EP-M / EP-J de 60KW. Ver item 25 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202522 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202207 | 18/02/2022 10:36:24 | Em função dos dados das medições do desgaste dos carvões da caixa de vedação da U08, preenchidos na SSP 20220825, e do histórico das medições das SSPs desde 2015, programar preventivamente a substituição conforme parecer indicado no arquivo em anexo. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202209 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi verificado desgaste do carvão durante a inspeção e constatado a necessidade da substituição do mesmo por ANEL VED AXIAL TURBINA THORDON SXL(código 702285), após a substituição os valores de medida do carvão são: Montante 13,55mm, Brasil 12,76mm, Jusante 13,52mm e Paraguai 13,50mm. As medidas das hastes após substituição são: Haste Montante 53,22mm, Haste Brasil 50,12mm, Haste Jusante 50,46mm, Haste Paraguai 48,26. Fotos em: P:\Smmu\MMU2\Turbina\Unidade 08\Troca de carvao 2022.
202202520 | STE |  | N037A024 | MOTOR 02 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Jusante) | 3161.038-2 | 202207 | 18/02/2022 10:51:15 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M2” e “34Y2” do motor e freio da translação jusante. Ver item 24 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Verificada correcta instalación de identificadores conforme solicitado. En anexo fotografias.
202202519 | STE |  | N037A023 | MOTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (Montante) | 3161.037-0 | 202207 | 18/02/2022 10:49:48 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos. “34M1” e “34Y1” do motor e freio da translação montante. Ver item 23 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202518 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:26:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.” 37S1” e “37S2” do sensor anti colisão lado Br / Py. Ver item 22 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202517 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 10:20:58 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”38M1” do compressor (viga Br) e pos.”38K2” / “38K3” da solenoide velocidade normal / reduzida. Ver item 21 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202514 | STE |  | N037A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.018-4 | 202207 | 18/02/2022 09:59:02 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”40S1” do fim de curso de ponte acoplada montante e; pos.”59S1”, “59S2”, “59S3” e “59S4” do fim de curso de velocidade baixa/alta da translação da ponte. Ver item 20 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografías.
202202512 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202208 | 24/02/2022 11:03:05 | SOLICITO A CONFECÇÃO DE QUATRO CONJUNTOS ( CHAPA COM DUAS BARRAS ROSCADAS E HASTE FEIXE DE FIXAÇÃO) DE AÇO CARBONO DE 2 MM DE ESPESSURA CONFORME CROQUI EM ANEXO. ESTES CONJUNTOS SERÃO UTILIZADOS PARA SEREM INSTALADOS NOS PAINÉIS LLP 03 E LLP 06, EM FUNÇÃO DA DESTIVAÇÃO DO REGISTRADORES 96RA E 96RB E DAS CHAVES 96RSA E 96SRB, REFERENTES ÀS SSA 2021000576 E 2021000578. | MEL1 | MMU3 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202212 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de la pieza de acuerdo a las medidas solicitadas corte, trazado, perforado y soldado
202202510 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202207 | 18/02/2022 09:58:33 | Durante comissionamento, constatado falta da identificação: numérica de bornes na régua 30X e 60X e; do painel pos.”60X”. Ver item 19 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202500 | STE |  | N037A011 | CABINA DE COMANDO E ACESSORIOS | 0558.010-2 | 202207 | 18/02/2022 09:59:38 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação: pos.”09AC1” do ar condicionado; pos.”09TM1” da tomada 220V; pos.”09H11” da iluminação e “09S1” do interruptor; pos.”50X” do painel de interligação . Ver item 18 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202493 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:00:42 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.”09H8” da iluminação do motor carro montante e; pos.”14H2” da iluminação do motor carro jusante; 2) corrigir identificação da iluminação do passadiço do carro montante para “09H07”. Ver item 16 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202492 | STE |  | N037A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.014-5 | 202207 | 18/02/2022 10:01:04 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”15H7”, “15H8” e 15H9” da iluminação da subestação e; pos.”15S3” do interruptor. Ver item 15 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | ELVIS ECCEL | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202491 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202207 | 18/02/2022 09:51:54 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-9A01,TSA-9A02 Y TSA-9A03, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U9A, PD: 07/03/2022 AL 18/03/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202211 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA9A01/9A02/9A03 e verificado correta atuação conforme OABT3516(40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202202489 | STE | 202202300 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:16:57 | Modificar las tablas SOSTAT, SORPAR y SORCAL conforme indicado en la SSA 202202300 para indicacion de la acción de bloqueo actuada en las pantallas de operación en tiempo real. Servicio a raiz del RETROFIT de las protecciones de los transformadores T03/R03, T06 y T07. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202488 | STE |  | N037A051 | FREIO 01 - ELEV. PRINC. MONTANTE (Entre motor e redutor) | 3215.025-4 | 202207 | 18/02/2022 10:01:52 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F1” do freio da EP-M. Ver item 13 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Verificada Instalación de identificadores solicitados. En anexo fotografía.
202202486 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:02:14 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”19F2” do freio da EP-M. Ver item 12 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202485 | STE | 202201318 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:16 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201318. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/13,8KV/TRTI2/Alarm1" e ajuste no parametro "g" e "j" da formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operacao.
202202484 | STE | 202202441 | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 10:11:40 | Solicitamos ações em conjunto, com fabricante, referente falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: Pendencia resuelta conforme reporte del consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202478 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:03:36 | Durante comissionamento, constatado: 1) falta de identificação pos.” 21S1” da chave por contra peso da EP-M e; pos.”20E1” do enconder incremental da EP-M; 2) falta fixação da tampa superior do micro 43S1(rotativo de limite/redução EP-M). Ver item 11 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202474 | STE | 202201326 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:41:15 | Implementar ponto calculado no SCC com o objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T06 conforme anexo da SSA 202201326. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T06/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202473 | STE |  | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202207 | 18/02/2022 10:04:00 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”28Y1” do freio do motor do carro montante. Ver item 10 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202471 | STE |  | N037A052 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE (Após redutor) | 3215.026-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:26 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”44B3” (sensor freio aberto) e “44B4” (sensor desgaste pastilha) do freio EP-M (19F2). Ver item 09 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202214 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202470 | STE |  | N037A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.017-6 | 202207 | 18/02/2022 10:04:46 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”64CC1” e "65CC1" do sensor da célula de carga EP (montante e jusante). Ver item 08 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202469 | STE | 202202335 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 08:17:21 | Alterar punto calculado en el SCC con el objetivo de ajustar la señalizacion del Bloqueo Actuado asociado a los disyuntores del sector de 220kV de la SEMD conforme anexo de la SSA 202202335. Incluir en la UI04 para test. SSA relacionada al retrofit del sistema de protecciones. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ajuste sobre o ponto calculado conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202466 | STE |  | M084D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO INDIO | 1479.025-0 | 202207 | 18/02/2022 08:18:39 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Indio UTR023. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202464 | STE |  | M087D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - MINGA PORA | 1479.022-5 | 202207 | 18/02/2022 08:18:50 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Minga Porã UTR56. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202463 | STE | 202201327 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 18/02/2022 13:43:33 | Implementar ponto calculado no SCC com objetivo de obter sinalização de bloqueio atuado para a proteção realizada pelo painel 3R-T07 conforme anexo da SSA 202201327. Incluir na UI04 também para testes. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado cadastramento do ponto "SEMD/220KV/T07/Alarm3" e formula conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. Obs. Emitida SSA 202205402 para atualização de dados na UI04 como modo de simulação.
202202462 | STE |  | M084C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CARAPA | 1479.018-2 | 202207 | 18/02/2022 08:18:59 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Pedro Carapá UTR12. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.s.
202202461 | STE |  | M087A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - RESERVA ITABÓ | 1479.021-3 | 202207 | 18/02/2022 08:19:04 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Reserva Itabo UTR53. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202460 | STE |  | M087C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - CORPUS CHRISTI | 1479.020-1 | 202207 | 18/02/2022 08:19:10 | Realizar comisionamiento de estación remota del sistema STH con presencia del fabricante, conforme planilla de comisionamiento a ser enviada por email. Contrato N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Corpus Christi UTR55. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202458 | STE |  | N037A056 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL MONTANTE | 3173.020-2 | 202207 | 18/02/2022 08:08:23 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação numérica de bornes na régua 40X. Ver item 07 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202457 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202207 | 18/02/2022 07:37:37 | Durante ejecución de SSP 20224058, constatado disyuntor posición '52-4' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento de la bomba 4 del KE-03. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizada sustitución del disyuntor 52-4 por otro de mismas características retirado del almacén (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA COD.: 713322). Dejado equipo en condiciones normales de operación. Mediciones: V= 223,7 Vac / I= 0,80A. Planilla de ensayos realizados al disyuntor en anexo. Emitida DM N°: 70026873 del material para sucata. Servicio realizado con la AT 202200739.
202202456 | SEE |  | R028A001 | BLOCO U09 | 0980.149-0 | 202207 | 18/02/2022 06:07:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PAREDE DANIFICADA COM DESPRENDIMENTO DE MATERIAL DENTRO DA CANALETA DE ÁGUA DO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS (TU) DA U09. VER ANEXOS. | OUO5 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202202455 | STE |  | L050G001 | QX-01141 | 0698.236-0 | 202207 | 18/02/2022 05:53:47 | Verificar motivo pelo qual a iluminação de emergencia, localizada entre as U01 e U02, eixo CD, cota 98m, encontra-se conectada. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Realizado inspeção no comando do painel QX-01141 e verificado que o a iluminação de emergência se encontrava acessa devido um defeito no contator de sobtensão 27.2 do QL-01142. Contator substituído com a SSA: 202203793. Deixado o comando do QX em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202452 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202207 | 17/02/2022 22:19:45 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA TUBULAÇÃO DE BY PASS ASSOCIADA A VÁLVULA 04VP, NA ELEVAÇÃO 92. | OUO6 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202212 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202202449 | STE |  | N037A059 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3170.018-0 | 202207 | 18/02/2022 06:59:34 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos.”23M3 ” do motor da lubrificação do redutor EP-J. Ver item 06 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202448 | STE |  | N037A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.012-8 | 202207 | 18/02/2022 07:11:57 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."47S2" do fim de curso limite do carro jusante acoplado. Ver item 02 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta colocación de identificadores solicitados. Fotografías en anexo.
202202446 | STE |  | N037A060 | FREIO 01 - ELEVAÇÃO PRINC. JUSANTE (Entre motor e redutor) | 3215.027-8 | 202207 | 18/02/2022 07:16:36 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F1" do freio EP-J. Ver item 05 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202445 | STE |  | N037A061 | FREIO 02 - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE (Após redutor) | 3215.028-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:13 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."23F2" do freio EP-J. Ver item 04 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección constatando correcta instalación de identificador solicitado. Fotografía en anexo.
202202443 | STE |  | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202207 | 18/02/2022 07:17:59 | Durante comissionamento, constatado falta de identificação pos."31Y1" do freio do motor carro jusante. Ver item 03 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada inspección verificando correcta instalación de componentes solicitados. En anexo fotografías.
202202441 | STE |  | N037A063 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS - ELEVAÇÃO PRINCIPAL JUSANTE | 3173.021-4 | 202207 | 18/02/2022 07:26:47 | Durante comissionamento, constatado falta da tampa frontal do enconder absoluto 65E1 do tambor EP-J. Ver item 01 do anexo. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ELVIS ECCEL | 202215 | ELVIS ECCEL | Realizada inspección visual constatando correcta instalación de tapa del encoder rotativo posición 65E1. Fotografía en anexo.
202202434 | STE |  | B014E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.009-8 | 202207 | 17/02/2022 15:16:39 | Realizar identificación del conducto forzado de la U14, cota 111 , conforme padrón de las demás unidades. | MCI4 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202208 | WALDIR RINALDI | REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM.
202202433 | STE |  | A008E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.010-1 | 202207 | 17/02/2022 15:16:18 | Realizar identificación del conducto forzado de la U08, cota 111 , conforme padrón de las demás unidades. | MCI4 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202208 | WALDIR RINALDI | REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM.
202202432 | STE |  | A008A042 | QUADRO GIL-08 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.010-4 | 202207 | 18/02/2022 10:12:29 | Solicitamos confecção, na impressora 3D, de 5 peças à nível de protótipo para avaliação, de um suporte de proteção de conector. Obs. Será utilizado em luminárias na região da cruzeta inferior das UGs. Contato com Cleomar R. 4928. | MEG1 | ILA3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202202431 | STE |  | A006E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.006-3 | 202207 | 17/02/2022 15:16:08 | Realizar identificación del conducto forzado de la U06, cota 111, conforme padrón de las demás unidades. | MCI4 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202222 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM NAS DUAS LATERAIS DO CONDUTO.
202202430 | STE |  | A004E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.004-7 | 202207 | 17/02/2022 15:15:55 | Realizar identificación del conducto forzado de la U04, cota 111, conforme padrón de las demás unidades. | MCI4 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202222 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM, NAS DUAS LATERAIS DO CONDUTO.
202202424 | STE | 202202419 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 18/02/2022 16:23:45 | SOLICITO APOIO PARA FIXAR AS MADEIRAS QUE SERÃO INSTALADAS SOBRE O ANDAIME QUE SERÁ MONTADO NA TAMPA DA TURBINA PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO DA MONOVIA. PREVISTO PARA 10/03/2022 A TARDE. | MMU2 | MCI2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202211 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Las tablas de madera fueron fijadas según lo solicitado.
202202419 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 17/02/2022 14:00:03 | EFETUAR MONTAGEM DE ANDAIME SOBRE TAMPA DA TURBINA, PARA POSSIBILITAR SUBSTITUIÇÃO DE TRILHO DA MONOVIA. PREVISÃO 10/03/2022 AS 13:30. REFERENTE A SSA 202010241B. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue efectuado el montaje de andamio sobre la tapa de la turbina para posibilitar la sustitución del carril guía del cable de alimentación eléctrica del aparejo monovia. Una vez culminado el servicio se procedió al desmontaje del mismo.
202202418 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 17/02/2022 13:40:28 | REALIZAR MONTAJE EN CAMPO DE LOS TRES TRECHOS DE LA VIGA PERFIL I DE 3" MEDIANTE SOLDADURA PARA CONFORMAR LA MONOVÍA CIRCULAR Y SOLDADURA DE PLACA PARA TOPE MECÁNICO DEL APAREJO. PREVISIÓN: 11/03/22. REFERENTE A SSA 202010241B. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Montado as tres vigas e soldado na estruturas e feito ajustes conforme necessidade e para os carrinhos andarem normalmente.
202202413 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 17/02/2022 13:23:20 | SOLICITO A REALIZAÇÃO DE SOLDA DOS SUPORTES DO ELETRODUTO PERTENCENTE A MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DA TALHA DA TURBINA. SERVIÇO PREVISTO PARA PRIMEIRO DIA DO PD (07/03) A TARDE PARA POSSIBILITAR PASSAGEM DE CABOS ELÉTRICOS PELA MEG1 REFERENTE A SSA 202010241B. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Foi preparado e soldado suporte suporte que segura o tubo.
202202412 | STE | 202202356 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202207 | 18/02/2022 15:39:10 | Favor realizar el cambio de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0406 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0406, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202202411 | STE | 202202356 | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202207 | 18/02/2022 15:40:07 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0406 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202209 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada desconexão e reconexão posterior à substituição dos resistores de aquecimento do motor, por MAM3. Medido: Resistencia de isolamento = 6100 Mohms, 29,7C, 63%URA, IB 4069. Resistência equivalente 890 Ohms, tensão 228,4 Volts e 0,226 Amperes. Liberado equipamento para uso sem restrições.
202202410 | STE | 202202280 | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 16:45:11 | Realizar el Backup de la carpeta data del servidor de datos, almacenando los archivos en el disco externo (2 TB) proveído por la SMIN.DT, copiar los datos con fechas antiguas hasta dejar el disco C:\ con 50% de espacio disponible | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado backup de dados antigos das estações de sismologia que estava armazenados no servidor Sismo 1, os arquivos foram salvos no HD externo fornecido pela SMIN.DT. O HD com os dados foi entregue a CASTILLO CENTURION, ELIAS FRANCISCO.
202202408 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:12:51 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. GESTIONAR REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 030735-1. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027134
202202406 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 18/02/2022 10:13:12 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". GESTIONAR REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stok con dm 70027133
202202403 | STE |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202207 | 17/02/2022 11:29:57 | Verificar o painel SCF2-18A conforme o procedimento anexo para pesquisar a causa da saída de status estar em 0 V (SSA 201800708N). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202210 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado painel SCF2-18A conforme procedimento em anexo e constato que a saída apresentava tensão de 4,9 Vcc no conector TB-6 borne (6-7), realocado cabos dos bornes (5-6) para (6-7) de interligação com o painel SCF1-18A que reporta o status de falha de processamento conforme orientação do fabricante via IEQ1. Ensaiado (retirando conector das sondas) e constato funcionamento correto da saída de status. Emitido SSA 202203415 para IEQ1 para atual. desenhos. Desenhos e doc. utilizados em anexo.
202202401 | STE |  | A019B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202207 | 17/02/2022 14:24:26 | Solicito apoio da ponte rolante da cota 108, para retirar/instalar válvula de aeração da unidade 9A durante PD 3A/2022. | MMU2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202211 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMU.DT (MMU2-Turbina) para izaje de válvula de aireación axial de la UG9A a fin de sustituir dicho equipamiento por otro. Servicio realizado con puente grúa N11.
202202389 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202207 | 17/02/2022 15:42:54 | Viabilizar a instalação das cordoalhas fabricadas pela MMU3 em conformidade com as SSAs relacionadas. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202213 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitidas SSA's para a SMIM.DT viabilizar a fabricação e instalação de suportes para as cordoalhas, e concomitantemente, para a SMMG.DT realizar a instalação destas. O serviço foi realizado no PD da unidade.
202202382 | STE |  | A019E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.019-7 | 202207 | 17/02/2022 13:24:36 | INSTALAR VENTILADOR MÓVEL NO LOCAL DA CHAMINÉ DE EQUILIBRIO DA U 9A P/ AUXILIAR ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DA TURBINA (PD 3A/2022). | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202211 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Instalação do ventilador/exaustor na chaminé do conduto forçado. Após término dos trabalho na turbina o mesmo foi retirado do nicho do chaminé e fechado a tampa/grade na cota 225.
202202373 | APG |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202207 | 18/02/2022 10:12:13 | Durante atendimiento de la SSP 20224272, encontrado cuadro de control de ventilador GMV-0110 y parte de su estructura con señales de oxidación conforme en foto anexo. Providenciar reparo con protección anticorrosiva y pintura semejante a la original. | MEG2 | MCI4 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202202370 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 18/02/2022 07:32:50 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO CARREGADOR C4A, SSA 202112525A CONSTATADO CANALETA COM SINAL DE AQUECIMENTO , ACIMA DO RESISTÊNCIA R3. CONFORME FOTO EM ANEXO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202213 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratada ELTEK para el reposicionamiento de la resistencia de calentamiento de cargador de baterias C4A, el cual estaba instalado en una posición que no coincidia con lo proyectado. La resistencia fue reubicada conforme diseño 6616-DF-G7606-P FL: 06/17 (Foto en anexo). Según Eltek es el único lugar donde se puede reposicionar la resistencia por la falta de espacio.
202202368 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 17/02/2022 09:27:19 | CONFECCIONAR 55 PARAFUSOS EM AÇO CARBONO CONFORME DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DIANTEIRAS DE 3 TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO DO GERADOR DA U09A, PREVISTO PARA O PD 3A CONFORME PUG/2022 (07/03 A 18/03/2022). | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202212 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 55 parafusos conforme desenho em anexo.
202202367 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202207 | 17/02/2022 05:40:46 | Durante manobra no serviço auxiliar não acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO" no ASP-02, após a abertura do disjuntor 52-5, ocorrendo alarme apenas no SCADA. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202208 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión de los puntos provenientes del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel, incluyendo reporte al SCADA. Emitida SSA 202202740 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nova medicion en el tablero QR-08 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 e correcto reporte del alarme en el ASP-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202366 | STE |  | G076C002 | RELOGIO GPS-1 (2S-TC) | 3149.001-7 | 202207 | 17/02/2022 04:08:02 | Verificar motivo pelo qual o GPS SINCRONISMO DE HORÁRIO indica uma hora de atraso em relação ao horário do SCC. | OUO7 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste de parâmetro do GPS de fuso horário -4 para -3, normalizando a indicação. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202202365 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202207 | 17/02/2022 04:09:37 | Verificar acionamento do alarme "CARD 4, MAPNET CARD MAPNET CLASS A", ao realizar o RESET de alarme de incêndio. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202210 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la inspección del modulo CARD4, retirado la placa, hecho inspección , limpieza, ensayo del mismo.Normalizado dicha placa y quedando en condiciones normales de operacion dicho panel.
202202339 | STE | 202202315 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 17/02/2022 08:23:54 | Providencar alteraciones e inclusiones en la SOANLG, SOSTAT, SORCAL y SORPAR para la supervisión de puntos analógicos de la ETA por puntos calculados, según anexo de SSA 202202315. Relativo a https://jira.itaipu/browse/DPS-33. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202338 | SPG |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202207 | 16/02/2022 16:33:20 | Solicito apoyo para levantar datos y confeccionar un diseño dimensional de la manopla de accionamiento para posterior fabricación de dos (2un.) de piezas de repuesto. La pieza instalada actualmente no es la pieza original y solicitamos "replicar" esta pieza para disponibilizarlo en el almacén como repuesto. En anexo diseño orientativo. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220
202202337 | STE |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.019-2 | 202207 | 17/02/2022 07:17:43 | Solicito apoio para desmontagem/montagem de garfo e biela do servomotor da trava manual durante PD 3A/2022 UG9A para possibilitar substituição de suas vedações solicitado pela SSA 202106482A. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202210 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue realizado el desmontaje de la horquilla y biela del servomotor lado traba manual en apoyo al sector de regulador de velocidad. Medida de montaje final 0.2 mm ( aro de operación arriba de la horquilla)
202202335 | ADM | 202202076 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:03 | ALTERAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE AJUSTAR A SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO ASSOCIADO AOS DISJUNTORES DE MEIO DO SETOR DE 220kV DA SEMD. Incluir na UI04 também para teste. Obs: Essa SSA é um desdobramento do retrofit de sistemas de proteção. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202202469 para implementacion por MEL4.
202202333 | STE |  | B014J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-14 | 0155.009-8 | 202209 | 01/03/2022 11:38:02 | Realizar pintura da valvula 25E2 da tubulação do RWR, elevação 111. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202213 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202202322 | STE |  | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202207 | 17/02/2022 14:53:55 | Instalação e ativação nas consoles da OPSO.DT 4°piso a fonte de dados - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, pra utilização de recuros dos gráficos no ProcessBook que usam dados de programação. | OSO0 | IEE3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue instalado y configurado el aplicativo MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE en la consola BITCON22 conforme detalles en la SSA 202202439.
202202321 | STE | 202201938 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:35 | [PROJETO SEP-765] Realizar modificações nas tabelas SOSTAT, SORPAR, SORCAL e SORDST no objetivo de viabilizar a dinamização da U18A nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60, associadas a fila de corte do ECE_60. As modificações estão indicadas no arquivo anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Cambios solicitados fueron incluidos en la Base de Datos en Produccion del SCADA NMR5 mediante SSA SSA 202202483 DB1 EM 22/02/2022.
202202319 | ADM | 202201256 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202207 | 16/02/2022 11:33:16 | REFERENCIA RAP 19/2021: Avaliar e solucionar o motivo pelo qual a corrente de campo da unidade geradora U11 registrada pelo DFR1011 apresentou um comportamento diferente daqueles registrados para as demais unidades geradoras (SSA 202201256). | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202210 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA 202203354 derivada para MEL2 para verificación de transductrores de corriente de campo.
202202318 | STE |  | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202207 | 17/02/2022 14:54:09 | Instalação e ativação nas consoles da OPSO.DT 4°piso a fonte de dados - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, pra utilização de recuros dos gráficos no ProcessBook que usam dados de programação. | OSO0 | IEE3 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue instalada y configurada en la BITCON23 la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE conforme detalles en la SSA 202202440.
202202312 | STE |  | J043A011 | QUADRO QL-23062 AMD1/AMD4 - EIXO D(JUS) | 0698.307-3 | 202207 | 16/02/2022 16:35:40 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-33/34. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 33 e BF 34 no QL-23062.Medido tensão de 231V nos bornes BF33/34.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202306 | STE |  | K049A003 | QUADRO QL-15161 U14/U15 | 0698.149-6 | 202207 | 16/02/2022 16:37:33 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202213 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-15161.Medido tensão de 230V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202304 | STE |  | K049A001 | QUADRO QL-11161 U10/U11 | 0698.147-0 | 202207 | 16/02/2022 16:37:55 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 55 e 56 no QL-11161.Medido tensão de 227V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202303 | STE |  | J049A004 | QUADRO QL-08161 U07/U08 | 0698.063-5 | 202207 | 16/02/2022 16:38:10 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-55/56. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF55 e 56 no QL-08161.Medido tensão de 229V nos bornes BF55/56.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202202300 | ADM | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:17 | Realizar inclusões e modificações nas tabelas SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo dessas modificações, é a obtenção de pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada 202202485 para implementacion por MEL4.
202202296 | SEE |  | M066U002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA16 - CMC1 | 1344.015-9 | 202207 | 17/02/2022 08:37:55 | INSTALAR 05 (CINCO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DFC9533P. RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202216 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202202294 | STE | 202201852 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:28 | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-07 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-07 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO TAC (VER AT 202201845); EFETUADO COM SUCESSO A SINALIZAÇÃO DO REFERIDO ALARME NO ASP-02, A PARTIR DE SIMULAÇÃO DO PONTO NO QR-07 PARA O ASP-02; SISTEMA LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202202285 | STE | 202201905 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202207 | 17/02/2022 16:11:33 | Conforme análise e parecer emitido nas SSAs 202114295A e SSA matriz 202201905, balancear o conjunto moto-bomba BIN-1404 e realizar o reaperto dos suportes de fixação do motor. Após trabalho, realizar nova coleta dos espectros de vibração da motobomba | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202209 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO DA MOTOBOMBA E VERIFICADO QUE NÃO HÁ VALORES DE VIBRAÇÕES EM ALARME. SENDO ASSIM NÃO FOI NECESSÁRIO REALIZAR BALANCEAMENTOS. VALORES CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA.
202202282 | APV | 202202214 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202207 | 16/02/2022 10:15:14 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS ALETAS DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1701, APRESENTA AVANÇADO PROCCESSO DE CORROSÃO. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202211 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-1314 solicitando a aquisição de 16 un de registros RAF-PE.
202202280 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202207 | 17/02/2022 09:04:56 | Apoio para solucionar a baixa quantidade de espaço livre para armazenamento de dados no computador SISMO1. Localizado na sala de sismologia na cota 214, U11. O disco rígido está com aproximadamente 1% de espaço livre. Verificado através da SSP: 20220868. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202213 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue disponibilizado un Disco Externo de 2 TB para realizar la copia de backup, y emitida la SSA derivada 202202410 solicitando el backup de los archivos antiguos y dejar el disco del servidor con un espacio disponible de 50%. SSA derivada fue ejecutada y el disco del servidor quedó con 50% de espacio
202202274 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 17/02/2022 09:29:15 | CONFECCIONAR TAMPA EM TEFLON PARA A SUBSTITUIÇÃO DA TAMPA ORIGINAL RESSECADA DE VEDAÇÃO DE GLICERINA DE MANÔMETRO USADO NO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202208 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 2 tampas e poliuretano conforme solicitado.
202202271 | STE |  | B013J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-13 FASE A | 0045.171-1 | 202207 | 16/02/2022 07:43:30 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de las alarmas "TU CIRC AGUA FASE A" y "TU CIRC OLEO FASE A" del intercambiador N3 estando seleccionado como principal durante la preparacion de partida. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202215 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção de circuito, limpeza de relés e teste funcional dos trocadores de calor. AT 202203046.
202202266 | STE |  | P010A007 | CCM KH-36 | 0592.023-0 | 202207 | 16/02/2022 02:44:45 | Encontrada a chave DSC-1 sem manopla. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202207 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Efectuada la instalación de la nueva seccionadora DSC-1, en reemplazo de la anterior que no poseía manopla. Efectuadas Mediciones Tensión RS/ST/RT=225/225/226VCA Corriente R/S/T=2,0/2,0/1,2 A. Material Devolvido con DM=70026833. Equipamiento en condiciones normales de operación. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202202256 | STE |  | R070G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.044-9 | 202208 | 21/02/2022 14:53:27 | Fabricar e instalar guarda cuerpos a ambos lados de la escalera de acceso a los bebederos del mirador MD. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202213 | SAMUEL VIEIRA | Fabricación e instalación de guarda cuerpos con apoyo de personal de ST SRL.
202202250 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 15:23:37 | Durante la ejecución de la SSP 20222878 encontrado relé temporizado 27CA2TF con defecto en el contacto "5" (borne roto). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | INSTALADO TEMPORIZADOR ON-DELAY, FAB.:PEXTRON,MOD.:PME;120VCA;COD.ALMOX.:112801. REALIZADO AJUSTE CONFORME OA.Nº: BT-3112 / 2014, VALOR ESPERADO/MEDIDO: 5 / 4,860 SEGUNDOS. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT:202200735. EMITIDA SSA 202202406 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202202241 | SEE |  | M066J002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA07 - CMC1 | 1344.006-7 | 202207 | 15/02/2022 14:07:12 | INSTALAR 1 (UN)CONVERTIDOR DE MEDIO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN WIFI DEL SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P Y 6018DFC9524P. RETIRAR MATERIAL DE SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202237 | SPG |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202207 | 15/02/2022 16:34:32 | Verificar motivo por el cual los nuevos dumper instalados en el plenum se encuentran damnificados. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202202233 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 14:48:34 | Durante atendimento da SSP 20220252 constatado mal funcionamento de 14 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Fazer gestão do reparo. | MEG1 | IMA0 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Materiales recuperados por laboratorio y entregados a stock con dm 70027128
202202231 | SEE |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202207 | 15/02/2022 14:08:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-02. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202229 | SEE |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202207 | 15/02/2022 14:10:32 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-00. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202214 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202202224 | SEE |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202207 | 15/02/2022 14:09:49 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-15. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202217 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202202222 | SEE |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202207 | 15/02/2022 14:09:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-13. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202220 | SEE |  | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202207 | 15/02/2022 14:09:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-11. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202215 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202219 | SEE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202207 | 15/02/2022 14:09:53 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-08. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202218 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 16:12:02 | Solicitamos apoio da MMU3-caldeiraria, para melhoria no formato de fixação da curva do conjunto de ventilação do nicho da comporta de serviço. Obs: Neri ciente. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202202217 | SEE |  | M066J040 | RACK UTA-07 | 3204.008-9 | 202207 | 15/02/2022 14:09:06 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-07. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202215 | SEE |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202207 | 15/02/2022 14:10:49 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-06. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202213 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202212 | SEE |  | M066G040 | RACK UTA-05 | 3204.006-5 | 202207 | 15/02/2022 14:10:44 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-05. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202210 | SEE |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202207 | 15/02/2022 14:10:51 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-04. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202209 | SEE |  | M066E040 | RACK UTA-03 | 3204.004-1 | 202207 | 15/02/2022 14:10:41 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-03. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202211 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202202206 | STE |  | N054A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.022-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:36 | SOLICITAMOS APOYO PARA MEDIR POTENCIA EFICAZ EN EL BANCO DE DESCARGA 16BR1, EN COMPLEMENTO A LOS ENSAYOS DE COMISIONAMIENTO, CONFORME PLANILLA 5129-83-19005P. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | BANCO DE RESISTÊNCIA 16BR1 ASSOCIADO AO MOVIMENTO DO RASTELO E GIRO DA LANÇA, ENTÃO FOI REALIZADO A MEDIÇÃO DA POTÊNCIA DISSIPADA NO BANCO DE DESCARGA 21BR1, RESPONSÁVEL PELA ELEVAÇÃO DA LANÇA DO LIMPA GRADES 60HZ, O REGISTRO FOI FEITO DURANTE MANOBRAS DE ELEVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO COM CARGA PLENA ATÉ A VELOCIDADE MÁXIMA(4). DETALHES NO ARQUIVO ANEXO.
202202201 | STE |  | N054A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.008-3 | 202207 | 15/02/2022 13:52:21 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR MEDICIONES DE INDUCTANCIA DE LOS INDUCTORES L01/L02 DEL ENRROLLADOR DE CABOS DEL LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | FABIO CRISTIANO SCHERER | REALIZADAS AS MEDIÇÕES DE INDUTANCIA NOS INDUTORES L01 E L02 DO SISTEMA ENROLADOR DE CABOS DO LIMPA GRADES 60Hz. RESULTADOS APRESENTADOS NO DOCUMENTO EM ANEXO.
202202199 | STE |  | N054A016 | PAINEL PROTEÇÃO GERAL - PPG | 3155.022-7 | 202207 | 15/02/2022 10:27:05 | CONFORME PLANILLA DE COMISIONAMIENTO N° 5129-83-19005P, SOLICITAMOS APOYO P/REALIZAR ENSAYOS DE CALIDAD DE ENERGÍA(ARMONICOS) EN LA ENTRADA DEL DISY.07Q1 DURANTE ENSAYOS EN VACIO Y CARGA DEL GRUA LIMPIA REJAS 60HZ. | MEG3 | ILA1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202208 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Medição qualidade de energia entregue no painel. Detalhes no arquivo anexo.
202202198 | SEE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202207 | 15/02/2022 13:43:56 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS CFAP (CAIXAS DE FIXAÇÃO DE APS ) E LAP (ACCESS POINT ) CONECTADOS A UTA-10. CONTRATO N° 4500061322 /2021. (AMPLIAÇÃO DA REDE SEM FIO DO SIRI NA CASA DE FORÇA, BARRAGEM PRINCIPAL E SUBESTAÇÃO DA MARGEM DIREITA) | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202202191 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202207 | 15/02/2022 11:12:48 | Realizar levantamento dimensional (conforme anexo), na posição das válvulas 17M de todas as unidades geradoras, para auxilio em especificação técnica de fornecimento de válvulas novas para a posição. Referente as SSAs 202114780A e 202114781A | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202209 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado medições das válvulas 17M localizada no coletor principal de todas as unidades geradoras, dados das medições e imagens em anexo.
202202189 | STE |  | R008C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.005-1 | 202208 | 22/02/2022 09:01:59 | Realizar limpieza de la canaleta ubicada en el coronamiento cota 225, bloque E04, se observa considerable acumulación de sedimentos en la misma. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de la canaleta de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202202186 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.118-4 | 202207 | 15/02/2022 10:27:48 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 09/03/2022.
202202171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 16/02/2022 14:50:09 | Apoio para movimentacao de furadeira de coluna para dentro da oficina de caldeiraria. Fabiano Berto ciente. | MMU3 | MAM2 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202212 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio na movimentação de furadeira, da parte de fora da caldeiraria para a parte de dentro e sua instalação no piso.
202202170 | STE |  | A001H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.032-2 | 202207 | 15/02/2022 16:46:27 | Solicitamos a reposição do material código 713270 (GRAXA LUBRIF SAPPHIRE HI TEMP 2 - 18KG) utilizado na lubrificação dos motores do sistema de água pura (PIC.ME.0060 e PIC.ME.0071). Material se encontra com estoque zerado. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202214 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 54kg del material disponibilizados en DMME el 06/04/22.
202202165 | STE |  | R008B006 | BLOCO E6 | 0980.081-2 | 202208 | 22/02/2022 08:59:38 | Se observan varios puntos con descamaciones en la canaleta junto a los tanques de la ETA 1. Realizar el reparo correspondiente. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los desprendimientos de hormigón de la canaleta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202202145 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 21/02/2022 14:38:07 | Solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027123
202202141 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 14/02/2022 17:56:43 | SOLUCIONAR O DEFEITO DO DISPOSITIVO DE FECHAMENTO AUTOMATICO QUE ESTÁ DANIFICADO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202213 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Servicio ejecutado con la SSA 202201360. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202140 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 14/02/2022 17:57:30 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A PORTA DE ACESSO AO PAINEL QK NO VERTEDOURO ELEVAÇÃO 214 ESTÁ COM SEU DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ACESSO VULNERÁVEL | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202137 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:54:27 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, FOI CONSTATADO QUE O CARTÃO POSICAO "E3" NAO ESTABILIZA A CORRENTE DE CARGA. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | CONSTATADO QUE A ORIGEM DA OSCILACAO DA CORRENTE DE CARGA ERA PROVENIENTE DO CARTAO POSICAO "E1" (MODULO CONTROLE SCR), O MESMO FOI SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS FORNECIDO PELO ALMOXARIFADO, COD.ALMOX.:030735-1. REALIZADO ENSAIO CONFORME IM.EQ.036, CORRENTE DE CARGA FIXA EM 33A.EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO.EMITIDA SSA 202202408 PARA IMA-0 GESTIONAR REPARO DO CARTAO. AT 202200735.
202202136 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 16:55:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP 20222878, CONSTATADO MANOPLA DO DISJUNTOR POSIÇÃO "52B" DANIFICADO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Instalado manopla disjuntor confeccionada por ILA3, conf.SSA202202645, no disjuntor fornecido pelo almoxarifado cod.:182133, realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios e devolvido disjuntor para estoque do almoxarifado.
202202131 | STE |  | E020M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL4 - RED670 | 3126.006-4 | 202207 | 14/02/2022 16:28:02 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO]
202202129 | STE |  | E020L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL4 - RED670 | 3126.008-8 | 202207 | 14/02/2022 16:28:15 | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202215 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | REALIZADA ALTERAÇÃO DO DIAGRAMA LÓGICO PARA ALTERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO LED-9 DO IED (sinalização de recepção de TDD SEM BLOQUEIO e COM BLOQUEIO). Disponibilizado Backup atualizado do projeto PCM (09-04-2022) na pasta protection . [APR EM ANEXO]
202202109 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202207 | 14/02/2022 15:09:12 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-9A. Previsão para dia 04/03/2022, período da manhã, contato com Eduardo, Ramal 9198. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202208 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMG.DT para transporte de container desde la UG06 hasta la UG9A en la cota 108.
202202097 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:51:06 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027131
202202096 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 13:50:53 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027129
202202095 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:55 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027132
202202092 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 14/02/2022 15:10:39 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Gestionar reparo. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027130
202202090 | STE |  | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 14/02/2022 14:10:39 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 4A, SSP20222878, CONSTATADO DEFEITO NO CARTAO POSICAO CCI 4237; AO REALIZAR ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" O CARTAO NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202207 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | APOS REPARO REALIZADO POR ILA-2, SSA 202202134, REINSTALADO CARTAO CCI 4237. REALIZADO ENSAIO DE "RETIFICADOR ANORMAL" E CONSTATADO TEMPORIZACAO DO ALARME EM 15 SEGUNDOS, CONFORME OA NºBT-3112/2014. EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT202200735.
202202079 | SPG | 202202012 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202207 | 15/02/2022 09:09:17 | SOLICITAMOS UN PARECER TÉCNICO PERTINENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA MATRIZ(202202012) "ACCIONAMIENTO DE ALARMA TURBINA CGI VIBRACIÓN ANORMAL. | MMU2 | IME2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202234
202202071 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202207 | 14/02/2022 08:44:59 | Substituir fechaduras dos racks da Central Telefônica, as mesmas se encontram danificadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202213 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada substituição das fechaduras dos gabinetes da central telefônica.
202202070 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 09:18:40 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL C4A (SSA 202112525A), DETECTADO QUE AO LIGAR O DISJUNTOR DJE, O RETIFICADOR ENTRA EM FLUTUAÇÃO. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202210 | ALTAIR WIGGERS | Conforme Parecer Técnico de la SSA 202202086, con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y dicha alarma fue temporizado en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado correcto funcionamiento del cargador C4.
202202065 | STE |  | R055K001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.005-1 | 202206 | 13/02/2022 11:15:05 | EFETUAR A LIMPEZA DO TERRENO CERCADO QUE ENVOLVE O PAINEL CE.01. | OUO7 | MCI3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202211 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a retirada da vegetação pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202202061 | STE |  | K080A002 | BOMBA BDR-9995 | 0276.018-5 | 202206 | 13/02/2022 05:52:23 | Verificar/solucionar perda de água excessiva pela gaxeta da bomba 2 do CQ-07. | OUO6 | MAM1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202208 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue re apretado y dejando operativo la empaquetadura |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202058 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 13/02/2022 00:24:51 | Verificar/solucionar falha no mecanismo de acionamento do botão de rearme do relé térmico da motobomba M1. Não foi possível fazer o rearme pelo botão da porta do painel. | OUO6 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Após inspeção na gaveta foi verificado : relé térmico sem rearme, garra de conexão ao barramento de 460vca sem pressão, componentes internos deteriorados por sobre aquecimento, botão de rearme danificado. Foram substituídos os componentes defeituosos por outros novos: (disjuntor. cód.513628), (contator cód.253103), (relé term.cód. 513601), (garra cód. 707746), (botão cod,139297) Realizado ensaio de partida do motor e verificado correto funcionamento da bomba 1.Medições e ensaios anexo. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202202054 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 12/02/2022 17:10:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, ACTUÓ EN EL SCADA LA ALARMA "DRENAGEN CQ-07 CONDICION URGENTE". VERIFICADO EN EL LOCAL ACTUACIÓN DE SOBRECARGA M1. OBS: CONSTATADO QUE NO CAE LA ALARMA DE "CQ-07 CONDICION ANORMAL" EN EL TABLERO ASP-02. | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión proveniente del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel. Emitida SSA 202202735 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nueva medicion en el tablero CQ-07 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 normalizando el alarme. Obs. La atuacion de sobrecarga del motor M1 fue solucionada con la SSA202202058.
202202047 | AIM |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202206 | 11/02/2022 16:44:35 | Verificar motivo de acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado informações inválidas de todas as proteções destes equipamentos no SCC. Inspecionado os IEDs das proteções sem encontrar alarmes e registros de eventos. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Verificado que o os arquivos de LOGs dos switchs 1 e 3 estavam no seu tamanho máximo, sem registrar novos eventos. Foi realizado o download dos arquivos de log e a limpeza dos eventos. Arquivos de logs em anexo.
202202043 | STE | 202201977 | N052A018 | BANCO DE RESISTENCIA DOS INVERSORES | 3157.019-5 | 202206 | 11/02/2022 16:52:11 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: Gestiones realizadas con el contratista. Identificaciones instaladas conforme reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la ssa matriz.
202202040 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 14/02/2022 08:42:48 | Realizar deslocamento da nova furadeira da oficina de caldeiraria que está na cota 108 em frente a oficina para dentro da oficina. | MMU3 | MMU3 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202209 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a solicitação de uma empilhadeira para efetuar o translado da maquina de furar para o interior da oficina para a instalação do equipamento em nosso setor
202202039 | STE | 202202002 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:56 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación del motor, ventilación forzada y freno del enrollador de cabo. Conforme ítem 23 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio CIE/GEVISA para solución de pendencia. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202038 | STE | 202202000 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:43 | Realizar gestiones con el fabricante debido a falta de identificación de los cuadros de pasaje CX1, CX2, CX3 y CX4 referente al actuador lineal y sensores ópticos. Conforme ítem 22 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/14: pendencia resuelta conforme reporte del contratista. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202037 | STE | 202201999 | N052A061 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.005-0 | 202206 | 11/02/2022 16:51:31 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los sensores de cabo estirado (SS1), el inclinómetro, fin de curso de espiral lleno y vacío, todos del enrollador de cabos. Ver ítem 21 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/15: gestiones realizadas con el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de las mismas y registro en la ssa matriz.
202202035 | STE | 202201995 | N052A009 | CABINA DE COMANDO E ACESSORIOS | 0558.023-4 | 202206 | 11/02/2022 16:51:08 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación del cuadro 50X. Conforme ítem 19 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizada con el consorcio. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202034 | STE | 202201994 | N052A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DO PORTICO | 3223.005-7 | 202206 | 11/02/2022 16:52:17 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los siguientes componentes 10S1, 10S2, 10S3, 10TM1, 09TM1, 11TM1, 10H3, 10H2, 10AC1, 11AC1 del sistema de iluminación y aire acondicionado. Conforme ítem 18 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202033 | STE | 202201993 | N052A042 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ANCORAGEM | 3229.005-4 | 202206 | 11/02/2022 16:52:23 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 32M1, 32M2, 32Y1, 32Y2, 33M1, 33M2, 33Y1, 33Y2, actuador lineal 29Y1, 29Y2, 29Y3, 29Y4, sensores ópticos 51B1, 51B2, 51B3, 51B4, 51B5, 51B6, 51B7, 51B8, 57B1, 58B1, 58B2, 58B3. Todos del sistema de anclaje del pórtico. Conforme ítem 17 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: pendencia resuelta conforme reporte del contratista CIE /GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA mariz.
202202032 | STE | 202201991 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:29 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación del sensor de pastilla desgastada y sensor de freno abierto de los frenos 17F1, 17F2, 17F3 y 17F4. Las identificaciones faltantes son las siguientes: 54B1, 54B2, 54B3, 54B4, 54B5, 54B6, 54B7, 54B8, además las cajas de pasaje se encuentran sin tapa. Conforme ítem 16 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202031 | STE | 202201987 | N052A046 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE DIRECAO DO CARRO | 3166.015-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:35 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 22M1, 22Y1, la llave cruceta 45S1, 45S2, referentes al sistema de dirección de carro del pórtico. Conforme ítem 15 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202213 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2022/13: identificaciones instaladas conforme reporte del contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202030 | STE | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:52:41 | Realizar gestiones junto con el fabricante referente a falta de identificación de los motores 17M1, 17M2, 17M3, 17M4, 17F1, 17F2, 17F3, 17F4, la llave rotativa 43S1 y la llave de contrapeso 20S1, todos referentes al sistema de elevación del pórtico. Conforme ítem 14 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las identificaciones fueron instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202029 | STE | 202201979 | N052A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS SIST. TRANSLACAO DO PORTICO | 3299.002-2 | 202206 | 11/02/2022 16:52:51 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a falta de identificación de los motores 25M1, 25M2, 27M1, 27M2, 25Y1, 25Y2, 27Y1, 27Y2 y de la llave cruceta 47S1, todos del sistema de translación del pórtico. Ver ítem 13 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación de los mismos y registro en la SSA matriz.
202202025 | STE | 202201874 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202207 | 14/02/2022 13:52:44 | Durante execução da SSA2022/01874 foi solicitado apoio ao pessoal do laboratório para realização de inspeção termográfica. Foi constatado que a anomalia térmica ocorre todas as vezes que a lâmpada do anunciador A3 é acessa. Foi realizado teste no painel KT15 para comparação, constatamos que ocorre a mesma elevação de temperatura. Solicito análise dessa situação. | MET1 | IEQ3 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202210 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Tendo em vista a ocorrência similar em outros quadros KT dos TUs e considerando que o tempo de acionamento do anunciador é pequeno e que não há histórico de falha relacionada, considera-se que a situação é normal e que não implica em defeitos no componente.
202202023 | STE | 202201941 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:53:27 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a utilizacion de box inadecuado y falta de identificación para los fines de curso 39S1 y 39S2, freno aplicado de la translación del pórtico. Conforme ítem 10 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202020 | STE | 202201935 | N052A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICO AUXILIAR 440/220V | 3156.021-0 | 202206 | 11/02/2022 16:53:53 | Realizar gestiones junto al fabricante debido a falta de identificación del transformador 8T1, además faltan tornillos adecuados para la fijación de la tapa del transformador. Conforme ítem 7 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro de los mismos en la SSA matriz.
202202019 | STE | 202201934 | N052A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.021-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:01 | Realizar gestiones con el fabricante debido a necesidad de reposicionar sensor anticolisión del Pórtico, de tal manera a no causar interferencia con el sensor anticolisión del Pórtico Tomada de agua 50Hz. (Los mismos se encuentran en las piernas del lado aguas abajo, apuntando en la misma dirección). Además falta identificación del sensor anticolisión (37S1). Conforme ítem 6 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Sensor reubicado. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202018 | STE | 202201932 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 | 11/02/2022 16:54:09 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a cajas de conexiones de los motores de Elevación 17M1 y 17M2, que son utilizados como caja de pasaje de conductores de los motores de ventilación 17M3 y 17M4. conforme ítem 5 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestión realizada ante el consorcio CIE / GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202016 | STE | 202201928 | N052A032 | PAINEL DIRECAO DO CARRO/PAINEL SIST. ANCORAGEM - PDC/PSA | 3211.005-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:17 | Realizar gestiones junto al fabricante referente a conductores de 4mm2, correspondientes al sistema de anclaje del pórtico que están con terminales azules, utilizados para cabos de hasta 2,5mm2. Regla 7x, Bornes 26-30. Conforme ítem 4 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Las terminales fueron cambiadas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202015 | STE | 202201927 | N052A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABO | 3221.005-8 | 202207 | 17/02/2022 09:15:05 | Realizar gestiones con el fabricante referente a falla de contacto en los conductores del enrollador de cabo. Además fueron lanzados cables por fuera de la bandeja de forma provisoria, conforme ítem 3 del archivo en anexo. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202215 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202202013 | APV |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202206 | 11/02/2022 14:23:02 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222680, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA A BOMBA 04 AO QUADRO, FASES A/B/C, CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 22/06:DEVIDO AQUECIMENTO HOUVE DANOS NOS BARRAMENTOS DA BOMBA4, ITEM COD.ALMOX.: 216372 ENCONTRASSE "NAO ATIVADO",EMITIDA SSA202202017 P/IMA0 DISPONIBILIZAR SOBRESSALENTE. RETIRADO BARRAMENTO DA BOMBA 2 QUE POSSUI IMPEDIMENTO DE OPERACAO POR PARTE DA SMMA,CONF.SSA201815716A, E INSTALADO NA BOMBA 4. REALIZADO LIMPEZA E REAPERTO NOS BARRAMENTO COM RESULTADOS SATISFATORIOS. TEMPERATURA MEDIDA APOS MANUTENCAO: BOMBA 4 FASE A=B=C= 32ºC.AT202200558.
202201985 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202206 | 13/02/2022 11:59:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO NO SCC DO PONTO "PARA-RAYO FASE T OP" QUE CONSTA COMO "App" NO EXPLORER CONFORME ANEXO. FOI REALIZADO TESTES EM CONJUNTO COM A MET2 NA SSA 202200031 E VERIFICADO O ACIONAMENTO SEMENTE NO CARTÃO DA DAUC 2, NÃO SENDO ACIONADO OS PONTOS NO SCC. TESTAR TAMBÉM O ACIONAMENTO DOS PONTOS "PARA-RAYO FASE R OP" E "PARA-RAYO FASE S OP". | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202208 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado uma inconsistência no bloco "SEMD/220KV/TR06H", o qual não atualizava seus elementos, nem mesmo simulando na camada de aplicação. Realizado a exclusão do bloco e recadastramento dos elementos e seus endereçamentos. Efetuados ensaio dos elementos desde a DAUC-02, comprovando o correto funcionamento. Equipamento normalizado e liberado para a operação
202201958 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202206 | 10/02/2022 17:44:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL RAMAL 2244 LOCALIZADO NA AMD-1, ELEVAÇÃO 98, EIXO-CD, EM FRENTE AO ELEVADOR Nº16 ENCONTRA-SE INOPERANTE. VER ANEXO. | OUO5 | MEL3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato telefónico obsoleto y sin condición de reparo. Aguardando llegada de nuevos aparatos telefónicos para sustitución. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201956 | AAD |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202207 | 14/02/2022 07:13:44 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme o arquivo em anexo que está de acordo com o executado em campo e substitui o desenho 6465DFJ1567PR1-1EAIC-R3 func SMME.DT.pdf anexo na SSA 202100488. Referente à SSA 202200113, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000105/2022 (aguardando liberação do documento para adicionar item existente e encaminhar à gerência).
202201953 | AAD |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202207 | 14/02/2022 07:14:22 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme o arquivo em anexo que está de acordo com o executado em campo e substitui o desenho 6465DFJ1566PR1-1EPIC-R3 func SMME.DT.pdf anexo na SSA 202100487. Referente à SSA 202200114, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202249 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000106/2022 (aguardando disponibilidade do documento para encaminhar à gerência).
202201944 | AIM |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 11/02/2022 10:19:44 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 60Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas verificações, emitida SSA derivada solicitando apoio da IEE3.
202201943 | AIM |  | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202206 | 11/02/2022 10:19:59 | Verificar/solucionar motivo do servidor Control One 50Hz estar com ocupação de disco em 80%. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuadas verificações, emitida SSA derivada solicitando apoio da IEE3.
202201937 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 10/02/2022 16:45:16 | Prezados, favor criar uma "pasta" no ambiente PI Vision chamada "OP.DT", com permissões para criação/edição de conteúdo para o grupo de usuários "Manager T1" e "User T2". | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202214 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue ejecutada la SSA Derivada 202202359, Se creó la carpeta "OP.DT" en el entorno de PI Vision según lo solicitado. Verificado con área de usuario correcto funcionamiento.
202201933 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202206 | 10/02/2022 16:45:33 | Prezados, favor providenciar acesso à base de dados "OPDT-dev" através da ferramenta PI Vision (ambiente PI AF) para usuários com perfil "Manager T1" e "User T2". | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202214 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue ejecutada la SSA derivada 202202360, realizada la habilitación de visualización de BD “OPDT-dev” según lo solicitado y validado con área de usuario.
202201913 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 10:42:34 | Solicito parecer técnico sobre a utilização do solvente BD-ship nas limpezas periódicas 3A e 4A das contatoras elétricas modelo CMC dos painéis 'A' das GIS. Objetivo: efetuar limpeza dos contatos internamente ao contator. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202208 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Conforme análise da tabela FISPQ do produto e tendo em vista a incerteza da eficiência de sua aplicação, foi emitida a R02 da PIC.EQ.0043 alterando o procedimento de verificação do funcionamento dos relés e contatotes dos quadros A e solicitando a utilização do produto com código de estoque 612308 para limpeza dos contatos, somente se necessário.
202201909 | STE |  | B020A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.020-1 | 202206 | 11/02/2022 11:01:15 | DURANTE SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U18A, EM CUMPRIMENTO A MANUTENÇÃO 1M, DETECTADO RETORNO DE AR DO VENTILADOR 1 PARA O 2, INDICANDO QUE AS PERSIANAS DO VENTILADOR 2 ESTÃO TRAVADAS NA POSIÇÃO ABERTA. NOTA: SOLICITADO A OPUO.DT/ASSESSORIA 60HZ QUE DEIXASSEM O VENTILADOR 2 COMO PRINCIPAL E O 1 COMO RESERVA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202210 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO DESMONTAGEM, INSPEÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA ESPUMA FLEXÍVEL DE VEDAÇÃO DOS DUTOS PORTA PERSIANAS DE VEDAÇÃO DOS MOTOVENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR, SANANDO A ANOMALIA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202201907 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 10:33:46 | SOLICITO FABRICACIÓN DE LA PIEZA (TRABA MECANICA) QUE SERÁ UTILIZADA EN LA UNIDAD GENERADORA U09, CONFORME IMAGEN Y MUESTRA PROVEIDA POR MMU1 | MMU1 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | realizado o corte da chapa de aço carbono no formato da peça indicada. Em seguida foi realizada a furação da chapa e acabamento.
202201906 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 16:54:09 | Durante la ejecución de la MP4A SSP: 20222646, no actuó la alarma CA alta/baja y CC alta/baja del CN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayo de CA alta/baja del CN-01 verificando falla en el cartón pos. E3 del BT3 (CCI-4240, COD. ALMOX: 302139.DM: 70026797), el cual fue sustituido por otro cartón de características iguales retirado del almecén. Posterior a la sustitución fue realizado ensayo de CA alta/baja y tensión CC alta/baja con resultados normales. Emitida SSA: 202202097 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón retirado. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201905 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202206 | 10/02/2022 15:01:45 | Avaliar a necessidade de balancear o conjunto moto-bomba BIN-1404 e/ou realizar o reaperto dos suportes de fixação em virtude das evidências apontadas na SSA 202114295A. Foram descartados eventuais problemas de origem elétrica. | IME3 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202213 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme detalhado nas SSAs 202203108 e 202202285, foi realizada nova coleta e não foram identificados níveis de alarme na motobomba. Sendo assim não foi necessário realizar o balanceamento do conjunto.
202201897 | STE | 202200816 | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202206 | 10/02/2022 10:35:20 | Efetuar a aquisição da polia 713142 conforme empenho SM 416131. | MAM3 | IMA0 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 2 un. del material disponibilizados en DMME el 14/03/22.
202201894 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202206 | 10/02/2022 08:21:33 | Efetuar a abertura de alçapões no forro da sala da MAM2 ubicado en la cota 127. Zona de trabajo indicada en anexo. | MAM2 | MCI2 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202208 | ADELAR FRONZA | foi feito duas aberturas no forro tipo alçapão.
202201891 | STE |  | T075A004 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR570-2 | 0919.064-3 | 202206 | 10/02/2022 03:56:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202210 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | SUBSTITUIDA BATERIA QUE ENCONTRAVA-SE COM CARGA BAIXA DO MÓDULO D20EME. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202201890 | STE |  | T075A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR570-1 | 0919.063-1 | 202206 | 10/02/2022 03:58:32 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202210 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitucion de bateria del modulo D20EME que se encontraba con carga baja. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202201889 | SPG |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202206 | 10/02/2022 03:59:22 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202211
202201887 | STE |  | G099A001 | TRANSFORMADOR TRB-01 - 13.8/23 KV | 0881.001-0 | 202207 | 14/02/2022 09:28:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DRENO DA BASE DO TRB-01 SE ENCONTRA OBSTRUÍDO. VER ANEXOS. | OUO7 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202207 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Desobstrucción de dreno de base de transformador con apoyo de personales de ST SRL |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202201879 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:58:16 | ESPEFICICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE CONEXÕES PARA MONTAGEM DOS CILINDROS , E, ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA PLACA DE ADAPTAÇÃO PARA OS CILINDROS NOVOS DO FILTRO CUNO-FLO MODELO NORGREN. OBS. SUGESTÃO DE ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202228 | RAFAEL GASTALDIN
202201875 | STE | 202201516 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 202206 | 10/02/2022 07:11:21 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO 132 SUPORTES CONFORME DESENHO EM ANEXO E SOLDAGEM DOS MESMOS NAS GUIAS/TAMPAS DE AR SUPERIORES DAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO EM APOIO A SSA 202201516. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado barra chata 1/2"x3" furado e feito rosca M12 conforme desenho.
202201870 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 07:10:37 | Solicitamos apoio na usinagem e soldagem dos seguintes acessórios utilizados para a decapagem das novas tubulações das válvulas NV107 dos sistemas de água pura: -Usinagem de um flange cego de 1 1/2" e realização de um furo com rosca 1/2" BSP no centro do flange. Flange será confeccionado a partir de espaçador entregue à oficina. -Rebaixamento dos trechos de tubo de dois flanges e soldagem de niples adaptadores para válvulas de 1/2". Materiais serão entregues à oficina. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202207 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Corte de flange e confeccionado rosca no centro de 1/2 pol. bsp. Corte em duas tubulacoes com flange para serem soldadas. Soldagem das duas conexoes na tubulacao.
202201862 | AAT |  | M086A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R11 MONDAY BACKUP | 1479.003-0 | 202206 | 09/02/2022 14:19:52 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-R11 Monday BRP UTR57. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: 1-Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA. 2- Pendencias de obras civiles se describe en planilla en observaciones y comentarios.
202201861 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202206 | 09/02/2022 14:40:47 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202209 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras.
202201859 | STE |  | M086D001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE MONDAY | 1479.005-3 | 202206 | 09/02/2022 14:20:03 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente Monday UTR06. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201858 | AAT |  | M084B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUENTE DE LA AMISTAD | 1479.028-6 | 202206 | 09/02/2022 14:20:10 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Comisionamiento en ejecución conforme P.C 20178319017P-Puente de la Amistad UTR03. En adjuntos, documentos de resultados de las inspecciones. Planilla no adjunta ya que aun no fue finalizado el comisionamiento, dependiendo la misma de ENES.DT y SMIN.DT resolución de sistema de comunicación que se encuentra inoperante. Actualmente, estación totalmente montada y operando pero sin comunicación con la EC.
202201857 | AAT |  | M084A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - R-11 MONDAY | 1479.027-4 | 202206 | 09/02/2022 14:20:17 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-R11 Monday UTR04. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: 1-Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA. 2- Pendencias de obras civiles se describe en planilla en observaciones y comentarios.
202201855 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202206 | 09/02/2022 14:20:40 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, APROVEITANDO A PRESENÇA DO FABRICANTE. CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202208 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P- Pedro Ortellado UTR02. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201849 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 16:27:04 | Realizar reparo em duas válvulas de agulha 1/4 BSP do sistema de regulação de vlocidade. Substituir bucha de teflon no castelo da válvula. as válvulas serão entregues na oficina de MMU3. John ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado duas buchas em teflon para valvulas agulhas de 1/4.
202201842 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202206 | 09/02/2022 14:29:18 | Telefone Hotline sem sinal de comunicação. Localização - Elevação 223 CV. 06 foto do ramal em anexo. | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedio a la verificación del telefono, donde se comprobó que se encontraba en buen estado entonces se realizó el mantenimiento correctivo de la tomada del telefono, donde posterior a este proceso se normalizó el equipo. Se realizó pruebas del equipo. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201819 | STE | 202201803 | A009J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202206 | 11/02/2022 15:31:03 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 3016 02UN DE VÁLVULA GAVETA 6" COD:100340 DE ALIMENTAÇÃO DO RWR. EMITIDO EMPENHO 416006. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 2 un. de la válvula cod. 100340 disponibilizado en DMME el 21/03/22.
202201814 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202206 | 09/02/2022 08:09:23 | Cadastrar o funcionário ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON usuário: freg Matricula: 0501168 no grupo GRP_PERMIT_MTX para acesso ao SOMA, conforme solicitação anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro conforme solicitado.
202201810 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 10:42:50 | GESTIONAR REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026978.
202201809 | STE |  | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202206 | 09/02/2022 07:21:44 | Durante la ejecución de la SSP20224016 (1A) encontrada alarma local " Disyuntor 52 B - relé de bloqueo (86B) actuado" inoperante vía botón teste de función . | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202206 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia de 1 modulo electrónico del anunciador local 24VCC, reemplazado modulo por otro de iguales características retirado de Deposito COD: 577510, Emitida SSA 202201810 a IMA 0 para gestión de reparación. Posterior a la sustitución verificado el correcto funcionamiento de todas las alarmas locales sin encontrar defecto alguno.
202201804 | STE |  | G073C019 | IED EA5S03 | 3272.002-2 | 202206 | 09/02/2022 07:46:20 | ECCANDE: Implementar as modificações de configuração/parametrização contempladas na ordem de ajuste em anexo, enviadas pela OPSE.DT. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizada parametrización conforme OA en el anexo de emisión. Realizado ensayos funcionales en bancada a fin de verificar el ajuste con resultado satisfactorio.
202201802 | SPG |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202207 | 14/02/2022 14:39:19 | Registrado na planilhas de comissionamento uma pendência na coleta automática de oscilografia na qual será necessário atualizar o software AcSelerator Team. No entanto, a coleta manual via Web está operativa. SDS / Planilhas: SDS-14421 / 63708319012; SDS-14422 / 1EAC 63708319011. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202240
202201800 | STE |  | J090A032 | ESTACAO DE MONITORAMENTO E CONTROLE LOCAL ECL-1 | 3032.001-8 | 202206 | 08/02/2022 16:41:59 | Desactivar localizacion cadastrada erroneamente por duplicado correspondiente a la IHM Local de la ETA1 J090C001 - ESTACION LOCAL ETA01. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | LA LOCALIZACION SERA DESACTIVADA DE FORMA VIRTUAL A PEDIDO DE SMIN.DT. OBS: LA LOCALIZACION FUE CATASTRADA POR ERROR DUPLICANDO UNA EXISTENTE.
202201797 | SPG |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202208 | 22/02/2022 13:22:53 | Emitir parecer tecnico sobre "ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO" originado en la SSA 202110536A | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202245
202201796 | AIM |  | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202206 | 08/02/2022 16:50:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DOS LOGS DO ARQUIVO /VAR/LOG/DATABASE.LOG ESTAREM TODOS COM REGISTROS SUPERIORES A 100MS. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115630A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Existen registros de la base de datos con respuesta superior a 100ms. Se aguarda soporte del fabricante e instrucciones de ingeniería de mantenimiento.
202201794 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202206 | 08/02/2022 15:52:44 | Durante energização da UTA21 (SSA 202201608), foi observado que o ATS instalado na UTA19 não realiza comutação da alimentação. O ATS informa os alarmes apresentados nos anexos. Pedimos apoio e indicação para solução do problema, em caráter urgente. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202214 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | La conmutación no ocurría debido a que las frecuencias de las alimentaciones eran diferentes (paneles de 50Hz y 60Hz). Fue providenciado e instalado segunda alimentación proveniente del panel QL-1.4 (220VCA - 50Hz) para el ATS. Ambas alimentaciones quedan de cuadros separados pero misma frecuencia: 50Hz. Servicio ejecutado con SSA de MEL4: 202205817 y MEG3: 202205830. Ver anexo.
202201779 | STE |  | A019A047 | TUBULACOES/DIFUSORES/ACESSORIOS DE CO2 | 2343.009-4 | 202206 | 08/02/2022 15:43:09 | DESCONECTAR/CONECTAR POSTERIORMENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO PSAH09A04, PARA SUSTITUCIÓN POR UNA PRESOSTATO CALIBRADO PREVIAMENTE, CONFORME PIC: PIC.ME.0135.R01, Grupo 18, ítem 4. | MMU1 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202211 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO DESCONEXIÓN Y POSTERIOR RECONEXIÓN DEL PRESOSTATO POSICION PSAH0304 EN APOYO A LA MMU1. VERIFICADO INSTRUMENTO SIN ERRORES DURANTE ENSAYO DE DESCARGA DE CO2.
202201774 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202206 | 09/02/2022 14:12:28 | SOLICITO MEDICION DE PARAMETROS ELECTRICOS EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTO-VENTILADOR VVT-1313, LUEGO DE LAS MODIFICACION YA REALIZADAS EN SSA 202002733A. | MAM3 | MEG2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado medições no motor do VVT-1313 e o mesmo apresentou valores satisfatorios. Medições: Resistencia de isolamento=1330MΩ (T=25° / U=78% / 500V), Corrente: Ia=51,0A / Ib=52,4A / Ic=53A (Nominal=61A), Tensão: Vab=448,9V / Vbc=451,2V / Vac=450,9V. Deixado equipamento em condições normais de operação.
202201760 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 08/02/2022 16:49:09 | FABRICAR 20 TIRANTES M18X156 MM, SEGÚN POS 148 DEL DISEÑO EN ANEXO. UTILIZAR BARRA RED. INOX AISI-316 3/4" CÓD. SAP 172960. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202206 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Usinagem de 20 tirantes conforme solicitado no desenho em anexo.
202201758 | STE |  | L001B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-02 | 0432.044-1 | 202206 | 08/02/2022 14:02:52 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72-J estando fechado e indicando normalmente no painel CB-02 não indica fechado no SCADA. | OUO1 | MEG2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202206 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | VERIFICADO DISYUNTOR 72-J Y CONSTATANDO SU CORRECTA INDICACIÓN DE ALARMA EN EL ANUNCIADOR LOCAL Y EN EL CONVENCIONAL, NO ASÍ EN EL SCADA. SE PROCEDIÓ A UNA LIMPIENZA Y REAPRIETO EN LOS CONTACTOS AUXILIARES DEL DISYUNTOR Y UNA LUBRIFICACIÓN DE LAS PARTES MECÁNICAS. REALIZADO VARIOS ENSAYOS DE CIERRE Y APERTURA EN EL MISMO. FUE CONSTATADO SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201745 | STE |  | B011E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.013-6 | 202206 | 08/02/2022 15:11:03 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U11. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202206 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202201729 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202206 | 08/02/2022 16:55:23 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202244 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material, furação tudo de acordo com as medidas dadas no desenho, logo após foi feito a soldagem de todas as peças seguindo todos os procedimentos
202201728 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202206 | 08/02/2022 16:55:09 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado as peças na maquina de jato da água cnc, monado e soldado com processo mig, conforme desenho em anexo.
202201727 | STE |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202206 | 08/02/2022 16:54:34 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado o corte das peças na máquina de corte a jato d'água, e logo após, a montagem a solda.
202201724 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202206 | 08/02/2022 16:53:38 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202211 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado as peças na maquina jato de água cnc conforme desenho.Montado e soldado.
202201723 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 08/02/2022 16:53:07 | FABRICAR 01 UNIDAD DE PLACA DE FIJACIÓN DEL DISPOSITIVO INDICADO EN EL ANEXO. UTILIZADO PARA DESMONTAJE/MONTAJE DE VÁLVULA DE DRENO DEL VANO ENTRE COMPUERTAS. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizado o corte da chapa na máquina de corte a jato de água, logo após foi realizada a montagem por solda das peças.
202201706 | STE |  | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202206 | 07/02/2022 23:52:31 | Verificar motivo por el cual, en la pantalla del IHM, el valor de tensión de la Unidad se encuentra indicando 59.83Kv estando la unidad parada. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202217 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Já existe SSA pendente emitida para a MEL1 (SSA 202110460A) a qual foi derivada para a OUO0 avaliar alterações de parâmetros de configuração de tela na IHM-P (SSA 202110460B). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201704 | STE |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202206 | 08/02/2022 14:03:25 | Ruído anormal intermitente na fonte do anunciador do QI-03. Vídeo em anexo. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada fuente del anunciador con un zumbido fuerte e intermitente. Realizado el cambio de la fuente conversora antigua, por el modelo actual que consta en la LMR JK98, Cod. almx. 238287 marca Phoenix contact 125VCC/24VCC/10A. Realizado ensayos y mediciones con todas las lamparas encendidas= Ventrada/Vsalida/Isalida=129,85vcc/24,08vcc/1,6A. Fuente antigua devolvida con DM=70026809. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202201699 | STE |  | A019C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.059-9 | 202206 | 08/02/2022 15:41:46 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N2, CONFORME PIC.ME.0123.R01 / GRUPO 2 / ITEM 022 / PERIODICIDAD 3A. LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LOS DOS MOTORES SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 4 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202201698 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.058-1 | 202206 | 08/02/2022 15:42:03 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N1, CONFORME PIC.ME.0123.R01 / GRUPO 1 / ITEM:022 / PERIODICIDAD 3A. LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LOS DOS MOTORES SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 4 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202201696 | STE |  | A019H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.043-7 | 202206 | 08/02/2022 15:44:07 | SOLICITO APOYO PARA MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO(k5)Y EXTERNO(H6) DE LOS RULEMANES DEL COJINETE TRASERO Y DELANTERO DE LA BOMBA Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE PARA EL MONTAJE DE LOS RULEMANES CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA PIC.ME.0060.R01, GRUPO 2 / ITEM 15, PERIODICIDAD:3A. LLENAR TABLA DE DATOS DIMENCIONALES DE LA BOMBA CPK.- | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202211 | CHARLES LAUSCHNER | colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (ambos alojamentos com 0,01mm de variação), também fornecido por mmu3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito)para verificação dos diâmetros da carcaça e do eixo na parte do alojamento dos rolamentos e retentores.
202201692 | STE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.029-1 | 202206 | 08/02/2022 15:44:33 | Medir alojamiento interno y externo de rodamiento tanto de la tapa trasera como delantera del Motor M2, confirmar tolerancia de ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 / Grupo 9 / Ítem 07 / Periodicidad 3A. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202211 | CHARLES LAUSCHNER | REALIZADO MEDIÇÕES DO ALOJAMENTO INTERNO E EXTERNO DOS ROLAMENTOS DA TAMPA TRASEIRA E DIANTEIRA DO MOTOR M2. Constatado os seguintes dados: Parte Traseira: Tampa - 150,010 e 150,020 mm apresentando ovalização / Eixo: 70,010mm. Parte dianteira: Tampa - 150,010 e 150,020 mm apresentando conicidade / Eixo: 70,015mm.
202201687 | STE |  | A019H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.029-1 | 202206 | 08/02/2022 15:45:54 | Cambiar rodamientos correspondiente al Motor M2, conforme lo establecido en la PIC PIC.ME.0060.R01 Grupo 9/ítem 5 / Periodicidad 3A. Los rodamientos serán proveídos por el emitente. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL,CAMBIO DE RODAMIENTOS 02 UND. 6314/C3 MARCA FAG PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >15000 MEGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTERA Y TRASERA, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
202201684 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 07/02/2022 16:48:13 | Providenciar reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, Marca Alstom, retirada del lado derecho, N° de Serie: 1122013/9, Código de Alm.: 705978. La misma se encontraba apagada, y no enciende. SSA de referencia: 202201648 | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con Dm 70027125
202201682 | STE |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202206 | 08/02/2022 15:46:21 | Fabricar y ajustar trecho de tubería correspondiente a la válvula NV107, además de la confección de una placa de orificio para regular el caudal conforme archivo anexado. Todo conforme lo establecido en la SSA: 202115321A | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | A tubulação foi ajustada conforme o projeto. Ouve a substituição do tubo de 1/2" para 1.1/2", e o alinhamento da tubulação. Obs: a tubulação antiga estava fora de nível e alinhamento, os flanges dos tanques não estavam alinhados corretamente, o que dificulta a execução do serviço, sem modificar a posição dos tanques.
202201672 | STE |  | A007J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202207 | 15/02/2022 10:44:33 | FABRICAR CONFORME DESENHOS EM ANEXOS 03UN DE PINO DE ARTICULAÇÃO (SAE1045), 03UN DE BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PORCA AJUSTE DO BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PINO DE AJUSTE DOS BRAÇOS (AISI410) E 03UN PARAFUSOS DE AJUSTE DOS BRAÇOS DE ARTICULAÇÃO DO RWR (AISI410). COMPONENTES NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202105519A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202214 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 3 pinos de articulação do capacete em aço 1045, 3 batentes guia em latão, 3 porcas do batente guia em latão, 3 pinos de ajuste do braço em inox 410, e 3 parafuso de ajuste do braço em aço inox. Medidas de acordo com amostras fabricadas anteriormente.
202201671 | STE | 202100164 | B017J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202207 | 14/02/2022 11:09:44 | FABRICAR CONFORME DESENHOS EM ANEXOS 03UN DE PINO DE ARTICULAÇÃO (SAE1045), 03UN DE BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PORCA AJUSTE DO BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PINO DE AJUSTE DOS BRAÇOS (AISI410) E 03UN PARAFUSOS DE AJUSTE DOS BRAÇOS DE ARTICULAÇÃO DO RWR (AISI410). | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202214 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 3 pinos de articulação do capacete em aço 1045, 3 batentes guia em latão, 3 porcas do batente guia em latão, 3 pinos de ajuste do braço em inox 410, e 3 parafuso de ajuste do braço em aço inox. Medidas de acordo com amostras fabricadas anteriormente.
202201670 | STE | 202201470 | A009J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09 | 0127.064-8 | 202207 | 14/02/2022 11:09:55 | FABRICAR CONFORME DESENHOS EM ANEXOS 03UN DE PINO DE ARTICULAÇÃO (SAE1045), 03UN DE BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PORCA AJUSTE DO BATENTE GUIA (LATÃO), 03UN DE PINO DE AJUSTE DOS BRAÇOS (AISI410) E 03UN PARAFUSOS DE AJUSTE DOS BRAÇOS DE ARTICULAÇÃO DO RWR (AISI410). | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202214 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 3 pinos de articulação do capacete em aço 1045, 3 batentes guia em latão, 3 porcas do batente guia em latão, 3 pinos de ajuste do braço em inox 410, e 3 parafuso de ajuste do braço em aço inox. Medidas de acordo com amostras fabricadas anteriormente.
202201669 | STE |  | A006D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.023-5 | 202206 | 09/02/2022 08:41:20 | REALIZAR PINTURA EM INDICADOR DE POSIÇÃO DA VÁLVULA 16 DO RV E REALIZAR PINTURA EM CHAPA DA COTA 98,5M LOCALIZADA ACIMA DA VÁLVULA APÓS EXECUÇÃO DA SSA 202201667 DURANTE PD 3S/2022 UG06. EXEMPLOS EM ANEXO. SERVIÇO COMPLEMENTAR A SSA 2021/06593A. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado identificação com pintura manual conforme solicitado.
202201668 | STE | 202201594 | A006B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202206 | 08/02/2022 16:36:03 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°19 A SER RETIRADA DE LA UG 06. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202208 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Fabricación de pistón de bronce nuevo, rectificación interna del cilindro. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 05. Entró en operación en la U06.
202201667 | STE |  | A006D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.023-5 | 202206 | 08/02/2022 16:35:41 | EXECUTAR CORTE DE 2 RASGOS EM CHAPA DO PISO DA COTA 98,5M CONFORME MARCAÇÃO EM APOIO A EXECUÇÃO DA SSA 2021/06593A. CHAPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NA CALDEIRARIA DURANTE PD 3S/2022 UG06. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Realizado dois cortes com o plasma. Após o corte, foi executado o acabamento.
202201658 | STE |  | A019J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-09A | 0127.330-8 | 202207 | 14/02/2022 11:10:34 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) E 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202110545A. EMITIDO EMPENHO 415804. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en DMME: -Cód. 271470: 39un. 4500064318/10 el 15/03/22. -Cód. 278947: 24un. 4500064036/60 el 25/02/22.
202201657 | STE |  | A004J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-04 | 0127.022-2 | 202207 | 14/02/2022 11:10:42 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE 03UN DE DIAFRAGMAS DE VÁLVULAS BÓIAS DO RWR (COD:271470) E 03UN DE ANEL DE VEDAÇÃO (COD:278947). MATERIAL PARA ATENDIMENTO DA SSA:202111979A. EMITIDO EMPENHO 415785. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales disponibilizados en DMME: -Cód. 271470: 39un. 4500064318/10 el 15/03/22. -Cód. 278947: 24un. 4500064036/60 el 25/02/22.
202201647 | STE |  | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202206 | 07/02/2022 14:46:42 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO QUE BOMBA APRESENTA BAIXA VAZÃO E PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFATUADA INSPEÇÃO, E APÓS; FEITA A DESMONTAGEM E LIMPEZA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO NA LINHA DE SUCÇÃO E PRESSÃO DA BOMBA. APÓS ENSAIOS, A MESMA FOI LIBERADA PARA OPERAÇÃO.
202201645 | STE |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.015-2 | 202206 | 07/02/2022 14:55:10 | VERICADO DURANTE INSPEÇÃO QUE A BOMBA APRESENTA BAIXA VAZÃO E PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A LIMPEZA DE VÁLVULAS DE RETENÇÃO NA SUCÇÃO E PRESSÃO DA MOTO-BOMBA. APÓS ENSAIOS E TESTES LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202201644 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 08:41:57 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO COM O Nº DO EQUIPAMENTO DA BOMBA 1 (0009021-2) E DA BOMBA 2 (0009022-0) DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA - PAP DA U09, CONFORME AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202201643 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 08:42:04 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO COM O Nº DO EQUIPAMENTO DA BOMBA 1 (0009013-1) E DA BOMBA 2 (0009014-0) DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA - PAP DA U07, CONFORME AS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202201631 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202205 | 06/02/2022 17:31:15 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA TUBULAÇÃO DE DRENO ASSOCIADA A VÁLVULA 07GT E DAS TAMPAS DE VEDAÇÃO DA TUBULAÇÃO DE BY PASS QUE FOI RETIRADA NA VÁLVULA 11RG, NA ELEVAÇÃO 92. | OUO6 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202212 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202201628 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202205 | 05/02/2022 10:39:38 | Verificar e solucionar infiltração na parte inferior da janela localizada atrás dos painéis PDC/PMU/PLC 1 e 2, conforme anexos. (Obs: infiltração identificada durante dia chuvoso) | OUO7 | MCI1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202206 | SAMUEL VIEIRA | Limpieza y colocación de resina PU en el borde del marco de aluminio de la ventana con apoyo de personal de ST SRL |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202201618 | STE | 202201517 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202206 | 08/02/2022 15:47:07 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO 132 SUPORTES CONFORME DESENHO EM ANEXO E SOLDAGEM DOS MESMOS NAS GUIAS/TAMPAS DE AR SUPERIORES DAS SAÍDAS DE FASE E NEUTRO EM APOIO A SSA 202201517. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202209 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado barra chata 1/2"x3" feito dois furos com 10mm e depois passado macho M12 e realizado acabamento.
202201613 | STE |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:51:30 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP: 20222681, encontrado bloco temporizado pos. 27B com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO BLOCO TEMPORIZADO OFF-DELAY POSICAO "27B",COD.ALMOX.:200301. REALIZADO AJUSTE CONFORME O.A.Nº:BT-3447/86, VALOR ESPERADO/MEDIDO=10/10,42SEGUNDOS. REALIZADO ENSAIO DE "COMUTACAO AUTOMATICA DE CONTROLE" COM RESULTADOS SATISFATORIOS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200337. DM 70026725.
202201607 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202205 | 04/02/2022 15:55:49 | Reparar marco metálico de la puerta de acceso a la torre del mirante del vertedero ubicado en la cota 225 entre los bloques A15 y D01. | MCI2 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202207 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo soldadura de marco metálico con apoyo de personal de ST SRL.
202201588 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 14:49:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase B do TU-10, no SCADA 40 °C e no painel KT 33 °C. Obs. Em atendimento a SSA 202101606A, foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 113 Ω --> T = 33 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | DANILO NADAL | Realiza verificação das conexões no transdutor PT-100 de 4-20mA referente ao ponto analógico 2 (TU ENROLAMENTO AT FASE B TEMPERATURA) e não foi constatado nenhum falso contato. Realizoa medição na entrada do sinal proveniente do KT-10 cabo KU10-0802 nos bornes 4, 5 e 6 da UTR610-1 e o valor medido da resistência naquele instante foi de 122,24 Ω o que corresponde a temperatura de 57,4°C. Relatório completo em anexo. Equipamento em condições normais de funcionamento.
202201586 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202205 | 04/02/2022 15:12:31 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº01. DATA PREVISTA 10/02/2022 08:00H. CONTATO: JEISON 9641. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202206 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | EN LAS MEDICIONES FUERON ENCONTRADOS ALGUNOS PUNTOS CON VIBRACIÓN ELEVADA EN CONDICIÓN DE ALARMA (ALARMA 2) EN LOS PUNTOS 1H, 2H Y 2V. VER SSA 201915169B DONDE YA SE INFORMO DE LAS VIBRACIONES ELEVADAS Y SE REALIZO EL ANÁLISIS TÉCNICO CORRESPONDIENTE. PARA MAS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ANEXADO O EN EL SISTEMA ONMITREND.
202201580 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202205 | 04/02/2022 16:48:28 | Acompanhar e prestar apoio ao LASSE para inspeção e coleta de logs do sistema CRF devido ao problema de travamento da aplicação OPENPDC. Se constatada a necessidade, poderá ser executada uma atualização da versão da aplicação OPENPDC. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202206 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada coleta de logs do sistema e enviado ao LASSE. Realizado acompanhamento durante período de execução para verificar anormalidades nos LOGs, porém não foram encontradas anormalidades no período.
202201559 | APV |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202205 | 04/02/2022 15:36:06 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20222681, FOI CONSTATADO SINAL DE AQUECIMENTO NO BARRAMENTO DE FORÇA QUE CONECTA AS BOMBAS 02 e 04 AO QUADRO; BOMBA 02 FASE C , E BOMBA 04 FASE A, CONFORME ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202206 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | MUDANCA ESTADO DA SSA
202201546 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 10:37:41 | Verificar/solucionar motivo do carregador de baterias do carrinho elétrico do RV, não estar funcionando. O carregador está instalado na cota 98 logo na saída dos elevadores 15 e 16 (à esquerda). Qualquer dúvida entrar em contato com Mario 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | EL SERVICIO DE VERIFICACIÓN Y REPARO FUE REALIZADO EN EL LUGAR MENCIONADO EN LA SSA. VERIFICADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ UN PROBLEMA EN LA CONEXCIÓN ELÉCTRICA DEL ENCHUFE DEL CARGADOR, LO CUAL FUE SUBSANADO QUEDANDO EN BUEN FUNCIONAMIENTO. Y EN CONDICIONES DE SERVICIO.
202201542 | STE |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202207 | 14/02/2022 11:11:19 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO 02UN DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202104397A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado 2 conexoes em latao sextavado 1pol 5/8, conforme desenho em anexo.
202201540 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202206 | 10/02/2022 16:26:25 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO 02UN DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202104405A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionadas 2 conexoes em latao sextavado de 1 1/8 polegadas. Conforme desenho em anexo.
202201536 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202205 | 04/02/2022 13:50:24 | Realizar pintura conforme padrón del acceso de los elevadores 17 y 18 en la cota 108. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202206 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura de paredes de acesso aos elevadores 17/18 na cota 108. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202201535 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202205 | 04/02/2022 09:47:28 | Realizar pintura conforme padrón de los accesos del elevador E4 en las cotas 144 y 44. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura conforme padrão dos acessos do elevador E4 na cota 144 e 44. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202201534 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202205 | 04/02/2022 09:47:16 | Realizar pintura conforme padrón de los accesos del elevador E2 en las cotas 144 y 214. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado pintura conforme padrão dos acessos do elevador E@ na cota 144 . Com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Observação: Na cota 214 não foi necessário pintura, pois neste local não há pintura padrão nos acessos.
202201531 | STE | 202201202 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202205 | 04/02/2022 15:44:01 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA 202201202. NOTA: ATIVIDADE SERÁ REALIZADA DURANTE O PD 3A CONF. PUG 2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi feita a melhoria na escada conforme o documento.
202201529 | STE | 202201202 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202205 | 04/02/2022 15:44:12 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA 202201202. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizado el desmontaje del segmento removible lado brasil del conjunto superior del sistema de aireación de la turbina en apoyo a MMU1 y posterior montaje.
202201518 | STE | 202100530 | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202205 | 04/02/2022 15:44:25 | FABRICAR 4 ESCOTILHAS DE INSPEÇÃO C/ MALHA PROTETORA, CONFORME DESENHO/MATERIAIS EM ANEXO E SOLDAGEM DE MARCO PARA FIXAÇÃO DAS MESMAS NAS TAMPAS DE INSPEÇÃO DAS SAÍDAS DE FASE DA U09A CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ 202100530. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202209 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Os suportes de terra das tampas foram soldados.
202201517 | STE | 202201048 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202205 | 04/02/2022 15:54:24 | Solicitamos Providenciar fabricación de 132 soportes para flexible de conexión, conforme diseño en anexo. Utilizar planchuela Cod.174092 y posteriormente soldar dichos soportes en las guías de aire superior. Tomar como base la disposición de los flexibles de conexión en anexo, La ubicación exacta de los soportes será definido en campo durante el PD en conjunto, entre SMMU, SMIM y SMIE. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO EL MONTAGE ATRAVEZ DE SOLDADURA DE LOS 132 SOPORTES EN LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR PROXIMO A LAS SALIDAS DE FASE Y NEUTRO T1, T2, T3, T4, T5 Y T6 DEL GENERADOR, VOLVIENDO A QUEDAR LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202201510 | STE | 202200080 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202206 | 07/02/2022 10:07:30 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MOTOBOMBA DOSADORA COD:703466. EMTIDO EMPENHO 415629 . | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME el 29/03/22.
202201508 | STE | 202200079 | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202206 | 07/02/2022 10:06:54 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 01UN DE MOTOBOMBA DOSADORA COD:703466. EMTIDO EMPENHO 415627. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202213 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en stock el 29/03/22.
202201506 | STE |  | J047B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.009-2 | 202205 | 04/02/2022 07:44:18 | Verificar Falha terra no circuito E5 do quadro QX24121, elevação 108, AMD.3/4. | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Este serviço foi executado com a SSA: 202202074. Deixado circuito E5 em condições normais de funcionamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202201502 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 04/02/2022 15:17:34 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO CUATRO CARTONES DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). GESTIONAR REPARO DEL CARTON. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Materiales recuperados por laboratorio, entregados a DMME con DM´s: 70026979, 70026981, 70026982 y 70026983.
202201490 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202206 | 10/02/2022 09:39:03 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A-2 E O MÓDULO D20S-6 ESTÃO APRESENTANDO FALHA. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202209 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MÓDULOS D20A E D20S CONFORME SOLICITADO. EMITIDA AS SSA'S. 202201492, 202201493 E 202203130 PARA REPARAÇÃO DO MÓDULOS.
202201488 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202205 | 03/02/2022 14:52:30 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0601, TSA-0602 Y TSA-0603, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U06, PD: 14/02/2022 AL 25/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202207 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Efetuada inspeção e ensaio dos termostatos TSA0601/0602/0603 e verificado correta atuação conforme OABT3508 (40°C). Equipamento em condições normais de operação.
202201485 | STE |  | K005J004 | QUADRO KB-03 | 0534.003-9 | 202205 | 03/02/2022 15:26:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VÁLVULA PRINCIPAL DE ÁGUA BRUTA NÃO SE ABRIU AUTOMATICAMENTE DURANTE ENSAIO EM CARGA DO GD-03. | OUO2 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | DURANTE TESTES NO CIRCUITO DE CONTROLE DO MOTOR DA VÁVULA DE ÁGUA BRUTA, FOI CONSTATADO DEFEITO NO CONJUNTO MOTOR/VÁVULA. FOI ABERTO SSA 202202855 PARA MAM2.
202201484 | STE |  | A019L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.002-8 | 202205 | 03/02/2022 15:23:48 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201483 | STE |  | A019L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.001-0 | 202205 | 03/02/2022 15:24:05 | Executar modificações na base de dados do gateway conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores Gateways do SDSC (CSSG) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201482 | ASL |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:17 | Executar modificações na IHM-P conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | [Aguardando reparo da IHM-P via SSA 202106554A - ASL]
202201481 | STE |  | A019L018 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-2 | 1103.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:24:27 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201480 | STE |  | K005J001 | ANUNCIACAO | 0544.003-3 | 202205 | 03/02/2022 15:27:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR DO PAINEL KB-03/GD-03 INDICA "FALHA ALIMENTAÇÃO 125 VCC CONTROLE" SEM ACEITAR REARME. OBS: EVENTO OBSERVADO DURANTE ENSAIO EM CARGA DO GD-03 E TESTE DE FUNÇÃO DO ANUNCIADOR. VER ANEXO. | OUO2 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202208 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO LIMPEZA NO CARTÃO ELETRÔNICO REFERENTE AO RACK 47AK, POSIÇÃO RX; APÓS A RECONECÇÃO DO CARTÃO, FOI EFETUADO COM SUCESSO VÁRIOS TESTES; EQUIPAMENTO LIBERADO PARA A OPERAÇÃO.
202201479 | STE |  | A019L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:24:42 | Executar modificações nas variáveis do SDSC conforme definições no anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações nos servidores de dados do SDSC (CIS) via CCAD, conforme anexos de execução, via AT 202201778.
202201478 | STE |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202205 | 03/02/2022 15:24:58 | Executar modificações na lógica de controle conforme definições do anexo. PD de 7 a 18 de março de 2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizadas alterações de diagramas lógicos do C80-75 via CCAD, conforme anexos de execução.
202201472 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 14:50:06 | Solicito la fabricación de 2 (dos) Dispositivos para Conexión al DPB de las Buchas, utilizado para realizar ensayos de aislación. Adjunto se encuentran las especificaciones del dispositivo. | MET1 | MMU3 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202208 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | A partir de barra redonda de latón de 15 mm fue cortado en 90 mm de largo, confeccionado 2 piezas con perforación central, en un extremo, de 7,5 mm a 25 mm de profundidad, en el otro extremo una perforación trasversal de 10 mm.
202201466 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202205 | 03/02/2022 10:24:17 | Realizar adequações internar e instalar IED Siemens 7SL87 do esquema de proteção de retaguarda Itaipu 50Hz (ECCANDE). ref: AR/ENEE.DT/019/2020. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202208 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Efectuado parametrización y ensayos con caja de pruebas en conjunto con el personal de OPSE.DT en bancada con resultados satisfactorios. Luego Realizado instalación confome documento "Procedimiento para instalación IED 7SL87 tablero FIP02A MARCADO" y diseños que se encuentran en el anexo de ejecución. Emitida SSA:202202834 para actualización de diseños.
202201465 | SPG |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202205 | 03/02/2022 10:53:19 | Em função dos alarmes identificados nas leituras de vibração do conjunto, realizar inspeções na base do conjunto. Verificar a integridade da estrutura, fixações e soldas ou identificar defeitos que possam reduzir a rigidez do conjunto. Caso constato anormalidades, efetuar o reparo para restabelecer as condições originais. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202206
202201464 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202205 | 04/02/2022 07:44:04 | VVT0112 do KH-01 não permite comando para conectar, e após as tentativas de liga-lo, o anunciador acusa alarme de " sobrecarga no VVT 0112". segue vídeo em anexo | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202206 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado bloque auxiliar de contactor principal C con mal contacto, realizada limpieza, reapriete y ajuste del mismo. Efectuados ensayos de funcionamiento y mediciones con resultados normales. Mediciones: Tensión: R/S=447 V, S/T=457 V, R/T=446 V. Corriente: R= 49,8 A; S= 51,1 A; T= 51,4 A. In= 62,9 A. Equipo liberado para operación. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202201453 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 03/02/2022 15:19:16 | EXECUTAR PINTURA EM TRECHO DA TUBULAÇÃO/FLANGES DA BOMBA 2 DO PAP (SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA - ELEVAÇÃO 98) DO GERADOR DA U10 QUE SOFREU ADEQUAÇÕES DURANTE O PD 3A, CONFORME ANEXO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202201450 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 03/02/2022 08:02:02 | GESTIONAR REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027127
202201447 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202205 | 03/02/2022 09:21:03 | SOLICITAMOS ENSAIAR/AFERIR SENSOR PR6424/000-100 E TRANSDUTOR CONO11 POSIÇÕES 39VB3 E 39VB3-1. | MEG1 | ILA1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202207 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | - O conjunto Sensor + Condicionador até 3 mm está fora dos limites de tolerância linear estabelecidos para a sensibilidade nominal de 4 V/mm (+- 5 %); - Utilizando a sensibilidade calculada de 3,73 V/mm (região de 2 mm até 4 mm) da escala para o conjunto, os valores a partir de 1,5 mm estariam dentro dos limites de tolerância considerados (+- 5 %). - Aceitação a critério do solicitante.
202201441 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 03/02/2022 08:01:38 | Gestionar reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | MEG2 | IMA0 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026977.
202201439 | STE |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 202205 | 02/02/2022 14:45:13 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113493A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202208 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Realizada modificação conforme anexos de emissão e, em virtude de compatibilização com o campo, emitida SSA 202202751 para atualização dos desenhos no SAT.
202201430 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202205 | 02/02/2022 15:12:24 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6201-DI-15201, referente a instalação da Unidade Receptora de Radio (SSA: 202200784). Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS
202201412 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202206 | 07/02/2022 13:41:23 | Reparar TMR, proveer cargador y asignar un número al mismo. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202208 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONSTADO TMR CON BATERÍA DESCARGADA Y SIN REGISTRO EN LA RED. REALIZADO RECARGA DE BATERÍA Y CONFIGURADO RAMAL 9619. PRUEBAS SATISFACTORIAS, LIBERADO PARA USO.
202201410 | STE |  | B011E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.013-6 | 202205 | 02/02/2022 15:12:14 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO U11. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202206 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A LIMPEZA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS SRL.
202201397 | STE |  | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202205 | 02/02/2022 14:27:51 | Durante ejecución de SSP:20222651 (4A), ejecutándose proceso de carga, verificada grande oscilación en la corriente de carga del banco HN-11. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202205 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cartón CCI-4234 (E3 del BT2) con defecto, sustituido por otro de mismas características, verificado correcto funcionamiento del mismo. Emitida SSA 202201441 para IMA0 gestionar reparo del cartón sustituido.
202201395 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 02/02/2022 08:32:26 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado anunciador local con 3 (tres) molduras en mal estado (Rotas). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada 3 molduras del anunciador local en mal estado (Quebrados), reemplazada las molduras por otras de iguales características (retiradas de Almoxarifado COD: 696269 y DM:70026691)
202201390 | STE |  | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 02/02/2022 08:33:40 | Durante execução da SSP 20220268 encontrada fonte do anunciador sem saída 24Vcc quando alimentada com 120Vca. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202205 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituída fonte por outra idêntica retirada do almoxarifado (FONTE ALIM 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A, Código 238279). Medições: V.ent1=124,4 Vca, V.ent2=226,2Vca, V.saida=26,9Vcc I=2,0A. Emitida SSA:202201450 para IMA0 providenciar reparo da fonte.
202201387 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202205 | 02/02/2022 04:49:26 | Verificar o acionamento do alarme: "EXCITACION TENSION M-AN-AP1-AP2-P1-P2". Aceitando rearme. | OUO5 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202209 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retiradas todas as fontes de alimentação UN 0900 e UN 0901 encaminhavas ao laboratório para manutenção preventiva e substituição de capacitores eletrolíticos. No retorno recolocadas é realizados ensaios funcionais e ajustes.
202201383 | ADM |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202205 | 02/02/2022 07:55:32 | Detectada anomalia térmica na conexão do disjuntor Q13. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Cadastrada SSA 202201498 (D) para correção da anomalia térmica. Aguardando execução.
202201379 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202206 | 10/02/2022 07:15:04 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-10, REFERENTE A SSA 202113506A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/15: SRA concluida y documento actualizado en el SAT conforme solicitado.
202201368 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202206 | 09/02/2022 07:41:38 | Emitir parecer técnico y recomendación de solución sobre pedido generado en la SSA 202114308A , "COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA, REALIZAR CANALIZACIÓN DE LAS INFILTRACIONES." | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202244
202201367 | AAD |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 16:41:25 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-10 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014746C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA concluida con pendencias. Enviado correo a Enio de ENEE.DT para solicitar las correcciones conforme nuevos anexos.
202201360 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202205 | 02/02/2022 15:12:48 | Reparar o sustituir la mola hidráulica de la puerta de acceso a la torre mirante y las galerías del trecho A (Vertedero), ubicada en la cota 225. | MCI1 | MCI2 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | 202207 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | Fue substituido el brazo hidráulico de la puerta solicitada.
202201356 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202206 | 09/02/2022 07:41:56 | Verificar las puertas de acceso a las galerías de drenaje G3 y G4 aguas abajo de la pista del túnel, las cerraduras electrónicas no abren al pasar el carnet. | MCI1 | MEL4 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE E TROCADA A PLACA COM DETALHES NA FOTO EM ANXO. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO.
202201348 | AAD |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:31:26 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279LC07822E{5]R0 E 6279DC07822E[1]R4 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014746B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202208 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA concluida con pendencias. Enviado correo a Enio de ENEE.DT para solicitar las correcciones conforme nuevos anexos.
202201344 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 01/02/2022 14:47:50 | DESMONATR, REPARAR E ENSAIAR 03UN DE CILINDRO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115878). CILINDROS SUBSTITUIDO NA U08 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200901. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | COMPONENTES INDISPONIVEL EN ESTOQUE EMITIDA SSA:202203682 PARA DISPONIBILIDADES DE COMPONENTES EM ESTOQUE. FABIANO.
202201342 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202205 | 01/02/2022 14:18:31 | Durante la ejecución de la SSP: 20220691, fue encontrado contactor posición Y52 del GMV-3146 con ruído. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | CONSTATADO EL CONTACTOR AUXILIAR POS."Y52" EN EL GMV-3146 C/RUIDO. FUE SUBSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (SCHNEIDER 3NA,2NF,10A,127VCA 50/60HZ COD.ALMOX: 679283. DM: 70026715). REALIZADO ENSAYO FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. DEJADO EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201341 | STE |  | P012D003 | QUADRO KG-06 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.022-3 | 202205 | 01/02/2022 14:32:20 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado dos reles de subtensión con defecto posición 27A1 y 27A2 del panel KG-06. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A1 Y 27A2 DEL KG-06 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX:711297.DM: 70026714). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A1/27A2:4.98/5.15 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3466/2018) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201336 | STE |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202205 | 01/02/2022 14:39:22 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor posición "X" dentro de la Gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026675).
202201334 | STE | 202200343 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:59 | Providenciar inclusão de ponto sobre falha do GPS do painel SMF na SOSTAT, conforme anexo. Obs: ponto já foi criado no SCC, conforme https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=171446697. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en la base de datos en el DB1 de 22/02/2022 conforme detalles en la SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201330 | STE | 202200230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202205 | 01/02/2022 10:27:22 | Realizar alteraciones en los campos "ElementText" y "ElementType" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada as alterações na base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202201328 | STE | 202201118 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:56 | Realizar alteração do campo "ElementText" no sentido de corrigir descritivo de ponto associado a função de BF inibido do disjuntor 43T67 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. Detalhes no arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no descritivo do alarme conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202201325 | STE | 202200869 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:37 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_60 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Cambios solicitados fueron incluidos en la Base de Datos en Produccion del SCADA NMR5 mediante SSA 202202584 DB1 EM 22/02/2022.
202201315 | STE | 202200352 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:39 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre bomba de pressurização do PCE, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste no nivel de alarme conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201311 | STE |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.003-9 | 202205 | 31/01/2022 23:19:28 | REALIZAR PINTURA DA VÁLVULA RG4 NA COR MARROM, CONFORME PADRÃO DA ITAIPU, NA ELEVAÇÃO 214, U03. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202213 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor marrom 7,5r3/6 . | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202201310 | STE |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.003-9 | 202205 | 31/01/2022 23:19:54 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DA VÁLVULA RG4, CONFORME PADRÃO DA ITAIPU, APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA (SSA 202201311), NA ELEVAÇÃO 214, U03. | OUO5 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202218 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS BRANCAS MARCA IMPRIMAX - GOLDMAX | GIO | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201302 | STE | 202200920 | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:51 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizar la conexión del compresor conforme diseños marcados en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201301 | STE | 202200918 | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202205 | 01/02/2022 14:24:01 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar el compresor conforme diseños en anexo. Registrar en la SSA matriz las corrientes en el transformador 08T1 con el compresor en funcionamiento.
202201300 | STE | 202200917 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202205 | 01/02/2022 14:23:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Conectar compresor conforme diseños y croquis en anexo. Registrar las corrientes en el transformador 08T1 con las cargas y el compresor en funcionamiento. Se adjunta como referencia las páginas 15/38/59 del As Built 5216-DF-J0942-P.
202201299 | STE | 202200915 | N027A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202205 | 01/02/2022 14:22:49 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação de instalação de um novo compressor em substituição ao antigo já instalado. Obs. Compressor antigo 460vca, compressor novo 220VCA monofásico, conforme foto em anexo. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202214 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ejecutar conexionado del compresor conforme diseños y croquis en anexo registrando en la SSA matriz las corrientes en el transformador con el compresor en funcionamiento.
202201298 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 16:00:58 | Desmontar, inspecionar e reparar válvula borboleta 24" Barbara (cod:116319). Válvula substituída na posição 02SF conforme execução da SSA:20200756A. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não
202201297 | STE |  | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202205 | 31/01/2022 16:19:26 | Refazer barreira de contenção danificada na elevação 108 ao lado da Sala da Assessoria 60Hz. | OUO2 | MCI1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202206 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo com na barreira de contenção danificada. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202201278 | STE |  | J056C015 | QUADRO QL-5.5 - EL. 45 F15/16 | 0698.364-2 | 202205 | 31/01/2022 16:20:09 | Verificar falha terra proveniente do circuito de controle do QL 5.5 | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202208 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Falha a terra acusada no QNB-10, proveniente do cabo de controle AT249 que conecta o CL-03 ao QL5-5, foi solucionada na execução da ssa: 202202763. Deixado o QL 5-5 e o QNB-10 em condições normais de funcionamento.
202201271 | STE |  | K060B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202205 | 31/01/2022 14:22:24 | RETIRAR TRANSDUTORES ANALÓGICOS (96A2-2, 96W2-2 e 96VAR2-2), retirando suas fiações internas (tensão, aliment aux e saídas analógicas) e readequando o circuito de corrente conforme anexos. Transdutores em desuso devido a instalação do multimedidor Kron (SSA 201502636A). Necessário PD do TA-02 devido a necessidade de alterar conexões na FLEX-TEST X2. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202207 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | MODIFICADO EL CIRCUITO ELECTRICO Y RETIRADO TRANSDUCTORES EN DESUSO. SOLICITADA LA ACTUALIZACION DE DISEÑO SSA 202202554
202201265 | STE | 202201193 | A006B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202205 | 31/01/2022 09:56:53 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRSIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ - 2022/01193. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202209 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi retirada a tampa solicitada e posteriormente recolocada na unidade.
202201263 | STE |  | F004A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.019-9 | 202205 | 31/01/2022 14:46:19 | Solicitamos nova inspeção termográfica, após os procedimentos de limpeza e reaperto efetuados durante atendimento da SSA 202113017B. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202206 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Realizada inspección termográfica en la zona de anclaje de los cabos pararrayos de la LI-IPU-60Hz-FI4, posterior a la intervención correctiva realizada en el Cabo 1 (lado izquierdo de la Fase A) a través de la SSA 202113017B. Conforme a las imágenes registradas no se observó anomalía térmica.
202201262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 16:41:09 | Apoio para pintura das tubulacoes e dutos da oficina de usinagem. cor verde. | MMU3 | MCI4 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202208 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202201259 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202205 | 31/01/2022 10:45:25 | Fabricar tampas metálicas e pintar na cor cinza , para proteção mecaniza dos eletrodutos, cota 40, blocos F17/18. | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202216 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Conforme conversado con Rosny Pino (SMMG) se decidio no fabricar las tapas metálicas, se procedió a hormigonar los electroductos, quedando así embutidos en el hormigón. Ejecutado con la SSA 202201258
202201258 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202205 | 31/01/2022 10:45:02 | Efetuar em concreto, suporte para tampas metálicas na cota 40, blocos 17/18 , para abrigar eletrodutos metálicos. | MEG3 | MCI1 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado concretagem total da passarela para envelopamento e embutimento dos eletrodutos conforme existente anteriormente, conforme definido com Rosny Pino (SMMG). Com apoio de ST SRL.
202201250 | STE |  | J057A002 | LUMINARIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202204 | 30/01/2022 23:45:34 | Verificar/solucionar lâmpada apagada do poste localizado entre os blocos F17 e F18 (U09), conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON FERREIRA | 202208 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 luminária 150W da iluminação viária com defeito por outra nova de mesmas características. Deixada a luminária em condições de operação. DM 70026874. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201249 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202205 | 01/02/2022 07:58:33 | Verificar/solucionar o não funcionamento dos aparelhos com ramais 3122 (cabine próxima ao sistema de resfriamento e aparelho próximo ao rotor da unidade 15) e 3125 ( aparelho proximo ao sistema de resfriamento da unidade 15), localizados na elevação 92 conforme anexo. | OUO6 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Linha sem tom, constatado que havia oxidação nos terminais do bloco BT-1, do quadro CDTE-22b, da cota 92. Realizada limpeza das conexões e substituição dos jumpers. Após reparos, ramais funcionaram normalmente. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202201233 | STE |  | R055B002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.028-6 | 202204 | 29/01/2022 11:55:53 | Constatado tapa de la canaleta desprendida entre las lineas IPU-MD3 e IPU-MD4 conforme anexo. | OUO7 | MCI1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202208 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Colocación de nueva tapa con apoyo de personal de ST SRL |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202201221 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202204 | 29/01/2022 00:13:06 | Verificar/corrigir presença de infiltração entre os blocos AMD2 e AMD3, cota 133, próximo ao painel CLF-01. Obs: presença de água no piso. | OUO5 | MCI1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202206 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo canalización de infiltración con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202201220 | STE |  | A019A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.020-1 | 202205 | 01/02/2022 14:18:05 | Verificar y solucionar motivo de la presión en 7.5 Kgf/cm2, siendo el normal mayor o igual a 8 Kgf/cm2. | OUO5 | MMU1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADO INSPECCIÓN Y ANALISIS DE LA BAJA PRESIÓN PRESENTADA EN EL MANOMETRO PI-07 CONCLUYENDO UNA FALLA DEL MANOMETRO Y SOLUCIONANDO A TRAVEZ DEL CAMBIO PREVISTO POR LA SSA 202102384A. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202201219 | STE |  | J050B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.012-2 | 202204 | 29/01/2022 17:35:02 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "Falla a tierra" en los cuadros CN-03/04. Alarma accionada por los circuitos E2 del QX-08181 y E1 del QX-06201, encontrados en la pesquisa. | OUO0 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202208 | ALISSON BITTENCOURT | Falha a terra no painel QN-04 proveniente do QX-08181 e QN-03 proveniente do QX-06201 ocasionada por luminárias em curto circuito com a carcaça. Realizado isolação e deixado em condições normais de funcionamento. Ensaios de resistência de isolamento dos 2 circuitos em anexo.
202201202 | STE |  | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202204 | 28/01/2022 16:15:46 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 2022/11: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PREPRAÇÃO E PINTURA. 2022/12: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U09A E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202201193 | STE |  | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.006-2 | 202204 | 28/01/2022 16:14:39 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202211 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 2022/07: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA C/ APOIO DE MMU2 VIA SSA 202201265 E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202201267. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202201268. 2022/08: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U06 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201192 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.005-4 | 202204 | 28/01/2022 16:15:11 | Conforme SSA 201802956D (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202218 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Se realizo la modificación en la escalera del acceso al anillo colector por medio de soldadura de un perfil L 3/16¨ x 50 x50mm sobre los escalones cilíndricos existentes con apoyo del sector MMU3 y luego su posterior pintado con apoyo del sector MCI4. Nota: no fue necesario retirar la tapa del generador para sacar la escalera.
202201187 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202204 | 28/01/2022 16:15:55 | Conforme SSA 201802956d (SMA) solicitamos realizar modificación en escalera existente por medio de soldadura de un perfil L 3/16"x50x50mm sobre los escalones cilíndricos existente para posteriormente pintarlos. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202213 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 2022/13: EXECUTADO A DESMONTAGEM DA ESCADA E ENCAMINHAMENTO A MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA 202205202. APÓS TERMINO DA MODIFICAÇÃO, ESCADA FOI ENCAMINHADA A MCI4 P/ PINTURA ATRAVÉS DA SSA 202205204. 2022/14: TRANSPORTE DA ESCADA DO PATIO DE PINTURA A ELEVAÇÃO 108/U01 E REMONTAGEM DA MESMA, CONFORME SOLICITADO.
202201170 | STE | 202201160 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:26:55 | Favor realizar el cambio de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0119 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0119,PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202201168 | STE | 202201160 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:06 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0119 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | REALIZADO DESCONEXION DE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL GMV-0119, DESPUES DE LA SUBSTITUCION DE LA MISMA POR MMU3, SE PROCEDIO A LA CONEXION DE LA NUEVA RESISTENCIA DE CALENTAMIETO. MED. EFECTUADA, TENSION/CORRIENTE: 225,6VCA/0,2A; RESISTENCIA: 874 OHMS; RESISTENCIA DE AISLACION: 20.000 OMHS; T:31°C; H: 71%. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201167 | STE | 202201161 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:15 | Favor realizar el cambio de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0120 | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0120,PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202201166 | STE | 202201161 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:24 | Favor realizar la desconexión y conexión posterior al cambio, de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0120 | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202205 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizado desconexão elétrica dos resistores no motor do VVT1-020. Apos instalação dos novos resistores foram realizados medições e encontrando valores de R1 1.77 Kohm, R2 1.75 Kohm, resistência equivalente (paralelo) 857 ohm e resistência de isolamento acima de 20 Gohm, realizada reconexão elétrica e normalização do motor onde foram encontrados tensão de 226 VCA(fase/fase), corrente 0.2A, umidade 71%, temperatura 31C. Deixado equipamento em condições operativa normais.
202201152 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 28/01/2022 17:27:57 | Solicitamos apoio para fabricação e instalação de grade de proteção na hélice do resfriador evaporativo de MAM1. O mesmo encontra-se próximo a oficina mecânica, cota 108. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi confeccionada e instalada a grade de proteção do ventilador.
202201150 | SEE |  | G077A001 | QUADRO CM-01 | 0314.001-6 | 202204 | 28/01/2022 11:33:51 | Verificar diferencia entre valores medidos de corriente entre el panel de protección 3R-T06 y el panel convencional 5F1 referente al devanado terciario 13,8 kV del T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Obs: Verificado en el panel 3R-T06 que los valores medidos son coherentes con la información proveniente del campo. Referencia AT 202201048. | OUO7 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202205 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201149 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 28/01/2022 10:59:31 | Alterar ponto conforme anexo, visando adequar a supervisão a função 50 partida do disjuntor 52B do painel de 13.8kV do CM2, efetivamente implementada no campo, referente a SSA 202113258D | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202206 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ajuste na Base de Dados conforme solicitado. Após ajuste, realizado pela operação a parametrização do ponto na tela. Equipamento liberado para a operação.
202201147 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 28/01/2022 13:39:18 | Fornecer apoio para realização de medições de vazão nas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202209
202201146 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202204 | 28/01/2022 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento.
202201145 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202204 | 28/01/2022 13:39:30 | Avaliar a vazão de ar aspirada pelas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | IME2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202209 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a medição da vazão de ar de exaustão nas grelhas do sistema "C" da galeria dos transformadores elevadores principais frente às U12, U13 e U14, conclui-se que: 1) a vazão de ar promovida pelas pelas grelhas está em conformidade com os dados de projeto. 2) a taxa de renovação de ar existente na galeria é insuficiente para a manutenção da qualidade do ar, sendo necessária uma análise de engenharia. Maiores informações no documento complementar em anexo.
202201144 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202205 | 31/01/2022 15:01:58 | Se solicita analizar posibilidad de alterar material de cielorraso externo de las garitas de la SEMD considerando que el PVC instalado se desprende con el viento, o proponer alternativas de solución aplicables. Continuidad de las SSAs 202114426B y 202201141. | MCI2 | ISI1 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202214 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Conforme análisis técnico y consenso de la SM.DT se recomienda retirar todos los cielorrasos de PVC de las garitas de la SEMD, revocar los elementos estructurales de los techos (losas y vigas) y pintarlos en color concreto, igual a los trabajos hechos en la garita del patio de 500kV. Fue emitida la SSA 202205601 para la ejecución en las garitas faltantes (Entrada de la SEMD y patio de 66kV)
202201141 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202204 | 28/01/2022 08:59:58 | Se solicita regularizar con revoque la pared ubicada sobre la línea del cielorraso retirado y posterior pintura de pared y losa inferior de la planta alta de la garita ubicada en el patio de 500kV de la SEMD. | MCI2 | MCI1 | ADELAR FRONZA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202206 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Revoque y pinturas de paredes y techo
202201093 | STE |  | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202204 | 27/01/2022 11:15:44 | Durante atendimento a SSA:202200866 verificado contator pos. XCHBC defeituoso (nao atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado troca do contator posição XCHBC por outro idêntico (CONTATOR AUX 5NA 10A 115V 50/60hz) retirado do almoxarifado cod.126241. Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios. DM:70026622.
202201082 | AAT |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 27/01/2022 10:07:15 | Providenciar pontos calculados para identificar qual IED está selecionado como principal para os disjuntores e conjuntos autotransformadores do vão do T0X/R0X e T05/R05 e configurá-los para envio ao SCC, conforme anexo e para atendimento das SSAs 201701667A e 201701668A. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202212 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento será substituído por outro conjunto IHM/RTU560 a ser instalado através do Projeto de Substituição de Gateways (Contrato 4500062462). A fornecedora está realizando a migração com base nos backups já enviados e novas alterações necessitarão ser refeitas após a migração do sistema. Em contato com área solicitante (e-mail anexo), alinhado aguardar a substituição do conjunto de equipamentos para posteriormente realizar as alterações solicitadas. Obs.: Relacionado a 202109323A/B
202201059 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:21:33 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidor montado conforme proyecto.
202201056 | STE | 202200784 | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 27/01/2022 07:33:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA ANTENA COM ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL INSTALADA NA ILHA,CANAL DE DESVIO. | MEG3 | MEL2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202205 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Foi efetuado o comando para a antena a partir do comando da iluminação monumental, localizado no mirante central.
202201055 | STE |  | N026A003 | PORTAS DOS PAVIMENTOS | 0857.024-8 | 202204 | 26/01/2022 23:17:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o indicador de cota não está funcionando corretamente na elevação 98. | OUO6 | MAM2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202213 | ISAIAS LUIS | Realizado aperto das conexões do indicar de posição do elevador e normalizado. Executado pela contratada OTIS, com supervisão da SMMA.DT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201042 | STE | 202200878 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 26/01/2022 16:28:10 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta n17 do distribuidor da unidade 10 conforme SSA matriz 202200878. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202205 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Soldadura acorde a los solicitado mediante proceso SMAW, electrodo AWS 7018
202201040 | STE | 202200877 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 26/01/2022 16:04:15 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta n06 do distribuidor da unidade 10 conforme SSA matriz 202200877. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202206 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | realizado a soldagem de olhais na tampa da turbina. foi utilizado o processo de soldagem por eletrodo revestido. os olhais foram fabricados na oficina de caldeiraria.
202201036 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202204 | 28/01/2022 15:56:48 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 16 a 18A, assim bem como as escadas marinheiros sobre as tampas de acesso a El.92 e um cercado metálico na região de U16 EL.98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS DA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DO GERADOR E NAS ESCADAS MARINHEIROS QUE DÃO ACESSO A COTA 92 E UM CERCADO DA UNIDADE 16.
202201035 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202204 | 28/01/2022 15:58:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios de ar dos compressores do KV02, assim bem como um cercado metálico localizado no AMC1 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | EDSON FERREIRA | Instalado cabo de aterramento de 4 plataformas metalicas localizado atras dos reservatorios de ar dos compressores kv02 e no cercado metalico da AMC1 el.98.
202201034 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202204 | 28/01/2022 15:59:25 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 12 a 15, assim bem como um cercado metálico localizado na U13 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202210 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS NA PASSARELA PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DE NEUTRO DAS UNIDADES 12 A 15, ASSIM COMO O CERCADO METÁLICO LOCALIZADO NA UNIDADE 13.
202201033 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202204 | 28/01/2022 16:00:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 9 a 11 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS METÁLICAS DA PASSARELA ENTRE AS UNIDADES 9 A 11, PERTO DO INVÓLUCRO DO NEUTRO.
202201015 | STE |  | A006C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.006-7 | 202204 | 27/01/2022 07:10:47 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 2 | Não | AYALA QUINONEZ ADOLFO | 202206 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la medicion de temperatura de las barras AC/DC,LINK y SHUNT.
202201010 | STE |  | B010L021 | RELE DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202204 | 26/01/2022 09:24:44 | Providenciar ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual, durante MP-3A da UG10, foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202211 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM-70027067.
202201008 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 26/01/2022 09:10:46 | Durante MP-3A da UG10 foi encontrado módulo 7TD4451-0/CC com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | MEL1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202205 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Após reparo realizado pelo laboratório SSA 202201010 o módulo foi reinstalado e novamente testado, sendo liberado por estar dentro da tolerância.
202201003 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202204 | 26/01/2022 06:08:08 | REALIZAR PINTURA CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA TUBULAÇÃO DE DRENO ASSOCIADA A VÁLVULA 07GT, NA ELEVAÇÃO 92. | OUO5 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202212 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019. | GIO | 32 - PINTURA DANIFICADA
202200997 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202204 | 25/01/2022 23:00:45 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", com rearme 24 minutos depois. | OUO7 | MEL1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202209 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FOI IMPLEMENTADO NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE (SSA 202105923A). ADICIONALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA DOS TERMINAIS DAS FIBRAS ÓTICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR MEL3. PROTEÇÃO LIBERADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202200996 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 16:35:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026980.
202200991 | STE | 202200705 | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 26/01/2022 07:14:33 | Solicitamos apoyo para recuperar segmento guía lado brasil que fue encontrado con un tirante roto. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202205 | NERI XAVIER DA SILVA | foi realizado corte dos tirantes de aco inox da contra guia da comporta, em seguida foram substituidos por tirantes novos e soldado novas porcas.
202200988 | ADM | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202204 | 26/01/2022 07:53:04 | Avaliar a necessidade de modificar a base de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas nas SSAs relacionadas. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202212 | ALYSON SOLTOVSKI | Semana 06/2022 - Avaliado o relatório de vibração e as condições do equipamento. Emitida SSA 202201465 para avaliação detalhado do componente para identificar anormalidades.
202200967 | STE | 202200934 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 14:43:12 | Apoio para substituir rolamentos dianteiro e traseiro do motor elétrico do compressor que foi diagnosticado com inicio de defeito (alarme 2), através da técnica de análise de vibração na atividade de manutenção preventiva 3A. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL,SE PROCEDIO AL DESARME DE LAS TAPAS Y REALIZADO CAMBIOS DE RODAMIENTOS 6318 C3 MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE COLOCADO GRASA MOBIL POLIREX EM 103 Y LUBRIFICADO CONFORME PEDIDO DEL EMITENTE DESCRIPTO EN UN FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO.REALIZADO ENSAYOS ELÉCTRICOS.
202200962 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:35:16 | DURANTE EXECUCAO DA MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP20224018, FOI CONSTATADO ALTA RESISTENCIA DE CONTATO NA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDA CHAVE ROTATIVA DE SELECAO DE FASES PARA LEITURA DO VOLTIMETRO DA FONTE "C", POSICAO CTV. COD.ALMOX.:582832. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. DM=70026591. AT=202200319
202200958 | STE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202204 | 25/01/2022 14:10:13 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200957 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202204 | 25/01/2022 14:10:26 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200956 | STE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202204 | 25/01/2022 14:10:38 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas na IHM. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200955 | STE | 202200148 | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202204 | 25/01/2022 13:26:54 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-09, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200954 | STE | 202200148 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:05 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-08, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios no PSS (estabilizador de potência ) conforme procedimentos contidos na ATA anexada a SSA.
202200953 | STE | 202200148 | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202204 | 25/01/2022 13:27:11 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-07, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200952 | STE | 202200148 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202204 | 25/01/2022 13:27:16 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-06, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200951 | STE | 202200148 | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202204 | 25/01/2022 13:27:21 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-05, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS (ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA) CONFORME PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NA ATA ANEXADA À EMISSÃO DA SSA.
202200950 | STE | 202200148 | A004C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.004-0 | 202204 | 25/01/2022 13:27:25 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-04, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200949 | STE | 202200148 | A003C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.003-2 | 202204 | 25/01/2022 13:27:34 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-03, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202206 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | Realizado los ensayos conforme solicitado en la SSA matriz, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200948 | STE | 202200148 | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202204 | 25/01/2022 13:27:42 | Realizar alteración de ganancia en los canales de frecuencia y potencia del PSS del panel EC-02, necesaria para la realización de ensayos solicitado por el área de estudios eléctricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 en anexo de la SSA matriz (202200148) | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202206 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADOS ENSAIOS NO PSS CONFORME PROCEDIMENTO ATA ANEXADA NA EMISSÃO DA SSA.
202200941 | STE |  | L021F002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H4A | 0434.077-7 | 202204 | 26/01/2022 16:02:07 | Efectuar comisionamiento del banco H4 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido SDS: SDS-1443. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202208 | ALTAIR WIGGERS | Realizado comissionamento do banco de baterias H4A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a planilha N°: 6616-83-19002E com acompanhamento da contrata ELTEK . Planilha completada segundo ensaios requeridos em anexo. Planilha devolvida com SDS-14431. Emitida SSA 202204347 para IEQ2 para atualização de desenhos .
202200936 | STE |  | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202204 | 26/01/2022 16:02:18 | Efectuar comisionamiento del banco H-3 a ser instalado por ELTEK en contrato 4500034679/2016. Emitido planilla en SDS-14430. Borrador de planilla en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado comisionamiento del banco de bateria H3A (FAB. SAFT MOD: SBM690-1) conforme a la planilla N°: 6616-83-19001E en acompañamiento de los personales de la contrata ELTEK . Planilla completada según ensayos requeridos y diseños en anexo. Planillla devolvida con SDS:14430. Emitida SSA: 202204347 a IEQ2 para actualización de diseño .
202200932 | STE |  | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 08:49:40 | Avaliar a necessidade de modificação da base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV em virtude das evidências apontadas na SSA 202200872. Outrossim, percebe-se do espectro de envelope a elevação da amplitude do ruído de fundo, denotando um processo de lubrificação deficitária. Avaliar a necessidade de lubrificação ou substituição dos rolamentos. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Finalizada substituição do rolamento do motor e remontado no conjunto moto-compressor.
202200928 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202204 | 26/01/2022 16:00:50 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição conforme solicitado, conectado conforme desenho 6221DF97857PR3 página 2 e ajustado conforme ordem de ajuste OA1039R13. Desenho já atualizado anteriormente conforme SSA 202011320A emitida para IEQ1. SDS-13229 já emitida anteriormente para atualizar LMR AB29. Durante atendimento constatado botoeira liga posição BL quebrada. Substituído componente por novo de mesmas características, resistência contato NA 0,1 ohms.
202200926 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202204 | 26/01/2022 16:02:51 | Devido à baixa confiabilidade do relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111, substituí-lo pelo modelo Pextron URPF 4000 (código 640913). Referências: ordem de ajuste OA1039R13 e desenho 6221DF97857PR3, p2. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé de frequência 81 do painel PWX, modelo Ward FMX-111 pelo modelo Pextron URPF4000 (código 640913). Realizado ajuste em 53,5Hz, conforme ordem de ajuste OA1039R13. Emitida SSA 2022/02923 para IEQ1 atualizar desenhos do painel PWX do fabricante Contrap. Existe SDS -13229 para incluir na LMR AB29.
202200919 | STE | 202200825 | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202204 | 25/01/2022 09:21:41 | ADAPTAR REFORÇO EM UMA ABRAÇADEIRA METÁLICA DA SECCIONADORA 89-2 DO PAINEL QJ-09. CONFORME FOTO EM ANEXO. FOI ENTREGUE AO SENHOR JEAN CARLOS ( MMU3). PEÇA PARA REALIZAR REFORÇO. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202250 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado dispositivo para remocao de pino conforme anexos.
202200916 | AAT |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 25/01/2022 08:45:31 | PROVIDENCIAR COMPRA DE INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ACTIVA CON ESCALA DE 0 A 800 MW, MATERIAL NO CODIFICADO Y SIN SOBRESALIENTE. REFERENTE A SSA 202008621A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 202207 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | 2022/08: Fueron analizadas las características del material, solicitado presupuesto al fabricante DEIF y realizada reunión con SMIL, SMME, OPUO y OPSE para discutir sustituto: wattímetro analógico o multimedidor digital.
202200914 | ADM |  | L021I002 | 2COC - UTR1 - UNIDADE TERMINAL REMOTA 1 | 0919.067-9 | 202204 | 24/01/2022 16:25:22 | Efetuar as modificações de exclusão, alteração e inclusão de pontos para adequar a supervisão do 2COC as condições de campo, conforme anexo. OBS: Após consolidada as informações no 2COC derivar para SCC e SCADA | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada edición de base de datos conforme solicitado. Ensayados puntos con éxito.
202200913 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 25/01/2022 09:22:02 | Verificar ponto no SCADA que apresenta discrepância na medição de Temperatura do óleo do mancal guia superior (MGS), ponto no CG-08 353, 354, 355 cabo KU08-3701 interligado com UTR508-1. Desenhos em anexo com marcações. Medição realizada no CG-08 119,3/119,3/0,9 OHMS equivalente a 47,4ºC, temperatura apresentada no SCADA 42,9ºC. Temperatura de outro ponto do óleo do mancal guia superior no mesmo instante indicando 47,7ºC. | MEG1 | MEL4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202210 | DANILO NADAL | Realiza medição na entrada do sinal proveniente do CG-08 cabo KU08-3701 nos bornes 224, 227 e 228 da UTR508-1 (Figura 1) e o valor medido da resistência naquele instante foi de 114,3 Ω o que corresponde a temperatura de 36,78°C. Verificado juntamente com a Operação desde o painel GGB-08 ponto 38UQ que o valor apresentado no medidor de 36,6°C, corresponde com o valor medido na remota e consequentemente lido no SCADA. Verificar relatório detalhado em anexo.
202200910 | STE |  | L050G020 | QX-18A091 | 0698.255-7 | 202204 | 25/01/2022 07:12:37 | Constatado falla a tierra en dicho panel. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Solucionado fuga a terra em cabo de alimentação de luminária de emergência do circuito de E7 do QX-18A09, localizado na elev.98, un-18, eixo AB. Cabo de alimentação estava prensado em parafuso da luminária. O cabo foi e solto e reparado com material isolante. Deixado a iluminação de emergência em condições normais de operação.
202200909 | STE |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202204 | 26/01/2022 16:03:26 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-TE-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105794A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-TE-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05794A. Emitido SSA: 202204178 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200908 | STE | 202200875 | J090B037 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS DE AGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202204 | 24/01/2022 16:07:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA REPARAR TUBULAÇÃO DE AGUA DA CENTRAL EVAP. U03 COTA 132, DA TUBULAÇÃO DE ENTRADA ATÉ A VÁLVULA DO SISTEMA. OBS: SUPORTES DA TUBULAÇÃO TAMBÉM DANIFICADOS, CONF. ANEXOS E SSA MATRIZ (202200875). | MAM3 | MAM1 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202208 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se perforaron y reubicaron los soportes de la tuberia , con soquete de metal. Se sustituyo tuberia y valvula averiada
202200907 | STE |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202204 | 26/01/2022 16:03:48 | Substituir a placa de montagem do quadro QLF-1P-GE pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105792A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202210 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105792A. Emitido SSA: 202203695 para IEQ2 Atualizar desenhos. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200905 | STE |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202204 | 26/01/2022 16:04:01 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-TE-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105791A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202209 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-TE-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105791A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200902 | STE |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202204 | 26/01/2022 16:04:10 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-02 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105789A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-02 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 2021/05789A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação.
202200879 | STE | 202200420 | G097D002 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202204 | 25/01/2022 13:29:46 | Solicito apoio para verificar peça solta no interior do rele 27P fase R. | MEL4 | MEL1 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | Retirado o suporte de identificação solto no interior do relé 27P fase R.
202200876 | SAD |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202204 | 24/01/2022 11:49:43 | ANOMALIA: porta não está fechando automaticamente, mecanismo com defeito. EFEITO: a porta vêm ficando aberta causando alarme falso na ESAI – deixando livre acesso. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202205 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE.
202200867 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202204 | 24/01/2022 10:05:14 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | RODNEI ANTUNES | 202205 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ajuste de limite inferior realizado no dia 09/05/2022 com AT 202203933 Ajuste executado pelo consórcio Gevisa/CIE com supervisão de ITAIPU.
202200866 | STE |  | L006B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHBC-02 | 0435.060-0 | 202204 | 24/01/2022 11:39:12 | Verificar y solucionar, motivo por el cual accciona alarma en el QBC-02 de "SECCIONADORA DE BATERIA DESLIGADA/ABIERTA". Obs: Confirmada seccionadora del banco de baterias cerrada. | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado seccionadora CHBC-02 em condições normais de funcionamento. Encontrado contator XCHBC no CBC-02 defeituoso e foi solucionado na SSA:202201093.
202200845 | STE |  | A006D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.023-5 | 202203 | 23/01/2022 05:27:49 | Verificar/solucionar vazamento na tubulação do circuito hidráulico da válvula 26, conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202207 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado troca dos o'rings da tubulação e do niple. Posterior reaperto e limpeza do local. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200829 | AAT |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202203 | 21/01/2022 15:13:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual la válvula solenoide S-9703 no cierra automáticamente estando la presión del tanque RAF-9703 en 6,4kg/cm2 (Lleno). | OUO7 | MET1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202208 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | EMITIDA SSA DERIVADA 202203328 PARA ADEQUAÇÃO DO AJUSTE DA VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO AOS PARÂMETROS SETADOS NO NOVO PAINEL DOS MOTOCOMPRESSORES.
202200825 | STE |  | K079A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.154-4 | 202203 | 21/01/2022 14:13:45 | Durante execução de manutenção periódica 1A (SSP:20222121) encontrada fase "B" da seccionadora desajustada. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202204 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foi substituída abraçadeira metálica do tirante do contato móvel da fase B da seccionadora 89-2, a peça montada foi reforçada e adaptada por MMU3(SSA202200919) para melhor fixação eliminando o problema de desajuste no alinhamento do contato móvel da fase B. Anexo foto da montagem. Valores medidos de resistência de contato : fase A= 0,158mOhm; B= 0,128mOhm; C= 0,131mOhm.
202200817 | STE | 202200643 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 21/01/2022 15:56:41 | Manutenção do indicador digital de posição de TAPs marca: Licht, CM:640379 e SN:4.971. Indicação de posição apresenta valores diferentes do esperado (tabela de valores anexo na SSA: 2022/00643). Caso necessário modificar o circuito ver SSA: 200008495A e SSA:200113197A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e verificação de parâmetros, realização de ensaios. Efetuado ajustes de fundo de escala e offset. Realizado modificação do circuito (listagem das ligações em anexo). Adicionado trimpot para offset de corrente de saída (4-20mA) na escala solicitada (tabela em anexo).
202200800 | STE | 202200796 | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 21/01/2022 10:41:57 | Solicitamos disponibilidad en cuanto al material de código 181943 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A) para atendimiento a SSA 202200796. | MEG2 | IMA0 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202204 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | El material 181943 fue sustituido por 713322 a través de la GCSMIT-531
202200799 | STE | 202200766 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202203 | 21/01/2022 14:52:07 | VERIFICAR APARELHO TMR RAMAL 4968 NS. 4571000382, PERTENCENTE AO USUÁRIO JACKSON ALBRING. O MESMO TEVE CONTATO COM UMIDADE E APRESENTA PROBLEMAS NO TECLADO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Desoxidação dos contatos das teclas; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202200796 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202203 | 20/01/2022 16:32:57 | Durante ejecución de SSP 20224057, constatado disyuntor posición '52-7' abierto sin aceptar cierre, referente al circuito de calentamiento del cubículo 3 del KE-04. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202206 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado substituição do disjuntor 52-7 por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (DISJUNTOR TERMOMAG 2P 440V 2A 10KA cod.713322, DM:70026747). Deixado equipamento em condições normais de operação. Medições: V=223,7Vac e I=0,3A. Planilha dos ensaios realizados no disj. em anexo.
202200779 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202203 | 20/01/2022 15:05:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálicas próximas as saídas de neutro das unidades 5 a 8 se encontra sem aterramento, assim bem como um cercado metálico pertencente a MAM1 e uma escada marinheiro localizados na U7. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO DAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 5 A 8 E NA ESCADA MARINHEIRO LOCALIZADA NA UNIDADE 7. TAMBÉM FOI ATERRADO O CERCADO DA MAM-1 CONFORME SOLICITADO. FOTOS DA EXECUÇÃO EM ANEXO.
202200777 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202203 | 20/01/2022 15:07:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizada próximo a saída de neutro das unidades 1 a 4 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202207 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS MISCELÂNEAS ENTRE AS UNIDADES 1/2/3/4 NA COTA 98 PRÓXIMO AO INVÓLUCRO DO NEUTRO DO GERADOR.
202200773 | SAS |  | T075M006 | PAINEL PDCAB1 - PDS | 2197.006-6 | 202203 | 20/01/2022 09:35:20 | RETIRAR EQUIPAMENTO DO SCADA NMR3 DEVIDO A ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SCADA À VERSÃO NMR5 (REF SSP 20214626A). OBS: LOCALIZAÇÃO T75M06 DO NMR3 SUBSTITUÍDA PELA LOCALIZAÇÃO T075P001 NO NMR5. DEMAIS LOCALIZAÇÕES T75M JÁ CONSTAM COM BAIXO COM CÓDIGO 25: T75M05 202107230A ;T75M04 202107229A ;T75M03 202107228A ;T75M02 202107227A ; T75M01 202107225A . | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.5 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202210 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | La localización se encuentra vacía debido a descomisionamiento del NMR3 e instalación de nuevos equipamientos del NMR5 con nuevo código de localización
202200766 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202203 | 20/01/2022 09:35:58 | USUÁRIO JACKSON ALBRING SMMU.DT INFORMOU QUE SEU TMR PEGOU UMIDADE E NÃO LIGA MAIS. DADOS DO APARELHO: RAMAL 4968, NS. 0004571000382. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção após reparos em laboratório, aparelho em condições adequadas de operação. Devolvido ao usuário. Retirado gêmeo com TMR resera 9249, que foi devolvido.
202200765 | STE | 202200758 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202203 | 20/01/2022 10:20:31 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200762 | STE | 202200749 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202203 | 20/01/2022 10:20:39 | Solicito P.T. en cuanto a lógica de funcionamiento del sistema de selección de situación del panel. Al ser accionado el pulsador "SEJ" (mando ejecutar) el Relé "KTEJ" es accionado y cierra por 4 seg sus contactos 15/18, permitiéndose que se ejecute el modo de operación seleccionado vía llave "SSO". Durante estos 4 seg cualquier selección de modo de operación será ejecutado, sin necesidad de comando via pulsador "SEJ", pudiéndose realizar maniobras indebidas, condiccion considerada insegura. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202222 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Realizado gestión con ENEE.DT para resolver pendencia. Realizado nuevo proyecto para inhibir operación de los QACCs estando el cargador de baterías en carga profunda. La inhibición se realiza colocando en serie con el pulsador "SEJ" el contacto de un nuevo relé de sobretensión (F59.2). La misma ya fue implementada en campo y solicitamos a la SMMG.DT la certificación de la misma registrando en la SSA matriz.
202200754 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202203 | 19/01/2022 16:47:34 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA" no SCADA e no ASP-02, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 52-05 disparado. | OUO7 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | ENCONTRADO DISJ. 52-5 QR-08, CON DEFECTO EN EL MECANISMO INTERNO, QUE NO PERMITÍA SU CIERRE. SUBSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS, KLOCKNER-MOELLER 20A 3P., COD ALMX 181773; DM 70026574 SUCATA. REALIZADO ENSAYOS (VER ADJUNTO) . DESPUÉS DE NORMALIZAR (TENSIÓN RS/ST/RT=227/227/225 VCA; CORRIENTE R/S/T=4,5/4,8/4,1 A), COMPROBADO ACTUACIÓN DE ALARMAS EN EL SCADA Y EL ASP, Y SU POSTERIOR REARME. EQPTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200751 | STE | 202200639 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 20/01/2022 10:16:47 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0102. | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | REALIZADA CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL RESISTOR DE CALENTAMIENTO. EFECTUADAS MEDICIONES. R=1790 OHM, CORRIENTE=0.125 A, TENSIÓN=225,8 VCA. DEJADO EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200750 | STE | 202200639 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 20/01/2022 10:19:34 | SUBSTITUIR O RESISTOR DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT- 0102. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202204 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR,PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202200748 | SPG |  | N031A071 | PAINEL PLC | 3179.007-5 | 202203 | 21/01/2022 09:27:36 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N14. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114286A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236
202200747 | SPG |  | N041A071 | PAINEL PLC | 3179.008-7 | 202203 | 21/01/2022 09:27:54 | ATUALIZAR, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO, DESENHO FUNCIONAL DA PONTE N13. ALTERAÇÕES ORIUNDAS DA SSA 202114290A (IMPLEMENTAÇÃO DO BOTÃO "LIBERA SEM CARGA"). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202236
202200742 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202203 | 19/01/2022 15:06:09 | Solicitamos apoyo para cuantificar los valores de corriente de arranque, corriente del sistema, tension de trabajo y caida de tension al arrancar la bomba Las pruebas son parte de la puesta en marcha de la bomba modernizada CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202203 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Mediciones eléctricas en la motobomba BDR-F16-007 durante el arranque y en régimen nominal. Valores registrados en el doc anexo.
202200741 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202203 | 19/01/2022 15:06:20 | Solicitamos apoyo para cuantificar indice de vibraciones de bombas y en caso de que sea necesario realizar balanceos. Las pruebas son parte de la puesta en marcha de bombas modernizadas. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | ILA1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202204 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | En las mediciones realizadas no se encontraron amplitudes de vibración que estén por encima de los niveles de alarma. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND.
202200740 | STE | 202200522 | B010B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202203 | 19/01/2022 14:23:28 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°20 A SER RETIRADA DE LA UG 10. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202205 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Inspección, verificación y levantamiento dimensional del vástago, bujes (superior, intermedio e inferior), cilindro, pistón, asientos de los sellos, tapa inferior. Fabricación de pistón de bronce nuevo, rectificación interna del cilindro. Verificación y pulido de todas las superficies. Válvula N° 01. Entró en operación en la U10.
202200733 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202203 | 19/01/2022 11:10:52 | Verificar/solucionar dreno entupido na bomba 1 do sistema de água potável, localizada na casa de bombas ao lado do quadro QCBA. | OUO7 | MAM1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202206 | RAFAEL LACO MADRUGA | VERIFICADO OBSTRUÇÃO DE TUBERIA 1\2" DE DRENO DE GAXETA. REALIZADO DESMONTAGEM PARCIAL DA TUBULAÇÃO E REMOVIDO OXIDAÇÕES A TUBULAÇÃO. REALIZADO REMONTAGEM E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. ATIVIDADE REALIZADA DURANTE ENSAIOS EM MOTOBOMBA SSA:202202281 (AT:202202013). |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202200719 | STE |  | B010E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.012-7 | 202203 | 19/01/2022 07:51:37 | PARA IÇAMENTO DOS CONTRAPESOS DA VÁLVULA BY-PASS DE FORMA SEGURA, PERFURAR E FAZER ROSCA NOS CONTRAPESOS POSSIBILITANDO A INSTALAÇÃO DE OLHAIS M16. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Perfurados ambos os contrapesos com furadeira de base magnética e broca 14mm, e feito rosca M16 manualmente com macho HSS .
202200714 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 19/01/2022 07:14:57 | Durante manutenção 1A, SSP 20224914 , encontrado disjuntor 52-B com defeito, incapaz de abrir após comando. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado reparo no disj.52-B. que estava com defeito no mecanismo de acionamento, foi substituído por outro mecanismo retirado do almox. (código 598070). Realizado varias manobras de abertura e fechamento ( manual/elétrico), constatando seu funcionamento normal. O mesmo foi instalado na sua posição original no quadro, utilizando a AT-202201262. O disjuntor provisório foi devolvido para estoque no almoxarifado DM p/ estoque 70026744 e DM p/ sucata do mecanismo 70026748.
202200713 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202203 | 20/01/2022 11:15:19 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 125 ppmw; 30,36 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 30,5PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202200711 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202203 | 20/01/2022 11:15:48 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 128 ppmw; 30,86 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202206 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'A' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 5 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 46PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202200706 | STE |  | C004A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-2 | 0016.038-5 | 202203 | 18/01/2022 16:30:38 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "S". Valor encontrado: 123 ppmw; 30,59 g/l a 34 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202206 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 4 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 38PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202200705 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202203 | 18/01/2022 16:13:54 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202204 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Inspecionadas as guias e encontrados um tirante rompido na guia lado BR e dois parafusos faltantes na guia lado PY, conforme protocolo em anexo. Após parecer/orientação da IME1, retirada a guia lado BR, substituído o tirante rompido e outros 9 que encontravam-se frouxos, com apoio de MMU3, reinstalada a guia lado BR e repostos os parafusos da guia lado PY.
202200704 | AAT |  | B010E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.012-7 | 202203 | 18/01/2022 16:49:09 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U10 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202204 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 2022/06 - SERVIÇO ADIADO PARA O PRÓXIMO PD DEVIDO À CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 NA EQUIPE DA TERCEIRIZADA ENGETINTAS.
202200700 | STE |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202203 | 18/01/2022 16:28:03 | SOLICITAR A OPUO.DT ENERGIZAR EL TABLERO QLEX-ISLA MEDIANTE CIERRE DEL DISYUNTOR 521.03 DEL QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202203 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada energización del cuadro QLEX-ISLA a través del cierre del disyuntor 521.03 del panel QI-05 (Ejecutado por OPUO.DT). Mediciones de Tensión - (AB:458; BC:459; C/A:467). Cuadro dejado en condiciones normales de operación con disyuntor 521.03 cerrado.
202200695 | STE |  | B010B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202203 | 18/01/2022 13:55:36 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202204 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202200693 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 20/01/2022 15:34:46 | Solicitamos inspección de ventilador eléctrico (BP:654272) debido a que se encuentra inoperante. OBS: Ventilador disponible en la oficina eléctrica. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202205 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO Y DESARMADO EL EQUIPO SE CONSTATÓ QUE LA BOBINA ESTATÓRICA SE ENCUENTRA EN CORTO CON RESPECTO A MASA, TAMBIEN EL EJE DONDE VA ALOJADO EL RULEMAN SE ENCUENTRA DESGASTADO POR LO QUE HUBO ROZAMIENTO, ROTOR , CARCAZA . POR TODO LO MENCIONADO SE PROCEDE AL DESCARTE DEL EQUIPO POR NO ENCONTRARSE EN CONDICIONES DE REPARO.
202200692 | STE |  | H012A003 | MOTOR DIESEL E ACESSORIOS | 0285.001-0 | 202203 | 18/01/2022 11:21:26 | Verificar/solucionar vazamento de agua na parte superior do radiador do grupo diesel de emergência GDV01, detectado durante teste periódico de partida. | OUO5 | MAM2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | REIMAR GRENZEL | 202210 | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado que a mangueira estava quebrada na conexão com a tampa do radiador. Executado a substituída a mangueira cod. almox 267554. Efetuado testes, motor em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200677 | STE |  | B010H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.031-4 | 202203 | 19/01/2022 07:11:26 | SOLICITO APOYO PARA MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO(k5)Y EXTERNO(H6) DE LOS RULEMANES DEL COJINETE TRASERO Y DELANTERO DE LA BOMBA Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE PARA EL MONTAJE DE LOS RULEMANES CONFORME:PIC.ME.0060.R01,ITEM;15,PERIODICIDAD:3A LLENAR TABLA DE DATOS DIMENCIONALES DE LA BOMBA CPK.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202205 | CHARLES LAUSCHNER | Colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (eixo sem anomalias), também fornecido por mmu3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito)para verificação dos diâmetros da carcaça e do eixo na parte do alojamento dos rolamentos.
202200670 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202203 | 18/01/2022 08:39:05 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR M2 CONFORME PIC.ME.0060.R01 ITEM:5 PERIODICIDAD:3A LOS RULEMANES SERAN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202205 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL,CAMBIO DE RODAMIENTOS 02 UND. 6314/C3 MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >7000 MEGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES ENCONTRANDOSE LA TAPA FUERA DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.POR LO QUE SE PROCEDIÓ A CAMBIAR AMBAS TAPAS.
202200668 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202203 | 18/01/2022 08:39:22 | SOLICITO APOYO PARA MEDICIÓN DEL ALOJAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DEL RULEMAN DE LA TAPA TRASERA Y DELANTERA DEL MOTOR M2 Y CONFIRMAR TOLERANCIA ACEPTABLE(J6)CONFORME:PIC.ME.0060.R01,ITEM:7 PERIODICIDAD 3A,MOTOR WEG(RULEMAN 6314 C3)LIMITE SUPERIOR:150,018mm LIMITE INFERIOR:149,993mm.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202205 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno y externo do rolamento da tampa dianteira e traseira do motor M2 (1370248 weg), ambas tampas estavam fora da medida e foram substituídas. Nas tampas novas, na dianteira encontrou-se diâmetro variando entre 150,015 mm e 150,020 mm e na tampa traseira 150,010 mm de diâmetro. O eixo na parte dianteira encontrou-se o diâmetro de 70,005 mm e na parte traseira encontrou-se o diâmetro de 70,010 mm.
202200666 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202203 | 18/01/2022 10:22:16 | Modificar el circuito hidráulico del permutador adicional, conforme proyecto en anexo. Para viabilizar instalación de la válvula de balanceamiento DN32 en la posición NV107. Material adquirido a través de la OC 4500062874 | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202204 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição da válvula NV107 pelo modelo novo adquirido pela OC 4500062874, removido o carretel do instrumento desativado 80PPW1 e ajustado o comprimento da tubulação de 1" com apoio de MMU3 (202200792). Além disso, foi instalada uma placa de orifício (5mm) no flange de entrada da unidade de alcalinização.
202200660 | STE |  | B010D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.054-5 | 202203 | 18/01/2022 10:31:40 | REALIZAR PINTURA EM INDICADOR DE POSIÇÃO DA VÁLUVLA 16 DO RV E REALIZAR PINTURA EM CHAPA DA COTA 98,5M LOCALIZADA ACIMA DA VÁLVULA APÓS EXECUÇÃO DA SSA 202200656 DURANTE PD 3A/2022 UG10. EXEMPLOS EM ANEXO. SERVIÇO COMPLEMENTAR A SSA 202106596A. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202205 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL, PINTADO A TAMPA E IDENTIFICADO TAMPA E VÁLVULA CONFORME SOLICITADO.
202200659 | STE |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.012-0 | 202203 | 17/01/2022 16:38:03 | EN VIRTUD DE DESAJUSTES DE POSICIÓN DE BOYA DEL RESERVAT. DE COMPENSACIÓN EN LAS UG 05,06,03(SSA 202006719A/202007362A/202009801A), INSPECCIONAR INTEGRIDAD MECÁNICA DE CUPILA ACTUAL E INSTALAR CUPILA SUPERIOR. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202204 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Durante inspeção da boia da chave de nível do reservatório de compensação do servomotor, verificado que haste da mesma não possuía trava mecânica (cupilha) e a abraçadeira superior encontrava-se deslocada. Desmontado o conjunto da chave boia, perfurado a haste com broca 2mm na oficina do setor, instalado trava mecânica e remontado o conjunto. Com apoio da MEG, testado acionamento elétrico da chave de nível.
202200657 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202203 | 17/01/2022 16:33:52 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, ALGUMAS VEZES NAO É POSSIVEL OUVIR A MENSAGEM RECEBIDA NO TMR RAMAL 9307. | OUO6 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação após reparos em laboratório, aparelho em condições adequadas de funcionamento. entregue ao usuário.
202200650 | STE |  | J047B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.031-0 | 202203 | 17/01/2022 15:32:45 | Instalar conjunto de tomacorriente con códigos 717378+717379+717381 en la sala de ensayos de la MMU2 Elev 108 AMD1. Además proveer una extensión con 20 metros de cable código 211885; en uno de sus extremos un enchufe código 710075 y en el otro una toma código 717378+717380. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado instalacao de tomada 460V conforme solicitado na sala da MMU2 bobinagem EL108 AMD1. Realizado medicoes posteriores, R/MASSA= 263V; S/MASSA= 263V; T/MASSA= 264V; R/S= 455V; R/T= 456V; S/T= 457V; SEQUENCIMETRO= OK. Emitido SSA 202201538 para IEQ2 atualizar desenhos.
202200636 | STE |  | B010C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.036-3 | 202203 | 18/01/2022 08:39:53 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N3, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202200635 | STE |  | B010C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.035-5 | 202203 | 18/01/2022 08:40:10 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N1, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202200634 | STE |  | B010C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.034-7 | 202203 | 18/01/2022 08:40:21 | SOLICITO APOYO PARA EL CAMBIO DE LOS RULEMANES DEL MOTOR DEL MOTOVENTILADOR N1, CONFORME PIC.ME.0123.R01,ITEM:022 PERIODICIDAD:3A,LOS RULEMANES SERÁN PROVEÍDO POR EL EMITENTE.- | MMU1 | MMU3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE PROCEDIÓ A UNA VERIFICACIÓN GENERAL,HECHO ENSAYOS ELÉCTRICOS, DESARMADO Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, 6209 2Z. MARCA SKF 2 UNIDADES, PROVEÍDOS POR EL EMITENTE.
202200633 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 17/01/2022 13:21:09 | Ajustar rosca 1/2" NPT em niples, para possibilitar a adaptação de válvulas de esfera e visores de fluxo nos drenos dos servomotores trava manual e trava hidráulica das UG's 10, 06 e 9A. Realizar a montagem com cola. O material será disponibilizado na oficina de MMU3. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202204 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado adequação em niples corrigindo rosca de 1/2 BSP para 1/2 NPT para possibilitar a adaptação de válvulas de esfera e visores de fluxo. Montado conforme solicitado pelo emitente 3 kits completos.
202200630 | STE | 202200411 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:22 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200627 | STE | 202200395 | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202203 | 17/01/2022 14:56:14 | Solicitamos evaluar reparo/descarte motor retirado del equipo 4102 (SSA:202200284). Cod. 715551. El motor ya fue entregue a la oficina eléctrica/MMU3. | IMA0 | MMU3 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202206 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE REALIZADO SERVICIO DE INSPECCIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DEL VVT-4102 CONSTATÁNDOSE BOBINA ESTATÓRICA EN CORTO CIRCUITO, BOBINA ESTATOR Y TAPA DELANTERO GASTADO ,ESTE MOTOR DEBERA SER DESCARTADO CONFORME ACTA N° 0066/2019.
202200622 | STE |  | M051S005 | ALIMENTACAO | 0951.017-6 | 202203 | 17/01/2022 07:52:10 | Estación remota se encuentra offline desde el 14.1.2022, recibidas alarmas de mínima de batería de alimentación conforme anexo. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Bateria da estação substituída pela equipe da OPSH na data de 08/02/2022. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200617 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202202 | 16/01/2022 03:51:09 | Constatada iluminacion frente al panel LIP-10 con funcionamiento intermitente conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202203 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W com mau funcionamento em frente ao painel LIP-10. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação na região do painel LIP-10 em condições normais de funcionamento e operação. Luminária com defeito enviada ao almoxarifado como descarte com DM 70026541. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200612 | STE |  | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202202 | 14/01/2022 17:18:47 | Verificar y solucionar temperatura alta de aceite del mancal combinado (38TQ) que se encuentra en 52,1 ºC. | OUO5 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | SUBSTITUÍDA A CARGA DE ÓLEO QUE ENCONTRAVA-SE DEGRADADA POR 32000L DE ÓLEO REGENERADO, PREVIAMENTE FILTRADO, ORIUNDO DO PRÓPRIO SETOR, CONFORME SOLICITADO POR IME3, SANANDO A ANOMALIDA DE TEMPERATURA ALTA RELATADA (≥52,1°C). TEMPERATURA DE ÓLEO DEIXADA EM 50,4ºC DE ACORDO COM OS DADOS COLETADOS EM 04/03/2022. SEGUE EM ANEXO ANÁLISE DE PARTÍCULAS DO ÓLEO SUBSTITUTO, CONFORME SSA EXECUTADA POR ILA4. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202200610 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202203 | 17/01/2022 13:46:54 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200609 | STE |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 202203 | 17/01/2022 13:47:05 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200608 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202203 | 17/01/2022 13:47:13 | Con la unidad en operación y trafo energizado con carga, realizar medición de corriente que circula en los links equipotenciales conectados entre el tanque principal y los busduct X1 y X2. Registrar potencia de la unidad en el momento de la medición. Realizar además inspección termográfica de estos links. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202207 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a medição de corrente nos links X1 e X2 e a respectiva inspeção termográfica. Os resultados obtidos são apresentados no relatório e nos arquivos em anexo.
202200596 | STE |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202202 | 14/01/2022 16:14:21 | Conforme SSA 202113827A(SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado.
202200594 | STE |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202202 | 14/01/2022 16:13:45 | Conforme SSA 202113826A (SMA), LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da velocidade no ponto 4. Alteração foi realizada no CLP, modificando o ponto quatro de 100% para 88% da velocidade. Rotação antes de alteração 1800rpm. Rotação após correção 1583 rpm. Obs.: A alteração não foi realizada no inversor, isso para evitar que os demais pontos pudessem ser acomodados em possíveis regiões de ressonância/batimento. Ou seja, somente o ponto quatro foi alterado.
202200592 | STE | 202200590 | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202203 | 17/01/2022 15:18:43 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202203 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Usinagem de flanges para ajuste em tubos. também foi realizado a soldagem do tubo pelo processo de soldagem TIG.
202200589 | STE |  | P018A001 | CCM CJ-02 | 0679.002-0 | 202203 | 19/01/2022 15:24:06 | Verificar protección térmica actuada. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | REALIZADO TESTE ISOLAÇAO 500Vcc/1min, E CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO, CURTO FRANCO ENTRE BOBINA E MASSA, 0 OHMS. BP: IB-4068, TEMPERATURA= 38ºC, URA= 83%. EMITIDA SSA 202200911 PARA MAM-3 VERIFICAR O MOTOR.
202200583 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202203 | 17/01/2022 06:43:39 | Emitir parecer técnico y propuesta de solución sobre el pedido "VERIFICAR INFILTRACION DE AGUA DE LLUVIA PROXIMA A LA CENTRAL EVAPORATIVA DE LA UNIDAD 07, COTA 132M" de la SSA 202112638A. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202210 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | Se observó que el origen de la entrada de agua de infiltración a la cota 132 venía por los bordes de la tapa de acceso al pozo de mantenimiento/plataforma de la cota 144. Se constató que la misma se encuentra sin goma de vedación en los bordes. Se recomienda sellar los bordes de la tapa con goma de neopreno (cód: 157694 - MANTA GOMA NEOPR o similar) conforme al modelo original indicado en el plano 4138DC6439P-R3 en anexo. Aplicar la misma solución para las demás tapas en F3/4 y F27/28.
202200580 | STE | 202200227 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 08:58:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM CCR presenta un error al iniciar Windows que indica “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema relatado relativo al error “The computer name no longer matches the computer name in the OPC UA configuration” fue resuelto por Rieder mediante alteracion de la configuracion de la IHM conforme procedimiento en adjunto.
202200578 | STE | 202200226 | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202203 | 17/01/2022 09:03:02 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.9 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local presentan IPv4 duplicada luego del reinicio del WinCC Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de "IP Duplicada" en las IHMs por Rieder mediante el procedimiento indicado en Adjunto.
202200577 | STE | 202200225 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:45 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.7 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar y solucionar motivo por el cual el WinCC no inicia, automáticamente o manualmente via acceso directo del escritorio, al utilizar los usuarios OPDT, Administrator o Rieder Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado por Rieder mediante asignacion de permisos relativos a software SIMATIC de las cuentas de usuarios Windows creadas.
202200575 | STE | 202200222 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:05:55 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Verificar motivo por el cual la actuación del punto 15099 no alarma en el IHM-ETA-Local e IHM-ETA-CCR Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada la reconfiguracion del punto 15099 tanto en la IHM-ETA-LOCAL como en el IHM-ETA-CCR durante la visita del fabricante Rieder e informe tecnico en anexo.
202200574 | STE | 202200220 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:08 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar puntos de la base de datos de los Gateways de la ETA-1 que no se encuentran en la base de datos del SCADA NMR5 Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados los puntos de las la base de datos del GW1 (Principal) y GW2 (Respaldo) de la ETA1. Fueron probados la correcta eliminacion con el SCADA NMR5 durante la visita de Rieder conforme informe tecnico de Rider en Adjunto.
202200573 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:17:42 | Realizar medições de vibração, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro do itens 4.5 e Anexo G da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRUNO BURILLI | 202207 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em atendimento a planilha de comissionamento (planilha preenchida em anexo). Detectados vários pontos em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2). Mais detalhes nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend.
202200570 | STE | 202200218 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:31 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Realizar configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Realizada por Rieder configuración de descriptivos y bloqueo de puertos no utilizados en Switches de la ETA.
202200567 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:12:50 | Realizar registro de temperaturas com oscilógrafo e/ou dataloger, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro do item 4.4 e Anexo D da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202207 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Realizado a medição de temperatura conforme planilha de comissionamento. Segue anexo planilha de comissionamento com dados de temperatura preenchidos.
202200566 | AAT | 202200215 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:40 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.4 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación de registros Syslog entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA.
202200565 | AAT | 202200213 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:06:59 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 3.2.3 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Falla de comunicación via SNMP entre los Switches de la ETA y los servidores del SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA.
202200564 | AAT | 202200210 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:10 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Pendiente seleccionar y aplicar las actualizaciones de seguridad que serán implementadas en las estaciones IHM-ETA1-CCR e IHM-ETA1-Local vía WSUS-SIRI Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando definicion sobre el CGMRS para realizar ensayos de integracion de equipamientos de la ETA.
202200563 | STE | 202200209 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:07:25 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.6 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Eliminar de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local los usuarios no utilizados Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fueron eliminados todos los usuarios no utilizado de los IHM-ETA-CCR e IHM-ETA-Local.
202200562 | STE | 202200207 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202203 | 17/01/2022 09:08:14 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5.1 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Se encontraron varios eventos de Windows de tipo Warning, Error, y Critical. Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202206 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Analisis de eventos de Windows realizado por el fabricante Rieder en adjunto. Recomendacion del fabricante relacionado al Evento 41 sobre apago inesperado es mejorar la alimentacion electrica mediante una UPS para evitar degradacion de los discos.
202200559 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 14:12:40 | Realizar ensaios online e offline com o analisador de motores PdMA, em apoio à equipe MET2, para execução de comissionamento de compressor Burckhardt modelo C4N1R n° série 47400 (SSA 202200526), seguindo o roteiro dos itens 3.1, 4.3 e 4.5 e Anexos A, C e F da planilha de comissionamento (ver documento anexo). | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202207 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos offline y online con Analizador MCEMAX PdMA en el motor del sistema de aire comprimido del Interruptor 84LI1, conforme planilla de comisionamiento en anexo. Resultados en el documento anexo, enviados para análisis y providencias.
202200548 | SPG |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 202202 | 14/01/2022 14:01:07 | Analisar e definir procedimento de execução para atendimento da recomendação da EN.DT 01-A-02/2021 referente a: instalação de canaleta na entrada montante da galeria G3 para direcionar água de infiltração. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202231
202200547 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 10:52:34 | Confección de dispositivo para utilización en la limpieza de las piletas de las centrales evaporativas. Cantidad: 1. Contacto del colaborador solicitante: Fabiano Inacio do Prado. | MCI2 | MMU3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202250 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado pistola para lavar central evaporativa a partir de tubo de aço inox de 1/2" , unido dois tubos em forma de "Y" para permitir entrada de ar comprimido e agua, realizado roscas de 1/2 NPT para instalação das válvulas de entrada, na parte frontal (saída) instalado luva em material latão com rosca interna de 1/2 BSP para fixação do tubo prolongador, confeccionado também 4 ponteiras com diversos formatos de saída para o jato.
202200545 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202203 | 17/01/2022 07:20:20 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR LIMNIMÉTRICO DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO. OBS: NO REALIZA MEDICIÓN(SIN RESPUESTA AL SOLICITAR MEDICIÓN). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en el sensor piezoeléctrico (sin piezas de reposición), valores de medición se encuentran fuera de lo especificado por el fabricante. Salida saturada a causa de sensor con defecto. Dar baja.
202200542 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202202 | 14/01/2022 11:12:20 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A18-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 12/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202206 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202200541 | STE | 202200205 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:08:27 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. Actualización de softwares y firmwares del sistema Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue realizada por Rieder actualización de softwares y firmwares de los SW y GW de la ETA.
202200536 | STE | 202100107 | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202202 | 14/01/2022 11:00:10 | Prestar apoyo durante inspección termográfica en el Disyuntor DJH con el fin de insertar la totalidad de las cargas en este circuito, y verificar punto caliente en el borne inferior conforme detectado anteriormente en la SSA matriz. Ver anexo. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 | ALTAIR WIGGERS | Foi dado apoio a ILA1 para realizar a inspeção termográfica do disjuntor DJH com a totalidade das cargas neste circuito para verificar ponto quente no borne inferior e não foi detectado nenhuma anormalidade; medições; corrente:2,35A, TEMP 31,7 °c, umidade: 62,3%. equipamento liberado para operação.
202200535 | STE | 202200206 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202203 | 17/01/2022 09:10:06 | Registrar pendiente detectado durante el comisionamiento de la ETA-1 referente a: Item 2.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. El proveedor debe entregar instaladores de softwares y licencias Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue entregado por Rieder instaladores de softwares y licencias relativas al software WinCC y a los equipamiento Gateway IPCOMM y Switches SCALANCE.
202200529 | STE |  | B015B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.002-6 | 202202 | 13/01/2022 23:47:18 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a bomba N2 nao conectou em automático ao acionar alarme de nível alto de água na tampa ta turbina. Obs.: Realizada mudança de seleçao e verificada partida em automático da bomba N1. Realizada partida da bomba N2 em manual com sucesso. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202206 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | No fue encontrada anormalidad en el circuito de comando de la bomba 2 de drenaje. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202200527 | STE |  | M051F004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.006-7 | 202203 | 17/01/2022 07:20:25 | VERIFICAR/REPARAR SENSOR DE 50M QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO(INOPERANTE). OBS: LOS VALORES MEDIDOS NO CORRESPONDEN A LOS VALORES REALES QUE SON MEDIDOS CON LA UTR. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202211 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en el sensor piezoeléctrico, por lo cual la salida se encuentra saturada, sin condiciones de reparo. Dar baja.
202200526 | STE |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202202 | 14/01/2022 07:51:31 | Substituir compressor existente pelo compressor Burckhardt revisado n° série 47400 (Contrato 4500030685), cód. estoque 714949, procedendo com comissionamento conforme planilha anexa. Foram emitidas SSA's relacionadas para a SMIL.DT prestar apoio nos ensaios específicos previstos na planilha. O compressor retirado deverá ser descomissionado conforme instruções do manual do fabricante e devolvido para estoque. Comunicar IEQ3 para acompanhamento dos trabalhos. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado torque dos parafusos e porcas dos cabeçotes e cilindros do compressor, conforme planilha de comissionamento.
202200522 | STE |  | B010B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.015-6 | 202202 | 13/01/2022 14:29:12 | P/ LA VÁLV. DE AIREA.N 20 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Em substituição à válvula de aeração Nº20 foi instalada a válvula Nº01, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada.
202200519 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 18/01/2022 08:41:14 | Solicitando limpeza e inspeção, troca de rolamento e tampa se ouver necessidade do motor motoventilador mmu1 da unidade 08.Rolamento será providenciado pelo solicitante. | MMU1 | MMU3 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSPECCIONADO EL MOTOVENTILADOR REALIZÁNDOSE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIEZA GENERAL (LAVADO EN AGUA CALIENTE)SECADO EN ESTUFA,ENSAYOS ELÉCTRICOS(RESIST.OHMICA>7000 MEGAHOMS),CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6204ZZ,6203ZZ MARCA FAG PROVEIDOS POR EL EMITENTE.LAS TAPAS FUERON VERIFICADAS Y CAMBIADA LA TRASERA POR ENCONTRARSE GASTADA EL ALOJAMIENTO DEL RULEMAN, QUEDANDO EN CONDICIONES DE SERVICIO.
202200516 | AAT | 202200512 | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202202 | 13/01/2022 11:26:14 | Realizar Ensayos de Tensión Aplicada en Capa y Medición de Resistencia Ohmica de Cables de 66 kV XLPE para cada Tramo de la Obra Ejecutada por la Empresa TECMONT SA dentro del Contrato 4500048526, será necesaria la solicitud de Apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para el procedimiento de este Ensayo. Ensayo previsto para el día lunes 17/01/2022. | MET2 | ILA1 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202203 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada en Capa 10kVcc y Medición de Resistencia Ohmica en los Tramos 01 (14/02/2022) - 02 (18/01/2022 al 21/01/2022) - 03 (27/01/2022) y 04 (09/02/2022).
202200514 | STE | 202200249 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 14/01/2022 14:38:24 | Modificar SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificada SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo da SSA 202200249. Aplicado dia 03/02/22 através da AT202201020
202200506 | SAD |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202203 | 17/01/2022 08:49:10 | Solicito um novo aparelho TMR para ser habilitado no ramal 9114 porque o anterior não tem mais condições de ser reparado segundo a SSA 202115084B. | MEL4 | MEL3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000510, el ramal asignado fue 9114 para el colaborador FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200491 | STE | 202200451 | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202202 | 13/01/2022 14:55:15 | Solicitamos reparacion y calibración a transductor CM: 233625 Marca SIEMENS, el mismo se encontraba con la salida a 0 mA. SSA de ref. 202115489B (SMA). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizada inspeção do módulo. realizada substituição de capacitores da fonte de 220uF/50V e um capacitor de 1uF/63V do circuito. Realizado ensaio funcional do módulo com injeção de corrente alternada e verificada a linearidade da conversão. Liberado para Calibração.
202200488 | STE | 202200292 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:55:52 | Prover ensaio funcional do cartão de sinalização 7 TR 1201 SIEMENS; código de material 224407. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 relés SCHRACK 24Vdc (contato - 8A/250Vca). Liberado para uso.
202200485 | STE | 202200287 | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 13/01/2022 14:56:20 | Realizar reparo do cartão de sinalização, a qual apresentou defeito nos relés A, B, C e D durante o ensaio de DAT do ULP 12, posição 12EX153; Código de material: 022447-2; Serviço executado conforme SSA 202200273; | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 Relés SCHRACK 24Vdc (contato 8A/250Vac). Liberado para uso.
202200478 | STE |  | B011A043 | QUADRO PAP-11 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.013-0 | 202202 | 13/01/2022 11:04:34 | Ensaiar em bancada conforme a IM.EQ.044 os relés térmicos sobressalentes do código de estoque 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabela de ajustes anexa. Objetivo: instalação nos painéis PAP das unidades U11, U13, U14 e U16. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202206 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo en bancada conforme IM.EQ.044 de seis unidades de relés térmicos. Dos unidades presentaron defecto y fue devuelto para desecho. Las otras cuatro unidades fueron consideradas para sobresalientes de código de stock 106895 - RELE TERM 75/105A 50/60HZ. Tabla de ajustes y resultado del ensayo en anexo. DM:70026773 (desecho)
202200451 | STE |  | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202202 | 12/01/2022 13:36:31 | Proveer reparo y calibración a transductor CM:233625 Marca SIEMENS, el mismo se encontraba con la salida a 0 mA. SSA de ref. 202115489B (SMA). | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201726, entregado a stock con DM 70026828.
202200442 | STE | 202200096 | A006D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.031-7 | 202202 | 12/01/2022 09:45:56 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas RS/RT/ST: 462/463/462 V, corrientes medidas R/S/T: 227/227/228 A. Corriente nominal: 257 A. R. AISLACIÒN: BOBINA/MASA=3,25G OHM(1`,69%,29°C). No fue posible el ensayo de la nueva bomba, devido a la ausencia del fabricante que dio positivo al test covid-19. Anexo cancelación de la solicitud.
202200441 | STE | 202200095 | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0138.009-5 | 202202 | 12/01/2022 09:46:07 | Prestar apoio a SMMU.DT no reposicionamento do motor 3 da bomba de pressurização do RV conforme relatado na SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento del motor 3. Realizada reconexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 462/462/464 V, corrientes medidas A/B/C: 227/227/228 A. Corriente nominal: 239 A.
202200437 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 10:06:59 | Inspecionar e reparar a válvula borboleta DN10POL (cod:103748) substituída na posição 1.2 (SSA 202108395A) e válvula borboleta DN12POL (cod:103730) substituída na saída do reservatório do SAI da SEMD (SSA:202100035). | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202209 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÕES E VERIFICADO VÁLVULAS MARCA DE MARCA INTERVALVULAS. HÁ VEDAÇÕES PARA OUTRAS 4 MARCAS EM ESTOQUE. OBS: ESTE MODELO DE VÁLVULA POSSUI A VEDAÇÃO NA CARCAÇA E NÃO NA BORBOLETA COMO NORMALMENTE É FORNECIDO. ESTE MODELO DE VÁLVULA NÃO É BIPARTIDO. VALVULAS DESCARTADAS CONFORME DM:70026993.
202200414 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202202 | 13/01/2022 08:01:19 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-149793. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200626, entregado a stock con DM 70026832.
202200413 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:48 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200632, entregado a stock con DM 70026823.
202200412 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200631, entregado a stock con DM 70026818.
202200411 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 09:04:24 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-146159. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200630, entregado a stock con DM 70026824.
202200388 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 11/01/2022 07:21:36 | Tapar mediante plataforma el paso de cables debido a la retirada de un tablero de servicio, el mismo se encuentra en el primer piso de la casa de relés en la SEMD. Se anexan fotografías para referencia. | MEL1 | MCI1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202205 | SAMUEL VIEIRA | Se realizo corte de tapa con apoyo de personal de ST SRL.
202200384 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 11/01/2022 09:01:47 | DURANTE MP3S PAINEL TGA-08 ENCONTRADOS COM DEFEITO 9 CARTÕES DO ANUNCIADOR (SSA 2022/00355). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). GESTIONAR REPARO | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, entregado a DMME con DM 70026976.
202200367 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:36 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113771A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200368, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200366 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202202 | 10/01/2022 15:15:50 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113769A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202210 | DIEGO BRUM DO AMARAL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200367, 202200368, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200340 | STE |  | B010E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.012-7 | 202202 | 12/01/2022 07:14:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DOS FINS DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202106918A. PREVISÃO: 24/01/2022, 13:30 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202204 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio para MMU na desmontagem e montagem dos fins de curso da válvula By-Pass. Após realizado manobra com apoio da operação e verificado correto funcionamento.
202200335 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202202 | 10/01/2022 11:23:08 | Evaluar la posibilidad de adopción de medidas internas para evitar la realización de maniobras en el sistema de agua pura que no están previstas en la documentación en andamiento - Referencia RAO 19/2021. | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202207 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | A PIC.ME.0060 (item 2 grupos 12 13 14) prevê verificação da correta abertura das mesmas, de modo a evitar a normalização do sistema em condição sujeita a trip. As manobras de abertura/fechamento e verificação das válvulas contempladas na PIC em questão durante atividades corretivas competem solidariamente ao operador e ao executor do serviço.A válvula manobrada indevidamente em ocasião fora do PD da U11 permanece aberta durante a operação normal da unidade geradora.
202200324 | SAS |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202201 | 08/01/2022 17:50:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ponto número 4 da UTR507-1 encontra-se inválido. RTU Name UTR507-1, RTU Number 57, Point Number 4. | OUO5 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR PT100 QUE SE ENCONTRAVA INOPERANTE. ENVIANDO COMPONENTE PARA REPARO COM SSA 202202444. FEITO TESTES COM A CCR E CONSTATADO QUE O EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200322 | STE |  | J036A001 | QUADRO QI-03 | 0272.003-5 | 202201 | 07/01/2022 23:25:27 | Verificar/solucionar identificação deficiente do painel conforme anexo. | OUO5 | MCI2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO SOLICITADA (MONTANTE E JUSANTE) USANDO LETRAS ADESIVAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. POR SE TRATAR DE UMA SUPERFÍCIE MUITO RUGOSA, E A TÍTULO DE EXPERIMENTO, FORAM AQUECIDOS OS ADESIVOS PARA MELHOR MOLDAGEM DA SUPERFÍCIE. NAS EXTREMIDADES DO QUADRO AS IDENTIFICAÇÕES TAMBÉM JÁ ESTAVAM POR CAÍREM E FORAM SUBSTITUÍDAS. E POR EXPERIMENTO NAS EXTREMIDADES FORAM APLICADOS ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200321 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202201 | 09/01/2022 00:02:46 | Verificar/solucionar vazamento de água no manômetro referente ao sistema de resfriamento da água pura, conforme anexo. | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202211 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado desmontaje, limpieza y sustitución de elementos de sellado, luego montaje de válvula, amotiguador de pulsos y manómetro. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200317 | STE |  | H002B001 | COMPORTA N06 DO VERTEDOURO | 0237.006-9 | 202202 | 12/01/2022 08:46:36 | Fabricación de arandelas de teflón Identica al código 209937. Cantidad 40 unidades. Hacer utilizada en un servicio el dia 7 de febrero 2022, correspondiente al SSA 202109030A | MAM2 | MMU3 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202207 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | A partir de barra redonda de teflón de 36 mm fue perforado en 20 mm y cortado en 40 piezas tipo arandela de 1,5 mm de espesor.
202200314 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202201 | 07/01/2022 15:47:52 | Viabilizar a alteração dos níveis de armazenamento do material código 716357 para ZM máx./mín.: 10 / 06 un, respectivamente. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | NIVELES ALTERADOS DE ACUERDO A LO SOLICITADO.
202200312 | AAT |  | N012A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.010-2 | 202201 | 07/01/2022 16:02:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VENTILADOR EXAUSTOR INOPERANTE. | OUO5 | MAM2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202200311 | STE |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202202 | 10/01/2022 14:27:32 | SOLICITAMOS REPARAR CABO DE SENSOR DE COLETA DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIBSCANNER UTILIZADO NA VENTILAÇÃO/MAM3. | MAM3 | ILA2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202209 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Cable con filamentos rotos, sin posibilidad de reparo (ver imagen adjunta). No liberado para uso.
202200298 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 07/01/2022 14:38:08 | CREAR TAGS EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado Tags no PI Data Archive conforme solicitado e validado com SMIN.DT o correto funcionamento.
202200297 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202201 | 07/01/2022 11:17:55 | Verificar motivo por el cual a la hora de realizar variación de TAP de los Transformadores Reguladores, fue verificado indicación del R01 en (TAP 09) en el SCC, discrepante del Instrumento de dicho tablero y de la indicación en el local, el cual estaban en (TAP 10). | OUO7 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202223 | VANDERLEI TARTAS | Solucionado com as SSA´s 202207040 e 202213181. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200293 | STE | 202200284 | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202201 | 07/01/2022 16:07:25 | Realizar desconexión y conexión de motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 2 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizada desconexión/ conexión eléctrica del moto ventilador. Realizados ensayos funcionales posterior a la conexión, con resultados satisfactorios. Mediciones: Tensión, Vab/Vac/Vbc=458,5/459,7/458,3V; Corriente, Ia/Ib/Ic=1,5/1,5/1,5A;IN=2,15A; Res. aislación=55Gohm; T=30,6°C; URA=75%. Equipo dejado en condiciones normales de operación. OB: Servicio realizado con AT:20220456, en poyo a mecánica.
202200292 | STE |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 12 | 0033.032-9 | 202202 | 10/01/2022 09:09:48 | Prover ensaio funcional do cartão de sinalização 7 TR 1201 SIEMENS; O cartão deve ser enviado para estoque no almoxarifado; código de material 002244-07. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200488, entregado a stock con DM 70026854.
202200287 | STE |  | B016L006 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 12 | 0033.032-9 | 202201 | 07/01/2022 15:40:01 | Realizar reparo do cartão de sinalização, a qual apresentou defeito nos relés A, B, C e D durante o ensaio de DAT do ULP 12, posição 12EX153; Após o reparo, o cartão deve ser enviado para o estoque no almoxarifado; Código de material: 022447-2; Serviço executado conforme SSA 202200273; | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202200485, entregado a stock con DM 70026831.
202200281 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-08)/CX VALV DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 07/01/2022 10:27:54 | REPOR ESTOQUE BATERIA SELADA 12V 18A/H 181X77X167MM COD. 706880, QUE SE ENCONTRA ZERADO. MATERIAL UTILIZADO NOS PAINÉIS DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS GERADORES. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados en stock 45 unidades del material el 24/02/22.
202200275 | STE | 202200140 | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202202 | 10/01/2022 09:34:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de zócalo. Limpieza de placa. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Ensayo de Entradas digitales. Test en bancada por un día satisfactorio. Liberado para uso.
202200274 | STE |  | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202201 | 07/01/2022 08:21:02 | Verificar funcionamento do sensor de medição de temperatura de topo de óleo do TU-10 fase A (sistema de monitoramento). Conforme registrado no SMT WEB, existe uma diferença de aproximadamente 20ºC entre o TU da fase A e as outras fases. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202204 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o conversor de temperatura. emitido ssa 202202145 para IMA-0 reaparar o conversor de temperatura por isso não se gerou DM.
202200263 | STE |  | P010B007 | CCM KH-40 | 0592.026-4 | 202201 | 06/01/2022 23:18:39 | Verificar y solucionar motivo por el cual el interruptor 52.21(VVT-9A22) se encuentra disparado. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificada gaveta del Disyuntor 52-21 del KH-40 y caja de conexión del motor referente al VVT-9A22. Realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC/1min) y constatado baja aislación de la bobina con la carcasa: 100 [KOhm], 29,3°C, Hum.: 60%. Realizada la desconexión del motor y emitida SSA 202200647 para MAM3 providenciar reparo.
202200249 | STE | 202200026 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:21:07 | Providenciar inclusão/alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | CARLOS RONEI ORTIZ | Modificaciones incluidas en el BD5 03/02/2022 mediante SSA derivada.
202200248 | STE | 202100584 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:21:55 | Providenciar alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo a emissão da SSA. Executado dia 03/02/22.
202200243 | STE | 202100296 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 07:28:37 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TPC SINAL DISTORCIDO, CONFORME ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200242 | STE |  | N038A025 | REDUTOR 01 DE TRANSLAÇÃO DA PONTE (montante) | 3162.028-3 | 202202 | 10/01/2022 16:27:25 | REALIZAR TROCA DE ÓLEO EGF 320 DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO PARA ATENDIMENTO A PIC 217ME01 R09 SSP 20210912A. Obs: SSA de origem 202103272A. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202210 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Troca de carga de óleo redutores de translação da ponte N08 Autorização de trabalho 202202009 SM de empenho 394674
202200240 | STE |  | P026A001 | QUADRO KG-33 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0560.018-9 | 202201 | 06/01/2022 16:22:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual três ventiladores do sistema C estão desconectados. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202202 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado un ventilador del sistema C desconectado, correspondiente al GMV-1607, el cual se encontraba en la posición manual. Fue conmutada la llave para automático y constatado la partida del mismo. Demás ventiladores del sistema C se encontraban conectados sin ninguna anormalidad.
202200235 | STE |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202201 | 06/01/2022 14:52:06 | SOLICITO APOIO PARA MEDIR TAXA DE DISTORÇÃO HARMÔNICA DO CARREGADOR C4A, CONFORME A PLANILHA 6616-83-19316E . SERVIÇO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA 202112525A). DATA SUGERIDA: 14/01/2021. | MEG2 | ILA1 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202205 | FABIO CRISTIANO SCHERER | MEDIÇÃO DE TAXA DE DISTORSÃO HARMÔNICA TOTAL DE TENSÃO (THD) NA ENTRADA (220VCA) DO CARGADOR DE BATERIAS C4A, COM TRÊS NIVEIS DE CARGA NA SAÍDA, SENDO PARA 50A: 0,64/0,64/0,64% ; PARA 150A: 0,87/0,83/0,88% ; E PARA 300A: 1,19/1,18/1,25%. (FASES RS/ST/TR). INSTRUMENTO UTILIZADO: HIOKI PQ3100 BP 708850.
202200233 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 06/01/2022 16:31:21 | Fabricar 20 pinos a ser utilizados como bisagras de puertas, modelo entregado a Charles en tornería. | MCI1 | MMU3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202205 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado 20 buchas e pinos para porta conforme amostra.
202200228 | STE |  | M044C005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.003-7 | 202202 | 10/01/2022 14:35:14 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10809), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Santa Terezinha (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202106795A). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El dispositivo sufrió graves averías debido a filtraciones de agua, por lo cual todo el circuito de alimentación quedó comprometido y sin condiciones de reparo. La célula GPS podría ser reutilizada. componentes plásticos internos resecos a causa de exposición a intemperie. Dar baja. Obs: El instrumento queda en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202200224 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202201 | 06/01/2022 17:27:10 | Solicitamos disponibilizar 1 aparato TMR para uso del técnico de Otis (Tercerizada responsable del mantenimiento de los elevadores), teniendo en cuenta la necesidad de comunicación en eventuales casos urgentes (liberación inmediata de equipamientos, rescates, etc) | MAM2 | MEL3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONFIGURADO Y ENTREGADO APARTO TMR 9475 CONFORME CORREO ANEXO.
202200219 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202202 | 10/01/2022 15:11:14 | Se solicita provisión de un nuevo aparato TMR debido a que el anterior ya no puede ser reparado (según consta en SSA 202112284B). Ramal 9165 | MAM2 | MEL3 | ISAIAS LUIS | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | CONFIGURADO Y ENTREGADO APARATO TMR 9165 CONFORME CORREO ANEXO
202200214 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202201 | 06/01/2022 10:57:17 | Para melhorar a proteção dos motoventiladores do anel coletor (In = 2,85 A/2,9 A e FS = 1), reajustar os relés térmicos F1 e F2 da gaveta 1A para 2,8 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1060-R4 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste dos relés térmicos posição F1 e F2 para 2,8 A e ensaios conforme IM.EQ.044 r03. Relé Siemens 3RU1126-1EB0 2,8 a 4,0 A. Tempo de atuação observados F1/F2 78,21/101,5 segundos.
202200212 | STE |  | A019M003 | QUADRO CLD-09A COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.020-7 | 202201 | 06/01/2022 10:57:00 | Para melhorar a proteção das motobombas de drenagem N2 (In = 9,5 A e FS = 1) e N3 (In = 1,72 A e FS = 1,1) da marca Flygt, reajustar os relés térmicos tr1 para 10 A (mínimo da faixa) e tr4 para 1,9 A. Ensaiar os relés após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3081-R1 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202212 | STALDER DIAZ IVAN | Ajustado los relés térmicos TR-1 en 10 A y TR-4 en 1,9 A. Realizado ensayo en bancada conforme solicitado 200% In, TR-1=10 A, I de ensayo 20 A, tiempo de actuación 61,92 s, TR-4=1,9 A, I de ensayo 3,8 A, tiempo de actuación 54,45 s. Ver curva de disparo y manual en anexo. Emitida recomendación 266 sobre modificación de PIC
202200211 | STE |  | A026C004 | QUADROS QCP-03/CCAP-03/SCAP-03 ALIMENTACAO COMP CAP-03 | 0153.003-8 | 202201 | 06/01/2022 14:26:10 | Verificar o motivo pelo qual a chave de travamento do painel CCAP-03 está presa e não pode ser removida. | OUO1 | MEG1 | FILLIPE LUCCHIN PAUKNER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202206 | RONALDO PIMENTEL | Constatado falta de lubrificação no cilindro (miolo) da chave e chave torta. Realizado lubrificação do cilindro e alinhamento da chave, efetuado manobras de retirada da chave , inserção e desbloqueio da seletora local/remoto, funcionamento normal do conjunto. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202200203 | SPG |  | R070F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.038-7 | 202202 | 10/01/2022 14:13:07 | Regularizar escada metálica,colocando pintura anti-derrapante nos degraus,no Posto de Observação da cota 225,trecho I1. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227
202200197 | STE | 202100245 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202201 | 06/01/2022 07:40:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la fuente proboca subida y bajadas de tensión de forma intermitente en la UTR con lo cual genera perdida de información de los puntos supervizados. Código del material: 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Reemplazo de conversor LM7805. Placa multicapa dañada. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202200196 | STE | 202100336 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202201 | 06/01/2022 07:41:25 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A PRESENTA PERDIDA INTERMITENTE DE INFOMACIÓN DE LOS PUNTOS DE ENTRADAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓDIGO DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitores electrolíticos. Regrabado de memoria EEPROM. Calibración de entradas analógicas. Test en bancada por un día con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202200184 | STE |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202201 | 05/01/2022 23:18:36 | Realizar pintura do by-pass da válvula 01EF conforme padrão ITAIPU. EL. 92, eixo CD, U13. | OUO6 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202212 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202200183 | STE |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202201 | 05/01/2022 23:18:46 | Realizar pintura do by-pass da válvula 01EF conforme padrão ITAIPU. EL. 92, eixo CD, U14. | OUO6 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202212 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202200182 | STE |  | A019A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-09A)/CX VALV DIREC (CVD-09A) | 2348.009-7 | 202201 | 05/01/2022 22:59:30 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202212 | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 11 semanas.
202200181 | STE |  | A009A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-09)/CX VALV DIREC (CVD-09) | 2348.008-5 | 202201 | 05/01/2022 23:04:10 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Durante inspeção realizada no painel, placa de rede, chave CS3 e conexões à CPU, não foi encontrado defeito observável em nenhum dos componentes. Realizado acompanhamento do ponto durante o período de cinco semanas, não tendo ocorrido reincidência. Todos os alarmes de condição anormal ocorridos no período têm relação com outros serviços/manobras.
202200179 | STE |  | A006A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-06)/CX VALV DIREC (CVD-06) | 2348.005-0 | 202201 | 05/01/2022 23:04:33 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202208 | STALDER DIAZ IVAN | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 8 semanas.
202200167 | SPG | 202200014 | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202201 | 05/01/2022 16:39:31 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR O ESTADO/CONDIÇÃO DO MEDIDOR "UPD600 L2" QUE TEM APRESENTADO FALHAS DE COMUNICAÇÃO COM A REMOTA UTR-520-1. REFERENTE A SSA. 202200014. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228
202200166 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202201 | 05/01/2022 16:36:31 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202207 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste do relé térmico 49 do PWX para 120A. Realizado ensaio com aplicação de corrente 200% da corrente ajustada de 120A, simétrico, conforme IM.EQ.044 -R03. Tempo de atuação encontrado: 78 segundos.
202200165 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 06/01/2022 08:13:19 | Solicito reposição de estoque máximo nos depósitos DMME e DMCF do solvente limpa contato incolor 250/300ml código almoxarifado 612308. Material indisponível desde Setembro de 2021. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.9 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202202 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Material disponibilizado en DMME
202200164 | STE |  | A006M003 | QUADRO CLD-06 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.006-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:23 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste do relé para 10A e ensaio conforme IM.EQ.044 r03. Tempos de atuação observados a frio/a quente 56,13/26,20 segundos.
202200155 | AAD |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202201 | 06/01/2022 07:44:22 | Favor actualizar diseño 6006DC07436P correspondiente a la UTR 633 referente al cable F6X-0004 con referencia a la SSA 2010003062A y sus derivadas. | MEL4 | IEE3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202204 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SRA-IB-000003/2022 para actualizar diseño de la UTR633.
202200149 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.002-5 | 202201 | 05/01/2022 16:12:45 | Verificar problema de GPS em Estação de Sismologia de São Clemente, conforme anexo. Dados sendo recebidos com data errada. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Ocorreu roll over na data da antena GPS, sendo necessária substituição. Após troca, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Emitida SSA 202201822 para o laboratório para reparo do GPS original.
202200148 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202201 | 06/01/2022 11:09:12 | Execuar as alterações dos ganhos dos canais de frequência e potência do PSS em todas as unidades do setor de 50Hz necessárias para a realização do ensaio solicitado pela área de estudos elétricos (OPSE.DT), conforme a ata AR/OPS.DT/001/2022 em anexo. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Realizado los ensayos y registros conforme solicitado en la SSA, terminado los ensayos las alteraciones realizadas volvieron a la configuración original.
202200146 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202201 | 05/01/2022 15:53:01 | Solicitamos remoção de uma janela na sala de apoio de bobinadores da MEG1 e abertura de uma porta no local, conforme foto em anexo. Também solicitamos fechar as aberturas na parede onde estavam os antigos aparelhos de ar condicionados. contato com Diego, R.9555. | MEG1 | MCI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202202 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se retiro ventana y se realizo abertura de puerta.
202200145 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202201 | 06/01/2022 07:45:32 | Verificar problema em aparelho TMR Reserva da MEL 3 (Modelo Alcatel 8242 NS. RTF184302615). Aparelho não liga, mesmo com bateria carregada. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | O APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ UTILIZADO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES.
202200144 | STE |  | M044A004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSORIOS | 2388.001-9 | 202201 | 06/01/2022 07:45:54 | Verificar problema em rádio freewave (Modelo FGR2-PE Serial 841-6438), o aparelho liga mas não é possível se comunicar via ethernet e nem via serial. O rádio é o GATEWAY original da estação de sismologia de Santa Terezinha (fica localizado na central de sismologia). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA OK; CIRCUITOS DE ENTRADA/SAÍDA DE SINAL OK; DEFEITO NA PLACA PRINCIPAL; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POIS NÃO HÁ INFORMAÇÕES SOBRE O CIRCUITO E OS SEMICONDUTORES POSSUEM ENCAPSULAMENTO BGA; DAR BAIXA.
202200141 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202201 | 06/01/2022 08:13:48 | Verificar possibilidade de reparo ou substituição da pinça removível do miliamperímetro IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS. A articulação da pinça encontra-se quebrada. | MEG1 | ILA2 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encaixe da pinça do amperímetro está danificado, inviável reparo manual. Peça nova confeccionada via impressão 3D (202201788) Equipamento calibrado, dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202200140 | STE |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202201 | 06/01/2022 07:46:27 | Verificar/solucionar motivo por el cual el módulo WESDAC D20C con S/N: 540-162-002057 no establece comunicación con la estación maestra. Equipo sustituido en la SSA 202200074. Observación, código de material: 707462. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026915.
202200139 | STE | 202100548 | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202201 | 05/01/2022 15:01:21 | Solicitamos verificación de los niveles de almacenamiento para los materiales que fueron solicitados ser entregados a stock, entre los cuales figuran materiales no ACTIVADOS. En el caso de los materiales ACTIVOS exceden los niveles estipulados en el SAP. Dichos materiales estan catastrados en al LMR -LL24. | IMA0 | IEQ2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los materiales devueltos para stock son materiales de reserva utilizados en los cargadores de la casa de máquinas, presa principal y vertedero. Estos materiales ya no son fabricados en el mercado, por lo que solicito encaminar los materiales listados para stock y activar los códigos no activos. En cuanto a los materiales que superan los niveles estipulados, modificar la política de stock conforme archivo adjunto.
202200136 | STE |  | D044A005 | PAINEL DE ACESSO A REDE OPERATIVA - PARO | 3240.005-1 | 202201 | 05/01/2022 14:12:17 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el acompañamiento al personal de furnas durante el comisionamiento del tablero conforme a lo solicitado, realizados ensayos , con resultados satisfactorio.
202200135 | STE |  | D044A004 | PAINEL DE SINCRONISMO - PSINC | 3240.004-0 | 202201 | 05/01/2022 14:12:30 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar comissionamento
202200134 | STE |  | D044A003 | PAINEL DE CONTROLE MESTRE - 7ECE-M | 3240.003-8 | 202201 | 05/01/2022 14:12:57 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio.
202200132 | STE |  | D044A002 | PAINEL DE CONTROLE ALTERNADO - 5ECE-A | 3240.002-6 | 202201 | 05/01/2022 14:13:15 | Acompanhar Furnas e SEL na execução dos testes de comissionamento do SEP 765 kV. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Acompanhar ensaios de Furnas
202200125 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202201 | 05/01/2022 16:36:25 | IDENTIFICACAR VÁLVULA DO PURGADOR DE AR DO FILTRO CUNO FLO CONFORME PADRÃO. APLICAR CORREÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO NAS DEMAIS UNIDADES DO 50Hz. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202205 | WALDIR RINALDI | FOI FABRICADO UMA PLACA DE PVC, COLADA COM SELANTE PU NA PAREDE PROXIMO A VALVULA, E REALIZADO A IDENTIFICACAO SOBRE ELA, COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. OBS: O SERVIÇO FOI REALIZADO NAS UNIDADES DE 50HZ, U-01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08 E 9A E NAS UNIDADES DE 60HZ U-10; 11; 12 E 18A . |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200124 | SEE |  | E019A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL3 | 0190.039-0 | 202201 | 05/01/2022 11:09:56 | Verificar identificação dos disjuntores internos da seccionadora 53TL3. Identificar conforme modelo em anexo. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202228 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202200119 | STE |  | D044A001 | PAINEL DE CONTROLE PRINCIPAL - 5ECE-P | 3240.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:14:09 | Acompanhamento de Furnas e da SEL para execução de testes de comissionamento. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202202 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el apoyo correspondiente al comisionamiento del panel mencionado en conjunto con el fabricante(Personal de la SEL) y el personal de Furnas , donde se procedió a ensayar las inteconexión, con resultado satisfactorio.
202200115 | APG | 202100428 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202201 | 06/01/2022 17:31:33 | Confeccionar tampa em aço inox para nicho do guindaste Grove 02. Fotos de modelo em anexo. Obs: dimensões a serem verificadas no equipamento (responsável: Reginaldo ramal 3432) | MAM2 | MMU3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não
202200114 | STE |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202201 | 05/01/2022 14:15:04 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EAIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19011 (ver SDS-14422). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113767A E A PLANILHA 6370-83-19007 (SDS-14352) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202213 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Comissionado o painel conforme solicitado
202200113 | STE |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202201 | 05/01/2022 14:15:27 | [SEP 765 KV] EXECUTAR O COMISSIONAMENTO COMPLEMENTAR DO PAINEL 1EPIC CONSIDERANDO A SOLUÇÃO DA RNCSMDT-88 CONFORME OS ENSAIOS DA PLANILHA 6370-83-19012 (ver SDS-14421). ESTA SSA COMPLEMENTA A SSA 202113766A E A PLANILHA 6370-83-19008 (SDS-14347) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202202 | VANDERLEI TARTAS | Comissionado o painel conforme soliciado
202200098 | STE |  | P001B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.065-6 | 202201 | 04/01/2022 17:57:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAMPER DA U02 FASE "T" ESTA COM PROBLEMA NA RETENCAO, NAO PERMANECENDO ABERTO. | OUO5 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202205 | HUGO DAL MORO MEDINA | Foram realizadas a limpeza, lubrificação e ajustes no mecanismo de acionamento do dumper, o mesmo foi armado na posição "aberto". Equipamento liberado para operação. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202200097 | STE |  | A006D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.018-8 | 202201 | 04/01/2022 16:51:08 | Efetuar a inspeção, limpeza e instalação da bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) - As atividades deverão ocorrer no entre os dias 18 e 24/02/2021, sob supervisão do fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202210 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado desmontagem do motor e bomba 01 do tanque sem pressão para instalação da bomba de teste, porém devido à impossibilidade de o representante do fabricante comparecer em função do resultado positivo do seu teste de COVID, não foi possível inspecionar/revisar a bomba para instalação. Dessa forma, a bomba e o motor foram novamente instalados. O teste será realizado em outra unidade geradora.
202200095 | STE |  | B010D016 | MOTOR 60 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0138.009-5 | 202201 | 04/01/2022 16:52:12 | Solicitamos apoio para modificação temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação: 144 kW) no PD 3A 2022. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202208 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através de SSA derivada.
202200092 | STE |  | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 0145.009-3 | 202201 | 04/01/2022 16:53:04 | Efetuar a inspeção, limpeza e instalação da bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - As atividades deverão ocorrer no entre os dias 28/01 e 03/02/2021, sob supervisão do fabricante. Registrar fotos do componente após limpeza e durante a instalação na unidade hidráulica. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202206 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la inspecion limpieza e instalacion de la bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS441/80S11l (60 Hz) - Las atividades se llevaron a cabo entre los dias 28/01 e 03/02/2021, sobre supervision del fabricante. Se registro con fotos de los componentes pós limpieza y durante la instalacion en la unidad hidráulica.
202200090 | STE |  | A008B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.056-7 | 202201 | 05/01/2022 15:51:54 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57. FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202202 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202200081 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 04/01/2022 15:41:48 | Realizar pintura de tapas metálicas en el color padrón de las mismas. El servicio tiene como origen las siguientes SSA's 202109511A, 202111331A, 202114547A y 202113983A. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202208 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202200075 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202201 | 04/01/2022 13:47:01 | SE SOLICITA LA CONFECCION DE 20 CONJUNTOS (CHAPAS, FLEJES Y TORNILLOS) DE ACERO AL CARBONO DE 2 MM DE ESPESOR CONFORME PLANO EN ANEXO. LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS PARA ADAPTAR LA SUSTITUCION DE INDICADORES ANALOGICOS EN EL TABLERO GUS 1/2 DE LA CCR. REFERENCIAS SSAS:202114783A Y 201815888A (SMA). | MEL1 | MMU3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202205 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Confeccionado 20 conjuntos a partir de chapa de aço carbono de 2 mm de espessura, conforme desenho em anexo. Parte do trabalho executado no centro logístico da margem esquerda na maquina de corte a jato d'agua, e parte na caldeiraria da MMU3.
202200072 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:56 | Atualizar pontos no SCC correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na Base de Dados conforme solicitado (ver anexo de execução). Equipamento liberado para a operação.
202200071 | STE |  | K090A011 | MOTOBOMBA 60 HZ BWP-F33-007 AGUA POTAVEL | 0512.007-1 | 202201 | 05/01/2022 07:21:55 | DURANTE PREVENTIVA 1M, VERIFICAMOS QUE ACOPLAMENTO FLEXÍVEL DE MOTO-BOMBA, ENCONTRA-SE COM RESSECAMENTO, SENDO PASSÍVEL DE RUPTURA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA A TROCA DE FLEXIVEL. MONTAGEM E ENSAIOS. APÓS, LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202200070 | STE |  | A026A004 | QUADROS QCP-01/CCAP-01/SCAP-01 ALIMENTACAO COMP CAP-01 | 0153.001-1 | 202201 | 04/01/2022 10:12:42 | Solicitamos avaliação para a instalação de uma proteção acrílica no interior do painel QCP, mais especificamente na lateral esquerda frontal e na parte inferior frontal, visando evitar contato acidental com a parte energizada. Sugestão de melhoria extensível para os demais QCP´s. | OUO1 | MEG1 | CLEBER REIS EINHARDT | S1.2 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202206 | RONALDO PIMENTEL | Confeccionado proteção de policarbonato e montado sobre os pontos de conexão dos transformadores T4, T5 e barramento 460Vca, com a finalidade de "barreira" para evitar choque elétrico. Material utilizado foi sobra de outras melhorias. Fotos em anexo.
202200068 | APV |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202201 | 04/01/2022 09:44:01 | Reparación de cielo raso como así tambien de los muebles ubicados en la sala de reuniones central ubicado en el primer piso del Edificio de Producción conforme al pedido de la ENCC.DT. | MCI1 | MCI2 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202200067 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 04/01/2022 10:15:58 | Projeto arquitetônico 3D com detalhamento de suporte para fixação do dispositivo de medição acústica que será acoplado na embarcação Paranazão pertencente a OPSH.DT (Hidrologia de Campo). Contato JORGE LUIZ DE CASTRO - RAMAL 3863 | OSH1 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202207 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Execução de projeto conforme solicitação. Em anexo detalhamento do projeto.
202200066 | SEE | 202200056 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202201 | 04/01/2022 10:03:29 | Conforme solicitação indicada na SSA 202200056, em primeiro momento realizar a medição do tensionamento das correias e informar dados para análise. Em se comprovando a origem dos alarmes programar e realizar a substituição da base do compressor por base sobressalente. Solicitar medição de vibração do conjunto após substituição para verificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202206 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Verificado alinhamento e tensionamento inicial 21Hz. Realizada substituição da base do compressor 1, U13, por outra base oriunda do almoxarifado. Após a substituição, realizado alinhamento e tensionamento final 25Hz. Realizado ensaio no compressor. pressão entrada: 72 bar, pressão, saída: 75 bar, tempo pressurização: 199s. Pressão primeiro estagio do compressor: 2,1 bar, pressão segundo estagio compressor: 12,5 bar. Solicitado ensaio de vibração SSA 202201898 relatório em anexo.
202200062 | STE | 202100013 | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202201 | 04/01/2022 16:57:22 | Realizar la alteración en la velocidad del motor de elevación principal de modo a que quede igual al Puente Grúa N12 conforme SSA 202100013. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202201 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | REALIZADA ALTERAÇÕES NOS PARÂMETROS DO INVERSOR DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL PARA CORRESPONDER À PONTE N12: MAX FREQ: 60 -> 85 HZ. LIMIT FREQ SUP: 60 -: 85 HZ LIMIT FREQ INF: -60 -> -85HZ.
202200056 | ADM |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202201 | 04/01/2022 09:29:12 | Com base nos dados vibracionais coletados nas SSAs 202114854A/B/C e 202100115 (SAM-MA) ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação do motor de acionamento do compressor 1 do RV, evidenciada pela presença elevadas amplitudes em 1x rpm no espectro de envelope e pela oposição de fases entre os pés do motor @1x rpm. Avaliar a necessidade de reforçar a base. Observação: as elevadas amplitudes em 48 Hz não possuem correlação com as partes rotativas do equipamento. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ALYSON SOLTOVSKI | 202206 | ALYSON SOLTOVSKI | Avaliado os resultados, solicitado substituição da base do conjunto (SSA 202200066) para avaliar diferença nas medições de vibração.
202200042 | STE | 202100591 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 04/01/2022 09:21:15 | Solicitamos apoyo para atender solicitud conforme SSA 202100591, ver anexo en dicha SSA. | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202204 | CARLOS RONEI ORTIZ | A condição de silenciar alarme a partir de uma única UI já era condição configurada e consolidada no Sistema, em consenso entre as áreas. Abrir ticket através do contrato de manutenção com o fabricante para restabelecimento da função.
202200038 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202201 | 03/01/2022 14:54:31 | Solicitamos pintura na cor amarelo, do dispositivo de acamar escovas, utilizados nas manutenções preventivas das UGs. Obs.: dispositivo confeccionado em nylon na impressora 3D. contato com Valdecir R. 9539 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202200037 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202201 | 03/01/2022 14:11:33 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirados os dados da memória de massa e disponibilizado ao solicitante. dados em anexo a esta ssa. Realizado também a atualização da agenda do medidor. Instrumento liberado para uso.
202200036 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202201 | 03/01/2022 14:11:20 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na manhã do dia 01 de fevereiro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Retirados os dados da memória de massa e disponibilizado ao solicitante. dados em anexo a esta ssa. Realizado também a atualização da agenda do medidor. Instrumento liberado para uso.
202200033 | APG |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202201 | 03/01/2022 15:39:33 | Solicito actualización de los diseños "6459-DC-15262 QDCC-2 Funcional 1 y 6459-DC-15264 QDCC-2 Funcional 3" referente a la SSA 202100027 sobre retiro de los cabos de los disjuntores que alimentaban los antiguos cargadores C1 e C2, incluir los diseños actualizados en el archivo técnico. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202200027 | STE | 202100368 | T023A013 | PAINEL TAC 642 | 0633.033-9 | 202201 | 04/01/2022 09:35:35 | Solicitamos reparo del carton 6EV5000-1BC con codigo de material 542563, referente a alimentação dos relés de interposição de alarmes do GUS-11, localizado no TAC 642. O cartão apresentou falha intermitente durante testes no GUS-11; No momento de retirada do cartão do circuito, houve rompimento do dispositivo para sacar o cartão e da alavanca para desligar o micro disjuntor a1. Ref. SSA 202100240. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. La llave del micro disyuntor roto. Sin condiciones de reparar. Dar baja
202200025 | AAT | 202100581 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:20:54 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100581 referente a la inconsistencia de la lógica de reset de alarmas en el IHM de la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Aguardando solucion por parte de contratista Rieder a la RNCSMDT-94
202200024 | STE | 202100580 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:36 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100580 referente a la inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue implementada solucion tecnica propuesta por Rieder en AR-SMI.DT-0004.2022 para solucionar inconsistencia en la calidad de los puntos analógicos de la ETA.
202200023 | STE | 202100575 | M075A006 | GATEWAY GW1 ETA-01 | 3294.001-8 | 202201 | 04/01/2022 09:20:20 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100575 referente a la falla en el sincronismo de los GW y PLC de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Sincronismo ejecutado por Rieder en los Gateways de la ETA1 mediante protocolo IEC 60870-5-104.
202200021 | STE | 202100568 | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 04/01/2022 09:20:05 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100568 referente a la falla de comandos desde el SCADA para la ETA-1 | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado problema de falla de comandos de la ETA desde el SCADA mediante configuraciones por parte de Rieder en el PLC y GW ETA1.
202200020 | STE | 202100567 | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202201 | 04/01/2022 09:19:49 | Favor emitir evento para realizar seguimiento del problema descrito en SSA 202100567 referente a la incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA | MEL4 | IEE3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202208 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuracion de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repeticion del ensayo punto a punto para confirmacion.
202200018 | STE | 202100592 | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 202201 | 03/01/2022 07:39:18 | Verificar, em conjunto com a SSA 202100592, o circuito de força do motor da bomba BDR-F12-001, devido ao disparo do disjuntor no QQ-02. | MEG2 | MEG2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202201 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado avaria na isolação da fase "R" (dentro da caixa de conexões) do motor BDR-F12-001. Retirado isolação defeituosa e realizado nova isolação. Medições: Resistencia de isolação abc/Terra = 323 MOHMs, Vab=460v / Vac=461v / Vbc=461v, Ia=98a / Ib=99,7a / Ic=101,5a e In=120a.
202200013 | STE |  | E018E012 | PROTEC. FALHA DISJUNTOR 43TL2 - IED 3BFT2L2PP3 - 7VK6115 | 2285.006-6 | 202152 | 02/01/2022 18:34:15 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "43TL2 PP IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Realizada verificación de log de eventos sin encontrar anormalidades en la fecha referida. Equipo en condiciones normales de uso.
202200012 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202152 | 02/01/2022 18:35:03 | VERIFICAR ACIONAMENTO NO SCC DO ALARME "ACY2 PA IED FALLA COMUNIC", COM POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Verificado Log de eventos sin encontrar anormalidades en la fecha referida. Equipo en condiciones normales de uso.
202200002 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202152 | 01/01/2022 06:02:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o ventilador da fonte 002CE encontra-se parado com a fonte em serviço. | OUO6 | MEL1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202205 | GONZALEZ RODAS RICARDO | sustituido fuente conversora 02CE y verificado correcto funcionamiento. Emitida SSA 202201548 para IMA0 |  | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202100592 | STE |  | J021A001 | QUADRO QQ-02 | 0268.002-5 | 202152 | 31/12/2021 03:30:19 | Verificar/solucionar disparo do disjuntor 52.10 (bomba 01 do CQ-02), 2s após a partida da bomba. | OUO5 | MEG2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202201 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada falla en la aislacion de la conexion electrica del motor BDR-F12-001 causando el disparo del DISJ 52.10, Problema solucionado dentro de la SSA 202200018. Cuadro dejado sin alarmas y en condiciones normales del operacion.
202100590 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202152 | 30/12/2021 21:37:40 | Encontrado VVT-0414 com as correias rompidas. | OUO5 | MAM3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 2 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202206 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0414. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202100583 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202201 | 03/01/2022 07:42:29 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 579262. SSA 202202726, SSA 202202728, SSA 202202729, SSA 202202731 e modificação do desenho na SSA 202202428
202100582 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202201 | 03/01/2022 07:46:18 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada retirada dos transdutores conforme anexo e enviados para laboratório para converter em estoque para reposição do modelo 96V de CM: 509019. SSA 202202732, SSA 202202733, SSA 202202734 e modificação do desenho na SSA 202202427
202100579 | APG |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 30/12/2021 14:13:18 | Solicito Parecer Técnico referente a falta de item de reposição para o relé de sobretensão posição 59-B do painel QDC. (Modelo atual Pextron 48Vcc PEL-H). Referente ao problema atendido na SSA202100493. Solicitamos também a inclusão na LMR168. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202100578 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202201 | 03/01/2022 07:46:47 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026868 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026869 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202536 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202100576 | STE |  | E005G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-03 | 0213.003-3 | 202201 | 03/01/2022 07:48:08 | RETIRAR TRANSDUTORES E COMPONENTES DESATIVADOS, CONVERTER EM SOBRESSALENTES, E INCLUIR EM ESTOQUE CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202207 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO OS MEDIDORES 96RA E 96RB, AS CHAVES 96RSA E 96RSB E O DISJUNTOR 72CB-85. MATERIAIS ENVIADOS AO ALMOXAFADO COM A DM 70026866 REGISTRADORES (CM 548715) E DM 70026867 CHAVES (CM 146706); O DISJUNTOR RETIRADO FICARÁ EM RESERVA LOCAL DA MEL1. FOI EMITIDA SSA 202202475 PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS.
202100572 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 30/12/2021 15:54:45 | SOLICITO SERVIÇO DE LETRISTA PARA SUBSTITUIR A IDENTIFICAÇÃO DO CARRO BANCADA BP: 707153 PARA "SMMG.DT - MEG1 / JOÃO RICARDO / RAMAL: 4947". CONTATO COM JOÃO RAMAL 4947. | MEG1 | MCI4 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202100568 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202152 | 30/12/2021 09:25:44 | Los comandos para el sistema ETA fallan al ser enviados desde el SCADA. Fue emitido el Evento 002 para atender el problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Finalizada la espera de SSA derivada. Referencia: - Item 3.5 de la planilla de comisionamiento 51008319308P. - SSA 202111032A Sistema antiguo
202100567 | STE |  | T016A001 | ESTACAO CCR ETA01 | 3295.001-2 | 202152 | 30/12/2021 09:25:29 | Los descriptivos y niveles de alarma de todos los puntos de las IHMs se encuentran incorrectos. Fue emitido el Evento 001 para corrección del problema | MEL4 | MEL4 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202206 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue solucionado el problema de incongruencia de los descriptivos y niveles de alarma en el IHM de la ETA mediante configuración de los descriptivos de la IHM igual a los asignados en el SCADA y repetición del ensayo punto a punto para confirmación (se anexa planilla con puntos ensayados) Ref: - Item 3.8 de la planilla de comisionamiento 51008319308P - Referencia: SSA 202111032A Sistema antiguo
202100554 | STE |  | S098R001 | BARRAS ESTATORICAS | 1419.001-1 | 202201 | 04/01/2022 07:04:06 | Finalizar SSP 20214506A que foi parcialmente executada devido a reforma da área de armazenagem das barras estatóricas e priorização de outras atividades como troca de resina das unidades U05 e U04 após semana 202148. Atividades deverão ser finalizadas até final de fevereiro de 2022. | MMU1 | MMU1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | ROBERSON ELIAS | 202206 | ZARZA MARCO ANTONIO | Realizada a manutenção das barras estatóricas reservas conforme IM.ME.0014.R00 nos cinco containers restantes.
202100546 | STE | 202100437 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 16:58:01 | SOLICITO REPARO DO BORNE DE TENSÃO CONFORME SSA MATRIZ DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3817. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Borneras de cables de prueba se encuentran con defecto (rotos). derivada abierta a ILA3 para fabricación de pieza a través de impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100545 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202152 | 29/12/2021 14:25:18 | Durante el atendimiento de la SSA:202100179 fue verificado disco desajustado del pino de bloqueo, por tal motivo no se enciende la lampara de bloqueo. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202100543 | SAS |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202152 | 29/12/2021 11:07:26 | Solicitamos fabricação de 30 plataformas de madeira, de aproximadamente 1m x 1m (largura x comprimento) e 20mm de espessura, para serem utilizadas nas prateleiras de apoio das sala da MEG1 U11 e U06 cota 108, contato com Valdecir. Ramal 9539. Obs.: necessário realizar a medição no local para eventuais ajustes. | MEG1 | MCI2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202206 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Corte y lijado de chapa de compensado de 20mm de espesor en medidas de, 92cm x 92cm.
202100540 | STE | 202100475 | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202152 | 29/12/2021 11:07:11 | CONFECCIONAR, EM CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, 05 UN DE CHAPA PARA ADAPTAÇÃO DE COMPRESSOR HERMÉTICO 7.5TR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO, CONFORME DIMENSÕES DO CROQUI ANEXO. | MAM3 | MMU3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202203 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizada Usinagem conforme solicitado
202100539 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 29/12/2021 10:18:35 | Confeccionar peça e arruela para reparo do carro bancada BP:707153 conforme modelo deixado com o Sr Charles. | MEG1 | MMU3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado arruela lisa e arruela com encaixe cônico para alojar parafuso alem M10 conforme amostra fornecida pelo emitente.
202100537 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 29/12/2021 10:25:26 | Confeccionar assento de vedação para as 5 válvulas tipo agulha de 1/4, e se necessário realizar possíveis reparos. Obs: Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Retificado assento de vedacao da valvula agulha 1/4.
202100535 | STE |  | A008D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.046-4 | 202152 | 29/12/2021 04:13:15 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO NA TUBULAÇÃO ENTRE O TANQUE AR/ÓLEO E VÁLVULA 16, REGULADOR DE VELOCIDADE, U08. VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202202 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado a substituição do tampão por outro que possuía uma área de vedação maior, posteriormente foi pressurizado o sistema e não ocorreu perda de óleo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100530 | STE |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202152 | 28/12/2021 15:47:12 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A. Solicitamos providenciar la fabricación de 4 ventanas de inspección conforme anexo, utilizar materiales detallados en diseño. Fabricar tornillos de fijación M12 con mat cod. 158631 y soldar en marco inferior en la disposición mostrada en la imagen en anexo. Posteriormente instalar dichas ventanas en la fase B del lado de neutro (2 superiores y 2 inferiores). NOTA: MMU1 emitirá una SSA derivada a MMU3 p/ la fabricación de las 4 ventanas de inspección- | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202211 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE REALIZADA LA SUSTITUCIÓN 4 VENTANAS DE INSPECCIÓN FABRICADAS POR MMU3 CONFORME DISEÑO. DOS VENTANAS SUPERIORES Y DOS VENTANAS INFERIORES DE LA FASE B DEL NEUTRO, SATISFACIENDO LA SSA 202001989A. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, ONDE A SSA FOI VINCULADA DURANTE A EMISSÃO DA MESMA.
202100529 | SPG |  | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202152 | 28/12/2021 15:47:31 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202230
202100528 | SPG |  | N021A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:41 | Verificar a possibilidade e substituir, se possível, atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. Caso contrário, derivar SSA para IME2 para elaboração de novo projeto. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229
202100527 | SPG |  | N025A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202152 | 28/12/2021 15:47:51 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202230
202100526 | SPG |  | N024A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202152 | 28/12/2021 15:47:57 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229
202100525 | SPG |  | N023A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.021-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:05 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229
202100524 | SPG |  | N022A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.020-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:12 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229
202100523 | SPG |  | N018A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.018-9 | 202152 | 28/12/2021 15:48:25 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202230
202100522 | SPG |  | N017A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.017-0 | 202152 | 28/12/2021 15:48:32 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202229
202100521 | SPG |  | N016A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.016-2 | 202152 | 28/12/2021 15:48:40 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202228
202100520 | SPG |  | N015A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.015-4 | 202152 | 28/12/2021 15:48:49 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202227
202100519 | ADM |  | N011A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202152 | 28/12/2021 15:48:57 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202219 | ISAIAS LUIS | Instalado novo sistema esticador do cabo limitador de velocidade. Fabricação conforme SSAs derivadas.
202100518 | ADM |  | N010A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202152 | 28/12/2021 15:49:05 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202221 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante. Executado com apoio da empresa contratada OTIS.
202100517 | SEE |  | N009A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.009-0 | 202152 | 28/12/2021 15:49:15 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202224 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS.
202100516 | SEE |  | N008A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202152 | 28/12/2021 15:49:24 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202223 | ISAIAS LUIS
202100515 | SEE |  | N007A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202152 | 28/12/2021 15:49:31 | Substituir atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante, conforme projeto anexo. | IME3 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS LUIS | 202222 | ISAIAS LUIS | Substituído atual sistema esticador do cabo do limitador de velocidade pelo novo com sistema deslizante conforme projeto ema anexo. Executado com apoio da empresa contratada OTIS.
202100510 | STE | 202100499 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202152 | 30/12/2021 15:31:42 | Reparar aparelho de TMR modelo G355, com ramal 9177 e número de série P100100501111. Alto-falante de campainha/viva-voz inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do autofalante viva-voz; limpeza interna da placa e periféricos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100508 | SEE |  | A009L009 | MEDICAO | 0052.011-0 | 202152 | 28/12/2021 12:28:49 | Verificar motivo pelo qual o ponto 26 (zapata 5 do MC) do intrumento 43TI1 indica valor discrepante em relação ao ponto 1 (zapata 13). Verificado discrepancia em relação ao SCADA e GGB. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202201 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Realizada inspeção na Chave Comutadora 26TI1, não encontrando nenhuma anomalia. Verificamos os valores de resistência do PT-100, referente as Sapatas 5 e 13 dos MC, onde foi constatado uma discrepância entre eles. Emitimos uma SSA Derivada 202201307 para a MEG1 (Painel CG), para solucionar essa discrepância. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100494 | STE |  | K094A007 | TUB/VALV/ACES DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202152 | 28/12/2021 03:29:23 | Realizar pintura das valvulas localizadas na elevacao 92 da U11 e elevacao 98 da U10 conforme anexos. | OUO6 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202212 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100489 | APG | 202100295 | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202152 | 27/12/2021 16:35:19 | Dispor no almoxarifado, incluir na LMR e criar política de estoque para as fechaduras utilizadas nos painéis QDCC (também se aplica a CGCA e CM3 e CM4), pois em atendimento à SSA 202100295, verificada a necessidade de substituição da fechadura do painel, porém não há nenhum modelo similar no almoxarifado. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202100485 | STE | 202100164 | B017J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-17 | 0127.111-3 | 202152 | 27/12/2021 15:34:58 | FABRICAR EM AÇO AISI-410 03UN DE PARAFUSOS DE REGULAGEM/ARTICULAÇÃO DOS BRAÇOS DE ALAVANCA DAS VÁLVULAS BOIAS DO RWR. DESENHO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado rosca m14 em uma das extremidades de 3 tirantes M20 de inox e solda de porca M20 na outra extremidade.
202100481 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 11:27:46 | Durante PD 3S, UN 14, em procedimento de abertura da tampa do tanque de expansão do servo, observado a necessidade de melhorias na estabilidade (pontos de apoio) da gaiola de manutenção. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EDSON KIRIENCO | 202230
202100472 | STE | 202100367 | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202152 | 27/12/2021 09:03:54 | DEVIDO A CORRENTE MENOR DO NOVO MOTOR VALV 1 AERAÇÃO, SUBST. DISJUNTOR Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO C/ IN=0,5A E PROTEÇÃO TERMOMAG. E ELIMINAR RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUXILIAR F1X. AJUSTAR PROT. TÉRMICA EM 0,5 A. CONFORME JÁ EXECUTADO NA SSA 201908848B. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO DISJ. Q1 (GAVETA 1.6) POR MODELO SIEMENS 3RV2021-0FA10 COD. 716765 E INSTALADOS BLOCOS AUX. 3RV2921-1M COD.716766 E 3RV2901-1A COD. 716767. ELIMINADO RELÉ TÉRMICO F1 E RÉLÉ AUX. F1X.PROT. TÉRMICA AJUSTADA EM 0,5A. REALIZADOS ENSAIOS FUNC. EMITIDA SSA 20/13515A P/ ATUAL. DES. E SDS 13400 P/ ATUAL. LMR. EM ANEXO ENSAIO DO DISJ. DM: 70026633/70026634
202100462 | STE |  | M040B001 | PAINEL SOPHO 60HZ | 2983.019-3 | 202151 | 24/12/2021 14:16:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual no pueden realizarse llamadas desde consolas telefónicas y TMR´s. Obs.: Linea hotline funcionando. | OUO6 | MEL3 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Urgente | Programável 2 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202152 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado falla en archivo de licencia, realizada corrección por el fabricante el día 27/12. ver informe anexo. Ejecutado con AT del comisionamiento |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202100451 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202151 | 23/12/2021 16:17:22 | Durante rotina mensal identificado presença de óleo no tanque de expansão do servomotor da comporta de serviço da Tomada D' Água. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido la VR7 por una nueva retirada de almacén
202100444 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 07:30:06 | Soldar parafuso suporte no disco alvo circular de aço carbono que será montado no shaker excitador de vibrações. Serviço atendido pelo Sr. Mauro. | ILA1 | MMU3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | ACOSTA MAURO | Foi realizada a solda do paafuso
202100443 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:05:49 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026759.
202100442 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 28/12/2021 16:04:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202200305, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026609
202100436 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202152 | 27/12/2021 15:08:10 | Verificar/solucionar el soporte de la manija de acceso C46 ubicada en la cota 144 aguas arriba frente a la unidad 15 en la caseta en donde se alojan los transformadores (TA yTB). | MEL4 | MCI2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reforzamiento de tirador con instalación de planchuelas de aluminio.
202100432 | STE | 202100411 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202152 | 28/12/2021 10:41:54 | Verificar/reparar aparelho TMR ramal 9129, modelo 8242 ns. RTF183502221, do usuário Alberto Villar. Aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202201 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100429 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 15:46:22 | Confecção de projeto e de dispositivo para aplicação de lubrificante tipo GBA em cabos de aço de elevação das Pontes e Pórticos Rolantes. Qtd : 02 unidades | MAM2 | ILA3 | EVERTON JONI MACHADO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202204 | VALDINEI PEREIRA RAMOS
202100424 | AAT | 202100401 | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 27/12/2021 15:07:40 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EAIC (CHANNEL 83 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitida a RNCSMDT-88.
202100423 | AAT | 202100403 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202152 | 27/12/2021 15:07:14 | SOLICITO APOIO PARA AVALIAR DELAY NA ATUAÇÃO DOS PONTOS REFERENTE A REMOTA 1EPIC (CHANNEL 82 DO SCADA) DO SISTEMA SEP765KV, PERCEBIDO DURANTE O COMISSIONAMENTO DO SISTEMA. VERIFICAR ANEXO. | MEL4 | IEE1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202203 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Emitida a RNC RNCSMDT-88.
202100414 | STE | 202100157 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202152 | 27/12/2021 07:32:46 | Solicitamos sua análise quanto ao funcionamento do CB07. Após inspeção termográfica e medição de corrente, verificou-se que os SCR1 e SCR2 apresentaram correntes de 58A e 59A, enquanto o SCR3 e o fusível FC3 (fase C) apresentavam 0 A (sem corrente). Segue arquivo anexo. | ILA1 | IEQ2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202219 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363.
202100411 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202151 | 23/12/2021 09:27:58 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TMR 9129 SE ENCUENTRA INOPERANTE (NO ENCIENDE). USUARIO: ALBERTO VILLAR. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202100403 | AIM |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202151 | 23/12/2021 08:25:28 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | DANILO NADAL | REALIZADA A CORREÇÃO DO DELAY APRESENTADO DURANTE O COMISSIONAMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DO HARDWARE NO SEGUNDO PERÍODO DE COMISSIONAMENTO (CONFORME ATA EM ANEXO). APÓS A SUBSTITUIÇÃO FORAM REALIZADOS NOVOS TESTES, COMPROVANDO DE QUE O DELAY AGORA ESTÁ ACEITÁVEL (VER ANEXO DO TEMPOS).
202100401 | AIM |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202151 | 23/12/2021 08:25:45 | Verificar motivo pelo qual que durante o comissionamento do sistema SEP765kV, foi percebida delay de quase 2 minutos para acionamento no SCADA quando forçado pontos desde as remotas 1EPIC (canal 82) e 1EAIC (canal 83). Verificar anexo. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202151 | DANILO NADAL | REALIZADA A CORREÇÃO DO DELAY APRESENTADO DURANTE O COMISSIONAMENTO COM A SUBSTITUIÇÃO DO HARDWARE NO SEGUNDO PERÍODO DE COMISSIONAMENTO (CONFORME ATA EM ANEXO). APÓS A SUBSTITUIÇÃO FORAM REALIZADOS NOVOS TESTES, COMPROVANDO DE QUE O DELAY AGORA ESTÁ ACEITÁVEL (VER ANEXO DO TEMPOS).
202100397 | APG |  | A033A016 | CAMARA DE ESTOCAGEM F35/36 | 0564.012-1 | 202152 | 27/12/2021 15:48:14 | Realizar proteção anticorrosiva nas tampas do nicho de estocagem das comportas ensecadeiras. Localização: cota 225 na barragem, ao lado da tomada de agua da unidade U16. Cor Cinza Ral 7035. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202100394 | APG |  | A033A015 | CAMARA DE ESTOCAGEM E5/6 | 0564.005-9 | 202152 | 27/12/2021 15:47:44 | Realizar proteção anticorrosiva nas tampas do nicho de estocagem das comportas ensecadeiras. Localização: cota 225 na barragem, ao lado da tomada de agua da unidade U01. Cor Cinza Ral 7035. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202100392 | STE |  | B010A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.024-7 | 202152 | 29/12/2021 07:46:34 | EFETUAR RECORTE DO FLANGE DA B2 DO PAP, CONFECÇÃO DE UM NOVO FLANGE COM ESPESSURA 6MM MAIOR DO QUE O RETIRADO E AJUSTE DA DISTÂNCIA ENTRE FLANGES (130MM) P/ A MONTAGEM DA JUNTA DE EXPANSÃO, EM APOIO A SSA 2021/00451A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202204 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Efetuado usinagem no flange conforme anexo.
202100390 | STE |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202151 | 23/12/2021 05:50:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DO CIRCUITO DE PARTIDA PNEUMÁTICA DA MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702. VER ANEXO. | OUO7 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202204 | FABIANO SOARES GARCIA | Realizado inspeção e verificado vazamento pelos flanges do diafragma da redutora de pressão. Isolado sistema e realizado o devido reaperto dos parafusos de fixação. Pressurizado sistema e verificado que não ocorre vazamentos. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100388 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202151 | 23/12/2021 02:56:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESSÃO DE SAÍDA DO CUNO-FLO INDICANDO 15,8kgf/cm3. PRESSÃO NA ENTRADA INDICANDO 12,2kgf/cm3. | OUO5 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202207 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | ANORMALIDADE EXECUTADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202114208A. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100371 | STE |  | K079B026 | QUADRO TCSH-KE04 | 3201.014-1 | 202151 | 23/12/2021 10:17:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ DISCREPÂNCIA DE 0,3m NOS CONTROLADORES DIGITAIS DO RESPECTIVO PAINÉL. | OUO2 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202201 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado nível de água do poço com fita métrica e encontrado 2,67m e nos indicadores encontrado 71AI 2,7m e 71BI 2,4m. Foi reposicionada a sonda 71B e realizada nova medição encontrando: fita métrica 3,44m; 71AI 3,4m; 71BI 3,4m. Normalizando a indicação de nível do poço. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100370 | STE |  | K077B004 | BOMBA BIN-1404 | 0260.019-6 | 202151 | 23/12/2021 10:18:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MANÔMETRO DA RESPECTIVA BOMBA ESTÁ INDICANDO FUNDO DE ESCALA QUANDO ESTÁ EM OPERAÇÃO E SEM ESCALA COM A BOMBA PARADA. | OUO2 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202152 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de Manometro por un manometro nuevo y calibrado. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100367 | STE | 202100338 | B010B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.012-1 | 202151 | 23/12/2021 14:59:30 | Solicito apoio para desconexão/conexão do motor da válvula V1, durante PD 3A da U10, conforme PUG 2022, para substituição por modelo novo, proveniente do almoxarifado e modificação da proteção elétrica no painel UMCC, como já executado na UG-07 com SSA 201908848B. | MMU2 | MEG1 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | THOBIAS DANIEL | 202204 | THOBIAS DANIEL | Realizado apoio na desconexão e, após a substituição do motor pela MMU, reconexão do motor da válvula V1. Valores de resistência ôhmica das bobinas de 84,2 ohms, Megger = >100Gohms, Temperatura = 30ºC, % R.H= 69,1%, ib3830. Realizado ensaios funcionais com correto funcionamento. IA= 0,3A IB= 0,3A, IC= 0,3A IN=0,48A. VAB= 468V, VBC=468V, VCA 471V AT 202200724
202100365 | APG |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202151 | 23/12/2021 07:57:15 | ATUALIZAR DESENHO; 6459- DC-0338-P-R5 ; 6459- DC-G9600-E-R0, CONFORME ANEXO, REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO PAINEL QDC., E GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUAL.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não
202100364 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 23/12/2021 07:58:00 | Solicito atualização dos desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E, onde foi modificada a antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1. Desenhos em anexo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não
202100355 | STE | 202100178 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:40 | Constatado que TMR RAMAL 9194 apresenta desligamento intermitente, mesmo tendo carga de bateria (MODELO NEC G566 NS. 0003804300289). O aparelho é do colaborador CLÁUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA SMMG.DT. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202100352 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 15:06:12 | Devido a duplicação de códigos para o mesmo material, solicitamos a unificação dos códigos de estoque 609773 e 703896; deixando apenas o ativo 609773. | IEQ3 | IMA0 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202206 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Debido a la duplicación de códigos fue saneado el cód. 703896 (desactivado) y transferido los saldos (14un) al cód. 609773.
202100341 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202151 | 22/12/2021 11:42:53 | Acesso/Leitora C46 – U15 – Cota 144 . Porta não está travando, necessidade de manutenção no mecanismo de travamento. É possível o acesso sem utilizar o referido crachá. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Urgente | Programável 2 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202151 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado el acceso junto con la lectora magnética y el boton de accionamiento funcionando correctamente sin registrar anomalias.
202100339 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 13:15:51 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA INSTALACIÓN DE 5 FICHA MACHO PARA LOS APAREJOS ELÉCTRICOS DE 400 KG. OBS: MATERIAL ENTREGUE A COLABORADOR APONTE, OFICINA ELÉTRICA. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO EL EQUIPO SE PROCEDIO A LA VERIFICACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS RESPECTIVOS PLUG DE CONEXIÓN , PROVEIDOS POR EL EMITENTE TAMBIEN SE PROCEDIÓ A REALIZAR ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS, QUEDANDO EL EQUIPO EN CONDICIONES DE SERVICIO.
202100338 | STE |  | B010B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.012-1 | 202151 | 22/12/2021 10:33:44 | Realizar substituição de motor da válvula V1 do sistema de aeração axial, por nova, disponível no almoxarifado, durante PD 3A da U10, conforme PUG 2022, com intuito de avaliação de compatibilidade mecânica. | MMU2 | MMU2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202204 | ALEXANDRE BUZANELLO | FOI SUBSTITUIDO O MOTOR DA VALVULA V1 DO SISTEMA DE AERAÇÃO AXIAL E REALIZADO ENSAIOS PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. O EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202100337 | STE |  | S098L002 | MOTORES 60 Hz | 0138.015-0 | 202151 | 22/12/2021 10:12:09 | Solicito realizar faceamento em flange motor das bombas de pressurização do RV após soldagem (vide SSA 202115112A no antigo sistema SMA). Fernando Ciente. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | La tapa del motor se encontraba quebrada, realizado proceso de soldadura, montaje en el torno, centrado y refrentado.
202100329 | AAT |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202151 | 22/12/2021 13:38:29 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE DE 14W DAS SALAS DE DESPACHO DE CARGA E CCR POR NOVAS DE TECNOLOGIA LED. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202207 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1294 para la adquisición y codificación de las lámparas tubo LED tipo T5.
202100328 | STE |  | T021C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.002-5 | 202151 | 23/12/2021 09:32:54 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202108163A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202219 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue actualizado diseño mediante SRA-IB-000096/2022, adjunto se encuentran los documentos actualizados que ya están en el sistema SAT-edms.
202100322 | STE |  | B014K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-14 | 0127.053-2 | 202151 | 21/12/2021 17:15:53 | REALIZAR PINTURA CONFORME PADRÃO NA VÁLVULA M14 29AF E TUBULAÇÃO ADJACENTE. | OUO6 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202212 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor vermelho 5r4/14 na válvula e ral 6019 na tubulação. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100319 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202151 | 22/12/2021 14:57:18 | Solicitamos apoio para realizar corte e chanfro em 24un de parafusos 1.1/2" de fixação da válvula 24" marca RTS. 20 parafusos devem ter comprimento útil de 210mm +- 0,5mm, e 04 parafusos devem ter comprimento útil de 195mm +-0,5mm. Material necessário para substituição da válvula 24" (02SF) conforme SSA:202007568A (SMA). Parafusos entregue na oficina mecânica. | MAM1 | MMU3 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizada Usinagem nos parafusos conforme solicitado na SSA.
202100318 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 16:43:34 | Gerar próxima base de dados com opção de "gerar mensagens de alarme" (SAMITA) a fim de alterar classe/prioridade/categoria da mensagem “USER on console CONSOLE ( XX) has restricted Personal AOR”, conforme relatado na SSA 202114622A (SMA antigo). Script samita.sqs já foi ajustado e disponibilizado na área de geração da base. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la implementación de archivos SAMITA en fecha 13-01-2022 (DB4) Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100317 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202151 | 22/12/2021 14:59:19 | Solicitamos apoio para realizar desbaste em carretel de adaptação 24". Carretel deve possuir espessura de 80mm +-0,5mm Carretel necessário para instalação de válvula marca RTS conforme SSA:202007568A (SMA). Carretel entregue na oficina mecânica. | MAM1 | MMU3 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Instalada placa de 4 castanhas no torno, executada usinagem conforme solicitado e placa de 4 castanhas utilizada em outras atividades de usinagem no pd da U08.
202100316 | STE |  | A008M003 | QUADRO CLD-08 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.010-8 | 202151 | 22/12/2021 07:33:55 | Para melhorar a proteção da motobomba 2 de drenagem da marca Flygt (In = 9,5 A e FS = 1), reajustar o relé térmico tr1 para 10 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE3080-R3 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202203 | ESPINOZA BORBA ABEL | Reajustado relé térmico TR1 a 10 A (valor mínimo de ajuste) conforme solicitado. Realizado ensayo de aplicación simétrica de corriente resultado los siguientes valores: Actuación en 200% de In = 18,32 segundos; actuación en 300% de In=12,21 segundos. Especificaciones del relé: Marca: Telemecanique; Mod. LR1-D12316.
202100315 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202151 | 22/12/2021 07:46:58 | Para melhorar a proteção do motor 2 da marca Siemens (In = 114 A e FS = 1), reajustar o relé térmico 49 do PWX para 120 A (mínimo da faixa). Ensaiar o relé após o reajuste. Ordem de ajuste OAGE1039-R14 revisada anexa. Referência: Parecer técnico 62106719539P. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202202 | RONALDO PIMENTEL | Reajustado relê 49 para 120A, realizado ensaio simétrico em 200% com atuação em 111,5 segundos. Dados de placa In= 114A, fs 1, Vn= 460V. Durante ensaios funcionais 3s observado funcionamento normal.
202100306 | AAT |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202151 | 22/12/2021 13:39:01 | Atualizar e dispor no arquivo técnico desenho 6701-DC-07008 referente a instalação de descargas automáticas no banheiro do segundo piso do edifício de produção. Serviço executado com a SSA: 202007149A. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño no disponible para emisión de SRA. Aguardar conclusión de la SRA-IB-000328/2021 por parte de la ENEE.DT
202100300 | STE |  | P021A003 | QUADRO KG-28 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.001-4 | 202151 | 21/12/2021 15:49:30 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LED DE INDICAÇÃO “EM SERVIÇO” DO PDAC -1001 ENCONTRA-SE APAGADO, COM O MESMO ESTANDO EM CONECTADO. | OUO2 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202152 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado cabo suelto en porta led, realizada reconexión del mismo y verificado funcionamiento del mismo. Entregado equipo en condiciones normales de operación. | GIO | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202100299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 21/12/2021 13:59:48 | solicitamos apoyo para la conexión (ENCHUFE IND MACH 3P+T 380/440V 32A 6H) en el aparejo eléctrico instalado en el pórtico ubicado en la elevación 144 entre la unidad 8 y 9 | MMU2 | MMU3 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | CONFECCIONADO CABO CON TERMINALES Y ENCHUFE MACHO 3PT11H, REALIZADO CONEXIÓN Y PRUEBA DEL EQUIPO,
202100298 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202151 | 21/12/2021 14:19:54 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113661B) | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizadas las pruebas funcionales en los higrostatos y ajustados conforme lo solicitado. Higrostato T91: Actuación: 47% H.R. Desactuación: 38% H.R. Higrostato T92: Actuación: 49% H.R. Desactuación: 45% H.R. Instrumentos liberados para uso.
202100295 | AIM |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202151 | 21/12/2021 12:06:10 | Reparar/substituir fechadura da porta UF-3 do referido painel. | OUO7 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202152 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sem 2021/51: Verificada a necessidade de substituição da fechadura e a inexistência de peças para reposição no almoxarifado, bem como a falta deste item na LMR. Emitida a SSA 202100489 para IEQ2 solicitando a compra, inclusão na LMR e estabelecimento de política de estoque para este item. Aguardando a chegada do material para conclusão do serviço. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202100294 | STE | 202100108 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 14:13:13 | Eliminar los puntos listado en anexo de la SSA 202100108 respecto a la ETA. Los puntos corresponden a caudalímetros que por su característica de funcionamiento no serán necesarios para la supervision de la ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202100293 | STE | 202100112 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202151 | 21/12/2021 14:13:20 | Efetuar parametrização e geração de BD de teste conforme descrição e anexo da 202100112, visando verificação de tratamento de ponto calculado de estado de Barra Energizada. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada edición e implementación de la DB 104 el dia 02/02/2022 en el PDS para realización de ensayos conforme documento en anexo de ejecución. Fue enviado correo para informar a las áreas.
202100292 | STE | 202100257 | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 22/12/2021 15:02:53 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3123 | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202152 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada conexión de resistencia de calentamiento (R:0,9 Ohm), realizadas mediciones. Tensión: 227 VCA, Corriente: 0,2 A. Equipo en condiciones normales de operación.
202100291 | STE | 202100257 | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 21/12/2021 11:17:57 | SUBSTITUIR O RESISTOR DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT- 3123. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-3123, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202100290 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202151 | 21/12/2021 14:13:58 | Desabilitar configuração de acesso da rede corporativa via PI TRUST conforme indicado no anexo. Obs: EXECUTAR em 10-01-2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada desabilitação de todos os Trusts, com exceção dos que envolvem serviços do GSS. Aguardando definição quanto a nova forma de autenticação que será realizada nos aplicativos do GSS.
202100283 | STE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTECAO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202151 | 21/12/2021 15:25:06 | En función del comisionamiento del tablero 3R-T06 providenciar actualización del diseño en anexo,. Referencia SSA 202110622A. | MEL1 | IEE1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100268 | STE | 202100243 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:23 | Solicito Parecer Técnico, pois durante execução de comissionamento do carregador C3A (SSA: 202112521A), ao realizar ensaios de falha a terra conforme item 3.3 de PLANILHA 6616-83-19315E, no ocorreu reporte do alarme com o polo negativo. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202213 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | REALIZADO GESTIÓN CON EL FABRICANTE/CONTRATISTA A TRAVÉS DE LA ENEE PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA. INFORMADO POR ELTEK QUE LA PENDENCIA FUE RESUELTA Y SOLICITAMOS A LA SMMG LA CERTIFICACIÓN DE LA MISMA REGISTRANDO EN LA SSA MATRIZ.
202100265 | AAT |  | N032A047 | PAINEL DE ELEVAÇÃO/PAINEL DE DIREÇÃO DO CARRO-PEL/PDC | 3203.002-3 | 202151 | 20/12/2021 15:27:10 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914995A. Y GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não |  | 202203
202100262 | APG |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 21/12/2021 08:27:40 | Solicito actualización del diseño 6459DCG9600E . Diseño en anexo. Ref. a la alimentación 220 Vca entre los paneles QCD y QCB1.Disponibilizar diseño act. en el SAT. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 2 | Não
202100261 | STE | 202100260 | P032B028 | SISTEMA R DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4124-4126) | 0461.073-3 | 202151 | 20/12/2021 14:16:53 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVÁLVULA DANIFICADA E CONEXÃO ELÉTRICA DA ELETROVÁLVULA NOVA INSTALADA NO VVT-4124. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 2021/51: Fue conectado electroválvula , (Resist. Bobina: 156.5 ohms, Resist. de asilamiento de la bobina: 20000Mohms) lo cual al ensayar no cumplio con la funcionalidad mecánica requerida por MAM3, por ende se dejó desconectado la misma para que la gente de MAM3 pueda retirar y ensayar en bancada. 2021/52: Após ensaios em bancada MAM3 informou que a eletroválvula não pode ser reparada, sendo necessário fazer nova compra. A conexão da nova eletroválvula será feita com outro documento.
202100252 | STE |  | P003B005 | CCM KH-07 | 0592.009-4 | 202151 | 20/12/2021 11:59:31 | Verificar y solucionar motivo por el que se encuentra accionada la alarma de "Temperatura mayor a 40°" sin aceptar rearme. Verificado que los motoventiladores se encuentran operando normalmente. | OUO5 | MEG2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202151 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Fue constatado el TSA-0401 Fuera del rango de ajuste, actuando indebidamente en 32°, se realizó el ajuste en 40° conforme a la Orden de Ajuste del equipamiento y se dejó el dispositivo en condiciones normales de operación.
202100250 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202151 | 20/12/2021 12:52:08 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08. | MEL2 | MEL2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202201 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | FUE REALIZADA LA MEDICIÓN DE TEMPERATURA DE LOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3S U08.
202100246 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202151 | 20/12/2021 11:33:11 | Verficar o motivo pelo qual há alarme de temperatura alta (maior de 40°C) sem rearme. | OUO6 | MEG2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Constatada alarma de temperatura ambiente (40ºC) actuada, fue accionado el botón de quitação, aceptando rearme. verificado circuito responsable del accionamiento de la alarma no encontrándose ningún problema o desperfecto, cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202100238 | STE |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VALVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202151 | 22/12/2021 11:07:12 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual fica piscando os leds do anunciador sem aceitar rearme. ssa de referencia 2015/11004C. segue em anexo o esquema do anunciador e desenhos de referencia do painel onde esta instalado o anunciador. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202201 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizada inspeção no rack, verificado que há módulos I/O, um de controle e uma fonte. Foi realizada inspeção na fonte e constatado que dois capacitores da saída apresentavam defeito. Foram substituídos dois capacitores de 470uF/35V. Foi realizada energização do rack. Liberado para uso
202100237 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202151 | 20/12/2021 08:15:57 | Para atender à SSA 202107753A emitida pela IME3, alterar a programação do CLP para temporizar o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas. Procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202211 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração na programação do CLP para inibir o alarme de condutividade alta do 16CM2 em 15 segundos após a partida das bombas e realizado os ensaios recomendados no anexo da emissão. Após os 15 segundos iniciais da partida de qualquer das bombas, o alarme atua instantaneamente, caso estiver acima do valor de alarme. Não requer atualização da ordem de ajuste. Observado o correto funcionamento. Anexo o programa atualizado.
202100235 | APV |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202151 | 20/12/2021 08:44:23 | Cota 131,00: la puerta de entrada al pasillo, lado 50 Hz, se encuentra deteriorada, realizar los reparos correspondientes en la puerta. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ADELAR FRONZA | 202207 | ADELAR FRONZA | Se analizo la puerta a reparar y actualmente no se cuenta con la lamina de revestimiento para atender la solicitud, aguardando provisión de materiales.
202100232 | STE | 202100172 | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202151 | 20/12/2021 15:27:45 | Solicitamos Parecer Técnico referente a solicitação da SSA matriz onde solicita a mudança de posição do sensor de temperatura referente aos DACs 101 e 102, devido ao sensor estar instalado na parede, recebendo interferências de temperatura externa, e não no retorno do Ar. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202205 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Parecer técnico favorable. Instalar el sensor de temperatura en la locación propuesta en el croquis adjunto. Cambiar el transductor de temperatura instalado por el transductor COD: 709585.
202100229 | APG |  | L021C008 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-2 | 0433.090-7 | 202151 | 20/12/2021 09:06:42 | ATUALIZAR DESENHO: 6459DC15225E REFERENTE A LA SSA 202115284A DE RETIRO DE CABOS ENTRE EL C2A y El QACC-2 GARANTIR ATUALIZADO E DISPONÍVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202100215 | STE |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202150 | 19/12/2021 05:15:14 | IDENTIFICAR LA VÁLVULA "M14 02SF" CONFORME PADRÓN. LA CUAL SE ENCUENTRA EN LA COTA 92.00 | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100214 | STE |  | B020H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.059-0 | 202150 | 19/12/2021 05:08:38 | IDENTIFICAR VALVULA BORBOLETA 20W1, CONFORME PADRON. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. SERVIÇO REALIZADO SOB A AT 202203659. Obs; A referida Válvula na U-18A, foi identificada como 20RW1, por definição de projeto, conforme orientação recebida do Sr Isnardi da OPUO-DT. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100213 | STE |  | B018H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.062-0 | 202150 | 19/12/2021 05:07:31 | IDENTIFICAR VALVULA BORBOLETA 20W1, CONFORME PADRON. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. SERVIÇO REALIZADO SOB A AT 202203659. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100212 | STE |  | B014H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.054-0 | 202150 | 19/12/2021 05:06:28 | IDENTIFICAR VALVULA BORBOLETA 20W1, CONFORME PADRON. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO, COM ETIQUETA AMARELA, LETRAS PRETAS. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202100208 | STE |  | G075A009 | MOTOBOMBA DE REPOSICAO ELETRICA 50 HZ BWF-9703 | 0444.002-1 | 202150 | 18/12/2021 16:14:04 | Verificado que el dreno de agua de lubricacion del eje de la motobomba se encuentra obstruido como se muestra en el anexo. | OUO7 | MAM1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202206 | RAFAEL LACO MADRUGA | DESMONTAGEM, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENO. APÓS, REMONTAGEM DE TUBULAÇÃO E NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202100206 | STE |  | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202150 | 18/12/2021 01:57:33 | Ponto "Cubiculo retificador - temperatura do ar" no sistema SCADA com informação de -15°C, estando a unidade em operação. | OUO0 | MEL2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202151 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Substituído transdutor yokogawa N17 (temperatura do cubículo), realizadas medições e comparações com leitura no scada. Liberado para operação. Transdutor com problema enviado ao laboratório SSA202100333. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100203 | STE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202150 | 17/12/2021 21:38:35 | Verificar motivo de accionamiento del alarma ¨2S-L34 GPS/ANTENA FALLA ¨, con rearme posterior. Obs.: Verificado en lista de eventos que el alarma acciona diariamente en el mismo horario. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 2 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI REALIZADA COLETA DE LOGS E O REINÍCIO DO GPS DURANTE O ATENDIMENTO DA AT: 202201527, APÓS ESSA DATA (21/02/2022) O PONTO FICOU EM ACOMPANHAMENTO E NÃO APRESENTOU MAIS O ALARME CONFORME IMAGEM EM ANEXO. APR EM ANEXO.
202100190 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 09:07:43 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | MEG2 | IMA0 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100254, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026606
202100188 | STE | 202100136 | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202151 | 20/12/2021 07:34:50 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3146. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MMU3 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202151 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão e posterior reconexão dos resistores de aquecimento. Medido resistores: 1817 e 1823 ohms e em paralelo 922 ohms. Em regime medido: 226,18 Volts e 0,3 A.
202100187 | STE | 202100135 | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202151 | 20/12/2021 07:34:24 | REALIZAR DESCONEXÃO E CONEXÃO DA RESISTÊNCIA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE VVT-3110. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MMU3 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA | MAM3 | MEG2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202151 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | EFECTUADA LA DESCONEXION/CONEXION DE LA RES. DE CALENTAMIENTO. EFECTUADAS MEDICIONES RES=.1,8KOHM; TENS=226,8VCA; CORRENTE=125mA. EQUIPAMIENTO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202100186 | STE | 202100136 | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202151 | 20/12/2021 07:32:27 | SUBSTITUIR O RESISTOR DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT- 3146. SERVIÇO SERÁ PROGRAMADO JUNTO AO SETOR DE MEG2 E MAM3 PARA EXECUÇÃO NO MESMO DIA. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202206 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR (VVT-3144-3145-3146) ,PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202100183 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202150 | 17/12/2021 11:09:12 | REALIZAR REPARO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA ETNA COM ATUAÇÃO DE 67 A 68 BAR. INSTRUMENTO NÃO RECEBENDO AJUSTE. SSA DE ORIGEM 202115120A. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202202 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICACION DE VALVULA, SUSTITUCION DEL REPARO, LIMPIEZA Y AJUSTE, REALIZADO ENSAYO DE FUNCIONALIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO. LIBERADO PARA USO
202100178 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202151 | 20/12/2021 07:53:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TMR MODELO G566. NUMERO DE SERIE QY-801029, DESLIGA SOZINHO, MESMO TENDO CARGA NA BATERIA. (RAMAL P/ CONTATO 3215 CLAUDIO PIVA). (ssa no sistema antigo é o número 202115588A). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 2 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada, laboratório informou que não é viável o reparo do aparelho TMR e o mesmo foi descartado (aparelho antigo ficará no laboratório para reaproveitamento de peças). Usuário foi orientado a emitir SSA solicitando novo aparelho, conforme anexo.
202100168 | STE | 202100022 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202150 | 17/12/2021 08:45:53 | Reparar aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, com ramal 9296, número de série RTF174202595, usuário Vicente Galeano. Microfone do aparelho está inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | limpeza interna da placa e periféricos; teste de microfone OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100167 | AIM |  | K077B002 | BOMBA BIN-1402 | 0260.017-0 | 202150 | 17/12/2021 09:00:57 | PARECER TÉCNICO P/ ALERTA (A1) PARA PONTO 2PYE=2.276 G (ENVELOPE-PICO A PICO). SSA DERIVADA DA 2021 14292D. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 2 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202151 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emissão de derivada.
202100165 | STE | 202100159 | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202150 | 17/12/2021 09:44:29 | Realizar conexão elétrica e testes do motor novo instalado no vvt-4133. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202151 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica del motor del vvt-4133. Posteriormente fue realizado MED. DE AISL. del Motor/Resist. de calentamiento: 1720/2180 Mohms; T:31.1°V; RH: 64,6%. Efectuado ensayos funcionales ( sentido de giro-mediciones) con resultados normales. Med. realizadas: Motor Tension/ corriente: VAB/VAC/VBC:454/455/450Vca; IA/IB/IC: 37,3/36,9/39,4A; IN:49,6A, Resist. bobinado: 0,24 ohms. Med. Resist. de Cal: 223Vca/1285 ohms/0,1 A. Panel dejado en condiciones normales de operacio
202100163 | ADM |  | B016J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202150 | 17/12/2021 05:34:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TANQUE RWR DA U16 ESTÁ PERDENDO ÁGUA PELO LADRÃO, ESTANDO A UNIDADE EM UPCOX. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202201 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Fue desarmado y calibrado las boyas dejando normalmente operativo el sistema. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100160 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202150 | 16/12/2021 23:58:30 | Verificar y solucionar perdidad de agua por el dreno Observación: -No se encontraba accionado limpieza del filtro -Las bombas de drenaje estaban desconectadas. | OUO5 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202207 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INPEÇÃO E VERIFICADO AVARIAS EM COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA. SUSBTITUIDO 19 UN DE COMPRESSORES (COD:115932) E UM CILINDRO PNEUMÁTICO. REALIZADO ENSAIOS DE ESTANQUEIDADE E A PRESSAO ESTABILIZOU EM APROXIMADOS 11,5KGF/CM². COMPRESSORES SUBSTITUIDOS EMVIADOS PARA REPARO EM OFICINA CONFORME EMISSÃO DA SSA:202202586. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100156 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSORIOS | 0755.001-4 | 202150 | 17/12/2021 09:01:20 | Reparar sensor ótico do padrão de energia Schlumberger SM 3050. Juan ciente. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en los soportes de placa y en las conexiones eléctricas. Reparación de soporte y cableado, fijación de lente óptico. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100155 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 17/12/2021 09:01:41 | Manutenção corretiva do transdutor de pressão diferencial Endress Hauser N° série: N600179109D. Serviço derivado da SSA 2021/15131A. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202151 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | VERIFICADO SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202100151 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.023-6 | 202150 | 17/12/2021 10:39:11 | Solicitamos apoio para desconectar o motor da bomba 2. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202202 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Realizado apoio para desconexão/reconexão conforme solicitado pelo emitente. Realizado ensaios tensão RS/RT/ST 468/468/468 V, corrente R/S/T/IN 213,1/228,8/214,7/257 A, resistência de isolação 2500 Mega Ohms (500 Vcc / 1min / 32,5 ºC / 63,6% URA / IB1603).
202100148 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.010-0 | 202150 | 17/12/2021 10:39:18 | Solicitamos apoio para desconectar as válvulas solenoides BD/BC. | MMU2 | MEG1 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202202 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU2 na substituição das válvulas, retirados os cabos referentes aos fins de curso de posição das válvulas BC/BD até o quadro GTB-1-08, bornes 13 a 24 e 88 a 99. SSA 201907075A já emitida anteriormente para atualização de desenhos. Realizados ensaios do regulador com correta atuação das válvulas mencionadas.
202100142 | STE |  | L031A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 Vcc 50 A QCB-01 | 0428.016-4 | 202150 | 17/12/2021 06:34:57 | DESCONECTAR EL CABLE H71039 DEL BORNE BTH:1-2 Y LUEGO CONECTAR NUEVO CABLE H71037 A SER LANZADO DESDE EL QDC, EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DEL C1 Y C2. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202151 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado cabo H71039 do borne BTH-1-2 e conectado novo cabo H71037 na mesma posição. Realizado medição de tensão após a conexão: constatado 219Vca. Emitida SSA 202100365 para IEQ2 atualizar desenho. Emitida DM 70026415 p/ sucata do cabo retirado.
202100125 | STE |  | A008A025 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N10 DO GERADOR | 0047.154-2 | 202150 | 17/12/2021 10:34:37 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°10 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047154-2) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047138-0) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100124 | STE |  | A008A024 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N09 DO GERADOR | 0047.153-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:46 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°09 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202202 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047153-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047137-2) ORIUNDO DA U14, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100123 | STE |  | A006A021 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N06 DO GERADOR | 0047.086-4 | 202150 | 17/12/2021 10:34:53 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°06 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047086-4) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047154-2) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100122 | STE |  | A006A020 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N05 DO GERADOR | 0047.085-6 | 202150 | 17/12/2021 10:35:02 | Sustituir intercambiador de calor Aire/Agua N°05 en cumplimiento al plan de mantenimiento 3S, por otro inspeccionado/reparado disponible, del propio sector. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202207 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR (0047085-6) POR OUTRO INSPECIONADO E REPARADO (0047153-4) ORIUNDO DA U08, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. NOTA: HOMEM X HORA UTILIZADO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE FOI REGISTRADO NA RESPECTIVA SSP, POIS TRATA-SE DE ITEM DA PIC.ME.0135.R01.
202100120 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 16/12/2021 11:02:23 | Gestionar reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202205 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO REF SSA 202100146, ENTREGADO A STOCK CON DM 70026610
202100119 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202150 | 16/12/2021 13:31:09 | Atualizar e dispor no arquivo técnico de desenhos 6701-DC-15233 e 6701-DC-15200, referentes a instalação de tomadas para reprografia no 1º Piso do edifício de produção. Serviço de instalação realizado com a SSA: 2021/14396A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202100118 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202151 | 20/12/2021 10:31:10 | Suporte de fixação do display indicador de vácuo (RIA15 - P05), lado direito, se encontra quebrado. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202151 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | As partes desmembradas do suporte foram unidas, de forma satisfatória, com adesivo instantâneo (tipo loctite). O display foi remontado e apresentou a firmeza esperada.
202100116 | STE | 202100033 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:06:17 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM sobre pontos de pressão muito baixa do regulador de velocidade na SOSTAT e inclusão na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100113 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:07:21 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DEVNAM NA SOSTAT DE PONTOS DA ÁGUA PURA DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115613A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:09:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DA ETA-1A NA SOSTAT, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115573A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100110 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:09:34 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, ACRONM, PNLNAM E DEVNAM DE PONTOS DO DISJ 9.6 DO UMCC 9A/18A NA SOSTAT E SOEQID, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115564A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100109 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:10:09 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE ACRONM E NORMST NA SOSTAT E DESCRITIVO DE PONTOS NA SOANLG DEVIDO A AJUSTES DE COMISSIONAMENTO DA ETA-1/1A, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115175A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202100107 | STE |  | L005B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-10 | 0432.048-4 | 202150 | 16/12/2021 14:13:49 | Avaliar delta de temperatura de 10,5ºC entre os terminais de saída e entrada do disjuntor DJH. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202151 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Fue realizada una inspección termográfica de verificación en el Disyuntor DJH con previa solicitud de apoyo de MEG2 para insertar la totalidad de las cargas en el circuito. Habiendo transcurrido 20 min con carga de 2,352A se realizó el registro termográfico en el cual no se registró puntos de sobrecalentamiento. Ver detalles en doc anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100106 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:11:08 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, NORMST E SOEHIS NA SOSTAT E INCLUSÃO NA SOSAT1 PARA AJUSTES DE PONTOS DA ETA APÓS TESTES PONTO A PONTO, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202115122A (SISTEMA SMA ANTIGUO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100105 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202150 | 16/12/2021 08:37:42 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-801,TSA-802 Y TSA-803,REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R,S,T DE LA U08, PD: 10/01/2021 AL 21/01/2021 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 2 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202202 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Aplicado aquecimento até 40C e monitorada a mudança de estado do contato (de aberto para fechado), a fim de constatar o correto funcionamento dos termostatos TSA-801, TSA-802 e TSA-803, do sistema de insulamento das celas dos transformadores fase R, S e T da U08. Todos termostatos atuaram na faixa esperada apresentando correto funcionamento. Deixado equipamento em condições operativas normais.
202100104 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:12:21 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE PONTOS SOBRE VÁLVULA DE AERAÇÃO ABERTA INDEVIDA NA SOEQID, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114921A (SISTEMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202100103 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:13:24 | ALTERAÇÃO DE CAT, CLASS, PRIORT, ACRONM, SOEHIS, PNLNAM E DEVNAM DE PONTO SOBRE PRESSÃO MUITO BAIXA DO RV DA U14 NA SOSTAT E INCLUSÃO NA SOEQID, CONFORME ANEXO À SSA. REFERENCIA: SSA 202114765B (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100102 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202150 | 16/12/2021 14:03:26 | Avaliar delta de temperatura de 14,5ºC entre os terminais de entrada e saída do fusível F20. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202201 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Efetuada a inspeção termográfica no fusível F20 localizado no quadro KDV-02, com o equipamento em condições normais de operação, neste caso nenhuma anolia térmica foi registrada. Os detalhes da inspeção estão apresentados no relatório em anexo. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100101 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:14:52 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE 51RT PARA 51RVR PARA OS REGULADORES R01, R02 E R03 NA SOSTAT, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114652A (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100100 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.010-4 | 202150 | 16/12/2021 10:01:41 | EN VIRTUD DE DESAJUSTES DE POSICIÓN DE BOYA DEL RESERVAT. DE COMPENSACIÓN EN LAS UG 05,06,03(SSA 202006719A/202007362A/202009801A), INSPECCIONAR INTEGRIDAD MECÁNICA DE CUPILA ACTUAL E INSTALAR CUPILA SUPERIOR. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202202 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE REALIZADA LA ABERTURA DE LA TAPA DEL TANQUE DE EXPANSIÓN DEL SERVOMOTOR PARA INSPECCIÓN DE LA BOYA CON APOYO DE LA MEG1, LA MISMA ES SOLDADA DIRECTAMENTE AL VASTAGO DE ACCIONAMIENTO DE LA LLAVE DE NIVEL, CONFORME FOTO ANEXADA, NO NECESITANDO INSTALACIÓN DE CUPILLAS PARA EL TRABAMIENTO.
202100099 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202150 | 16/12/2021 10:16:08 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE 51RT PARA 51RVR PARA OS REGULADORES R01, R02 E R03, CONFORME ANEXO. REFERENCIA: SSA 202114644A (SISTEMA SMA ANTIGUO) | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100097 | STE |  | A008E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.010-4 | 202150 | 16/12/2021 10:02:00 | SOLICITO APOYO P/DESCONEXIÓN/RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA LLAVE DE NIVEL DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR A FIN DE INSTALAR TRABA MECÁNICA AUXILIAR EN EL VÁSTAGO DE LA BOYA DE NIVEL. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202202 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio para MMU com desconexão e posterior reconexão da chave boia do reservatório de compensação, CHS. Deixado em condições normais. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais em conjunto com a mecânica.
202100096 | STE |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202150 | 16/12/2021 10:02:05 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 10/01/2022 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202202 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo limpieza de compuerta, con apoyo de personal de ST SRL.
202100093 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202150 | 16/12/2021 10:02:18 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE GRADE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS, TAMBIEN PARA DESMONTAR Y MONTAR LA VEDACIÓN INFERIOR PREVISIÓN: 12/01/2022 AS 07:30 HS | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202202 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo limpieza conforme a lo solicitado, con apoyo de personal de ST SRL
202100092 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202150 | 16/12/2021 10:02:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 10/01/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202202 | JOCIMAR BISPO SILVA | PRESTADO APOIO À MMU NA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO DOS FINS DE CURSOS FA E FF NA VÁLVULA BY-PASS.
202100074 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 22/12/2021 11:07:50 | Reparar IHM (Modelo: PX10-2T4-AF8-AE3 e SN: CX-00294-102) reserva do sistema de resfriamento dos transformadores principais das unidades 18A e 9A. É necessário substituir o cooler (Modelo: BS601012H DC 12V 0,21A 3-Fios). Em conhecimento o senhor Juan Gadea. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202206 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição do cooler do processador; Cartão de memória com erro de I/O; Retirada da memória da IHM do KT-09A para restaurar os arquivos corrompidos; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202100071 | STE |  | A008B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.040-9 | 202150 | 16/12/2021 10:02:41 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202202 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Durante PD 3S, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200031.
202100069 | STE |  | A008B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.039-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:49 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202202 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Durante PD 3S, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200031.
202100064 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202150 | 15/12/2021 14:11:17 | Perforar los 2 contrapeso de la válvula by-pass para la instalación de 2 ojales M16 (a fin de facilitar el desmontaje de contrapeso para el PD de la UG08) | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 2 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202201 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LA PERFORACIÓN EN AMBOS CONTRAPESO CON BROCA M14 Y SE CONFECCIONO ROSCA CON M16 POSTERIORMENTE FUE INSTALADO LOS OJALES EN LOS CONTRAPESO A FIN DE CORROBORAR LAS ROSCAS HECHA.
202100057 | STE |  | B017K001 | PORTAS/PAINEIS FECHAMENTO CORTA-FOGO TRANSF. PRINCIPAIS | 0063.017-9 | 202151 | 21/12/2021 10:58:41 | Fabricar conforme desenho em anexo 04un de arruela de fixação do pino de dobradiça e 02un de pino de dobradiça. Material necessário para reparo da porta de acesso à cela dos trafos (SSA:202115541A). | MAM1 | MMU3 | CHAVEZ AQUINO DERLIS RAMON | S2 | Programável | Programável 2 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado 4 buchas em aco carbono conforme anexo, e confeccionado 2 pinos conforme anexo.
202100049 | STE |  | A008B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.038-7 | 202150 | 16/12/2021 10:03:34 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202202 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202100048 | STE |  | A008B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.037-9 | 202150 | 16/12/2021 10:03:41 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202202 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202100046 | STE |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202150 | 15/12/2021 11:17:42 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 05/01/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202201 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas as inspeções das buchas dos mancais intermediários das palhetas, com unidade em operação e com unidade parada, foi detectada perda considerável apenas pelas buchas 18 e 22, conforme descrito nas SSA's 202200392 e 202200393 respectivamente. AT's 202200031 e 202200082.
202100043 | STE |  | A008B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202150 | 15/12/2021 11:18:54 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. N05 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202202 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Em substituição à válvula de aeração Nº5 foi instalada a válvula Nº17, após sua revisão geral e substituição dos seus retentores, o'rings e mola nova. Efetuada a revisão dos parâmetros dimensionais pela equipe de MMU3 com prova dos coeficientes elásticos. Em anexo os dados da válvula instalada.
202100042 | STE |  | A026B002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-02 E ACESSORIOS | 0154.002-5 | 202150 | 15/12/2021 11:03:31 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. PREVISIÓN SEMANA 2022/01. | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202201 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada medición de resistencia de las bobinas de las electroválvulas BF = 450,5 ohm y BG = 1426 ohm. Realizado ensayo funcional por MMU con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales. Serviço executado na AT 2022/00059. Número da AT colocado na execução devido o sistema não permitir a inserção no ítem "Documentos".
202100041 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202150 | 15/12/2021 10:23:05 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). | MMU2 | MEG1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202201 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada medición de resistencia de las bobinas de las electroválvulas BF = 450,5 ohm y BG = 1426 ohm. Realizado ensayo funcional por MMU con resultados satisfactorios. Dejado en condiciones normales.
202100037 | STE |  | A006E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.006-3 | 202150 | 15/12/2021 10:04:27 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U06 | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202208 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y8/12.
202100029 | STE |  | A026B001 | COMPRESSOR CAP-02 E FILTRO DE AR | 0151.002-9 | 202150 | 15/12/2021 09:38:48 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. Fecha prevista 06/01/2022 08:00 hs. Contacto: Wilson (9613) | MMU2 | ILA1 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 2 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202201 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | EN LAS MEDICIONES FUERON ENCONTRADOS ALGUNOS PUNTOS CON VIBRACIÓN ELEVADA EN CONDICIÓN DE ALARMA (ALARMA 2) EN LOS PUNTOS 1H, 1V, 2H Y 2V. VER SSA 202014005B Y 202100431A DONDE YA SE INFORMO DE LAS VIBRACIONES ELEVADAS Y SE REALIZO EL ANÁLISIS TÉCNICO CORRESPONDIENTE. PARA MAS INFORMACIÓN EN DOCUMENTO ANEXADO O EN EL SISTEMA ONMITREND.
202100018 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202150 | 15/12/2021 05:01:55 | Verificar y solucionar motivo del flujo bajo en el instrumento 80LW, con 495 l/min. Con máquina girando. | OUO6 | MMU2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202204 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FOI REALIZADO LIMPEZA E INSPEÇÃO NOS TROCADORES DE CALOR DO MANCAL GUIA TURBINA. A VAZÃO INDICADA NO FLUXÔMETRO 80LW FICOU COM 530,3 l/min. NORMAL COM MAQUINA PARADA. | GIO | 68 - FLUXO BAIXO
202100013 | STE |  | N039A047 | PAINEL ELEVACAO PRINC. / PAINEL DIRECAO CARRO - PEP/PDC | 3203.004-7 | 202150 | 17/12/2021 10:35:43 | Realizar alteração na rotação do motor de elevação principal em todos os pontos de velocidade de modo que fiquem as mesmas da ponte N12. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.2 | Programável | Programável 2 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202203 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Realizada la alteración en la rotación del motor de la elavación principal conforme solicitado. Ref.: SSA derivada 202200062.
202100012 | STE |  | N031A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SISTEMA DE TRANSLACAO DA PONTE | 3216.001-4 | 202150 | 14/12/2021 16:10:36 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi substituído o compressor. Aproveitado a oportunidade para substituir os 4 amortecedores e demais componentes para ligação do sistema pneumático, também foi necessário reposicionar furos e sistema de fixação para adequar ao novo equipamento a ser instalado. Criado Código Material para o compressor: *717975* - Compressor Ar 8,6BAR 1,1KW Tempo de enchimento do compressor: *0 - 8,2 bar: 04:04 min *6,5 - 8,2 bar: 00:57 min
202100011 | STE |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202150 | 14/12/2021 16:11:39 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi substituído o compressor. Aproveitado a oportunidade para substituir os 4 amortecedores e demais componentes para ligação do sistema pneumático, também foi necessário reposicionar furos e sistema de fixação para adequar ao novo equipamento a ser instalado. Criado Código Material para o compressor: *717975* - Compressor Ar 8,6BAR 1,1KW Tempo de enchimento do compressor: *0 - 8,2 bar: 04:12 min *6,5 - 8,2 bar: 01:06 min
202100010 | STE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202150 | 14/12/2021 16:11:28 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202206 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado substituição do compressor. Testado e liberado para uso. Caga plena: 0,00 a 8,2 bar - 6 minutos Pressão de rearme: 6 bar - 120 segundos até carga plena
202100009 | STE |  | N027A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.014-7 | 202150 | 14/12/2021 16:11:16 | Realizar a substituição do compressor de ar do sistema de translação da ponte pelo modelo adquirido através da SMDTC-949 (Practic Air CSI 7.4/50 - Schulz). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável | Programável 2 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202206 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado substituição do compressor. Testado e liberado para uso. Caga plena: 0,00 a 8,2 bar - 6 minutos Pressão de rearme: 6 bar - 120 segundos até carga plena
202215619 | SPG | 202210384 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202228 | 14/07/2022 09:15:19 | Solicitamos apoio para facear 3,5 mm dos espaçadores das válvulas 08AP, 10MC e 11RG. Facear 4 mm do espaçador da válvula 13TC. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202228
202215591 | SPG | 202211477 | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202228 | 13/07/2022 15:50:10 | APOIO PARA SUBSTITUIÇÃO DEL GÁS SF6, DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP 20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C PREVISOTO PARA EL DIA 18/07/2022. | MET2 | MET3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202229
202215590 | SPG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:16:46 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215589 | SPG |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:17:12 | Alterar a lista de codecs oferecida para a seguinte prioridade: G729, PCMA, G729A, PCMU. Não habilitar a inserção de silêncio. Em relação ao DTMF habilitar RFC2833 e método INFO preferencialmente, modo transparente somente para o codec PCMA. Verificar na plataforma de gravação a qualidade da voz. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215587 | SPG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:18:25 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215586 | SPG |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:18:54 | Configurar a central telefônica para comunicação SIP pelas portas 5060 (SIP) e 5061 (SIP seguro - criptografado). A comunicação deve ser preferencialmente feita pela porta 5061, sem desabilitar a 5060 para compatibilidade com outras centrais. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215585 | SPG |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202228 | 13/07/2022 17:20:58 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215584 | SPG |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202228 | 13/07/2022 17:21:25 | Configurar no equipamento para que o payload de voz seja recebido/enviado preferencialmente com SRTP, e caso este não esteja disponível, utilizar RTP. Obs: Configuração já realizada na central SOPHO. Executar atividade durante visita técnica do fornecedor. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215582 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:53 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6704 (SSA origem: 202215397) ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228
202215580 | APG | 202212573 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202228 | 14/07/2022 09:20:12 | SOLICITAMOS SERVIÇO DE APOIO, PARA SOLDAGEM DE PORCA M12, EM TAMPA CORTA-FOGO, QUE RETIRAMOS DA FASE "A". | MAM1 | MMU3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202215578 | SPG |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:18 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Desligar Compartimento" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228
202215577 | SPG |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:28 | Durante a execução da SSP 20221043, foi verificado que o alarme "Q03 Discordância de Pólos" não estava sinalizando no painel. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228
202215575 | SPG |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202228 | 13/07/2022 14:51:38 | Durante a execução da SSP 20221043, o alarme "Q03 Fechamento Bloqueado Baixa Pressão de Óleo" não aceitou rearme. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202228
202215573 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 15:33:59 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6853 (SSA 202215398) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228
202215571 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:45 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6675/00. Ref. SSA 202215396. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228
202215570 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:51 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6683/00. Ref. SSA 202215394. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228
202215569 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:26:57 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6855/00. Ref. SSA 202215391. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215568 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:11 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6765 (SSA origem 202215399) ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215565 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:04 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6762/00. Ref. SSA 202215389. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228
202215564 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:10 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6804/00. Ref. SSA 202215388. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228
202215562 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:19 | Calibrar módulo transdutor YOKOGAWA 2381A com número de série: 6850/00. Ref. SSA 202215387. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229
202215560 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:17 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6739 (SSA origem 202215400) . ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229
202215558 | SPG |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 13/07/2022 14:28:06 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6679 (SSA origem 202215402) ● Entrada: --0.22 → 1.741 V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215555 | SPG |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 13/07/2022 13:59:18 | Verificar motivo pelo qual chamadas de origem externa, provenientes da COPACO, não estão entrando para TMR's ramais 9XXX. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202215546 | SPG |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202228 | 13/07/2022 14:27:33 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM UM MULTÍMETRO DIGITAL DE 6,5 DÍGITOS MODELO 34465A, FABRICANTE KEYSIGTH, S/N MY60041521. RC-10066240 OC 4500064684. SMDTC-1152. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202229
202215545 | SPG |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202228 | 13/07/2022 11:47:41 | Nível de óleo baixo, 288,2mm indicado no instrumento 71L-2 com temperatura do óleo de 29,6 graus celsius (38LQ). Obs.: Unidade parada. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 |  |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202215544 | SPG |  | S017A001 | AGITADORES MAGNETICOS | 0740.001-2 | 202228 | 13/07/2022 14:27:59 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CENTRÍFUGA MODELO NT 870, FAB. NOVA TÉCNICA, S/N 220600171 CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066398 OC 4500065747. SMDTC-1134 | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202229
202215542 | SPG |  | E031B001 | CABO ISOLADO A OLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202228 | 13/07/2022 14:19:47 | Instalar dois (02) tanques aéreos A2-120 nas extremidades do circuito dos cabos a óleo de 66 kV. Obs: Os tanques novos foram entregues pela empresa EngCabos em 12/07/2022 e se encontram no Almoxarifado | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202229
202215540 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 10:58:28 | EXECUTAR LIMPEZA, INSPEÇÃO, TROCA DOS ROLAMENTOS E CASO NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS TAMPAS DO MOTOR DO MOTOVENTILADOR M1, RETIRADO DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202215538 | SEE |  | P093A002 | QUADRO DE FORCA TF-14 | 2188.001-2 | 202228 | 13/07/2022 11:27:19 | Durante mantenimiento preventivo periódico SSP: 20224674 1A, Encontrado contactor posición VP-1 averiado. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202228 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER
202215530 | SPG |  | J034A001 | QUADRO QI-01 | 0272.001-9 | 202228 | 13/07/2022 11:30:18 | Durante ensaios referentes a manutenção preventiva 4A, SSP20225548, encontrados os seguintes problemas: - constatado relé de bloqueio posição 86A1 com falha (código almoxarifado: 0110086); - Disjuntor 52C com alavanca de engate (cod.:516260) e mancais do eixo de abertura danificados; - DJ's 52A e 52C com bobina de disparo por proteção inoperantes (cod.026152-1). | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228
202215513 | APG | 202215451 | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202228 | 13/07/2022 11:31:44 | EXECUTAR REPARO DE TRINCA ENCONTRADA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR DO ROTOR, NA POSIÇÃO GAVETA 09 ABERTA, COLUNA 18 LADO ESQUERDO, CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO EM ANEXO PARA REPARO DE TRINCAS NESTA REGIÃO EMITIDO POR IME3. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215512 | APG | 202215449 | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202228 | 13/07/2022 11:31:57 | EXECUTAR REPARO DE TRINCA ENCONTRADA NO CORDÃO DE SOLDA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR DO ROTOR, NA POSIÇÃO GAVETA 08 ABERTA, COLUNA 15 LADO DIREITO, CONFORME PROCEDIMENTO PADRÃO EM ANEXO PARA REPARO DE TRINCAS NESTA REGIÃO EMITIDO POR IME3. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215510 | SAD |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:29:46 | "KIT CALIBRACAO TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-04) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-536. | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN (TFX) , SERIE N°: NO3 - 536 , LIBERADO PARA USO.
202215506 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215505 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:29 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215504 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 08:59:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 294-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215503 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 14/07/2022 09:00:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215502 | SPG |  | B018D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.038-0 | 202228 | 13/07/2022 10:18:55 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228
202215501 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:37 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 258-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215500 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:47 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 255. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215499 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:57 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-3. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215498 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:10 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215497 | SPG |  | B018D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.035-6 | 202228 | 13/07/2022 10:19:11 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U18 | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228
202215496 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:03 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 253-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215495 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:15 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215494 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:09 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 238. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215493 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:19 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 241. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215492 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:34 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244LO. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215491 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 244CF. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215490 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:51 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 296. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215489 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:50:58 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 265. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215488 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:51:59 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 266. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215487 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:08 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 252. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215486 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:46 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 249-1. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228
202215485 | SPG |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:52:40 | Realizar sustitución preventiva de los capacitores del modulo electrónico CIN 273-2. SSA REF 202215480 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215483 | SPG |  | L001A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-01 | 0432.001-8 | 202228 | 13/07/2022 10:03:12 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 72.C del tablero CB-01 indica en el SCADA y PI como abierto, estando el mismo cerrado, verificado en su indicación mecánica. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202229 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202215480 | SEE |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:41:35 | Realizar envió de los módulos electrónicos del regulador de velocidad para sustitucion preventiva de capacitores. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202228 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado el envió a laboratorio para sustitucion de los capacitores de los módulos electrónicos, posterior a la sustitucion de los mismos fueron testados.
202215479 | APG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:29:53 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SEM NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Formara parte do Kit de reserva). | MMU1 | ILA2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215477 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202228 | 13/07/2022 10:30:00 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P2066F0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202229
202215474 | SAD |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 15:21:14 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, NS:24829/01; REF SSA 202215211. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El modelo del instrumento es 2285A.
202215470 | SPG |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202228 | 12/07/2022 11:39:06 | Verificar y solucionar motivo por el cual el cojinete guía inferior indica nivel bajo. 71L-2: 295.6 mm ; 38LQ: 47°C | OUO6 | MMU2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 |  |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202215460 | SEE | 202214991 | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 12/07/2022 11:39:35 | REALIZAR TRASLADO DE MATERIALES (HERRAMIEBTAS) CON PUENTE MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TURBINA (MMU2) ELEV. 92 UNIDAD 7 A LA UNIDAD 17.CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG17 . | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE
202215457 | SPG | 202215424 | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 12/07/2022 11:39:44 | Se solicita la colocación de dos ojales mediante proceso de soldadura para facilitar la sustitución de vedaciones del buje intermediario de la paleta móvil N°24. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202215456 | SEE |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:34 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado inversor de frequência posição CF4 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO
202215455 | SPG | 202215425 | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 12/07/2022 11:39:52 | Se solicita la colocación de dos ojales mediante proceso de soldadura para facilitar la sustitución de vedaciones del buje intermediario de la paleta móvil N°4. | MMU2 | MMU3 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202215452 | SPG |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 12/07/2022 14:09:45 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228
202215450 | SPG |  | P094A009 | QUADRO DE FORCA TF-50 | 2188.020-8 | 202228 | 12/07/2022 14:11:08 | Durante manutenção periódica 1A, SSP 20220960, encontrado relé posição VP1 avariado. | MEG3 | MEG3 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202228
202215443 | SPG |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202228 | 12/07/2022 09:36:25 | Verificar falla a tierra franca encontrada proveniente de los circuitos de alimentación en 125Vcc del QM-02, dentro de la AT 202206188. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202228 |  |  |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202215436 | SEE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202228 | 12/07/2022 14:35:19 | Durante MP 3S del sistema de agua pura U17 ( SSP 20222741) fue detectado que la valvula de retencion de la bomba 02 se encuentra con el resorte roto. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de MMU3 fue reemplazada el resorte roto por uno nuevo, solucionando de esta forma el problema.
202215430 | SPG |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 12/07/2022 16:17:56 | Durante execução de MP 4A (SSP:20223130), encontrados os seguintes defeitos: 1- O carregador não entrou em flutuação; 2- Carregador apresenta variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202228
202215428 | SAS |  | F002A016 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE C | 0185.094-6 | 202228 | 12/07/2022 08:23:02 | Durante la ejecución de la SSP: 20223050 encontrado contador de descarga del pararrayo inoperante | MET2 | MET2 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado ensayo de actuación del contador de descarga el cual no opero, por lo que se procedió a la sustitución del mismo, numero de actuación del contador de descarga dejado (000017) AT: 202205907 N° serie: 1600126-077
202215427 | SEE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202228 | 12/07/2022 08:16:11 | Durante mantenimiento periodico 3S encontrado RTD 29 - Item 02 correspondiente a Núcleo del Generador con resistencia variable bornes (233-236) correspondiente al CG-17 | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN
202215426 | SPG | 202215376 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202228 | 13/07/2022 08:04:33 | Solicitamos apoio de desconexão elétrica da válvula 03VM, para troca da mesma. Será necessário apoio de conexão após o serviço de substituição. | MAM1 | MEG1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202228
202215425 | SEE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 12/07/2022 08:18:34 | Durante parada de mantenimiento 3S fue detectada una perdida de agua a través del buje intermediario de la paleta móvil N° 4. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202228 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº4 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202215424 | SEE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 12/07/2022 08:18:49 | Durante parada de mantenimiento 3S fue detectada una perdida de agua a través del buje intermediario de la paleta móvil N° 24. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202228 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº24 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202215421 | SPG |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202228 | 12/07/2022 05:56:48 | Verificar/solucionar acionamento de alarme não urgente no FOX 515 na sala de comunicação da Elev. 124,00 m, sem rearme. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202228
202215418 | SEE |  | G080A005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO COMBUSTIVEL | 0521.007-0 | 202228 | 12/07/2022 00:05:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO DIESEL PELA VÁLVULA DO RESERVATÓRIO (1000L), CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202228 | VAGNER ALVES QUADRADO |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215416 | SEE |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:17 | Solicitamos apoyo para realizar ajustes en el modulo UN1043 (limitador de ángulo de carga), para certificar el nuevo procedimiento de ajuste que se encuentra en fase final de implementación. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202215414 | SEE |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 11/07/2022 17:24:35 | Prestar apoyo a Ingeniería de Mantenimiento para realizar el relevamiento de la respuesta en frecuencia de los módulos UN0031 y UN0077 que implementan el sistema de estabilización de potencia (PSS) | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202228 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER
202215411 | SPG |  | B017C018 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.191-1 | 202228 | 12/07/2022 14:35:38 | Durante inspeção trissemestral e ensaio de pressão nos trocadores de calor do sistema de excitação, foi constatado manômetro do sistema de resfriamento com defeito. | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202228
202215404 | SAD | 202214400 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202228 | 11/07/2022 16:21:55 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202228 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Servicio ya en ejecución a través de las SSAs 202214157, 202214275 y 202214341.
202215402 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:19:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N21(Med If) com numero de série: 6679/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215558)
202215400 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:26 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N20(Balanco) com numero de série: 6739/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215560)
202215399 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:20:53 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N19(Potenciometro Manual CCR) com numero de série: 6765/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215568)
202215398 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:08 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N18(Potenciometro Automático CCR) com numero de série: 6853/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Liberado para calibração (SSA 202215573)
202215397 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:15 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N17(Temp Ar) com numero de série: 6704/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202215582)
202215396 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:25 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N16(Med If) com numero de série: 6675/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215571.
202215395 | AAT | 202215392 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 | 11/07/2022 17:21:34 | Solicita-se parecer técnico referente à presença de rachaduras no invólucro do TC7. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202228 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Emitido RNCSMDT-107 para gestionar con ENEE.DT la retirada del TC y su posterior envío a la fabrica para reparo. Emitido SSA:202215383 a SMIT.DT para guía de salida.
202215394 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:36 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N15(Med Uf) com numero de série: 6683/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215570.
202215391 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:45 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N14(Sinal Estab.) com numero de série: 6855/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215569.
202215389 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:21:59 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N13(Balanco) com numero de série: 6762/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215565.
202215388 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:22:12 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N12(Potenciometro Manual) com numero de série: 6804/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215564.
202215387 | SAD |  | B017C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.017-2 | 202228 | 12/07/2022 10:26:00 | Realizar manutencao periodica/calibracao no módulo transdutor YOKOGAWA N11(Potenciometro Automático) com numero de série: 6850/00. SSA202215208: Referencia MEL2. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215562.
202215384 | SPG |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202228 | 11/07/2022 16:36:37 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202228
202215380 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 08:03:48 | CALIBRAR PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,5KGF/CM² E DESLIGAMENTO EM 2,5KGF/CM². PRESSOSTATO SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202215120. PRESSOSTATO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228
202215379 | SPG |  | B017D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.110-5 | 202228 | 12/07/2022 11:40:03 | Solucionar vazamento de água pelo termômetro do trocador de calor, verificado durante manutenção preventiva 3S. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202228
202215378 | APG |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202228 | 12/07/2022 11:40:10 | Fabricar em aço 1045, duas conexões 1/4 femea BSP x 1/4 macho NPT, para possibilitar o ensaio de novas marcas de transmissores de pressão manométrico do sistema de regulação de velocidade. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202215377 | SAS |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202228 | 11/07/2022 11:52:40 | Necesidad de cambio de mola en puerta ubicada en el tercer piso lado 50 HZ. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202228 | ADELAR FRONZA | Foi trocado a mola e ajustado a porta.
202215376 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202228 | 11/07/2022 14:07:45 | Durante manobras de isolamento do sistema de resfriamento, foi verificado que a válvula 03VM não apresenta estanqueidade. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202215375 | SPG |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202228 | 11/07/2022 14:11:57 | Conectar pontos e prestar apoio aos testes referente as ações de supervisão da chave 43SM do ULP, conforme anexo. Obs: coordenar com MEL1 202215359 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202229
202215373 | SEE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202228 | 11/07/2022 11:20:51 | Durante parada de mantenimiento 3S fue detectada una perdida de agua a través del buje intermediario de la paleta móvil N° 20. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº20 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202215372 | SAS |  | P017A010 | VENTILADOR VVT-F-10-07/10-25 EL.214 EXAUST S.BAT/LABORAT | 0458.140-7 | 202228 | 11/07/2022 11:05:03 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-10-07 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202228 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-F-10-07. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215371 | SAS |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POCO | 0457.124-0 | 202228 | 11/07/2022 11:13:23 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-15-23 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202228 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215370 | SAS |  | P017A011 | VENTILADOR VVT-12-08/12-26 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.129-6 | 202228 | 11/07/2022 11:17:41 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-12-08 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y CON EL VENTILADOR DE REFRIGERACION DAÑADO | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202228 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y EL VENTILADOR DE REFRIGERACION DEL MOTOR. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION (VENTILADOR UTILIZADO DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR)
202215369 | SAS |  | P017A011 | VENTILADOR VVT-12-08/12-26 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.129-6 | 202228 | 11/07/2022 11:29:13 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-12-26 CON LA CORREA DAÑADA Y CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202228 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA CORREA Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215366 | SPG |  | B017J033 | LUMINARIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.129-0 | 202228 | 11/07/2022 09:34:12 | Sustituir Lamparas del Techo y las Paredes de las Celdas del TU-17 por lamparas LED. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229
202215364 | SPG |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202228 | 11/07/2022 09:30:44 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=288,5mm com temperatura de 24,6ºC. Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202228 |  |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202215363 | SCA | 202211243 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:37:02 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº28 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 14/07/2022, DAS 07:30 AS 11 HORAS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228
202215362 | SCA | 202211108 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202228 | 11/07/2022 11:37:07 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº19 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 14/07/2022, DAS 07:30 AS 11 HORAS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228
202215360 | AAT |  | N050A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.005-3 | 202228 | 11/07/2022 09:12:04 | Verificar/solucionar funcionamento intermitente de descida com/sem carga, com apresentação de erros EP053 e EP061, observados durante colocação de stop-log em PD 3S da U17. | MAM2 | MEL2 | REGINALDO CALAPACHE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Problema já identificado anteriormente. Está cadastrado como item de garantia #08. Aguardando consórcio resolver item de garantia.
202215359 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202228 | 11/07/2022 14:18:06 | Implementar a supervisão da posição da chave 43SM pelo SCADA conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o MEL4. Referências: SSA 201915655A e AR/ENES.DT/0051/2022. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202229
202215356 | SPG |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202228 | 12/07/2022 10:26:12 | Realizar reparo módulo 244CF o mesmo apresenta capacitor eletrolítico de 100 micro 20 volts danificado. substituído em atendimento a SSA202215339. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202228
202215353 | SPG |  | D001K002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI IPU 60 Hz FI3 (M65A) | 2991.011-9 | 202228 | 11/07/2022 08:43:36 | O registro de medição deste medidor ficou zerado a partir das 22h do dia 10/07. | OSO0 | ILA3 | DARLAN IORIS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202228
202215350 | APG |  | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202228 | 11/07/2022 08:18:51 | EFECTUAR INSPECCIÓN DE ACEITE, COMPONENTES INTERNOS Y AISLACIÓN DE LA MOTOBOMBA N°02 60 HZ DE DRENAJE DE LA TAPA DE TURBINA | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215347 | SPG | 202214908 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202228 | 11/07/2022 14:08:26 | Apoio para limpeza de forros do laboratório/AMD. | MAM3 | MCI3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202229
202215346 | SEE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202228 | 11/07/2022 11:45:40 | Solicito reparación de dos puertas ubicadas en la cota 144, casa de maquinas lado montante, unidad 5 y 6. Puertas C05 y C21. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202228 | ADELAR FRONZA
202215345 | APG |  | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202228 | 11/07/2022 08:18:43 | EFECTUAR INSPECCIÓN DE ACEITE, COMPONENTES INTERNOS Y AISLACIÓN DE LA MOTOBOMBA N°01 60 HZ DE DRENAJE DE LA TAPA DE TURBINA. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215343 | SPG | 202211288 | R030G065 | DRENOS MEIA CANA DA U12 A U15 | 0978.082-2 | 202228 | 12/07/2022 11:18:21 | Realizar soldadura de tubería metálica cortada para desobstrucción de la misma. Ubicación: cota 141, viga hueca U13/U14 | MCI1 | MMU3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202228
202215334 | SPG |  | K053F019 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202228 | 11/07/2022 14:54:10 | Verificar y reparar un circuito de luminarias de la ETA 02 que se encuentra inoperante (no liga) | OUE4 | MEG3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202228
202215333 | SPG |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202227 | 09/07/2022 23:31:36 | Verificar e solucionar pequena perda de ar comprimido na tubulacao de entrada comum aos tanques de freios da U18 (EL. 98m). | OUO6 | MAM2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202232 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215330 | STE |  | K047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202227 | 09/07/2022 06:03:46 | Verificar y solucionar motivo de defecto en la lampara ubicada en la LCR 12-13 frente mismo al acceso a la sala de MEL-1. | OUO6 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída lâmpada inoperante na LCR entre as unidades 12/13, por outra nova e com mesmas características técnicas. Atividade realizada durante execução da SSP:20221205. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202215326 | APG |  | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202228 | 11/07/2022 08:19:00 | solicitamos apoyo para evaluar las condiciones de conservación de la motobomba N3 de drenaje de la tapa de turbina. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215319 | SPG |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202227 | 08/07/2022 16:35:34 | Verificar condição do óleo lubrificante do CAP03, considerando impossibilidade de análise química relatada na SSP 20223528 (amostra de óleo estava turva, com muita umidade). Nota: a carga de óleo do compressor foi substituída na semana 202137, via SSA 202111336A. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202230
202215318 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 08/07/2022 16:34:38 | Realizar ensaio físico-químico completo. amostra p/ aprovação de envio 10° lote do óleo regenerado contrato 4500056714. prazo 5 dias úteis. enviar dados previamente por e-mail. localizador QB917539788BR. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202229
202215317 | SAS |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202228 | 11/07/2022 11:41:47 | Solicito cambio o reparación de picaporte o cerradura de la puerta ubicada en la cota 144, presa principal, tramo H-9. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202228 | ADELAR FRONZA | Trocado a maçaneta e ajustado a fechadura.
202215311 | SPG |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202227 | 08/07/2022 14:49:01 | Verificar perda de ar no respectivo compressor pela tubulação que vai para a canaleta, conforme video em anexo, ocasionando falha na reposição de pressão. Obs.: verificado que no turno da manhã que houve reposição da pressão com a partida dos dois compressores. Seletado compressor 2 como principal. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215295 | STE |  | B014K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.107-6 | 202228 | 11/07/2022 10:04:32 | Durante preventiva 9M verificado presión baja de disparo (0,7 kgf/cm2) del sistema contra incendio de la fase A. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202228 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustitución de resorte, diafragma de aire y de agua. Realizado ensayo por el dreno obteniéndose una presión de disparo de 1.5 kgf/cm2. Equipo en condiciones normales de operación.
202215294 | SPG |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202227 | 08/07/2022 11:37:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não se observa circulação de água na central evaporativa. Foram realizados testes com as duas bombas, sem sucesso. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202228 |  |  |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202215287 | SPG |  | G063A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202228 | 13/07/2022 09:06:31 | Verificar presencia de aceite de bajo de la bomba de accionamiento del interruptor. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202229 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215286 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202227 | 08/07/2022 15:20:20 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-538. | MMU2 | ILA2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202228
202215284 | SPG |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202227 | 08/07/2022 11:09:00 | CALIBRAR MICROHMIMETRO MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218 QUE RETORNOU DE REPARO EXTERNO. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202229
202215280 | SEE |  | N032A019 | LIMITES DE MOVIMENTO DO SISTEMA | 3158.004-7 | 202227 | 08/07/2022 10:36:45 | Durante a execução da SSP20225713, a ponte rolante N16 apresentou falha durante a movimentação, com o acionamento sendo realizado através do controle remoto. | MET3 | MEL2 | FERNANDO MARCANTE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202227 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO
202215278 | STE |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0278.016-0 | 202228 | 11/07/2022 15:14:59 | REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE MOTOBOMBA BDR-F16-012 (COD:0278016-0) PARA LOCALIZAÇÃO TRANSITÓRIA EM OFICINA MECÂNICA (S099B001) PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO E REPARO (EMISSAO DE DERIVADAS) PARA POSTERIOR MONTAGEM E INSTALAÇÃO NA LOCALIZAÇÃO J086A002 CONFORME EMISSÃO DA SSA:202206949. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202228 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | REALIZADO TRANSFERÊNCIA DE MOTOBOMBA QUE SE ENCONTRAVA DISPONÍVEL AO FABRICANTE EM ALMOXARIFADO ATÉ A OFICINA DO SETOR DE MAM1 PARA POSSIBILITAR REFORMA DA MESMA.
202215260 | SPG | 202211267 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202227 | 08/07/2022 11:31:16 | Solicitamos apoio para corte de tubulação e solda de luvas, possibilitando instalação de nova tubulação de by-pass. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202228
202215259 | SPG |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202227 | 08/07/2022 10:03:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o telefone 35221754, localizado na CCR, está inoperante. | OUO6 | MEL3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202228 |  |  |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202215257 | SPG |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.001-0 | 202227 | 08/07/2022 16:35:04 | Elaborar modelo térmico simplificado do gerador para possibilitar o estudo do impacto da modificação da sistemática de operação do sistema de água pura. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228
202215254 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202227 | 08/07/2022 14:04:39 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 294 mm, temperatura de óleo de 48°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202227 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | FORAM CARREGADOS 08 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 299 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202205664.
202215252 | STE |  | K047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202227 | 08/07/2022 00:09:52 | Verificar motivo pelo qual uma lâmpada apresenta defeito na LCR das unidades 13/14 (ao lado do ULP da UG13). | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Lâmpada inoperante na LCR, unidades 13/14, foi substituída por outra nova e com mesmas características técnicas. Atividade foi executada dentro da SSP:20221205. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202215251 | SAS |  | P018A008 | VENTILADOR VVT-F-26-11 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-02 | 0457.126-6 | 202227 | 08/07/2022 11:30:05 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-26-11 CON LAS CORREAS A47 DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202227 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS A47 DEL VVT-F-26-11. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215250 | SAS |  | P018A007 | VENTILADOR VVT-F-24-10/24-28 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0461.076-8 | 202227 | 08/07/2022 11:30:24 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-F-24-10 CON LA CORREA A32 DAÑADA | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA CORREA A32 DEL VVT-F-24-10. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215248 | AIM |  | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.004-3 | 202227 | 08/07/2022 07:49:49 | Parecer Técnico para valor de vibração em nível de Alerta (A1)-Envelope-Pico a Pico, ponto 2He=2.972 g. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de lubrificação deficitária dos rolamentos, evidenciada pela elevação do ruído de fundo do espectro de envelope das direções radiais. Emitida SSA 202215386 ao especialista solicitando a análise.
202215247 | SAD |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.003-5 | 202227 | 08/07/2022 07:49:37 | Parecer Técnico para valores de vibração em níveis de Alerta (A1)-Velocidade RMS nos pontos: 2V=4,52 mm/s, 2A=4,04 mm/s e 3H=6,52 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a existência de desalinhamento do conjunto moto-bomba, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm nos espectros de velocidade das direções radial e axial. Como já foi realizado um trabalho extensivo na SSA 202211358 e derivadas, com efetiva mitigação dos sintomas, nenhuma ação adicional será recomendada neste momento. O problema será reavaliado quando da manutenção 9M do equipamento.
202215245 | SPG |  | P041F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.001-4 | 202227 | 08/07/2022 10:46:35 | Remover os sensores de temperatura do evaporador TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228
202215244 | SAS |  | R025B004 | SINALIZACAO | 0973.012-5 | 202227 | 07/07/2022 16:29:59 | Fabricar e instalar 2 placas de "Precaución, disminuya la velocidad" en la proximidad de la zona de obras del nuevo edificio de mantenimiento, AMD, cota 144. | MCI2 | MCI2 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202227 | WALDIR RINALDI | FORAM FABRICADAS AS PLACAS EM PVC AMARELO, REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 E INSTALADOS NA COTA 144 MD, CASA DE MÁQUINAS.
202215243 | STE | 202214898 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 | 07/07/2022 16:39:58 | Solicitamos PT quanto a falta de sobressalente do relé temporizado fabricante WARD, off-delay, 120Vca, 4 contatos NF, ajustado conforme OABT3544-R2 em 0,5 segundos, posições "XDF1", "XDF2" e "XDF3". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202227 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar, en vista de no poseer un relé temporizado sustituto, los relés defectuosos XDF1 y XDF2 off-delay por el contactor auxiliar cod SAP: 145181 conforme diseño marcado. Justificativa: Los relés XDF1, XDF2 XDF3 tienen por objeto indicar el estado de abierto/cerrado de los dampers al Scada/ASP/Anunciador/ S.E. Según ajuste de fabrica (0,5s), la conmutación ocurre casi de manera instantánea para el fin utilizado por lo que se puede prescindir de una conmutación temporizada.
202215240 | SPG |  | P041E015 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202227 | 08/07/2022 10:46:30 | Remover sensores de água de resfriamento do condensador TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 e enviar para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202228
202215237 | SAD | 202215220 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 16:40:13 | Solicito reparar fonte do anunciador que esta inoperante. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228 | LUIZ FELIPE SKORA | Equipamento antigo, com vários componentes carbonizados. Enrolamentos do transformador com baixa isolação. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas, componentes e transformador. Não liberado para uso. Dar baixa.
202215229 | STE | 202215226 | B018M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-18/PVR-18 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.018-6 | 202227 | 08/07/2022 08:30:26 | DISPONBILIZAR EM ESTQOUE 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO. EMITIDO EMPENHO 427444. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 38 un. de compresores inferiores cod. 115932 retorno de GT-206508, SSG 3112/2022 el 08/07/2022 (DMs 70026215, 70026674).
202215227 | STE | 202206126 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202227 | 08/07/2022 09:14:30 | Solicitamos apoio de Guindaste com Cesto Suspenso para atendimento da SSA 202206126. A atividade será realizada conforme programação do PD 20220129. Posicionamento Guindaste: Cota 225, entre U14 e U15. Ponto de Trabalho: Cota 195 - Fase B - LI IPU-FI2 500 kV. Peso: 1.000 kg. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202228 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica Grove para izaje de personas en cesto suspenso para acceso a la cota 195 Fase B de la LI-IPU-FI2 500KV. El patolamiento de la grúa fue realizada en la pista de la Elev. 225 entre las UG14 y UG15.
202215225 | SPG |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202227 | 08/07/2022 08:09:13 | Durante preventiva 1M fue observada filtración de agua a través del dreno del filtro Cuno Flo. Obs: No se encontraba accionada la limpieza automática. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202215224 | SEE | 202213643 | L021A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC H1 | 0434.078-9 | 202227 | 07/07/2022 16:00:50 | Para atender la SSA: 202213643 realizar medición y registrar la tensión de cada elemento junto con su resistencia interna (SSA de apoyo: 202215223/MEL-3). Anotar los valores de la tensión inmediatamente a la desconexión del banco. Dejar en reposo hasta el lunes 11/jun. y volver a medir las tensiones en vacío. Condición del Banco: Aislado del cargador. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado la medición de la tensión de cada elemento del banco de baterías H1 junto a su resistencia interna en fechas 08/07/2022 y 11/07/2022. Se adjunta planilla de las mediciones obtenidas. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202215219 | SAD |  | N050A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.009-1 | 202227 | 08/07/2022 17:01:23 | Durante preparação para PD da U17, verificou-se cabo de elevação com folga excessiva no moitão lado Paraguai. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202228 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Durante la instalación de stop log en la posición jusante de la UG17 fue realizado ajuste en el dispositivo de nivelación de la viga pescadora de tal manera a reducir la diferencia en la horizontalidad medida en los extremos de aprox. 25 mm. Fue constatado correcto descenso de las compuertas sin trabamiento de los patines laterales. En anexo foto de la tuerca ajustada para la horizontalidad de la viga pescadora.
202215218 | SPG |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:20 | Como apoyo a la desinstalación del extractor antiguo de la sala de baterías de la SEMD (contrato 4500034679) desconectar el DISY.09 del panel QD-1. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202228
202215217 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:47:49 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1518. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202228 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202215216 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:03 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1507. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202228 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH
202215215 | SEE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202227 | 07/07/2022 09:48:14 | CALIBRACAO DO ALICATE AMPERIMETRO MARCA KYORITSU, MODELO 8112, IB1505. OBS. CALIBRAÇÃO VENCIDA. | ILA1 | ILA3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202215214 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202227 | 07/07/2022 10:42:32 | Sustituir los amperímetros 1A.1-1A.2-1A.3-2A.1-2A.2-2A.3 de relación 100/5A del panel de control 5F1 por los amperímetros de relación 200/5A adquirido mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. solicitado en la SSA 202201384. | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202227 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución de los amperímetros de relación 200/5A adquiridos mediante la SMDTC-1299 como providencia ante el pedido de P.T. Mediciones: 1A.1= 0 A --> 0 A (visor) 1A.2= 0 A --> 0 A 1A.3= 0 A -->0 A 2A.1= 0,94 A --> 37,6A (visor) 2A.2= 0,86 A --> 34,4A 2A.3= 0,90 A --> 36 A Siendo eliminadas las discrepancias. Los amperímetros sustituidos fueron devueltos para stock (DM: 700283298). Panel 5F1 liberado en condiciones normales de operación.
202215213 | SPG | 202215150 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202228 | 11/07/2022 14:46:56 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA202213965, FOI ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA N°68, DO ANUNCIADOR AN1, INOPERANTE. FABRICANTE ENGISTREL, MODELO 80AM1(COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO DO MESMO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202228
202215211 | STE |  | B017D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-17 E ACESSORIOS | 0028.017-8 | 202228 | 12/07/2022 14:48:36 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U17 A SER REALIZADO SEMANA 28/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202228 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215474.
202215206 | SPG |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202228 | 12/07/2022 14:52:31 | Identificado forte vazamento na mangueira do sistema de ar comprimido do câmbio da translação jusante da ponte N10. Este vazamento está impedindo a comutação com carga / sem carga da translação da ponte. Anexada imagem com o ponto onde foi observada o vazamento. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202228
202215204 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202227 | 07/07/2022 08:48:17 | CALIBRACIÓN ANUAL DE LA DÉCADA RESISTIVA MARCA IET, MODELO HARS HRRS-Q-9 10K -5 KV,CON BP 694824, EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202230 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202215189 | SPG |  | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 07/07/2022 07:55:20 | NA MANUTENÇÃO ANUAL FOI IDENTIFICADO VVT-9804 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227
202215188 | SPG |  | P016A009 | SISTEMA "V2" INSUFLAMENTO S.BAT/PAINEIS (VVT-9803/04) | 0457.118-5 | 202227 | 07/07/2022 07:48:18 | NA MANUTENÇÃO ANUAL FOI IDENTIFICADO VVT-9803 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227
202215187 | SPG |  | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202227 | 07/07/2022 07:55:21 | NA MANUTENÇÃO ANUAL FOI IDENTIFICADO VVT-9801 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227
202215185 | SPG |  | J079B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.006-3 | 202228 | 11/07/2022 08:22:55 | Dar apoio ao MCI1 para inspecionar a montagem da nova escada do poço de drenagem U09. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202228
202215181 | SPG |  | K044B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202227 | 07/07/2022 10:01:37 | Verificar e solucionar motivo de não acender a iluminação no ZVT - 4102, Sistema G, AMC3, após acionamento do interrruptor que fica localizado na porta atras do KH-66, elevação 122. Obs.: Na porta de acesso do lado oposto, com acionamento do interruptor a iluminação acende. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229 |  |  |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202215180 | SEE | 202200167 | E002G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202227 | 06/07/2022 16:12:19 | SUBSTITUIR TRANSDUTOR Y1-L2 PARA SOLUCIONAR REITERADOS ALARMES DE COMUNICAÇÃO. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1874/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215635.
202215179 | SPG |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202227 | 06/07/2022 16:29:09 | Readecuar tomada para una estación de trabajo en la sala audiovisual de la SMIS.DT en el 3er piso y reubicar a través de una extensión la toma utilizada para la máquina de café. Además, corregir y normalizar las dos tomas correspondientes al circuito T13 del QL-9A072-0 que se encuentran desacoplados. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229
202215178 | SEE |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 202227 | 07/07/2022 16:05:24 | Durante la ejecución de la SSP:20222347. Se constato por medio del Micro Scada, Falla en la comunicación del PLC Y RTU EN EL TABLERO DE MONITOREO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO
202215176 | SEE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202227 | 07/07/2022 16:05:40 | Durante la ejecución de la SSP: 20222347. Se constato por medio del Micro Scada fallas en la comunicación del PLC Y RTU desde el tablero de monitoreo. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202228 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO
202215175 | SPG | 202215010 | B017E011 | QUADRO CTM-17 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.017-5 | 202227 | 06/07/2022 15:36:50 | Verificar circuito de calentamiento de los motores, confirmar presencia de tensión 220V en la salida del transformador TR1 y confirmar que los resistores de calentamiento no se encuentren abiertos, debido a inoperancia de los resistores RM1 y RM2 detectado mediante termografía. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202229
202215156 | SEE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202227 | 06/07/2022 16:29:29 | Calibrar um sensor de temperatura duplo tipo PT100 para o mancal guia da turbina, modelo Consistec 004510-006-03C, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1310. Realizar ensaio de tensão aplicada com 2,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação sensores-invólucro e entre sensores com 100 Vcc (valor min=100 Mohm). Repetir a calibração após os ensaios dielétricos. Pontos de calibração: 20, 60 e 100 °C. Prazo para envio de parecer à DF: 15/7/2022. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202228 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Calibração realizada antes e após os ensaios de tensão aplica e medição da resistência de isolamento. Testes de tensão aplicada e resistência de isolamento realizados pela ( SSA:202215314). Instrumento liberado para o uso.
202215148 | APG |  | J099C005 | RESERVATORIO RWP AGUA POTAVEL APV | 2170.001-7 | 202227 | 06/07/2022 14:06:26 | REALIZAR ESVAZIAMENTO E LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DO SISTEMA APV DO LABORATÓRIO. RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS NA ELEV147, AMD. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202215147 | APG |  | J099B005 | RESERVATORIO RWP AGUA POTAVEL AP | 2169.001-9 | 202227 | 06/07/2022 14:06:40 | REALIZAR ESVAZIAMENTO E LIMPEZA INTERNA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. RESERVATÓRIOS LOCALIZADOS NA ELEV147, AMD. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202215146 | STE | 202215120 | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 | 06/07/2022 14:12:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAÇÃO E ENSAIOS DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA E, SE NECESSÁRIO, SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO DE PARTIDA E PARADA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado apoyo a MAM1, para la sustitución del presostato de la MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP. posterior fue realizado ensayo de partida y parada del mismo verificando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202215145 | STE | 202215120 | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 | 06/07/2022 14:06:50 | CALIBRAR PRESSOSTATO DE ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA DE ÁGUA POTÁVEL DO LABORATÓRIO. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,5KGF/CM² E DESLIGAMENTO EM 2,5KGF/CM². | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE PRESOSTATO, ID N°: 1726, ACTUACIÓN EN 1,5 KGF/CM² Y DESLIGAMIENTO EN 2.5 KGFCM², LIBERADO PARA USO.
202215143 | SAS |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202227 | 07/07/2022 07:55:42 | EN EL MATENIMIENTO ANUAL SE DETECTO LA CORREA DAÑADA Y RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-H-04-01 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA CORREA Y LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215142 | SAS |  | P018A011 | VVT-H-10-05 EL.214 INSUFLAM S. QUADRO DIST QT-03 BL 9/10 | 0459.101-1 | 202227 | 07/07/2022 07:55:26 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-H-10-05 CON RUIDO ANORMAL EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215141 | SAS |  | P018A012 | VVT-H-13-06 EL.214 INSUFLAM S QUADRO DIST QT-03 BL 12/13 | 0459.102-0 | 202227 | 07/07/2022 07:55:32 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-H-13-06 CON RUIDO ANORMAL EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y CON LA CORREA DAÑADA | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA CORREA Y LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215140 | SAS |  | P018A014 | VVT-H-07-03/04 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-06/BAT BL H6/7 | 0461.114-4 | 202227 | 07/07/2022 07:55:41 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-H-07-04 CON RUIDO ANORMAL EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y CON LA CORREA DAÑADA | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202227 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA CORREA Y LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202215137 | SEE |  | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202227 | 06/07/2022 11:23:02 | MOTOVENTILADOR VVT-9801 APRESENTANDO CORREIAS DE ACIONAMENTO DESGASTADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias e polias do VVT-9801 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202215133 | SPG | 202215122 | B017B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.065-4 | 202227 | 06/07/2022 10:13:35 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228
202215132 | SPG | 202215123 | B017B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.066-2 | 202227 | 06/07/2022 10:13:42 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228
202215131 | SPG | 202215124 | B017B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.067-0 | 202227 | 06/07/2022 10:13:48 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228
202215130 | SPG | 202215125 | B017B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.068-9 | 202227 | 06/07/2022 10:13:54 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor, abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202228
202215129 | SPG |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202227 | 06/07/2022 16:36:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214656 constatado contactor XT1 del KA-04 con defecto (siendo este el causante del problema de la SSA mencionada) reemplazar contactor por otro de iguales características COD:679283 | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202228
202215125 | SEE |  | B017B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.068-9 | 202227 | 06/07/2022 08:56:04 | Realizar el desmontaje y transporte de la Tampa del intercambiador de calor N4 del Cojinete Guía de Turbina, para alteración a fin de incluir 2 bujes con tampones em laton en la abertura existente de la instalación de los termómetros, conforme diseño en anexo. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizada la modificación de la tapa intercambiador de calor N4 conforme solicitación.
202215124 | SEE |  | B017B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.067-0 | 202227 | 06/07/2022 08:56:14 | Realizar el desmontaje y transporte de la Tampa del intercambiador de calor N3 del Cojinete Guía de Turbina, para alteración a fin de incluir 2 bujes con tampones em laton en la abertura existente de la instalación de los termómetros, conforme diseño en anexo. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizada la modificación de la tapa intercambiador de calor N3 conforme solicitación.
202215123 | SEE |  | B017B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.066-2 | 202227 | 06/07/2022 09:08:09 | Realizar el desmontaje y transporte de la Tampa del intercambiador de calor N2 del Cojinete Guía de Turbina, para alteración a fin de incluir 2 bujes con tampones em laton en la abertura existente de la instalación de los termómetros, conforme diseño en anexo. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizada la modificación de la tapa intercambiador de calor N2 conforme solicitación.
202215122 | SEE |  | B017B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.065-4 | 202227 | 06/07/2022 09:08:16 | Realizar el desmontaje y transporte de la Tampa del intercambiador de calor N1 del Cojinete Guía de Turbina, para alteración a fin de incluir 2 bujes con tampones em laton en la abertura existente de la instalación de los termómetros, conforme diseño en anexo. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202228 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizada la modificación de la tapa intercambiador de calor N1 conforme solicitación.
202215120 | SPG |  | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 | 06/07/2022 08:25:00 | DUARANTE TRABALHOS NO LOCAL DA BOMBA, VERIFICAMOS ACIONAMENTO INTERNITENTE E IRREGULAR DE PRESSOSTATO DA MESMA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202227
202215119 | STE | 202211868 | J099B002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA AP | 2163.004-7 | 202227 | 06/07/2022 09:01:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONECTAR E RECONECTAR MOTO-BOMBA, PARA EFETUAR A TROCA DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado apoyo a MAM1 desconectando presostato referente a bomba 02 del SUB-SISTEMA AP , para realizar la sustitución del tanque Hidroneumático. No fue necesario realizar la desconexión eléctrica del motor. Luego de la sustitución fue normalizado el presostato, realizado ensayos y dejado en condiciones normales de operación.
202215118 | SPG |  | B017A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202227 | 06/07/2022 14:25:01 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos inferiores 3, 4, 10, 15 e 16, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas e dos porta-escovas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista inferior, incluindo ambas escovas de cada pino inferior (antes da substituição de escovas com comprimento inferior a 50 mm). Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228
202215117 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 07:44:31 | Prestar apoyo a SOCM.DT con puente grúa auxiliar de la galería de la casa de fuerza a fin de retirar equipos y dispositivos utilizados en la Elev. 92 hasta la Elev. 108. Contacto: Antonio Tomassi. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202228 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SOCM.DT para izaje de materiales y dispositivos mediante puente grúa N12. Fue utilizado gancho auxiliar del puente grúa para la realización del servicio. Antes del retiro de tapas de acceso en la Elev. 108 y Elev. 92 fue constatado la colocación de guardacuerpos por parte de SOCM.DT a fin de garantizar los estipulado en la APR como barrera de control.
202215112 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202227 | 05/07/2022 23:30:24 | Verificar/solucionar motivo pelo qual porta de acesso D14, situada na cota 139 (a qual permite a entrada para a escada de acesso a CCR) encontra-se com defeito, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas. Segue anexo. | OUO5 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202227 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio y alargamiento de brazo de mola. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202215110 | SPG |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202227 | 07/07/2022 10:03:48 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está atuando, de forma intermitente, alarme de falta de alimentação 125Vcc. Obs: Marlos ciente. | OUO1 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202229
202215108 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 11:07:03 | Conforme necessidade da SOCM.DT (Obra: Nova linha de nebulização dos Transformadores), solicitamos apoio para deslocamento lateral da posição dos contêineres de emergência da MET-2, localizados na SEMD. Responsável pelo Serviço: Guilherme Sangalli - R. 2615 | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202227 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove para izaje y traslado hasta una posición solicitada por el emitente en campo, a fin de permitir a SOCM.DT continuar con la instalación de la nueva linea de nebulización de transformadores en la SEMD.
202215101 | SAS | 202213490 | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202227 | 08/07/2022 08:31:04 | Realizar pintura cinza rall 7035 na tampa de motor do VVT-V101. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202228 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202215098 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202227 | 05/07/2022 17:19:50 | Verificar e solucionar nível de óleo do mancal 71L-2=289,5mm com temperatura de 24,9ºC. Unidade parada. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202227 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron cargados 22 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 289mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 296 mm con temperatura de 22°C. Obs.: Unidad Parada. AT: 202205660 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202215097 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202227 | 05/07/2022 17:20:23 | Verificar e solucionar nível de óleo do mancal 71L-2=294,7mm com temperatura de 53,3ºC. Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202227 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron cargados 15 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 294mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 300 mm con temperatura de 52°C. Obs.: Unidad en operación. AT: 202205660 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202215094 | SAD |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202227 | 05/07/2022 16:22:53 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 07/07/2022 - Fin: 08/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202215093 | SPG |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202227 | 06/07/2022 07:46:23 | Durante execução da SSP 20223981, verificou-se o fim de cursos de parada da direção do carro está em posição inadequado, visto a instalação de novos stop de parada. Verificar melhor alternativa para sanar desvio. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202229
202215091 | SPG |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202227 | 06/07/2022 07:49:07 | Durante execução da SSP 20223981, verificou-se o fim de cursos de parada da direção do carro está em posição inadequado, visto a instalação de novos stop de parada. Verificar melhor alternativa para sanar desvio. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202229
202215090 | SPG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202227 | 08/07/2022 09:39:25 | RECOMPOR ATERRAMENTOS NAS PORTAS DA "SALA LIMPA FILTROS" DA U14/15, COTA 122/60HZ, E REPLICAR NAS DEMAIS UNIDADES, DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20221201. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202229
202215087 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202227 | 06/07/2022 10:22:58 | RECOMPOR ATERRAMENTO NAS PORTAS DA SALA LIMPA FILTROS, COTA 122, UNIDADE 02 E REPLICAR O MESMO TRABALHO A TODAS AS UNIDADES 50 HZ E AMD 2. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20221185. DETALHES NAS IMAGENS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202228 | EDSON FERREIRA | Recompostos aterramentos das portas das salas de limpa filtros e ventilação da cota 122/50hz, do AMD2 A U9A.
202215084 | APG | 202215027 | B014A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.002-7 | 202227 | 06/07/2022 11:50:57 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA O REPARO DAS TRINCAS DETECTADAS NOS CORDÕES DE SOLDA DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES DAS TAMPAS ARANHA SUPERIORES, LOCALIZADAS NAS GAVETA 09 E 11 ABERTAS. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 17:22:49 | SOLICITAMOS APOYO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES (HERRAMIENTAS) CON PUENTE MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TURBINA (MMU2) ELEV. 92 UNIDAD 7 A ELEV. 108, POSTERIOMENTE A LA UNIDAD 17 ELEV.92.CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG17 . | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202227 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMU.DT para traslado de materiales y dispositivos mediante puente grúa N11. Materiales retirados desde la Elev. 92 UG07 y trasladados hasta Elev. 92 UG17, mediante izaje hasta Elev. 108. Para el servicio fue solicitado la colocación de guardacuerpos antes del retiro de las tapas de acceso en la Elev. 108.
202215077 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 07:46:28 | Instalar STOPLOG aguas abajo en la U17 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202228 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO
202215076 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 06/07/2022 07:46:52 | Instalar STOPLOG aguas arriba en la U17 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202228 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL
202215074 | SPG | 202210228 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:15 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202229
202215073 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202227 | 06/07/2022 10:58:37 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manometro asociado al compresor 1 se encuentra con el indicador roto conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202227 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituido o manometro do 1° estágio do compressor 01 que estava com o ponteiro quebrado, por outro manometro calibrado disponível no setor. Realizado o rebaixamento da pressão, verificado correta entrada em carga do compressor, e observado pressão do 1 estágio na faixa de 2,6 bar, considerado normal para o equipamento. Disponibilizado equipamento pra operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202215072 | APG | 202210337 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:28 | MODIFICAR TABELA SOSTAT REFERENTE A CONEXÃO DE PONTOS DOS DISPOSITIVOS 63QT1 E 71QTL1. SSA DE REFERÊNCIA 202210337. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215071 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 15:52:22 | Modificar los puntos (SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 617-1 (RTUNO 67), conforme SSA 202210228 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202215070 | SPG |  | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202227 | 05/07/2022 11:24:12 | Realizar cromatografía de gases con periodo de 1 vez por semana, durante 2 meses, para comparar con las mediciones del equipo MINITRANS. Efectuar la colecta de muestra desde el MINITRANS. Para el primer ensayo, realizar colecta desde el MINITRANS y desde el punto de colecta del transformador, para comparar los resultados del laboratorio en estos puntos de colecta diferente. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202227
202215065 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 11:15:54 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE MOTO REDUTOR DO SISTEMA DE CONTROLE DE UMIDADE DO GALPÃO DO ALMOXARIFADO (MTAA.DF). | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Realizada sustitucion de engranaje con diente quebrado, ensayos de funcionalidad con resultado satisfactorio. Equiapamiento liberado para uso. Pieza sustituida elaborada en impresora 3D por ILA3 a travez de la SSA 202215144.
202215062 | SEE | 202211085 | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202227 | 05/07/2022 16:13:03 | Apoio para substituição das eletroválvulas BC e BD envolvendo, desconexão/conexão e ensaios elétricos. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228 | JOCIMAR BISPO SILVA
202215061 | SPG | 202210851 | B017D012 | MOTOR 60 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0138.022-2 | 202227 | 05/07/2022 17:23:05 | Apoio para desconexão/conexão do motor, para possibilitar a substituição das vedações do selo mecânico da bomba. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228
202215060 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 05/07/2022 10:33:52 | Repor no simulador do sistema de CO2 das UG´s dez módulos Notifire FMM 101 cod. 712520, os quais foram retirados para atendimento corretivo nas SSA: 202206029(U16), 202205999 e 202211360(U03), 2021/14605A(U04), 2021/14606A(U05), 202214507(dois módulos) e 202211361(U07), 202211362(U11), 202211363(U12). | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202227 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado a instalação de 10 módulos endereçadores Notifire FMN 101 no simulador do sistema de combate a incêndio da unidade. As DM's estão lançadas nas SSA's mencionadas na descrição desta SSA: 202206029(U16); 202205999 e 202211360(U03); 2021/14605A(U04); 2021/14606A(U05); 202214507(dois módulos) e 202211361(U07); 202211362(U11); 202211363(U12). Observado correto funcionamento durante ensaios.
202215059 | SPG |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202227 | 05/07/2022 16:38:51 | El equipo de destilación de solvente ubicado en la campana de gases no está funcionando. Equipo Marca SynthWare RE 100_Pro IB- 4039 José Meza ya está informado. | ILA4 | ILA2 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228
202215056 | SAS |  | P016A006 | SISTEMA "E2" EXAUSTAO SANITARIOS (VVT-9807) | 0458.123-7 | 202227 | 06/07/2022 08:27:58 | MOTOVENTILADOR VVT-9807 APRESENTANDO CORREIAS DE ACIONAMENTO DESGASTADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202227 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correia do VVT-9807 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202215053 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202227 | 05/07/2022 09:36:23 | Em atendimento a SSA 202213959 do PAP-06, constatado com defeito o contator K1X da gaveta da motobomba. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Substituído contator posição K1X, código almoxarifado 132977, medido resistência dos contatos do mesmo 0,2 ohms, realizado ensaio e observado sinalizações normais na gaveta e SCADA. Deixado em condições normais de operação. Serviço executado com AT202205459.
202215045 | STE | 202214996 | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 05/07/2022 10:04:27 | Durante la ejecución de la SSA 202214942, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378) (cargador no entra en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202215043 | STE | 202214995 | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 05/07/2022 10:04:50 | Durante la ejecución de la SSA 202214951, constatada falla en el "circuito imp fuente aux 4234 nife" (cód. 307378). Cargador no entra en carga. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/40V, 4.7uF/63V, 1000uF/25V. Test de sus componentes, Ok. Liberado para uso.
202215042 | STE | 202214792 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202227 | 05/07/2022 08:41:40 | Verificar aparato TMR G355 ns-P100400300271 con ramal 9581 que se encuentra con parlante RX inoperante. Ademas, se apaga frecuentemente sin motivo alguno( problema reincidente). | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202215034 | SPG |  | M044E005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.005-0 | 202227 | 05/07/2022 08:41:04 | Verificar e solucionar defeito na sincronização de data via GPS na estação de sismologia de São Miguel do Iguaçu. Está registrando uma data muito antiga. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227
202215023 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202227 | 05/07/2022 09:05:26 | Verificar e solucionar vazamento na válvula de água bruta dos trocadores de calor, conforme video em anexo. | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202227 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reapriete de empaquetadura. Equipo en condiciones normales de operación. Ejecutada durante vigencia de la AT 202205756 (1M Filtro Cuno Flo 50 Hz). |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202215022 | AAT |  | A005M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202227 | 04/07/2022 23:40:32 | Verificar e solucionar porta ethernet com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202227 | GARAY VERON VENANCIO | REALIZADO EL RESET DEL SISTEMA POR MEDIO DE LA ABERTURA Y CIERRE DEL DISJUNTOR DJ8 EN EL QUADRO UAM, RETORNANDO LA NORMALIDADE DE LAS MEDICIONES. EN VIRTUD DE FALLA REICIDENTES SE EMITIO SSA: 202215300 PARA MEL4 PARA PRESTAR APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE UAM-05 y UTA09. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202215019 | SPG |  | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.017-2 | 202227 | 04/07/2022 23:41:06 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de las alarmas "REG_VELOC INDICADORES DIGITAIS FALLA" y "REG_VELOC FILTRO OLEO OBSTRUIDO ATUADO" rearmando posteriormente. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202228
202215015 | STE |  | J092B001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.201-2 | 202227 | 04/07/2022 17:12:59 | DURANTE PREVENTIVA 3M, SSP:20221598, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE ÁGUA DE SERVIÇO (1") LOCALIZADO NA ELEV. 144, AMD4, PRÓXIMO AO KL-01,NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | JOSE LEANDRO POTULSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202227 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VALVULA GLOBO 1" POR VALVULA ESFERA 1" COD:145840. NOMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ESTANQUEIDADE.
202215014 | SAD |  | B014A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.009-0 | 202227 | 06/07/2022 09:47:29 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,545 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U14 SSP 20221367. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de velocidade das direções radiais, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento.
202215013 | AIM |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202227 | 05/07/2022 14:46:13 | Readequar tomada de alimentação 440v, 63 A, para energização do equipamento de alta tensão siemens que se encontra na cota 108 em frente caldeiraria! | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não
202215005 | SEE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202227 | 04/07/2022 16:16:24 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 |  | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215004 | SEE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202227 | 04/07/2022 16:16:36 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215003 | AAT |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202227 | 04/07/2022 16:16:50 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215002 | SEE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202227 | 04/07/2022 16:17:03 | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202227 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Acompanhar e supervisionar o Consórcio na resolução de itens em garantia. Referente ao contrato de Modernização de Pontes e Pórticos #4500048818.
202215001 | SPG | 202214984 | B017B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.001-5 | 202227 | 04/07/2022 16:36:29 | REALIZAR INSPECCIÓN INTERNA Y CONTROL DIMENSIONAL DE LOS COMPONENTES DE LA VÁLVULA DE AIREACIÓN N°21 A SER MONTADA EN LA UG17. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202229
202214994 | SEE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202227 | 04/07/2022 15:50:21 | Substituir todos os detectores de fumaça e endereçadores das portas e escotilhas (exceto endereçador do recinto do anel coletor - SSA 202211365) por detectores e endereçadores novos devido ao aumento da taxa de falhas dos componentes originais. Códigos de estoque: 714518/712520. Referência: SSA 202211235. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202228 | STALDER DIAZ IVAN
202214989 | SPG | 202210398 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202227 | 05/07/2022 08:30:39 | Solicitamos apoyo para ejecución de corte y soldadura de tubería de dreno mencionada en la ssa matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202214987 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 14:49:37 | Readequação do guincho instalado no poço de manutenção do servo, durante substituição de vedações do mesmo. Melhorias no posicionamento do guincho centralizando o mesmo nas aberturas da grade, facilitando o içamento de materiais utilizados na manutenção das vedações do servo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202227 | EDSON KIRIENCO | Foi instalado dois suportes para reposicionamento do guincho de forma a centralizar o mesmo na portinhola. imagens em anexo.
202214986 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:01 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214985 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202227 | 06/07/2022 08:51:16 | Módulo UN0025 com aparente falha geral em todas as supervisões. Realizar reparo e ensaio de funcionalidade. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fue sustituido 1 transistor BCY59 . Liberado para uso.
202214980 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 08:51:49 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha de condução do tiristor G1.7, R-. De forma visual e depois com teste de continuidade foi encontrado uma solda fria em um transistor. Realizar reparo e ensaio de funcionamento. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção de Funcionamento. Constatado que um Transistor BCY59 estava com o Terminal Rompido junto ao seu Encapsulamento. Realizada Substituição do Transistor por outro compatível BC107. Realizados novos Testes de Funcionamento. Liberado para Uso.
202214979 | SAD |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:33 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a supervisão UN0056 juntamente com o amplificador e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202227 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de capacitor 1,5MF 63VCC. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214978 | APG |  | R030A003 | BLOCO U14 | 0980.155-8 | 202227 | 05/07/2022 08:33:33 | Verificar rejilla de drenaje obstruida detrás del sistema agua pura (usada para drenaje de enfriamiento de la unidad) en la elevación 98. | OUO3 | MCI1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não
202214977 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:19:52 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída o amplificador etapa final UN0005 juntamente com o supervisor de pulsos e a fonte. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202227 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Verificação funcional do módulo. Substituição de dois Transistores. Verificação da Amplificação dos Pulsos dos Ramos R+ R- S+ S- T+ T-. Liberado para uso.
202214976 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202227 | 06/07/2022 09:20:06 | Atendimento à SSA 202214337. Maquina no sistema com alarme de falha na etapa final de pulsos. Foi substituída a fonte UN0006 da etapa final juntamente com o supervisor e amplificador. Com isso o problema se extinguiu. Módulo enviado para revisão/reparo. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202227 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componente, capacitor de 10µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214974 | STE | 202202681 | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202227 | 04/07/2022 14:17:45 | Realizar ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2 que se encuentran con más de 30KV de diferencia con respecto a los valores registrados por el SIRI (según lo relatado en el RAP 15/2021de la SSA matriz). En el documento adjunto se detallan las discrepancias persistentes en los valores de tensión luego de la ejecución de la SSA202207046. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202227 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado el ajuste de los canales de tensión correspondientes a las Barras A2 y B2, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202214971 | STE | 202214969 | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE OLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202227 | 04/07/2022 15:26:58 | Prestar apoio à MET1 com guindaste, caminhão munck , ponte rolante e seus respectivos operadores para movimentação de duas máquinas de tratamento de óleo mineral isolante, desde a elevação 108 até a elevação 144. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202227 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET1) para izaje y transporte de dos máquinas de tratamiento de aceite mineral aislante. El servicio consistió en una primera parte en el izaje y transporte de las máquinas mediante camión munck en la Elev. 108 para que en una segunda parte se retire lo equipos desde la Elev. 108 hasta la Elev. 144 mediante puente grúa N02.
202214969 | AAT |  | J097B013 | MAQUINA DE TRATAMENTO DE OLEO MINERAL ISOLANTE | 3095.001-6 | 202227 | 04/07/2022 11:43:43 | Em conjunto com a MAM2, deslocar as máquinas de tratamento de óleo Edwards até o caminhão estacionado no AMC, elevação 144. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202227 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado o transporte das máquinas de tratamento de óleo da cota 108 até a cota 144 e colocada sobre o caminhão. Transporte na cota 108 realizado por caminhão munk e da cota 108 até a 144 realizado pela ponte rolante da cota 144.
202214963 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202227 | 06/07/2022 11:25:45 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM CALIBRADOR DE PROCESSOS MODELO 726, FAB. FLUKE, S/N 56821809MV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC-10066462 OC 4500065667. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende integralmente aos requisitos da ReqC: 10066462. Aceitação recomendada. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202214962 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202227 | 04/07/2022 11:53:08 | Verificar e solucionar vazamento de ar nos filtros coalescentes, na U07 - cota 89( em frente a escotilha). | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202227 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado que vazamento de ar era proveniente de rachadura no copo do filtros e demais elementos filtrantes estavam saturados e comprometidos pela corrosão. Executado a substituição dos mesmos cod almox 271829 e 250546, realizado testes, filtros e lubrificadores em condições normais de utilização.
202214959 | APV |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 202227 | 04/07/2022 16:24:07 | Verificar não funcionamento das luminárias do laboratório de alta tensão sala 403B e 405. | ILA1 | MEG3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído um sensor de presença com defeito por outro novo de mesmas características na sala 405 do LAB.-MD.Emitido SSA 202215182 para IMA0 dispor no almox.1 sensor ,cód.713048.
202214958 | SAS |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202227 | 05/07/2022 08:41:18 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1135 RDE, programada para ocorrer no dia Data: 06/07/2022 - Quarta-feira Horário: 11h - Horário brasileiro, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202214957 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 10:55:12 | Solicitamos apoio para instalar plataforma em madeira provisoriamente para substituir iluminação de emergência na escada de acesso da cota 127 para a cota 133 do grupo Diesel-50hz,conforme conversado com o Sr.Cesar Velazquez. | MEG3 | MCI2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202228 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de plataforma niveladora en escalera.
202214953 | SPG |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202227 | 04/07/2022 10:20:31 | Realizar recebimento do aparelho TMR modelo G566 do empregado recém aposentado, CARLOS LEOPOLDO WENTZ - matrícula 22735, à disponibilidade de utilização para novos usuários. | MEL3 | MEL3 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227
202214952 | SAS | 202214876 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202227 | 04/07/2022 09:45:00 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 57%.
202214951 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202227 | 04/07/2022 10:03:37 | Durante manutenção preventiva SSP20222845 encontrado cartão posição E3(CCI 4234) com capacitor danificado. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214995 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214950 | STE | 202214892 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202227 | 04/07/2022 10:19:12 | Verificar o aperto da conexão e do terminal no borne inferior esquerdo do relé temporizado 27CC2 (supervisão da alimentação 125 Vcc). Observada temperatura de 55 °C e diferença de 20 °C em relação ao relé 27CC1 conforme SSA matriz. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202227 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado inspeção, não detectando anormalidades na conexão (terminal 8, 8-5:fechado; 8-6:aberto). Preventivamente realizado substituição/reaperto/reprensagem dos terminais do relé temporizado posição 27CC2.
202214949 | SEE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202227 | 04/07/2022 10:35:04 | Verificar acionamento do alarme "lazo det. interrumpido lazo 1 - el.127,60 - AMD4" de forma intermitente. | OUO5 | MEL2 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202227 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX
202214946 | SAD | 202214875 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202227 | 04/07/2022 09:20:30 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA WECOM PARA ATENDER LA SITUACIÓN DE OCUPACIÓN DE DISCO POR ENCIMA DE 80% DEL SERVIDOR CONTROL ONE. FECHA: 06/07/2022 HORA: 10:00 HS | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202227 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acesso aos servidores do Control One IPs .233, .243 e .239. Apagadas gravações das chamadas para o ano 2020. Espaço em disco utilizado após o procedimento: 56%.
202214942 | STE |  | L027B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-02 | 0428.011-3 | 202227 | 04/07/2022 09:34:45 | Durante manutenção preventiva 1A (SSP 20222843) encontrado carregador CW-02 com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Constatado defecto en el cartón posición E3, sustituido por otro de iguales características (cód. almacenes 307378), verificado correcto funcionamiento. Emitido SSA 202214996 para IMA0 para gestionar el reparo del cartón posición E3 con defecto. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202214940 | SAS |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202227 | 05/07/2022 07:48:48 | Fornecer apoio à SOCC.DT para remoção/modificação/reinstalação do registro de regulagem de ar que abastece à El. 111,00 a partir do plenum de ventilação da El. 138,00 bloco U18A. Contrato de referência: 4500063482. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202227 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | CONFORME A LO SOLITADO DE LA SSA: 202214940. FUERON MONTADO/DESMONTADO LA REGILLA DEL DUCTO DE PROTECCION DEL DAMPERS POSTERIOR FUE COLOCADO LA REDUCION DEL REGISTRO PESCADORA DE AIRE.
202214938 | SAD | 202212746 | B014J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-14 FASE C | 0142.006-2 | 202227 | 04/07/2022 15:27:10 | Prestar apoyo para realizar fusión de fibra óptica en los terminales del sensor Minitrans a ser instalado en el TU-14 fase "C" | MET1 | MEL3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202227 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a emenda óptica na caixa de emenda instalada no trafo 14C. Instalado um cordão óptico fornecido pela MET1. A perda óptica total, a partir do quadro SMT, ficou de 1,59db e 1,17db para TX e RX, respectivamente. Liberado para uso.
202214936 | STE |  | B017D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.034-8 | 202227 | 04/07/2022 10:55:34 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1728 , ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265.9°C , LIBERADO PARA USO.
202214934 | STE |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202227 | 04/07/2022 10:55:43 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO 3S DE LA U17 | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DE TERMOSTATO , ID N°: 1727, ACTUACIÓN 270°C , VALOR ENCONTRADO 265°C , LIBERADO PARA USO.
202214926 | STE |  | B010A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202227 | 04/07/2022 05:38:14 | Constatado indicacion de filtro obstruido correspondiente al filtro 9.1 de la bomba 01 del PAP-10. | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202227 | JACKSON LUIZ ALBRING | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO FILTRANTE DO FILTRO 9.1 DA BOMBA 01 DO PAP POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO. POSTERIORMENTE EFETUADO ACIONAMENTO DA BOMBA 1 E DETECTADO FUNCIONAMENTO NORMAL DO EQUIPAMENTO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214923 | STE |  | G005B001 | QUADRO 2R-BA1 DE PROTECAO DE BARRAS A1/A2 DE 500 kV | 0228.053-5 | 202226 | 03/07/2022 15:34:21 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "500kV barras proteccion con error y no bloqueada". verificado en el panel 2R11 "Error sin bloqueo 87", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202227 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado, por medición de tensión, que no está energizada la BI 7D2 del IED PR5BA1 referente a posición "Cerrada" de la seccionadora a4A01. Esta discrepancia ocasiona la alarma que originó el trabajo. Informado a operación que será necesario intervención de la MET. Existe SSA 201815997A en ACS
202214922 | STE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202226 | 03/07/2022 14:00:58 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "500kV barras proteccion con error y no bloqueada". verificado en el panel 2R11 "Error sin bloqueo 87", sin rearme. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202227 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | Verificado mediante SSA 202214923 que la información de posición de la seccionadora a4A01 se encontraba discrepante. Existe SSA 201815997A en ACS
202214920 | STE |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202226 | 02/07/2022 23:48:47 | VERIFICADA DEFORMACION/POSIBLE DERRETIMIENTO DE LA CARCAZA INTERNA DEL CONTACTOR K-201.VER VIDEO EN ANEXO. | OUO5 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202227 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura com câmera térmica e comparada temperatura com K202, temperatura em regime do K201 em torno de 4ºC mais baixa. Realizado reaperto bornes, limpeza externa contator, medições corrente de partida e regime e medições de queda de tensão dos contatos principais não encontrando nenhuma anomalia. Resultado da medição termográfica em anexo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202214914 | STE |  | P032B005 | CCM KH-64 | 0592.048-5 | 202226 | 01/07/2022 22:56:08 | Verificar e solucionar o motivo do dispardo do DJ 52-26 referente ao VVT-4120 (Sistema U- Exaustao da Sala dos Geradores Diesel) | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202227 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada inspección en VVT-4120 y realizados ensayos de rigor no encontrándose falla en el mismo. Ensayos: Megger/masa:1460 MOhm; Resistencia de espiras: UV/VW/UW: 3.61/3.64/3.59 OHM. Normalizado y realizado mediciones de tensión y corriente en el mismo sin encontrar valores fuera de los parámetros esperados.Mediciones: Tensión: RS/ST/RT: 457/457/458 V Corriente: R/S/T: 5.7/5.4/5.7 A Corriente Nominal: 7.5 A. Posterior monitoreo de 24 hs entregado equipo en condiciones normales de operación.
202214913 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202226 | 01/07/2022 18:06:13 | Solucionar conexion rota del baño ubicado en la cota 128 (GIS) unidad 9A. Ver anexos. | OUO6 | MCI1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca do engate flexível da pia, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214912 | STE |  | N007A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.018-5 | 202226 | 01/07/2022 17:31:26 | Verificar/solucionar elevador E-07 está travado. | MAM2 | MAM2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202227 | ISAIAS LUIS | Constatado por técnicos de OTIS Brasil (Empresa contratada para el mantenimiento de los elevadores-Contrato 4500050300) que el inversor de frecuencia CFW9 estaba quemado. Fue sustituido por otro inversor CFW11 y accesorio (ver relatorio anexo) suministrado por la misma empresa OTIS. Realizado acompañamiento durante durante la configuración de parámetros en el nuevo inversor y test de funcionamiento. Elevador en condiciones normales de funcionamiento. En anexo relatorio.
202214907 | SAS |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202226 | 01/07/2022 16:54:25 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O PD-3S DA UNIDADE GERADORA 17. PERÍODO PREVISTO: 11/07/2022 A 22/07/2022. | MEL1 | MEL4 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202228 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA INSTALACION Y POSICIONAMIENTO CONFORME SOLICITADO
202214905 | SPG |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202226 | 01/07/2022 16:54:36 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3S DA UNIDADE GERADORA 17. PERÍODO PREVISTO PARA DO PD: 11/07/2022 A 22/07/2022. | MEL1 | MEL3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202214902 | SEE | 202214807 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:19 | Solicitamos reparo del cartón electrónico nife POS. E1 Cod: 307351. El cartón no permite el ajuste de la corriente de carga, problema detectado durante el atendimiento de la SSA: 202214769. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL
202214901 | STE | 202214810 | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202227 | 04/07/2022 09:18:27 | Solicitamos reparo del cartón electrónico NIFE POS E3. Cod: 307378. El cartón presenta defecto en el capacitor POS C1. El problema fue detectado durante el atendimiento de la SSA : 202214769 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214900 | STE | 202214806 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:34 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E3 Cod:307378. Cartão apresenta defeito no capacitor C1. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: 10uF/40V, (2) 4,7uF/63V e 1000uF/25V; substituição de um porta fúsível e um fusível de 1A. Teste de todos os componentes em bancada, ok. Liberado para uso.
202214899 | STE |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202226 | 01/07/2022 16:40:56 | Para melhor distinção da falha de desvio de capacitancia/deteccao de gás no óleo solicita-se avaliação para separar por fase o alarme provindo do quadro SMT para o quadro KT. Atualmente só é possível detectar a fase com falha atraves do SMTweb, visto que o quadro SMT não armazena esta informação a nível de usuário depois de nao haver mais tensão na unidade geradora. Foto anexa do anunciador do KT fase T (alarme geral), e fase S (espaco disponível). | OUO3 | IEQ3 | ALISSON MENGATTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202227 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A distinção dos alarmes de desvio de capacitância e gases no óleo já é feita no sistema SCADA. Tecnicamente não se considera viável a separação de alarmes por fases nos painéis SMT convencionais, haja visto que a análise técnica da ocorrência no sistema de monitoramento é feita pela manutenção. Além disso, os painéis SMT convencionais estão com projeto futuro de modernização, semelhante ao SMT-9A e SMT-18A, o qual já permitem a verificação por fase a nível de usuário e tem alarmes separados.
202214898 | SAS |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202226 | 01/07/2022 17:24:37 | Verificar/solucionar motivo pelo qual está atuado o alarme "DAMPER B VVT-3139 CERRADO" sem aceitar rearme. Obs: Verificado em campo o referido damper aberto. | OUO1 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202227 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado FDC pos."3102"ref.ao damper do VVT3140 c/conexão divergente ao desenho, realizado conexão conf. desenho; Constatado relés temp.off-delay WARD pos."XDF2"e"XDF3" inoperantes, substituídos por contatores cód.almox.:145181, conforme "PT" SSA202215243. Emitida SSA202215446 p/IMA-0 gestionar reparo dos referidos relés e SSA202215467 p/ IEQ2 atualizar o desenho "5203-DF-A0031-P". APR em anexo.
202214897 | SEE | 202214805 | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202227 | 04/07/2022 09:18:42 | Solicitamos reparo do cartão eletronico NIFE posição E1 Cod:307351. Cartão não permite ajuste de corrente de carga. Detectado durante atendimento a SSA:202214770. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202227 | LUIZ FELIPE SKORA
202214896 | SPG |  | N044A056 | COMPONENTES E ACESSORIOS SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.013-4 | 202227 | 05/07/2022 08:34:16 | Verificado durante a execução da SSP 20224902 o funcionamento irregular do gancho de elevação principal, pois o mesmo somente funciona na posição com carga e com o botão "aproxima" do controle pressionado. Observou-se também o funcionamento irregular do gancho auxiliar, visto que somente baixava com o botão "aproxima" do controle pressionado. Solicitamos apoio para normalizar tal situação. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202229
202214894 | STE |  | B017A042 | QUADRO GIL-17 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.017-1 | 202226 | 01/07/2022 17:11:47 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado rele falta de fase do GIL03, posição F27 inoperante. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202227 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202205442.
202214887 | STE | 202214415 | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202226 | 01/07/2022 16:20:41 | Confeccionar na Impressora 3D botão da Manete Remota da Ponte N15 conforme amostra entregue ao executor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202229 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 6 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS / UN.
202214885 | STE |  | B012D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U12 |  | 202226 | 01/07/2022 15:07:52 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B012D (Regulador de velocidad de la U12), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202226 | VALDECYR ARAUJO SILVA | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B012D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202214883 | SPG | 202214736 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202227 | 04/07/2022 09:20:02 | Durante ejecución de la SSA:202214671,fue encontrado con defecto el relé de proteción Amptector LS-SE (cod:234540). Relé retirado almox: actúa de manera instantanea en corto retardamento sin aceptar ajustes de tiempo.Obs:por cada relé está descrita sus defectos. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202228
202214881 | STE |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202227 | 04/07/2022 08:27:33 | Durante execução SSP 20222678 encontrado defeito no amperímetro da bomba BIN0105. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202227 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Fue substituído amperímetro que mide la corriente de la bomba BIN0105 por otro de iguales caracteristicas retirado del almacén (COD.ALMOX: 176834,AMPERIMETRO ANALO F/M 0/400A 96X96). Efectuado ensayos de lectura del nuevo amperímetro cuyos resultados obtenidos son: Corriente aplicada/Lectura del amperímetro: 0A/0A; 1,25A/100A; 2,5A/198A; 3,75A/296A; 5A/394A. Realizado med. de la Corriente de la bomba:199,3A; lo que indica el Amperímetro:200A.Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214879 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202226 | 01/07/2022 15:42:19 | Verificar e se necessário ajustar o nivel de oleo do MGI. | MMU2 | MMU2 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202226 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | FORAM CARREGADOS 16 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 307 MM COM TEMPERATURA DE 58ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202204833.
202214878 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202226 | 01/07/2022 15:41:31 | Verificar e se necessário ajustar o nivel de oleo do MGI. | MMU2 | MMU2 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202226 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 306 MM COM TEMPERATURA DE 55ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 20224831.
202214877 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202226 | 01/07/2022 15:40:32 | Verificar e se necessário ajustar o nivel de óleo do MGI. | MMU2 | MMU2 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202226 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | FORAM CARREGADOS 16 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 304 MM COM TEMPERATURA DE 51ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 20224831.
202214876 | SPG | 202201944 | M043B011 | SERVIDOR CONTROL ONE 60 Hz | 3119.001-0 | 202226 | 01/07/2022 15:46:15 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 60Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228
202214875 | SPG | 202201943 | M043B012 | SERVIDOR CONTROL ONE 50 Hz | 3119.002-1 | 202226 | 01/07/2022 15:46:26 | Em verificação, foi constatado que servidor Control One 50Hz está com ocupação de disco acima de 80%, solicita-se apoio da IEE3 para analisar qual a melhor alternativa para solução. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202228
202214871 | SEE | 202214849 | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202226 | 01/07/2022 14:52:15 | Prestar apoyo para el ajuste de la salida de tensiones de las buchas referente al "Desvío de Capacitancia" del sistema de Monitoreo de los Transformadores. | MET1 | ILA3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB
202214870 | STE | 202214132 | B013D020 | QUADRO CCAR-13 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.015-8 | 202226 | 01/07/2022 11:56:21 | Durante inspección termográfica para verificar punto caliente en el borne inferior derecho del Disyuntor Q4, fue constatado aparente interrupción del circuito de 125Vcc a través de medición de corriente, producto de la mala conexión del borne. | ILA1 | IEQ1 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Conforme SSA derivada, melhorada a conexão no borne do disjuntor por meio de recrimpagem e substituição dos terminais individuais por um só terminal para os 2 condutores conectados. Repetir a termografia para verificar a temperatura do terminal do disjuntor.
202214868 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 16:15:52 | Transformar antigo painel elétrico em caixa de ferramentas para uso na parte inferior do vertedouro. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202227 | ANGELO AURELIO GNOATTO
202214867 | SAD |  | M046B001 | RACK DGO OPGW ACY1-ACY2 | 3277.001-3 | 202226 | 01/07/2022 11:50:58 | Realizar conexión óptica entre DIO ACY-02 cn.21/22 y DIO 06 SITT.AA cn.01/02, a través de cordón SC-LC (APC) a ser proveído por SITT.AA. El trabajo será realizado el día martes 05/07/22 en conjunto con ANDE y SITT.AA, en los extremos de SEMD, SEACY y las sedes de ANDE-Asunción e ITAIPU-Asunción. Proyecto "Conexión Itaipu CHI-ASU utilizando la red OPGW de la ANDE". Ver documentos en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202227 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme solicitado, fue realizado conexión óptica entre los BEO/DIO´s ACY-02(cn.21/22) y SITT.AA(cn.1/2) en la sala de cables de la SEMD. Posterior tests con resultado satisfactorio.
202214866 | STE | 202213074 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202226 | 01/07/2022 15:46:50 | Reparar aparelho TMR ramal 9710 (modelo G955 Ns. P100202101711), foi verificado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizada inspeccion y verificacion funcional. El aparato presenta defecto en la placa interna. Sin soporte técnico, sin condiciones de reparo. Proceder al descarte. Observación: El aparato quedará en la SMIL.DT para eventual utilización de sus componentes/piezas en reparos posteriores.
202214865 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:08 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 115 (IB-3678). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituidas las 4 baterías de 1.5VCC y realizado ensayos. Emitida SSA 202215322 para ILA3 solicitando calibración del mismo.
202214864 | ASL |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202226 | 01/07/2022 15:47:25 | Substituir baterias do multímetro Fluke modelo 189 (IB-1798). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202228 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustituidas las 4 baterías de 1.5VCC y realizado ensayos. Emitida SSA 202215321 para ILA3 solicitando calibración del mismo.
202214861 | SEE |  | B017E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.017-9 | 202226 | 01/07/2022 11:37:19 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U17 (PD 3S) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | EDSON KIRIENCO
202214860 | SEE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202226 | 01/07/2022 11:00:11 | Calibrar multímetro Fluke 289 (código IB 3657) (SSA origem: 202214454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202227 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO
202214852 | STE |  | T014A010 | CONCENTRADOR DE REGISTROS E FASORES - CRF (RPMF) | 3071.001-0 | 202226 | 01/07/2022 10:35:25 | Verificar, analizar y solucionar la indisponibilidad del registrador de perturbaciones y medición fasorial (RPMF). | OSE0 | MEL2 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202227 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Verificado que houve falha de comunicação entre a controladora RAID do servidor CRF e o seu STORAGE. Realizada a desenergização dos dois equipamentos e posterior normalização. Com isso a falha de comunicação foi resolvida. Verificado que esta falha fez com que os registros do dia 26/06/22 até 10/07/222 fossem apagados. Serviço contou com apoio do LASSE no dia 11/07/22.
202214851 | STE | 202214765 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202226 | 01/07/2022 15:55:19 | Apoyo para desconexión/conexión de transductor TFX de UG11. Servicio previsto para el 8/07/22 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202227 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para desconexión de transductor TFX de UG11 realizado el cambio por la MMU y reconectado verificando correcto valor de salida de corriente 4 mA correspondiente a Caudal O (cero) debido a que la unidad esta parada. Dejando en condiciones normales de operación.
202214850 | AMP |  | G085F002 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202226 | 01/07/2022 11:29:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual actuó el sistema anti incendio del transformador T06 durante el Ensayo operacional del sitema contra incendio del T04/R04 (Mantenimiento Bienal (2A)). | OUO7 | MAM1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202227 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO À EQUIPE DE OPERAÇÃO PARA NORMALIZAÇÃO DO TRAFO T06/TI1 E VERIFICADO QUE DISPARO POSSIVELMENTE FOI OCASIONADO A DESPRESSURIZAÇÃO DA LINHA DE ÁGUA DAS VÁLVULAS IMBAL DURANTE PREVENTIVA DO AUTO-TRAFO T4/R4. EQUIPAMETO NORMALIZADO E OPERANDO. SERÁ REALIZADO INSPEÇÃO DE VÁVULA DE RETENÇÃO DE 1/2" DA LINHA DE ÁGUA EM PRÓXIMA PREVENTIVA. FABIANO.
202214847 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 10:15:43 | Realizar os ensaios pertinentes e necessários para renovar o selo de aprovação de uso da luva isolante Classe 00, tipo II, número de série da esquerda 863899 e direita 863943, e de cadastro número 183. | MEG2 | ILA1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202228
202214846 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202226 | 01/07/2022 16:26:13 | Sustituir disyuntor reserva 2P 10A curva C por disyuntor 2P 32A curva C para conectar alimentación del panel LED de la Plaza de la Técnica. Realizar ensayos al disyuntor nuevo conforme hoja de medición adjunta. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202227 | EDSON FERREIRA | Conforme solicitação da IEQ2,substituído disjuntor reserva 2P, 10A, curva C, por outro 2P, 32A, curva C, no Painel QMWH-1, para conectar alimentação de painel LED da Praça da Técnica. O mesmo foi fornecido pela SOCM.DT. Disjuntor retirado enviado para estoque. Emitido SSA 202215256 para IEQ2 atualizar desenho.Ensaios em anexo.
202214845 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202227 | 04/07/2022 08:23:29 | Solicito el cambio de cerradura de un gavetero bajo en la sala de la SMIS.DT (usuário Carlos Ramirez) en el 3er piso del Ed. de producción. | ISI1 | MCI2 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202228 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID
202214838 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 01/07/2022 16:30:51 | Solicitamos apoio da ponte rolante na elevação 108 / U17 para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3S da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente a substituição do macaco de freio nº18 e na desmontagem da tampa central de cobertura do gerador para possibilitar a desmontagem/montagem da escada de acesso ao anel coletor, que sofrerá modificações conforme SSA's programadas. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202228 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO
202214837 | STE |  | N049A | PORTICO 60 HZ CANAL DE FUGA |  | 202227 | 04/07/2022 07:18:01 | APOYO PARA DES-ANCLAR Y ANCLAR EL PÓRTICO 60 HZ CANAL DE FUGA, PARA PODER REALIZAR EL MP1A (MEL2 - SMME) SSP 20224219 PREVISIÓN MARTES 05/07 | MEL2 | MAM2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202227 | MANOEL JOSE DE SOUZA | Presado apoyo a SMME.DT para desancorar pórtico de 60 Hz en conjunto con colaboradores de MEL2.
202214835 | SPG |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.017-1 | 202226 | 01/07/2022 15:55:25 | Solicitamos apoyo para transporte de servomotor que se realizara el día jueves 14/07/2022 y el día martes 19/07/2022. Observación: El servicio mencionado es para ejecutar la SSA 202211019. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202228
202214834 | SEE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202226 | 01/07/2022 08:26:25 | Reconfigurar periodo de ejecucion automatica de backup incremental y full en el Data Protector Manager conforme anexo. Deshabilitar los backups automaticos hasta 01/08/2022 para analizar posible relacion con el NMR5 Evt 151. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | DESABILITADO OS BACKUP'S AUTOMÁTICOS AFIM DE ANALISAR POSSÍVEIS FALHAS DAS REMOTAS COM O DATA PROTECTOR MANAGER. APÓS O PERÍODO DE 30 DIAS SERÃO NOVAMENTE NORMALIZADOS. ****SSA SE ENCONTRA EM EXECUÇÃO***
202214832 | SEE | 202214734 | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202227 | 04/07/2022 09:21:05 | Solicitamos reparo de um indicador digital marca Yokogawa modelo UM331, código 711374, número de série T1KB08528 046, que apresentou oscilações de forma intermitente na indicação de temperatura, referente à SSA 202213941. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Fazendo inspeção técnica...
202214829 | SAS |  | P041F008 | BOMBA BCH-0903 E ACESSORIOS | 0811.003-4 | 202226 | 01/07/2022 04:55:09 | Verificar/solucionar nivel bajo del nivel del reservatorio de aceite de la bomba. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202227 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a reposição de óleo de lubrificação dos rolamentos da bomba BCH-0903. Equipamento a disposição da operação. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214828 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202226 | 01/07/2022 04:55:30 | Constatado nivel bajo en el CGI. Valores encontrados: 71L-2=294,8mm con 38LQ=53,00 grados. Obs.: Unidad sincronizada. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202227 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 15 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 295mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 301 mm con temperatura de 53°C. Obs.: Unidad en Operación. AT: 202205664 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214827 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202226 | 01/07/2022 04:55:47 | Constatado nivel bajo en el CGI. Valores encontrados: 71L-2=295,4mm con 38LQ=51,3 grados. Obs.: Unidad sincronizada. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202227 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 12 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 295mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 300 mm con temperatura de 51°C. Obs.: Unidad en Operación. AT: 202205664 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214823 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 17:27:18 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG17 . PREVISIÓN: 11/07/22 AL 22/07/22. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LAS GRUAS Y PORTICO PARA LOS DIAS CORRESPONDIENTES. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202228 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO
202214818 | SPG |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 202226 | 01/07/2022 15:55:36 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE LA REJA DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS FECHA 13/07/2022 AS 08:00 HS | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202228
202214816 | STE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202226 | 01/07/2022 15:55:42 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 11/07/2022 A LAS 10:30HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202228 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda
202214814 | SAD |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202226 | 01/07/2022 15:55:48 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 11/07/2022 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202228 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo limpieza de compuerta con apoyo de personal de ST SRL.
202214808 | SEE |  | N046A007 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.036-7 | 202226 | 30/06/2022 16:27:23 | Realizar a retirada do motor de elevação da ponte rolante para inspeção e medições a fim de viabilizar projeto de flange para modernização do sistema. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202227 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Conforme solicitado foi removido o motor de elevação para equipe contratada para modernização desta ponte pudesse conferir medidas do flange de acoplamento com a talha. Aguardando orientação da engenharia para remontagem do equipamento(06/07/2022).
202214803 | AAD |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202226 | 01/07/2022 10:18:11 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO DO PAINEL CCAR-07 REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DOS PRESSOSTATOS POR INDICADORES DIGITAIS SSA202209878. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202227 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 2022/27: Emitida SRA-IB-000150/2022. Aguardando actualización de diseños.
202214799 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 30/06/2022 14:50:30 | Realizar calibración del transductor Siemens GMUF 2/H, Nr. RD-252 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214796 | STE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202226 | 01/07/2022 15:55:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 08/07/22 A LAS 08:00HS COTA 179 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para fixação de dispositivos de içagem, na cota 179 - U17. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202214795 | STE |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 202226 | 30/06/2022 14:26:28 | Realizar perforación con rosca M16 en ambos contrapesos de la válvula de bypass, de forma a mejorar la seguridad durante procedimientos de desmontaje y montaje de esta. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202227 | EDSON KIRIENCO | Realizado perfuração com broca 7mm, depois 14mm. Na sequência foi passado macho M16x2 e ao final testado a qualidade da rosca com olhal M16. OBS: realizado dois pontos de ancoragem em cada contrapeso.
202214793 | STE |  | G026A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T04 FASE R | 0195.037-9 | 202226 | 30/06/2022 14:34:19 | Em atendimento a SSP 20222911, verificado eletroduto desconectado da caixa de terminais. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202227 | DOUGLAS MASKE | Realizado substituição dos dois eletrodutos do TC.
202214791 | STE |  | B014E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.014-7 | 202226 | 01/07/2022 16:00:17 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG14. PREVISIÓN: 04/07/22. LOCAL: ELEV. 225. DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202227 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado servicio a SMMU.DT para el izaje de personas en cesto de mantenimiento mediante grúa móvil telescópica Grove 02. Izaje hasta tope de tanque de compensación del servomotor de la UG14 para sustituir sílica gel dentro del PD 9M.
202214789 | STE |  | A007E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.007-0 | 202226 | 30/06/2022 10:56:00 | Realizar levantamiento dimensional del espacio entre bridas en alojamiento entre la válvula by-pass y junta de montaje, para verificación de alineamiento y paralelismo. | MMU2 | MMU2 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202226 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue realizado levantamiento dimensional del espacio entre bridas en alojamiento de la válvula by-pass y junta de montaje, en cada pieza del equipamiento también fue realizado dicha medición. En anexos los detalles.
202214788 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:23 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C31509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202214787 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:28 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214786 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:33 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214785 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:41 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01381509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214784 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:47 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007001167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214783 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:00:52 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006501167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214782 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 01/07/2022 16:01:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013701167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202214780 | SPG |  | G073V001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202226 | 30/06/2022 10:41:58 | REALIZAR COLETA DO DIAGRAMA FASORIAL DOS MEDIDORES DE ENERGIA M25A E M25B DA LI-MD-VHA1 500KV, APÓS A EXECUÇÃO DO PD 2022-0126. SERVIÇO SERÁ REALIZADO NO PAINEL 2ML0910 VIA COMUNICAÇÃO ETHERNET COM OS MEDIDORES. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202227
202214776 | SAD |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202227 | 04/07/2022 11:08:22 | Prisioneros rotos en la base del Cubículo del Interruptor en las Fases S y T. Verificado durante atendimiento a la SSP Nro 20220209 (MP3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202227 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fueron sustituidos los prisioneros del soporte del interruptor de la fase S y T, por unos nuevos con las mismas características. Material retirado del deposito de la GIS.
202214774 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 30/06/2022 09:46:01 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DE DUAS PLACAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL DO MEDIDOR DE ENERGIA ION 7700. | ILA3 | ILA2 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202227
202214767 | SAD | 202213849 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 09:05:31 | Instalar nova versão do aplicativo HYWAVA nos servidores bitras1 e bitras2, a fim de solucionar o problema relatado na SSA 202213792. Detalhes das tratativas no arquivo anexo. Não é necessário reiniciar o SCADA, pois este aplicativo não é residente em memória, e será carregado assim que a função for executada. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202228 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DA NOVA VERSÃO DO APLICATIVO HYWAVA NOS SERVIDORES BITRAS1 E BITRAS2 COM SUCESSO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214765 | STE | 202204634 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202226 | 30/06/2022 17:23:27 | O indicador de fluxo na turbina 80TI, localizado no ULP da U11, está recebendo uma corrente de 7mA do transdutor TFX, quando o valor esperado sem fluxo seria de 4mA. Solicitamos análise/reparo do sistema em questão. Ver anexos e SSAs 202204634 e 202013685A. | MEL1 | MMU2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202227 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue sustituido el instrumento TFX por otro disponible en el sector, normalizando de esta forma el instrumento 80TI.foto en anexo .
202214756 | SPG |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202227 | 04/07/2022 11:08:58 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227
202214754 | STE | 202209986 | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.001-2 | 202226 | 30/06/2022 10:41:29 | Solicitamos alteração do projeto de reforço da base de modo a evitar interferências entre as bases das bombas 1 e 2 durante a modificação desta. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Desenho 6210DI19660P atualizado para a versão 3. Documento disponível em anexo e em processo de submissão para o SATEdms.
202214752 | SEE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202226 | 29/06/2022 17:05:40 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 y DAUC F. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: DAUC 1 SSA 202213622, DAUC F SSA 202213623 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição de base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202214748 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202226 | 30/06/2022 09:21:21 | Realizar ensaio de aceitação conforme manual do fabricante no instrumento - Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 06/07/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | O equipamento foi calibrado e está dentro de suas características e liberado para uso. Apesar de não cumprir integralmente os requisitos da REC 0010064480, a área solicitante está de acordo com as características técnicas do equipamento fornecido(ver anexo da emissão da SSA). Aceitação do equipamento recomendada.
202214747 | STE | 202214742 | B017L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.017-0 | 202226 | 01/07/2022 16:01:11 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 06/07/2022 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MEL1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202227 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada a desconexão/conexão do Trip de nível alto tampa da turbina
202214744 | SPG |  | M080I005 | RADIO MODEM | 3008.003-1 | 202226 | 29/06/2022 17:01:52 | Verificar valores preenchidos na SSP 20221273 referentes ao item 2, conforme anexo (possível preenchimento com valor absoluto). | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202228
202214743 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202226 | 29/06/2022 16:56:26 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2012. SN: 095.04.15 (SSA origem: 202214346) ● Entrada: 0 → 20mA ● Display: 0 → 99.99UE ● Saída: 4 → 20mA (pino 8 e 9 retransmissão) obs: Tempo de warmup: 10 minutos. Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver ao final do serviço no ILA2 - sala 121 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: La entrada del instrumento es de 4 a 20 mA.
202214742 | STE |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202226 | 29/06/2022 15:54:00 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 06/07/2022 DE 07:30 HS A 11:30 HS. | MMU2 | MMU2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202227 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección de los bujes intermediarios de las paletas móviles y las tuberías de agua de fuga en fecha 06/7/2022 con unidad en funcionamiento. No fue encontrada ninguna anormalidad.
202214740 | SPG |  | E019A019 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE T | 0194.084-5 | 202226 | 29/06/2022 15:50:33 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226
202214739 | SPG |  | E019A018 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE S | 0194.083-3 | 202226 | 29/06/2022 15:50:55 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226
202214738 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202226 | 01/07/2022 15:19:53 | Providenciar 5 aparelhos telefônicos de mesa para substituição dos que se encontram nas salas de Telecomunicações, ramais (3414, 2414, 2600, 3549 e 3550). Os aparelhos estão em más condições e são utilizados para ensaios durante trabalhos de manutenção. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202228
202214737 | SPG |  | E019A017 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE R | 0194.082-1 | 202226 | 29/06/2022 15:51:04 | Coletar amostra de óleo isolante para análise cromatográfica de gases dissolvidos e ensaio de teor de água. Para executar MP4A previsto para o dia 02 a 03/07/2022 com SSP 20221646. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226
202214733 | SEE |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202226 | 29/06/2022 15:11:00 | Realizar captura de protocolo IEC 60870-5-101 de la UTR 507-1 antes de llegar al RCM utilizando el ASE2000 en modo monitor utilizando el cable RS-232 Monitor Cable. Ref. NMR5 Evt 151 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202227 | DANILO NADAL | INSTALADO ASE2000 PARA CAPTURA DE PROTOCOLO NA UTR-507-1 REFERENTE A FALHAS DO EVT.151. SSA EM EXECUÇÃO.
202214731 | STE | 202214716 | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 30/06/2022 09:22:06 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20224013), encontrado rele posição 27CC inoperante. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo, debido a que varios componentes de la placa conversora y placa de relé se encuentran deteriorados . Dar de baja. No liberado para uso.
202214718 | SAS |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202226 | 29/06/2022 14:27:12 | REALIZAR A TROCA DO RAMAL 3135 DO USUÁRIO MIGUEL ANTONIO JORGE MARTINS Matrícula: 002327-1, PARA O USUÁRIO VANDERLEI BOCH Matrícula: 3431-6. APÓS A TROCA DO USUÁRIO, PROVIDENCIAR O SIGA-ME DO RAMAL 3135 PARA O TMR 4818. DÚVIDAS CONTACTAR 4818, VANDERLEI. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado configuración en la central telefónica y tarifador conforme solicitado.
202214716 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 14:41:44 | Durante execução de MP 4A SSP:20224013 foram encontrado Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202227 | ALTAIR WIGGERS | Foi substituído o rele 27CC por outro com as mesmas característica técnicas código almox: 251259) e realizado ensaio, deixado com tempo de atuação de 5 segundos, conforme OA.0169-R00. O rele 27CC retirado do painel QJ-01 foi enviado para reparo por ILA2 (SSA 202214731). Por não ter condições de reparo, foi descartado por ILA2. Painel liberado para operação em condições normais.
202214714 | APV |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202226 | 29/06/2022 14:57:38 | Providenciar 7 baterias de TMR para substituição das que ficam nos aparelhos de reserva da MEL3 (ramais 4737, 4739, 4743, 4768, 4901, 4908, 9631). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202237
202214713 | STE | 202214673 | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 29/06/2022 14:07:03 | Durante ejecución de la SSA: 202214673, fue encontrado relé temporizado 2RV 1A 125VCC 0/5S (Cod. almox: 110116) con defecto (no temporiza, actúa instantaneo). Solicitamos reparo del relé temporizado. | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 100uF/250V. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214708 | STE |  | J075A001 | QUADRO QJ-01 | 0257.001-7 | 202226 | 29/06/2022 13:59:57 | Fonte conversora do anunciador de alarmes está inoperante. Tensão: 125/24 VCC. Detectado durante SSP 20224013. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202226 | ALTAIR WIGGERS | Substituída a fonte inoperante por outra de mesma característica (125VCC/24VCC/10A- código almoxarifado: 207250), Normalizando o funcionamento do anunciador. Ensaios : Tensão de entrada 130,14VCC;SAÍDA: 23,4VCC; corrente plena carga 1,9 A. Emitida SSA202214798 para IMA0 providenciar reparo da fonte com defeito.
202214707 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 29/06/2022 14:05:57 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 03PWX6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição do relé por um de mesmas características, retirado do almoxarifado, ensaiado em bancada com a maleta de testes, valores de resistência de contato abaixo de 100 miliohms AT 20220595
202214706 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202226 | 30/06/2022 10:41:42 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, Nº de série: 7100DJZJ. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación del manómetro SN°: 7100DJZJ, Actuaciones en baja, 2 mbar y en alta 7 mbar. Liberado para uso.
202214705 | STE | 202212327 | B013D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.012-0 | 202226 | 29/06/2022 16:26:22 | Realizar medición de vibración al conjunto motor + compresor, posterior a la sustitución de correas, tensionamiento y alineación de poleas conforme lo establecido en la SSA: 202212327. Actividad a ser realizada en fecha 05/07/2022. | MMU2 | ILA1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO APÓS MANUTENÇÃO NO MOTOCOMPRESSOR 2. NÃO FOI CONSTATADO NENHUM VALOR DE VIBRAÇÃO QUE TENHA ATINGIDO OS NÍVEIS DE ALERTA (A1) OU ALARME (A2), SEM ANORMALIDADES.
202214704 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202226 | 29/06/2022 14:06:12 | DURANTE MP3A ENCONTRADO RELÉ POS. "FALHA LIPX" COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202226 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Realizada substituição do relé por novo de mesmas características e ensaios funcionais constatando funcionamento normal. AT 202205194.
202214700 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202226 | 29/06/2022 10:26:41 | Verificar válvula de alimentación de aire de 2 pulgadas localizada en la elevación 89 (frente a la escotilla de la caja espiral) por posible gaveta atorada | OUO3 | MAM2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202226 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado verificação e constatado que gaveta da válvula 2" encontrava-se trancada na posição fechada com ruptura de ligação do eixo de comando com a gaveta. Executado a substituição da mesma conforme cod. almox. 331503. Realizado testes, equipamento em condições normais de operação.
202214699 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 15:36:14 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 6,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4082, SN: 2072CDA. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. SMDTC-791. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento conforme especificação técnica. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso. Aceitação do equipamento recomendada.
202214692 | SEE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:24:47 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214691 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 09:30:31 | CALIBRAR E SE NECESSÁRIO AJUSTAR MANÔMETRO DIGITAL 0-100BAR, MARCA ZURICH. MANÔMETRO UTILIZADO NOS ENSAIOS E AJUSTE DAS VÁVULAS DE ALÍVIO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO DISPONIBILIZADO NO LAORATÓRIO. OBS: MANÔMETRO NOVO RETIRADO COM SM:425993. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227
202214690 | SEE |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 29/06/2022 08:13:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214689 | SEE |  | E013P001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-L34 | 2409.001-9 | 202226 | 29/06/2022 08:13:55 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO
202214687 | SEE |  | G045J001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTWX | 2205.001-4 | 202226 | 29/06/2022 08:14:28 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214686 | SEE |  | G073R010 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D02 | 2464.002-2 | 202226 | 29/06/2022 08:12:46 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214685 | SPG |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202226 | 29/06/2022 07:47:57 | Verificar y solucionar motivo por el cual el teléfono fijo Número 2866 que se encuentra en la caseta 3CRL-2 (SEMD) se escucha muy bajo y la persona que se encuentra en el otro extremo de la llamada también escucha bajo al numero 2866. | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227
202214684 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202226 | 29/06/2022 04:55:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual houve falha no PCU2, pasando o canal Alternado para "Unavail" em todas as UTRs. Os canais das UTRs que permaneceram "Unavail" foram retirados de serviço e colocados novamente para normalização. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA A VERIFICAÇÃO E A NORMALIZAÇÃO DOS CANAIS ALTERNATIVOS INDISPONÍVEIS FORAM RESOLVIDOS DURANTE A SSA. 202214008 DA IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 NO SISTEMA SCADA. O PROBLEMA DE FALHAS DE COMUNICAÇÃO DAS REMOTAS E PCU'S ESTÃO SENDO TRATADOS NOS EVENTOS 151 E 200, JUNTAMENTE COM O FABRICANTE HITAHI/ABB.
202214682 | SEE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202226 | 28/06/2022 23:32:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO DISPARO DO DISJUNTOR Q43-B (VÁLVULA BORBOLETA DO TROCADOR N3 FASE B). | OUO6 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202226 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el disparo del disyuntor Q43-B, correspondiente a la válvula mariposa del intercambiador de calor N3 de la fase B, se realizo ensayo de aislación cc del motor de la válvula mariposa, con un valor de aislación mayor a 500 Mohm, verificado el motor, no se encontraron anormalidades. Se verificó el circuito eléctrico del accionamiento de la válvula mariposa, encontrando una falla en la actuación del contactor K33, por lo que se procedió al cambio del mismo.
202214679 | STE |  | A005L009 | MEDICAO | 0052.005-5 | 202226 | 28/06/2022 19:37:16 | Verificar y solucionar accionamiento de forma intermitente de la alarma " UTR505 COMM ION 7700 U05 COND. ANORMAL". Obs. Anomalía reincidente conforme AT 202201991. | OUO5 | ILA3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE COMUNICAÇÃO DO MEDIDOR ION 7700 E TAMBÉM ACOMPANHADO O EQUIPAMENTO POR UM PERIODO DE 5 DIAS APÓS A SUBSTITUIÇÃO. DURANTE O ACOMPANHAMENTO O SISTEMA NÃO APRESENTOU MAIS NENHUMA ATUAÇÃO DO ALARME. EM SEGUIDA O EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA USO.
202214676 | APV |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 17:12:08 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificada chave seletora de voltímetro, posição CVT, quebrada. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | A chave referente a LMR PP109 que atende a essa necessidade (código 582832) está com estoque zerado. Emitida SSA 202214694 para IMA0 solicitando repor estoque. Instalada provisoriamente chave de código 610429. Necessária adaptação provisória nos desenhos.
202214675 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202226 | 29/06/2022 16:24:15 | Verificar e solucionar ajuste incorreto dos relógios internos dos medidores M20A E M20B. | OUO7 | ILA3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202227 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno dos medidores M20A e M20B, através de comunicação ethernet via notebook. Não foi necessário ruptura de lacres do painel. O medidor ficou sem alimentação elétrica o que ocasionou o atraso no relógio interno. Instrumento liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214673 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:42:04 | Durante ejecución del MP4A SSP: 20224905, fue encontrado el relé temporizado posición 27CC inoperante (no temporiza actúa instantaneo). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Retirado relé posición 27CC del QG-01 y luego fue llevado a ILA2 para su reparo SSA:202214713. Posterior al reparo fue ajustado el relé temporizado en 5 s. según OA.0001-R00 e instalado otra vez en el QG-01. Realizado ensayos de accionamiento y rerame del relé con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202214672 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202226 | 29/06/2022 16:31:46 | Solicito apoio para que o TMR com número de série 0004571000107 receba o ramal 9585. O aparelho será disponibilizado pela SMMU.DT (Edson Kirienco). | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada a programação de aparelho TMR, modelo NEC G566 ns. 0004571000107, com o ramal 9585. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202214671 | STE |  | J022A001 | QUADRO QG-01 | 0270.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:26:31 | Durante la ejecución del MP4A, SSP: 20224905 fueron encontrados los siguientes defectos: 1-Llave fin de curso posición FC del disyuntor 52-A inoperante. 2-Relé de sobre corriente Ampector del disyuntor 52-A con defecto ( no temporiza largo retardamento). | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202226 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 1-Substituído fin de curso FC (disy. 52.A) por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:251860), al finalizar la subs. se realizó ensayos funcionales de dicho fin de curso con resultados normales. 2-Substituído amptector del disy. 52.A por otro de iguales características retirado del almacén (Cod:234540) y ajustado conforme OA.0001-R00. Emitido SSA:202214736 a IMA0 para gestionar reparo. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202214669 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:25:33 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. ( Retirado de la U07) | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1744 , LIBERADO PARA USO.
202214667 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:29:03 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 156.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U07. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202214666 | STE |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202226 | 29/06/2022 16:28:50 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTDs: 50, 59, 147 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202226 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Encontrados desgastados y sustituidos bornes correspondientes a los RTDs 50 y 59. Reapretados bornes del RTD 147. En anexo planilla de medición que confirma discrepancia dentro de la tolerancia.
202214665 | STE |  | B012A039 | QUADRO CG-12 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.014-5 | 202226 | 29/06/2022 16:28:37 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 92 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202226 | STALDER DIAZ IVAN | Verificado RTD 92 del item de Agua pura Bornes (873-874-875) encontrado borne 875 con defecto (espanado) sustituidos los 3 bornes por bornes nuevos y realizado recrimpado de los terminales verificando una normalización de la temperatura indicada en el UAM. En anexo planilla de valores de temperatura de Agua Pura.
202214664 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:28:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 0986 (Proveniente de U07). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE PRESOSTATO ID N°: 0986, AJUSTE DE ACTUACIÓN EN 10 KGF/CM². LIBERADO PARA USO.
202214663 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202226 | 29/06/2022 16:28:19 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 65 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202227 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Reprensados terminales y reapretados bornes 765, 766 y 767 en el cuadro CG correspondientes al RTD 65 solucionando la discrepancia de temperatura. Temperaturas del sistema SOMA: RTD 65 = 43.4 °C; Temperatura máxima/media/mínima de Agua Pura 44.9/43.3/41.5. En anexo planilla de medición que confirma discrepancia dentro de la tolerancia.
202214662 | STE |  | A006A039 | QUADRO CG-06 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.006-4 | 202226 | 29/06/2022 16:27:43 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 77 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202227 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Encontrado borne flojo en el punto 611 del panel UAM, realizado reaprieto de bornes y terminales en los puntos 813, 814 y 815 en el panel CG, reaprieto de bornes 610, 611 y 612 del UAM, ambos referentes al RTD 77 de Agua Pura. Temperaturas del sistema SOMA: RTD 77 dejada 41.4 °C; Temperatura máxima/media/mínima de Agua Pura 42.9/41.4/40.5.
202214661 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202226 | 29/06/2022 16:27:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:172.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U07). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202227 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE TRANSDUCTOR SERIE N°: 172.05.12, LIBERADO PARA USO.
202214660 | AMP |  | A001A039 | QUADRO CG-01 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.001-3 | 202226 | 29/06/2022 16:26:37 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 04 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202227 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado Rtd 4 del item 103 referente a la temperatura de salida de agua pura abierto. Dejado cabos de los bornes del CG 521-523 desconectados y con carton de señalizacion. Sera substituido en el proximo PD.
202214659 | SEE |  | D043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW60 | 2304.001-8 | 202226 | 28/06/2022 16:21:48 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214658 | SEE |  | C043F001 | QUADRO DE COMUNICACAO PGTW50 | 2311.001-3 | 202226 | 28/06/2022 16:22:18 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214657 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 08:21:28 | Brindar apoyo con grúa móvil a empresa contratista RAVENNA (contrato 4500055664) para retiro de materiales de la El.111,00 (U02 - presa principal) y posterior descenso de los mismos de El.144,00 a El.111,00 (U17 - presa principal). | IME2 | MAM2 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202227 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a Ravenna SA por pedido de SMIM.DT para izaje de materiales a ser utilizados para el PD 3S UG17 (pintura de conducto forzado) mediante grúa móvil Grove 03 y Liebherr. El retiro de materiales desde la Elev. 111 hasta Elev. 144 UG02 fue realizado con la grúa Liebherr previo retiro de tapa de acceso de 10 ton. El descenso de materiales a la UG17 Elev. 111 se realizó con grúa grove 03 conforme se observa en la foto anexada. Fue solicitado la colocación de guardacuerpo.
202214654 | SPG | 202213688 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202226 | 29/06/2022 14:09:40 | Solicita-se pintar os suportes instalados nos compartimentos das bombas de drenagem N1, N2 e N3 da tampa da turbina na cor já utilizada no local. Serviço a ser executado na tarde do segundo dia do PD 3S PUG 2022 (previsão 12/07/22). | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228
202214652 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202226 | 29/06/2022 16:27:02 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, sem Nº de série. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento sin condiciones de reparo, por el tiempo de uso. Los contactos eléctricos no funcionan. Dar baja. No liberado para uso.
202214648 | SPG |  | N074A005 | CARRO ELETRICO | 3248.003-4 | 202227 | 04/07/2022 11:11:38 | Reparar carro elétrico 621205 cujos cabos de conexão de bateria estão rompidos. Obs.: Duas baterias apresentam vazamento. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202228
202214645 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 07:23:26 | Remover o módulo central da mesa de reuniões localizada na SMIS.DT e realizar ajustes de forma a reduzir o tamanho da mesma. | ISI1 | MCI2 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202226 | ADELAR FRONZA | Conserto de mesa.
202214643 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 16:05:39 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje y pintura de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Incluir cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202226 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SOCM.DT con grúa móvil telescópica Grove para el servicio de montaje y pintura de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Con el servicio prestado durante la semana, fue dado por finalizado el proyecto de instalación de guardacuerpo y corremano en todas las compuertas conforme informe de SOCM.DT. Proyecto en anexo.
202214639 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202226 | 28/06/2022 14:35:34 | Descargar datos del sistema de monitoreo de descargas parciales instalado como prototipo en las 3 fases de este transformador. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio no fue realizado debido a que con los registros colectados a través de la SSA 202214636 ya fue suficiente para las prácticas del Curso de Descargas Parciales administrada por personal de CEPEL.
202214630 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 14:25:49 | Presar apoyo a SOCM.DT en la SEMD para trasladar bobina de conductor eléctrico con camión munck. Servicio de retrofit transformadores. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202226 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue prestado apoyo a SOCM.DT para izaje y traslado de bobina de conductores mediante camión munck en la SEMD. Servicio relacionado a retrofit de transformadores de la SEMD.
202214619 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 28/06/2022 14:26:45 | Trasladar 02 conjuntos de compuertas de mantenimiento (stop-log) aguas abajo (canal de desvío), hasta el nicho de la UG17, a fin de quedar disponible para el PD 3S previsto para el 11/07/2022. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202227 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Fue realizado el transporte de 02 conjuntos de compuertas de mantenimiento stop log desde el nicho de la UG16 hasta el nicho de la UG17 posición aguas abajo, a fin de dejar listo para el PD 3S de la UG17. Servicio realizado con pórtico del canal de desvío.
202214618 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:55:58 | Alarma "Q03 Falta 125V CC Circuito de Disparo 1" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 313K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214617 | STE |  | D021B001 | QUADRO A47 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.044-3 | 202226 | 29/06/2022 14:56:22 | Alarma "Q96 Desligar compartimento de gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-4A N° 20221046. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 311K2 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202214616 | APV |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.078-4 | 202226 | 28/06/2022 12:01:51 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "Low Pressure Circuit 1". Verificado que al rearmar la alarma el compresor parte, parando enseguida presentando nuevamente la misma alarma. | OUO5 | MAM3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202226 | JORGE QUANDT | Inspecionado o DAC-9A14 e encontrado perda de gás R407C |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202214614 | SEE |  | T075L002 | MODEM OPTICO 2 | 0426.022-3 | 202226 | 28/06/2022 11:58:52 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214613 | SEE |  | T075K002 | MODEM OPTICO 1 | 0426.021-6 | 202226 | 28/06/2022 11:59:35 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202226 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214612 | SEE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202226 | 28/06/2022 12:00:06 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214611 | SEE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202226 | 28/06/2022 12:00:41 | Ejecutar el comisionamiento de la red óptica correspondiente al sistema actualmente en curso de implementación/puesta en servicio, asociado al proyecto "SUBSTITUCIÓN DE GATEWAYS DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE LA GIS Y DE LA SEMD E INCLUSIÓN DE ESTACIÓN DE OPERACIÓN CENTRALIZADA EN LA SEMD", conforme planilla de comisionamiento adjunta. Coordinar con Pablo Antuña de la ENES.DT la fecha de inicio del comisionamiento. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO
202214607 | STE | 202214603 | A007A049 | VALVULA DE DESCARGA RAPIDA (VDR0702) DE C02 | 2345.008-1 | 202226 | 29/06/2022 16:33:10 | Solicitamos apoio na desconexão do indicador ZS0702 da válvula VDR0702 de modo a possibilitar a substituição do atuador pneumático desta. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202226 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Fue dado apoyo a MMU-2 para la desconexion y posterior reconexion para la sustitucion de la valvula VDR0702 actuador neumatico. Luego de la sustitucion fueron realizados ensayos de abertura y cierre de la valvula con correcta señalizacion de la misma. AT: 202205157
202214603 | STE |  | A007A049 | VALVULA DE DESCARGA RAPIDA (VDR0702) DE C02 | 2345.008-1 | 202226 | 28/06/2022 10:38:33 | Durante ensaio de CO2, detectado vazamento pelo atuador da válvula VDR0702 durante seu acionamento, conforme vídeo em anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o Atuador válvula VDR0702 do sistema de CO2 da unidade 07 que estava com vazamento por outro novo, foi testado o funcionamento e a estanqueidade, após foi liberado o equipamento em condições normais de funcionamento.
202214598 | STE |  | P010A008 | CCM KH-38 | 0592.025-6 | 202226 | 28/06/2022 11:06:34 | Durante inspeção de MP1A(SSP 20221412) verificado contator posição "XC" da gaveta do disjuntor 52-22 com ruído, moldura do anunciador quebrada e chave de seleção de bomba emperrada. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída moldura quebrada (código 696269), desmontada, limpa e lubrificada chave de seleção de bomba e substutuído contator posição XC por outro, de mesma características, retirado do almoxarifado sob o código 679283. Após as intervenções, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202214597 | STE |  | P010A003 | QUADRO KG-24 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.017-7 | 202226 | 28/06/2022 11:07:11 | Durante inspeção de MP1A (SSP 20221412) verificado GMVs 0917 e 0930 com contatores posição "X52" com ruído. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202226 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos contatores de posição X52 nos GMVs 0917 e 0930 por outros de mesmas características, retirados do almoxarifado sob o código 679283. Após, realizados ensaios operacionais com resultados conforme o esperado.
202214588 | STE | 202214286 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:50 | Para el transdutor de frecuencia GMUF 2/H, nr. RD-242, se solicita calibración del mismo. Calibrar con tensión de entrada de 115 V/60Hz; Frecuencia de entrada 65 Hz, salida de 20 mA; Frecuencia de entrada 57 Hz, salida 4 mA. Documentación de origen: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 y CM 509000. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie correcto del instrumento es RD-259 39238/4134.
202214587 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202226 | 28/06/2022 11:55:01 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 315ª RCA, no dia 28/06/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Durante a inspeção, a equipe da SITT também estava no local relatou havia retorno de áudio, causando microfonia, e estava com dificuldades para que o som recebido por conferência e sai no sistema de Som fosse gravado, conforme é procedimento. Após verificações em conjunto, foram ajustadas configurações na mesa de Som e no sistema de videoconferência da SITT.
202214585 | APG | 202214271 | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.008-6 | 202226 | 28/06/2022 09:23:50 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Ademais, analisar a viabilidade da desmontagem da bomba para verificação de possíveis desgastes. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202214584 | APG | 202214270 | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.007-8 | 202226 | 28/06/2022 09:05:41 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento e da realização de alinhamento do conjunto motobomba, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não
202214583 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202226 | 28/06/2022 08:41:04 | APOYO PARA ANCLAJE Y DES-ANCLAR EL PÓRTICO 60 HZ CANAL DE DESVIÓ, PARA PODER REALIZAR EL MP1A (MEL2 - SMME) SSP 20224220 | MEL2 | MAM2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | 202226 | DIEGO MACEDO DE OLIVEIRA | Prestado apoyo a SMME.DT para desancorar pórtico y operador para realizar ensayos funcionales conforme PIC de MEL2. Servicio de desancorado realizado en conjunto con colaboradores de MEL2.
202214579 | AAT |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202226 | 28/06/2022 08:30:43 | Acompanhar contratada em atividades de montagem e energizar equipamento GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 e componentes associados conforme documentos de projeto. (SSA Comissionamento: 202214223) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202228 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Montaje de equipos en el panel 2S-LC01 en proceso de finalización.
202214578 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202226 | 28/06/2022 08:11:09 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de junho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202226 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também em anexo a esta ssa.
202214577 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202226 | 28/06/2022 08:11:16 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de junho de 2022 se possível na manhã do dia 01 de julho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202226 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados de memória de massa conforme solicitado e disponibilizado ao solicitante via email. Dados também em anexo a esta ssa.
202214572 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202226 | 28/06/2022 07:41:57 | Solicitamos dos cables telefonicos con conectores RJ11 de 5 metros de longitud a ser utilizados en la caseta 3CRL-2 durante el retrofit de la protección del T04/R04. | MEL1 | MEL3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foram montados dois cabos telefônicos para os aparelhos solicitados, realizados testes e os mesmos foram liberados para uso.
202214569 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202226 | 28/06/2022 05:57:32 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciona en el IHM del PLAC-1101 la alarma de "GIS 1.127 Falha Medicao" de forma intermitente. | OUO6 | MEG3 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202227 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado ajuste en el potenciómetro del IGV conforme OA.0974-R00 (abertura mínima IGV 4% = 165 Ohm - abertura máxima 67% = 625 Ohm), verificando rango de trabajo en la IHM. Realizado ensayos verificando equipo en condiciones normales de operación. Dejado PLAC-1101 como principal. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214568 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202226 | 28/06/2022 05:57:47 | Verificar e solucionar pequeno vazamento de água no DAC 401. | OUO7 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202226 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição da correia BX32, filtro de Ar e limpeza do dreno do DAC-401 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214566 | STE |  | B014F002 | CUBICULO CTG-14 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.009-5 | 202226 | 29/06/2022 10:54:22 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202227 | VALDECIR PIMENTEL | Aterrado CTG-14 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-14, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202214564 | STE | 202214295 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202226 | 29/06/2022 15:35:55 | Realizar Calibração do Transdutor GMUF 2/H M08217-E5939 Nr. RD-242 39238/4134 conforme solicitado na SSA: 202214295. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214559 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202226 | 28/06/2022 11:23:37 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrada fechadura do anunciador do painel PWB danificada. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Instalada nova fechadura no anunciador do painel, conforme foto em anexo. AT 202205190
202214556 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202226 | 27/06/2022 16:32:02 | ACOMPAÑAR EL SERVICIO A SER REALIZADO POR LA EMPRESA DUALBASE PARA REALIZAR AJUSTES A LA APLICACIÓN PCDWEB. Inicio: 30/06/2022 - Fin: 01/07/2022 Anexo: DualBase-FormularioAccesoExterno-ServicioPCDWEB | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado apoio à empresa contratada para acessar remotamente o servidor de aplicações de maneira a atualizar configurações e ajustes, conforme coordenado junto ao GSS/OP.DT. Equipamento liberado para uso.
202214551 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:23:06 | Verificado durante a execução da SSP: 2022/3872 que no dia 01/03/2022, o valor de umidade do gás SF6 foi superior ao limite estabelecido, na Fase "T". Temperatura ambiente: 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o tratamento do gás SF6 com o objetivo de reduzir a umidade do compartimento na fase C. Tratado o gás por um período de 7 horas utilizando o carro de serviço DILO C50A03 conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 41,72ppmw; Pressão: 483KPA; Temperatura ambiente: 21ºC.
202214550 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 29/06/2022 08:20:17 | Converter armário antigo das pontes rolantes em caixa de ferramentas de uso em campo/avançado. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202226 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA
202214549 | STE |  | C038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-4 | 0016.048-2 | 202226 | 27/06/2022 16:08:31 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,46g/l; Fase B: 29,58g/l; Fase C: 30,23g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 3,25kg; Fase B:12,35kg; Fase C: 4,6kg. Valores deixados: Fase A: 30,75g/l; Fase B: 30,68g/l; Fase C: 30,64g/l com temperatura ambiente de 22ºC. Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 483kPA; Fase C: 484kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214548 | STE |  | C038A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A23-3 | 0016.108-0 | 202226 | 27/06/2022 16:09:08 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/3872, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, nas três fases. Valores encontrados: Fase A: 30,24g/l; Fase B: 30,21g/l; Fase C: 29,80g/l. Temperatura ambiente de 22ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202226 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado o reenchimento de gás SF6 nas 03 fases dos compartimentos até o valor nominal. Foi carregado as seguintes quantidades de gás: Fase A: 0,97kg; Fase B: 0,92kg; Fase C: 2,24kg. Valores deixados: Fase A: 30,65g/l; Fase B: 30,60g/l; Fase C: 30,75g/l com temperatura ambiente de 22ºC; Pressões: Fase A: 484kPA; Fase B: 484kPA; Fase C: 486kPA. Realizado inspeção com a câmera Gás Finder, porém não foram encontrados vazamentos de gás nos compartimentos.
202214546 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202226 | 27/06/2022 17:29:30 | Favor verificar-solucionar funcionamiento del TMR 9610, el dispositivo no se conecta a la red. El equipo fue entregado a la oficina de MEL3. | MAM3 | MEL3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho perdeu configurações, foi necessário realizar nova programação com o mesmo número de ramal. Após testes, o aparelho foi aprovado para uso e foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202214545 | STE | 202214196 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 14:38:53 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U02 na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214544 | STE | 202213828 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 14:39:01 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é adequar descritivos conforme sugerido no RAP 16/2020 "padronização do descritivo de pressão baixa de SF6 nos disjuntores de 500kV da SE-MD, explicitando a condição de bloqueio por pressão baixa do SF6." | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214541 | STE | 202213951 | L029A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 75 A CW-05 | 0428.014-8 | 202226 | 27/06/2022 14:49:58 | Durante execução da SSA 202213951, foi detectado que o rele RELE TEMP ELETRO 1RV 5A 125Vcc 0/5S não temporiza ao desenergizar. | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (3) 47uF/300V. Mau contato causado por solda fria em um resistor da placa. Ensaio em bancada, ok. Liberado para uso.
202214540 | STE |  | G097R004 | CONVERSOR SERIAL EHTERNET - DIGI2 | 2248.002-6 | 202226 | 29/06/2022 08:47:27 | Verificar/reparar conversor serial/ethernet DIGI PORTSERVER TS16, S/N W03550959. Equipamento apresenta falhas de funcionamento, com reinícios frequentes. | MEL4 | ILA2 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa principal e demais periféricos; Substituição dos capacitores eletrolíticos da fonte de alimentação; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202214534 | STE | 202207733 | G042F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO R04 | 0129.155-5 | 202226 | 27/06/2022 17:30:49 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA APLICAÇÃO DE SPRINKLERS COD:102822 EM SUBSTIUIÇÃO AO SPRINKLER COD:505722 (INDISPONÍVEIS). OBS: PARECER SEMELHANTE EMITIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202105969B. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202226 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Parecer favorable para utilizar aspersores (sprinklers) de código 102822 en sustitución a los de código 505722 dada la misma temperatura de accionamiento y materiales/forma compatibles con el uso.
202214533 | STE | 202207732 | G042F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO T04 | 0129.154-8 | 202226 | 27/06/2022 17:31:05 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER PARA APLICAÇÃO DE SPRINKLERS COD:102822 EM SUBSTIUIÇÃO AO SPRINKLER COD:505722 (INDISPONÍVEIS). OBS: PARECER SEMELHANTE EMITIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202105969B. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202226 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Parecer favorable para utilizar aspersores (sprinklers) de código 102822 en sustitución a los de código 505722 dada la misma temperatura de accionamiento y materiales/forma compatibles con el uso.
202214532 | SAD | 202209449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:25 | MODIFICAR SOSTAT PARAMETROS CTLOPS, CTLOPP, CTLCLS, CTLCLP PARA RETIRAR PRECONDICION DE LA LLAVE LLAVE 43PB DEL COMANDO DE LOS INT. DEL CS.01(52A,B,C) Y CS.02(52A,B,C), CONFORME DETALLES EN ANEXO DE SSA 202209449. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214528 | AAT |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202226 | 27/06/2022 15:30:59 | LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3147 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202226 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202226: EL MOTOR FUE DESMONTADO Y VUELTO A MONTAR POSTERIOR AL CAMBIO DE LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO CON EL APOYO DE MMU3. EL EQUIPO QUEDARA AGUARDANDO CONEXION ELECTRICA POR PARTE DE MEG2 EN SSA 202214582
202214527 | STE |  | P012C011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3143-3147-3148) | 0457.110-0 | 202226 | 27/06/2022 15:30:53 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO QUE LAS CORREAS 5VX1180; Y LOS RODAMIENTOD DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO VVT-3147 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202226 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS Y LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3147. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202214526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202226 | 27/06/2022 14:17:05 | Solicitamos apoyo para remoción de granalla utilizada por la empresa tercerizada Engetintas en la parada 3A de la U07 (Contrato 4500061127). Origen: U06, elevación 92 Destino: U06, elevación 108. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202226 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo al sector MAM1 mediante puente grúa N11 para izaje de contenedor con granalla a fin de retirar desde Elev. 92 hasta Elev. 108 UG06. Traslado de contenedor con camión munck hasta el patio de pintura para posibilitar que la empresa Engetintas realiza limpieza del mismo. Finalmente, traslado y descenso nuevamente del material hasta Elev. 92 de la UG17 para uso durante PD 3S de la UG17. En anexo fotos del servicio donde se observa la colocación de guardacuerpo y contenedor de granalla
202214522 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202226 | 27/06/2022 11:11:28 | Realizar ensaios de teor de água, acidez, viscosidade, contagem de partículas e sedimentos em duas amostras de óleo lubrificante utilizado no guindaste Liebherr. Uma amostra corresponde a óleo novo, e outra a óleo vencido disponível no almoxarifado. Referências: GCSMIT-1451 e 1228. As amostras serão encaminhadas pela SMMA. | IME3 | ILA4 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202226 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron ensayos comparativos de agua, acidez, viscosidad, conteo de partículas, color, metales de las muestras de lubricantes. Se encontraron trazas en el sedimentos del lubricante denominado "viejo". A la vez el mismo presenta tenor de agua elevado.
202214520 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:17 | Alarme "Q01 Falta 125VCC circuito de disparo 1" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 309K queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214519 | SAD | 202206646 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:39 | Modificar SOANLG, SORCAL y SORPAR para incluir calculos de barra energizada conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214518 | STE | 202214306 | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202226 | 29/06/2022 10:55:15 | Solicitamos apoio de Guindaste PH, para atendimento da SSA Principal: Desconexão / Conexão das interligações aéreas do Transformador T04 (SEMD), conforme programação principal MET-1 SSP 20222031. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202226 | REGINALDO CALAPACHE | Fue prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica P&H para izaje de personas en el cesto fijo. El servicio de izaje fue necesario para la desconexión/reconexión de barras aéreas del transformador T04 de la SEMD.
202214517 | STE |  | A007E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.007-1 | 202226 | 28/06/2022 11:28:14 | Durante execução da PIC ME.0082, encontrado manômetro MA3 com defeito, conforme vídeo anexo. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202226 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizado a desmontagem do manômetro MA1 e substituído por novo, proveniente do almoxarifado, previamente testado em bancada.
202214515 | STE | 202214479 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:32:51 | Modificar SOSTAT parámetros NORMST y ACRONM de puntos del ECCANDE. Modificar SOANLG parámetros SCALE HLIM6 y LLIM6 de puntos del ECCANDE. Conformes detalles en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214514 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202226 | 01/07/2022 04:56:02 | Constatado nivel bajo en el CGI. Valores encontrados: 71L-2=289,7mm con 38LQ=30,9 grados. Obs.: Unidad parada. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202227 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue verficado y encontrado que el nivel se encuentra dentro de los límites manejados. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214512 | SAD | 202214477 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 27/06/2022 16:33:16 | Modificar SOANLG parametros HLIM5 y LLIM5 de los puntos ICCP para compatibilizar con los límites observados en ANDE. Modificar SOSTAT parametros STTYPE y ACRONM para configurar los puntos de 2WAY para 4WAY. Conforme detalles en anexo de SSA 202214477. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214509 | STE |  | C026B001 | QUADRO A22 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 07/08 | 0193.033-8 | 202226 | 27/06/2022 16:58:55 | Alarme "Q01 disparo guardamotor motor de bomba" não permite reconhecimento. Encontrado durante MP-3A SSP nº20220275. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202226 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 304K6 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202214507 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202226 | 27/06/2022 09:08:41 | Durante mantenimiento tri-anual encontrado los direccionadores del acceso al recinto del generador posición: 1M050 Z7 y 1M054 Z7 referente a las escotillas 02 y 06 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202226 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDOS MODULOS DIRECCIONADORES REFERENTES A LAS ESCOTILLAS 02 Y 06 POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EN 50 Y 54 LOS DIRECCIONADORES Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07. AT:202205157
202214504 | STE | 202214502 | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:59:59 | Emitir P.T.referente a instalação de 4 luminárias de 9W para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºP do E.P. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar las 4 luminarias de 9W por el cirucito 54 del QL-10092-0. Realizar marcaciones del diseño conforme instalado.
202214503 | STE | 202214448 | A009B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202226 | 27/06/2022 08:13:11 | Apoyo para desconexión/conexión de motor de accionamiento de válvula mariposa V2 del sistema de aireación de la UG09. Intervención programada para el día miércoles 29/06/2022. Considerar desconexión en el periodo de la mañana y conexión en el periodo de la tarde al final de la intervención | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | 202226 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | Realizado a desconexão e reconexão do motor da válvula borboleta 02 em apoio à MMU. Motor: P: 1/4cv, U: 460Vca, In: 1,4A. Medições: R/S: 462V, R/T:463V, S/T: 463V; Corrente R: 0,4A, S: 0,4, T: 0,4A. Resist.Isol: Bob/massa: 1,0 Gohm, T:20'C, UR: 64%.
202214502 | STE |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202226 | 27/06/2022 07:48:16 | Instalar 4 luminárias com lâmpada led de 9W,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso,E.P. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado 4 luminárias com lâmpada Led de 9W, a partir do QL-10092,circuito 54,para iluminar galeria de fotos da Superintendência de Operação no 4ºpiso no Edifício de Produção. Emitido SSA202215096 para IEQ-02 atualizar desenho 6701DC07008P (1). Desenho e foto em anexo. Material fornecido pela OPS.DT
202214500 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202226 | 28/06/2022 05:14:08 | Conectar cabo de aterramento aos corrimãos da escada de acesso à escotilha da caixa espiral, localizada na cota 89 da unidade 17, conforme anexos. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202226 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Verificado a ausencia de conector de aterramento no guarda corpo da escada de acesso a escotilha da turbina da U-17. Realizado colocacao de um novo de mesmo modelo ao anterior, deixado em condicoes normais. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214490 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202225 | 25/06/2022 03:35:16 | Verificar y solucionar accionamiento de alarma "SMOKE DETECTOR WRONG DEVICE N2-M3.95" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAYCON GREIM DE BOMFIM | 202226 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | Realizado substituição da base e sensor de fumaça N2-M3.95, realizado reset no painel, zerado os picos de fumaça.
202214488 | STE |  | D062A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE A | 0166.019-5 | 202226 | 27/06/2022 14:55:13 | Verificar/Solucionar dificultad de lectura en el Instrumento de medición, según imagen adjunta. | OUO2 | MET3 | OVANDO CESPEDES YOLANDA ARACELI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202226 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue realizada limpieza del visor del manómetro, el cual se encontraba cubierto con tela de araña. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214483 | SEE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 24/06/2022 16:28:16 | Soporte remoto de contratista para ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202214481 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI
202214481 | SAS |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 24/06/2022 16:24:42 | Acompañar soporte periódico 4/2022 del SIRI conforme contrato 4500052044. Considerar actividades a realizar en adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202226 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento e execução das atividades referente ao suporte periódico (Integração/criação do ambiente de homologação do Matrix, Revisão das configs referente a ampliação do Wi-fi e verificações gerais do ambiente SIRI). Relatório completo no anexo de execução.
202214478 | SPG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202225 | 24/06/2022 16:17:34 | Solicitado apoio sobre defeito de operação dos telefones gerente/secretária na ENE.DT que não possibilitam a captura de chamadas e encaminhamento de chamadas. Telefones da Cisco sob manutenção da SITT.AA com ramais da Sopho 60Hz: 3951 e 3952. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225
202214476 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:19 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 289, IB 1035. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214475 | SEE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 24/06/2022 15:47:29 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1921. | ILA2 | ILA3 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO
202214473 | SAD |  | T075S003 | SERVIDOR BITDTAPS1 - DTS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.070-2 | 202225 | 24/06/2022 15:41:31 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL DTS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202214471 | SAD |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202225 | 24/06/2022 15:42:43 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL EMS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO DE SSA 202210140 DEL PDS. ARCHIVOS DE FIRMWARE DISPONIBILIZADOS EN EL FSH-PDS. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202214469 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202225 | 24/06/2022 15:14:19 | Realizar a coleta dos dados do TRANSFIX instalado no TU12-C, de forma a auxiliar na definição e configuração dos alarmes do equipamento. | IEQ3 | MET1 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202226 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a coleta de dados do Transfix instalado no TU12 Fase C
202214468 | SAS |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202227 | 05/07/2022 10:27:14 | Realizar instalación de topes de puertas en las salas del edificio del cuerpo de bomberos voluntarios. Evaluar la necesidad en cada sala. | MCI1 | MCI2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202228 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Instalación de 8 topes de puerta. instalación de 3 cerraduras ( puerta de salida a estacionamiento, puerta de baño del primer piso, puerta de deposito) Reparación de cerradura de acceso al gimnasio.
202214467 | APG |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202226 | 27/06/2022 11:55:04 | Instalar vedação na porta de acesso dos ar condicionados 1 piso/60hz. | MAM3 | MCI1 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202214466 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 24/06/2022 16:25:14 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado bloco temporizador posição 27MCTD com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202226 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído bloco temporizador posição 27MCTD devido inoperância. Bloco temporizador Off delay 0,1-30 seg. Ajustado deixado: 8,5 seg, conforme Ordem de Ajuste OA.0296-R00. AT: 202205185.
202214464 | STE | 202213870 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:18 | Verificar problemas con el TMR modelo G566, ramal 9415, el usuario es ROJAS HERRERA JOSE FELIX de SMME.DT. Dicho usuario informó que el TMR se apaga en forma intermitente. | MEL3 | ILA2 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214463 | STE | 202209157 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202226 | 27/06/2022 11:55:20 | QUANTIFICAR ÍNDICES DE VIBRAÇÃO EM MOTOBOMBA DE ÁGUA SERVIDA BSN-1202 APÓS INTERVENÇÃO E REPARO EM MOTOR ELÉTRICO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202212928. EQUIPAMENTO MONTADO E OPERANDO NO LOCAL. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202227 | BRUNO BURILLI | Constatados níveis de vibração no Motobomba BSN-1202: Alerta (Alarme 1) em: -2A=4,37[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -1H=7,13[mm/s] e 2H=8,29[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202214461 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202225 | 24/06/2022 11:55:53 | Nível de óleo alto, 319,9mm indicado no instrumento 71L-1 com temperatura do óleo de 51 graus celsius (38LQ). Obs.: Unidade em operação. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202226 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue verficado y encontrado que el nivel se encuentra dentro de los límites manejados. |  | 69 - NIVEL ALTO
202214460 | AMP |  | A004C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.004-0 | 202225 | 24/06/2022 11:49:21 | Verificar y solucionar motivo por el cual existen indicios de deterioro entre la barra de distribución CC y los bornes de conexión del disyuntor CB.139 (Mandos del Interruptor de Campo), localizado en el cubículo de Descarga del Campo. | OUO5 | MEL2 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202227 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições de temperatura CB139 com pistola infra-vermelha e com câmera térmica, temperatura encontrada não superior a 32ºC. Resultado das medições realizadas encontram-se em anexo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202214458 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 24/06/2022 15:04:26 | Durante preventiva 3A fue constatada imposibilidad de regulación en los manómetros pertenecientes a los circuitos de enfriamiento del sistema de Agua Pura y del Cojinete Combinado. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de manómetros pertenecientes a los circuitos mencionados en la emisión.
202214457 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202225 | 24/06/2022 16:25:27 | Durante manutenção 3A, SSP 20220595, encontrado relé 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,007s. AT 202205190
202214452 | STE | 202214386 | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202226 | 27/06/2022 16:16:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U01 CONFORME IM.ME.043. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202226 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA
202214451 | STE | 202214385 | A001H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.005-9 | 202226 | 27/06/2022 16:15:28 | Solicitamos apoio para análise da resina SM600KR, conforme IM.ME.043, que será utilizada na U01. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202227 | KARIN BECKER MARQUES | Serviço executado. Resultados dentro dos parâmetros esperados e estão anexos à SSA.
202214450 | STE | 202214384 | A001H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.005-9 | 202226 | 27/06/2022 16:15:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U01. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DAS RESINA S108 E M500. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202227 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados foram satisfatórios e estão anexos à SSA
202214448 | STE |  | A009B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.011-3 | 202225 | 24/06/2022 11:50:46 | Verificar e solucionar válvula borbolera V2 do sistema de aeracao (El. 98) aberta estando selecionada em automático, com máquina parada. Foram realizadas tentativas de fechamento eletricos (manual e automático) sendo constatado a partida do motor e não movimentação da válvula. | OUO5 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202226 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue desmontado el mecanismo de la válvula V2 y fue encontrado pieza suelta, fue reparado y posteriormente montado dejando el sistema en condiciones normales de operación. foto en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202214446 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202226 | 27/06/2022 10:25:47 | tmr ramal 4935 não está reconhecendo rede e conectando, favor solucionar. | MET2 | MEL3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho perdeu configurações, foi necessário realizar nova programação com o mesmo número de ramal. Após testes, o aparelho foi aprovado para uso e foi disponibilizado ao usuário, conforme e-mail em anexo.
202214441 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202225 | 24/06/2022 11:50:02 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A618, compartimiento A57-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214438 | STE |  | D080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-07 | 2489.007-2 | 202225 | 24/06/2022 11:51:26 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A139, compartimiento A46-3B fase "A". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO SISTEMA DE COMUNIÇÃO DO SENSOR WIKA A46-3B-A FUNCIONANDO CORRETAMENTE. OBSERVOU-SE NO HISTÓRICO DE COLETA UMA FALHA MOMENTÂNEA DE 20 DIAS, RESTABELECENDO CONEXÃO EM 26/06/2022. ATÉ A PRESENTE DATA ESSE SENSOR ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE. EFETUADO ADEMAIS REAPERTO GERAL DAS CONEXÕES. COMUNICAÇÃO OK.
202214434 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:14 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214433 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202225 | 24/06/2022 11:52:16 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0317 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A446, compartimiento A37-1 fase "C". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202226 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/2016 con FPTI-Py. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202214432 | STE | 202214401 | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 09:41:22 | Solicitamos reparo del rele eletronico de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), defectos detectados na SSA:202214296. Obs: Obs. Rele no temporiza. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitor electrolítico: 100uF/200V. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214429 | SAD |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202226 | 29/06/2022 07:30:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a resistência de aquecimento da faseT não está aquecendo, verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da resistência que encontrava-se queimada. AT 202205382.
202214428 | SAD |  | A007J018 | QUADRO KT-07/MAR-07/TAR-07 | 0117.007-4 | 202225 | 24/06/2022 07:51:27 | Verificar e solucionar ruído anormal nos contatores K17A, K12B, K13B, K37B, K36C e K3. Verificado durnte MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado limpeza nos contatores K17A, K12B, K37B e K3. Foi substituido o contator K36C. AT 202205382.
202214426 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 24/06/2022 01:56:15 | Verificar alarmas de: "ERROR - 109 DE SERVER 1 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" "ERROR - 109 DE SERVER 2 SERVIDOR HISTORIAN PARA RTU 120 STATUS 1260" Obs: alarma reincidente, con rearme inmediato | OUO0 | MEL4 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | O PROBLEMA ESTÁ SENDO TRATADO NO EVT. 199 JUNTAMENTE COM A SSA. 202204987.
202214421 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 24/06/2022 08:25:22 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão interfacial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para controle de qualidade do processo de regeneração do 10° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 - Prazo 5 dias uteis após recepção da amostra. Localizador correios QB996679697BR. Informar resultados para liberação do processo de aditivação. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202226 | MIRES LUCI PELISSER | Foram feitas análises solicitadas, conforme resultados especificados para essa etapa no contrato OC4500056714, atendeu todos os quisitos. Os resultados encontram-se em anexo.
202214420 | STE | 202214397 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202225 | 23/06/2022 17:28:53 | REALIZAR REPARO DE CAVITACIÓN EN LA REGION DE ARISTA DE CIERRE DE LAS PALETAS 4, 11 Y 18 DEL DISTRIBUIDOR DE LA TURBINA CONFORME PROCEDIMIENTO INDICADO POR INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. DESCRITO EN LA SSA 202214419D FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | REPARACÓN DE PALETAS NRO.: 4;11;18, LIMPIEZA (AMOLADORA, DISCO DESV. Y FLAP), ENSAYO LP PARA LIBEERAR SOLDADURA ,PRECALIENTAMIENTO CON SOPLETE OXIACETILENICO, REPOSICION DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO SMAW(AWS E-309L16X3.25MM )Y FCAW(309T1X1.2MM),ACAVADO CON DISCO FLAP GRANA 40;60,VERIFICACION CON ENSAYO LP.
202214419 | STE | 202214397 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202226 | 27/06/2022 08:13:17 | SOLICITAMOS PARECER Y PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA PROCESO DE REPARO DE CAVITACIÓN,EN LA REGION DE LA ARISTA DE CIERRE DE PALETAS 4, 11 Y 18 FOTO EN ANEXO. | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación de las regiones cavitadas conforme procedimiento PS/SMIM.DT/006/2020 en anexo. Escoger el proceso de soldadura de acuerdo a los consumibles, equipamientos y recursos disponibles.
202214418 | STE |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202225 | 23/06/2022 17:06:35 | Botonera Prueba/Servicio del bloqueo 86TR con defecto | OUO3 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202226 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUE SUSTITUIDA LA BOTONERA DEL 86TR POR OTRA BOTONERA CON CARACTERISTICAS SIMILARES CODIGO DE MATERIAL 113875. RETIRADO DE STOCK INTERNO.
202214417 | STE | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202226 | 27/06/2022 08:13:31 | Solicitamos apoio na calibração e ajuste do manômetro de contatos elétricos marca Wika, sem Nº de série. Faixa de calibração: 0 a 40mbar. Ajustar e verificar o acionamento dos contatos de baixa em 2mbar e alta em 7mbar. Nota: Durante inspeção, constatado que o manômetro não atinge zero quando despressurizado e atua em pressões diferentes das indicadas pelos ponteiros de alarme. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO DE CONTACTOS ELÉCTRICOS, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE REPARO, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202214415 | STE |  | N042A072 | SISTEMA DE RADIO CONTROLE | 3180.003-6 | 202225 | 24/06/2022 09:03:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL COMANDO DE LA MANETE DEL SISTEMA DE RADIO CONTROL PERTENECIENTE AL PUENTE GRÚA N15( NS: 10180698 ) SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202228 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada Inspeção visual e mecânica. Não há informações técnicas do circuito eletrônico. Verificado que o Botão do sistema de Ancoragem está quebrado. Emitida SSA derivada para fabricação do botão. Realizada Substituição do Botão que estava Quebrado. Liberado para uso.
202214411 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:24 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202214410 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:03:32 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla total. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214407 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:43 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los leds 3,4 y 6 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores da Fonte e do Circuito de Detecção de falha de Pulsos. (2x) 1uF/63V; (3x) 1,5uF/63V; (3x) 3,3uF/63V. Realizado ensaio de falta de pulsos e duty. Liberado para uso.
202214405 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:04:52 | Verificar y reparar modulo UN0025, presenta falla en los led 3 y 4. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202214404 | STE |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202225 | 23/06/2022 16:59:28 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226 | DANIEL ROTELOK | análise de rigidez e teor de água
202214403 | SPG |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202225 | 23/06/2022 16:59:36 | Prestar Apoyo en el Mantenimiento Preventivo MP6A del Conmutador y realizar colecta de Aceite Aislante para Ensayo Fisico-Quimico y Contenido de Agua antes del llenado. Prevision Semana 2022/26 | MET1 | ILA4 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202226
202214401 | SEE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 24/06/2022 07:57:15 | Gestionar reparo de quatro reles eletronicos de subtensão temporizados 5A 125VCC 0/6S (código almoxarifado:251259), sendo que tres nao executam temporização e um encontra-se com bobina aberta detectados na SSA:202214296. Obs: Os defeitos estarão descritos em cada rele. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028254
202214400 | AIM |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202225 | 23/06/2022 16:40:18 | Parecer para valor de vibração elevado (Alarme-A2) em Velocidade-RMS no ponto 2A=8,47 mm/s e em Alerta (A1) nos pontos 1V=4,03 mm/s, 2V=3,66 mm/s. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202228 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba, evidenciado pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope da posição 1H. As elevadas severidades de vibração em 1V e 2V eram provavelmente causadas por um desalinhamento, efetivamente corrigido ao longo da manutenção do equipamento. Emitida SSA 202215404 solicitando parecer do especialista.
202214399 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:25 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202214007. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214398 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 24/06/2022 09:05:00 | Verificar y reparar módulo UN 0025 correspondiente a la familia G1.8. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202214397 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202225 | 23/06/2022 16:13:04 | Durante el PD 3A de la UG07 se detectaron putos de cavitación en las aristas de cierre de las paletas N° 4, 11 y 18 | MMU2 | MMU2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FOI REALIZADO APOIO A MMU-3 PARA QUE FOSSE POSSIVEL REALIZAÇÃO DE REPARO NAS PALETAS.
202214396 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:37:31 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214006. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: El número de serie del instrumento es 6733-00.
202214395 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:03 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202214005. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214394 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:24 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202214003. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214393 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:37 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202214002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214391 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:48 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202214001. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214390 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:00 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202214000. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214389 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:04 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213999. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214388 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:39:09 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213998. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214387 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:42:42 | Calibrar módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213997. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214386 | STE |  | A001H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.003-5 | 202225 | 23/06/2022 15:13:12 | Efetuar a troca da resina CNP80 em complementação à SSA 202214384 . | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202205623, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214452).
202214385 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.005-9 | 202225 | 23/06/2022 15:12:49 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202214384 . | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202205623, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214451).
202214384 | SAS |  | A001H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.005-9 | 202225 | 23/06/2022 15:13:01 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.0043 para a redução do teor de cobre dissolvido. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Conforme AT 202205623, substituído 150L de resina SM600KR, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202214450).
202214382 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 23/06/2022 16:38:55 | Calibrar do módulo conversor cc-cc Yokogawa modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213996. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214381 | STE | 202214282 | B016E011 | QUADRO CTM-16 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.016-7 | 202225 | 23/06/2022 17:13:11 | Solicitamos verificar borne F49.X11-7 (cable 748) lado inferior, que esta presentando punto caliente por encima de los 100°C. Además verificar el cable 716 (lado superior del mismo borne) para confirmar su correcta integridad por efecto del calentamiento. Dicho borne pertenece al circuito del primario del transformador TR2 de la fuente rectificadora. Para evitar mayor degradación del cableado, solicitamos dar atendimiento hasta la semana 202226. Documentos en anexo. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202226 | ROGERIO BARTH | Substituído terminais dos cabos 748 e 716 que são conectados ao borne 7 da régua F49.X1 referente à entrada de 460Vca para o retificador. Medido tensão de entrada do retificador na régua F49.X1 bornes 6 e 7= 455Vca; Tensão na saída do trafo TR2 na Régua F39.X5 bornes 3 e 4= 90,9Vca; Tensão de saída do retificador na Régua F49.X1 bornes 21 e 22= 127,7Vcc;
202214376 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202225 | 23/06/2022 14:22:08 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado sinalizador com defeito, de indicação de aquecimento ligado do cubículo 01 do quadro UMCC. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído sinalizador de aquecimento do painel ligado, no cubículo 01 do quadro. Verificado correto funcionamento com aquecimento em modo manual e automático. AT 2022/05185.
202214375 | STE |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202225 | 24/06/2022 17:52:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "KE-03 NÍVEL ALTO" SEM PARTIDA AUTOMÁTICA DAS BOMBAS, ESTANDO SELETADA A BOMBA Nº3 COMO PRINCIPAL. OBS.:SELETADA BOMBA Nº01 COMO PRINCIPAL E PARTIDO AS BOMBAS. | OUO6 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202227 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizadas pruebas de funcionamiento de las bombas 1 al 4 verificando la partida de todos los niveles seleccionando cada bomba 1 al 4 como principal dando resultados conforme lo esperado. Obs.: Durante los tests, encontrado temporizador XT3 con intermitencia en la contaje de tiempo, realizado el cambio cod. almx.:105023, realizado ajuste conf.OA:BT3459/2014 en 60s. Equipamiento dejado en condiciones normales de operacion.
202214374 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 11:48:32 | Acompanhar a empresa conectada COPEL na intervenção a ser realizada no painel de faturamento de sua propriedade, localizado na antiga subestação SAME. O painel de medição está sem comunicação impossibilitando leitura remota. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202225 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado acompanhamento da empresa Copel que realizou seus trabalhos, e não conseguiu restabelecer a comunicação remota. Nova intervenção será realizada pela empresa. Foi necessário a ruptura dos lacres das portas do painel de medição. Porta frontal (IB 0001308 e COPEL 0082226510) e porta traseira (IB 0001350 e COPEL 0082226517). Após término dos trabalhos foram recolocados os lacres na porta frontal (IB 0003590 e COPEL 0203430052), porta traseira (IB 0003589 e COPEL 0203430096).
202214372 | AMP |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202225 | 23/06/2022 11:16:48 | Após acionamento de alarme verificada a falha a terra no circuito do QX-13091. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de baixa isolação (0,10Mohms) no circuito E2 do QX-13091. O defeito foi isolado através do seccionamento dos cabos que alimentação as luminárias de emergência que se encontram instaladas no interior da cela do transformador TU fase "C" da unidade geradora UG13. Aguardando parada de maquina para solucionar o defeito. Liberado QX-13091 para a operação com os demais pontos em condições normais de funcionamento.
202214364 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202225 | 23/06/2022 10:33:39 | Nível de óleo baixo, 295,3mm indicado no instrumento 71L-2 com temperatura do óleo de 46,7 graus celsius (38LQ). Obs.: Unidade em operação. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202225 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Fueron cargados 7 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 310mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 312 mm con temperatura de 47°C. Obs.: Unidad em funcionamento. AT: 202204833. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214361 | SEE | 202214087 | B017B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.035-4 | 202225 | 23/06/2022 15:03:48 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214087. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214360 | SEE | 202214086 | B017B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.023-9 | 202225 | 23/06/2022 15:03:55 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214086. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214359 | SEE | 202214085 | B017B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.022-0 | 202225 | 23/06/2022 15:04:02 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexão do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSA 202214085. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue verificado el sentido de giro correcto de la motobomba conforme solicitado.
202214350 | STE | 202213944 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202225 | 24/06/2022 16:21:32 | Verificar problemas com aparelho TMR modelo G566, ramal 9777, de uso de MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO OUO.DT. Usuário informou que aparelho sofreu queda e as vezes desliga sozinho. Foi constatado defeito no microfone. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA EVENTUAL UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202214347 | STE | 202204496 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202225 | 23/06/2022 08:56:25 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO EM MOTOR DE MOTOBOMBA BDR-F04-001, E, APÓS BALANCEAMENTO, REALIZAR NOVA COLETA DE DADOS. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202226 | BRUNO BURILLI | Após o balanceamento, os valores de amplitudes de vibração em global de Velocidade-RMS diminuíram de 5,64 mm/s para 3,26 mm/s no ponto 1-JS (figuras 1, 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202214346 | STE | 202214287 | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202225 | 23/06/2022 08:54:54 | Durante MP 3A constatado mal funcionamiento del borne posición 25 del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 U07, marca Presys modelo DMY-2012, codigo de almox.: 713051. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202226 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes. Liberado para calibração (SSA 202214743)
202214345 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V e CI03 4001. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214343 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:13 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202214342 | STE | 202214252 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 23/06/2022 08:55:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON DEL ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202214251. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 1uF/100V, 4.7uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202214341 | AAT | 202214275 | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202225 | 23/06/2022 15:05:22 | Conforme apontamentos da SSA 202214275 (Derivada da 202214157), solicita-se a substituição preventiva dos rolamentos do motor, os quais apresentam defeitos indicados na análise de vibração. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Alinhado conjunto motobomba conforme orientações da engenharia de manutenção, utilizando aparelho alinhador a laser, conforme mostra figura em anexo. Após alinhamento foi realizado leitura de vibração demonstrando que o conjunto se encontra dentro dos padrões aceitáveis de vibração, conforme indicado no relatório de vibração, nas folhas 1, 2, 3 e 4. Há indicação de alta vibração no rolamento traseiro do motor elétrico. O mesmo será subst. em próximo PD. Motor em estoque será testado por MMU3.
202214340 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 23/06/2022 16:57:59 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9000B9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214339 | STE | 202214285 | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.014-0 | 202225 | 23/06/2022 15:05:38 | Conforme indicado na SSA 202214285 (Derivada da 202214159), efetuar o alinhamento do acoplamento entre motor e bomba. Finalizada a atividade, solicitar nova medição de vibração para verificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Realizado alinhamento vertical no conjunto motobomba conforme orientações da engenharia de manutenção, utilizando aparelho alinhador a laser, conforme mostra figura em anexo. Após alinhamento foi realizado nova leitura de vibração por parte do laboratório demonstrando que o conjunto se encontra dentro dos padrões aceitáveis de vibração, conforme indicado no relatório de vibração, nas folhas 5 e 6.
202214338 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202225 | 23/06/2022 16:58:07 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U07 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900159109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202214336 | STE |  | A007B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.007-3 | 202225 | 23/06/2022 07:53:27 | DURANTE INSPEÇÃO DE MANUTENÇÃO NA CAIXA DE VEDAÇÃO FOI DETECTADO 3 PINOS GUIA QUEBRADO, SENDO NECESSÁRIO APOIO DE SOLDADOR PARA REMOÇÃO DE PARTE RESIDUAL DO PINO GUIA. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202225 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fue retirado CUATRO(4) extremos roscados de pinos sueltos, con proceso SMAW( AWS E-309L16X2.5MM)
202214335 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202225 | 23/06/2022 07:10:20 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor no aceptó comando de abertura vía SCC ni convencional. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202225 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO DE ABERTURA (TRIP I) Y SUSTITUIDO EL CONTACTOR K2. DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202214334 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202225 | 23/06/2022 05:52:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor 03T02 no aceptó comando de abertura via SCC ni convencional. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202226 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | Defeito proveniente de campo, solucionado conforme AT 202205577(MET2) e SSA 202214335(MET2).
202214332 | SAD |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202225 | 23/06/2022 04:15:40 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o ponto Point Number: 4046, Point Name: "REG_VELOC TQ AR/OLEO PRESSAO MUITO BAIXA" da RTU Number 16 "UTR616" encontra-se inválido (Telemetry Error) estando o sistema SCADA pelo servidor bitras2. Obs.: Realizado Scan na UTR sem sucesso. | OUO6 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214329 | ASO |  | A004A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.007-7 | 202225 | 22/06/2022 23:51:08 | Verificar/Solucionar perdida de aceite en la conexion de la valvula limitadora de presion correspondiente a la bomba 1 de PAP. | OUO5 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202226 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 01/07/22: EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA COM PERDA POR OUTRA REPARADA E AJUSTADA P/ ATUAÇÃO EM 280BAR, DISPONÍVEL DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANOMALIA. NOTA: VALVULA SUBSTITUÍDA FOI DESMONTADA, LIMPA/INSPECIONADA E DETECTADO SEXTAVADO INTERNO DO MANÍPULO DE AJUSTE DA MESMA QUEBRADO. POSTERIORMENTE PEÇA FOI ENVIADA A MMU3 P/ O DEVIDO REPARO ATRAVÉS DA SSA 202214895. APÓS REPARO DE MMU3, MANÍPULO SERÁ MONTADO NA VÁLVULA E A MESMA SERÁ DEVOLVIDA PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202214328 | SAD |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202225 | 22/06/2022 17:49:35 | Establecimiento de sesión remota para soporte por parte de la contratista Teletex. Apoyo en la resolución del problema descrito en la SSA 202214324. | MEL4 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário o suporte remoto. Realizado reinício do servidor pelo KVM do ICMC e alarme foi rearmado.
202214327 | STE | 202214322 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202225 | 23/06/2022 08:00:35 | REALIZAR REPARO DE CAVITACIÓN EN LA REGION DE ARISTA DE SALIDA DEL ALABE 1 DE LA TURBINA CONFORME PROCEDIMIENTO INDICADO POR INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. DESCRITO EN LA SSA 202214325D FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202225 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | REPARACÓN DE CAVITACION DE ARISTA DE SALIDA DEL ALABE 1 UNIDAD 07, LIMPIEZA (AMOLADORA, DISCO DESV. Y FLAP Y RECTIFICADORA), ENSAYO LP PARA LIBEERAR SOLDADURA ,PRECALIENTAMIENTO CON SOPLETE OXIACETILENICO, REPOSICION DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO SMAW(AWS E-309L16X3.25MM),ACAVADO CON DISCO FLAP GRANA 40;60,VERIFICACION CON ENSAYO LP.
202214326 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 09:56:09 | Efetuar ensaios de aceitação do Calibrador de Processos Yokogawa CA550 (n° série HKY3TA019), identificar com código IB e BMP. Instrumento de uso da SMME.DT (Yokogawa CA550 + acessórios modelos: 98020, 98035, 99045, 99046, A1421WL, B8080FQ, 4 pilhas recarregáveis, carregador bivolt Duracell para pilhas recarregáveis e maleta de transporte). Entregar para Aldo Rojas da MEL4. | MEL1 | ILA3 | ESCURRA MEZA JULIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la Solpe 10065508.
202214325 | STE | 202214322 | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202225 | 23/06/2022 16:58:27 | SOLICITAMOS PARECER Y PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA PROCESO DE REPARO DE CAVITACIÓN,EN LA REGION DE LA ARISTA DE SALIDA DEL ALABE 1 FOTO EN ANEXO. | MMU2 | IME2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202227 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación del área afectada conforme el procedimiento de soldadura PS/SMIM.DT/001/2020 en anexo. Escoger proceso de soldadura conforme consumibles, equipamientos y recursos disponibles.
202214324 | SAD |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202225 | 22/06/2022 17:30:03 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o servidor aparece como "Not responding" no Vcenter. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado reinício do servidor através do KVM do ICMC e normalizado o alarme.
202214323 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 23/06/2022 09:56:25 | Efetuar ensaios de aceitação do Calibrador de Processos Yokogawa CA550 (n° série HKY3TA020), identificar com código IB e BMP. Instrumento de uso da SMME.DT (Yokogawa CA550 + acessórios modelos: 98020, 98035, 99045, 99046, A1421WL, B8080FQ, 4 pilhas recarregáveis, carregador bivolt Duracell para pilhas recarregáveis e maleta de transporte). Entregar para Marcos Kasprzak da MEL2. | MEL1 | ILA3 | ESCURRA MEZA JULIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Aceptación recomendada conforme a las especificaciones de la Solpe 10065508.
202214322 | SEE |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202225 | 22/06/2022 16:58:13 | Durante el PD 3A fue detectado punto de cavitación en la región de la arista de salida del álabe 1 de la turbina de la UG07. Se adjunta foto. | MMU2 | MMU2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FOI REALIZADO APOIO A MMU-3 PARA QUE FOSSE POSSIVEL REALIZAÇÃO DE REPARO NA PALETA.
202214317 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202225 | 22/06/2022 16:40:51 | O número normalmente designado para o terminal telefônico (2565) não está chegando ao aparelho. | OSE0 | MEL3 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2565 possuía um gêmeo para funcionalidade do jabber na SITT. Tal serviço havia sido habilitado para alguns ramais da área industrial por conta do home office durante a pandemia, porém, muitos ramais que não estavam sendo utilizados foram desabilitados na SITT, causando erro ao completar chamadas. Foi desabilitado o gêmeo para o jabber e após procedimentos, a linha voltou a funcionar normalmente.
202214313 | STE |  | J047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202225 | 23/06/2022 14:01:56 | Constatado mal funcionamiento de la luminaria ubicada frente a la escalera de emergencia entre las unidades 4 y 5. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202228 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída luminária com defeito, por outra nova e com mesmas características técnicas entre as unidades 4 e 5,cota 108/eixo CD. Atividade realizada dentro da SSP:20221189. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202214311 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202225 | 23/06/2022 14:02:17 | Constatado nivel bajo en el CGI. Valores encontrados 71L-1: 295,3mm con 38LQ: 48,4 grados. Obs.: Unidad girando. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202225 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Fueron cargados 12 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 295mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 300 mm con temperatura de 43°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204833 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202214309 | STE |  | B011D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U11 |  | 202225 | 23/06/2022 09:45:41 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B011D (Regulador de velocidad de la U11), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202225 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B011D. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202214307 | STE |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202225 | 23/06/2022 07:51:01 | Reparar la lavadora de materiales de uso químico, marca Netzsch Belimed, modelo 185, SN 14502 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Accionamiento del disyuntor principal por corto circuito franco en la zona de secado ( sustituidos cables defectuosos). Además el mecanismo de sobre temperatura se encontraba activo (fue reiniciado). Todos los defectos por escobillas de motor de ventilación consumidas (sustituidas ambas escobillas) por lo que la turbina no podía ventilar las resistencias de calentamiento. Liberado para uso.
202214306 | STE |  | G042C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.114-0 | 202225 | 23/06/2022 08:01:06 | Prestar Apoyo para la desconexión de las Barras Aereas del Autotransformador T4 y del Regulador R4 para permitir realizar los ensayos eléctricos de los Aisladores Pasantes. Una vez terminado, normalizar las conexiones. Actividad Prevista para la Semana 2022/26 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202226 | SILVIO REZENDE | Efetuado desconexão das interligações aéreas do Conjunto T04/R04. Reconectado após o término dos ensaios pela MET-1.
202214305 | STE |  | P089A008 | SELF-CONTAINED DAC9A38 - 4# PAV | 0783.047-5 | 202225 | 23/06/2022 07:27:51 | Verificar/ solucionar ruido anormal no DAC | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202225 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Fue sustituido el mancal con ruleman del ventilador. (lado de la polea).
202214301 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202225 | 22/06/2022 15:35:40 | FAVOR REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 189, IB 1902. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202227 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento sin condición de calibración, enviado para mantenimiento correctivo. SSA de referencia 202214724.
202214296 | STE |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 | 22/06/2022 16:05:55 | Durante execução de MP 4A SSP:20224906 foram encontradas as seguintes anormalidades: 1 - Rele de subtensão CC posição 27CC apresentando temporização inoperante; 2 - Chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante; 3 - Rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B com defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202225 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 1-Substituido rele 27CC por outro de idênticas características retirado do almox. (Cod:110116) e ajustado em 5s conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214401 para IMA0 gestionar reparo. 2-Substituido fim de curso FC (dj 52.B) por outro idêntico retirado do almox. (Cod:251860). 3-Substituido amptector do dj. 52.B por outro idêntico retirado do almox. (Cod:234540) e ajustado conforme OA BT3655/2009. Emitido SSA:202214406 para IMA0 gestionar reparo.
202214295 | STE | 202213866 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:21 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-242 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202226 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado substituição dos dois capacitores da fonte de 220yF/50V; dois capacitores de 680nF/63V e um capacitor de 470nF/63V. Substituição do AmpOp do módulo de saída. Realizado pré-ajuste. Liberado para calibração.
202214294 | STE | 202213860 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:41 | Para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-252 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Enviado para calibración con la SSA 2022/14799 y liberado para uso con dicho SSA.
202214293 | SPG | 202214102 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:27:59 | Para el transdutor de frequência GMU1eff/H, nr. S5-95 solicitamos substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de alimentação de 115 V/60Hz; Para uma corrente de e 0 a 1,25 A/60Hz, corresponder a uma saída de 0 a 20 mA. Documentação de origem: SSA 202209501/201503921A; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424643 e CM 607886 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202226
202214291 | STE | 202210381 | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 22/06/2022 17:11:58 | Reducir espesores de espaciadores conforme se indica. a) Reducir 5 mm carretel de la 13TC b) Reducir 5 mm carretel de la 10 MC. c) Reducir 8 mm carretel de la 11RG. OBS: Carreteles disponibles en oficina mecánica. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202225 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Mecanizado de carreteles por medio de refrenteado conforme a lo solicitado por el emitente.
202214290 | STE |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202225 | 22/06/2022 14:08:05 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo SSP 20222679 encontrado llave de prueba flextest quebrada con dificultad de reparo, referente al cubículo de la bomba BIN-0304. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202225 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución de la llave de prueba flextest referente al cubículo de la bomba BIN-0304 que se encontraba quebrada, por otro de mismas características (llave de prueba con 4 llaves, 2 de potencial y 2 de corriente, código almacén 273368). Servicio realizado con la AT 202204917.
202214286 | STE | 202213871 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 22/06/2022 16:28:10 | Solicitamos para el transdutor de frequência GMUF 2/H, nr. RD-259 substituição de capacitores e posterior calibração. Calibrar com tensão de entrada/alimentação de 115 V/60Hz; Frequência de entrada 65 Hz, saída de 20 mA; Frequência de entrada 57 Hz, saída 4 mA. Documentação de origem: SSA 202209501; AT 202204390; SSP 20221424; SM 424738 e CM 509000 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202226 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Sustitución de componentes. Fueron sustituido 2 capacitores de poliesters de 680nF/63V, 1 capacitor de 470nF/63V, 1 capacitor de 47µF/50V, 2 capacitores de 220µF/50V y 1 resistencia de 3.3KΩ. Liberado para uso. Emitida SSA 202214588 para calibración.
202214285 | STE | 202214159 | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.014-0 | 202225 | 22/06/2022 14:43:04 | Avaliar a necessidade de realinhamento do conjunto motobomba M2, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Realizado alineación del conjunto motobomba, verificándose reducción de valores de vibración a niveles aceptables, conforme anexos en SSA derivada 202214339.
202214280 | SPG |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202225 | 22/06/2022 11:52:07 | Identificado no multiplexador FOX A da sala de comunicacao da SEMD o led "Tributary" aceso, referente a placa SYNIF (SEFI). | OUO7 | MEL3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | 202227 |  |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202214278 | STE |  | L013B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-10 | 0433.054-4 | 202225 | 22/06/2022 11:40:02 | Durante la ejecución de la SSP 20222877 (4A) constatada inoperancia del relé de sub tensión 27CC5. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202225 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del Relé 27CC5 en los ajustes de 114 y 116 VCC (Relé no rearma en dichos ajustes), reemplazado relé por otro de iguales características (COD: 112909) solucionando el problema , emitida SSA 202214315 para IMA0 gestionar reparo de 1 relé de Sub tensión.
202214274 | SEE |  | P042F016 | TUB/VALV/ACES DISTRIBUICAO DE AGUA GELADA | 0836.003-0 | 202225 | 23/06/2022 10:26:45 | Instalar isolante térmico na tubulação de água gelada próximo ao DAC-1601 el.108 | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202227 | DENIS DONIZETTI NEGRAO
202214273 | STE | 202214094 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202225 | 22/06/2022 09:26:16 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202214094 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202226 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Acompanhado o setor ILA-1 durante ensaio e não foi preciso medir sinal de tensão, devido as caracteristicas do instrumento utilizado.
202214271 | AIM |  | B011E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.008-6 | 202225 | 22/06/2022 09:26:31 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He=2.308g e 2He=2.564g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da FTF no espectro de envelope da direção 2H. Ademais, verificada a presença de amplitudes em 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope com modulação em 2,5~3 Hz, possivelmente causada por um defeito na bomba. Emitida SSA 202214585 ao especialista para análise.
202214270 | AIM |  | B011E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.007-8 | 202225 | 22/06/2022 09:26:25 | Parecer Técnico para valor de vibração elevado, em Alerta (A1) nos pontos 1He= 3.905g e 2He=2.717g (Envelope-Pico a Pico). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202226 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da FTF no espectro de envelope. Ademais, as amplitudes em 1x rpm e harmônicos no espectro de envelope sugere a existência de desalinhamento, confirmado pela existência de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade da direção axial. Emitida SSA 202214584 solicitando análise do especialista. Percebida também possível deficiência de lubrificação do mancal dianteiro.
202214269 | SPG |  | P045A002 | FAN-COIL DAC-3101 AMD2-SALA INSTRUM DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.011-7 | 202225 | 22/06/2022 14:16:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual cojinete del motor ventilador se encuentra roto. Encontrado durante ejecución de la SSP:20224307. Anexo video. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226
202214261 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202225 | 23/06/2022 08:20:50 | Verificar motivo pelo qual não é possível acessar o DECT Manager da SEMD, não está sendo possível programar aparelhos TMR e nem ver status de antenas da localização. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não estava sendo possível realizar programação de novos aparelhos TMR no DECT Manager da SEMD. Foram realizados vários procedimentos: reinício dos serviços relacionados, restart da máquina virtual APP, reset da placa de controle DECT na SEMD, porém sem sucesso. Foi necessário restaurar a base de dados do software DECT Manager da SEMD, após procedimento, o programa voltou a funcionar normalmente.
202214259 | STE | 202212900 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202225 | 22/06/2022 16:56:15 | SOLICITA-SE ADAPTAÇÃO DA ROSCA DE TRÊS CAIXAS DE PASSAGEM E DE TRÊS EMPUNHADURAS DE TOMADA PARA COMPORTAREM PRENSA CABO DE 3/4". 3 CAIXAS, 3 EMPUNHADURAS E 6 PRENSA CABOS 3/4" ENTREGUES AO SR. JEAN. SERVIÇO REFERENTE À MELHORIA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS BOMBAS DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA. PREVISÃO PARA 24/06/2022. | MEG1 | MMU3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202225 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado rosca 3/4 em 3 empunhaduras e 3 caixas.
202214258 | STE |  | J006C002 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ N2 2-EK1/B-CA | 0478.004-3 | 202225 | 22/06/2022 00:02:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL NO EQUIPAMENTO. VER ANEXO. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202226 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado verificação e constatado que ruído anormal era proveniente de vazamento de ar devido avaria nas vedações e componentes da válvula de carga e alívio. Em função da mesma não possuir mais peças de reposição e por estar fora de linha por parte do fabricante, está sendo realizado a modernização e substituição da válvula por outra equivalente. Executado a substituição da mesma conforme cod. almox 639257. Efetuado testes. Equipamento em condições normais de operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214257 | STE |  | J001F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TA-01 | 0127.139-3 | 202225 | 22/06/2022 00:03:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NOS VALORES DE PRESSÃO DE ÁGUA PELO MANÔMETRO DA FASE R, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202226 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ABERTURA DE VÁLVULA DE DRENO DO SISTEMA DILÚVIO E EXECUTADO PURGA DE AR ATRAVÉS DE VALVULA BY-PASS DE 1/2". NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO OSCILAÇÕES DE PRESSÃO NORMAIS AO SISTEMA. PERCORRIDO TRECHO DE TUBULAÇÃO E NÃO ENCONTRADO OUTRAS VÁLVULAS PARA PURGA DE AR. OBS: BOLSÃO DE AR NO SISTEMA ASSOCIADO ÀS ISOLAÇÕES E DRENAGEM NECESSÁRIA DURANTE O EVENTO DESCRITO NA SSA:202212412. EMITIDA SSA:202214872 PARA CONHECIMENTO E ANÁLISE DE ENGENHARIA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214253 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202225 | 21/06/2022 18:50:29 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál los TMR's de la SEMD se encuentran inoperantes. | OUO7 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Fue verificado y detectado que antena ERB de TMR (ID=21) se encuentra off-line frente a la sala de control-SEMD. Realizado reinicio vía comando en CT sin éxito, posterior reset físico en el mismo con resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202214251 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202225 | 21/06/2022 17:16:53 | Durante mantenimiento preventivo 3A, encontrados tres cartones MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885) del anunciador AN1 con defecto. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 20221452 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202205194.
202214247 | STE |  | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202225 | 21/06/2022 17:02:43 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 090.12.17 (SSA origem: 202213804) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214246 | SEE |  | P032B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4113-4114-4115) | 0459.068-6 | 202225 | 22/06/2022 07:29:04 | Durante el mantenimiento periodico Semestral fue constatado ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-4114. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225
202214243 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:10 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 3 lâmpadas e transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202214242 | STE | 202214204 | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 22/06/2022 08:03:24 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, FOI CONSTATADO DEFEITO EM 1 MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO, COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de: CI 74C00, 2 lamparas incandescentes 24Vcc. Ensayo en bancada, OK. Liberado para uso.
202214237 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202225 | 21/06/2022 16:09:25 | Em função do retrofit da proteção do conjunto T01-R01, inibir BF do disjuntor 43TL2 para possibilitar ensaio da função BF do disjuntor 44T12. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADA A INIBIÇÃO DE BF DO DISJUNTOR 43TL2. AO FINAL DOS TRABALHOS DE RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T1-R1, A FUNÇÃO FOI NORMALIZADA.
202214236 | STE |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTECAO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202225 | 21/06/2022 16:09:38 | Em função do retrofit da proteção do conjunto T01-R01, inibir BF do disjuntor 43TL2 para possibilitar ensaio da função BF do disjuntor 44T12. | MEL1 | MEL1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202225 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | REALIZADA A INIBIÇÃO DE BF DO DISJUNTOR 43TL2. AO FINAL DOS TRABALHOS DE RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T1-R1, A FUNÇÃO FOI NORMALIZADA.
202214235 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 16:55:29 | Fabricar un conector para colecta de aceite del mancal combinado. Muestra entregada al Sr. Charles Lauschner. | ILA4 | MMU3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material latão conector conforme amostra fornecida pelo emitente porem com saída em formato de tubo coletor com diâmetro externo de 20 mm e diâmetro externo de 17 mm.
202214232 | STE | 202214112 | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202225 | 22/06/2022 14:17:56 | Dispor no almoxarifado 18 lâmpadas tuboled de 20w,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426937 de 18 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214231 | STE |  | K053F004 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA - EL. 214 | 0945.048-3 | 202225 | 22/06/2022 11:36:36 | Realizar readequacao de emendas de cabos de circuito de emergencia E-6.8 proveniente do QNB6 dentro de caixa de derivacao apropriada e fechada. Localizada no trecho I-1. Desenho de referencia 6101-DC-06294. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202226 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da caixa de derivacao existente por outra nova de tamanho maior afim de comportar as emendas de cabos do circuito de iluminacao de emergencia E6.8 do QNB-06. Deixado em condicoes normais de operacao.
202214230 | STE | 202214109 | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202225 | 22/06/2022 14:18:24 | Dispor no almoxarifado 30 lâmpadas tubuled de 20W,cód.almox.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426936 de 30 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 163.
202214227 | STE | 202214218 | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.012-8 | 202225 | 22/06/2022 07:37:20 | Usinar em 0,55mm o assento do rotor da bomba para correção da folga encontrada entre rotor e a tampa da carcaça da bomba, conforme SSA matriz. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Fixado e centralizado ao torno rotor de bomba do sistema de agua pura e removido 0,55 mm na parte do encosto conforme solicitado pelo emitente.
202214226 | SAS |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202225 | 21/06/2022 16:06:36 | solucionar vazamento na mangueira de drenagem do compressor, esta danificada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202225 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue sustituido manguera de dreno del compresor, manguera y abrazadera utilizada del deposito de la MET2 AT:202205107
202214223 | SEE |  | G073K008 | GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1 | 1520.006-7 | 202225 | 21/06/2022 17:17:42 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do Gateway 2S-LC01-CRP-GTW1 conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14513 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202227 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202214221 | SEE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202225 | 21/06/2022 17:18:11 | [Substituição de Gateways] Realizar comissionamento do painel 2S-D03 e Estação de Operação conforme planilha de comissionamento anexa à SDS-14512 (Ref. SSA Energização do painel: 202213541) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Comissionamento do painel 2S-D03 em andamento.
202214218 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.012-8 | 202225 | 21/06/2022 14:20:00 | Durante inspeção preventiva 6A, foi constatado folga entre o a palheta traseira e a tampa da Bomba 88PW1 no valor de 1,95 mm (valor esperado menor de 1,5 mm). | MMU1 | MMU1 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Enviado a oficina MMU3 o rotor de bomba do sistema de agua pura e removido 0,55 mm na parte do encosto, folga final entre o rotor traseiro e tampa ficou em 1,30 mm. valor dentro do esperado.
202214217 | STE |  | G038E016 | IED PA5T02 PROTEÇÃO ALTERNADA T02/R02 (2R-T02) | 3144.006-3 | 202225 | 21/06/2022 14:30:20 | Modificar o dataset MMS do IED para sinalizar o ponto de atuação da função 50/62BF do disjuntor 43TL2 ao invés do trip TRIPX conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202225 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizada a modificação de lógica, com apoio do fabricante, conforme solicitado. Ao final do trabalho foi realizado backup do projeto e enviado para disponibilização na pasta Protection.
202214214 | STE | 202214152 | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 16:40:21 | SOLICITAMOS REPARO DEL MEDIDOR ULTRASONICO ULTRAFLEX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE PRESENTÓ DEFECTO DE INICIALIZACIÓN (NO INICIA LA MEDICIÓN). REFERENCIA SSA 202213974 Y 202214152. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202227 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componente. Liberado para uso. Obs: Necessário parametrização e/ou reconfiguração do equipamento para nova instalação
202214213 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202225 | 21/06/2022 14:08:31 | Durante inspección de MP 3A, encontrado borne del instrumento 71QRVI-A del panel GTB3 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202226 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido indicador posición 71QRVI-A por otro de las mismas características retirado de almacén, marca PRESYS, modelo DMY-2012. Emitida SSA: 202214287 a IMA0 para gestionar reparo del indicador sustituido. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales de funcionamiento. En anexo ensayos del indicador.
202214212 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 21/06/2022 14:08:21 | Durante preventiva 3A fue constatada imposibilidad de regulación en la válvula de alivio perteneciente al circuito de enfriamiento del sistema de agua pura. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de válvula de alivio. Emitida ssa 202214539 solicitando reparación externa de la válvula sustituida.
202214206 | SPG |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VALVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 202225 | 21/06/2022 11:46:00 | Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio de los trafos T4 y R4. Diseños en anexo. Referencia SSA 202214201, 202214203. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226
202214205 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202225 | 21/06/2022 11:33:48 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 059.12.14 (SSA origem: 202213479) ● Entrada: 0 → 100ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 100.0 UE ● Saída: 4 → 20mA (pinos 8 e 9) obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214203 | SPG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202225 | 21/06/2022 11:45:35 | Retirar trip por actuación de la válvula de alivio como implementado en los trafos T1, T2, T3. Implementar actuación de válvula de diluvio por actuación de la válvula de alivio del trafo. Diseños en anexo. Referencia SSA 202209504. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202226
202214200 | STE |  | J076A001 | QUADRO QJ-02 | 0257.002-5 | 202225 | 21/06/2022 11:13:50 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224014, CONSTATADO DEFEITO EM 2 MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "ALIMENTAÇÃO DISJUNTOR 52-A FALTA TENSÃO E ALIMENTADOR DISJUNTOR 52-B FALTA TENSÃO". | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO 2 MODULOS ELETRONICOS DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES " FALTA TENSÃO DOS DISJUNTORES ,52-A E 52-B ". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. EMITIDA SSA 202214204 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202214198 | STE | 202213853 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202225 | 21/06/2022 17:15:25 | Analizar y emitir parecer sobre Motoagitador ASN-F17-001 que presenta vibraciones excesivas conforme ejecución de la SSA 202213172 (SSA ejecutada despúes del reparo y sustitución de rodamientos del motor eléctrico) | IME2 | IME3 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desbalanceamento do conjunto motoagitador, evidenciada pela presença de 1x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Após a substituição dos rolamentos não houve incidência de alarmes.
202214184 | SEE | 202213783 | G063A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE T | 0194.061-9 | 202225 | 21/06/2022 11:24:52 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213783, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214183 | STE |  | E031B001 | CABO ISOLADO A OLEO LT-66 KV-50 HZ MD-IPU | 0303.001-6 | 202225 | 21/06/2022 11:24:44 | Retirar dois (02) tanques aéreos A2-120 que se encontram nas extremidades do circuito dos cabos a óleo de 66 kV. 1- Os tanques devem ser esgotados com a injeção do óleo nas fases do circuito 66 kV. 2- Os tanques devem ser entregues ao almoxarifado para posterior retirada da empresa EngCabos - Serviços e Manutenção 3- Os serviços devem ser realizados na janela de desligamento do circuito 66 kV prevista para 22/06/2022 a 15/07/2022 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | DOUGLAS MASKE | Realizado o esgotamento dos dois (02) tanques aéreos A2-120, tanques esgotados conforme recomendado, com a injeção do óleo nas fases do circuito de 66 kV, removidos e entregues ao almoxarifado.
202214180 | SEE | 202213805 | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202225 | 21/06/2022 09:30:28 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-C1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a identificação e desconexão de cabos conforme previsto. Ver anexo de execução para lista final de desconexão.
202214179 | SAD | 202213803 | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202225 | 21/06/2022 09:30:56 | [Retrofit Proteção T04/R04] Identificar e desconectar os cabos conectados à DAUC-F1 conforme marcações de projeto e planilha em anexo. Coordenar atividades com MEL1 (SSAs: 202213550, 202213551, 202213678, 202213679). Será emitida uma nova SSA para conexão dos cabos. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada des-conexión de los cables en la DAUC-F con éxito. Para más detalles ver archivo en anexo.
202214176 | SEE | 202213781 | G063A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE S | 0194.060-0 | 202225 | 21/06/2022 09:04:36 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213781, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202227 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214175 | SEE | 202213780 | G063A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T04 FASE R | 0194.059-7 | 202225 | 21/06/2022 09:05:52 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213780, solicito modificar a relação do enrolamento 3S para 2000:5 (perna 1 no borne 3S1) e do enrolamento 5S para 2000:5 (perna 1 no borne 5S1 e perna 2 no borne 5S5), atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214174 | SEE | 202213778 | G063A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.039-3 | 202225 | 21/06/2022 09:04:45 | Conforme solicitação e desenho anexo na SSA matriz 202213778, solicito desconectar, testar e reconectar os cabos existentes A36105 e A36110, atendendo retrofit do sistema de proteção dos trafos T4/R4. Coordenar os trabalhos com as equipes da SMME.DT. Ao final, na baixa desta SSA, anexar o desenho marcado como asbuilt, para a devida atualização junto ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | En ejecución.
202214170 | STE | 202214160 | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202225 | 21/06/2022 10:53:55 | Solicitamos apoyo para soldadura de derivacion roscada. Obs: Unión perteneciente al sistema de medición de presión de agua del filtro cuno flo. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202225 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de buje roscado en acero al carbono, mediante proceso SMAW( AWS E-7018X2.5MM)
202214166 | STE |  | L005B004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB-10 | 0435.059-6 | 202225 | 21/06/2022 08:35:17 | Durante MP 2A SSP 20222872, Encontrado fim de curso da chave seccionadora com defeito. | MEG2 | MEG2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202225 | ALTAIR WIGGERS | Verificado micro interruptor de posicionamento da chave seccionadora inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 177415 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202214163 | SAD |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 21/06/2022 09:12:36 | Detectado Pérdida de aceite hidráulico en el Bloque de Comando de Electrovalvulas de la Fase T. Anomalía detectada durante atendimiento a la SSP Nro 20220209. (MP-3A) | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Fue despresurizado el circuito hidráulico, cambiado el bloque de comando de electroválvulas por otro similar (retirado de almacenes) debido a una pérdida de aceite. Normalizado la presión del circuito hidráulico (34MPa) y realizado purga del sistema. Fueron hechos ensayos operacionales correspondientes al cierre, abertura 1 y abertura 2, obteniendo resultados satisfactorios para su operación. Dejado en observación y no fueron constatados nuevas perdidas de aceite.
202214160 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202225 | 21/06/2022 08:17:18 | DURANTE PREVENTIVA 3A VERIFICOU-SE AVARIAS POR OXIDAÇÃO EM CONEXÕES 1/2" DE TOMADA DE PRESSÃO DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Corte y soldadura de conexión por parte de MMU3. Instalación de válvula aguja, amortiguador de manómetro y sustitución de manguera hidraulica (disponible en el sector).
202214159 | AIM |  | A007E007 | MOTOR 50 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.014-0 | 202225 | 21/06/2022 14:43:45 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (alarme 1): 2A=4,00[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=5,82[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo Anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de desalinhamento, evidenciada pela presença de 1, 2 e 3x rpm no espectro de velocidade das direções radiais. Emitida SSA solicitando análise do especialista.
202214158 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202225 | 21/06/2022 08:26:28 | Durante preventiva 3A fue constatado que el conjunto FLR del sistema neumático del filtro Cuno Flo presenta deterioro. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202226 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución del conjunto FLR del sistema de accionamiento neumático del filtro cuno flo.
202214157 | AIM |  | A007E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.013-2 | 202225 | 21/06/2022 14:42:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto que está em Alerta (Alarme): 1H=4,027 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeitos nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BPFI com modulação em 1x rpm no espectro de envelope. Emitida SSA 202214275 solicitando a análise do especialista.
202214156 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202225 | 21/06/2022 08:26:41 | Durante mantenimiento preventivo 3A fue constatado: a) Deterioro en el anillo de sellado perteneciente a la válvula 01EF. b) Tubería de bypass de la válvula 01EF con señales de oxidación. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de anillo de sellado perteneciente a la válvula 01EF. Fabricación y montaje de nueva tubería de bypass.
202214155 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:01 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 6.5 bar. ID N° 1734. Liberado para uso.-
202214154 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:21 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226
202214153 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 21/06/2022 10:36:29 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202226
202214152 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202225 | 21/06/2022 09:51:07 | GESTIONAR REPARO DO MEDIDOR ULTRASSONICO ULTRAFLUX MINISONIC 600, CODIGO: 701330, QUE APRESENTOU DEFEITO DE INICIALIZAÇÃO (NÃO INICIA A MEDIÇÃO). REFERENCIA SSA 202213974. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202227 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO Y ENTREGADO A STOCK CON DM 70028246
202214151 | ASO |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202225 | 21/06/2022 09:06:44 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO QUE LAS CORREAS 5VX900; LOS RODAMIENTOD DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3138 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENO, LAS CORREAS NUEVAS FUERON DEJADAS EN EL LOCAL DEL EQUIPAMIENTO PARA SU POSTERIOR INSTALACION. EL VENTILADOR FUE DESMONTADO Y DEJADO EL EJE EN OFICINA MECANICA PARA SU METALIZACION. SSA 202214711
202214150 | ASO |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 202225 | 21/06/2022 09:06:57 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE CONSTATO QUE LAS CORREAS 5VX900; LOS RODAMIENTOD DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3136 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENO, LAS CORREAS NUEVAS FUERON DEJADAS EN EL LOCAL DEL EQUIPAMIENTO PARA SU POSTERIOR INSTALACION. EL VENTILADOR FUE DESMONTADO Y DEJADO EL EJE EN OFICINA MECANICA PARA SU METALIZACION. SSA 202214709
202214149 | SAS |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202225 | 22/06/2022 11:58:17 | Verificar motivo por el cual el borne 2BT3 del QB-08, se encuentra fuera de posicion conforme anexo. Obs.: posteriormente realizada inspeccion con camara termica verificando una diferencia de temperatura con los demas bornes. | OUO0 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202226 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado fuera de posición del terminal en el borne 2BT3, realizado ajuste y reaprieto, valores de mediciones (tensión 224Vca entre fases, 129,4Vca fase a tierra, corriente 3,9A). Constatado normalización de la temperatura entre los bornes. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214144 | SAS |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202225 | 21/06/2022 16:06:49 | Substituir chave de seleção local/remoto, a qual encontra-se em condição de falha. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituída a chave local remoto, a qual encontrava-se em condição de falha. Atividade executada com a AT 202205107.
202214141 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202225 | 21/06/2022 14:49:25 | SOLICITAMOS APOIO DE SOLDADOR PARA INSTALAÇÃO DE OLHAL PARA RETIRADA DE MANCAL INTERMEDIÁRIO DA PALHETA 06 PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEDAÇÕES. | MMU2 | MMU3 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202225 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | soldadura de 2 orejas ojales en caja de vedacion para retirar mancal intermedio. Electrodo 7018 de 2.5 utilizado con apoyo de personal de turbina
202214139 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.011-5 | 202225 | 22/06/2022 11:59:26 | Verificar cable de la fase B en el PWX-09, alimentacion de la bomba 2 del sistema de agua pura con signos de deterioro. Obs.: posteriormente realizado inspeccion con camara termica verificando la diferencia de temperatura con las otras fases. Ver anexo | OUO0 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202225 | ROGERIO BARTH | Substituídos cabos das 3 fases entre o relê térmico posição 49 e as barras de saída. verificado sentido correto de giro do motor. medições Vrs/st/tr= 451/453/452V; Ir/s/t/nom.=109,4/111,7/109,7/118A fs=1,15. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202214130 | STE | 202213956 | G075A021 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9703 | 0443.003-9 | 202225 | 21/06/2022 07:41:13 | SOLICITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO EM MOTOCOMPRESSOR ATLAS COPCO QUE APRESENTA AUSÊNCIA DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE CONEXÃO ELÉTRICA CONFORME RELATO EM SSA MATRIZ. OBS: CONSIDERAR GARANTIAS E VIGÊNCIA DO CONTRATO 4500056213 COM A EMPRESA MSE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202225 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Conforme acuerdo con la contratista MSE (ver adjunto), proceder a la colocación de los tornilos faltantes.
202214124 | STE |  | J028C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 460V - QFC | 2266.001-3 | 202225 | 21/06/2022 17:27:04 | Solicito apoio para instalação elétrica de nova furadeira na oficina de caldeiraria. Foto em anexo. | MMU3 | MEG3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202226 | EDSON FERREIRA | SSA baixada indevidamente e com o novo sistema não foi possível retorná-la para execução.Serviço de alimentação da Furadeira de coluna será realizado com SSA:202215381.
202214123 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202225 | 20/06/2022 16:26:03 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA EM MOTOR DE MOTOBOMBA BSN-1202 APÓS REPARO EM OFICINA ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizada conexión eléctrica del motor de la motobomba BSN-1202. Ensayos de corriente Ia=7,9;Ib=7,8; Ic=7,6A; Tensión: AB=454,4; AC=455,2; BC=454,6V; IN=14A; Resistencia de Aislación= 30000Mohm; Tensión de la resistencia 225,4V; Corriente=0,4A; Temperatura=26,8°C; URA=69,4%.OBS: La resistencia de calentamiento fue sustituido por MMU3 mediante SSA: 202212347. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202214117 | STE | 202214014 | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202225 | 21/06/2022 09:51:31 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 14 LÂMPADAS TUBOLED,CÓD.ALMOX.712981. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1000 un. del material cod. 712981 (LAMPARA LED TUB 20W 127/220V 50/60HZ) el 01/07/22 (4500066174/10). Saldo actual en stock 1000 un. Política ZM=801/1000. Creada reserva nro. 426933 de 14 un. valida hasta el 30/06/2024. OBS: DEMPRO 156.
202214110 | STE | 202213299 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:09 | Realizar calibração do transdutor GMUF 2/H M08271-E5939 RD-256 39238/4134 conforme: 55Hz-65Hz > 0mA-20mA (2mA/1Hz). | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214108 | STE |  | A007D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-07 E ACESSORIOS | 0028.007-0 | 202225 | 20/06/2022 15:27:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, SN:24814/01. REF. SSA 202213820. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202214107 | SAS |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202226 | 27/06/2022 14:51:08 | Verificar/solucionar motivo por el cual el ventilador VVT-18A08 está con la lona desprendida. | OUO2 | MAM3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202227 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Ajustado lona de proteccion del VVT-18A08. Equipo en condiciones normales de operacion. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202214103 | STE |  | S060E003 | TALHA E MONOVIA DA CABINA DE GRANALHADO | 0936.001-8 | 202225 | 24/06/2022 11:55:55 | Fabricar 2 unidades de eixo espaçador roscado conforme croqui em anexo. Uso para reparo do moitão da talha da cabine de jato. | MCI4 | MMU3 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra redonda laminada de aço SAE 1045 com diâmetro externo de 5/8" 2 unidades de eixo com comprimento total de 202 mm, rebaixado ambas extremidades para diâmetro de 8 mm e comprimento de 38 mm e realizado rosca M8x1,25 no comprimento de 10 mm.
202214101 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:17 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL MÓDULO UN 0056a-P SERIE N°: HI903665-312/23 CON ENCENDIDO DEL LED DE FALLA DE FORMA INTERMITENTE . REF SSA: 202213958 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 13 capacitores poliéster 100nF/100V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202214100 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 17:18:22 | Substituir rodízios do carrinho de transporte de materiais. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202225 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foram substituídos os rodízios do carrinho plataforma.
202214099 | STE |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 202225 | 21/06/2022 09:07:10 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3130 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3130. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202214097 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202225 | 20/06/2022 12:10:10 | Verificar y solucionar defecto en el DVR 08 (ESAI) no pudiendo visualizar imagenes por el MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202225 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ARCHIVOS Y VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO, TESTADO, EN CONDICION NORMAL. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202214094 | SEE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202225 | 20/06/2022 14:30:42 | Face a detecção de descargas parciais recorrente durante as inspeções mensais, realizar medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). | ILA1 | ILA1 | TACIO FONSECA DEMARCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202226 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | El servicio fue realizado en conjunto con instructores de CEPEL y personal de IEQ3. Fue medido niveles de descargas parciales relevantes en el DCP 220kV fase R de la Barra B1.
202214078 | AAT |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202225 | 21/06/2022 09:07:25 | LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3119 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SEM 202226: EL MOTOR FUE DESMONTADO Y VUELTO A MONTAR POSTERIOR AL CAMBIO DE LAS RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO CON EL APOYO DE MMU3. EL EQUIPO QUEDARA AGUARDANDO CONEXION ELECTRICA POR PARTE DE MEG2 EN SSA 202214531
202214071 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 21/06/2022 08:26:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202214070 | STE | 202213843 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202225 | 20/06/2022 12:01:31 | Reparar relé supervisor de tensión F68A inoperante, marca: WARD, modelo: TXD-E4, codigo de Stock: 100960. Referencia SSA: 202212656. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202226 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)470uF/100V, 100uF/250V, 47uF/100V, [(1) capacitor de cerámica 10nF/100V; (2) resistencias 22Ohm/5W ](encontradas carbonizadas). Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202214069 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 14:23:16 | Prestar apoio à MET1 com guindaste e operador, do dia 27/06 ao dia 01/07 para as Atividades referentes à MP6A dos Transformadores Reguladores dos Serviços Auxiliares - TDs | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202226 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT con grúa móvil telescópica Grove 03 GCD25 para izaje de componentes de transformadores reguladores de servicios auxiliares TDs. Servicio acortado a 2 días por solicitud de la SMMT.DT .
202214068 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202225 | 21/06/2022 09:07:41 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3108 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202214065 | STE |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202225 | 21/06/2022 08:27:09 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202226 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | MODIFICACION DE TUBERIA DE 1"1/2" CON BRIDA, EN TORNERIA FUE FRENTEADO Y AUMENTADO EL DIAMETRO INTERIOR DE TAL MANERA A QUE LA BRIDA SE DESLISE POR EL TUBO, EN CALDERERIA FUE CORTADO EL TUBO A LA MEDIDA INDICADA POR EL SOLICITANTE, MONTAJE DE BRIDA EN TUBO Y SOLDADURA CON PROCESO GTAW.
202214062 | SAD |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202225 | 20/06/2022 11:35:11 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado la modificación del tubo original de interconexión entre la válvula USR-32 superior y el tanque de aceite. Fue sustituido por un tubo modificado por la MMU3 con Ref. SSA:202214071. En serie al tubo fue conectado una zanfona flexible con el fin de mantener las contracciones de maniobras entre el Tanque/USR-32, proporcionando mejor estanqueidad en el circuito hidráulico. Al final, fue efectuada la extracción de aire de la parte modificada y ejecutadas los debidos ensayos de maniobras.
202214059 | SAD |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202225 | 20/06/2022 11:33:30 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202214065. Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202214051 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202225 | 20/06/2022 11:30:45 | Verificar e solucionar motivo de acionamento, com posterior rearme, do alarme "LAÇO DET.INTERROMPIDO LAÇO 6 - EL.127,60 - U15". | OUO6 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202226 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de incêndio do laço 6 do PS-13.
202214046 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202225 | 20/06/2022 18:17:53 | Solicito reparo e ajuste do indicador analógico (Siemens) posição 96FA-6 para uma entrada de corrente de 4 até 20 mA. Indicação de (-500 A) até (+5000 A). Instrumento fora de classe. Referência: AT 202205362, SSA 202213494 e SSA 202214004. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste del indicador analógico( Siemens ). Calibrado con la SSA 2022/14004. Liberado para uso.
202214043 | AIM |  | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 | 20/06/2022 16:24:54 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alerta (Alarme 1): 4H=26,60 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 5H=33,13 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 6H=32,59 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202225 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de defeito nos mancais de rolamento, evidenciada pela presença da BPFO com modulação em 1x rpm no espectro de envelope das direções radiais. Somado a isso, percebida a elevação do ruído de fundo do espectro de envelope, indicando uma possível deficiência na lubrificação. Emitida SSA 202214272 solicitando análise do especialista.
202214037 | STE |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 202225 | 20/06/2022 11:13:27 | Prestar apoyo a obras para inhibir alarma y señalización para desmontaje de panel en la caseta de bomberos, una ves terminado el desmontaje de panel, conectar nuevamente. | MEL2 | MEL2 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | desmontagem e montagem da sirene do sistema anti-inêndio do painel CD-01, em apoio ao setor de obras.
202214031 | STE |  | P032A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4105) | 0461.080-6 | 202225 | 21/06/2022 09:08:20 | Durante el mantenimiento periodico semestral fue constatado que el moto ventilador VVT-4105 esta con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202225 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-4105. Equipo en condiciones normales de operación. AT: 202204889
202214022 | STE |  | K091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202225 | 20/06/2022 11:10:18 | Verificar motivo pelo acionou nível alto no KZ 02 com a bomba 01 em funcionamento. | OUO2 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202225 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E VERIFICADO OBTURADOR DA VÁLVULA DE RETENÇÃO SEM PARAFUSO E PORCA DE FIXAÇÃO (OBTURADOR SOLTO). SUBTITUÍDO VÁLVULA DE RETENÇÃO, NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DO EQUIPAMENTO. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202214013 | STE |  | A007C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.021-5 | 202225 | 21/06/2022 15:20:30 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F213. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,96 °C (subida) y 43,68 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214012 | STE |  | A007C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.020-7 | 202225 | 21/06/2022 15:20:44 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F214. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,89 °C (subida) y 43,58 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214011 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.019-3 | 202225 | 21/06/2022 15:20:57 | Realizar manutenção e calibração no módulo de medição de temperatura JUMO F212. SSA de referência 202214010. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,17 °C (subida) y 44,02 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202214010 | STE |  | A007C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.019-3 | 202225 | 20/06/2022 10:41:21 | Retirar os módulos de medição de temperatura JIMO F212, F213 e F214 e enviar para o laboratório realizar manutenção e calibração. | MEL2 | MEL2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Fueron retirados los sensores F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio para calibración y mantenimiento. Posteriormente fueron retirados , instalados nuevamente y testados.
202214008 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 20/06/2022 11:43:23 | Modificar los puntos (SOSTAT y SOANLG) referentes al sistema de agua pura de la UTR 507-1 (RTUNO 57), conforme SSA 202210220, SSA 202209949 (ver archivos en adjuntos). | MEL4 | MEL4 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | REALIZADA EDIÇÃO, COMPILAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO BD5 PARA ATENDER ALTERAÇÕES E/OU AJUSTES DESTA SOLICITAÇÃO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202214007 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:11 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6781/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214399.
202214006 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:28 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6733/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214396.
202214005 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:44 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6841/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214395.
202214004 | STE |  | T001A003 | PAINEL GUS 5/6 | 0628.003-0 | 202225 | 22/06/2022 11:09:07 | SOLICITAMOS A CALIBRAÇÃO DO INDICADOR ANALÓGICO (SIEMENS) POSIÇÃO 96FA-6 PARA UMA ENTRADA DE CORRENTE DE 4 ATÉ 20 mA QUE CORRESPONDA A UMA INDICAÇÃO DE (-500 A) ATÉ (+5000 A) . DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA: AT 202205362 E SSA 202213494. | MEL1 | ILA3 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento enviado para reparo (SSA: 202214046). Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202214003 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:21:57 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6852/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214394.
202214002 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:10 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6692/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214393.
202214001 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:24 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6651/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202214000 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:37 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2384A, com número de serie 6714/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214390.
202213999 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:22:53 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6757/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214389.
202213998 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:04 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6849/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214388.
202213997 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:15 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6830/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214387.
202213996 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202225 | 21/06/2022 15:23:25 | Realizar manutenção preventiva e calibração do módulo conversor cc-cc Yokohama modelo 2381A, com número de serie 6661/00. SSA de referência 202213155. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202214382.
202213993 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 16:27:23 | Solicitamos la inclusión del centro de costo 30324 para la retirada del material Cod. 715315, y cambio de política de stock para ZM max=2/min=1, en atención a que el material será compartido por dos áreas. Este material será utilizado por la Impresora de etiquetas por termotransferencia adquirida por medio de la OC-4500065553. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202225 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Política alterada de ZD=1 a ZM=1/2 mediante MTDFS-7704. Agregado a la SMIL.DT como usuario del material cod. 715315 (SMMG y SMIL usuarios exclusivosl) Emitimos DM-70028059 de modo a incluir al stock 1 un. de la cinta cod. 715315 (material adquirido por la SMIL.DT mediante SMDTC-1265 OC-4500065553). Saldo actual en stock 2 un.
202213992 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:58 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de viscosidad marca Cannon SN 0381. La calibración debe ser en el punto de 40.00°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 0.02°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213991 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:25 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de espuma marca Julabo SN 161003. La calibración debe ser en el punto de 49.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202226 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213989 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202225 | 20/06/2022 09:34:51 | Calibrar el termómetro del baño del equipo de demulsibilidad marca Analis SN 65251. La calibración debe ser en el punto de 54.0°C. En caso de encontrar un error igual o mayor a 1.0°C ajustar el equipo o indicar el valor al cual debe ser programado el baño para llegar a esta temperatura. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202213987 | SEE |  | J091A006 | QUADRO KZ-01 | 0570.001-9 | 202225 | 20/06/2022 08:10:51 | Implementar modificaciones relativos a padronización del tableros KZ-01 conforme ya realizado en paneles KZ-02 y KZ-06 (diseños marcados en SSA 202205012). | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202227 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN
202213986 | SAS | 202213918 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSORIOS | 0111.020-4 | 202225 | 20/06/2022 11:46:39 | Solicitamos apoio na retirada e posterior instalação do manovacuômetro da unidade secadora de ar comprimido para verificação das dimensões da conexão e da forma de fixação. | MMU1 | MAM3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202225 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizado el apoyo en retirada del manómetro para medición de las conexiones. Equipo liberado para operación.
202213985 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202225 | 20/06/2022 08:05:44 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DO ED. DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202225 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202213980 | STE |  | A007A042 | QUADRO GIL-07 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.007-4 | 202224 | 19/06/2022 17:02:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RELE FALTA DE FASE DEL GIL-01 SE ENCUENTRA CON LED APAGADO. | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202226 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202205224. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213978 | STE |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202225 | 20/06/2022 07:17:58 | Verificar e solucionar o motivo da baixa vazão no filtro N01 (199.4 l/min) . Obs: realizada reversão dos filtros. | OUO6 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado o ajuste da placa de orifício do filtro hidrociclone N1, com reversão do filtro N2 para o N1 novamente. Realizado monitoramento da vazão, o fluxo ficou em 219 L/min com 2,9 bar de pressão. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202213977 | STE |  | A009B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.011-1 | 202224 | 19/06/2022 10:30:40 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE FLUJO ALTO EN LA CAJA DE VEDACION. 80PW: 250,5L/MIN, con una de presión PI24: 2,5bar | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202225 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue desmontado, limpiado y montado nuevamente el filtro N02, dejando con un flujo de 216L/min. Dejándo éste en modo de reserva. |  | 71 - FLUXO ALTO
202213976 | STE |  | B014J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-14 FASE C | 0045.105-3 | 202224 | 19/06/2022 05:41:12 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador de calor não conectou durante a preparação de partida. Verificado alarme de falha no circuito de água. Alterada seleção e deixado o trocador como reserva. | OUO6 | MET1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste de fluxômetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213975 | STE |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202224 | 19/06/2022 03:49:15 | Prestar apoyo a MEG1 para sustitución de la sonda del instrumento 80PW. | OUO6 | MMU2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi prestado apoio à MEG1 durante sobreaviso no dia 19/06, conforme AT 202205429, onde foi realizada a substituição do minisonic 600 de medição de vazão da caixa de vedação (80PW) pela MEG1, conforme SSA 202213974, realizado teste de TRIP em 150L/min e verificados os parâmentros de calibração do novo aparelho, sanando desta forma o problema anteriormente encontrado.
202213974 | STE |  | B017B016 | QUADRO LIP-17 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.017-7 | 202224 | 19/06/2022 00:27:40 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el intrumento 80PW está reiniciando constantemente sin mostrar valor de flujo. Ocasiona alarma de flujo bajo en la caja de vedación. Obs: Verificada presión en el manómetro PI 24 de 2,4 bar. | OUO6 | MEG1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído instrumento pos. 80PW, medidor ultrasônico Minisonic 600, de vazão de água da caixa de vedação, normalizando alarme. Realizado a parametrização conforme IM.EQ.186-R00. Ensaio com atuação/rearme em 145/150 L/min (emitida recomendação 682 p/ alteração do alarme para 150L/min na OA.0262-R00). Firmware do instrumento instalado: 18-10-01-GIU. Velocidade do som:1491m/s; ganho:23db; Índice de qualidade:100%. Tela de medição em anexo. Emitida SSA 202214152 p/ IMA0 gestionar reparo.
202213967 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202224 | 18/06/2022 09:06:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "TU CIRC AGUA FASE A FALHA" e o trocador de calor não conectou durante a preparação de partida. Obs.: Alterada seleção e deixado o trocador como reserva. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executado ajuste do fluxômetro de água realizados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação.
202213965 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202224 | 18/06/2022 05:52:01 | Verificar y solucionar motivo por el que al realizar test lógica no enciende la banderola Nº 68 “REGULADOR DE VELOCIDAD PANEL GTB3 FALLA ALIMENTACIÓN 220Vca”. Realizado test de lámparas normal. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Constatado cartão, referente a bandeirola n°68 com defeito, substituído o mesmo por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Emitida SSA202215150 para IMA0 gestionar reparo do cartão com defeito. Realizado ensaios funcionais e observado sinalização normal da bandeirola. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202213960 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202224 | 17/06/2022 11:18:34 | Verificar e solucionar nível baixo no MGI. Observação: unidade parada por conveniência operativa. MGI= 285,6mm 38LQ= 29,9 C. | OUO6 | MMU2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202225 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 16 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 308mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 312 mm con temperatura de 51°C. Obs.: Unidad em operação. AT: 202204833 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202213959 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202224 | 17/06/2022 07:01:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual não indicou "BOMBA PAP CONECTADO" durante a partida da unidade geradora. Obs.: indicou pressão normal no SCADA e no ULP. | OUO5 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202227 | RONALDO PIMENTEL | Constatado contator, posição K1X na gaveta 1.3 do UMCC, com defeito. Serviço foi executado na SSA202215053. Após trabalhos foi realizado ensaio e observado sinalizações normais no SCADA e na gaveta. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213958 | STE |  | A008C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.010-0 | 202224 | 17/06/2022 03:01:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "EXCITACION TIRISTORES G1.3/.4 (PUENTE+) FALLA EC-08", sem aceitar rearme. Obs.: unidade em carga. | OUO5 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202225 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección de los TCs referentes al G1.3 y G1.4, luego fue sustituido el modulo UN0056, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación
202213950 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202224 | 16/06/2022 06:03:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO SIN REARME DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202225 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento sin rearme de la alarma "TU-14 ANN TENSIÓN CC URG FALLA K232", se verificó el tablero KT, constatando la actuación del relé supervisión de tensión F57, realizado el ajuste del mismo, rearmando la alarma, normalizando el tablero y dejando en condiciones normales de operación.
202213949 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202224 | 16/06/2022 05:17:19 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite. Instrumento 71L-2 indicando 287,8mm con temperatura en 33,8º. Unidad parada. | OUO6 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fueron cargados 23 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 285mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 295 mm con temperatura de 24°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204833 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213944 | ASL |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202224 | 15/06/2022 23:47:25 | SOLICITO REPARACION DEL TMR CON RAMAL 9777. EL MISMO NO TIENE RETORNO AUDIBLE DURANTE LLAMADAS. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção no aparelho, usuário informou que aparelho sofreu queda e as vezes desliga sozinho. Foi constatado defeito no microfone, enviado ao laboratório para reparos.
202213943 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202224 | 15/06/2022 23:47:06 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=295,3mm e temperatura do metal de 49ºC. Unidade em operação. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202225 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fueron cargados 7 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 294mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 297 mm con temperatura de 41°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204833 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213942 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202224 | 15/06/2022 18:03:20 | Verificar motivo por el cual acciono la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112 U2 " sin aceptar rearme. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202226 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se procedió al reajuste de las terminales de los sensores del lazo 3. El panel aceptó rearme, quedando en condición normal del operación.
202213941 | AMP |  | A009A041 | QUADRO GGB-09 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.011-7 | 202224 | 15/06/2022 17:40:37 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38T1 apresenta oscilações anormais, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202225 | ROGERIO BARTH | 2022/25: Reaperto a linha de medição no painel GGB-09, medido RTD 146,8/146,8/16,9 Ohms calculado 77,4°C, 38T1=76,6°C, SCADA=77,0°C, Matrix RTD reserva U09_BE_TB_PT_07=77,7°C. 2022/26: Substituído indicador 38T1 marca Yokogawa modelo UM-331, deixado RTD 146,9/146,8/17,1 Ohms calculado 77,1°C, 38T1=77,1°C, SCADA=77,4°C, Matrix RTD reserva U09_BE_TB_PT_07=77,8°C. Ajustado alarme/TRIP= 93/98°C conforme OA.0188-R00. Tabela de ensaios anexa. SSA202214734 p/ IMA0 gestionar reparo. Observar até PD UG. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213940 | SEE |  | M066C056 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-WLC-VM01 | 3138.005-0 | 202224 | 16/06/2022 10:53:57 | Ejecutar acompañamiento a contratista para resolución de problema de integración al WLC de APs nuevos en el marco del proyecto de ampliación wifi del SIRI. Se ejecutará soporte aperiódico para un atendimiento inmediato a través de soporte remoto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Através de suporte remoto foi corrigido o problema de integração dos APs da UTA02.
202213939 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202225 | 20/06/2022 09:57:06 | FABRICAR 4 PARAFUSOS GUIA EM AÇO CARBONO EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS TROCADORES DE CALOR DOS GERADORES DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. JACKSON DE MMU1 AO SR. CHARLES DE MMU3. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte no comprimento de 4 parafusos M20 fornecidos pelo emitente, rebaixado cabeça sextavada e realizado novo sextavado de 17 mm.
202213937 | STE | 202213886 | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202225 | 20/06/2022 12:01:42 | Solicitamos reparo de RELE TIEMP ELECTRO 2RV 24/240V 50/180S(cod:711297) con defecto. Detectado durante ejecución de SSA:202213629. Descripción de defecto: sin realizar conmutación de contactos. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202227 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo ya que el procesador del mismo se encuentra dañado. Dar de baja. Dejar en dependencias de la SMIL.DT como material reaprovechable. No liberado para uso.
202213935 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202224 | 15/06/2022 16:48:07 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3124 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3124. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213933 | STE |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202224 | 15/06/2022 16:48:35 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3119 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3119. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213931 | STE |  | P012B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3128-3129) | 0458.112-1 | 202224 | 15/06/2022 16:54:11 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3128 CON LAS CORREAS 5VX800 DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3128. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204895
202213930 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 15/06/2022 17:05:35 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Fernando Humplmaier Mössner Login: mossner Nº SI CPU: 142918 Área: SMMU.DT Matrícula: 800408 Ramal: 9581 Grupo: GRP_PERMIT_PI. Anexo: solicitud_UserT1_fernando_mossner.pdf | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202213926 | SPG |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202225 | 20/06/2022 08:57:49 | Durante atendimiento de la SSA:202213169, detectado compresor 2 trabado y/o defectuoso, realizado mediciones electricas constanto corriente eleveda en el arranque y actuación de protección interna del compresor. Dejado compresor 2 desconectado y aislado. | MEG3 | MAM3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202226
202213920 | SPG | 202201209 | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.017-8 | 202225 | 20/06/2022 10:00:37 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01209. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202228
202213919 | SEE | 202201209 | B017B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.017-2 | 202225 | 20/06/2022 10:01:51 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ - 2022/01209. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202228 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizado el desmontaje del segmento removible lado brasil del conjunto superior del sistema de aireación de la turbina en apoyo a MMU1 y posterior montaje.
202213917 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 15/06/2022 16:42:38 | Brindar apoyo a MTSI.DF para levantamiento dimensional de 8 unidades de tapas de ruedas de compuerta de servicio (OC 4500064853). | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202225 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue realizado las mediciones en los puntos solicitados por el personal de MTSI.DT. El levantamiento dimensional y otros ítems de consideración anexados en documento tipo pdf. Obs: fueron rechazadas 4 tapas por estar fuera de las tolerancias establecidas.
202213913 | STE | 202213559 | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202225 | 20/06/2022 10:02:45 | Medir alojamiento interno y externo de rodamiento tanto de la tapa trasera como delantera del Motor M2, confirmar tolerancia de ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01 / Grupo 9 / Ítem 07 / Periodicidad 3A. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M2 SIEMENS (57012-5). Constatado os seguintes dados: parte traseira: tampa - 125,005 mm / eixo: 70,015 e 70,020 mm apresentando ovalização. Parte dianteira: tampa - 125,015 mm / eixo: 70,015mm.
202213909 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.012-8 | 202225 | 20/06/2022 10:05:03 | Medir alojamiento interno (k5) y externo (H6) de los rodamientos del cojinete trasero y delantero de la bomba, confirmar tolerancia aceptable para el montaje de los rodamientos conforme PIC.ME.0060 / Grupo 1 / Ítem 16 / Periodicidad 6A / Completar tabla de datos dimensionales de la bomba CPK. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Colocado ao torno entre pontos eixo da bomba do sistema de agua pura para verificar alinhamento (eixo sem anomalias), também fornecido por mmu3 ao setor emitente equipamentos de medição (micrómetro e súbito)para verificação dos diâmetros da carcaça e do eixo na parte do alojamento dos rolamentos.
202213908 | STE |  | A007H007 | MOTOR M1 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.030-9 | 202225 | 20/06/2022 10:05:19 | Medir alojamiento interno y externo para el rodamiento en las tapas trasera y delantera del Motor M1, confirmar tolerancia aceptable con ajuste J6, conforme lo establecido en la PIC.ME.0060.R01, Grupo 8 / Ítem 6. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado medições do alojamento interno e externo dos rolamentos da tampa traseira e dianteira do motor M1 WEG (57030-9). Constatado os seguintes dados: parte traseira: tampa -150,000 mm / eixo: 70,005 mm. Parte dianteira: tampa - 150,000 mm / eixo: 70,005mm.
202213906 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202224 | 15/06/2022 14:27:06 | Durante la inspección realizada en fecha 15/06/2022 (AT 202204873 - SSA 202212754) fue detectada una perdida de agua a través del buje intermediario del eje de la paleta móvil N° 6. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | SERVIÇO EXECUTANDO COM A SSA 202205322, REALIZANDO SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES.
202213905 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202224 | 15/06/2022 14:27:13 | Durante la inspección realizada en fecha 15/06/2022 (AT 202204873 - SSA 202212754) fue detectada una perdida de agua a través del buje intermediario del eje de la paleta móvil N° 5. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | SERVIÇO EXECUTANDO COM A SSA 202205322.
202213894 | STE |  | A019B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA |  | 202224 | 15/06/2022 11:13:53 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202205038, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°14 que salió de la UG9A durante su PD 3A por la válvula de aireación N°20 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202225 | VICTOR CESAR PANUCI | Inclusão de equipamento cód. 3257015-6 na localização A019B026 para regularização da substituição realizada na SSA 202205038 conforme solicitado.
202213892 | SEE |  | P012C013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3132-3134) | 0458.118-0 | 202224 | 15/06/2022 15:30:50 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3132 CON LAS CORREAS 3VX850 DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | SEMANA 202226
202213891 | SAD |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202225 | 20/06/2022 08:13:34 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U07. PERÍODO PREVISTO: 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL4 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202225 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 07
202213889 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202224 | 15/06/2022 10:39:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 07 NO PERÍODO DE 20/06/2022 A 01/07/2022. | MEL2 | MEL3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración das posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 07. La antena ubicada en el bloque BC de la 78 no pudo ser trasladada porque en el lugar se estaba realizando la renovacion de la pintura del piso, por lo que no se pudo acceder, tambien la antena movil ubicada en la 214 presentaba problemas en el conector, motivo por el cual se reemplazo el conector. Pruebas satisfactorias. LIBERADO PARA USO
202213888 | SCA | 202204634 | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202225 | 22/06/2022 11:09:44 | O indicador de fluxo na turbina 80TI, localizado no ULP da U11, está recebendo uma corrente de 7mA do transdutor TFX, quando o valor esperado sem fluxo seria de 4mA. Solicitamos análise/reparo do sistema em questão. Ver anexos e SSAs 202204634 e 202013685A. | MEL1 | MMU2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202227
202213885 | STE |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202224 | 15/06/2022 10:17:34 | Verificar/solucionar flujo bajo por el filtro hidrociclone N01 causando alarma de forma intermitente Obs: colocado en operacion filtro n02. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202224 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue efectuado la limpieza del filtro N01 dejando con flujo de 213l/min. Dejando así en condiciones normales y en uso el filtro N01.
202213884 | SPG |  | P009B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.117-7 | 202224 | 15/06/2022 10:17:33 | Durante execucao de MP 1A SSP:20224281 constatado motor do VVT 9A01 sem a tampa de proteção das conexões elétricas. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202228
202213883 | STE |  | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202224 | 15/06/2022 16:04:41 | Realizar reparo e ajuste na janela de supervisão do módulo UN0053 posição A10 U13 do canal manual o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202201634. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202213879 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202224 | 15/06/2022 10:09:37 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, posição " U2" do painel 5F1, conforme valores de Relação dos TC's e saída em anexo. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213870 | SPG |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202224 | 15/06/2022 10:40:18 | Verificar falla en el TMR NEC model: G556d. Se apaga en forma intermitente. | MEL2 | MEL3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225
202213864 | SPG |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 15/06/2022 09:49:09 | Solicitamos manutenção do TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR. Transdutor fora de classe, não ajustável. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227
202213863 | SEE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202224 | 15/06/2022 09:43:39 | [Subst. Gateways] ENSAIAR E CONECTAR CABOS E71155 E E71156 PARA SUPERVISÃO DO PAINEL 2S-D03 E GATEWAY 2S-LC01-CRP-GTW1CONFORME DIAGRAMAS ANEXOS. COORDENAR ATIVIDADE COM SSAS 202213861 (2S-D03) E 202213862 (2S-LC01) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202226 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio e conexão dos condutores conforme previsto.
202213858 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:34 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Pablo César Salinas - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202225 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF212000306, el ramal asignado fue 4772 para el colaborador Pablo César Salinas. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213857 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202224 | 15/06/2022 09:14:48 | Favor realizar la provisión de una unidad TMR para el colaborador Aldo Rojas Vigo - SMME.DT/MEL4. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214201098, el ramal asignado fue 4784 para el colaborador Aldo Rojas Vigo. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202213854 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202224 | 15/06/2022 09:04:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO ACIONAR COMANDO DA ILUMINAÇÃO DO 1ºPISO,LADO 60HZ,JUSANTE DO EDIFÍCIO DA PRODUÇÃO,NÃO ACENDE. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado limpeza nos contatos do contator WN do QL-10032-0 do 1º piso do Edificio de Produção, 60Hz jusante, onde foi constatada problema de falta de continuidade nos contatos 31e 32, em condição NF. Realizado ensaios e deixado a iluminação em condição normal de operação.
202213851 | STE |  | A006B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202224 | 15/06/2022 08:39:40 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202201594, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°19 que salió de la UG06 durante su PD 3S por la válvula de aireación N°05 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°19 por la válvula N°5, conforme solicitado.
202213850 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202224 | 15/06/2022 08:41:55 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1133ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Sistemas em condições adequadas de uso.
202213848 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:04:54 | Efetuar a substituição do transdutor SIEMENS GMUI ef/H, referente à posição 96F1-21. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. Código de Material: 607886; Reserva de Material: 424738. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96F1-21 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202212860.
202213847 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:09:35 | Retirar e enviar ao laboratório, para reparo e posterior calibração, o transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H referente à posição 96F2-21. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96F2-21 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E POSTERIOR CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202213152/202213447. TRANSDUTOR DE TENSÃO: SIEMENS GMUF 2/H NR RD-257.
202213846 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:11:28 | Retirar e enviar ao laboratório, para reparo e posterior calibração, o transdutor de tensão SIEMENS GMUU eff/H referente à posição 96V2-22. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | TRANSDUTOR 96V2-22 FOI RETIRADO E ENVIADO AO LABORATÓRIO PARA TROCA DE CAPACITORES E POSTERIOR CALIBRAÇÃO; APÓS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO, O TRANSDUTOR FOI NOVAMENTE INSTALADO, TESTADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A, SSP 20221424. SSA PARA ILA2: 202213144/202213449. TRANSDUTOR DE TENSÃO: SIEMENS GMUUeff/H NR P12-742.
202213845 | STE |  | T050A003 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AR | 0129.128-9 | 202224 | 15/06/2022 08:10:52 | Durante Manutenção Preventiva 2A, encontrado drenos automaticos dos filtros coalescentes DD e PD avariados. Substituir os mesmos. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202224 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado a desmontagem dos copos dos filtros e substituido os drenos automaticos. Componentes em condições normais de operação.
202213841 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202224 | 15/06/2022 09:12:04 | Efetuar a substituição do transdutor SIEMENS GMUI ef/H, referente à posição 96A1-3. Documentação de origem: AT 202204390 e SSP 20221424. Código de Material: 607886; Reserva de Material: 424643. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202224 | NILTON CESAR FIGUEIRA | SUBSTITUÍDO O TRANSDUTOR DE CORRENTE DA POSIÇÃO 96A1-3 POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA; SERVIÇO EXECUTADO DURANTE MANUTENÇÃO 2A DO XC-12. SSA PARA IMA0: 202214102 SSP: 20221424. CM: 607886 DO TRANSDUTOR; DM: 70028185 SM: 424643.
202213839 | STE |  | B014B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.009-0 | 202224 | 15/06/2022 05:13:03 | Verificar/Solucionar flujo bajo en la caja de vedacion 80PW=203,5l/min, presion PI24=2,60bar nivel de canal de fuga - HJ1=99,65m. Obs: Lectura del dia anterior 80PW=212,9l/min, PI24=2,20bar. | OUO6 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202224 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue ejecutado la limpieza del filtro N01 y reajustado la placa de orificios dejando con flujo de 218l/min (Unidad parada). Dejando en condiciones normales nuevamente. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202213838 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202224 | 15/06/2022 05:13:39 | Verificado nivel bajo de aceite. Instrumento 71L-2 indicando 294,7mm con temperatura en 50,6º. Unidad en operación. | OUO5 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202224 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 299 mm com temperatura de 50ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202204831 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213837 | STE |  | B014L032 | QUADRO ULP-14 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.009-0 | 202224 | 15/06/2022 05:12:16 | Verificar motivo pelo qual após comando de parada da unidade, não reportou o alarme "SF6 - DISJUNTOR 06U14 CONDIÇÃO ANORMAL", bandeirola 40, para o GUS 14/15. Verificado o acionamento dos alarmes de "PROTEÇÃO OPERADA" no SCADA, no ULP-14 e no painel A43. | OUO6 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y medición del circuito sin encontrar anormalidades. Sistema en condiciones normales de operación.
202213835 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 21:36:36 | Verificar/Solucionar imposibilidad de realizar y recibir llamadas a números externos de operadoras de telefonias celulares y lineas bajas/COPACO. | OUO5 | MEL3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202224 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO INSPECCIÓN DE TRONCO 02 CON COPACO SIN FALLAS ACTIVAS OPERANDO NORMAL. EN CONTACTO CON TECNICOS DE COPACO, INFORMARON QUE SE ENCUENTRAN CON INCONVENIENTES EN SU TRONCAL Y QUE SE ENCUENTRAN TRABAJANDO PARA SOLUCIONAR LA FALLA. REALIZADO TEST POSTERIOR CONSTATANDO NORMALIZACIÓN DE LAS LLAMADAS. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213834 | SCA |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202224 | 15/06/2022 06:10:48 | Realizar limpeza do filtro hidrociclone n01. Obs: colocado em operação filtro n02 devido acionamento de alarme de fluxo baixo na caixa de vedação. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202224 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL
202213833 | STE |  | P012B028 | SISTEMA R DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3139) | 0458.115-6 | 202224 | 15/06/2022 08:07:37 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3139 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202224 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS Y LOS COJINETES DEL VENTILADOR DEL VVT-3139. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213832 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202224 | 15/06/2022 08:07:46 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3117 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR Y DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3117. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213831 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202224 | 15/06/2022 08:07:55 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3116 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-3116. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213830 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202224 | 15/06/2022 08:08:06 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3115 CON RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-3115. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213827 | STE |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 202224 | 15/06/2022 08:08:29 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3112 CON LAS CORREAS 5VX1180 DAÑADAS; Y RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-3112. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213826 | STE |  | A007A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.007-4 | 202224 | 14/06/2022 17:38:32 | Em função da diferença de temperatura maior que 20 C entre escovas dos pinos superiores 6, 7, 8, 13, 14 e 18, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistencia de contato antes e depois entre os pinos citados e a pista superior, incluindo ambas escovas de cada pino superior. Registrar ainda o comprimento destas escovas e das pressões de mola nestas posições. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202225 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes das duas pistas superiores, verificado torque de 8NM nos parafusos (M6) das conexões das cordoalhas e dos suportes dos portas escovas. Medições solicitadas em anexo. AT 202205224. Obs. foram substituídas somente as escovas encontradas com menos de 50mm conforme a SSP 20220378.
202213821 | AAT | 202213799 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 202224 | 14/06/2022 17:40:57 | Acompañar a la SMME.DT para desconexión del cable H80001 que se encuentra conectado al disyuntor DJ-6 (bornes Z1 16/17) para permitir el retrofit de la protección del T04/R04, luego realizar punto a punto y ensayo de aislación del cable para reestablecer la conexión conforme diagramas adjuntos. Coordinar los trabajos de reconexión con SMME.DT. Fecha prevista para desconexión --> 27/06/2022 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a desconexão do cabo H800001 dos bornes 16 e 17 da régua Z1 do painel TN3CRL-2. O referido cabo será reconectado após a a eletrônica efetuar a substituição do painel de proteção do T04/R04, que se encontra previsto para inicio do mês de agosto.
202213820 | STE |  | A007D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-07 E ACESSORIOS | 0028.007-0 | 202224 | 15/06/2022 16:05:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U07 A SER REALIZADO SEMANA 25/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202225 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202214108.
202213816 | STE |  | A007B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.028-0 | 202224 | 14/06/2022 16:50:06 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N4 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202213815 | STE |  | A007B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.027-1 | 202224 | 14/06/2022 16:50:11 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N3 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202213814 | STE |  | A007B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.026-3 | 202224 | 14/06/2022 16:50:16 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N2 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202213813 | STE |  | A007B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.025-5 | 202224 | 14/06/2022 16:50:21 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202225 | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N1 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202213812 | STE |  | S031A002 | CARREGADORES E BANCO DE BATERIAS | 0777.002-2 | 202224 | 14/06/2022 15:21:32 | Reparar el UPS de marca APC modelo SMART-PLUS 1500, BP 634150. El mismo está conectado a un equipo de medición de punto de fulgor. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Alarma de anomalía detectada. Se procedió a la sustitución de dos baterías de 12V 18AH codig alm 706880, ajustes de terminales de potencia. Ensayos de funcionalidad ok. Liberado para uso.
202213811 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202224 | 15/06/2022 16:41:25 | Verificar e solucionar lâmpadas queimadas no teto da CCR - Elevação135,00. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LÂMPADAS DE 55W NO TETO DA CCR INOPERANTES POR OUTRAS NOVAS E MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. TRABALHO REALIZADO DENTRO DA SSP20220426. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202213809 | STE |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202224 | 14/06/2022 14:55:52 | Efetuar MP2A nos relés 59T-A1 (59A2) e 59T-B1 (59B2) instalados no painel 2C1 em conjunto com os relés 59A1 e 59B1 (instantâneos) instalados no painel 3C1 - SSP 20220713 previsto para dia 19/06/2022. | MEL1 | MEL1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202224 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Ensaio dos relés de sobretensão da barra de 220kV 59T-A1 (59A2) e 59T-B1 (59B2) vinculados a SSP do painel 3C1.
202213808 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202224 | 14/06/2022 14:47:08 | Descripción: Modificar grupo del AD del SIRI, del usuario “fillipe”, de GRP_PERMIT_PI para GRP_PERMIT_OPUDT_PI, para elevar permisos de User T1 a User T2, conforme solicitud en anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajuste no AD e informado solicitante d mesmo.
202213806 | SPG | 202213689 | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 14/06/2022 15:55:20 | Solicitamos reparo del relé de bloqueo, características 5NA/5NF 20A 125VCC, (cod almacenes. 110086). Se encontró la bobina quemada. Referente al atendimiento de la SSA: 202213557. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202227
202213804 | STE | 202213694 | J077A004 | TRANSFORMADOR A SECO TJ-08 50 HZ 1500 KVA | 0121.016-5 | 202224 | 14/06/2022 15:55:56 | Solicitamos el reparo del relé de temperatura, (cod almacenes. 711176). Se encontró indicando temperatura negativa. Referente al atendimiento de la SSA: 202213693. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajustes. Liberado para calibração (SSA 202214247)
202213795 | STE |  | P012A024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3111) | 0458.110-5 | 202224 | 14/06/2022 11:46:00 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-3111 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-3111. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213788 | STE |  | P032B019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4121) | 0461.070-9 | 202224 | 14/06/2022 11:01:49 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4121 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202224 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-4121.Equipo en condiciones normales de operacion.
202213779 | STE |  | B011K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-11 | 0127.088-5 | 202224 | 14/06/2022 14:04:13 | DURANTE PREVENTIVA 9M, SSP:20220780, VERIFICOU-SE QUEBRA DE VÁLVULA AGULHA 1/4" DE MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE ÁGUA A MONTANTE DA VÁLVULA DILÚVIO DA FASE "B". | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202224 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO VÁLVULA AGULHA 1/4" DE MANÔMETRO DE ÁGUA DA FASE "B" . PRESSURIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE PREVENTIVA 9M.
202213777 | STE |  | M067C002 | MESA DE AUDIO E ACESSORIOS | 3232.001-4 | 202224 | 14/06/2022 16:06:15 | verificar/solucionar ocorrência de ruído no sistema de som do auditório. Informado via superintendência. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção na conexão entre o computador do auditório e a mesa de som. Não foram observados ruídos no equipamento, exceto com configurações de alto ganho e volume no canal. Não foram observados ruídos induzidos por iluminação da sala ou motores das cortinas. Constatou-se que a saída de áudio estéreo está conectada numa entrada de microfone balanceada, o que causa a subtração de ambos os canais de áudio. Configurado computador para áudio mono. Ticket no CAI: SS00551777.
202213776 | STE | 202210121 | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202225 | 24/06/2022 09:00:36 | DESMONTAR ESCADA DO ARO DE OPERAÇÃO EM APOIO AOS SERVIÇO DE PINTURA DO ARO DE OPERAÇÃO DO RV DURANTE PD DA UNIDADE. DIA DE DESMONTAGEM COORDENAR COM MCI4 MEDIANTE ANDAMENTO DAS ATIVIDADES. | MCI4 | MMU2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202226 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO A DESMONTAGEM DA ESCADA PARA QUE FOSSE POSSIVEL REALIZAÇÃO DA PINTURA COMPLETA DO DE OPERAÇÃO, E APÓS A PINTURA DO ARO FOI REALIZADO A MONTAGEM DA ESCADA.
202213769 | STE |  | T075R002 | SERVIDOR BITRAS2 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.060-9 | 202224 | 14/06/2022 11:52:27 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213766 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 14/06/2022 11:53:07 | Instalar scripts gen_his_insert en los servidores BITRAS1 y BITRAS2 para solucionar problema relacionado con la inclusion de puntos RTUERR.CC para historizar el estado Comm Path de las RTUs. Ejecutable testado con exito en el PDS conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO NOVO SCRIPT gen_his_insert CONFORME SOLICITADO PARA HISTORIAR O ESTADO COMM PATH DAS REMOTAS. TESTADA FUNCIONALIDADE JUNTAMENTE COM GSS E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213740 | STE |  | J024A001 | QUADRO QG-03 | 0270.003-4 | 202224 | 14/06/2022 11:16:43 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907, encontrado fim de curso do disjuntor 52B danificado. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado micro interruptor de posicionamento do disjuntor inoperante. Substituído por outro de semelhantes características, retirado do almoxarifado sob o código 256315 e realizados ensaios funcionais que comprovaram a efetividade da substituição.
202213737 | STE |  | M047M003 | DISTRIBUIDOR GERAL OPTICO - RACK DGO | 1023.005-8 | 202224 | 14/06/2022 09:55:40 | Acompañar a personales de la ANDE el día miércoles 15/06/2022, a partir de las 09:00 hs, para un relevamiento en Paneles de Distribución Óptica de la SEMD, correspondiente a interconexiones SEMD - SEVH L13, SEMD - SEIRY y SEMD - SEHER. La misma es con el objetivo de obtener un diagnóstico de las condiciones actuales para la migración temporal de servicios que serán afectados en el proceso de implementación del esquema de corte para la construcción de las nuevas LT500KV con la Subestación Yguazú. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202225 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Conforme acordado, fue realizado acompañamiento a personal de la ANDE para el relevamiento correspondiente de los ítems solicitados en los DGO´s de la SEMD.
202213735 | STE |  | P088A010 | SELF-CONTAINED DAC9A35 - 3# PAV | 0783.040-8 | 202224 | 14/06/2022 10:32:44 | Foi verificado o desgaste na correia do dac durante ssp, necessitando-se substituição. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202224 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado a troca da correia AX45 que encontrava-se rompida. Equipamento a disposição da operação.
202213730 | STE |  | J024A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.085-8 | 202224 | 14/06/2022 10:13:38 | Durante manutenção preventiva 1A, SSP:20224907 encontrado contato de arco da fase "S" com defeito bem como o contato principal. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202224 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Desmontados contatos principal e de arco e verificado desalinhamento dos pinos guia das facas. Não foi possível determinar nenhuma causa ainda presente no local que possa ter dado origem ao defeito informado, então foi realizado ajuste mecânico dos pinos guia e, após vários ensaios, confirmada a restituição das características de abertura e fechamento conforme projetado.
202213709 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202224 | 15/06/2022 11:58:50 | Substituir o relé de supervisão K37, que encontra-se com defeito no ajuste de máxima sobretensão. Defeito observado durante inspeções no atendimento a SSA 202210566. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202225 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que o relé K37 encontrava-se danificado. Efetuada a substituição do relé. Trabalho realizado por meio da AT 202205135.
202213686 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:17:18 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF B.P. QQ-02 F19/F20 - EL.144 (N2-M4.15) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202226 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (N2-M4.15).
202213685 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 14/06/2022 07:18:49 | Verificar motivo de alarma "DF CIRCULACAO 6PAV. (M10.49) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M10.49 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213684 | STE |  | B020J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-18A6 - TU-18A | 1085.002-9 | 202224 | 14/06/2022 05:34:35 | verificar/solucionar o motivo pelo qual a função touch da ihm não funciona na área de rearme de alarmes. | OUO6 | MET1 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202225 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | A IHM possui um mouse que fica no interior do painel. Por meio deste mouse é possível acessar as funções da IHM. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202213683 | STE |  | P042D002 | PAINEL SEQUENCIAL PSAC-1101 | 0828.002-4 | 202224 | 14/06/2022 05:16:58 | Verificar/solucionar horario dispecrepante en el IHM, con respecto al horario usina. Ver anexo. | OUO5 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202226 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ajuste de hora del sistema a través del propio IHM. IHM y PLC establecidos en horario de la Central Hidroeléctrica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213682 | STE |  | B011C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.013-0 | 202224 | 13/06/2022 23:41:21 | Al desconectar el sistema de excitación para resfriamiento de la unidad, accionaron las alarmas "Transfer para controle manual falha", "Impulsos interm auto positivo falha", "Impulsos interm manual falha". | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202224 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizados ensaios e substituição dos módulos de supervisão de pulsos UN0053 do canal automático posição A09 U13 e do canal manual A10 U13. Módulo com falha enviado ao laboratório SSA202213883. trabajo ejecutada con la AT 202205005
202213681 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 23:22:28 | Verificar motivo de alarma "DF CIRCULACAO 6PAV. (M10.43) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M10.43 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213677 | ADM |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202224 | 14/06/2022 07:31:35 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA202213916 para la ejecución de los trabajos solicitados
202213676 | ADM |  | G074C001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S2 | 0805.036-8 | 202224 | 14/06/2022 07:31:47 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA202213927 para la ejecución de los trabajos solicitados
202213675 | ADM |  | G073B001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1 | 0805.031-1 | 202224 | 14/06/2022 07:32:00 | [Retrofit Protección T04/R04] Desconectar, ensayar y conectar los cables conforme marcaciones en anexo. | IEE1 | IEE2 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202224 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue emitida SSA202213923 para la ejecución de los trabajos solicitados
202213670 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 | 14/06/2022 07:33:09 | Prestar apoyo a la división SOCC.DT con grúa móvil telescópica y accesorios (cesto, grilletes y eslingas) para derrumbar bloque suelto de roca en el talud próximo a garita de seguridad conforme relatorio en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202224 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SOCC.DT con grúa móvil telescópica para izaje de personas mediante ceso a fin de posibilitar el derrumbe de roca ubicado en el talud conforme descripción en anexo. Los accesorios de amarre y gatos hidráulicos utilizados para el servicio de derrumbe fueron entregados a la SOCC.DT por parte del sector MAM2.
202213666 | STE |  | P088A008 | SELF-CONTAINED DAC9A33 - 3# PAV | 0783.038-6 | 202224 | 14/06/2022 08:41:33 | Verificar e efetuar substituição caso necessários das correias do dac. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202224 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a troca da correia ax45 que encontrava-se rompida. Equipamento a disposição da operação.
202213664 | STE |  | P012B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3115-3116-3117-3118) | 0458.113-0 | 202224 | 14/06/2022 08:41:59 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3115 CON LAS CORREAS 5VX650 DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3115. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204895
202213663 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202224 | 13/06/2022 17:16:49 | Reparar el baño de temperatura de la bomba rotatoria marca Koehler, BP 711747, SN K7049010004R. El equipo no enciende. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Debido a conexión eléctrica deficiente en circuito de potencia de la placa interna de la bomba, los conectores y conductores sufrieron sobrecalentamiento dañándose parte de ellos (ver anexo), se procedió a la sustitución de tales, además, se realizó ajustes de terminales (todos), verificación de consumo de corriente y medición de temperatura en conexiones. Todo en óptimas condiciones. Liberado para uso.
202213662 | STE |  | A001B026 | VAVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.002-7 | 202224 | 13/06/2022 17:15:39 | Para regularizar la sustitución de equipo que fue omitida en la baja de la SSA: 202204216, sustituir en el sistema SAM la válvula de aireación N°8 que salió de la UG01 durante su PD 3A por la válvula de aireación N°19 que quedó operando en la máquina. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue sustituida en el sistema SAM la válvula N°8 por la válvula N°19, conforme solicitado.
202213660 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202224 | 14/06/2022 08:42:11 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL VVT-3122 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO, DEL VENTILADOR Y SUS COJINETES DEL VVT-3122. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213658 | STE |  | P012A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3101-3102-3103-3104) | 0458.109-1 | 202224 | 14/06/2022 08:42:35 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3104 CON LAS CORREAS 5VX650 DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3104. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204887
202213656 | STE |  | P012A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3101-3102-3103-3104) | 0458.109-1 | 202224 | 14/06/2022 08:42:54 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3102 CON LAS CORREAS 5VX650 DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3102. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204887
202213654 | STE |  | P012A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3101-3102-3103-3104) | 0458.109-1 | 202224 | 14/06/2022 08:43:22 | EN EL MANTENIMIENTO ANUAL SE DETECTO AL VVT-3101 CON LAS CORREAS 5VX650 DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3101. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204887
202213649 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:22:10 | Verificar motivo pelo qual ramal 2677 não está recebendo chamadas. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que ramal 2677 possuía um gêmeo para funcionalidade do jabber na SITT. Tal serviço havia sido habilitado para alguns ramais da área industrial por conta do home office durante a pandemia, porém, muitos ramais que não estavam sendo utilizados foram desabilitados na SITT, causando erro ao completar chamadas. Foi desabilitado o gêmeo para o jabber e após procedimentos, a linha voltou a funcionar normalmente.
202213648 | STE |  | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202224 | 13/06/2022 17:23:36 | Verificar se os botões dos códigos de estoque 627372 e 113921 são compatíveis com os botões BR1, BR2, BT01, BT02, BTL1 e BTL2. Objetivo: definir um substituto para o código 139777. Referência: GCSMIT-1405. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Verificada compatibilidad en ambos casos, siendo sugerida la botonera con código 627372 por su mayor practicidad en cuanto a instalación y posible sustitución. En anexo fotos de la instalacón.
202213647 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202224 | 14/06/2022 16:21:54 | Cadastrar facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuado cadastro de facilidade de Gêmeo do ramal 2534 para o 4982, conforme solicitado. Efetuados testes e ramal foi liberado para uso.
202213646 | SAD |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 16:46:09 | REALIZAR MIGRACIÓN DE DISPLAYS DE PI PROCESSBOOK PARA PI VISION EN SERVIDOR PI-WEB-VM01, CONFORME DETALLADO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202225 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada migração conforme detalhado no anexo de emissão. Realizado verificação das telas e enviado logs de migração e análise do Migration Utility Tool a IEE3. Aberto caso 00994623 no portal da Osisoft para auxiliar na migração de duas telas que inicialmente deram erro (tamanho do arquivo acima do permitido). IEE3 enviou e-mail comunicando as areas usuárias da migração.
202213645 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202224 | 13/06/2022 16:46:32 | Verificar borne danificado do disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202224 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído disjuntor bipolar 15A NEMA do circuito T4 do QL-09041 com borne danificado por outro disjuntor das mesmas características. Serviço realizado dentro da SSP: 20222268, com AT: 202205063. Medição de tensão do circuito: R+S:232V R+Massa:133V S+Massa:134V. Ensaio do disjuntor em anexo. Deixado o disjuntor do circuito T4 do QL-09041 em condições normais de operação.
202213644 | SEE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202224 | 14/06/2022 16:22:30 | Disponibilizar 2 novos aparelhos de TMR para os colaboradores ENEE: Samir de Oliveira Ferreira - 45761 e Vinícius Bernardi Fuerback - 45785, conforme e-mail em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES
202213642 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 16:25:14 | Solicitamos manutenção do PRESSOSTATO DIGITAL PSC407, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:-(ID1546).FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM². Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes e botão “ENT” avariado. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en sensor piezoeléctrico y teclado tipo laminar, el sensor se encuentra sellado al dispositivo. Sin condiciones de reparo. Dar baja.
202213639 | STE | 202211336 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202224 | 13/06/2022 16:13:15 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR FUSION DE FIBRA OPTICA EN LA CAMARA LOCALIZADA EN EL ARCHIVO TECNICO PRIMER PISO EDIFICIO DE PRODUCCION. COORDINAR CON ARLINDO QUINTELA. | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada fusión fibra óptica conforme solicitado. Pruebas de funcionamiento a cargo del sector solicitante.
202213637 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202224 | 14/06/2022 07:28:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213635 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:07 | [GW RTU560/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Salud de Equipamientos (SEV) via SCC. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-39 Ref: SCC 202213633 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213634 | STE |  | N050A010 | TALHA DE MANUTENCAO | 0599.006-8 | 202224 | 13/06/2022 15:42:45 | Como apoyo al proceso de modernización del aparejo de mantenimiento del PCD, devolver 168 m de cable de 16mm2 (COD: 159093) al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202224 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado retirado del almacén 168 metros de cable de 16 mm2 y proveído al consorcio CIE/GEVISA conforme AR/SM.DT/033/2022, cabo utilizado para la modernización del aparejo de mantenimiento del PCD.
202213628 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 16:43:38 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via SCC RTU 102 SEMD1. Incluir puntos de supervision en la base de datos SOSTAT relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: SCC 202213624 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213624 | SCD |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202224 | 13/06/2022 16:44:30 | [DAUC/SCC/SCADA][Sustitucion de Gateways] Puntos de Supervision via DAUC 1 y DAUC F. Incluir puntos de supervision en la base de datos del SCC relacionado a los equipamientos del Proyecto Sustitucion de Gateways conforme anexo. Ref: https://jira.itaipu/browse/DPS-38 Ref: DAUC 1 SSA 202213622, DAUC F SSA 202213623 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202227
202213614 | APV |  | P032B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4116/17/18/19/20> | 0461.074-1 | 202224 | 14/06/2022 08:44:21 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4117 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202224 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Servicio ejecutado en la parcial #1. Agregado numero de DM en parcial #2.
202213609 | STE |  | P012B023 | SISTEMA M DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3119-3120-3121) | 0457.107-0 | 202224 | 14/06/2022 08:44:32 | LAS CORREAS (C173) DEL MOTOVENTILADOR VVT-3120 SE ENCUENTRAN DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3120. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204895
202213607 | APV |  | P032A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4104) | 0459.073-2 | 202224 | 14/06/2022 07:56:19 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4104 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4104. AGUARDANDO EXECUÇÃO DAS DERIVADAS 202213932(MMU3);202213934(MEG2);202213936(IMA0).
202213606 | SEE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202224 | 13/06/2022 11:43:44 | Prover e acompanhar conexão VPN no horário comercial entre 20 e 24 de junho, a pedido da contratada, para acesso e verificação de eventos pendentes. Obs: o conexão poderá ser interrompida pela execução caso a ação nos eventos não seja mais necessária durante a semana proposta. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | REALIZANDO ACOMPANHAMENTO DE DISPONIBILIDADE DE VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB TRABALHAR PARA RESOLUÇÃO DE EVENTOS DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EM EXECUÇÃO.
202213605 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202224 | 14/06/2022 08:47:57 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3107 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-3107. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202213604 | STE |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 202224 | 14/06/2022 08:47:51 | LAS CORREAS (5V900) DEL MOTOVENTILADOR VVT-3107 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202224 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-3107. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202204887
202213603 | STE |  | J077A007 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-2 | 0316.110-2 | 202224 | 13/06/2022 11:44:36 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé multiplicador de contatos posição 49.2X. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé multiplicador de contactos, posición 49.2X, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :197823). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213600 | STE |  | P032A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4103-4106) | 0459.072-4 | 202224 | 14/06/2022 08:44:08 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4103 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correia do VVT-4103 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202213599 | APV |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202224 | 14/06/2022 08:47:41 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4133 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado desmontagem dos rolamentos do vvt-4133. Estoque do material rolamento código:248487 em falta no estoque, sendo realizado empenho do material.
202213596 | SEE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202224 | 13/06/2022 11:08:25 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | 202226
202213595 | STE | 202212877 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:21 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é a adequação de descritivos e prioridades conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). No anexo, estão listadas as telas afetadas. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213594 | SPG |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202224 | 13/06/2022 11:08:52 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202228
202213593 | AIM |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202224 | 13/06/2022 11:09:29 | Constatado transformadores de corrente TC 7 - TC 8 e TC9, com falha no sistema de fixação. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202213592 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 10:58:28 | Verificar motivo de alarma "DF CS01 AMD1/AMD4 EL.133,20 (M1.37) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.37 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213590 | STE | 202213322 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:22:26 | Providenciar alteração de CLASS e PRIORT de pontos sobre nível alto de óleo do regulador de velocidade da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213589 | STE |  | J003C001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TD-01 | 0127.140-7 | 202224 | 13/06/2022 14:26:47 | Durante a preventiva 6M, SSP 20221225 foi constatado que o manômetro localizado a montante da valvula de diluvio (PI2), estava inoperante. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202224 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | substituído o manômetro danificado
202213587 | STE | 202212906 | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202224 | 13/06/2022 10:28:18 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212903 e 202212906. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213586 | STE | 202212905 | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202224 | 13/06/2022 10:28:27 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212902 e 202212905. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213585 | STE | 202212904 | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202224 | 13/06/2022 10:28:40 | Verificar o sentido de giro da motobomba após conexao do novo plug pela equipe de MEG1, conforme SSAs 202212900 e 202212904. | IME2 | MMU2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202225 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | REALIZADO ENSAIO E VERIFICADO QUE O SENTIDO DE ROTAÇÃO ESTAVA CORRETO.
202213584 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202224 | 13/06/2022 10:28:55 | Verificar y solucionar motivo por el cual el aparato telefonico fijo correspondiente al interno 2698 (Gustavo Baez) se encuentra inoperante. (SMIM.DT - 3er Piso Edificio de Producción). | IME1 | MEL3 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado reparo no cabo telefônico e conexões, após procedimentos, linha foi testada e aprovada para uso.
202213579 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202224 | 13/06/2022 09:57:41 | Realizar Backup de la Base de Datos del ESAI, conforme solicitud de la ENES.DT (En Adjunto) referente al contrato 4500064363/2022 "Servicios de Actualización del Sistema ESAI". Entregar a la SMIN.DT en un medio de almacenamiento externo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202224 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO BACKUP TOTAL DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DEL ESAI, COMPRIMIDO Y ALMACENADO EN UN MEDIO EXTRAIBLE, ENTREGADO A SMIN (ELIAS CASTILLO)
202213558 | AAT |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202224 | 13/06/2022 11:09:18 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4134 APRESENTANDO GRADE DE PROTEÇÃO DANIFICADA. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO A DESMONTAGEM DO CONE GRADE DE PROTEÇÃO DA HELICE DO VVT-4134 E ENVIADO PARA CONSERTO NA OFICINA MMU3 CONFORME SSA202213617.
202213557 | STE |  | J077A001 | QUADRO QJ-03 | 0257.003-3 | 202224 | 13/06/2022 11:48:43 | Durante MP4A (SSP 20222119), constatado defeito no relé de bloqueio posição 86B1. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202224 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó la sustitución del relé de bloqueo, posición 86B1, por otro de las mismas características. (cod. almacenes :110086). Realizado ensayo funcional, constatando correcto funcionamiento del relé de bloqueo. Fue emitida (SSA: 202213689) para que IMA0 gestione el reparo del relé defectuoso. El equipamiento fue dejado en condiciones normales de operación.
202213548 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202224 | 13/06/2022 15:58:32 | Solicito apoio para verificar com OTDR as fusões das fibras do CFO 170 no patch panel do CFAP 92-1 (Cota 92, Unidade 3) UTA08 e a limpeza dos conectores, pois o link está caindo. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202213543 | SAD |  | G073K001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-LC01 | 2318.001-5 | 202224 | 13/06/2022 09:03:04 | [Subst. Gateways] Ensaiar e conectar cabo H71904 para alimentação CA do painel 2S-D03 conforme diagramas anexos. Coordenar com SSA 202213541 (2S-D03) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202225 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado conexión y ensayo de continuidad y Megger del cable H71904. Listo como para ser utilizado.
202213541 | SEE |  | G076L001 | QUADRO DE COMUNICACAO 2S-D03 | 1520.009-2 | 202224 | 13/06/2022 09:02:55 | [Subst. Gateways] Realizar conexão de cabos de alimentação M71157, M71158, M71159, H71904 e posterior energização do painel e estação de operação conforme desenhos anexos. Coordenar com SSAs 202213544, 202213546 (QDCC-1 e QDCC-2) E SSA 202213543 (2S-LC01). | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o ensaio e conexão dos condutores, e posterior energização do painel 2S-D03. Ver desenho anexo sobre conexões de FO.
202213540 | SEE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202224 | 13/06/2022 11:05:58 | Constatado transformador (TC-7) com ruptura na sua base de fixação e TC's 8 e9, com falha no sistema de fixação, conforme foto em anexo. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202224
202213539 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 09:01:41 | Verificar motivo de alarma "DF QP-02 U7/U8 EL.133,20 (M1.4) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.4 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213538 | STE |  | Y001A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-80 | 0178.013-1 | 202224 | 13/06/2022 09:38:35 | Durante ejecución de SSP:20223126 se constato relé de discordancia de fases (K5) inoperante. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Sustituido relé de discordancia de fases K5, el cual se encontraba inoperante. Realizado pruebas y encontrado operación del interruptor por discordancia de fases normalizado.
202213537 | SAD |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202224 | 13/06/2022 08:03:38 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE PROBLEMA EN MUESTRA DE DATOS DEL PI AF EN EL PI VISION (INDISPONIBILIDAD DE PI VISION 2H). | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento da contratada Aveva. Foi configurado o passo de tempo (período de visualização definido) entre painéis do PI Vision e corregida a indisponibilidade.
202213536 | ASL |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202224 | 14/06/2022 16:02:32 | REALIZAR REPARO NO TMR RAMAL 9404 O MESMO NÃO FUNCIONA O MICROFONE E ESTA COM A CARCAÇA QUEBRADA. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202226 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho, confirmados defeitos, enviado para reparo em laboratório com SSA derivada.
202213535 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:05 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596242. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213533 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:14 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596240. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213530 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:26 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596241. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213526 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:38 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596238. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213525 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202224 | 13/06/2022 08:59:50 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Termo-higrômetro, modelo MTH 1360A, marca MINIPA, n° de série: 2596239. Adquirido pela OC:4500065191 - RC: SM.DT/0010062939. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 24/06/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939 . El área solicitante se encuentra en conocimiento de las diferencias encontradas por la SMIL.DT y se encuentra de acuerdo con su aceptación conforme los correos en anexo a esta SSA.
202213524 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 04:56:36 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF SOB LAJE CIRC.U7/U8 EL.133,20 (M1.11) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M1.11 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213520 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 12/06/2022 18:58:08 | Verificar motivo por el cual, el Interruptor 83LI1 no acepta comando de cierre, tanto por el SCC y por el Convencional, presentado un mensaje de "tiempo de comando excedido". | OUO7 | MEL1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202224 | FERNANDO LAC GENTIL | Após inspeção no circuito de comando de fechamento do disjuntor 83LI1 (Q03) 3F3, foi constatado ausência de sinal positivo no borne 8 da régua XX03 (3F3); a fim de normalizar o comando de fechamento foi feito um jamper provisório entre os bornes 8 e 9 da régua XX03 (3F3) que deverá ser retirado somente no encerramento do PD do 2R-T01.
202213517 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 02:22:17 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF PAINEIS C.F. U18/U18A EL.115 (M4.35) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M4.35 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213515 | SEE |  | G044L007 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 74T05 | 2334.008-8 | 202223 | 12/06/2022 12:01:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213514 | SEE |  | G044L006 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 54TX5 | 2334.007-6 | 202223 | 12/06/2022 12:02:41 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213513 | SEE |  | G044L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T05 | 2334.006-4 | 202223 | 12/06/2022 12:03:05 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213511 | SEE |  | G031A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L56 | 2333.005-8 | 202223 | 12/06/2022 12:03:16 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202224 | ACOSTA GILL EDUARDO |  |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213510 | STE |  | G002A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4T05 | 2334.002-7 | 202223 | 12/06/2022 11:55:47 | Verificar e solucionar o motivo pelo o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de resistencia de calentamiento. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213509 | SAS |  | G001A013 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 2334.009-0 | 202223 | 12/06/2022 11:59:06 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o aquecimento interno do painel se encontra inoperante. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de Resistencia. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213508 | STE |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202223 | 12/06/2022 12:03:31 | Verificar e solucionar iluminação deficiente no painel. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202224 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado cambio de luminaria dentro del panel. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202213507 | STE |  | A007A043 | QUADRO PAP-07 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.007-6 | 202223 | 12/06/2022 12:01:34 | Verificar y solucionar motivo por el que la resistencia de calentamiento interno del panel no esta operando. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202226 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrada resistencia de calentamiento averiada. Sustituido por otro de las mismas características retirada del depósito. Verificado correcto funcionamiento posterior a la normalización. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202213503 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 10:54:56 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF CLF-07 U10/U11 EL.133,20 (M2.74) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado la sustitucion del sensor M2.74 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213498 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 11:04:08 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF C.F. U12/U13 EL.98,50 (M6.30) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M6.30 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213496 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202224 | 13/06/2022 05:45:39 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF C.F. QTM28 U18/U18A 98,50 (M6.88) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M6.88 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213495 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 12/06/2022 05:39:13 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF QG-03 U5/U6 EL.115 (M3.57) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202224 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M3.57 . Aceptando rearme, reseteando los picos de actuación y quedando en condiciones normales de operación.
202213493 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202223 | 11/06/2022 23:09:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador suplementar da fase C não conectou em automático. Observado no SCADA, às 19h05, unidade com 705MW, temperatura do óleo 65ºC e temperatura dos enrolamentos de AT e BT entre 84ºC e 86ºC (fase C). Confirmado no local (painel KT) os valores de temperatura coerentes com o SCADA. Verificado os trocadores suplementares das fases A e B conectados em automático. Foi conectado o trocador suplementar da fase C em manual (trocadores 2 e 3 como principais). | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202227 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada limpeza nos contatores K42C e K47C, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202213491 | SAD |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202223 | 11/06/2022 17:57:34 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL BOTON PARA ABRIR LA PUERTA DE ACCESO A LA SALA DEL QA-02 ESTA INOPERANTE. OBS. PARA ABRIR LA PUERTA DESDE ADENTRO ES NECESARIO PRESIONAR LA BARRA DE EMERGENCIA. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202225 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADOS AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DE FECHAMENTO DA PORTA, COMO TAMBÉM NA BOTOEIRA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE, VOLTANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202213487 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202223 | 10/06/2022 20:03:37 | Verificar e solucionar motivo pelo qual atuou a proteção ENROLAMENTO AT TEMP ALTA 2a ETAPA causando bloqueio do TA 02 (86TA). | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.4 | Urgente | Programável 1 | Não | FERNANDO LAC GENTIL | 202224 | FERNANDO LAC GENTIL | Em conjunto com a MET1 (Sr. Carlos) foi constatado que a falha era proveniente do TA (fase C); para maiores esclarecimentos consultar a SSa. 202213488. Após correção da falha e não constatado mais nenhum trip foi normalizado o bloqueio 86 TA (TAP 02).
202213486 | SAS |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202223 | 10/06/2022 15:36:29 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o Videowall apresenta tela verde sem possibilidade de iniciar o WS-500. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202224 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | REALIZADO RESTART NO SISTEMA QUE SE ENCONTRAVA TRAVADO E AJUSTADO TELAS DESDE O APLICATIVO MULTI VIEW. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213480 | SAD |  | M045A010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSORIOS | 1055.003-0 | 202223 | 09/06/2022 19:30:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS TMR(S) CON DIGITO INICIAL (97) SE ENCUENTRAN INOPERANTES. OBS( INDICACIÓN EN LA PANTALLA "OUT OF RANGE") | OUO6 | MEL3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202224 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção no sistema de aparelhos TMR. Sistema em condições normais de operação, sem falhas observadas. Em contato com usuários, confirmada normalização do sistema. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202213479 | STE | 202213426 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202224 | 14/06/2022 15:56:16 | SOLICITMAOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2030, CÓDIGO: 711605, QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA. REFERENTE A SSA 202212991. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Efetuado reparo. Substituição de componentes e ajuste. Liberado para calibração (SSA 202214205)
202213476 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:01 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C51509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202224 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213475 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:10 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E41509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202224 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213474 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:43:44 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C61509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBAR,SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transmisor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213472 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:44:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:PC018D01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213471 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:44:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213469 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:00 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA012D1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202213468 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9067101167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, não ajustável. Aberto SSA 202213864 solicitando manutenção para ILA2.
202213466 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213465 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202224 | 13/06/2022 09:45:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006301167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202226 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor de presión conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202213463 | STE | 202213415 | P008A003 | QUADRO KG-20 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.013-4 | 202224 | 14/06/2022 15:57:25 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 220Vca. Referente ao atendimento da SSA202213214. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Limpieza de contactos de Rele Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213461 | STE | 202213414 | P008A008 | CCM KH-30 | 0592.018-3 | 202224 | 14/06/2022 15:57:39 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador, características 110/220V 50/60HZ 24VCC 4A (código almoxarifado 237289), que está inoperante para alimentação 120Vca. Referente ao atendimento da SSA202213354. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Metaltex 127Vca. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202213456 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202224 | 13/06/2022 09:45:39 | Solicito apoio para trocar ramal telefônico 2513 (Victor Panuci) de mesa. Troca será feita com ramal 2505 (livre). Os ramais estão no segundo piso do edifício de produção na SMMU.DT. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202226 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a troca de ramais conforme solicitado, efetuados testes e linha foi liberada para uso.
202213451 | STE |  | K040B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.001-8 | 202223 | 09/06/2022 15:50:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A TOMADA DE 63A/460V,NA FASE A DO TA-02 ,ENCONTRA-SE INOPERANTE E CAIXA DE PASSAGEM APRESENTA SINAIS DE CURTO CIRCUITO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202224 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada de 63A/460V localizada na cela do TA-02 fase A se encontrava danificada devido a infiltração de água na mesma. Também foi verificado um defeito de isolação em uma emenda localizada na caixa de passagem sobre a mesma tomada. Efetuado a recomposição da isolação no ponto com defeito e substituído a tomada por uma nova com as mesmas características. Deixado tomada em condições normais de funcionamento e operação. Após a substituição foi conferido sequencia de fase da mesma.
202213449 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:28 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE TENSÃO MARCA SIEMENS, MODELO M08206-W1429 E N° P12-742. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213447 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 09/06/2022 15:21:06 | Realizar calibración del transductor siemens Nr RD-257 . | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202225 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213446 | STE | 202211895 | N037A038 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO JUSANTE | 3164.019-0 | 202223 | 09/06/2022 14:52:27 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro jusante em virtude dos resultados dos ensaios de vibração da SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202225 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado realizado realinhamento do motor da direção no carro jusante conforme o requerido. Foram adicionados calços conforme anexo. Referências e documentos: SM 426313, SSA 202213445, AT 202205448.
202213445 | STE | 202211895 | N037A032 | MOTOR DE DIREÇÃO DO CARRO MONTANTE | 3164.017-7 | 202223 | 09/06/2022 14:52:32 | Refazer alinhamento do motor de direção do carro montante em virtude dos resultados dos ensaios de vibração da SSA matriz. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202225 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado realizado realinhamento do motor da direção no carro jusante conforme o requerido. Foram adicionados calços conforme foto anexa. Foi necessário corrigir pé manco.
202213442 | STE | 202213377 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202223 | 09/06/2022 14:53:55 | Soliciamos reparo de la fuente conversora 127Vca/125Vcc a 24vcc, cód. almoxarifado:111384, que presenta ruido de alta frecuencia y con tensión de salida baja 17Vcc. Detectado en la SSA 202213143 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202225 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 100uF/200V, 470uF/40V. 100uF/63V. Ensayo en bancada, Ok. Ajuste de salida de tensión 24Vcc. Liberado para uso.
202213439 | STE | 202212993 | B035A014 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSORIOS (UC31) | 2380.001-2 | 202223 | 09/06/2022 11:47:44 | Confeccionar unión macho, material laton, un extremo rosca 1/2¨ NPT y otro extremo rosca 3/4¨ UMS para modificación del circuito de refrigeración del compresor 01 del tanque 03 del sistema CO2. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202223 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 7/8" de material latão conexão com 50 mm no comprimento total e furo vasado com 10 mm de diâmetro. Em uma de suas extremidades rosca macho de 1/2 NPT e na outra extremidade rosca macho de 3/4 UNF com sistema de vedação cônica num ângulo de 45°.
202213433 | STE | 202213101 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:12 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203950. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202213432 | STE | 202206442 | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 09/06/2022 10:59:59 | SOLICITAMOS APOIO NA RECONEXÃO E TROCA DO FIO DE ALIMENTAÇÃO DA BOBINA DA VALVULA SOLENÓIDE 20BK2, EM FUNÇÃO DA DESCONEXÃO ACIDENTAL E ESMAGAMENTO DO MESMO SOFRIDO DURANTE A SUBSTITUIÇÃO DA VALVULA QUE APRESENTOU VAZAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DE ISOLAÇÃO MECANICA DO MACACO DE FREIO Nº24 E POSTERIOR TESTE DE ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO 2 DE FREIOS, CONFORME SSA 202206442. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU com substituição do condutor danificado referente a bobina da válvula solenoide 20BK2. Condutor de 1,0 mm2, aproveitado de sobra de outras modificações (aproximadamente 25cm). Observado correto funcionamento durante ensaios de aplicação e desaplicação do circuito de freios. AT 2022/05067.
202213431 | STE | 202213102 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 09/06/2022 11:25:20 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Ref: SSA 202203952. | ILA3 | ILA1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. El mismo NO PASO la prueba de TA: la fuente de tensión no podía elevar el voltaje debido a que la corriente de fuga superaba la corriente de protección del equipo. Resistencia de aislación antes del ensayo: 670kOhm
202213428 | SAS |  | P032A001 | QUADRO KG-40 DISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.015-4 | 202223 | 09/06/2022 11:12:46 | Realizar identificação da chave seccionadora como "DSC - 1". Obs.: KG.40, elevação 122, AMC1. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202224 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213423 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202224 | 13/06/2022 09:02:23 | Verificar nível bajo del MGI conforme anexo. | OUO6 | MMU2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202224 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 25 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 292mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 298 mm con temperatura de 23°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204833 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202213422 | STE |  | K045A007 | QUADRO QL-18071 U18/U18A | 0698.410-0 | 202223 | 09/06/2022 09:42:21 | Sustituir caja de conexión rota referente al tablero QL-18071 localizado en la cota 108, eje AB (galería de los transformadores), unidad 18A, conforme imagen en anexo. Contacto Milciades Acosta R. 4911. Anomalía observada durante grupo de trabajo de inspección de instalaciones industriales. | MEG1 | MEG3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202225 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído caixa de derivação 3/4" tipo "T" de alumínio quebrada, por outra de mesmas características. Deixado o componente em condições normais.
202213420 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202223 | 09/06/2022 09:54:21 | Solicito calibração e troca de bateria do paquímetro digital marca Mitutoyo modelo Absolute IB 1717. Contato Valdecir Pimentel ramal 9539. | MEG1 | ILA3 | VALDECIR PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202223 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição da bateria do paquímetro e em seguida realizada sua calibração com medição de blocos dimensionais padrões. Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202213416 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 09:49:32 | Fabricación de componentes de madera. Dos unidades de 38 cm de diámetro y 2 centímetros de espesor con rebaje en el centro de 20.5 cm de diámetro y 4 mm de profundidad. Dos unidades de 34 cm de diámetro y 2 centímetros de espesor con rebaje en el centro de 12.7 cm de diámetro y 3 mm de profundidad. Una unidad de caja porta bulto para bicicleta de 50 cm de largo, 40 cm de ancho y 12 cm de profundidad. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202223 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de componentes de madera según detalles de SSA.
202213412 | STE |  | K053E005 | QUADRO QL-7.2 H6/7 - EL. 214 | 0698.454-1 | 202223 | 09/06/2022 08:31:26 | Solicitamos regularização de emendas entre cabos e normalização dos conduletes, conforme imagens em anexo. Anomalia observada pelo Grupo de Trabalho de inspeções de industriais. | MEG1 | MEG3 | OSVALDO SGARIONI GILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado fechamento da caixa de derivacao em frente ao QL-7.2 com tampa fornecida pela SOCM.DT. A outra caixa devido a pertencer a circuito de emergencia será realizado com outra SSA 202214231.
202213410 | SPG |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202223 | 09/06/2022 08:03:36 | Verificar y solucionar motivo de falta de datos en estaciones con transmision satelital en dias 7 y 8 de junio de 2022, conforme imagen adjunta. | OSH1 | MEL3 | ROMERO LOPEZ ELIO EMANUEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202225 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213409 | STE |  | A009D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09 |  | 202223 | 09/06/2022 09:48:27 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A009D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202223 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A009D. SAMGE actualizado.
202213406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 09:27:33 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG07. PREVISIÓN: 20/06/22 AL 01/07/22. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO EL CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA GRÚA. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202225 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMU.DT con grúa móvil telescópica grove 02 a fin de realizar izaje de tapas de acceso Elev. 225, colocación de guardacuerpos, izaje de personas en cesto suspenso de mantenimiento, montaje de reja (grade) de conjunto bypass del conducto forzado, movimiento de container. Servicio realizado en la UG07 Toma de agua durante PD 3A.
202213403 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202223 | 10/06/2022 18:43:36 | Verificar nivel bajo del cojinete Guía de la turbina, 71L-2=288,3mm y 38LQ=22,4C. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202224 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 15 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 288mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 292 mm con temperatura de 23°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204831 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213392 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:36:42 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "T", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1722, LIBERADO PARA USO.
202213391 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:00 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "S", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202225 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1724, LIBERADO PARA USO.
202213390 | STE |  | P087B003 | EXAUSTOR VVT1051 E QUADRO GMV - 2# PAV | 0875.009-2 | 202223 | 09/06/2022 07:36:46 | sustituir correa dañada. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202223 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de una correa A-45. Equipo liberado para operación. AT202204897
202213386 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:15 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 179 TRUE RMS MULTIMETER AC/DC, S/N:95130740, BP:654212. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213383 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 08/06/2022 15:27:22 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A. Referência: SSA 202210800. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213381 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202223 | 09/06/2022 09:37:33 | Solicito calibración de multímetro digital FLUKE 73 III AC/DC, IB 2012, S/N:73790269. | MET3 | ILA3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202226 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202213379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 09/06/2022 09:27:27 | SOLICITAMOS APOIO DA PONTE ROLANTE NA ELEVAÇÃO 108 / U07 PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVISTAS NA PERIODICIDADE 3A DA PIC.ME.0135 (GERADOR) E ADICIONALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 2 MACACOS DE FREIO (Nº 17 E 08) E NA DESMONTAGEM DA TAMPA CENTRAL DE COBERTURA DO GERADOR PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM/MONTAGEM DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, QUE SOFRERÁ MODIFICAÇÕES CONFORME SSA PROGRAMADA. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202225 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado içamento e transporte de componentes do gerador da UG07 durante PD 3A da UG (SUBSTITUIÇÃO DE 2 MACACOS DE FREIO (Nº 17 E 08) E NA DESMONTAGEM DA TAMPA CENTRAL DE COBERTURA DO GERADOR PARA POSSIBILITAR A DESMONTAGEM/MONTAGEM DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR). Serviço realizado com ponte rolante N11 gancho auxiliar, na Elev. 108.
202213375 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202223 | 09/06/2022 09:37:50 | Calibrar manómetros Bourdon retirado del interruptor 05U03 fase "R", marca WIKA, escala 0 a 1000 kPa, graduación 20 kPa, tolerancia 1%, diámetro 100 mm, para gas SF6. Presión nominal de trabajo 700 kPa a 20 °C. Identificación: MAN-5(Código de material: 709996). | MET3 | ILA2 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202226 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO, ID N°: 1725, LIBERADO PARA USO.
202213371 | SAS |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202223 | 09/06/2022 07:54:40 | Verificar boya que se encuentra desprendida en la pileta de recirculación de agua de la U18, cota 135. | MCI2 | MAM3 | FABIANO INACIO DO PRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS MARTINS | 202224 | MARCOS MARTINS | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE BOIA DE NIVEL DA PISCINA DE RECIRCULAÇÃO DAZVT-01, U18. COTA 135. REALIZADO TESTES E LIBERAÇÃO DO EQUIPAMENTO PARA OPERAÇÃO.
202213369 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202223 | 08/06/2022 14:35:42 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto de SSA 202213368. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213368 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202223 | 08/06/2022 14:36:19 | Instalar nueva version del aplicativo x89.exe conforme recomendacion del fabricante de modo a solucionar el NMR5 Evt 151 RNCSMDT-50. Ver detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO EXECUTÁVEL X89 VERSÃO 6.0.10.00 CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE HITACHI/ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202213365 | STE |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202223 | 09/06/2022 07:36:55 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4108 APRESENTANDO CORREIA DANIFICADA. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correia do VVT-4108 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202213364 | STE | 202213143 | L006B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-02 | 0432.049-2 | 202223 | 08/06/2022 14:52:28 | Solicito reparo del carton de control del anunciador "MOD. 80P1-81.002" ya que el mismo presenta defecto tanto para el tests de funciones como para el rearme. | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202223 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI LM723, CI 555 e CI 14024, transistor BD135 e dos seguintes capacitores eletrolíticos: (7)10uF/40V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202213363 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202223 | 08/06/2022 16:50:40 | Durante atendimiento a SSA 202212973, constatado motor de carga de resorte del disyuntor 52.D con uno de los cables sueltos en la conexión con el colector. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituido motor con defecto referente a carga de resorte del Disyuntor 52-D, por otro de mismas características: motor de disyuntor tipo DS 125VCC (Cod.: 256277). Realizado ensayos de carga y efectuado mediciones (I= 1,8 [A]; V= 131,5 [VCC] ) constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202213367 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202205008.
202213362 | STE |  | K001E005 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202223 | 08/06/2022 14:09:06 | Efetuar configuração do hardware do relé diferencial ABB DT-92 (painel TAP-02, posição 87-TP) de 50 Hz para 60 Hz. SSP: 20224722 e AT 202204393. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202225 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y configurado para 60Hz. Colocación de jumper en las 3 fases de entrada de la placa HESG435097P2(HESG437594) y retiro de un jumper de la placa HESG435093P1(HESG437590). Prueba en campo. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202213360 | SAD |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:20 | Redefinir relações de siga-me e gêmeo dos ramais número 2579 e 9322. | MAM2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Desfeitas antigas relações de ramais gêmeos e/ou siga-me entre ramais envolvidos. Realizada configuração de facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2579 e 9322, conforme solicitado. Feito testes com o usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202213346 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 11:25:59 | Brindar apoyo con grúa movil a empresa Ravenna (contrato 4500055664) para retiro de materiales de El 111,00 a El 144,00 (U02 Presa Principal) y posterior descenso de los mismos de El 144,00 a El 111,00 (U17 Presa principal). | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202223 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con grúa móvil telescópica Liebherr a la empresa Ravenna para izaje de andamios tubos rorh desde la Elev. 111 UG02 hasta elev. 144 y desde Elev. 144 UG17 hasta elev. 111. Dispositivos para retiro de tapas, eslingas y otros accesorios de amarre fueron proveídos por el sector MAM2.
202213340 | STE |  | G036B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.003-8 | 202223 | 08/06/2022 14:21:07 | Realizar identificación de la bomba conforme el padrón de las demás. | OUO7 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202224 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202213334 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202223 | 09/06/2022 09:30:17 | CALIBRAR PRESSOSTATO DIGITAL PSC407, MARCA: ZURICH, MODELO: P3.IR, NºS:- (ID1546).FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 30KGF/CM², FECHAMENTO DO CONTATO: 20KGF/CM²,ABERTURA:19KGF/CM². AJUSTAR P/ ERRO MÍNIMO ENTRE 19 E 20KGF/CM² | MMU1 | ILA3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA 202213642 solicitando manutenção para ILA2.
202213319 | STE | 202212795 | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202223 | 08/06/2022 11:50:57 | Após verificação em campo, notou-se perda de óleo pela chicana de metal atualmente instalada nas caixas de cambio/transmissão das pontes N09 e N10, pois as mesma apresentam medidas que não permitem o perfeito acoplamento entre as peças. Assim a SMMA-DT solicita validação de projeto do novo modelo de chicana do respiro, conforme fotos e vídeo anexo. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | Estamos de acordo com o projeto proposto, porém alertamos que as peças fabricadas pela impressora 3D apresentam porosidade e em contato com o óleo irão encharcar e apresentar vazamento. Sugerimos a realização de tratamento superficial de pintura. Recomendado pela SMMC a utilização de condicionador de aderência isocianato e tinta de acabamento epóxi amina.
202213318 | SPG | 202212911 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:04 | Verificar/solucionar motivo por el cual la CPU D20ME (CÓDIGO 712339) S/N: 526-2003-02A-27698 no funciona correctamente, posible falla, no enlaza correctamente la comunicación con los módulos de la UTR. CPU sustituida en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226
202213317 | SPG | 202212910 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual el modulo WESTERM D20AD (CÓDIGO 707461) S/N: 517-0178-06A-13630 no funciona correctamente. Identificado posible problema: pines torcidos en los conectores conforme foto en anexo ssa 202212910. Modulo sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226
202213316 | SPG | 202212907 | H020A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR550 | 0919.045-7 | 202223 | 09/06/2022 11:43:38 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón D20A (CÓDIGO 707455) S/N: 511-0101-26A-105470 no funciona correctamente (leds de estado apagados) conforme video en anexo. Cartón sustituido en la SSA 202212853. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226
202213313 | STE | 202213235 | A007F003 | CUBICULO NC-07 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.007-6 | 202223 | 08/06/2022 09:26:59 | EFECTUAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 20/06/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202225 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Acompañamiento en ensayo de 64Sb. No se requirió intervención de parte de ILA2. Los valores fueron registrados en la SSA 202213235. Liberado para uso.
202213312 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 15:21:28 | CALIBRAR E SE NECESSÁRIO AJUSTAR MANÕMETRO DIGITAL 0-100BAR, MARCA RUCKEN. MANÔMETRO UTILIZADO NOS ENSAIOS E AJUSTE DAS VÁVULAS DE ALÍVIO DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO. MANÔMETRO DISPONIBILIZADO NO LAORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202225
202213307 | STE |  | A007E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.013-9 | 202223 | 09/06/2022 11:00:35 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 20/06/2022 A LAS 08:00h. | MMU2 | MCI3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202225 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a dedetização pela empresa Sulprasc serviços e comércio ltda.
202213305 | STE |  | A007E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.007-0 | 202223 | 09/06/2022 11:01:06 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINS DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO EL DESMONTAGE DE LA MISMA POR MEIO DE LA SSA 202210426. PREVICIÓN: 20/06/2022, 14:00. OBS: ADICIONALMETE DESCONECTAR O ATERRAMENTO DA VÁLVULA DE BYPASS. | MMU2 | MEG1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202225 | GARAY VERON VENANCIO | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion.
202213301 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202223 | 08/06/2022 09:10:38 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 63 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - ABB ELK ZS 3; 550 kV / 50Hz; NS HA 2072431; SCEEP 63; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202213300 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202223 | 08/06/2022 09:10:07 | Realizar ensaios e calibração do detector de tensão ABB SCEEP 64 | OUO3 | ILA1 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202224 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - ABB ELK ZS 3; 550 kV / 60Hz; NS HA 2072433; SCEEP 64; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202213299 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 08/06/2022 14:10:16 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-256 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor será aplicado no XC-12 posição 96F4-11, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração: com tensão de 115,00 V ; frequência de 63 Hz, saída 16 mA ; frequência de 57 Hz, saída de 4 mA. Para calibração, ver PIC.EE.0009.R01, página 6; Documentação de referência: SSP 20221424; | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada manutenção preventiva do Transdutor. Realizada substituição de 2 capacitores da fonte 220uF/50V; 2 capacitores de 680nF/63V e 1 capacitor de 470nF/63V. Foi identificado um AmpOp de saída do circuito que foi substituído. Realizado ensaio funcional do módulo, pré-ajuste. Liberado para Uso.
202213298 | SAS |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202223 | 08/06/2022 08:01:53 | Favor solucionar problema com solução de file sharing entre SCADA/SIRI - arquivos não estão sendo sincronizados entre os ambientes. Evidência em anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202223 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificado y solucionado problema de sincronización de archivos del servicio owncloud. El problema se produjo debido a que el disco C: del servidor BITOOD1 del SCADA se encontraba lleno. (Ver anexo) |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202213293 | STE |  | A003D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.003-7 | 202223 | 07/06/2022 17:55:31 | Verificar y solucionar motivo por el que el instrumento 63QF-LO se encuentra indicando 4,1 bar. Foto en anexo. | OUO5 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202223 | ALEXANDRE BUZANELLO | Realizado reversão do filtro principal e posterior troca do elemento filtrante saturado por um novo disponível no setor. Realizado também a troca do o'ring do copo. Após a troca, realizado a purga de ar do copo reserva. Filtro principal deixado com indicação de 0,2bar de pressão diferencial, indicado no painel PA. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202213292 | STE | 202213191 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202223 | 08/06/2022 08:41:24 | Solicitamos reparo y calibración del indicador digital de posicão de TAPs marca: Licht, CM:640379 conforme planilha em anexa ssa matriz. . Referente a ssa 202207040. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202225 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento está destruído conforme anexo. Não há possibilidade de reconstruir a carcaça para instalação no padrão industrial. A placa eletrônica está muito danificada, impossível reparo. Proceder descarte. (obs: o aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202213291 | SAS |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202223 | 08/06/2022 08:15:11 | Ejecutar la organización del (usuarios, grupos y computers) del sistema STH en el AD del SIRI conforme adjunto. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202224 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada ajustes no AD e criado novas regras, perfis de autenticação e elaborado novas dACLs no ISE (identity services engine). Informado a IEE3, que realizou testes de verificação e constatado acessos de acordo com o desejado.
202213290 | ASL |  | K094A024 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N4 | 2968.004-5 | 202223 | 08/06/2022 07:44:57 | Efetuar a desmontagem e calibração da válvula de segurança do reservatório do compressor N4. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202224 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a desmontagem da válvula de segurança do reservatório e enviado ao laboratório da ILA3 para calibração. Aguardando retorno para montagem.
202213227 | SEE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202223 | 07/06/2022 16:26:11 | De forma a continuar con el ensayo iniciado con la SSA 202111395C, solicitamos la carga de aceite Kluber SH46 con código de almacén 581402, colocar filtros de aceite nuevos, colocar el compresor como principal y realizar el acompañamiento por 2 meses. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202223
202213226 | SPG |  | K001E005 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR 87TP | 0614.007-6 | 202223 | 08/06/2022 14:10:37 | Efetuar manutenção corretiva no relé diferencial de proteção modelo DT-92 da BBC, referente a posição 87TP do painel TAP-02, proteção do TA-02. O mesmo está apresentado elevada corrente de pick up na fase T, sem possibilidades de ajustes em campo. OBSERVAÇÃO: Manutenção quadrienal do TAP-02; SSP de referência 20224722. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202226
202213222 | STE |  | A007E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.007-1 | 202223 | 07/06/2022 17:13:37 | Durante rotina semanal (7D) identificado vazamento de glicerina na parte inferior do MA1. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | Substituído manômetro MA1 por novo, proveniente do almoxarifado, previamente testado.
202213209 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202223 | 08/06/2022 07:45:25 | Substituir termostato digital, o mesmo se encontra com a carcaça quebrado. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202223 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado inspeção e verificado que a carcaça do termostato se encontrava quebrada. Executado a substituição do termostato, cod. almox. 241571. Realizado ensaios. Equipamento em condições normais de operação.
202213207 | STE |  | P032C021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4140-4141-4142-4143) | 0461.087-3 | 202223 | 07/06/2022 16:45:45 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4143 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-4143, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT:202204896
202213206 | STE |  | P032C021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4140-4141-4142-4143) | 0461.087-3 | 202223 | 07/06/2022 16:39:05 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4142 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-4142, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT:202204896
202213204 | STE |  | P032C021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4140-4141-4142-4143) | 0461.087-3 | 202223 | 07/06/2022 16:36:10 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4141 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4141 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202213203 | STE |  | P032C021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4140-4141-4142-4143) | 0461.087-3 | 202223 | 07/06/2022 16:28:34 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4140 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS DO VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS DO VVT-4140, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202213202 | APV |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202223 | 07/06/2022 14:32:59 | Verificar y solucionar motivo de funcionamiento indebido del cartón 244 CF. a) Primeramente la tensión de salida TP507/ TP509 en condición normal de funcionamiento fue para 0 V. b) Durante la verificación, el cartón se encontraba "trabado", para R21 aumento / R22 disminución, comando de carga frecuencia en el momento de la verificación de la SSA ref: 202213186. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi realizado inspeção no módulo e teste funcional. O módulo está com comportamento correto. Iremos substituir o conversor AD563JD preventivamente. Aguardando compra.
202213201 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:00 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. REF. SSA: 202209722. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213200 | STE |  | P032B021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4109-4110-4111-4112) | 0461.071-7 | 202223 | 07/06/2022 16:10:17 | NA MANUTENÇÃO SEMESTRAL FOI IDENTIFICADO VVT-4109 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4109 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT: 202204893
202213199 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202223 | 07/06/2022 15:32:08 | CALIBRAR CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202209669. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213198 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202223 | 07/06/2022 16:46:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos na condição de Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade-RMS: 2V=4,54 [mm/s], 4H=22,40 [mm/s], 5H=28,06 [mm/s] e 6H=31,69 [mm/s]. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes às frequências de 1x rpm e harmônicos verificadas nos espectros de velocidade das direções radiais são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202213197 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 07/06/2022 15:54:29 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG11. PREVISIÓN: 14/06/2022 . LOCAL: ELEV. 225. CONTACTO: 3140 / 9585 / 4967 / 9648. | MMU2 | MAM2 | EDSON KIRIENCO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202224 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMU.DT con grúa móvil telescópica Grove RT530 a fin de realizar izaje de personas en cesto de mantenimiento para posibilitar cambio de silica gel del tanque de compensación del servomotor de la compuerta de servicio de la UG11.
202213196 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 15:32:26 | Calibrar transductor de temperatura, Loefer TRU-TT Nº 2284 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202213195 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:40:07 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E805G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM31 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202225 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado y calibrado dentro de sus características. Liberado para uso.
202213194 | STE | 202209957 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202223 | 07/06/2022 16:39:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVÍMETRO ENDRESS+HAUSSER MOD:LIQUISYS MCLM223, 24VDC, NS:T401E905G00, A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CM21 E PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO.PREVISÃO DE USO 1º DIA PD U07 CONF. PUG 2022. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. liberado para o uso.
202213190 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202223 | 07/06/2022 16:30:21 | Calibrar transductor de temperatura 2379, Yokogawa Nº 22812/04 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202224 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202213172 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202223 | 07/06/2022 17:23:12 | QUANTIFICAR VALORES DE VIBRAÇÃO EM CONJUNTO MOTO-AGITADOR APÓS REPARO E TROCA DE ROLAMENTOS EM MOTOR ELÉTRICO. OBS: ANÁLISE É CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DA SSA:202112904C. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202224 | BRUNO BURILLI | Constatado nível de vibração no Motor: Alerta (Alarme 1) em: -Ponto: 2BR=3,78 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Alarme (Alarme 2) em: -Ponto: 1BR=6,68 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. -Ponto: 1JS=10,26 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. -Ponto: 2JS=5,39 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS.
202213169 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202223 | 09/06/2022 18:11:33 | Verificar posible falla electrica del compresor 02, (esta con presion de gas normal y no da partida). | MAM3 | MEG3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202224 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado compresor 2 trabado y/o defectuoso, actuando proteccion interna del compresor en el arranque. Realizadas mediciones eléctricas de resistencia ohmica= 1,8/1,9/1,8 Ohm, resistencia de aislación= 1160 Mohm, tensión RS/RT/ST= 404/406/405V, corriente en el arranque=97/99/98A después cae a 0A por desconexión de la protección interna del compresor antes de actuar relé termico. Emitida SSA:202213926 para MAM3, compresor dejado desconectado y aislado.
202213168 | STE | 202204557 | K083A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-001 | 0330.004-8 | 202223 | 07/06/2022 17:23:30 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E, APÓS INTERVENÇÃO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202224 | BRUNO BURILLI | Realizado balanceamento do conjunto motobomba e medição de vibração posteriormente. Não foram detectados pontos em Alerta e/ou Alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202213166 | STE |  | K001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202224 | 13/06/2022 08:53:33 | Durante preventiva 2A, verificou-se baixo valor de disparo (0,6kgf/cm²) da válvula dilúvio da fase B e fase reserva. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202224 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado a substituição de mola do sistema de disparo da válvula de diluvio da fase B e fase reserva. Executado 4 trocas de diafragma de água em cada fase.
202213152 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:33:11 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de frequência SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-257 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor retirado do XC-12 posição 96F2-11, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração: com tensão de 115,00 V ; frequência de 63 Hz, saída 16 mA ; frequência de 57 Hz, saída de 4 mA. Observação para calibração: PIC.EE.0009.R01, página 6. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL y electrolítico. Enviado el transductor para calibración con la SSA 2022/13447.
202213151 | STE | 202212993 | B035A014 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSORIOS (UC31) | 2380.001-2 | 202223 | 07/06/2022 08:51:08 | Solicitamos apoio para a inspeção da unidade condensadora (UC31) e verificação de seu correto funcionamento. Temperatura baixa: aprox. -30°C. Superaquecimento: 5 a 11ºC. Subresfriamento: 4 a 8ºC. Ajuste pressostato de baixa: cut in=1,2bar e dif=0,7bar. | MMU1 | MAM3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202223 | JORGE QUANDT | Efetuado reparo na tubulação de entrada do tanque de CO2 e recarga de 5 kg de gás R404a. Obs: nypel e gás fornecido pela MMU1. Deixado com temperatura de evaporação -28ºC, superaquecimento de 10ºC, subresfriamento de 5ºC, pressostato de baixa desliga 0,7 Bar e liga 1,2 Bar.
202213145 | AMP | 202206442 | A009A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.011-9 | 202223 | 07/06/2022 09:15:15 | SOLICITAMOS APOIO NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº24 (JUMPER) EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. NOTA: ATIVIDADE PROGRAMADA PARA O DIA 09/06/2022 DAS 07:30 AS 10:30HS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a mecânica com realização de arranjo elétrico, desconectados os pontos 913-914, referente ao fim de curso tipo 9 (sapata aplicada) e instalado jumper nestes pontos dentro da caixa de conexão dos fins de curso da sapata 24. Aguardando substituição do macaco pela mecanica para normalizar o circuito (retirar o jumper e reconectar os condutores do fim de curso que ficaram desconectados dentro da caixa de conexão.
202213144 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202223 | 07/06/2022 08:33:52 | Realizar manutenção corretiva no transdutor de tensão SIEMENS GMUUef/H, MO8206-W1429, NR P12-742 e posteriormente, enviar para calibração; Transdutor retirado do XC-12 posição 96V2-22, por apresentar valores de saída fora da faixa aceitável; Efetuar calibração com 0 a 138,5 volts de entrada e 0 a 20 mA de saída (60Hz); entrada 110 V e saída de 15,88 mA; entrada 30 V e saída de 4,33mA. Observação para calibração: PIC.EE.0009.R01, página 6. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 10uf/63V, 1 capacitor poliéster 4,7uf/63V e 1 capacitor poliéster 1uF/63V. Liberado para calibração conforme SSA n° 2022/13449.
202213139 | STE |  | G038E012 | RELE DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:05:07 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 495433 e 315192).
202213138 | STE |  | G038E011 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202223 | 07/06/2022 08:04:41 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950).
202213137 | STE |  | G038E010 | RELE DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:25 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494950).
202213136 | STE |  | G038E009 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202223 | 07/06/2022 08:04:03 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994).
202213135 | STE |  | G038E008 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202223 | 07/06/2022 08:03:31 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 615994).
202213134 | STE |  | G038E007 | RELE DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202223 | 07/06/2022 08:03:12 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947).
202213133 | STE |  | G038E006 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202223 | 07/06/2022 08:02:51 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 620947).
202213132 | STE |  | G038E005 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202223 | 07/06/2022 08:02:26 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494976).
202213131 | STE |  | G038E004 | RELE SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202223 | 07/06/2022 08:01:53 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 494984).
202213130 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202223 | 07/06/2022 08:01:18 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930).
202213129 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202223 | 06/06/2022 23:24:34 | Constatado nivel bajo en el CGI. Valores encontrados: nivel 277,4mm con temperatura de 48,8 grados. Obs.: Unidad sincronizada. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202223 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 35 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO PREVENTIVAMENTE DESTA FORMA O NIVEL ENCONTRADO EM 280 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 297 MM COM TEMPERATURA DE 51ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202204831. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202213128 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202223 | 07/06/2022 08:00:47 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, RETIRADO O EQUIPAMENTO E ENVIADO AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. (CÓD. ALMOXARIFADO: 376930).
202213127 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTECAO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202223 | 07/06/2022 08:00:25 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | EM FUNÇÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T02/R02, DESCOMISSIONADO O PAINEL 3R12, ISOLADAS AS ALIMENTAÇÕES AC/DC E DESCONECTADOS OS CABOS DE INTERCONEXÃO. PAINEL 3R12 RETIRADO E SUBSTITUÍDO PELO PAINEL 2R-T02. EM FUNÇÃO DA LOGÍSTICA, A EMISSÃO DA DM E TRANSPORTE PARA DESCARTE DO PAINEL RETIRADO SERÁ REALIZADA JUNTO À DO PAINEL 3R11.
202213124 | STE | 202213078 | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 07/06/2022 08:07:34 | Solicitamos apoyo para realizar el drenaje del tanque recolector de efluentes del 2CCB1 de la SEMD. | MEG3 | MCI3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202223 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a drenagem do tamque pela empresa de serviços técnicos srl.
202213102 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:20:44 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1705 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203952 | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202224 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro das características da classe de exatidão B. Instrumento reprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213431). Instrumento não liberado para o uso.
202213101 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202223 | 07/06/2022 14:21:22 | Repetir a calibração do sensor de temperatura PT100 ID-1704 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. Ref: SSA 202203950. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Instrumento aprovado nos ensaios solicitados ( SSA:202213433). Instrumento liberado para o uso.
202213084 | AMP |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202223 | 08/06/2022 13:37:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o instrumento 38U2 apresenta oscilações anormais, variando de de 46ºC a 43,8ºC no intervalo de 2 segundos. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202224 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado reaprieto de las conexiones referente al indicador digital 38U2. Realizado ensayo del indicador digital con ayuda de calibrador de RTD verificándose valores dentro de lo esperado con correcta actuación de los puntos de alarma y trip. El tramo de cableado hasta el RTD dentro del generador será verificado en el próximo PD. Tabla de ensayos en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202213078 | STE |  | G082H001 | QUADRO SNTE-2CCB-1 - 220V | 3108.001-6 | 202223 | 06/06/2022 15:09:10 | Durante ejecución de la SSP:20223917(1A) encontrado sonda de nivel posición 71LX con Display inoperante/ilegible. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizado cambio de sonda por otra de mismas caracteristicas (codigo de almacen:711249), y parametrizado de acuerdo a OABT4134. Emitida SSA:202213444 para IMA0 para gestionar reparo de la sonda sustituida. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202213077 | SEE | 202212512 | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSORIOS | 0718.001-2 | 202223 | 06/06/2022 14:48:18 | Testar o funcionamento da câmera Flir T1020, BP 714513 durante 2 semanas, a fim de avaliar reincidência de defeito de travamento no display, conforme reportado na SSA 202212512. O equipamento retornou à ITAIPU na semana 17/2022 após reparo em garantia, conforme SSA 202109566A,. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202227 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue realizado el ensayo de funcionamiento de la cámara FLIR T1020 durante la ejecución de la SSP: 20223887, donde se verifico que el equipamiento continúa con la falla (Display trabado).
202213076 | STE | 202211895 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202223 | 06/06/2022 15:02:38 | Apoio para desacoplamento dos motores de direção dos carros para realização de ensaios de vibração. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202223 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado desacoplamento do motor conforme requerido, e ao final dos trabalhos de medição da SMIL, o mesmo foi reacoplado e liberado para uso pleno.
202213073 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202223 | 06/06/2022 12:29:45 | Verificar/Solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR. PRINC. H12/H13-EL.214 (N2-M3.63) FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202223 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Fue sustituido el sensor N2-M3-63 y su respectiva base, realizados ensayos funcionales quedando en condición normal
202213072 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202223 | 06/06/2022 14:34:55 | Solicita-se a instalação de tomada 220VCA na parede externa da sala da MEG1, cota 98 AMC, para alimentar bebedouro a ser mantido no local. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEG3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Instalado uma tomada 2p+T 6H de 16A de sobrepor para atender o bebedouro da sala da MEG-1 na cota 98 AMC-2. Emitido SSA:202214552 para ieq-2 para atualizar desenhos. Deixado o circuito T2 do QL-26091 em condições normais de funcionamento.
202213071 | STE |  | J053A001 | QUADRO CL-11 | 0357.006-1 | 202223 | 06/06/2022 14:00:38 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HV-129 A LOS BORNES R/S/T-15 CORRESPONDIENTES AL DISYUNTOR 52-I15. EL CABLE ES PARA ALIMENTAR AL TABLERO CL-11A. ADEMAS, REALIZAR ENSAYO EN EL DISYUNTOR 52-I15 CONFORME PLANILLA DE ENSAYO. AJUSTAR DISPARADOR TERMICO EN: 0,8xIn (100A) VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi realizado ensaio de resistência de isolação elétrica dos cabos do circuito 52.I15(HV-129) do CL-11, ponto a ponto, conexão nos bornes R/S/T-15 e ensaiado disjuntor Merlin Gerin NS250N de 100A com ajuste do térmico em 0.8xln. Folhas de ensaios e desenhos em anexo. Desenhos já estão atualizados no SAT.
202213051 | STE |  | J053A003 | QUADRO DE ILUMINACAO CL-11A - EL. 214 - A15 | 1524.001-6 | 202223 | 06/06/2022 13:59:59 | Efectuar ensayos de comisionamiento del tablero CL-11A instalado con el contrato 4500062184. Realizar marcaciones en los diseños conforme instalado. Ver planilla de comisionamiento y diseños en adjunto. Obs.: Los ensayos de los cables de salida deben ser efectuados en coordinación con SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202225 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitado pela IEQ2,realizado comissionamento do Painel CL-11A.Emitido SDS-14534 para elaboração de LMR. A PIC.EQ.182 encontra-se em processo de atualização.Desenhos atualizados no SAT.
202213035 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 06/06/2022 10:55:42 | Trasladar 02 compuertas de mantenimiento (stop-log) aguas abajo, ancorados en el nicho de la UG02 hasta la UG07, a fin de quedar disponible para el PD 3A de la UG07 previsto para el 20/006/2022. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202224 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Realizado el transporte de los segmentos stop log aguas abajo desde la UG02 hasta la UG07 previo al PD 3A de dicha UG. Las mismas quedaron ancoradas en el nicho de la UG07. Servicio realizado con pórtico 50 Hz del canal de fuga y con AT 202205035.
202213034 | STE |  | K001E004 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA | 0022.051-5 | 202223 | 07/06/2022 08:34:22 | EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO CONVERSOR CC/CC DAS PROTEÇÕES 87TA (PAINEL TAP-02), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PIC.EE.0065.R01 PÁGINA 5. OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO QUADRIENAL DO TAP-02. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202223 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Cambio de todos los capacitores electrolíticos, prueba en bancada, con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202213033 | STE |  | K001E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87-87TP-51NT | 0022.050-7 | 202223 | 07/06/2022 08:35:10 | EFETUAR SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES DO CONVERSOR CC/CC DAS PROTEÇÕES 87-87TP-51NT (PAINEL TAP-02), CONFORME RECOMENDAÇÃO DA PIC.EE.0065.R01 PÁGINA 5. OBSERVAÇÃO: MANUTENÇÃO QUADRIENAL DO TAP-02. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 2200uF/30V, 2 capacitores eletrolíticos 470uF/250V, 1 capacitor 1500uF/16V e 1 capacitor 22uF/40V. Liberado para uso.
202213026 | STE | 202212957 | P086B009 | SELF-CONTAINED DAC1023 - 1# PAV | 0783.024-6 | 202223 | 07/06/2022 17:20:31 | Realizar a desconexão e conexão da resistência do compressor danificado. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202224 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada desconexión y posterior conexion de resistencia eléctrica. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Mediciones: I=0.3A; V=227V; PN=70W R=771 OHM. Resistencia funcionando con normalidad.
202213025 | STE |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202223 | 07/06/2022 11:48:58 | Realizar limpeza da sala 4CRL-1. | OUO7 | MCI3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202224 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202213020 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 06/06/2022 09:03:58 | Instalar STOPLOG aguas arriba en la U07 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202225 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS CONFORME SOLICITADO E AO FINAL DO PD DA U07 AS MESMAS FORAM RETIRADAS (MONTANTE). FOI REALIZADO PROCEDIMENTO PARA ENSAIO DE VALVULA BYPASS E RETIRADA DOS STOPLOG CONFORME ANEXO. AT 202205200 - 20/06/2022 - INSTALAÇÃO MONTANTE AT 202205640 - 30/06/2022 - RETIRADA MONTANTE
202213019 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 06/06/2022 09:04:07 | Instalar STOPLOG aguas abajo en la U07 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202225 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado la instalación de compuertas stop log en la posición aguas abajo de la UG07 (AT 202205201) y posterior retiro del mismo (AT 202205641) para posibilitar el mantenimiento 3A de la UG. Servicio realizado con pórtico 50 Hz del canal de fuga. Los conjuntos de compuerta de mantenimiento fueron dejados ancorados mediante dispositivo de sujeción lateral en el nicho de la UG07.
202213012 | SRP |  | D006B001 | QUADRO A33-CONTROLE DE BAY UNID GERADORAS 10/11 | 0193.013-3 | 202222 | 05/06/2022 22:38:27 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSAO BAIXA ATUADO" rearmou no Scada sem intervenção humana, estando acionado no painel ULP da U11 e painel A33. | OUO6 | MET3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202227
202213011 | STE |  | B017B022 | VEDACAO DE EMERGENCIA E ACESSORIOS | 0133.017-9 | 202223 | 08/06/2022 16:49:23 | Verificar motivo pelo qual o manometro na linha de pressão da vedação de emergencia indica um valor diferente de zero, estando a válvula principal fechada. | OUO6 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202224 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituido el manómetro 0-16 bar que indica la presión de la vedación de emergencia por otro nuevo, solucionando el problema. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202213009 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202222 | 05/06/2022 12:17:30 | Realizar limpeza da caseta 2CRL-1. | OUO7 | MCI3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202224 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202213007 | SAD |  | B014J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-14 FASE B | 0045.104-5 | 202222 | 05/06/2022 12:01:18 | Verificar/solucionar accionamiento de alarma de falla en el circuito de agua del intercambiador. Alarma rearmada luego de seleccionar el intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase B, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202213006 | STE |  | K077A001 | QUADRO QJ-07 | 0257.006-8 | 202222 | 05/06/2022 12:01:32 | Verificar/solucionar dificultad para inserir y retirar del nicho el interruptor 52-A | OUO6 | MEG2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado mecanismo de inserção com folga. Realizado reajuste do mecanismo de inserção e executados ensaios funcionais que comprovaram a eficácia das medidas adotadas.
202213002 | STE |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 202222 | 05/06/2022 08:56:13 | Verificar e Solucionar motivo pelo qual disjuntor de acoplamento de BARRA 06A34 está com alarme atuado de discrepância de pólos. Obs. Não foi possível interligar as barras A3 e A4. Alarme no SCADA: SF6_60 ACOPL_BARRA DISJ 06A34 DISCREPANCIA DE POLOS NC F A-41 K5 | OUO6 | MET3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | 202223 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | Retirado tapa lateral del cubículo de accionamiento. a fin de verificar las electroválvulas de cierre, al efectuar maniobra de cierre, la fase A no cerró, motivando la inmediata apertura de las fases B y C, por discordancia de polos, fue aplicado solvente a la electroválvula y realizado limpieza, verificado el libre movimiento del embolo( en las 3 fases), hecho maniobras de cierre y abertura con normalidad.
202213000 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202223 | 06/06/2022 00:49:14 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF BAR. PRINC. F5/6 EL. 214 (N2- M2.40) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202223 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de sensor e base.
202212999 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202223 | 06/06/2022 00:49:37 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF C.F. PWB/HWD-6 05/06 EL. 98,50 (M5.41) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | PEREIRA PARRA IGNACIO RAMON | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion del sensor correspondiente a la dirección M5-41, reset de los picos del sensor en el panel.
202212998 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202222 | 05/06/2022 04:37:45 | Identificado nivel bajo en el mancal guía inferior que se encuentra con 284,20 mm, y con una temperatura de 27 °C. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202223 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron cargados 49 litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete de guía de la turbina, normalizando esta forma el nivel bajo encontrado en 284mm. El nivel de aceite del cojinete de guía de la turbina quedó en 300 mm con temperatura de 54°C. Obs.: Unidad parada. AT: 202204833 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212997 | SAD |  | B014J009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-14 FASE A | 0045.100-2 | 202222 | 04/06/2022 17:55:57 | Verificar/Solucionar motivo de alarma "TU CIRC. AGUA FASE A" sin aceptar rearme. Obs: Dejado intercambiador como reserva. | OUO6 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202224 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Inspección del circuito del intercambiador N4 de la fase A, TU-14. Realizado pruebas de los intercambiadores, no se encontraron anomalías, dejado en condiciones normales para la operación.
202212996 | STE |  | A001B020 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AR SIST ESTABILIZ CARGA PARCIAL | 0129.002-9 | 202222 | 04/06/2022 18:04:29 | Verificar motivo do retono de água pela válvula de insulflamento de ar de baixa carga. | OUO6 | MMU2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202223 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizado testes da válvula de retenção onde foi constatado o travamento da portinhola sendo necessário a substituição da válvula por uma nova proveniente do almoxarifado. Fotos em anexo. (AT n°202205033). |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212994 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202222 | 04/06/2022 16:23:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA TUBULAÇÃO DA VÁLVULA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG (RADIADORES DO GERADOR), CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202223 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO REPARO PROVISÓRIO COM ABRAÇADERIA DE VEDAÇÃO. REPARO DEFINITIVO SERÁ EXECUTADO JUNTAMENTE COM PRÓXIMA PREVENTIVA 3A OU 3S. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212993 | STE |  | B035A014 | UNIDADE CONDENSADORA E ACESSORIOS (UC31) | 2380.001-2 | 202222 | 04/06/2022 14:20:50 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "FALLA REFRIGERACIÓN COMPRESSOR 1" con rearme. obs.: Hecho reversión para compresor 2. | OUO6 | MMU1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202223 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante inspeção do alarme "falha refrigeración compressor 1" com apoio de MAM3 SSA 202213151 foi detectado que a unidade estava com baixa carga de fluido refrigerante, verificado a toda a linha de refrigeração e encontrado vazamento na linha de liquido na entrada do tanque, substituído o trecho de tubulação entre a entrada do tanque até a válvula de expansão, solucionando o vazamento, foi drenado e instalado 5kg de R404a. Nota SSA 202213439 MMU3 pra confecção da conexão.
202212991 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202222 | 04/06/2022 11:52:00 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilação anormal de forma intermitente no instrumento 26RWO-1. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202223 | THOBIAS DANIEL | Encontrado indicador digital com defeito, realizada a substituição por um de mesmas características retirado do almozarifado, simulado valores de temperatura com calibrador de processos nas escalas de 0, 20, 40, 60, 80 e 100ºC, com indicação no instrumento de 0.1, 20.1, 40.1, 60.1, 80.1 e 100.1 respectivamente. Emitida SSA 202213426 para IMA0 gestionar reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212989 | STE |  | G024A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T03 | 0179.003-0 | 202222 | 04/06/2022 11:14:11 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a informação de "disjuntor aberto" não chega até o painel de proteção de barras de 500kv. Detectado durante preventiva no referido painel. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202223 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO DE LOS CONTACTOS AUXILIARES DEL INTERRUPTOR, ENCONTRADO CONDUCTOR (A38) DESCONECTADO. LUEGO DE CONECTAR EL CONDUCTOR FUERON REALIZADAS MANIOBRAS DE APERTURA Y CIERRE, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN.
202212988 | STE |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 202223 | 06/06/2022 14:35:21 | durante mp4a 2022/2886 encontrado chave local - remoto avariada. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Substituído chave seletora local - remoto. at 2022/03636.
202212986 | STE |  | G045L003 | SECCIONADORA 500 kV 14T0X | 0191.049-6 | 202222 | 04/06/2022 09:57:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a seccionadora 14T0X não completou abertura nas fases "R" e "S", parando em zona de arco, com formação de arco elétrico. A manobra de abertura foi completada com segundo comando de abertura da seccionadora. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202223 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | inspecionado e testado circuito de comando de abertura, nenhuma anormalidade encontrada. reapertado bornes.
202212985 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202222 | 04/06/2022 05:20:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUACION DE LA ALARMA "DF C.F. UMCC1 U01/U02 EL.98,50 (M5.88) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la dirección M5-88, reset de los picos del sensor en el panel.
202212982 | STE |  | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 03/06/2022 16:56:11 | Calibrar o indicador digital Presys DMY 2030 light verão Energy. SN: 593.12.13 (SSA origem 202212582) ● Entrada: 0 → 200ºC (RTD PT100, medição a 3 fios) ● Display: 0 → 200 UE Os conectores pino-banana serão fornecidos, devolver para ILA2 ao terminar obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212973 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 03/06/2022 16:26:48 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o disjuntor 52-D indica aberto no SCADA, estando fechado no quadro QG-05. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202223 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado falta de ajuste del accionador de fin de curso '52D/Ext' (Disy. Inserido), fijado en la parte posterior del disyuntor. El accionamiento del mismo es una condición para permitir la indicación 'disyuntor cerrado' en el SCADA como se observa en el anexo. Realizado ajuste del accionador y efectuado ensayos, constatando su correcta indicación en el SCADA (Anexo). |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212968 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:45 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-869 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212967 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 16:36:50 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-882 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212966 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:52 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5929 E N° P11-833 54713/4105. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212965 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202222 | 03/06/2022 17:20:41 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento 5kV, modelo KEW 3127, marca Kyoritsu, n° de série: E0183685. Adquirido pela OC:4500063663 - RC: SM.DT/0010064480. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 08/06/2022. | MEG2 | ILA3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento entregue distinto do modelo de referência e não atende aos requisitos da ReqC:10064480. Aceitação não recomendada. (Itens divergentes em anexo).
202212963 | SAD |  | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 202222 | 03/06/2022 15:30:55 | VERIFICAR CONDICION DE UPS-04 LOCALIZADA EN LA COTA 214 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202223 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Substituição de 04 disjuntor Termomag 2P 380v 10A.
202212961 | AIM | 202212901 | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202222 | 03/06/2022 15:42:45 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición de la válvula reductora de presión con código de stock 122530, para atender la SSA 202212901 donde solicitan disponibilizar el material en almacenes. Material posee código de stock pero nunca fue adquirido. Material catastrado en la LMR AB22. Una vez verificado el desciptivo y políticas de reposición emitiremos SMDTC para primera compra. | IMA0 | IME2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Emitida SDS-14522 para atualização da LMR.
202212958 | STE |  | P086B010 | SELF-CONTAINED DAC1024 - 1# PAV | 0783.025-4 | 202223 | 06/06/2022 07:57:39 | Verificar e solucionar baixo rendimento do compressor esquerdo (primário). | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202223 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a solda da tubulação com vazamento e reposto o gás refrigerante. Equipamento normalizado e em condições de uso.
202212955 | STE | 202207976 | K090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-001 E ACESSORIOS | 0518.004-0 | 202222 | 03/06/2022 14:18:56 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO DE AREIA DEVIDO INDÍCIOS DE SATURAÇÃO: DIMINUIÇÃO DE VAZÃO/PRODUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME RELATADO EM MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME AVALIADO POR IME2 (SSA:202112305E), FOI EXECUTADA A TROCA DE ELEMENTOS DO FILTRO DE AREIA FWP-F33-001. APÓS, FORAM REALIZADAS AS RETRO-LAVAGENS NECESSÁRIAS PARA A LIMPEZA DE RESÍDUOSE E SUBSTITUIÇÃO DE VALVULA DRENO AVARIADA (DISP. NO SETOR). REALIZADOS TESTES E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202212953 | STE | 202212889 | E018B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.011-8 | 202223 | 06/06/2022 08:54:28 | Solicitamos apoio para mitigação de formigueiro, conforme encontrado na SSA Principal (202212889). Localização: Torre 210 (Área ITAIPU MD - Próximo Piscicultura). Contato: 2825 - Oscar Gabilan | MET2 | MCI3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202224 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a descupinização no pé da torre 210 pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202212952 | STE | 202212682 | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202222 | 03/06/2022 12:03:46 | Apoio para desconexão e conexão elétrica do pressostato diferencial dos filtros do óleo. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada desconexión y conexión del presostato conforme solicitado por MAM2. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212949 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 03/06/2022 11:40:01 | Durante la ejecución de la SSP 20224909 referente al QG-05 fue encontrado el micro fin de curso de posición Fc del disyuntor 52-B con defecto intermitente en su accionamiento. Verificar y solucionar el problema. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Verificado defecto en el micro fin de curso pos. FC del disyuntor 52.B. Fue realizado la sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 582743). Ensayado accionamiento y constatado correcto funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212930 | STE |  | J049B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.011-4 | 202222 | 03/06/2022 10:22:49 | Durante observação do grupo de trabalho de inspeção da usina, foi verificado cabos da iluminação de emergência em frente ao painel CLD na U09, cota 92, para fora do condulete, conforme foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202224 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado reacondicionamiento de los conductores, reorganizado dentro de los ductos eléctricos.
202212925 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202222 | 03/06/2022 08:25:56 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 294 mm, temperatura de óleo de 47°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202222 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 298 mm com temperatura de 48ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687.
202212924 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202222 | 03/06/2022 08:26:02 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 294 mm, temperatura de óleo de 48°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202222 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram carregados 14 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 302 mm com temperatura de 48ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203684
202212919 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202222 | 03/06/2022 02:25:26 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-04 U14/U15 EL. 133,20 (M2.22) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202223 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitucion del sensor correspondiente a la dirección M2-22, reset de los picos del sensor en el panel.
202212918 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202222 | 02/06/2022 23:21:57 | Verificar y solucionar pérdida de agua a través de la válvula de dreno del filtro Cuno Flo como se indica en el anexo. | OUO5 | MAM1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202223 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | INSPECIONADO E VERIFICADO VAZAMENTO PELO PRENSA GAXETA. ANORMALIDADE RESOLVIDA COM O DEVIDO AJUSTE DE APERTO DE GAXETA. ATIVIDADE EXECUTADA DURANTE PREVENTIVA MENSAL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212917 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202222 | 02/06/2022 22:19:57 | ANORMALIDAD: La puerta se encuentra con problemas de cerradura y no conecta con el sistema Pro-Watch, corroborado por el Personal de Seguridad designado para recorrida en el sector UBICACIÓN: LECTORA B17 – AMD – C169 – ETA1/97 - TRATAMIENTO DE AGUA EFECTO : posibilidad de acceso de personas no autorizada, la puerta se encuentra abierta | OUO5 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE VERIFICADO, TESTADO, FUNCIONAMIENTO DEL CONTROL ELECTRONICO ENCONTRADO EN CONDICION NORMAL. FUE EMITIDA LA SSA 202213310 SOLICITANDO APOYO A MCI2 PARA AJUSTAR LA ESTRUCTURA DE LA PUERTA, CUYA ANOMALIA IMPIDE SU TOTAL APERTURA.
202212916 | STE |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202222 | 04/06/2022 14:23:07 | Verificar e solucionar led BATT2 acionado na UTR 504-1. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202223 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida la batería de la tarjeta D20 EME previa verificación de los niveles de tensión de la misma. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202212915 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202222 | 02/06/2022 17:23:26 | Durante inspeção do grupo de trabalho foi verificado cabos soltos no condulete, que está com a tampa aberta, localizado ao lado do painel QL-13161, também foi verificado que os cabos são provenientes do próprio painel. Foto em anexo. | MEG1 | MEG3 | RONALDO PIMENTEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202223 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de 3 cabos 10mm² com as pontas soltas e isoladas próximo ao QL-13161, os mesmos se encontravam conectados a montante do disjuntor geral do referido QL. Efetuado a desconexão e retirada dos mesmos. Cabos retirados e devolvidos ao almoxarifado como sucata. Fotos em anexo.
202212914 | SPG |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202222 | 03/06/2022 14:04:59 | substituir placa DCC-8 de antenas de TMR, no shelf 32, posição 5, por conta de frequentes falhas, incluso com indisponibilidade de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222
202212908 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 15:50:57 | EFETUAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR DE FREQUÊNCIA MARCA SIEMENS, MODELO MO8217-E5939 E N° RD-249 39238/4134. | ILA2 | ILA3 | EDERSON ROSSATO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212903 | STE |  | A007B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.043-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:35 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N3 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212902 | STE |  | A007B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.014-0 | 202222 | 02/06/2022 16:32:17 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N2 da tampa da turbina, verificar sentido de giro junto a SMMU.DT. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212900 | STE |  | A007B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.002-6 | 202222 | 02/06/2022 16:32:03 | Instalar plugs e caixa de tomadas Marechal cód. 717376, 717378,717379,717380,717381 na bomba N1 da tampa da turbina. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202225 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Instalada caixa de tomada Marechal em substituição a caixa de passagem com bornes. Instalado plug no cabo do motor e ensaio de sequência de fases, tensão, corrente e isolação. Em anexo relatório detalhado e tabela com ensaios realizados.
202212897 | STE |  | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202223 | 08/06/2022 16:48:58 | Verificar/solucionar iluminación defieciente en la sala del cuadro KL-02 (Estación de Tratamiento de Efluentes 60Hz - cota 144). | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202224 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de duas luminárias LED 72W inoperantes na sala do quadro KL-02. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Deixado iluminação na região do KL-02 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202212895 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 17:02:15 | Realizar impresión adhesiva para indicación de responsables de Carrito Eléctrico con las siguientes dimensiones: 25 cm de largo x 10 cm de alto, con la siguiente descripción: SMMU. DT / REGULADOR DE VELOCIDAD - Cantidad solicitada: 4 unidades. Ver anexo. | MMU2 | MCI2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202223 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS AS 4 ETIQUETAS AMARELA LETRAS PRETAS, CONFORME A SOLICITAÇÃO, E EM SEGUIDA MAIS 4, TOTAL DE 8 ADESIVOS.
202212894 | STE |  | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202222 | 03/06/2022 08:24:52 | REALIZAR REPARO EM SISTEMA DE ATERRAMENTO DE MOTOBOMBAS DOSADORAS DE INJEÇÃO DE HIPOCLORITO. VERIFICADO CABO DE ATERRAMENTOS DANIFICADO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | RETIRADO CABO DE ATERRAMENTO DANIFICADO E SUBSTITUÍDO POR OUTRO CABO DE 70MM². DEIXANDO O ATERRAMENTO DAS BOMBAS DOSADORAS DE INJEÇÃO DE HIPOCLORITO ATERRADAS.
202212892 | STE |  | P017A010 | VENTILADOR VVT-F-10-07/10-25 EL.214 EXAUST S.BAT/LABORAT | 0458.140-7 | 202222 | 02/06/2022 17:23:48 | Verificar motivo por el cual el VVT-F10-25 se encuentra sin correas y fuera de posición, conforme anexo. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202223 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a fixação dos tirantes da bandeja do motor com apoio da MMU3 (SSA: 202212942), posterior fixação do motor na bandeja, montagem do sistema de transmissão, troca e tensionamento da correia (A-32) e alinhamento de polias. Equipamento liberado para operação. Obs.: Serviço realizado no VVT F-10-07 |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202212887 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202222 | 02/06/2022 17:24:32 | Verificar motivo por el cual el disyuntor 52D22 permaneció cerrado luego del comando de parada del GDV-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A OUO5 PARA EL GIRO SEMANAL DEL GDV-02. CONSTATANDO QUE AL ACCIONAR EL COMANDO DE PÁRADA, EL DISYUNTOR 52D22 ABRIO AUTOMATICAMENTE, NO ENCONTRANDO NINGUNA ANORMALIDAD . EQUIPO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212884 | SAS |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202222 | 02/06/2022 14:35:36 | Em função de mudanças de cargo, solicito apoio para realizar as seguintes alterações nos ramais do EP: 1) Ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) transferir para a localização do ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT); 2) Ramal 2534 (Pretti - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT); 3) Ramal 2505 (Nabor - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2579 (Murillo - SMMA.DT); 4) Ramal 2579 (Murillo - SMMU.DT) transferir para a localização do ramal 2684 (Gastaldin - SMIM.DT) | IME2 | MEL3 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado cuadros de distribución telefónica. Servicio no será ejecutado por nuevas políticas adoptadas por el sector, el cual refiere que un ramal telefónico pertenece a una división y sector específicos. Esto con el fin de mantener un estándar en el cableado Backbone de la central telefónica y mejorar la trazabilidad del sistema, además de mantener organizado el directorio telefónico.