202212881 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202222 | 02/06/2022 14:18:51 | Cambiar los nombres de los Host APP, VSAN01, VSAN02, Veeam Backup conforme nomenclatura padrón, según la siguiente tabla: APP -> STH-PCD-VM01 VSAN01 -> STH-VSAN-VM01 VSAN02 -> STH-VSAN-VM02 Veeam Backup -> STH-BKP-VM01 Incluir los Host al AD del SIRI con apoyo de MEL4 | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração dos nomes das máquinas virtuais conforme indicado. Alterada também configuração de servidor DNS para o DNS do SIRI (172.31.77.11 e .12).
202212880 | STE | 202212408 | J084A018 | MOTOR N06 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-006 | 0281.012-3 | 202222 | 03/06/2022 08:25:18 | EMITIR PARECER QUANTO A POSSIBILIDADE EM REALIZAR INTERVENÇÃO DE REPARO ATRAVÉS DE EMBUCHAMENTO EM SISTEMA ANTIREVERSO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA BDR-F16-006 UMA VEZ QUE A BOMBA SE ENCONTRA EM GARANTIA CONFORME CONTRATO 4500039630. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202226 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | Considerando a rescisão do contrato 4500039630 (contratada Imbil), recomenda-se a realização do procedimento de embuchamento a fim de manter o equipamento em perfeito estado de funcionamento. A motobomba BDR-F16-006 será substituída posteriormente via contrato de fornecimento 4500065573 (Contratada Ruhrpumpen).
202212873 | STE | 202212797 | A035A019 | TANQUE 2/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202222 | 02/06/2022 15:13:40 | Solicitamos apoio na desconexão e posterior conexão do pressostato digital PSC207 para sua substituição. Serviço programado para 08/06/2022. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202223 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao emitente na desconexão e posterior reconexão do pressostado digital posição PSC207, observando funcionamento normal ao final dos trabalhos. Indicação PSC207/208/analógico 200PI = 19,48/19,44/19,45, tensão alimentação 24,05 Vcc.
202212869 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202222 | 02/06/2022 12:05:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual el nivel mostrado en el instrumento 71L1 muestra un nivel bajo de aceite de 294.8mm con temperatura de aceite en 50°C. | OUO6 | MMU2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202222 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foram carregados 14 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 301 mm com temperatura de 50ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202212868 | STE | 202208989 | K079C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BES-1802 | 0328.010-1 | 202222 | 03/06/2022 08:28:39 | Solicito apoyo para conexión del motor de la bomba BES-1802 de manera a posibilitar el ensayo de la misma. | MAM1 | MEG2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202223 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Reconectada a moto bomba e medido: resistor de aquecimento = resistência ôhmica 296 ohms, resistência de isolamento 4160 Mohms, URA 68,8%, Temp. 23,1°C, IB4069; 220,6Vac e 0,726A. Motor = resistência ôhmica 0,08/0,09/0,1 ohms, resistência de isolamento 3430 Mohms, URA 66,7%, Temp. 23,8ºC, IB4069. Energizado o equipamento e medido em ordem de marcha: VAB/VAC/VBC 452/454/451 Volts, IA/IB/IC 316/330/318 Amperes. Corrente nominal do motor 412 A.
202212866 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 02/06/2022 15:14:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 1394. | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202223 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1394 , LIBERADO PARA USO.
202212864 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:07:01 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-882 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores electrolíticos y MKL. Funcionamiento normal. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022/12967.
202212863 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:07:59 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-869 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores electrolíticos y MKL. Funcionamiento normal. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022 /12968 .
202212861 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:08:34 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR P11-883 54713/4105 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do almoxarifado para ser aplicado no XC-12. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°2022/12966.
202212860 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202222 | 03/06/2022 14:09:48 | Verificar motivo pelo qual o transdutor SIEMENS GMUF 2/H, MO8217-E5939, NR RD-249 39238/4134 está apresentado saída de corrente com valores fora dos toleráveis. Transdutor retirado do XC-12 posição 96F1-21. Código de material: 0261386. SSA de referência: 202209501. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202223 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 0,68uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,47uF/63V e 2 capacitores eletrolíticos 220uF/63V. Liberado para calibração. Liberado para uso conforme SSA n°2022/12908.
202212854 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202222 | 02/06/2022 04:49:44 | Constatado nivel alto en el CGI. Valores encontrados: Nivel 319,4MM con temperatura de 52,2 Grados. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202222 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 298 mm com temperatura de 37ºC. Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203684 . |  | 69 - NIVEL ALTO
202212852 | AMP |  | D006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U11 | 0180.028-0 | 202222 | 01/06/2022 23:19:41 | Verificar/solucionar motivo pelo qual ao acionar comando de parada na Unidade acionou no Scada o alarme "SF6_60 VAO_U11 DISJ 86U11 OLEO PRESSAO BAIXA NC ATUADO", com posterior rearme. | OUO6 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não
202212851 | AIM |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202222 | 01/06/2022 23:30:19 | Verificar y solucionar motivo por el que el IHM se encuentra congelado y no acepta comandos. Video en anexo. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202222 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado procedimento de limpeza da tela, conforme descrito na SSA 202212083, sem sucesso. A IHM permanece sem aceite de comandos. Realizada a emissão da SSA 202215516, solicitando parecer da Engenharia. Trabalho realizado por meio da AT 202206209. |  | 62 - PERIFERICO DE SISTEMA DIGITAL DANIFICADO OU INOPERANTE
202212850 | STE |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202222 | 01/06/2022 23:20:44 | Verificar e solucionar pequena perda de água pura na tomada de pressão para o instrumento 80PPW. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202223 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron reapretadas las conexiones de las mangueras del instrumento 80 PPW solucionando el problema. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212844 | STE | 202212718 | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202222 | 02/06/2022 08:18:39 | Solicitamos apoio na inibição do trip por grande vazamento para parametrização do display do instrumento 80PW. Serviço previsto para 07/06/2022. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio a MMU1 com inibição e posterior normalização do trip e alarme de grande vazamento através de alteração dos referidos ajustes na IHM. Ajustes deixados: Alarme baixo/alto/trip: 0,01/0,20/0,70 litros/segundo, conforme ordem de ajuste OA.0157-R00.
202212843 | SPG | 202211958 | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202223 | 08/06/2022 08:17:40 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA202211958, FUE VERIFICADO NIVEL DE TENSION POR DEBAJO DE LO MINIMO ESTABLECIDO EN LA IM.EE.058 (96 VCC). SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226
202212835 | STE |  | G010A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 04L02 | 0177.004-7 | 202222 | 01/06/2022 16:29:26 | Verificar y solucionar pérdida de aire en el polo de la fase R del referido interruptor posterior a maniobra de abertura. Obs.: pérdida normaliza posterior al cierre del interruptor. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202224 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Substituída a junta bilabial (3175) do indicador de posição, a qual encontrava-se avariada e eliminado o vazamento de ar do disjuntor. A vedação utilizada foi retirada do estoque da oficina da SEMD, a qual foi adquirida através do contrato 4500024835.
202212834 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 11:20:14 | Confeccionar suporte de madeira para prensa hidráulica conforme medidas informadas. | MAM3 | MCI2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202223 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de pieza de madera maciza de 30cm de ancho, 25cm de altura, 1m de largo.
202212831 | STE | 202212705 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 13/06/2022 11:04:53 | Alterar campo LCKTIM da SOSTAT para o alarme indicado no arquivo anexo a fim de evitar a geração de alarmes durante falhas de comunicação intermitentes entre o servidor RAS e o BITAPS. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO E COLOCAÇÃO DO BD4 CONFORME SOLICITADO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212827 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202222 | 01/06/2022 16:01:23 | Solicito la reparación del indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese a los varios ajustes realizados. ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Salida 1: 4 → 20mA ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento reprovado na calibração, fora da faixa de tolerância (SSA 202212240). Todos os possíveis reparos e depurações foram efetuados. O equipamento será descartado por falta de confiabilidade e instabilidade nas medições/indicações. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202212826 | STE | 202212815 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202222 | 01/06/2022 14:39:08 | Solicitamos apoio para teste em campo da bomba dosadora Prominent Gamma L reparada por ILA2. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202222 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Bomba dosadora reparada a traves de la SSA 202203946; instalada y ensayada en campo en la U18A con resultado favorable. Liberada para uso.
202212825 | STE |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202222 | 01/06/2022 14:54:48 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690. Encontrado señalizador led amarillo posición L04 del cuadro QFAC-02 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado Substituição do sinalizador LED amarelho posição L04 (falha na alimentação principal). Realizado ensaios funcionais e deixado em condições normais de operação.
202212822 | STE |  | P060A016 | QUADRO ELETRICO QFAC-03 | 1440.002-0 | 202222 | 01/06/2022 14:27:23 | Durante mantenimiento preventivo 1A SSP:20220690 encontrado termostato de resistencia de calentamiento del cuadro QFAC-03 averiado. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado substituição do termostato de aquecimento do quadro QFAC-03 por outro de mesmas caracteristicas. Deixado em condições normais de operação.
202212821 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 01/06/2022 15:31:17 | Solicito apoyo para transporte de materiales para descarte. Origen: Elevación 108, AMD, Eje AB Destino: Almacén de la MI | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202222 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a sector MAM1 para transporte de materiales de descarte desde casa de fuerza Elev. 108 hasta Almacenes (Margen Izquierda). Servicio realizado con camión munck.
202212816 | STE |  | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202222 | 01/06/2022 18:02:21 | Verificar a CFO-172 da UTA-10 pois os pares 5/6 e 7/8 que vão até o CFAP 92-2 não estão possibilitando comunicação entre os APs e o SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202225 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Test de potencia óptica con resultado satisfactorio, atenuación en ambas puntas del enlace en condiciones normales. Realizado limpieza de conectores. Enlace establecido en condiciones normales de operación.
202212814 | STE | 202211895 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202222 | 02/06/2022 11:20:50 | Apoio para medição de vibração no motor e base de direção dos carros da ponte. | IME3 | ILA1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202223 | BRUNO BURILLI | Realizado medição de vibração e adicionalmente foi feito medição de impactação (apenas carro jusante conforme solicitação IME3) e fase cruzada no sistema de motoredutores da direção dos carros montante e jusante. Dados disponível nos relatórios em anexo e no sistema Omnitrend.
202212812 | STE | 202212711 | P035A004 | SISTEMA DE INSUFLAMENTO GALERIA EL.142,00 (VVT-1031) | 0459.076-7 | 202222 | 03/06/2022 08:41:31 | Ajustar diâmetro do furo do cubo da polia movida do VVT-1031 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202223 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado o furo do acoplamento de polia para diametro 48mm e confeccionado rasgo de chaveta 1/2 polegada conforme amostra em anexo.
202212808 | STE | 202212603 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202222 | 02/06/2022 14:08:48 | Prestar apoio a MEL2 para o verificar o motivo pelo qual durante fechamento do disjuntor 03T02 foi constatado ruído elevado no oscilógrafo e acionamento do alarme "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA" | MET2 | MET1 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspecao foi constatado que o jumper entre X3.33 e X3.45 estava desconectado. Conectado o cabo no ponto X3.33. AT2022/04773
202212807 | STE | 202212726 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:56:10 | Solicitamos reparo del temporizador cod. almox: 112836, proveniente del almacen. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado durante SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/63V, 2.2uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212806 | STE | 202212695 | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 01/06/2022 10:57:11 | Solicitamos reparo del temporizador pos. "27CA", Cod. almox: 112836, proveniente del cargador CN-09. Temporizador opera solo en instantáneo, no temporiza. Detectado con SSA 202212690. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202223 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/63V, 100uF/100V, 2.2uF/63V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202212805 | APG |  | K094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N1 | 2968.001-0 | 202223 | 09/06/2022 18:11:56 | Solicito avaliar compra de 04 valv. de alivio de 3" e 04 manômetros 0/12 bar conforme documentos em anexo para realização de manutenção 8A SSP 20221379. Será utilizada 01 valv. e 01 manôm. em cada reservatório de ar comprimido como kit de calibración. Calibración a ser realizada por SMIL.DT para cumplir NR13. Codificar no almox. e receber politica de estoque (proposta: Max 04 un e Min 02 un para futuras aquisições). As valv. de alivio contam com cod.almox. 140660 desativado e sem sobressalente. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não
202212803 | STE | 202212595 | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202222 | 01/06/2022 09:31:23 | Realizar aterramento provisório para permitir atividade de normalização de alarme intermitente da válvulas de alívio do Transformador Regulador R-02. | MET1 | MET2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202224 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado aterramento temporário do Transformador Regulador R02 e normalizado conforme solicitações da MET-1, mediante AT 202204882.
202212801 | STE |  | S060B002 | BOMBA DE ALTA PRESSAO L75-2 - BP 666342 | 0806.002-7 | 202222 | 01/06/2022 09:57:39 | Durante a execução da SSP 20220803, constatado que os manometros da pressão de água, pressão do óleo e pressão do ar da bomba encontravam-se danificados e ou inoperantes. Substituir os componentes danificados. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202222 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a substituição dos manômetros conforme solicitado. Fotos em anexo. Equipamento em condições normais de operação.
202212800 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 02/06/2022 08:19:05 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG03. PREVISIÓN:06/06/2022 . LOCAL: ELEV. 225. CONTACTO: 9648 | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202223 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMU.DT con grúa móvil telescópica para izaje de personas en cesto de mantenimiento, para poder realizar la sustitución de sílica gel de tanque de compensación del servomotor de la UG03. PD 9M
202212799 | STE |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202222 | 01/06/2022 11:52:06 | Durante Manutenção Preventiva 1A (SSP 20224909), constatado defeito na alavanca de engate do disjuntor 52.B. | MEG2 | MEG2 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Constatado que la palanca de enganche se encontraba con defecto. Sustituido por otra pieza de mismas caracteristicas retirado de almacenes (cód. 711791). Efectuados ensayos de apertura y cierre del disyuntor, con resultados normales. Dejado equipamiento en condiciones normales de operación.
202212797 | STE |  | A035A019 | TANQUE 2/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.002-3 | 202222 | 01/06/2022 08:51:34 | Durante inspeção de rotina, constatada discrepância entre os valores lidos pelos pressostatos PSC207, PSC208 e TPHL206. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202222 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído o transdutor PSC207 que estava com defeito por outro aferido, testado e funcionando sem anormalidades. Código do equipamento retirado ID1546 código do equipamento instalado ID1596.
202212795 | SEE |  | N028A031 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE TRANSLACAO DA PONTE | 3163.015-9 | 202222 | 01/06/2022 08:33:59 | Durante a execução da SSP 20223397 - 1M - PÓRTICOS ROLANTES, verificou-se perda de óleo através do respiro da caixa de marcha da translação da ponte rolante. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202222 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado em campo perda de óleo através do respiro do redutor/caixa de marcha, conforme imagem em anexo. Projetado novo sistema de contenção de óleo pelo respiro do redutor. Aguardando conclusão de derivadas (confecção de peças para contenção de óleo).
202212794 | STE | 202211290 | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 03/06/2022 08:45:12 | Favor realizar el cambio de la resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0920 | MAM3 | MMU3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202223 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0920, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202212793 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202222 | 01/06/2022 14:15:44 | Inspecionar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso, em preparação à 1132ª RDE, no dia 02/06/2022. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema de som ambiente e telefones. Observado ruído no aparelho do ramal 3010. Substituído adaptador RJ-11/Anatel. funcionamento do aparelho normalizado. Sistemas em condições adequadas de uso.
202212792 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 03/06/2022 08:40:34 | Confeccionar dispositivo em madeira para a aplicação de GBA nos cabos de elevação dos Pórticos rolantes. (desenho em anexo). Confeccionar 4 placas, ou seja, 2 conjuntos. Contato: Ronaldo 9179 ou 3429, José Manoel 9631. | MAM2 | MCI2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202223 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de piezas de madera según SSA.
202212789 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202222 | 01/06/2022 12:11:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma DF BARR. PRINC QT-01 F07/8 N2 M2.17 FIRE ALARM sin detección de fuego en las inmediaciones y con posterior rearme al realizar reset del sistema. | OUO5 | MEL2 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M2.17, posterior teste de funcionalidad. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación. Ejecutada con AT 202204877.
202212782 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202222 | 01/06/2022 10:35:01 | MOTOVENTILADOR VVT-09A25 SE ENCUENTRA CON LAS CORREAS ROTAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202222 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS ( 5VX1000) DEL VVT-09A25. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202212781 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202222 | 01/06/2022 10:44:04 | MOTO VENTILADOR VVT-09A25 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202222 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-09A25. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202212780 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202222 | 01/06/2022 10:43:06 | MOTO VENTILADOR VVT-09A25 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202222 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712506/712505) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A25. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202212779 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 01/06/2022 10:44:24 | MOTO VENTILADOR VVT-0919 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202223 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712558/712507) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0919. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212778 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 01/06/2022 10:27:00 | MOTO VENTILADOR VVT-0917 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202223 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-0917. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212777 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202222 | 01/06/2022 10:24:42 | MOTO VENTILADOR VVT-0917 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202223 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712558/712507 ) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0917. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212776 | STE |  | P010A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.103-2 | 202222 | 01/06/2022 09:54:34 | MOTO VENTILADOR VVT-0921 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.185515/200107) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0921. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212775 | STE |  | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202222 | 01/06/2022 09:47:47 | MOTO VENTILADOR VVT-0926 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y MANCAL VVT-0926. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212774 | STE |  | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202222 | 01/06/2022 09:24:12 | MOTO VENTILADOR VVT-0926 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FINALIZADA EJECUCION DE LA DERIVADA SSA 202212842. PINTURA DE TAPA DE MOTOR
202212773 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202222 | 01/06/2022 09:19:18 | MOTO VENTILADOR VVT-0923 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202222 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y MANCAL VVT-0923. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212772 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202222 | 01/06/2022 09:16:36 | MOTO VENTILADOR VVT-0923 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS(COD.712506/712506) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0923. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212770 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202222 | 01/06/2022 09:04:51 | MOTO VENTILADOR VVT-0922 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y MANCAL VVT-0922. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212769 | STE |  | P010A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.100-2 | 202222 | 01/06/2022 09:02:35 | MOTO VENTILADOR VVT-0922 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712506/712505) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0922. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212768 | STE |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202222 | 01/06/2022 08:57:05 | MOTO VENTILADOR VVT-0933 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712507/712558) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0933. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667 SM: 424625
202212766 | STE |  | P010A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.098-7 | 202222 | 01/06/2022 08:51:49 | MOTO VENTILADOR VVT-0933 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-0933. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212765 | STE |  | P010A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.097-9 | 202222 | 01/06/2022 08:06:01 | MOTO VENTILADOR VVT-0931 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VVT | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-0931. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202204667
202212749 | STE | 202212168 | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202222 | 31/05/2022 16:18:08 | Solicito Parecer Técnico referente a sustitución de disyuntor termomagnético posición 52.1 (código 607100) debido a indisponibilidad en almacenes. | MEG2 | IEQ2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Reemplazar el disyuntor posición 52.1 por el disyuntor código SAP 656585. Emitida SSA 202212809 a IMA0 para reponer disyuntor código 607100.
202212747 | STE |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202222 | 31/05/2022 11:57:22 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ATUAÇÃO DO ALARME "SUBTENSION ENTRADA (27C) CUADRO DISTRIBUICION" SEM ACEITAR REARME. | OUO5 | MEG2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202222 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrado rele de subtensión posición 27C con defecto (inoperancia de contactos auxiliares), sustituído por otro de mismas características; previa verificación del correcto funcionamiento del mismo. Ajustados valores conforme OABT4009 (116 VCC). Emitida SSA:202212969 p/ IMA0 gestionar reparo de relé retirado. Equipo entregado en condiciones normales de operación.
202212744 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202222 | 31/05/2022 16:36:07 | Sustituir placa de supervisión del lazo 2 U18A. | MEL2 | MEL2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202222 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada la placa de supervisión de lazo 2, encontrado componente quemado. Retirado y llevado a laborario ref.SSA: 202212743. Sustituido por otra placa y realizado los ensayos de lazo interrumpido e incendio satisfactoriamente.
202212743 | STE |  | K068E001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-10 | 0697.021-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:14 | Reparar placa electrónica de supervisión de lazo 2 de sensores correspondiente a la U18A. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foi necessário refazer trilhas com arame, troca do diodo zener e resitor queimados e transistor danificado. Realizado teste funcional do circuito de detecção de fumaça e de laço aberto. Liberado para uso.
202212742 | STE | 202206358 | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202222 | 31/05/2022 16:18:24 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o próximo PD da unidade. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202226 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202212741 | SAS |  | P042A003 | MOTOR 60 HZ DO TURBOCOMPRESSOR MC-QCH-1101 | 0818.001-6 | 202222 | 31/05/2022 14:43:18 | REALIZAR MEDIÇÕES DE VIBRAÇÃO EM MOTOR DE UNITOP 1101, PARA AVALIAR ROLAMENTOS SUBSITUIÍDOS. OBS: SSA COMPLEMENTAR A SSA 202211768. | MAM3 | MAM3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a analise de vibração no motor e compressor do Unitop 1101. Nas analises de vibração foi identificado alarme no motor e no compressor. Equipamento a disposição da operação.
202212740 | STE | 202206416 | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202222 | 02/06/2022 08:19:53 | Solicito apoio para inspeção de possível perda de água pura durante PD 9M/2022. | MMU1 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202223 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado inspeção criteriosa nas cabeças de bobinas superiores, inferiores, conexões das mangueiras hidráulicas, barramentos circulares e pescoços das barras estatóricas em apoio a MMU1 e não encontrado indícios de vazamento de água pura.
202212738 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 14:38:41 | Realizar instalação de morsa de bancada no carrinho de ferramenta do CTM, carrinho de ferramenta do Bypass, carrinho de ferramenta do container e bancada de manutenção da oficina III. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202222 | EDSON KIRIENCO | Fixado borracha no tampo das caixas de ferramenta do CTM, Bypass, container e nas bancadas da oficina II e III. Fixado morsa em todas as bancadas e caixas de ferramentas citadas acima.
202212736 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202222 | 01/06/2022 17:21:08 | Moto ventilador VVT-1514 con ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202222 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidas las correas y los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1514.Equipo en condiciones normales de operacion
202212735 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202222 | 31/05/2022 11:08:38 | Moto ventilador VVT-1513 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202222 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1513.Equipo en condiciones normales de operacion
202212734 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202222 | 31/05/2022 11:08:41 | Moto ventilador VVT-1511 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202222 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-1511.Equipo en condiciones normales de operacion
202212733 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202223 | 08/06/2022 09:29:48 | Realizar a substituição da viga utilizada para manutenção/elevação de cargas dentro da sala do Regulador de Velocidade na Cota 98, conforme projeto em anexo, para utilização com carga de 2 Toneladas. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202224 | MARIO ULISSES GOBBO | Após preparação da viga com pessoal da caldeiraria MMU3(SSA 202213840) e jateamento e pintura com MCI4(202213408), a viga foi instalada no setor do Regulador de Velocidade. A nova capacidade da viga é de 2 Toneladas.
202212731 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202222 | 31/05/2022 15:00:15 | RECUPERAR 14 RODAS OXIDADAS, PROVENIENTES DA UN 05. TROCAR AS CARCAÇAS/TAMPAS/PARAFUSOS, POR NOVOS INOXIDÁVEIS. SUBSTITUIR OS O'RINGS/X'RINGS POR NOVOS, PROVENIENTES DO ALMOXARIFADO. Obs: Rodas estão limpas e alocadas na oficina II, cota 214. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202223 | EDSON KIRIENCO | RECUPEDO 14 RODAS OXIDADAS, PROVENIENTES DA UN 05. TROCADO AS CARCAÇAS/TAMPAS/PARAFUSOS, POR NOVOS INOXIDÁVEIS. SUBSTITUDO OS O'RINGS/X'RINGS POR NOVOS, PROVENIENTES DO ALMOXARIFADO.
202212718 | STE |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202222 | 01/06/2022 11:01:06 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80PW esta parametrizado en m3/s. | OUO2 | MMU1 | ACOSTA ARAUJO MIGUEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202223 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue ajustado (a L/s) la unidad de medida en el indicador del instrumento 80 PW. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212711 | STE |  | P035A004 | SISTEMA DE INSUFLAMENTO GALERIA EL.142,00 (VVT-1031) | 0459.076-7 | 202222 | 31/05/2022 11:08:49 | Verificar polias motor e movida do VVT-1031 com desgaste. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202222 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca das polias do modelo antigo para as polias motora (cod.: 713099) e movida (cod.: 713212), a qual precisou ter seu furo usinado para 48mm (SSA derivada: 202212812). Foram substituídas as correias para o modelo 5vx900 (cod.: 713176 - Estoque do setor). Posteriormente realizado o tensionamento das correias e alinhamento das polias. Equipamento liberado para operação.
202212709 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.014-4 | 202222 | 31/05/2022 15:27:28 | Mecanizar asiento interno de arandela y reacondicionar rosca de 1/4 BSP en adaptador para manómetro. | MMU2 | MMU3 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202222 | CHARLES LAUSCHNER | Corrigido rosca de 1/4 BSP em adaptador e manômetro que se encontrava danificada, corrigido também fase de vedação do adaptador mencionado.
202212708 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202222 | 31/05/2022 08:43:58 | Verificar/solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F25/F26 EL.214 (N2-M3.102) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M3.102, limpieza del mismo y posterior teste de funcionalidad. Quedando dicho sensor en condiciones normales de operación.
202212706 | AMP |  | B012C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-12 FASE C | 0144.042-0 | 202222 | 31/05/2022 08:16:55 | Verificar e solucionar acionamento intermitente do alarme "TEMPERATURA DO ENROLAMENTO - ALARME" na fase C, rearmando sem intervenção. Temperaturas (7h15): Fase A= 30ºC, Fase B= 32ºC, Fase C= 32ºC. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202222 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 2022/22 Instalado provisoriamente resistor entre os ponto 5-7 da régua do quadro TEP-12 fase C para inibir alarme indevido de temperatura alta. termistor será substituído/verificado em próximo PD com outro documento.
202212701 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202222 | 30/05/2022 23:25:07 | VVT-4136 encontra-se com ruido anormal. | OUO6 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202223 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada inspeção no equipamento e identificado ruido anormal proveniente das correias desgastadas. Realizado a substituição de correia do VVT-4136 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202212696 | SPG |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202222 | 03/06/2022 15:25:41 | Verificar y solucionar el aparato telefónico ramal 2400, que se encuentra inoperante, localizado en la Planta de Tratamiento de Agua ETA 01 (Presa Principal, Bloque E03/04, Elevacion 160) | OUE4 | MEL3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202224 |  |  |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212692 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202222 | 01/06/2022 07:41:10 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOAGITADOR APÓS MANUTENÇÃO/REPARO NO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión del motoagitador y realizadas mediciones electricas de resistencia de aislamiento: 7500Mohm/22.6°C/66.8%HR, tensión RS/RT/ST: 461/462/462V, corriente Ia/Ib/Ic:1,4/1,3/1,4A, valores nominales de placa de motor: 440V/2,6A. Tensión y corriente en resistor de calentamiento: 219V/0.1A. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios, equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212690 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:23:06 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado relé temporizado "27CA" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del temporizado supervisor de falta CA, reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito COD: 112836 Emitida SSA 202212695 y 202212726 para IMA 0 gestionar reparo de 2 temporizados (1 retirado del cuadro y 1 retirado de deposito).
202212686 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 31/05/2022 09:40:13 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 89734QTR | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N°: 89734QTR, LIBERADO PARA USO.
202212685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 31/05/2022 09:40:22 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANOMETRO (TRANSDUCTOR) DE -1 A 9 BAR DEL KIT TURBINA. SALIDA DE 4 A 20MA. OBS.: MEDICIÓN DE PRESION EN VALORES DE -1 A 9 BAR, CON INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASE 1,0 FE. ID: 897293VJ | MMU2 | ILA2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del instrumento. Ver anexo. Liberado para uso.
202212683 | STE |  | K094A033 | COMPRESSOR N3 60 Hz | 3275.003-8 | 202222 | 01/06/2022 07:34:03 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na conecção de ligação entre unidade compressora e reservatório de óleo do compressor N3/KV-2 - 60Hz. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202223 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado desmontagem e verificado a necessidade de substituir o anel o-ring. Executado a troca do anel o-ring (Utilizado material disponível no setor de MAN2). Realizado teste em carga do compressor. Equipamento em condições normais de operação.
202212682 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202222 | 01/06/2022 07:33:41 | Verificar e solucionar vazamento de óleo no trocador de calor, no pressostato diferencial dos filtros e na válvula retenção de óleo do compressor N2 / KV-1 - 50Hz conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202223 | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado rompimento das vedações da tampa do trocador de calor óleo/água e da válvula de retenção de óleo. Executado a substituição dos anéis em ambos os componentes. No que diz respeito ao pressostato diferencial o mesmo foi substituído conforme cod. almox 237973 por estar avariado. Efetuado testes, equipamento em condições normais de operação.
202212679 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 31/05/2022 07:31:47 | REALIZAR REPARO DEL FRECUENCÍMETRO, MARCA GEONOR, MODELO P-520N, NS-N- 1050, BP-700202, FALLA INFORMADA ES EL APAGADO REPENTINO DEL EQUIPO. SOLICITUD DE LA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202222 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de un cable conductor de batería, deterioro debido a corrosión, preparación de soporte de batería para evitar vibración de piezas internas, ensayos ok. Liberado para uso.
202212678 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:20 | Fonte Unitrol 0006 do amplificador final de pulsos(UN0005) gera uma distorção dos pulsos na etapa de saída. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de los capacitores electrolíticos. Limpieza general y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202212676 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:25 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase T+ (led 5). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202224 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no módulo, medições e por consequência foi encontrado um transistor com um dos terminais metálicos rompido. Realizado substituição do transistor, realizadas verificações funcionais. Liberado para uso.
202212674 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:32 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.8 apresenta falha de condução na fases R- (leds 2). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212672 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:37 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.1 apresenta falhas de condução nas fases S+, S-(leds 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202224 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212670 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:43 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.7 apresenta falhas de condução nas fases R+, R-, S+, S-(leds 1, 2, 3 e 4). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202225 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202212669 | STE | 202212592 | A008E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.010-1 | 202222 | 02/06/2022 17:14:43 | Refazer identificação do conduto da U08 após regularização da superfície pelo setor MCI4. | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202224 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM. FOI USADO ÁGUA COM DETERGENTE NA APLICAÇÃO. OBS: FOI APLICADO O ADESIVO SOBRE PINTURA LOCAL, REFEITA HAVIA 23 HORAS.
202212668 | STE |  | E018A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI2 | 0190.004-8 | 202222 | 30/05/2022 15:12:13 | solucionar ponto quente identificado com a ssa 2022/07378. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202222 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado limpeza, lubrificação (com graxa de contato) e reaperto da conexão que apresentava anomalia térmica. Emitida SSA 202212677 para ILA1 para nova inspeção termográfica a fim de confirmar a normalização da conexão. Serviço executado com a AT 202202076.
202212667 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:49 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.3 apresenta falha de condução nas fases R+, R-, T+, T-(leds 1, 2, 5 e 6) . | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212666 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:52:55 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) G1.2 apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212664 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202224 | 14/06/2022 10:53:18 | Módulo UN0025 (Supervisor de condução) apresenta falha de condução na fase S+(led3). | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202225 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202212663 | STE | 202212626 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 15:53:20 | Apoio para realizar medição de vibração no conjunto moto compressor antes e após a sua substituição. Data prevista para a atividade 02/06/2022. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Após substituição do compressor, foi realizado medição de vibração em rota no conjunto motocompressor 1 do RV da U13. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes no DOC anexo e no sistema OMNITREND.
202212662 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202222 | 30/05/2022 15:06:37 | Verificar e solucionar impossibilidade de leitura da corrente de fuga do para-raios da Fase A. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202222 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | La SMILT.DT realiza medición de Ir (PIC.LA.0008010) con instrumento ”LCM 500”, la corriente medida será registrada en el sistema de monitoreo de pararrayos “SDPR”, además no disponemos de pieza de reposición (código stock: 622842 conforme Anexo 1), para sustitución, Será mantenido el equipo en la condición actual porque su carcaza hace parte del circuito de puesta a tierra. Referencia ACTA AR/SMI.DT/117/2019(Anexo 2), SSA 2018/06299B. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202212661 | STE | 202212626 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 15:53:27 | Apoio para realizar desconexões/conexões elétricas para possibilitar a substituição do compressor. Data prevista 02/06/2022 período da manhã. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202222 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión de la boya de nivel de aceite y desmontaje de electroválvulas para posibilitar sustitución del compresor 1. Posterior a la sustitución del mismo por MMU, realizado ensayo de puesta en marcha del conjunto motocompresor 1 registrándose los siguientes valores de medición: Corriente A/B/C = 26,5/26,7/26,2 [A]; Corriente Nominal = 29 [A]; Tensión AB/AC/BC = 466/466/466 [V].
202212660 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202222 | 30/05/2022 14:18:49 | Verificar y solucionar puerta interior del sanitario masculino, elev. 135 sin picaporte. | OUO2 | MCI2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202224 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Apertura, posterior colocación de picaporte y ajuste de cerradura en puerta de madera. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212659 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202222 | 30/05/2022 14:18:55 | Verificar y solucionar puerta interior del sanitario masculino, elev. 131 sin picaporte. | OUO2 | MCI2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202222 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Apertura de puerta y posterior instalación de picaporte. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212657 | STE |  | T091F003 | MONITOR No. 03 E ACESSORIOS | 1013.028-1 | 202222 | 30/05/2022 13:27:31 | El monitor no exhibe las imagenes, se encuentra con el mensaje "Initialization mode". | OUO6 | MEL4 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | SISTEMA NORMALIZADO DENTRO DA SSA. 202212206 QUE ESTAVA EM EXECUÇÃO NO MOMENTO DESTA FALHA. DETALHES DA EXECUÇÃO VERIFICAR NA SSA MENCIONADA.
202212654 | STE | 202212649 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 14:47:29 | SOLICITAMOS LA EMISIÓN DE PROCEDIMIENTO PARA EL REPARO DE UNA FALTA DE FUSIÓN EN LA SOLDADURA DEL REFUERZO TUBULAR DEL ROTOR U12 - TUNEL INFERIOR/ TETO EN LA POS. GAVETA 11 CERRADA, COLUMNA 22, LADO DERECHO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202223 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202212653 | STE | 202212550 | A002B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.002-4 | 202222 | 30/05/2022 14:47:36 | desconecta/ conectar manómetro transductor para sustitución localizado en la elev 78. previsión 02/06/2022 de 07:30 a 11:30 hs. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202222 | DIAZ ISASI RUBEN | En apoyo a MMU desconectado y posteriormente conectado manometro transductor pos. DTPX. Valor medido posterior a la conexion manometro/ULP: 1,5/1,6 bar.
202212652 | STE |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 | 31/05/2022 08:30:22 | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A) encontrado RELE "RLB" inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202222 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatada inoperancia del relé RLB. Reemplazado por otro de iguales características retirado de deposito, COD: 665797. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios.
202212651 | STE | 202212648 | B012A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.005-1 | 202222 | 30/05/2022 14:47:43 | SOLICITAMOS EMISSÃO DE PROCEDIMENTO PARA REPARO DA TRINCA DETECTADA NO ROTOR DA U12, NA POSIÇÃO GAVETA 13 ABERTA, COLUNA 25 LADO DIREITO, PARTE SUPERIOR TETO (SUPORTE DA TAMPA ARANHA SUPERIOR) | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202223 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | REALIZAR REPARACIÓN POR SOLDADURA CONFORME PROCEDIMIENTO ANEXO.
202212650 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202222 | 01/06/2022 07:10:45 | Verificar e solucionar pressão baixa, em torno de 440 kPa, no compartimento de gás da fase B. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202222 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 15kg de gás SF6 novo na fase "B" do compartimento até atingir 481kPa de pressão a 18°C de temperatura ambiente. Não foram encontradas perdas no compartimento. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202212637 | SAD |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202222 | 31/05/2022 09:19:47 | Emitir paracer tecnico quanto a substituição das valv. globo 3/4" cód.almox. 192180 localizadas nas terminações das redes de distribuição de ar comprimido da CHI por valv. de esfera 3/4" cód. almox. 281239. As valv. globo atualmente instaladas demandam manut. periódica constante, são sensíveis a interferência humana e não contém kits de reparo para manutenção, já as valv. de esfera são de baixa manutenção, não são susetiveis a interferência humana e apresentam kit reparo cod. almox. 546763. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202223 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Estamos de acuerdo con la substitución por las válvulas sugeridas.
202212635 | STE | 202212317 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202222 | 01/06/2022 14:39:34 | Verificar o defeito de emissão sonora no TMR N.S.: rtf174203023, ramal:4981, que apresenta ruído durante a ligação telefônica. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuito integrado danificado. Este componente está embutido na placa principal, impossível reparo. Proceder descarte. (Este equipamento ficará no ILA2 para reposição de peças)
202212633 | STE |  | M080I003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.008-7 | 202222 | 01/06/2022 14:16:15 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212632 | STE |  | M080F003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.005-1 | 202222 | 01/06/2022 14:16:30 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212631 | STE |  | M080D003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.003-8 | 202222 | 01/06/2022 14:16:43 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212630 | STE |  | M080C003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.002-6 | 202222 | 01/06/2022 14:16:57 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202222 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212629 | STE |  | M080B003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.001-4 | 202222 | 01/06/2022 14:17:09 | Substituir bateria da estação devido ao fim da vida útil. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição da bateria, que já se encontrava no final da vida útil. Após atividades, foram realizados testes e equipamentos foram liberados para uso. Bateria velha foi enviada para descarte, conforme documentos (foi feita uma única DM para todas baterias substituídas das SSA's de ACL 1,2,3,5 e 8).
202212627 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202222 | 30/05/2022 14:48:20 | Solicito o reparo do telefone localizado na sala da MEG1 na cota 98m eixo AB, próxima à UG16. O telefone encontra-se inoperante e devido ao sinal fraco os TMRs não funcionam na sala. Para abrir a sala quando for verificar, entrar em contato com Matheus - ramal 2430 ou 9568. | MEG1 | MEL3 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224
202212626 | SPG |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202222 | 30/05/2022 14:03:52 | Realizar substitución del equipo 0017.029-1 - COMPRESOR 1/AF DEL SISTEMA DE AIRE DEL RV por uno nuevo disponible en almacén, en función a vibracion elevada e historico de intervenciones. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202222
202212623 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202222 | 30/05/2022 13:59:44 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A167, referente ao compartimento A51-1 Fase "A". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202224 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212622 | STE |  | D080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-03 | 2489.003-5 | 202222 | 30/05/2022 13:59:53 | Durante a execução da SSP 2022/0316, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A399, referente ao compartimento A37-1 Fase "B". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212621 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202222 | 30/05/2022 14:00:03 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A271, referente ao compartimento A27-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202224 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Sustituido el cabo de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202212620 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202225 | 23/06/2022 09:31:43 | Durante a execução da SSP 2022/0305, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A684, referente ao compartimento A19-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202226 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO VERIFICAÇÃO, SENDO ENCONTRADO O CABO DE COMUNICAÇÃO ENTRE RDG E O PLC DO SENSOR WIKA QUEBRADO/DESCONECTADO. FETUADO A SUBSTITUIÇÃO POR NOVO CABO DO ESTOQUE FORNECIDO PELO PTI-PY CONTRATO: 4500038606/16. EFETUADO ENSAIO SATISFATÓRIO DE COMUNICAÇÃO/COLETA DE DADOS.
202212619 | STE |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202222 | 30/05/2022 14:03:16 | Durante a execução da SSP 2022/0304, foi verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A462, referente ao compartimento A12-3B Fase "T". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202224 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A462 Nodo Colocado: SMG17A192 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202212615 | STE |  | J068H001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-15 | 0697.008-7 | 202221 | 29/05/2022 21:59:16 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-15 CONDICION ANORMAL", CON POSTERIOR REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 3 - COTA 112,00 - U2". | OUO5 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202222 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada uma inspeção, medições no laço e reaperto dos contatos e o valor deixado no laço foi de 4mV. Equipamento ficou em observação até o final do dia e foi liberado para a operação.
202212614 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202222 | 30/05/2022 14:48:08 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG12. PREVISIÓN: 30/05/22. LOCAL: ELEV. 225. Responsable: Edson 9585. | MMU2 | MAM2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202222 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MMU2-Toma de agua) para izaje de personas en cesto de mantenimiento a fin de realizar sustitución de sílica gel del reservatorio de compensación del servomotor de compuerta de servicio de la UG12. Servicio ejecutado con grúa móvil telescópica Liebherr.
202212613 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202221 | 29/05/2022 18:03:06 | Nível baixo no instrumento 71L-2 em 282,9mm, temperatura no óleo em 26,8°C. Obs.: unidade parada por conveniencia operativa. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202222 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foram carregados 14 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 282 mm com unidade parada. O nível de óleo no mancal ficou em 314 mm com temperatura de 51ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212612 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202221 | 29/05/2022 17:07:54 | Identificado, após parada da unidade, nao circulacao de água estando bomba 2 em operacao. Selecionada bomba 1 e identificado circulacao de água. Ver vídeos em anexo. | OUO5 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202222 | RICARDO AFONSO BACKES | VERIFICADO ELEMENTO DE ACOPLAMENTO ROMPIDO. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DO ALINHAMENTO DE EIXOS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202212611 | STE |  | J068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-16 | 0697.009-5 | 202221 | 29/05/2022 17:07:12 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "PS-16 CONDICION ANORMAL-LAZO INTERRUMPIDO", SIN REARME. VERIFICADO EN EL LOCAL DESCRIPTIVO "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 6 -COTA 112,00 U9A". | OUO5 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202222 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado inspección de la tensión de lazo 6. Se verificado 6 sensores con sus respectivas bases, de las cuales una de ellas fue sustituida. Quedando la tensión de lazo en valores aceptables y en condiciones de operacion normal.
202212610 | STE |  | A019H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.019-9 | 202221 | 29/05/2022 17:09:10 | Verificar/solucionar parafuso rompido referente a estrutura de fixacao da tubulacao de saída das bombas de água pura. | OUO5 | MMU1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202222 | HELIO COMACHIO | Montagem de parafuso sextavado bicromatizado M12X65MM com porca sextavada ACO/PT M12 CL 8 na abraçadeira de fixação da tubulação de saída das bombas. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202212607 | STE |  | A032A002 | PAINEL KVB-01 | 0563.001-0 | 202222 | 30/05/2022 08:33:06 | Verificar/solucionar motivo da queima da canaleta PVC cinza do quadro KVB-01 . | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | FUE SUSTITUIDO LAMPARA INCANDECETE POR UNA LAMPARA TIPO LED, ELIMINANDO DE ESTA FORMA EL CALENTAMIENTO DE LA TAPA DE LA CANALETA. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA (ENCENDIDO Y APAGADO ATRAVES DEL INTERRUCTOR MANUAL DENTRO DEL PANEL KVB-1). REALIZADO LIMPIEZA DE LA TAPA DE CANALETA PARTE OSCURECIDA CON DETERGENTE Y ESPONJA NO PUDIENDOSE ELIMINAR EL OSCURECIMIENTO DE LA TAPA, EL DAÑO DE LA TAPA NO AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL PANEL. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202212604 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202221 | 29/05/2022 01:09:28 | Verificar/solucionar motivo por el cuál todos los puntos de la UTR-623 referentes al PCG-02 y protección de líneas 60 Hz quedaron inválidos. | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado a perda de informações provenientes do Gateway Micro-Scada PCG-02 (UTR 623). Realizado o reinicio dos serviços do Gateway, normalizado a comunicação. Equipamento liberado para a operação. Obs.: Atendimento em sobreaviso.
202212603 | SAD |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202221 | 28/05/2022 15:56:02 | Prestar apoio a MEL2 para o verificar o motivo pelo qual durante fechamento do disjuntor 03T02 foi constatado ruído elevado no oscilógrafo e acionamento do alarme "220KV OSCILO 3S1.1 FALLA" | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202222 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação junto a MEL2, constatado que o ponto de interligação com o oscilógrafo é com o painel localizado no Transformador Regulador R02 e não com a caixa comum dos TC's. O setor MET1 realizou o trabalho e documentou através da SSA derivada 202212808.
202212601 | SPG |  | P060A013 | TUBULACOES/VALV. E ACESSORIOS AGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202221 | 28/05/2022 10:50:32 | Analizar la posibilidad de realizar una interconexión de tuberías entre las entradas y salidas de agua del DAC-04 (TWR-101) y el DAC-401(TWR-201), para poder utilizar los DAC´s, tanto con la torre TWR-101 como con la TWR-201. | OUO7 | MAM3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222
202212600 | STE |  | B012H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.051-5 | 202221 | 28/05/2022 05:40:41 | Verificar motivo pelo qual a válvula 20WI apresenta ruído anormal. | OUO6 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202222 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi inspecionado a válvula e não foram encontrados ruídos anormais, efetuado teste de vazamento pela válvula através do dreno e não foram encontrados anormalidades. Obs: vídeo em anexo. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202212595 | AMP |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202221 | 27/05/2022 23:52:11 | Verificar/Solucionar accionamiento intermitente de la alarma "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA" en el SCC y en el tablero 3F2. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não
202212586 | SEE |  | T075Q005 | SERVIDOR BITICCP1 - EMS SERVIDOR ICCP | 0921.054-2 | 202221 | 27/05/2022 17:02:55 | Acompañar las pruebas punto a punto de la recepción de las informaciones recibidas del sistema ANDE vía protocolo ICCP conforme anexo. Ref SSA 202207209, 202212120 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL DA ANDE EM TESTES DOS PONTOS DE RECEPÇÃO VIA ICCP. O TRABALHO FOI REALIZADO EM CONJUNTO COM O GSS. *****AGENDADO PARA DAR SEQUÊNCIA NOS TESTES A PARTIR DA SEMANA 27/2022***
202212583 | STE | 202211913 | P006A008 | CCM KH-24 | 0592.014-0 | 202222 | 01/06/2022 10:57:58 | Durante la ejecución de la SSA: 202211831, fue encontrado la fuente (MOD:NSF0A80043F, 24Vcc, 4A, Cod. almox: 238279) del anunciador del KH-24 con defecto (Constatado falta de tensión de 24Vcc en la salida de la fuente cuando es alimentado por 220Vca). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha no relé METALTEX. Limpeza e recuperação dos contatos do relé. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202212582 | STE | 202212490 | K019A003 | TRANSFORMADOR A SECO TF-04 60 HZ 2000 KVA | 0326.009-7 | 202222 | 01/06/2022 10:58:14 | Solicitamos reparo del indicador Presys (Cod stock: 711176, MOD: DMY-2030-LIGHT) que presenta discrepancia de lectura entre lo indicado por el Presys y lo real medido del RTD (Valor indicado: -42°C/valor medido:57°C) , detectado durante la ejecución de la SSA 202212403. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202223 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada Inspeção técnica. Aparelho ajustado. Liberado para calibração (SSA 202212982)
202212581 | STE |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202221 | 27/05/2022 16:36:03 | Durante inspeção (3A), do sistema de supervisão dos pinos de ruptura ( AT n° 202203825, SSP n° 20220817) foi detectado vazamento das mangueiras, palhetas 12, 13 e 22. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202222 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Realizado a substituição das mangueiras de ar do sistema de supervisão dos pinos de ruptura referente as palhetas 12, 13 e 22.
202212576 | STE | 202201194 | A007B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.007-5 | 202222 | 30/05/2022 11:44:17 | SOLICITAMOS A DESMONTAGEM DO SEGMENTO REMOVÍVEL LADO BRASIL DO CONJUNTO SUPERIOR DO SISTEMA DE AERAÇÃO DA TURBINA EM APOIO A DESMONTAGEM/MODIFICAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA SSA MATRIZ - 2022/01194. | MMU1 | MMU2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO DESMONTAGEM DO SEGMENTO E APOS FEITO O SERVIÇO FOI MONTADO NOVAMENTE, FEITO LIMPEZA DAS ROSCAS COM MACHO E COLOCADO TRAVA QUIMICA NOS PARAFUSOS.
202212572 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 27/05/2022 16:17:08 | Calibrar novamente o indicador digital Presys DMY 2030 light (reajustado). SN: 59.12.11 (SSA origem 202212324, relacionadas: 202212212, 202206888) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212564 | STE | 202212210 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202222 | 31/05/2022 11:04:59 | Solicitamos apoio com guindaste, para atendimento da SSA Principal 202212210: Suspensão do Barramento Rígido do TA-02, (Localização: Elevação 144 - Peso: 100 kg - Altura: 18m), conforme programação do PD: 20220098 (AT 20220453). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202223 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje/suspensión de barras rígidas del TA-02 mediante grúa móvil telescópica Grove.
202212558 | SPG |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202221 | 27/05/2022 16:54:35 | REALIZAR REPARO DE CAJA DE ENSAYO DE RELÉS, FABRICANTE SVERKER, BP 647759. TIENE DEFECTO EN EL POTENCIOMETRO. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224
202212552 | STE | 202211711 | K094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N2 | 2968.002-1 | 202222 | 31/05/2022 09:18:11 | Verificar e ajustar se necessário o acento da válvula de segurança do reservatório do compressor. Segue em anexo foto da válvula desmontada. | MAM2 | MMU3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202222 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado ao torno carcaça de válvula de segurança para remover imperfeiçoes na sede de vedação, usinado conforme estava originalmente num ângulo de 45°, o mesmo procedimento realizou-se no obturador da válvula.
202212550 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.002-4 | 202221 | 27/05/2022 15:13:17 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual está ocorrendo oscilação na indicação de pressão do tubo de sucção (63DTI do ULP). | OUO5 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202222 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue sustituido manómetro con transductor de presión del tubo de succión (63 DTI del ULP) con defecto, por otro nuevo disponible en el sector, subsanando de esta forma el problema. video en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212545 | STE |  | B010D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U10 |  | 202221 | 27/05/2022 14:39:22 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B010D (Regulador de velocidad de la U10), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202221 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad B010D. SAMGE actualizado.
202212544 | SCA | 202212498 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202222 | 30/05/2022 14:49:18 | SOLICITAMOS UN PARECER TÉCNICO PERTINENTE A LA DESCRIPCIÓN DE LA SSA MATRIZ "ACCIONAMIENTO DE ALARMA TURBINA CGI VIBRACIÓN ANORMAL. | MMU2 | IME2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202222 | RAFAEL GASTALDIN | Já existe a SSA 202202079 para análise referente a este assunto.
202212541 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202221 | 27/05/2022 15:47:01 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de maio de 2022 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DADOS DE MEMÓRIA DE MASSA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIAL EMAIL. FOI REALIZADO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. DADOS EM ANEXO TAMBÉM A ESTA SSA.
202212540 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202221 | 27/05/2022 15:46:22 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de maio de 2022 se possível na manhã do dia 01 de junho. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COLETA DE DADOS DE MEMÓRIA DE MASSA CONFORME SOLICITADO E DISPONIBILIZADO AO SOLICITANTE VIAL EMAIL. FOI REALIZADO AJUSTE DO RELÓGIO DO MEDIDOR. DADOS EM ANEXO TAMBÉM A ESTA SSA.
202212539 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202221 | 27/05/2022 14:46:57 | Verificar motivo por el cual led color verde referente a la señalización "activo" del sistema de CO2 de la puerta lado PY enciende de forma intermitente. | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202221 | STALDER DIAZ IVAN | Al momento de la verificacion del indicador led se encontro el led quemado. Sustituido por otro del mismo tipo y modelo verificando su funcionamiento y dejado en condiciones normales de operacion.
202212530 | STE | 202212409 | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202222 | 03/06/2022 14:27:09 | REALIZAR COMPARATIVO DAS PROPRIEDADES FÍSICA E QUÍMICA EM AMOSTRA DE ÓLEO COLETADA DO MANCAL DO MOTOR DA BOMBA E ÓLEO TURBINA X 32 (COD:579548). AMOSTRAS DE ÓLEOS ENTREGUE NO LABORATÓRIO. OBS1: MOTOR INSPECIONADO E REFORMADO PELA CONTRATADA IMBIL DURANTE REFORMA DE BOMBAS. OBS2: ÓLEO TRABALHOU EM PERÍODO CONTÍNUO DA SEMANA 08/2022 ATÉ 21/2022. | MAM1 | ILA4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202225 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios adjunto.
202212516 | STE | 202207340 | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202221 | 27/05/2022 14:46:26 | Providenciar reparo ao voltímetro analógico que não apresenta fundo de escala e não há sobressalente no estoque. | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202221 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Limpieza general del voltímetro analógico y prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202212511 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 09:40:23 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Incluir cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. OBS.: Compuertas N2/3/4/13. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202222 | REGINALDO CALAPACHE | Presado apoyo a SOCM.DT para izaje de personas en cesto a fin de posibilitar la ejecución del montaje y pintura de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Servicio realizado en las compuertas N2/3/4/13. Servicio ejecutado con grúa móvil telescópica Liebherr.
202212510 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:21:48 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rubén Darío Davalos Pereira Login: rubendap Nº SI CPU: 143475 Área: ENES.DT Matrícula: 402387 Ramal: 3471 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202212509 | SAD |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202221 | 27/05/2022 17:22:13 | Catastrar usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rafael Rodrigo Druzian Login: rdruzian Nº SI CPU: 116729 Área: ENES.DT Matrícula: 39140 Ramal: 3641, 9663 Grupo: GRP_FMC_VIEW, GRP_vCenterViewers, GRP_VIEW_ALL | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202222 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro e informado usuário quanto ao acesso.
202212508 | STE |  | A008H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.010-4 | 202221 | 27/05/2022 09:09:28 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O INSTRUMENTO 80PW ESTÁ COM INDICAÇÃO DE -1mbar. CONDIÇÕES: MÁQUINA PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, BOMBA 2 EM FUNCIONAMENTO. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado parametrização no instrumento conforme solicitação, a indicação ficou em L/s. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212506 | STE |  | A002D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.009-5 | 202221 | 27/05/2022 15:22:57 | Durante PD3A da unidade, verificado medição incorreta do instrumento 80QW, indicando fluxo de água na tubulação de saída (373 l/min) dos trocadores de calor quando, na realidade, não havia fluxo de água. | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202222 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizada a troca do instrumento 80QW por outro previamente calibrado pelo laboratório e disponível no setor. O instrumento instalado difere na marca com relação ao retirado, sendo o instalado um instrumento da SMAR e o retirado um da E&H. Nº. série do instrumento instalado: U0610348. Após a troca, realizado a purga de ar das tubulações que alimentam o sensor e verificado o correto funcionamento do mesmo, que se comportou de forma coerente com a situação da água nas tubulações.
202212505 | STE | 202206012 | A004H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.021-4 | 202221 | 27/05/2022 16:29:31 | Coletar novos dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A x 3A; 2) 2V x 3V; 3) 2H x 3H; 4) pés dianteiros x pés traseiros; 5) meio da base x extremidades da base. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de fase cruzada conforme solicitado, resultado está no arquivo anexo.
202212504 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202221 | 27/05/2022 15:20:14 | Durante PD3A da unidade, verificado perda de glicerina pelo manômetro 11. | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202222 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado a troca do manômetro por outro previamente calibrado pelo laboratório, assim como a troca do elemento de vedação na conexão com a tubulação. O manômetro se encontrava disponível no setor, sendo parte do "kit de instrumentos" do RV. Manômetro instalado ID-1683.
202212500 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 | 27/05/2022 11:01:21 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) das Sapatas nº 08, 23 e 26 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foi realizada substituição dos fins de curso com defeito nas sapatas nº 08, 23 e 26. Posteriormente, realizou-se ajuste de posicionamento nas sapatas e por fim ensaios para verificação da correta atuação nas condições aplicada e desaplicada. (AT nº 202203966)
202212475 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202221 | 27/05/2022 09:48:02 | Solicitamos la reactivación del display del 80PW (Pegado al tanque de expanción). Esta solicitud busca atender instrucciones operacionales durante maniobras del dispositivo. | OUO1 | MMU1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reconectado el indicador digital del instrumento 80 PW conforme solicitado. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212470 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202221 | 27/05/2022 17:23:49 | Em virtude de visita do fabricante do SCADA NMR5 e visando prever suporte a eventual teste do Evt 201- verificar a falta de registro SOE nos pontos da Remota SEMD1- (Canal 113 no SCC), solicita-se prever comando abertura e fechamento de disjuntor vinculado a este canal de comunicação (origem DAUC). Obs: Prever para próxima semana entre dia 31/05 e 03/06/2022. Durante a manobra é recomendado coordenar : Coleta de captura de protocolo no lado SCC/IFS Captura protocolo no lado NMR5 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada manobra sobre o disjuntor 04L02 conforme solicitação do fornecedor do sistema SCADA. Realizado captura de logs do protocolo para ambos os canais de comunicação IFS1 e IFS2.
202212464 | STE |  | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 202221 | 27/05/2022 07:45:58 | Sustituir correa dañada. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202221 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de dos correas A-38, ajustes generales, equipo liberado para operación en condiciones normales. Servicio ejecutado con AT202204451.
202212463 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:24 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 159.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U02. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización del indicador digital conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202212462 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:178.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U02). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202222 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE 0 A 300 BAR, SERIE N°: 178.05.12 LIBERADO PARA USO.
202212461 | STE |  | P048B005 | FAN-COIL DAC-1008 SALA INSTRUMENTOS/EXPANSAO DUTO/AGREGA | 0815.044-3 | 202221 | 27/05/2022 07:46:12 | Sustituir correa dañada. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202221 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de dos correas A-36, ajustes generales, equipo liberado para operación en condiciones normales. Servicio ejecutado con la AT202204454.
202212460 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:37 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². SIN NÚMERO DE IDENTIFICACION: (Proveniente de U02). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato marca Zürich, Actuación en 10 Kgf/cm. ID N° 1732 Liberado para uso.
202212459 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:49:44 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro. ver anexo. ID N° 1733 Liberado para uso.
202212457 | STE |  | B010J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-10 FASE C | 0045.141-0 | 202221 | 26/05/2022 15:30:12 | Verificar e solucionar falha no circuito de água do trocador. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202221 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Troca da bobina do contator K121. SM 424612 e DM 70027898 |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212448 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202222 | 02/06/2022 17:27:42 | Según informe técnico (SSA 202112022B), solicitamos ensayar en bancada nuevo controlador digital de la marca Yokogawa UM33A para estudio de comportamiento y análisis de posible instalación en el tablero GGB. Montar el circuito en anexo con los materiales solicitados y registrar los resultados obtenidos según solicitado en el procedimiento. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202223 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Ensaiado em bancada, controlador digital Yokogawa UM33A conforme procedimento anexo a emissão. Resultados do ensaio com observações em anexo. Alterado prametrização do indicador UM33A AL.A2 de 212,0 para 205,0 para que ocorra atuação de R2 e 74ML1 por curto no laço de 4-20 mA de entrada, referente ao ítem 27 da lista de ensaios. Recomendar ajuste de 74ML1 para 5 segundos em função do resultado do ensaio do ítem 31 da lista de ensaios. Anexo alteração no circuito de ensaio e parametrização.
202212440 | STE |  | A003H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.068-1 | 202221 | 26/05/2022 16:27:44 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202223 | HELIO COMACHIO | Foram substituídos os parafusos originais devido a sua reduzida classe de resistência, por parafusos sextavados ACO/PT M8X30MM CL 10.9, com arruela de pressão RED ACO/PT 8X14,2X2MM de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212439 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202221 | 27/05/2022 07:14:41 | Verificar e solucionar trinco da porta da seção 1 do quadro PWB-17 solto, impossibilitando seu fechamento. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desmontaje y limpieza de la cerradura de la puerta de la seccion 1, montado y fijado la cerradura por la puerta del panel con dos tornillos y tuercas ( cuyos tornillos y tuercas obtenido de la caja de herramientas ), una en la parte superior derecha de la cerradura y la otra en la pate inferior izquierda, posibilitando el cierre y la abertura de la puerta sin ningun impedimiento. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202212438 | STE |  | A002H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.025-1 | 202221 | 26/05/2022 16:27:54 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202222 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fueron reemplazados los tornillos de fijación del actuador de accionamiento de la válvula 20 WI para mejorar funcionalidad de la válvula.
202212434 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:37:20 | Durante a execução da SSP20220270, foi verificado que o alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 não estava atuando, durante as simulações das atuações dos RDG's. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito do alarme de descarga no gás SF6 no compartimento 5 e encontrado o relé 256K3 queimado. Foi trocado o relé por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema.
202212433 | STE |  | C010B001 | QUADRO A07 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 01/02 | 0193.006-0 | 202222 | 30/05/2022 09:53:38 | Durante a execução da SSP 20220270, foi verificado falha no comando de acionamento da chave seccionadora 75U02 (Q96) através do comando local. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202222 | FERNANDO MARCANTE | Verificado o circuito de fechamento da seccionadora 75U02, e foi constatado que a falha no comando de fechamento ocorreu devido à uma falha em um dos contatos da chave de comando 153S3. Foi realizado a limpeza dos contatos utilizando o limpa contato em spray.
202212432 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:51:55 | Realizar a troca da fonte UN0006 (A16/U07) que esta distorcendo os pulsos na etapa de saída do amplificador final de pulsos. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Fonte substituída por peça sobressalente com envio da peça danificada ao laboratório.
202212431 | STE |  | B012H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.051-5 | 202221 | 26/05/2022 16:28:11 | Substituir os parafusos de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI em virtude de sua reduzida classe de resistência. Códigos: 1) parafusos: 712963 (4 un). 2) arruelas: 209880 (4 un). | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído os 04 parafusos m8 e arruelas de fixação do atuador de acionamento da válvula 20WI.
202212430 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 26/05/2022 14:53:13 | Retirar RTMB enviar ao laboratório para inspeção e reparo. RTMB apresenta sinais de capacitores estourados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | RTMB recebido do laboratório com reparo realizado conforme SSA 202212176(ILA2). Reinstalado e realizado ensaios conforme pede a PIC.EE.0167-R01.
202212426 | STE |  | S099C002 | MOTORES | 0057.034-6 | 202221 | 26/05/2022 15:43:36 | Verificar, emitir parecer técnico y providencias a ejecutar respecto al motor 02 del sistema de agua pura que fue sustituido por presentar medidas dimensionales del eje fuera de la tolerancia admisible. SSA 202207083. Obs: Rodamientos marca FAG 6314 C3 provenientes del almoxerifado presentan golpes, oxidacion y suciedad. | MMU1 | IME3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Metalizar os assentamentos dos rolamentos dianteiro e traseiro, ajustando as dimensões finais em 70k5 mm (70+0,002/+0,015 mm). Referência: SKF PUB 54/P7 13459 EN · August 2013.
202212422 | STE | 202203688 | A008H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.071-2 | 202221 | 26/05/2022 11:24:45 | Solicitamos apoyo para ajuste de fin de curso de la válvula 20WI de la U08, prevista para el 27/05/2022 a partir de las 08:00 | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202221 | GARAY VERON VENANCIO | PRESTADO APOYO A MMU1 PARA AJUSTAR FIN DE CURSO DE ABERTURA Y CIERRE DE LA VALVULA 20WI. REALIZADO MANIOBRAS DE ABERTURA Y CIERRE, OBSERVANDO LA CORRECTA VEDACIÓN DE LA VALVULA.
202212421 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202221 | 27/05/2022 09:46:34 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM21 01-02-03 CONFORME NR-10 | OUO6 | ILA1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202222 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 21 - 01/05, 02/05, 03/05, 04/05 y 05/05; RITZ; SCEEP 38; ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202212420 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202221 | 27/05/2022 11:22:56 | Verificar/solucionar motivo do ramal 3939, secretaria da ENEE.DT, estar inoperante. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada instalação de tomada telefônica próximo à mesa da secretária e conexão de cabos telefônicos no CDTE 02-B-3, pares 22 e 25. Instalado resistor de acoplamento para melhor funcionamento da linha digital. Aparelho em condições adequadas de operação. Liberado para uso.
202212417 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202221 | 26/05/2022 16:04:13 | Calibrar indicador digital modificado de posição de TAPs Licht (SSA origem 202207208) ● Entrada 1: 0 → 360 Ω ● Entrada 2: 360 → 0 Ω (TAP/centro em comum com entrada 1) ● Saída: 1 → 19mA ● Display: 1 →19 POS | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212416 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 13:59:16 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 da unidade 10 até a unidade 18A.
202212415 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 13:59:26 | Recompor conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202223 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Recomposto conexões de aterramentos que estão abertas e sem conectores na cota 127 do AMD1 até a unidade 09A.
202212414 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 27/05/2022 16:36:09 | Realizar mantenimiento/reparación de 4 gatos hidráulicos y 1 llave de impacto neumática. (Charles L. en conocimiento). | MMU2 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202222 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem em chave de impacto de 1/2" e verificou-se que o eixo do motor pneumático estava quebrado, substituiu-se o eixo por outro usado em bom estado, realizado limpeza completa dos componentes, lubrificação e montagem voltando a funcionar adequadamente. Realizado teste de força em 4 macacos de 15 toneladas, verificou-se que funcionam adequadamente porem estavam todos com níveis de óleo muito baixo, realizado reposição do óleo deixando no nível correspondente.
202212413 | STE |  | G001A004 | DCP 500 KV FASE T | 0174.039-3 | 202221 | 26/05/2022 11:50:40 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELO EQUIPAMENTO. VERIFICADO NÍVEL NORMAL DE ÓLEO. VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído visor do nível do óleo e vedação nos bornes do secundário do DCP, eliminando o vazamento. Material utilizado confeccionado pela equipe da met-2. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212409 | STE |  | J084A007 | BOMBA BDR-F16-007 | 0278.013-5 | 202221 | 27/05/2022 10:11:00 | Durante el mantenimiento Anual se verifico en el motor electrico, contaminacion del aceite y en el interior del cojinete del rodamiento superior. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202221 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | APÓS LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃOD E ÓLEO, FOI COLETADO AMOSTRA E ENVIADO PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO. VERIFICADO QUE O ÓLEO INSTALADO PELA CONTRATADA IMBIL NÃO É ÓLEO TR-32. A FORMAÇÃO DE BORRA É DECORRENTE DA GRANDE QUANTIDADE DE ÁGUA NO ÓLEO.
202212406 | STE | 202212362 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202221 | 26/05/2022 08:09:51 | Prestar apoyo para conectar oscilógrafo en la salida del Disyuntor 89A, con el objetivo de registrar tensión y corriente durante el arranque y operación en vacío del Generador Diesel de emergencia. Programado para el 01/06/2022. | ILA1 | MEG2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202222 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuado servicio de apoyo (conexion temporaria de oscilogrado) para realización de ensayos de ILA2 en salida de disyuntor 89.A del panel QO-03. Al final, desconectado el oscilografo y normalizado el panel.
202212404 | STE |  | N053A005 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.006-0 | 202221 | 26/05/2022 09:05:39 | Desinstalar y remitir a ILA1 el inductor de línea L01 del inversor (marca COOTRANS) para rehacer mediciones de inductancia conforme indicaciones en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue realizado la desconexión del inductor L01 y encaminado a ILA2 para realizar mediciones de inductancia. Posterior a los ensayos fue realizado la reconexión del mismo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Ensayos en anexo.
202212402 | STE |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202221 | 26/05/2022 07:15:44 | Verificar/solucionar: UTA-18 e o no break encontram-se desligados. Verificado no SCC o acionamento de alarmes de erro de sincronismo das proteções, falha de GPS e falha nas Switches. Tal evento ocorreu após transferência de fontes do SSAA da SEMD. | OUO7 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado UTA 18, alimentacion de la UPS esta interligada a la UTA 17, fueron sustituidas baterias de la UTA 17 con SSA: 202212400. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202212400 | STE |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 202221 | 26/05/2022 06:19:38 | Verificar/solucionar: UTA17 e o no break encontram-se desligados. Verificado no SCC o acionamento de alarmes de erro de sincronismo das proteções, falha de GPS e falha nas Switches. Tal evento ocorreu após transferência de fontes do SSAA da SEMD. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202222 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Verificado rack UTA 17 encontrandose las baterias de la UPS descargadas, fueron sustituidas las baterias de la UPS. Equipo en condiciones normales de funcionamiento.
202212396 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202221 | 27/05/2022 07:31:27 | Recolocar vedacao da galeria de ar da central evaporativa referente a U15 | OUO5 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202222 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Cerrado acceso a galeria de ventilado trasera del ZVT-1501. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202212394 | STE | 202207895 | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202221 | 25/05/2022 17:32:20 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26003 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212393 | STE | 202207891 | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202221 | 25/05/2022 17:32:25 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26139 y A26140 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26144 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212391 | STE | 202207890 | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202221 | 25/05/2022 17:32:31 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212390 | STE | 202207889 | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202221 | 25/05/2022 17:32:51 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212388 | STE | 202207888 | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202221 | 25/05/2022 17:32:43 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad /alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y alteración de la relación del núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212387 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202222 | 30/05/2022 14:01:42 | Solicito calibración de los módulos Fluke 750PD4 de 1 Bar ID N° 3749347, de 100 Bar ID N° 3721103 y de 700 Bar ID N° 3784230 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202223 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Os módulos 750P09 NS: 3721103 e 750P31 NS: 3784230 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo 750PD4 NS: 3749347 atende parcialmente suas características, ver certificado.
202212386 | STE | 202207894 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202221 | 25/05/2022 17:32:37 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo A26083 perna 1-borne Ca39 , perna 2-borne Ca40, perna 3-borne Ca43 y perna 4-borne Ca44 (regla X4) y sus jumpers asociados (Ba39/Aa39/Ba40/Aa40/Ba43/Aa43/Ba44/Aa44); así como jumpers e interconexiones bornes Ab43/Ab44 (regla X7) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212385 | STE | 202207887 | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202221 | 25/05/2022 17:32:56 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26199 y A26201 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212384 | STE | 202207886 | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202221 | 25/05/2022 17:33:04 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212383 | STE | 202207885 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202221 | 25/05/2022 17:33:16 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212381 | STE | 202207884 | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202221 | 25/05/2022 17:33:10 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; inversión de la polaridad y alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212380 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 27/05/2022 08:08:05 | MODIFICAR NOME DE PONTO (PNTNAM) CONFORME PLANILHA EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE TESTES COM A CCR NO PD DA UNIDADE 2 (SSA 202209951) QUE O PONTO ANALÓGICO 63 DA UTR-502-1 (RTUNO 52) ESTÁ COM O NOME INCORRETO. OUTROS PARÂMETROS DO PONTO JÁ FORAM ALTERADOS DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202211716. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADA CONFIGURAÇÃO DA TAG CONFORME SOLICITADO E COLOCADO EM OPERAÇÃO NO BD1 DO DIA 01/06/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212379 | STE | 202207893 | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202221 | 25/05/2022 17:33:44 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos C32009 y C32010 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212378 | STE | 202207883 | G050A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.020-2 | 202221 | 25/05/2022 17:33:57 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202223 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A32019 y A32020 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212377 | STE | 202207882 | G050A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE T | 1414.005-6 | 202221 | 25/05/2022 17:33:49 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212376 | STE | 202207881 | G050A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE S | 1414.002-0 | 202221 | 25/05/2022 17:34:03 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212374 | STE | 202207880 | G050A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE R | 1414.001-9 | 202221 | 25/05/2022 16:33:16 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212372 | STE | 202207892 | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202221 | 25/05/2022 16:33:23 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo C32039 perna 1-borne A27 y perna 2-borne A28 (regla X3) y sus jumpers asociados (B27/C27/B28/C28). Testado y conectado cabo nuevo C32075 perna 1-borne A35 y perna 2-borne A36 (regla X3) y sus jumpers asociados (B35/C35/B36/C36) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212370 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202221 | 25/05/2022 16:08:35 | Solicito cambio de batería ramal 4787. SN: 0003576200732. | OUO2 | MEL3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Sustituido batería con resultados satisfactorios. Libera para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202212369 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202221 | 26/05/2022 14:02:47 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 15 a 18A. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DA TURBINA NA COTA 78 ENTRE AS UNIDADES GERADORAS 16 A 18A. FOTOS EM ANEXO.
202212368 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202221 | 26/05/2022 14:02:59 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 12 a 15. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DAS UNIDADES 12 A 15, NA COTA 78. FOTOS EM ANEXO.
202212367 | STE |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202221 | 26/05/2022 14:03:09 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 9 a 11. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO CABO DE ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS UNIDADES GERADORAS 9 A 11. FOTOS EM ANEXO.
202212366 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202221 | 26/05/2022 14:03:16 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 5 a 8. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NAS ESCADAS DE ACESSO AS ESCOTILHAS DAS TURBINAS NA COTA 78, DAS UNIDADES 5 A 8. FOTOS EM ANEXO.
202212365 | STE | 202207879 | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202221 | 25/05/2022 16:33:34 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A32051 y A32052 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202212364 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202221 | 26/05/2022 14:03:25 | Conectar cabo de aterramento ao corrimão na escada de acesso a escotilha da turbina na cota 78, das unidades 1 a 4. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202222 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO ENTRE AS ESCADAS 1 A 4 NA COTA 78, NAS MISCELANEAS CONFORME FOTOS EM ANEXO.
202212363 | STE | 202212306 | J060A001 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL SERVICOS AUXILIARES ASLP-01 | 0307.001-8 | 202221 | 25/05/2022 16:43:55 | Solicitamos parecer técnico quanto à falta no almoxarifado do diodo retificador SKN-50/08 para a montagem da ponte de diodos presente no desenho 6217DF91774P(2) do painel ASLP-01. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202222 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Utilizar diodos códigos 709739 y 709738. Realizar conexiones conforme diseño en adjunto.
202212361 | STE | 202207878 | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202221 | 25/05/2022 16:33:39 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212358 | STE | 202207877 | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202221 | 25/05/2022 16:33:45 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212354 | STE | 202208989 | K079C014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BES-1802 | 0328.010-1 | 202221 | 26/05/2022 18:06:05 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BES-1802 PARA POSSIBILITAR ACESSO E SUBSTITUIÇÃO DE SELO MECÂNICO DA BOMBA. | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202222 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Realizada a desconexão elétrica do motor associado a bomba BES-1802. Deixados cabos isolados e identificados possibilitando a livre movimentação do conjunto motor/bomba.
202212351 | STE | 202207876 | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202221 | 25/05/2022 15:17:02 | Coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme las marcaciones de los diseños adjuntos en la SSA matriz. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202222 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202212348 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 26/05/2022 11:10:43 | Fabricar 4 prateleiras para divisorias de armário, necessário pegar medidas no local, cota 108 UG 04 (sala da turbina). Contato Leonardo ramal 9646. | MMU2 | MCI2 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202222 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de estantes y soportes de chapa de terciada.
202212347 | STE | 202207221 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202221 | 26/05/2022 18:06:34 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA MOTOBOMBA BSN-1202 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO/REPARO DO COMPONENTE. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de motor eléctrico de la bomba BSN-1202 para su retirada y reparo. Aguardando la reposición del mismo para su reconexión. Dejados los conductores con los terminales aislados.
202212346 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 25/05/2022 14:19:04 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Incluir cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202221 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SOCM.DT con grúa móvil telescópica para la instalación de guardacuerpos en los brazos de las compuertas N1/2/11/12/13. Obs.: N2 y N13 realizados de manera parcial. Servicio interrumpido en la mañana del día 27/05/2022 por lluvia.
202212344 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202222 | 03/06/2022 08:45:35 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417 SIST. K, RETIRADO EN SSA 202205183. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA 132M Cod. de Material: 713577) . | MAM3 | IMA0 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202224 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL SIN CONDICIONES DE REPARO, DM PARA DESCARTE 70028023
202212342 | STE |  | P024B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.063-5 | 202221 | 26/05/2022 14:11:00 | Moto ventilador VVT-1501 con ruido anormal en los rodamientos del ventilador y del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento y del ventilador del VVT-1501. Equipo en condiciones normales de operacion AT: 202204438
202212341 | STE |  | P024A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.058-9 | 202221 | 26/05/2022 14:11:06 | Moto ventilador VVT-1401 con ruido anormal en el motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento y del ventilador de VVT-1401.Equipo en condiciones normales de operacion.
202212340 | STE |  | P024B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.066-0 | 202221 | 26/05/2022 14:11:11 | Moto ventilador VVT-1504 con ruido anormal en los rodamientos del ventilador y del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento y del ventilador del VVT-1504.Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202204438
202212339 | STE |  | P024B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.066-0 | 202221 | 26/05/2022 14:11:20 | Moto ventilador VVT-1503 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1503.Equipo en condiciones normalesde operacion. AT: 202204438
202212336 | STE |  | P024B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.066-0 | 202221 | 26/05/2022 14:11:26 | Moto ventilador VVT-1502 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1502. Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202204438
202212335 | STE |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202221 | 26/05/2022 14:11:32 | Moto ventilador VVT-1404 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1404.Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202204436
202212334 | STE |  | P024A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.060-1 | 202221 | 26/05/2022 14:11:41 | Moto ventilador VVT-1402 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202221 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1402.Equipo en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202204436
202212328 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 25/05/2022 11:16:54 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 237.03.20 (SSA origem 202211910) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE obs: tempo de warmup: 20 minutos | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212324 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 26/05/2022 07:52:55 | Solicito mantenimiento correctivo del indicador digital marca Presys modelo DMY-2030 Light, con número de serie 059.12.11. Debido a que algunos puntos de su salida retransmisora se encuentran fuera de sus características pese al ajuste realizado. ● Entrada: 4 → 20mA ● Salida1 : 4 → 20mA (retransmisión) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202222 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado ajuste. Offset 20mA (-0,05 mA). Valores obtidos em anexo. Liberado para calibração. (SSA 202212572).
202212323 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202221 | 25/05/2022 11:49:42 | Fornecer apoio à SOCC.DT para remoção/modificação/reinstalação do registro de regulagem de ar que abastece à El. 111,00 a partir do plenum de ventilação da El. 138,00 bloco U18. Contrato de referência: 4500063482. | IME3 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202221 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO RETIRADA , AJUSTE E RETIRADA DO DUTO DE REDUÇÃO, E PRECEDIDO A REINSTALAÇAÕ DO REGISTRO DE REGULAGEM DE AR QUE ABASTECE À EL.111,00 A PARTIR DO PLENUM DE VENTILAÇÃO DA EL.138,00 BLOCO U18. Contrato de referência: 4500063482.
202212318 | STE | 202206935 | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202221 | 26/05/2022 07:53:14 | Prover apoio na calibração do calibrador Druck DPI 610 BP N° 614379. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202221 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Fabricación de dos conectores en latón en el torno para realizar la adaptación de la manguera de alta presión en los siguientes instrumentos. (1)Calibrador Portátil Druck DPI 612 BP: 715155, (2) Bomba de Calibración Zurich Serie: 1955/10/21 (3) calibrador Portátil Druck DPI 610 IB 2064, (4) Manómetro Digital Zurich de 400 bar ID 9094/09/2021 Liberado para uso.
202212314 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.002-9 | 202221 | 25/05/2022 09:00:04 | Reparar y/o sustituir motor M201 del sistema de ventilación, encontrado con baja aislación en la Fase S durante los ensayos del MP3A de la U02 | MEL2 | MMU1 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202221 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reemplazado el conjunto moto ventilador con baja aislación por otro moto ventilador retirado del almoxerifado, el motor reemplazado fue enviado a MMU3 para reparo.
202212309 | STE |  | A002E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.002-0 | 202221 | 25/05/2022 11:03:40 | Durante el mantenimiento periódico fue encontrado 4 manguera hidráulica de la válvula bypass unos resecado y otros roto | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202221 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUERON SUSTITUIDAS LAS 4 POR MANGUERAS HIDRÁULICAS POR NUEVAS RETIRADAS DE ALMOXERIFADO LUEGO DE LA SUSTITUCIÓN SE PRESURIZO EL SISTEMA Y NO SE OBSERVO PERDIDA DE ACEITE
202212307 | STE | 202212188 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202221 | 27/05/2022 14:53:20 | Durante la ejecución de la SSA 202211789 fue encontrado el relé de "Subtensión Barra (27 CC 2) Cargador" con defecto (actuación indevida intermitente) (Cód. almox: 112909). Solicitamos reparo del material. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202222 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: (3)100uF/63V, trimpots 1k ohm y 10k ohm. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202212301 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 24/05/2022 23:07:59 | Verificar motivo por el cual las informaciones referentes a la UTRCLP quedaron invalidas, estando los canales de comunicación de dicha UTR en condiciones de "avail". Obs: normalizado despues de un SCAN en la UTR. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE DE DISPONIBILIDADE DE CANAL. TANTO PRIMÁRIO COMO SECUNDÁRIO ENCONTRA-SE EM CONDIÇÃO "AVAIL" E OS PONTOS DE SUPERVISÃO E CONTROLE ENCONTRA-SE OPERATIVOS. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212300 | STE |  | G040F003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO R03 | 0127.133-4 | 202221 | 24/05/2022 17:59:41 | Verificar motivo pelo qual nao rearma o alarme da valvula N2 após sua normalizacao. Segue video em anexo. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, constatado final de carrera trabado debido a la oxidación, realizado limpieza, lubricación y constatado operación normal.
202212299 | STE |  | G040F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO T03 | 0127.132-6 | 202221 | 24/05/2022 18:00:02 | Verificar motivo pelo qual nao rearma o alarme da valvula N2 após sua normalizacao. Segue videos em anexo. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | Verificado circuito, realizado mediciones, constatado final de carrera trabado debido a la oxidación, realizado limpieza, lubricación y constatado operación normal.
202212297 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202221 | 24/05/2022 17:56:07 | Verificar o motivo pelo qual ocorreu a atuação do alarme "03T02 OPER. EXCES.COMPRES. " e indica compressor conectado no SCC sendo que o compressor no local está desligado. obs compressor isolado e sistema interligado com 03T03. | OUO7 | MET2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Esta SSA fue ejecutada en dos etapas: En fecha 27/05/2022 fue testado relé k3a, funcionando normalmente. Efectuada diversas operaciones del compresor, funcionando dentro de los parametros y sin alarma. En fecha 03/06/2022 Fue sustituido el contactor (K3) y bloque de contactos auxliares del circuito de fuerza del compresor. Dejando en condiciones normales de operación.
202212294 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202221 | 25/05/2022 10:21:41 | Moto ventilador VVT-1412 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del Moto ventilador VVT-1412. Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202204436
202212292 | SEE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILIBRIO DE PRESSAO DA TOMADA DAGUA | 0031.004-2 | 202221 | 25/05/2022 11:01:35 | Verificar manómetro de deferencial ID 0983, durante la parada de máquina se observo que la puntera del manómetro estaba marcando 4 porciento. | MMU2 | ILA2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del manómetro deferencial ID 0983. Ver anexo. liberado para uso.
202212291 | STE | 202205183 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202221 | 26/05/2022 18:06:26 | FAVOR REALIZAR LAS CONEXIONES ELECTRICAS CORRESPONDIENTES AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1417. | MAM3 | MEG2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202222 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado conexión eléctrica total del motor que acciona el VVT-1417 (Fuerza y resistencia de cal.).Después de la conex. fue efectuado ensayos funcionales con resultados normales. Mediciónes realizadas: Tensión/corriente: VAB/AC/BC= 454/453/454Vca; Ia/Ib/Ic= 13,1/13,4/13,0A; In:18,7A; Resist.Aisl. 8500MOhms(500Vcc, 1 Min.19°C, 60%); R.bobina AB/BC/AC= 0,8/0,9/0,9 ohms; Resist. Cal: 1,6Kohms; R.Cal.Aisl: 50Gohms, Tensión/Corriente:225,2Vca/0,1A. Panel dejado en condiciones normales de Operación.
202212288 | STE |  | G073X005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI-MD-VHA2 (M27B) |  | 202221 | 24/05/2022 16:16:56 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energía NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0229098838.
202212287 | STE |  | G073X004 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI-MD-VHA2 (M27A) |  | 202221 | 24/05/2022 16:17:06 | Realizar a instalação do medidor de energia Nexus 1500. | ILA3 | ILA3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202222 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado instalación de medidor de energia NEXUS 1500+, NS del medidor colocado 0253475733.
202212285 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202221 | 25/05/2022 08:02:04 | Verificar motivo por el cual el ramal digital 2961 esta sin funcionar, display indica TEI danificado y presenta ruido en auricular. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado ramal telefónico y constatado circuito digital en condición ABL-err, realizado reset lógico con resultados satisfactorios. Solicitud de usuario en Anexo.
202212279 | STE |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:41:33 | Verificar e solucionar motivo do contato auxiliar B35 - B36 não mudar de posição quando o disjuntor manobra. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DAVILDO DO AMARAL NETO | 202221 | DAVILDO DO AMARAL NETO | Verificamos o suporte dos contatos auxiliares curvado, procedeu-se o alinhamento e verificado a correta atuação. Executado com AT 2022/03545, PD 20220057
202212278 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202221 | 24/05/2022 16:50:57 | Reparar/substituir a fechadura da porta da sala MEG3 (Elev.115), pois não é possível inserir a chave no tambor para realizar o fechamento da respectiva sala. Obs.: realizado contato com Emilio David Caceres Aguero para verificar defeito. | MEG3 | MCI2 | ELVIS ECCEL | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Substitución y ajuste de cerradura a puerta metálica.
202212276 | STE |  | L050D013 | QX-18A051 | 0698.214-0 | 202221 | 24/05/2022 15:39:25 | Verificar motivo pelo qual a iluminacao de emergencia nao acende quando posto em modo manual no QX 18A05. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202221 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído contator principal de 100A do QX-18A051, que acende as luminárias de emergência da UN-18A na elev.124 da casa de força, que se encontra com a bobina em curto-circuito, por outro das mesmas características. Serviço foi realizado utilizando a AT 202204435, da SSP 20220636. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202212273 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 15:42:14 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 44.05.12 (SSA origem 202211909) ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado dentro de sus características y liberado para uso dentro de sus características.
202212270 | AAT |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202221 | 24/05/2022 15:17:59 | Verificar e solucionar, motivo pelo pelo qual não sobem de forma expontanea, alguns pontos de proteção provenientes dos Gateways 1 e 2 do painel 2S-TC. Necessário reinício dos equipamentos. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Posterior al análisis fue detectada NC en el funcionamiento de los gtws, los mismos al estar habilitada la opción de sincronización de eventos entre estos, no reportan de forma espontánea algunos puntos al SCC, esto no ocurre cuando esta opción no esta habilitada. No obstante, al estar configurado de esa forma, los eventos ya reportados por el gtw activo van a ser reportados devuelta al momento de que ocurra una conmutación entre gtws. Actualmente la situación está en análisis del fabricante.
202212267 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202221 | 25/05/2022 10:21:46 | Moto ventilador VVT-1509 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1509. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. AT:202204438
202212266 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202221 | 25/05/2022 10:21:52 | Moto ventilador VVT-1507 con las correas gastadas | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidas las correas del moto ventilador VVT-1507.Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202204438
202212265 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202221 | 25/05/2022 10:21:57 | Moto ventilador VVT-1506 con las correas gastadas y ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidas las correas y los rodamientos del motor de accionamiento y del ventilador. Moto ventilador VVT-1506 en condiciones normales de Operacion. AT: 202204438
202212264 | STE |  | P024B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.064-4 | 202221 | 25/05/2022 10:22:15 | Moto ventilador VVT-1505 con las correas gastadas y ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidas las correas y los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1505 . Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202204438
202212263 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202221 | 25/05/2022 10:22:03 | Moto ventilador VVT-1410 con las correas gastadas, y ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidos las correas y los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1410. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:
202212261 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202221 | 25/05/2022 10:22:10 | Moto ventilador VVT-1409 con las correas gastadas. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidas las correas del moto ventilador VTT-1409. Moto ventilador en condiciones normales de operacion. AT: 202204436
202212260 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202221 | 25/05/2022 10:22:22 | Moto ventilador VVT-1408 con las correas gastadas y ruido anormal en el ventilador. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituido las Correas y los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1408. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. AT: 202204436
202212259 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202221 | 25/05/2022 10:22:23 | Motoo ventilador VVT-1407 con las correas gastadas y ruido anormal en el motor de accionamiento. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituidas las correas y los rodamientos del motor de accionamiento VVT-1407 Equipo en condiciones normales de Operacion AT:202204436
202212258 | STE |  | P024A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.058-0 | 202221 | 25/05/2022 10:22:37 | Moto ventilador VVT-1405 con las correas gastadas, ruido anormal en el ventilador y en el motor de accionamiento. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Tensionadas las correas, sustituidos los rodamientos y cojinetes del ventilador y los rodamientos del motor de accionamiento. Moto ventilador VVT-1405 en condiciones normales de operacion. AT: 202204436
202212257 | STE | 202204277 | J083A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F12-001 | 0281.004-2 | 202221 | 24/05/2022 15:06:12 | Em função do trabalho de relubrificação realizado na SSA 202204501, realizar nova coleta dos sinais de vibração para o motor da bomba BDR F12-001 | IME2 | ILA1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202222 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba do sistema Drenagem da Barragem Principal. Não foram encontrados pontos com incidência de Alerta ou Alarme e não houve constatação de anormalidades. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202212251 | STE |  | S014A003 | FONTES ALIMENTACAO | 0733.003-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:24 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21119, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212248 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202221 | 24/05/2022 15:42:32 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC MOD. 9184B, FAB. BK PRECISION, S/N 507J21117, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. RC 10065002, OC 4500065319. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Realizado testes funcionais. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10065002.
202212245 | STE | 202212233 | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202221 | 24/05/2022 10:42:16 | Conectar VPN a fim de atender a visita de suporte da ABB entre os dias 30/05 e 08/06 | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202223 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA FABRICANTE HITACHI/ABB DURANTE O PERÍODO DE VISITA PARA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA SSA. 202212233.
202212244 | STE |  | S015B002 | IMPRESSORAS | 0736.002-9 | 202221 | 24/05/2022 15:42:46 | REALIZAR TESTES DE ACEITAÇÃO EM IMPRESSORA DE TERMOTRANSFERÊNCIA MOD. THERMOMARK ROLL 2.0, S/N 2210138628, FAB. PHOENIX CONTACT CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. RC 10066332, OC 4500065553. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202222 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Liberado para uso.
202212243 | AMP |  | B012G005 | TRANSFORMADOR A SECO TM-20 60 HZ 1500 KVA | 0140.044-7 | 202221 | 26/05/2022 09:01:59 | Verificar/solucionar discrepancia de temperatura (Núcleo) entre las fases S (63°C) y T (48°C), conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202222 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Semana 2022/22: Realizado reaperto dos bornes na régua e no indicador sem alteração nos valores indicados. valores no indicador fases A/B/C 56/65/52 ºC respectivamente. medições nos RTD fase R 121,9/121,9/0,9 OHM = 54,2 ºC, fase S 125,5/125,4/1,0 OHM = 63 ºC, fase T 120,5/120,6/1,0 OHM = 50,3 ºC. Conexões dos RTD internas ao cubículo do transformador será verificado em próxima Parada de Máquina. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212241 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202221 | 24/05/2022 10:15:25 | Colocar aparato telefónico a la secretaría de la SMMC.DT en el EDP 2do piso. | MCI0 | MEL3 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a instalação de um telefone digital com ramal 3977 secretária (utilizado aparelho usado em bom estado disponível em estoque reserva com a Mel3). Também foram instalados resistores para casamento de impedância da linha e cabeamento para o novo aparelho. Após testes, ramal foi liberado para uso.
202212240 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202221 | 24/05/2022 10:08:06 | Calibrar indicador digital PRESYS MODELO DMY-2036 SN 369.06.20 (SSA origem 202211718) ● Entrada 1: 4 → 20mA ● Entrada 2: 4 → 20mA ● Saída 1: 4 → 20mA (retransmissão da entrada 1, pino 9 e 8) ● Display 1: 0.0 → 0.400 UE ● Display 2: 0.0 → 300.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y no se encuentra liberado para uso. Fue enviado a ILA 2 para su mantenimiento correctivo.
202212238 | STE |  | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.002-4 | 202221 | 24/05/2022 09:40:24 | Durante mantenimiento 3A (SSP 20221112) encontrados con defecto contactores posición KA 1.1 y KA 3.1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202221 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactores posición KA 1.1 y KA 3.1 por otros de las mismas características. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202203995
202212237 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202221 | 24/05/2022 12:29:35 | Sustituir disyuntor posición 52.17 por el disyuntor con código 682705. Ajustar el disyuntor de la siguiente manera: Térmico = 40 A; Magnético = 400 A, realizar ensayos conforme tabla en adjunto. El disyuntor de 10A, devolver a almacenes con el código 246310. Este disyuntor será para la alimentación del deshumidificador de la sala Matrix. El ensayo y conexión del cable, será realizada con otro documento. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Emitida SOS 348/2022 para lançamento do cabo.
202212236 | STE |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202221 | 24/05/2022 10:36:27 | REALIZAR CONFECÇÃO DE CHAPA DE FIXAÇÃO PARA FILTROS DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DO VVT-0304. ( IDÊNTICA AO MODELO ENTREGUE NA OFICINA CALDEIRARIA MMU3 , CONFORME FOTO EM ANEXO) | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202221 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | A chapa foi confeccionada conforme o modelo entregue no setor.
202212235 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202221 | 24/05/2022 10:35:51 | Solicito apoio para investigar/solucionar defeito em condutivímetro novo Endress+Hauser CLS12 N série R8004A05LC0 retirado da UG05 apresentando variações na medida de condutividade de água pura (SSA 202212163). Suspeita-se de mal contato no borne elétrico. Condutivimetro disponibilizado SMIL.DT. | MMU1 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202222 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | No se encontró defecto en bornera, pero sí, un defecto de conexión de tierra entre sonda y caja de conexión, la cual sirve como referencia en la medición, realizado ensayos con agua pura ok. Liberado para uso.
202212233 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 24/05/2022 08:34:53 | Acompanhar fabricante nas intervenções no sistema referente a primeira visita presencial prevista em contrato. Serão verificados eventos pendentes e a saúde geral do sistema, - prever possibilidade Usina em convencional p/ instalação de versões corretivas, restart e testes no sistema. As intervenções devem ser minimizadas mas programadas previamente com o fabricante em conjunto com as equipes envolvidas em tempo de execução. A data prevista é de 30/05/2022 a 08/06/2022. Prever suporte VPN. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO ACOMPANHAMENTO DE FABRICANTE HITACHI/ABB PARA A RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS. VERIFICAR ATA EM ANEXO COM O DETALHAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS NO PERÍODO.
202212224 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202221 | 24/05/2022 10:41:45 | Verificar y reparar en caso de ser necesario la cerradura del sanitario ubicado en la cota 115, bloques AMC. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202221 | FABIANO INACIO DO PRADO | troca de fechadura.
202212223 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202221 | 24/05/2022 10:42:56 | Instalar cerradura en un box del sanitario masculino del primer piso del Edificio de Producción, lado 60Hz. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Adaptación e instalación de cerradura de acuerdo a detalles de SSA.
202212222 | SCA |  | P041B012 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA | 0127.248-9 | 202221 | 23/05/2022 17:32:12 | Verificar y solucionar motivo por el cual el UNITOP 0902 se encuentra con alarma accionado de "BAIXO FLUXO DE AGUA DE PROCESO/ BOMBA DESLIGADA" | OUO5 | MAM3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202221
202212221 | STE | 202205024 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202221 | 26/05/2022 18:08:53 | REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA APÓS MANUTENÇÃO/REPARO NO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada la reconexión de la motobomba BSN-4101, realizado ensayo de resistencia de aislación en el motor: U-V-W/Tierra = >100GΩ Temp: 20.6°, UR: 56.5%. Realizado ensayo funcional y medición de tensión VRS=228V, VST=227.5V, VRT=227.7V Y Corriente R=1.4A, S=1.4A, T=1.4A. valores nominales de la placa: Tensión=220V, corriente= 1.87A. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202212220 | STE |  | A002E011 | QUADRO CTM-02 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.002-7 | 202221 | 23/05/2022 17:02:12 | Durante manutenção 3A, SSP 20224375, foram encontrados os seguintes relés temporizados com defeito: - KSD3T, KFV5T, KFV3A, KM2T, KFV5A, KX E KCNS | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | THOBIAS DANIEL | Os referidos relés foram substituídos, ensaiados em bancada e ajustados de acordo com a ordem de ajuste OA.0247-R00. AT 202204085 Valores de atuação deixados: KSD3T = 20,42s KFV5T = 9,82s KFV3A = 2,08s KM2T = 10,11s KFV5A = 1,93s KX = 2,03s KCNS = 19,87s
202212217 | STE |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202222 | 30/05/2022 09:54:05 | Encontrado durante la ejecución SSP:2022/0304 falla de comunicación en el SMG con el esclavo SMG17A098, compartimiento A18-1 fase "T". | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202224 | FERNANDO MARCANTE | Substituído o cabo de comunicação entre o nó escravo e o RDG, que se encontrava danificado. Material proveniente através do contrato 4500038606/16. Foram realizados testes de comunicação e aquisição de dados com resultados satisfatórios.
202212216 | STE | 202212203 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202221 | 27/05/2022 14:53:30 | Solicitamos reparo del amperímetro analógico de corriente alterna que se encuentra con el vidrio roto, Fabricante: Hartmann & Braun, Relación: 50/5A, Código Almacén: 314161. Obs.: Detectado su defecto durante ejecución de SSA 202211881. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección y medición del Amperímetro. Sin condiciones de ser reparado, molas vencidos, por el tiempo de uso. Puntero se mueve en forma aleatoria. Dar baja.
202212215 | STE |  | R006E003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.001-6 | 202221 | 24/05/2022 10:44:45 | Sustituir cerradura del sanitario ubicado cerca de la torre mirante del vertedero, en la cota 222. Adicionalmente confeccionar un adhesivo e instalar por la puerta de acceso al sanitario. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202221 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Confección e instalación de adhesivo y cambio de cerradura.
202212214 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202221 | 24/05/2022 08:41:22 | Calibrar el multímetro digital marca Philips modelo PM 2534 con BP 603591. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202212212 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202221 | 23/05/2022 16:44:37 | Calibrar indicador digital Presys DMY 2030 light. SN: 59.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída1 : 4 → 20mA (retransmissão) ● Display: 0 →100.0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, fuera de sus características y enviado para mantenimiento correctivo. No liberado para uso.
202212210 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202221 | 24/05/2022 07:40:39 | Solicitamos apoyo para la desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02 para permitir la realización de los Ensayos Eléctricos perteneciente a las tareas de Mantenimiento Preventivo. Una vez culminados reconectar las barras. | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202223 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Desconexión de las barras de aluminio del Bay de 500kV de los Transformadores de SS.AA. TA-02, de cada fase, para su posterior ensayo eléctrico. Una vez culminado los ensayos fueron reconectadas las barras.
202212209 | STE |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202221 | 23/05/2022 16:26:20 | INSTALAR, CONFIGURAR Y PROBAR LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICAR CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS. REFERENTE NMR5 EVT 198 https://confluence.itaipu/display/SMINDT/Evt+198 HISTORICO PARA RELACIONADO NMR5 EVT 025 y NMR5 EVT 170 SSA 202111561A | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | INSTALARDA CONFIGURADA Y PROBADA LICENCIA DE ANTIVIRUS SYMANTEC PARA EL PERIODO 03/2022 AL 03/2023. VERIFICADA CORRECTA ACTUALIZACIÓN DE LAS FIMRAS DE ANTIVIRUS EN TODAS LAS CONSOLAS.
202212206 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202221 | 23/05/2022 16:20:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212205 | STE |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:20:43 | REALIZAR VERIFICAÇÃO E SINCRONISMO DE HORÁRIO DOS EMBARCADOS DE CADA MONITOR CONFORME ANEXO, NA TENTATIVA DE NORMALIZAR A EXPIRAÇÃO DE LICENÇA QUANDO HÁ REINÍCIO DE ALGUM MONITOR. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202222 | DANILO NADAL | REALIZADO PROCEDIMENTOS PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA DOS MONITORES QUANDO HAJA RESTART DE ALGUM MONITOR. VER PROCEDIMENTO EM ANEXO. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212201 | STE |  | A002A040 | QUADRO GA-02 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.002-2 | 202221 | 23/05/2022 15:24:01 | Durante MP3A encontrado 4 terminais de conexão de força do contator k1 com Q1 e 2 terminais de força do contator k3 com Q1 oxidados. Obs.: para a troca dos terminais, necessário substituir os respectivos trechos de cabos, devido os mesmos serem justos em suas conexões. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202221 | CLEBER NIEHUES | Substituído 4 terminais e 2 cabos de força entre disjuntor Q1 e contator K1 e 2 terminais do cabo que alimenta a fase T do contator K3. Utilizado terminais de compressão e cabos de 70mm2 e 25mm2 respectivamente conforme os cabos originais dos circuitos. medições corrente circuito K1: R/S/T: 84,4/79,6/79,3A e circuito K3: R/S/T: 42,8/38,4/41,1. AT: 202203942.
202212200 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.002-0 | 202221 | 23/05/2022 15:24:13 | Adaptar conexões dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos modelos novos instalados nas posições PR5 e PR6. Necessário instalar conectores código 711267. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202221 | THOBIAS DANIEL | Foram instalados adaptadores na conexão dos eletrodutos flexíveis aos pressostatos PR5 e PR6, conforme foto em anexo.
202212197 | STE |  | A003F002 | CUBICULO CTG-03 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.003-6 | 202221 | 24/05/2022 11:36:14 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202223 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-03 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-03, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212196 | STE |  | B012F002 | CUBICULO CTG-12 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.014-1 | 202221 | 24/05/2022 11:35:40 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202222 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Aterrado CTG-12 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-12, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202212194 | STE |  | E009D002 | SECCIONADORA 500 KV 94LI1 | 0191.035-3 | 202221 | 23/05/2022 13:43:54 | Verificar e solucionar o acionamento do alarme "500KV Sec. MD1/FI1 INT DISPARO/460VCA FALLA/TERMICO ACTUADO", rearmando em seguida. Obs.: Alarme acionado durante manobra de abertura da Seccionadora 94LI1. Não ocorreu abertura do disjuntor 460Vca. | OUO7 | MET2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202221 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação do painel, não encontrado alterações no circuito, operada a chave seccionadora, não apresentou falha e liberada para manobra.
202212187 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202221 | 24/05/2022 08:55:15 | Realizar soldagem em alça de tampa do anel coletor. Tampa disponibilizada na caldeiraria durante PD 3A/2022. | MMU1 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202221 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | soldadura y alineacion de bisagra de acero al carbono de tapa con proceso smaw electrodo revestido 7018 de 2.5mm. Aprobacion por inspeccion visual.
202212184 | STE | 202211949 | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202221 | 23/05/2022 14:03:55 | Durante a execução da SSA:202211949 (reconexão elétrica da chave de nível LAL-1501 da central evaporativa ZVT-0801), chave de nível LAL-1501 não comuta seus contatos com simulação de nível baixo do reservatório. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado y solucionado problema de accionamiento de la valvula eléctrica de la piscina de la central evaporativa ZVT-0801.Equipo en condiciones normales de operacion
202212182 | SPG | 202211900 | K077B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-1405 | 0327.008-4 | 202221 | 23/05/2022 16:41:56 | Realizar reaperto do suporte do motor em função das evidências indicadas na SSA matriz. Após reaperto solicitar apoio para realização de nova medição de vibração | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202230
202212181 | STE |  | G038C001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.023-7 | 202221 | 24/05/2022 07:41:33 | Prestar apoyo para realizar aterramiento temporario en la tres fases del Bay de salida 220kV del Transformador Regulador R02 para permitir la realizacion de ensayos referentes al MP2A. Sera realizada en conjunto con MET1 con la AT N° 202204386 | MET1 | MET2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | 202222 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | Efetuado Aterramento Temporário do Transformador Regulador R02. Retirado após os términos dos ensaios, conforme solicitação da MET-1. (AT N° 202204386).
202212180 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202221 | 23/05/2022 16:26:49 | Agragar el siguiente "objeto de red" a las reglas que permiten comunicación desde la red corporativa a los servicios publicados en la DMZ Zona 2 del SIRI. Ver detalle de objeto de red a crear abajo: OBJECT_RED: NET30_CORP_D02 RED: 172.30.9.0/24 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada inclusão do objeto de rede e incluído na regra relativa a DMZ Zona 2, conforme solicitado.
202212179 | STE |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 202221 | 23/05/2022 14:04:09 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-07. Previsão para dia 27/05/2022, período da tarde, contato com Valdecir, Ramal 9539. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202221 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje y transporte de conteiner en la Elev. 108 desde la UG02 hasta la UG07. Servicio ejecutado con puente grúa auxiliar N11.
202212178 | STE |  | J050B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.034-4 | 202221 | 23/05/2022 09:23:37 | Durante deslocamento na galeria da Cota 78 - na U05, foi visualizado tomada auxiliar 460V danificada. Imagem em anexo. | MEG1 | MEG3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202221 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o vidro da tampa de uma tomada de 63A 460Vca localizada próximo a U05 na elevação 78 se encontrava quebrado. O mesmo foi substituído por outro retirado de uma tomada descartada como sucata. Deixado tomada 460Vca em condições normais de funcionamento e operação.
202212177 | STE |  | C013B001 | QUADRO A09 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD2 | 0193.009-5 | 202222 | 30/05/2022 09:54:55 | Alarma "Q03 - Tiempo de operación bomba excedido" inoperante. Encontrado durante ejecución de la MP-4A SSP 20221035. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 305K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio. Ejecutada mediante AT N° 202203208.
202212176 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 08:42:25 | Verificar origem da resina presente na placa eletronica. Aparentemente parece ser um vazamento por um capacitor. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza e inspeção geral. Foram substituídos os seguintes componentes: 1 relé 24VCC, 2 capacitores eletrolíticos 2200uF/16V, 2 capacitores 220uF/40V, 2 capacitores 22uF/40V, 1 capacitor 33uF/16V e 1 capacitor 10uF/40V. Liberado para uso.
202212175 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202221 | 23/05/2022 15:49:46 | Durante preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula globo perteneciente al bypass de la válvula 01EF. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202221 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje/montaje de tubería de bypass y sustitución de válvula globo. Actividad ejecutada durante periodo de vigencia de la AT202204170.
202212174 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202221 | 23/05/2022 08:31:58 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Após ensaios com o oscilógrafo, verificado que o CBinsight/SMD não apresentava anomalias. Analisando o circuito de abertura do disjuntor através do trip 1, constatado uma possível falha no tempo de fechamento dos contatos do contator 108k2. Foi substituído este por um contator de modelo similar, retirado no almoxarifado. Em seguida realizados ensaios de abertura por trip 1, verificando que os tempos de abertura estavam normais, sem discrepância. Obs.: Serviço realizado com a AT202204061.
202212173 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202221 | 23/05/2022 08:32:27 | Verificar motivo pelo qual o gráfico de abertura por trip 1 (CBinsight/SMD) está apresentando discrepância entre as fases. Obs.: durante o ensaio com o oscilógrafo, o registro dos tempos não apresenta discrepância. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Después de los ensayos con oscilógrafo, se verifico que el CBinsight/SMD no presentaba anomalías. Analizando el circuito de abertura del interruptor a través del trip 1, se encontró una posible falla en el tiempo de cierre de los contactos del contactor 108k2. Fue realizado la sustitución de este, por otro de similar características, retirado de almacenes. Posteriormente se realizaron ensayos en trip 1 del interruptor, verificando que los tiempos de abertura estaban normales, sin discrepancia.
202212171 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 09:28:11 | Instalar mais duas tomadas auxiliares no quadro auxiliar de tomadas 460V de apoio às paradas de máquinas (imagem em anexo). código do almox da tomada: 670839. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202222 | CLEBER NIEHUES | Instalado duas tomadas adicionais no quadro auxiliar de tomadas 460VCA de apoio as paradas de máquinas da SMMG, ficando no total com 7 tomadas. Verificado sequencia de fase em todas as tomadas e liberado para uso. Obs. foto em anexo.
202212170 | STE | 202212147 | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.037-3 | 202221 | 24/05/2022 08:56:07 | Mecanizar 1 mm el asiento del rotor para corregir el exceso de huelgo entre la parte trasera del rotor y la tapa de la bomba 88PW2 de la U02, detectado según la SSA 202212147. Anexo grafico de la bomba. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado rotor ao torno e removido 1 mm do encosto mantendo os diâmetros correspondentes.
202212169 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202221 | 23/05/2022 16:00:46 | Durante a preventiva 3A foi verificado que o manômetro 05 RV encontra-se danificado não sendo possível sua aferição. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202221 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de manómetro. OBS: SSA ejecutada durante periodo de vigencia de la AT 202204170.
202212168 | STE |  | G083B001 | QUADROS TFE-1/TIE-1A/2A/3A/4A E TRANSFORMADOR TE-6A | 0321.006-5 | 202221 | 23/05/2022 15:24:02 | Durante a execução da ssa 202206846 referente a um problema na iluminação em frente a casa de relés e nos recintos das válvulas anti-incêndio do T1, foi verificado que o disjuntor 52.1 do painel TIE-3A que alimenta o painel TIE-1A estava com a fase ¨S¨ aberto mesmo com disjuntor na posição de fechado. Verificar e solucionar. | MEG3 | MEG2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202221 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Disyuntor posición 52.1 encontrado con defecto, realizado ensayo y sustitución por otro de similares características retirado de almacenes (cód. 656585), indicado por IEQ2 (SSA 202212749). Valores medidos de tensión R/S, S/T, T/R= 216Vca; Corriente R: 4.7A, S: 5.1A, T: 7.5A; Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212167 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.002-0 | 202221 | 23/05/2022 11:32:02 | Durante el PIC del mantenimiento periódico 3A fue encontrado el PR6, PR7 con avería. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202221 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fueron sustituidos los PR6 y PR7 por uno nuevo. Antes de sustituir los presostatos fueron calibrada y ajustada en bancada.
202212165 | STE |  | A019B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.019-7 | 202221 | 23/05/2022 05:46:01 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o fluxo da caixa de vedação está em 256,2 l/min. | OUO5 | MMU2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202221 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Fue realizada limpieza en el filtro hidrociclones nº1 , y el caudal quedo en 242l/min, con presión de 3,0 Bar, subsanando de esta forma el problema de flujo alto .foto en anexo. | GIO | 71 - FLUXO ALTO
202212164 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202221 | 25/05/2022 15:52:46 | Verificar nivel bajo del cojinete Guía de la turbina, 71L-2=287,2mm y 38LQ=23,6C. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202221 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 298 mm com temperatura de 43ºC. Unidade em operação. AT202203684. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212161 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202220 | 22/05/2022 17:57:42 | Verificar indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 287.8mm, com temperatura no óleo em 25.7°C, unidade parada por conveniência operativa, ver anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202221 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foram carregados 23 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 287 mm com unidade parada e 294 mm com unidade em operação. O nível de óleo no mancal ficou em 302 mm com temperatura de 53ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212159 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 22/05/2022 10:01:29 | Verificar motivo de la alarma "DF QG-10 U18/U18A EL.115 (M4.37) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202221 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M4.37, Limpieza y reaprietes del conjunto BASE-SENSOR. y su posterior limpieza de picos de actuación en panel. Sensor en condiciones normales de operacion. ejecutada con la AT 202204548
202212158 | AMP |  | B018A041 | QUADRO GGB-18 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.018-4 | 202221 | 24/05/2022 02:12:39 | Verificar y solucionar motivo por el que el instrumento 38T3 (Temp. Metal C. Emp. Zapata 1) presenta oscilaciones entre 27,9° y 29,3°, en la medición conforme se indica en el anexo. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202221 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizado reaprieto de las conexiones referente al indicador digital 38T3. Realizado ensayo del indicador digital con ayuda de calibrador de RTD verificándose valores dentro de lo esperado con correcta actuación de los puntos de alarma y trip. El tramo de cableado hasta el RTD dentro del generador será verificado en el próximo PD. Tabla de ensayos en anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212153 | STE |  | T091E018 | MONITOR No. 18 E ACESSORIOS | 1013.022-0 | 202220 | 21/05/2022 17:28:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o video wall encontra-se apagado. | OUO5 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla del monitor 18. Se procedió a reajuste de paneles de visualización a pedido del operador de turno como medida paliativa. Se procedió a la sustitución del monitor fallado y se restableció el ajuste de visualización por defecto. Equipo en condiciones normales.
202212150 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202220 | 21/05/2022 17:20:06 | Verificar indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 295,5mm, temperatura no óleo em 51,7°C, unidade no sistema, ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202221 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 298 mm com temperatura de 49ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203684 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212148 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202220 | 21/05/2022 17:21:01 | Verificar e solucionar nivel baixo de óleo do mancal guia inferior. Nível 71L-1: 292,7mm; temperatura 38L1: 56,4º, conforme indicado em foto anexa. | OUO5 | MMU2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202221 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 292 mm com unidade em operação. O nível de óleo no mancal ficou em 304 mm com temperatura de 31ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203684 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212147 | STE |  | A002H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.037-3 | 202221 | 23/05/2022 07:47:59 | Durante parada de mantenimiento 3A de la U02 (SSP 20222721), fue detectado un huelgo de 2.3 mm entre la parte trasera del rotor y el espejo (tapa) de la bomba 88PW2, siendo el valor recomendado según el grafico anexo menor a 1.5 mm y mayor a 1 mm. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202221 | HELIO COMACHIO | Con apoyo de la MMU3 fue mecanizado el asiento del rotor 1mm para corregir el huelgo existente, posteriormente fue montado el rotor y verificado un huelgo de 1,3 mm cumpliendo con el valor recomendado según el grafico del fabricante.
202212146 | STE |  | E018A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL2 | 0190.003-0 | 202220 | 21/05/2022 11:06:49 | Posibilitar maniobras de la Seccionadora 53TL2 para atender trabajos referentes al PD 20220048. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202221 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado maniobras de apertura y cierre de la seccionadora para el atendimiento de la SSP: 20223861, ya que la seccionadora se encontraba como punto de aislación del PD 20220057 referente al T02/R02.
202212145 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 21/05/2022 12:06:20 | Verificar atuação do alarme " DF C.F. U9/9A EL.98,50 (M5.8) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" , sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202221 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor M5.8, Limpieza y reaprietes del conjunto BASE-SENSOR. y su posterior limpieza de picos de actuación en panel. Sensor en condiciones normales de operacion.
202212142 | STE |  | P042F015 | TANQUE DE EXPANSAO/VALVULAS E ACESSORIOS | 0842.001-7 | 202220 | 21/05/2022 04:57:10 | Verificar pérdida de agua por la válvula de entrada del tanque de expansión de la central de agua helada. | OUO5 | MAM3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202222 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o reaperto da vedação da válvula e contido vazamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212141 | STE |  | B010B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.012-1 | 202220 | 21/05/2022 03:51:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VALVULA BORBOLETA 1 INDICA ABERTA E FECHADA DE FORMA INTERMITENTE NO SCADA, CONFORME ANEXO. | OUO6 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202221 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada limpieza preventiva del contacto referente al relé KC1A que reporta señalización de "Válvula Borboleta 1 Abierta" en el sistema SCADA. Realizado ensayo de abertura y cierre de la válvula con correcta indicación en SCADA. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202212140 | STE |  | B020B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCILONE E ACESSORIOS | 0012.020-0 | 202220 | 20/05/2022 23:54:46 | Verificar flujo bajo en la caja de vedación 80PW= 209,3 l/min, Obs: la presión en la caja de vedación es de PI= 3bar. | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202221 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | fue realizada la inspección y fue constada que el caudal en la caja de vedacion 80 PW esta en 226 l/min y la presión en 3,0 bar considerado normal . fotos en anexo. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202212139 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202220 | 20/05/2022 23:52:35 | Verificar y solucionar nivel 71L-2=295,2mm con una temperatura de 52,4ºC. Unidad en operación. | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202221 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 297 mm com temperatura de 52ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202212137 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202220 | 20/05/2022 16:51:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual válvula de purga de aire libera aire continuamente. Ubicada en la elevación 124 eje AB entre los sistemas F de las unidades 9 y 9A. Nota: SSA emitida em substituição à SSA 202211862, para alteração/correção do código de localização (J094A007 para J094A008). | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202222 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado acúmulo de corrosão na parte interna do purgador, comprometendo seu funcionamento. Executado a substituição do purgador conforme (cod. almox 140546), componente se encontrava disponível no setor MAM2. Efetuado testes e deixado equipamento em condições normais de operação. SM 255098. Emitida DM 70028021 em substituição a 70027913.
202212135 | STE |  | K006B007 | CUBICULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-04 | 0542.004-0 | 202220 | 20/05/2022 16:46:57 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a seccionadora 89TB estando fechada sinaliza aberta no painel local. Obs.: verificado a correta atuação do bloqueio 86GD.04 com seccionadora 89TB fechada. | OUO6 | MEG3 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado haste de accionamiento de señalización de abertura y cierre de la seccionadora 89TB inoperante., sustituido el mismo por otro de iguales características confeccionado en la impresora 3D por ILA-3 SSA:202212688. Realizado ensayos de abertura y cierre de la seccionadora constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202212133 | STE | 202206654 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:39:23 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 9A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202212131 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:03 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590073, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212129 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:19 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56130065, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212127 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:33 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590084, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212126 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:46:46 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56120207, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212125 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:47:26 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 56590074, adquirido con OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202221 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O instrumento atende integralmente os requisitos presentes na ReqC: 10065246. Calibrado dentro suas características e liberado para uso.
202212124 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202221 | 23/05/2022 10:48:17 | Solicitamos Test de aceptación del multímetro digital marca: Fluke, S/N: 55970013, adquirido con :OC:4500065128. | MET1 | ILA3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas. Aceptación recomendada conforme Req: 10065246. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212123 | STE |  | G080A001 | QUADRO DE CONTROLE USCA/SUPERVISAO | 0317.002-9 | 202220 | 20/05/2022 16:02:38 | Verfificar/solucionar motivo pelo qual aquecedor interno do painel USCA não está aquecendo. Verificada alimentação normal pelo DJ8. | OUO7 | MEG3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado resistor de calentamiento posición "CFT" quemado. Realizado sustición por otro de mismas caracteristicas con codigo de almacen 653608. Realizado mediciones eléctricas con valores de tensión: 215,6V y corriente: 1,1A. Valores de placa: 220V, 250W, 50/60Hz. Realizado ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202212122 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202220 | 20/05/2022 15:50:09 | Verificar presença de água pura na conexão da válvula NV107, conforme mostra o anexo. | OUO5 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202221 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído as vedações em teflon da válvula nv107 , sanado os vazamentos. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212120 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:42:37 | Alterar tablas SOANLG, SOSTAT, SOCRPT, SOSUBS, SORTU para incluir puntos de ICCP provendientes de ANDE conforme anexo. Coordinar con GSS la implementacion y pruebas. Ref. https://jira.itaipu/browse/DPS-36 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212119 | STE | 202207209 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:46:55 | Incluir en la tabla SOCRPT puntos referentes al estado de las UGs que serán enviados a la ANDE vía protocolo ICCP, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212118 | STE | 202207225 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 15:49:02 | Eliminar los puntos referentes a la subestación de San Miguel 66 kV (SESMI66) que son enviados por ANDE vía protocolo ICCP. Tablas impactadas: SOSTAT, SOANLG, SOCRPT, SOSUBS. Para más detalles ver archivos en anexo. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212116 | STE | 202211976 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:39:56 | Providenciar eliminação do ponto 1232 da RTU 102. Observado na base de dados do SCADA/NMR5 "2022-05-05 DB3", que os pontos 1232 e 1198 possuem o mesmo BITBYTE. Na base de dados do SCC existe apenas um único BITBYTE 4115 na DAUC3. Conforme anexo, o ponto possui a qualidade "inválido" no SCADA. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202212115 | STE | 202206662 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:40:22 | Providenciar alteração de CAT e ACRONM de ponto sobre indicadores digitais do CCAR 9A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202212112 | STE | 202206969 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:22 | Modificar el campo "NORMST" de los puntos de comando relacionados al ECE-50 de acuerdo al anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202212110 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202220 | 20/05/2022 14:49:51 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 295 mm, temperatura de óleo de 40°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202220 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 295 mm com unidade em operação. O nível de óleo no mancal ficou em 308 mm com temperatura de 40ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203687
202212109 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202220 | 20/05/2022 15:59:49 | Verificar e solucionar vazamento de óleo na válvula de admissão do compressor conforme fotos em anexo. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202221 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado que o vazamento era proveniente da mangueira de interligação do filtro de ar com a válvula de admissão conforme foto em anexo. Executado ajuste na abraçadeira da mangueira e instalado uma borracha entre a abraçadeira e a mangueira corrugada para melhorar o aperto. Realizado ensaio. Equipamento em condições normais de operação.
202212108 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202220 | 20/05/2022 16:01:03 | Verificar e solucionar pequeno vazamento de óleo na entrada do reservatório de óleo do compressor conforme foto em anexo. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202221 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado que o vazamento era proveniente do anel de vedação da mangueira de entrada do reservatório de óleo. Executado a substituicão do anel cod.almox. 121045. Realizado ensaio. Equipamento em condições normais de operação.
202212107 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202220 | 20/05/2022 15:42:52 | Remover facilidad de gemelos y configurar redireccionamiento de llamadas en caso de no atendimiento del ramal 3262 al 4832 | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Removido facilidad de gemelos y configurado redireccionamiento de llamadas del ramal 3262 al 4832 con tiempo de espera de 15 segundos.
202212103 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 20/05/2022 14:04:13 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QM-04 AMC1/AMC3 EL. 115,00 (M4.23) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M4.23, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Ejecutada con la AT 202204353
202212101 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 20/05/2022 13:57:12 | Durante manutencão periódica PD 3A UG-02, referente a UMCC-02 (SSP 20221583) , foi encontrado contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído contator K1 (sinalização do 52.1 conectado) com defeito por novo. Após substituição, foi realizado ensaio e verificado seu correto funcionamento.
202212097 | STE | 202206837 | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202220 | 20/05/2022 14:12:19 | Extrair disjuntor 452C (interligação QU-04) para comparar com peça (mecanismo de fechamento) do disjuntor 352C(interligação QU-03) referente SSa202206837. O dispositivo do disjuntor 452C será usado para verificar possibilidade de reparo ou confecção de uma nova peça para o disjuntor 352C. O disjuntor 452C ficará indisponível para operação. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado extração do disjuntor 452C(interligação QU-04) para utilizar peça (do mecanismo de fechamento) e possibilitar MMU3 comparar e tentar efetuar os devidos reparos. Após avalições e testes a peça foi novamente instalada no disjuntor 452C. O disjuntor foi novamente instalado no QU-04 e ficou em condição normal de operação.
202212096 | STE | 202212065 | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.034-6 | 202220 | 20/05/2022 16:41:48 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR ENSAYO DE VIBRACION EN BANCADA DEL MOTOR DE CIRCULACIÓN DE AGUA PURA RETIRADO DE ALMOXARIFADO Y QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA ELÉCTRICA. ANEXAR RESULTADO EN ESTA SSA. | MMU1 | ILA1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202221 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração no motor M2 (50Hz) da bomba de ciruculação da água pura da U02 que está na oficina elétrica. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) em Velocidade e Envelope. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202212095 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202221 | 23/05/2022 15:52:30 | Atendiendo a la demanda de la ENEE.DT, providenciar e instalar 2 extensiones con cables 3x4mm2 con una ZAPATILLA ELECT 6TOMA 2P+T código 508411 cada una, en la sala de reunión del 1er piso del edificio de producción. Instalación provisoria para alimentación de notebooks del personal de la contratada para la AT. Alimentar desde las tomas del circuito T25 del tablero QL-9A032. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202221 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme solicitado pela IEQ-2, foi instalado 2 extensões com cabos 3x4mm²(cabo remanente da MEG3), com o objetivo de disponibilizar alimentação provisória para os notebooks do consorcio contratado para AT, proveniente do circuito T25 do painel QL-9A032.
202212091 | STE |  | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202221 | 23/05/2022 15:50:17 | Verificar na proxima manutenção a existência de um relé térmico com escala de 0,625 a 1 A ou similar acoplado ao relé térmico 67FR1 da gaveta A02. Registrar o nome do componente, escala, ajuste, carga supervisionada e revisar o desenho funcional do painel. | IEQ1 | MEG3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Verificado que el relé térmico acoplado al relé 67FR1 forma parte del mismo. En el se realiza el ajuste del conjunto para la supervisión de corriente de sobrecarga de la bomba de agua bruta. Para valores del relé mencionado de 0.625-1 el relé 67FR1 queda ajustado entre 125-200A. En campo los relés tienen el mismo nombre, constatado en el manual que forman un conjunto. El ajuste esta en 0.8(160A.) Anexo fotos, manual y diseño levantado en campo. Emitida SSA:202213454 para actualización de diseño.
202212089 | STE |  | T085B008 | SISTEMA DE ALIMENTACAO E ACESSORIOS | 1288.003-8 | 202220 | 20/05/2022 08:21:51 | Verificar/solucionar motivo por el cual la UAR02 se encuentra sin conexión al SAAD desde el 05/04/22. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202220 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada verificación en el panel. Se procedió a reinicio del datalogger, solucionándose la falla de comunicación con el servidor del SAAD. Equipo en condiciones normales.
202212088 | APV |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202221 | 23/05/2022 10:47:10 | Substituir cabos e calibrar Megohmetro BP-661685. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202224 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constatado defecto en los cables de prueba, batería ok, sistema general ok, medición coherente. Se aguarda la compra de los cables de prueba.
202212087 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202220 | 20/05/2022 08:15:57 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em razão da visita do vice-presidente do Brasil no dia 17/05/2022. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202220 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi constatado que mesa de Som havia sido ligada erroneamente em 220V. Ocorrido foi relatado ao Sandro da SITT, solicitando informar à MEL3 sobre quaisquer alterações que forem realizadas na sala de reuniões. A mesa de Som foi ligada na tomada no estabilizador de 127 V. Após testes, equipamentos funcionaram normalmente.
202212086 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202221 | 23/05/2022 14:06:11 | MOTOVENTILADOR VVT-1822 APRESENTANDO CORREIAS DE ACIONAMENTO DESGASTADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202221 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx1000) do VVT-1822 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT202204193
202212085 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 20/05/2022 13:49:48 | Verificar acionamento do alarme "DF QJ-02 U3/U4 EL. 115 (M3.49) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M3.49, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Servicio ejecutada con la AT 20204353
202212079 | STE |  | G081C004 | QUADRO QIEC-1A - ILUMINACAO ESSENCIAL SEMD | 0319.006-4 | 202220 | 20/05/2022 04:30:48 | Verificar falso contato na tomada do bebedouro do corredor, em frente a porta de acesso a sala de controle da SEMD. Circuito 52.18E. | OUO7 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizada Inspecao de possível falha elétrica na tomada elétrica de uso geral do primeiro piso da SEMD onde encontra-se ligado o bebedouro. Após verificacao da estrutura fisica, contatos elétricos e medicao de tensao nao foi encontrado defeito ou falso contato. Deixado tomada em condicao normal de operacao. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202212077 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202220 | 19/05/2022 19:23:42 | Solucionar pérdida de aire. La tubería próxima a la válvula de alivio se encuentra rota conforme se aprecia en imagen adjunta. | OUO6 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202220 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizada substituição da tubulação quebrada e conexões do trecho do terceiro estágio, para possibilitar a montagem de tubulação de inox (sistema Swagelok). Os materiais utilizados para realização da tarefa estavam disponíveis no setor. Realizado ensaio final, não identificado vazamento e constatado tempo de pressurização dentro de valores normais (187 segundos). Liberado equipamento para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202212074 | STE |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202222 | 01/06/2022 07:11:08 | Verificar y solucionar terminales sulfatados en las conexiones de las baterias. | OUO2 | MEG2 | CASTRO CAMBRA JOSE RODRIGO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202222 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado limpieza de todos los links y terminales que se encontraban con oxidación. Posterior a la limpieza de los mismos, aplicado grasa antioxidante de forma preventiva y efectuado limpieza total del banco. Dejado en condiciones normales de operación. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202212072 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202220 | 20/05/2022 07:56:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontram inoperantes. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os contatores dos circuitos C3 e C7 se encontravam com defeito em seus contatos de força. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas caracteristicas.
202212068 | STE |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202221 | 24/05/2022 07:56:35 | solucionar baixo nível de óleo do tc na fase ´´s``. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrada membrana de expansión del TC deteriorada el cual fue sustituido y realizada la reposición de 30 litros de aceite aislante, aceite aislante fue tratada por MET1 con SSA:202100236 y analizada por ILA4 con SSA: 202100239
202212067 | STE |  | A002K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202221 | 23/05/2022 15:49:24 | Durante el mantenimiento preventivo 3A fue constatado deterioro en dos rodamientos pertenecientes al mecanismo de accionamiento de la válvula 29AF. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202221 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y sustituido los dos rodamientos del mecanismo de accionamiento de la válvula 29AF. Realizado lubrificación, sometido a ensayo y liberado al sistema.
202212066 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 20/05/2022 07:54:27 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé temporizado no desligamento, posição 27DX inoperante, e relé temporizado, posição 27W1X1 com valor de resistência de contato superior a 40 ohms no contato em uso (15-18). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do relés temporizados posições 27DX/27W1X1 por outros de mesmas características retirados do almoxarifado, ajustados conforme ordem de ajuste vigente. Realizado ensaio de resistência ôhmica dos contatos, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202204026.
202212065 | STE |  | A002H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.034-6 | 202220 | 19/05/2022 17:41:46 | Identificado empenamento em eixo do motor M2 e medidas fora da faixa de tolerância nos alojamentos dos rolamentos durante exec. SSA 202207083. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202220 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado un nuevo motor del Almoxerifado (NS 1042619663) y sustituido el motor con medidas del eje fuera de tolerancia(NS 1035366833, SSA 202207083), realizado ensayos eléctricos con apoyo de MMU3 y verificado niveles de vibración con apoyo de la división de laboratorio (SSA 202212096), para su posterior montaje en la U02. Realizado alineación del conjunto motobomba y verificado niveles de vibración dentro de la tolerancia.
202212064 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:48 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202211761. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212063 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:37:47 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212062 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 15:38:09 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202223 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202212061 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:53 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202211764. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212060 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:44:58 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202211766. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212059 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202221 | 23/05/2022 16:45:02 | Realizar calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202211765. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202221 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202212058 | STE |  | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202220 | 19/05/2022 15:41:26 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1855/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212057 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:41:48 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1857/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso. Enviado para reparo.
202212056 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:42:01 | Calibrar transdutor Yokogawa UPD600, SN: 1874/2002. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202223 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202212054 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 19/05/2022 17:21:13 | Solicitamos modificación de política de stock, pasar para máx= 4 y mín= 3 el material código 718023, conforme solicitado en el archivo en anexo. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Niveles de política de stock del material cod. 718023 (HILO ELECT CU/EL 1,63MM K70090 KOEHLER) alterada de ZM=1/2 a ZM=3/4. OBS: MTDFS-7553
202212051 | SAD |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202220 | 19/05/2022 14:29:26 | Acompañar la visita del fabricante Rieder para resolver las RNCs 92 y 93 conforme correo en adjunto. Prever acceso para el fabricante en la sala telecom y CCR. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202222 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SOLUCIONADAS RNC 92 Y 93 POR PARTE DE LA CONTRATADA (RIEDER), REALIZADOS ENSAYOS EN CONJUNTO CON MEL4, CONFORME ANEXO.
202212050 | STE | 202211918 | A002L010 | RELE DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.002-1 | 202220 | 19/05/2022 15:21:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS ("A" "E" "F") DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC155, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO PARA ESTOQUE DE SOBRESSALENTES, NO ALMOXARIFADO . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202222 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, limpieza y cambio de todos los relés. Liberado para uso.
202212049 | STE |  | R090D002 | CASA DE CONTROLE | 1156.001-8 | 202220 | 19/05/2022 15:56:45 | Realizar limpeza no interior da Sala de Comando do Dique de Regulagem do Canal da Piracema. | OUO2 | MCI3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202223 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202212041 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:38 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi verificado isolador no painel com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Retirado isolador com defeito e substituído por isolador novo.
202212037 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 13:59:54 | Durante manutenção periódica PD 30 da UG-02, referente UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito. Os defeitos foram encontrados nas gavetas: 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. (total de 7 cabos defeituosos). | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituídos cabos de aço de impedimento de extração de gavetas na posição disjuntor fechado com defeito nas gavetas 1.6, 2.7/1, 3.4, 3.6, 9.2, 9.6/1 e 9.8. Instalados novos e testados quanto ao correto funcionamento.
202212034 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 19/05/2022 17:42:14 | Confeccionar disco con las dimensiones especificadas en el diseño en anexo, material a utilizar Nylon, para el bloqueo de la tuberia durante desmontaje de la placa de orificio del instrumento 80 PW. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado em material nylon disco com diâmetro externo de 100 mm e espessura de 40 mm.
202212020 | STE | 202207642 | A002H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.002-4 | 202220 | 19/05/2022 16:30:14 | DEVIDO A DESATIVAÇÃO DA SUPERVISÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE REPOSIÇÃO, CONFORME AS MELHORIAS IMPLEMENTADAS NA SSA MATRIZ, SOLICITA-SE APOIO PARA A RETIRADA DA SONDA. | MEG1 | MMU1 | ROGERIO BARTH | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202220 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la sonda del tanque de reposición y readecuado el visor de nivel de vidrio en el tanque de reposición.
202212019 | STE | 202212013 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.002-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:57 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER/PROCEDIMENTO REFERENTE A NECESSIDADE DE LIXAMENTO/POLIMENTO DA PISTA DE FRENAGEM, EM FUNÇÃO DAS ONDULAÇÕES/RISCOS ENCONTRADOS CONFORME SSA MATRIZ. NOTA: NÃO HÁ INDÍCIOS DE DESGASTE/PÓ EXCESSIVO DAS LONAS DE FREIO. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202222 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Debido al estado en que se encuentra la pista de freno, solicitamos realizar el lijado de la misma. La sustitución de las lonas de freno sera realizada mediante la SSA 202212972
202212015 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202220 | 22/05/2022 04:13:09 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a unidade apresenta nível baixo de óleo estando parada. 71L2: 287,8. 38LQ:32,30. | OUO6 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202221 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 287 mm com unidade parada por conveniência operativa. O nível de óleo no mancal ficou em 309 mm com temperatura de 51ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202212014 | STE |  | R009A001 | FUNDACAO - BARR. PRINCIPAL - TRECHO F - F1/2 A F17/18 | 0985.003-9 | 202220 | 20/05/2022 10:05:05 | Se observa crecimiento de vegetación considerable en el bloque F1. Realizar limpieza en el local. | MCI1 | MCI3 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202221 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202212011 | STE |  | A002L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:41 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva Ib da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202220 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, y cambios de todos los capacitores MKL. Limpieza del modulo. Liberado para uso.
202212010 | STE |  | A002L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:49 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva Ia da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202220 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general e inspección. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 100nF/100V, 2 capacitores de 470nF/63V y 1 capacitor de 1,5µF/63V. Liberado para uso.
202212008 | STE |  | A002L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 11:11:57 | Solicito reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C72451 A95 A27) utilizado na curva II da proteção 40 referente a U02. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo está fora das tolerâncias aceitáveis, sem possibilidade de ajustes. Utilizar código de material 115274. | MEL1 | ILA2 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202220 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 0,15uF/63V, 2 capacitores poliéster 0,47uF/63V e 1 capacitor poliéster 1,5uF/63V. Liberado para uso.
202212001 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 09:59:23 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QP-04 U14/U15 EL. 133,20 (M2.18) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.18, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação. Servicio realizado con la AT 202204353
202211986 | STE | 202211872 | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202220 | 19/05/2022 15:27:24 | Solicitamos reparo de MODULO ELECTRO TRANSM 48VCC 4/20MA que luego de ser realizada calibración, pierde posterior a un tiempo el ajuste realizado, verificado durante ejecución de SSA´s: 202204137 / 202205957 y 202207283 con problema persistente. Código de stock del módulo es el 302120. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202223 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado puntos de soldadura fría. Realizado refuerzo en los puntos de soldadura. Ensayo en bancada ok. Liberado para uso.
202211985 | SEE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 14:49:19 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-545 | MMU2 | ILA2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202221 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado falla en corriente de salida con correspondida con la presión de entrada (queda fijo en 4mA). Reparo de placa electrónica en andamiento.
202211983 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 09:23:15 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QI-03 U7/U8 EL. 133,20 (M1.71) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M1.71, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202211982 | SCA |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202220 | 19/05/2022 11:02:48 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los puentes grúas (contrato 4500048818). Proveer al consorcio GEVISA/CIE de 4 unidades de soporte de cable de MT (COD: 707385) a ser instalados en los cables de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211977 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 16:19:17 | Realizar manutencao periódica e calibracao da fonte DC/DC UN0901b-P posicao A26 U20 do sistema de excitacao U02 que apresenta sinais de capacitores danificados. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202221 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 0,680uF/63V, 1 capacitor poliéster 0,220uF/63V e 1 capacitor poliéster 3,3uF/63V. Liberado para uso.
202211974 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218645. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211973 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218641. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211972 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218635. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211971 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:16 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT430, marca Megger, n° de série: 1004-740/102218643. Adquirido pela OC:4500063205 - RC:SM.DT/0010064479. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC: 4500063205 y RC: SM.DT/0010064479. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211970 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:23 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201919. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211969 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:34 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201914. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211967 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:42 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201920. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211966 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:51 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102201915. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211964 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:41:59 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206591. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características. Aceptación recomendada conforme la OC:4500063155 y RC: SM.DT/0010064464. Liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202211962 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:07 | Realizar ensaio de aceitação no instrumento Medidor de resistência de isolamento modelo MIT2500, marca Megger, n° de série: 1004-745/102206594. Adquirido pela OC:4500063155 - RC:SM.DT/0010064464. Obs.: Confirmar os acessórios. Prazo: 31/05/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende aos requisitos da ReqC: SM.DT/0010064464. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202211959 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 19/05/2022 05:03:33 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF QJ-06 U12/U13 EL. 115 (M4.58) EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M4-58, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211958 | ASL |  | M066R037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA13 | 1354.011-0 | 202220 | 19/05/2022 05:12:39 | UPS DO PAINEL UTA-13 SE ENCONTRA INDICANDO BY PASS FECHADO E LEDS PISCANDO. | OUO6 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202222 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Verificado los niveles de tensión en los bornes del banco de batería de la UPS por debajo de los limites inferiores conforme IM.EE.058, retirada y enviada batería a laboratorio con SSA 202212843 (derivada). |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202211956 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202220 | 18/05/2022 23:48:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado limpeza do óleo e vedação com adesivo epoxi. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211955 | STE |  | E031D014 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - RESERVA | 0364.008-6 | 202220 | 18/05/2022 23:48:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO, CONFORME ANEXO. | OUO5 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | realizado limpeza do óleo e vedação com adesivo epoxi. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211954 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202220 | 18/05/2022 23:49:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A LUMINÁRIA LOCALIZADA NO RECINTO DA ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA U10 NÃO ACENDE. VER ANEXO. | OUO6 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202221 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído luminária Led 30W queimada por outra da mesma característica no recinto de entrada da caixa espiral da Un10. Deixado a Iluminação do local em condições normais. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202211953 | STE | 202211930 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 19/05/2022 08:42:18 | Reparar relê marca Siemens modelo 7PA1033-4EF para atendimento da SSA matriz. Relê será necessário no dia 23/05/2022 para ensaios funcionais do sistema de água pura. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Cambio del Diodo. Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1731 Liberado para uso.-
202211950 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:39 | Realizar calibração do transdutor de temperatura Yokogawa modelo 2384A SN 6719 (SSA 202211756) . ● Entrada: 0 → 60º (RTD PT100) ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211946 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:45 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6824 (SSA 202211760) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211945 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:51 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6647 (SSA 202211757) . ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202222 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211944 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 19/05/2022 07:29:40 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foram encontrados contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Foram substituídos os contatores K1X e K2X da gaveta 1.7 com defeito por novos contatores. Após substituição, foi realizado ensaio do comando da gaveta, deixando-a em condições normais de operação.
202211943 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:17:57 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6686 (SSA 202211758) . ● Entrada: ± 2V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211942 | STE | 202211924 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202220 | 18/05/2022 17:13:50 | REALIZAR REPARO DE CAVITACIÓN EN LA REGION DE EMPOTRAMIENTO DEL ALABE 2 Y ALABE 3 CON LA CINTA DE LA TURBINA CONFORME PROCEDIMIENTO INDICADO POR INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. DESCRITO EN LA SSA 202211936D FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202220 | ACOSTA MAURO | Reparo de regiones cavitadas en cinta de la rueda de la turbina entre las paletas 2 y 3 conforme a procedimiento descrito en SSA 202211936D
202211941 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 19/05/2022 11:18:03 | Realizar calibração do transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6740 (SSA 202211759) . ● Entrada: ± 1V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202222 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202211940 | STE |  | G038F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T02 | 0129.075-4 | 202220 | 19/05/2022 15:07:13 | Retirar Tubulação de ar da parte inferior do transformador e o poste suporte da tubulação de ar superior, próximo à bomba B3 do transformador, para permitir substituição da bomba. Programar retirada para o dia 23 e normalização para o dia 24/05. | MET1 | MAM1 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202221 | RAFAEL LACO MADRUGA | Desmontaje y posterior montaje de tubería de aire comprimido perteneciente al circuito de detección de incendios del transformador T02. Inspección de tuberías y verificación de posibles filtraciones de aire. Equipo en condiciones normales de operación.
202211936 | STE | 202211924 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202220 | 19/05/2022 09:17:51 | SOLICITAMOS PARECER Y PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA PROCESO DE REPARO DE CAVITACIÓN,EN LA REGION DE EMPOTRAMIENTO DEL ALABE 2 Y ALABE 3 CON LA CINTA DE LA TURBINA FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | IME2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación por soldadura conforme procedimiento PS/SMIM.DT/001/2020 en anexo. Utilizar procesos de soldadura SMAW o FCAW conforme disponibilidad de recursos.
202211933 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202220 | 19/05/2022 08:42:49 | Realizar calibración y cambio de pilas de medidor de resistencia de aislación de la marca: MEGGER; Modelo MIT2500; IB: 4061; BP714570 | MEG2 | ILA2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de baterías, ensayos de verificación en escalas diferentes, verificación de cables y terminales de prueba. Estado general ok. Enviado a calibración. Liberado para uso.
202211930 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202220 | 18/05/2022 16:34:00 | Durante manutenção 3A painel PWB-02 SSP 20220592 encontrado relé Siemens, modelo 7PA1033-4EF, posição reserva com defeito. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Relé posição reserva, Siemens modelo 7PA1033-4EF, foi encaminhado para reparo no laboratório com SSA 202211953. Após reparo foi ensaiado na caixa de ensaios, apresentando funcionamento satisfatório e todos contatos com valores de resistência ôhmica inferior a 200 mili ohms. AT 202204026.
202211928 | APV |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 16:34:13 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado Plug da gaveta 3.6 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Retirado plug de saída da gaveta 3.6 com defeito. Aguardando reposição de sobressalente para substituição. SSA derivada 202212094 para IMA0 dispor do material código 105899.
202211927 | STE |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202220 | 18/05/2022 15:48:47 | SUBSTITUIR LÂMPADAS LED INOPERANTES NO ED.PRODUÇÃO SENDO 14 LÂMPADAS. 5 LÂMPADAS NO 5° PISO / 3 LÂMPADAS NO 4° PISO / 2 LÂMPADAS NO 3° PISO / 1 LÂMPADA NO 2° PISO / 3 LÂMPADAS NO 1° PISO. DEFEITO DETECTADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP:20220425. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202227 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituídas lâmpadas Led de 20W inoperantes no Ed.Produção por outras novas e com mesmas características técnicas. Deixada iluminação em condições normais de operação.
202211924 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202220 | 18/05/2022 14:55:06 | Durante el PD 3A fueron detectados puntos de cavitación en la región de empotramiento del álabe 2 y álabe 3 con la cinta de la turbina. Nota: También fueron observadas regiones de cavitación localizadas en las aristas de salida de los álabes 2 y 3 que serán pulidas hasta planear un reparo mayor en conjunto con otros puntos de cavitación registradas en el mapeo de la SSP: 20220817 para evaluación de Ingeniería. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202220 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi prestado apoio à MMU3 para reparo de regiones cavitadas en cinta de la rueda de la turbina entre las paletas 2 y 3 conforme a procedimiento descrito en SSA 202211936D. (AT n° 2022/03825, SSP n°20220817).
202211923 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.002-9 | 202220 | 18/05/2022 16:30:06 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,02ºC (SUBIDA) E 43,57ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211922 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.001-0 | 202220 | 18/05/2022 16:30:17 | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,97ºC (SUBIDA) E 43,73ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211921 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.003-7 | 202220 | 18/05/2022 16:30:23 | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,07ºC (SUBIDA) E 43,84ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202211920 | STE |  | A002L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.002-3 | 202220 | 19/05/2022 14:03:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC147, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO AO ALMOXARIFADO, COMO SOBRESSALENTE . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027953
202211918 | STE |  | A002L010 | RELE DE CARGAS DESBALANCEADAS 46 | 0065.002-1 | 202220 | 19/05/2022 14:03:16 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS RELÉS ("A" "E" "F") DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, POSIÇÃO ULP - 10EC155, FALHARAM DURANTE ENSAIO DA PROTEÇÃO. APÓS REPARO, O MÓDULO DEVERÁ SER ENVIADO PARA ESTOQUE DE SOBRESSALENTES, NO ALMOXARIFADO . UTILIZAR CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202223 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027954
202211915 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 16:51:29 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste diferencial de 1.4 Bar. Actuación en 10.6 Bar (12 Bar) ID N° 1730. Liberado para uso.
202211914 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202221 | 23/05/2022 16:53:18 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste diferencial de 1 Bar. Actuación en 11 Bar (12 Bar) ID N° 1729. Liberado para uso.
202211910 | STE | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:00 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212328)
202211909 | STE | 202211865 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:30:46 | INDICADOR DIGITAL PRESYS MOD 2030 COD 711605 , COM OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO ENTRE OS SEGUINTES VALORES: 279.1 Y 306.8 mm. (SSA 202211827A). INDICADOR TAMBÉM APRESENTOU ATUAÇÃO INTERMITENTE DOS LEDS LD1 E LD2 SEM ESTAR NOS NÍVEIS DE ALARME. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Efetuado ajuste. Efetuada a reconfiguração de fábrica para a entrada (anexo) Liberado para calibração (SSA 202212273)
202211908 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202221 | 23/05/2022 15:06:08 | Durante preventiva 3A fue observado deterioro en el anillo de sellado de la válvula 01EF. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202221 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Desmontaje/montaje de válvula 01EF y sustitución de anillo de sellado de la misma. Equipo en condiciones normales de operación.
202211907 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202221 | 23/05/2022 15:05:47 | Durante preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula de retención de 24" ubicada en la entrada al filtro cuno flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202221 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de resorte averiado por otro disponible en el sector (perteneciente a una válvula antigua). Equipo en condiciones normales de operación.
202211906 | STE |  | K006D006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA CLARIFICADA | 0477.007-2 | 202220 | 18/05/2022 16:02:18 | Verificar e solucionar manômetro com ponteiro avariado de indicação de pressão da água de resfriamento das camisas da entrada do motor(PI3-JW). | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202220 | REIMAR GRENZEL | Realizado verificação e constatado ponteiro de indicação de pressão quebrado. Executado a substituição do manômetro conforme cod. almox 166618. Efetuado teste, equipamento em condições normais de operação.
202211905 | STE |  | A002D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-02 E ACESSORIOS | 0028.002-0 | 202220 | 18/05/2022 11:17:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTENCIA ATIVA YOKOGAWA MODELO 2585, ns: 24817/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202211901 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202220 | 18/05/2022 14:45:14 | Durante manutenção periódica PD 3A da UG - 02, referente ao UMCC-02 (SSP 20221583), foi encontrado contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Contator F1X (modelo BBC K31E) da gaveta 3.2 com defeito foi substituído por contator novo.
202211898 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202220 | 19/05/2022 06:57:49 | Verificar e solucionar nivel alto de oleo com unidade parada. 71L1: 322,30mm, 38LQ: 38,70. | OUO5 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 305 mm com temperatura de 50ºC. Unidade em operação. AT202203684. | GIO | 69 - NIVEL ALTO
202211893 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202220 | 19/05/2022 07:40:38 | Verificar y solucionar motivos de perdida total de gas refrigerante en el compresor 02 del DAC. | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202220 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado soldadura en tubulacion de conexion del presostato de alta que estaba fisurada y fue reapretada la conexion de la tubulacion al condensador, para la eliminacion de perdidas de gas. Utilizado gas R-22 disponivel do proprio setor.
202211891 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202220 | 18/05/2022 09:37:00 | VERIFICAR / VALIDAR A CALIBRAÇÃO DO DETETOR DE TENSÃO DA MARCA RITZ, MODELO DMU-15, NÚMERO DE SÉRIE 1892153, SOB A RESPONSABILIDADE DA OPUO.DT. | OUO6 | ILA1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202221 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; DMU-15, NS 1892153, SCEEP 67; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202211889 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 18/05/2022 08:13:47 | Realizar pintura de tapa metálica en color padrón, la misma fue entregada en el patio de pintura. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202211886 | STE |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202220 | 18/05/2022 07:56:48 | Conforme solicitado pela OPUO.DT no e-mail em anexo, confirmar se a placa de diodos e fusíveis da entrada da alimentação 125Vcc encontra-se fisicamente no painel PX-01, conforme indicado no desenho 6335-DF-80542-P R1. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección visual, el circuito de fusibles y diodos no se encuentra en el tablero PX-01.
202211882 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202220 | 17/05/2022 23:57:05 | Verificar motivo de indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 285,9mm, temperatura no óleo em 34.5°C, unidade parada por conveniencia operativa, ver anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202220 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 285 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 293 mm com temperatura de 41ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202211876 | STE |  | A002B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.002-3 | 202220 | 18/05/2022 07:53:13 | Realizar reparación de desprendimientos en la solera inferior del tubo de succión, están ubicados en la zona de descenso al interior del mismo. Fotos en anexo. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202220 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la reparación de los desprendimientos de hormigón en la solera inferior; material utilizado: cemento 1 cuchara/arena 3/epoxi 3 (para la arena se utilizo el embace del epoxi como medidor), como puente de adherencia fue utilizada epoxi. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202211870 | STE |  | A002J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-02 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.002-4 | 202220 | 17/05/2022 16:59:50 | Realizar impermeabilización con mastique en las juntas del tubo BUS DUCT de la fase T. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | 202220 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de mastique poliuretano en las juntas de las fases S y T. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202211869 | AIM |  | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202220 | 18/05/2022 09:42:15 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFICAMOS QUE BOMBA APRESENTA ACIOANAMENTO IRREGULAR E INTERNITENTE, COM NECESSIDADE DE VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202221 | RAFAEL LACO MADRUGA | REALIZADO TENTATIVA DE CALIBRAÇÃO SEM EXITO. VERIFICADO DIAGFRAGMA FURADO.
202211867 | STE | 202211856 | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:38:29 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico E1 (4231) código do almoxarifado 307351, encontrado sem comandar disparo do tiristor de uma das fases, durante atendimento à SSA 202207363. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição do CI 3046 e substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211864 | STE | 202211853 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:38:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal), Fabricante Nife (Cód.: 112313). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma durante ejecución de SSA 202211737. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de relé SCHRACK 24Vcc, resoldado pines de componentes con soldadura fría. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211863 | STE | 202211852 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 17/05/2022 16:39:44 | Solicitamos reparo del módulo electrónico del anunciador, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Obs.: Detectado su defecto al no accionar alarma 'fusible batería interrumpido' durante ejecución de SSA 202211739. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 47uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202211862 | STE |  | J094A007 | TUB/VALV/ACES DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.144-0 | 202220 | 20/05/2022 07:03:58 | Verificar/solucionar motivo por el cual válvula de purga de aire libera aire continuamente. Ubicada en la elevación 124 eje AB entre los sistemas F de las unidades 9 y 9A. | OUO1 | MAM2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202222 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | SSA está cadastrada em código de localização equivocado, constatado somente após etapa de programação da mesma, impossibilitando assim sua alteração. Emitida SSA 202212137 para execução do serviço. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211861 | STE | 202211721 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:39:59 | Solicitamos reparo del módulo electrónico E3 (CCI4234) con capacitor C1 averiado. Referente a SSA202207346. Código de stock del material es 307378. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202221 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202211857 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202220 | 17/05/2022 18:06:10 | Verificar, solucionar perdida de aire en la valvula. Ubicado en la sala de tratamiento de aceite elev. 135 m | OUO5 | MAM2 | SADL AGUILERA MATHIAS RICARDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202221 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento de ar pelo castelo da Válvula. Executado reaperto da mesma. Realizado teste com aparelho de verificação de vazamentos. Componente em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211855 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202220 | 17/05/2022 15:40:04 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M25A. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M25A. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202211851 | AAD |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:32 | Atualizar desenhos do painel GIL01 referente a modificação da iluminação da cruzeta inferior da UG, SSA: 202205446, e garantir disponibilização no arquivo técnico. desenhos: 6210-DF71242-P Folhas para atualizar: 3, 5, 5A, 6 e Folhas novas referente ao novo LAY OUT: 4A, 4B e 4C. desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Emitida SRA-IB-000120/2022 solicitando atualização dos desenhos. Folhas 4C, 5 e 5A corrigidas anexas.
202211849 | STE |  | P029B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.098-8 | 202220 | 17/05/2022 14:27:10 | MOTOVENTILADOR VVT-18A27 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-18A27, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202211848 | STE | 202205024 | K091E001 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORAS BSN-4101 HIPOCLORITO NA | 0512.009-8 | 202220 | 18/05/2022 07:47:35 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DA MOTOBOMBA BSN-4101 PARA POSSIBILITAR MANUTENÇÃO/REPARO DO EQUIPAMENTO. | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202220 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizada desconexión de la motobomba BSN-4101 p/ su reparación. Dejado los puntos de conexión aislados. Será reconectado con otra SSA cuando sea solicitado por MAM1.
202211846 | STE | 202211745 | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 17/05/2022 15:37:45 | Solicito parecer técnico referente al elemento 14 del banco HB-08, tipo RM 705, Fabricante Powersafe, que no soportó 4 horas del ensayo de descarga cayendo su tensión por debajo de 1,0VCC con 2:56h. Detectado durante ejecución de SSP 20222871. | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar sobresaliente disponible en almacén con el código 649740
202211845 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202220 | 17/05/2022 14:28:22 | MOTOVENTILADOR VVT-18A25 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-0721, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202211844 | STE |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202220 | 19/05/2022 07:41:21 | MOTOVENTILADOR VVT-18A24 APRESENTANDO CORREIAS DE ACIONAMENTO DESGASTADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx1000) do VVT-18A24 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT202204194
202211843 | APV |  | P029B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.097-0 | 202220 | 17/05/2022 14:28:16 | MOTOVENTILADOR VVT-18A23 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-18A23. EQUIPAMENTO AGUARDANDO TAMPAS DO MOTOR.
202211842 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202220 | 17/05/2022 14:28:08 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1825 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1825 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202204193
202211841 | STE | 202211720 | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202220 | 17/05/2022 16:40:18 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico E1(CCI 4231 controle SCR) defectuoso, cargador no conduce conforme descrito en SSA202211720. Referente a SSA202207346. Código de stock del módulo es 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202221 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: 1 CI CA3046, capacitor electrolítico: 100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202211839 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202220 | 17/05/2022 14:27:57 | MOTOVENTILADOR VVT-1824 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS DO VVT-1824, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202211837 | STE |  | P029A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.094-5 | 202220 | 17/05/2022 14:27:47 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1823 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202220 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1823 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202204193
202211836 | STE |  | P029A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.107-1 | 202220 | 17/05/2022 14:27:31 | MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1818 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202220 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1818 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202211835 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202220 | 17/05/2022 17:04:31 | Realizar ensaio de tensão de atuação do detector de tensão, RITZ H-1990/ST-138 (BP. 664128), conforme NR-10. Detector já esta na SMIL.DT. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202220 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; H1990/ST-138, NS 090328, BP 664128, SCEEP 13; VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211832 | STE |  | A002J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-02 | 0127.010-9 | 202220 | 18/05/2022 09:44:39 | Durante preventiva verificado anillos y diafragmas de sellado resecados de las válvulas boya del RWR . Necesario sustitución. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202221 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustitución de diafragmas y anillos de sellado pertenecientes a válvulas boyas del tanque RWR.
202211830 | STE |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202220 | 19/05/2022 14:36:05 | Solicito la limpieza de las salas correspondientes a las casetas 3CRL1, 3CRL-3 y la caseta de RESPALDO. | OUO7 | MCI3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202223 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202211829 | STE |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202220 | 19/05/2022 14:35:52 | Solicito la limpieza de las salas correspondientes a las casetas 2CRL-2, 3CRL2 y 3CRL-4. | OUO7 | MCI3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202223 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202211828 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202220 | 17/05/2022 10:52:29 | Desconectar do transformador TDF-Q o cabo instalado com a SSA: 202206595 para atender a empreiteira que está emendando o cabo de 66KV. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DESCONECTADO CABO QUE ESTAVA SENDO ALIMENTADO PELO TRANSFORMADOR TDF-Q NA SUBESTAÇÃO Q, PARA ALIMENTAR QUADRO DE FORÇA UTILIZADO PELA EMPREITEIRA QUE ESTAVA EMENDANDO CABO DE 66KV.
202211826 | STE | 202209996 | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202221 | 23/05/2022 10:47:56 | Apoiar equipe da MET1, com guindaste, durante atividade de substituição da Motobomba B3 do Autotransformador T02. Atividade programada para a semana 21. | MET1 | MAM2 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202221 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MET1 con grúa telescópica Grove para sustitución de motobomba B3 del autotransformador T02 de la SEMD.
202211820 | STE | 202207308 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 09:18:28 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA WIKA, MODELO: S-20. SERIE: 1A01XHKQKJL, ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] . | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202222 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202211819 | STE | 202207308 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 19/05/2022 09:18:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA WIKA, MODELO: S-20. SERIE: 1A01XHKRJJL, ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] . | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202222 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202211818 | SAD |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202220 | 18/05/2022 08:19:43 | Apoiar certificação dos enlaces de fibra ótica entre o painel 2R-T01 e o painel 2S-TC. Referente ao retrofit da proteção do conjunto T01-R01. Previsão de execução: 13/06/2022. Coordenar com MEL1. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202211817 | SAD |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202220 | 18/05/2022 08:20:02 | Apoiar certificação dos enlaces de fibra ótica entre o painel 2R-T01 e o painel 2S-TC. Referente ao retrofit da proteção do conjunto T01-R01. Previsão de execução: 13/06/2022. Coordenar com MEL1. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202224 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202211816 | STE | 202207311 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 17/05/2022 10:47:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA IFM, MODELO: PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202221 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atribuído NS: ID-1741. OBS: Selo de Calibração não foi colado no instrumento por falta de espaço, colocado dentro da caixa para se possível colar próximo onde será instalado.
202211815 | STE | 202207311 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 | 17/05/2022 10:47:11 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA IFM, MODELO: PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202221 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Atribuído NS: ID-1740. OBS: Selo de Calibração não foi colado no instrumento por falta de espaço, colocado dentro da caixa para se possível colar próximo onde será instalado.
202211813 | STE | 202207763 | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202220 | 19/05/2022 14:49:28 | EFETUAR DESMONTAGEM/REMONTAGEM DOS DETECTORES DE FUMAÇA DOS RADIADORES 06 E 08, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO RADIADOR N08, CONFORME SSA MATRIZ (202207763). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexion de los detectores de humo de los radiadores 06 y 08 realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operacion. AT: 202203950
202211812 | STE |  | A002A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.004-2 | 202220 | 17/05/2022 08:30:25 | Encontrado Alerta de vibração no rolamento lado acoplado do motor 02 da motobomba de injeção de óleo. 2He=2,357 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211810 | STE |  | A002A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.036-0 | 202220 | 17/05/2022 08:30:37 | Encontrado Alerta de vibração nos rolamentos do motor 01 da Motobomba de injeção de óleo. 1He=2,244 g e 2He=2,088 g. Realizar análise, emitir parecer e providências, se necessário junto à SMMU.DT. Ver relatório anexo. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais não foram constatadas anormalidades. As amplitudes em 1x rpm e harmônicos do espectro de envelope, com maiores intensidades em harmônicos múltiplos do número de pistões da bomba, são compatíveis com o histórico do equipamento. Recomenda-se a realização de nova coleta de dados em rota ao término do PD da UG, após a realização da lubrificação prevista na PIC do equipamento.
202211808 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202220 | 18/05/2022 15:08:44 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a usinagem do flange, corte e posteriormente a soldagem do tubo no flange, todas as medidas foram dadas pelo solicitante do serviço e todas as normas e procedimentos foram seguidos.
202211807 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202220 | 18/05/2022 15:08:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a usinagem do flange, corte e posteriormente a soldagem do tubo no flange, todas as medidas foram dadas pelo solicitante do serviço e todas as normas e procedimentos foram seguidos.
202211806 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202220 | 17/05/2022 14:46:46 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202221 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | EFECTUADA LA SUSTITUCION DEL TUBO ORIGINAL DE INTERLIGACION ENTRE LA USR-32 SUPERIOR Y EL TANQUE DE ACEITE. FUE SUSTITUIDO POR UN TUBO MODIFICADO POR LA MMU3. EN SERIE AL TUBO FUE INSTALADO UNA SANFONA FLEXIBLE A FIN DE ABSORVER LAS CONTRACCIONES DE MANOBRA ENTRE EL TANQUE Y LA VALVULA USR-32, PROPORCIONANDO MEJOR ESTANQUEIDAD DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. AL FINAL, FUE EFECTUADO LA RETIRADA DE AIRE DE LA PARTE MODIFICADA Y EJECUTADO LOS DEBIDOS ENSAYOS DE MANOBRAS Y CONCLUSION DE LA MODIFICACION.
202211805 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202220 | 17/05/2022 14:48:31 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202221 | FERNANDO MARCANTE | Efetuado a substituição do tubo original de interligação entre a válvula USR-32 superior e o tanque de óleo. Foi substituído por um tubo modificado pela MMU3 com Ref. SSA:202204643(D). Em série ao tubo foi instalado uma sanfona flexível afim de manter as contrações de manobras entre tanque/USR-32, proporcionando melhor estanqueidade do circuito hidráulico. Ao final, foi efetuado a retirada de ar da parte modificada e executado os devido ensaios de manobras e conclusão da modificação.
202211804 | STE |  | J055E009 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 196 | 0946.049-7 | 202220 | 17/05/2022 08:16:34 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL TOMADA 2P+T ESTÁ SOLTA DENTRO DA CAIXA NO TRECHO DO BLOCO F4, COTA 196 DA BARRAGEM PRINCIPAL. DEFEITO DETECTADO DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA SSP: 20220623. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202221 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO MIOLO COM DEFEITO DA TOMADA NA ELEVACAO 196, TRECHO F4. DEIXADA TOMADA EM ESTADO NORMAL DE OPERACAO. TOMADA ESTAVA DENTRO DA CAIXA PORQUE ESTAVA SEM A TAMPA QUE FIXA TOMADA.
202211803 | STE |  | K097C005 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-4101 | 0343.002-2 | 202220 | 17/05/2022 09:34:19 | OC4500056714 – Enviar volume de 3 litros de aditivo antiespumante (previamente diluído) para prestador de regeneração de óleo lubrificante. Volume será enviado junto com a carga de óleo sujo. Entregar ao motorista do veículo, acompanhado do documento de responsabilidade química. Previsão semana 22/2022. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202222 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Preparación de Antiespumante para lubricante. Uso de aceite regenerado como diluyente del antiespumante en proporción 1:10 para suministrar a la empresa encargada de la regeneración y retiro de aceite lubricante. Los 3 litros de antiespumante diluidos preparados fueron entregados al motorista con el documento respaldatorio para su salida.
202211802 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:05 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 NA FASE "S" DO COMPARTIMENTO A09-4 NO LIMITE SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 100 ppm PRESSÃO: 480KPA TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R: 37PPMW@488KPA, FASE S: 51PPMW@488KPA, FASE T: 42PPMW@490KPA.
202211791 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 05:49:12 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QP-03 U12/U13 EL.133,20 (M2.6), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-6, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211790 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 05:49:34 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF C.F QTM-14 U9/U9A EL.98,50 (M5.115), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.115, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202211789 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202220 | 17/05/2022 05:25:52 | Verificado la caída de forma intermitente de la alarma Subtensión en el Cargador con posterior rearme. | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202220 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Encontrado Relé "Subtensión CC barra (27 CC 2) cargador" con defecto. Fue sustituido por otro con mismas características (RELE TENS ELECTRO 2F SUB/SOBRE 125VCC) retirado del almacén (cód. 112909). Efectuado ajuste conforme OA Nº BT-3104/2014. Dejado: Actuación.=118V; Rearme=126V. Emitida SSA 202212188 a IMA0 para reparo del relé retirado. Efectuado ensayos operacionales con resultados normales.
202211787 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 04:01:27 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QM03 AMC1/AMC3 EL.115 (M4.22), SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M4-22, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211786 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 17/05/2022 03:08:04 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme "DF QI-04 U12/U13 EL.133,20 (M2.64) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M2-64, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211785 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 16/05/2022 23:18:14 | Verificar motivo de alarma "DF TL-04 U1/U2 ELEV.133,20 (M1.28) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Sustitución del sensor correspondiente a la ubicación M1-28, reset de los picos en el panel, quedando en condición normal de operación. Ejecutada con la AT 202204353
202211784 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202220 | 16/05/2022 22:48:48 | Verificar motivo de alarma "DF C.F. UMCC-9 U9/U9A EL.98,50 (M5.12) SMOKE DETECTOR EXCESIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M5.12, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202211781 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202220 | 18/05/2022 08:54:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTÃO D20A NÃO ESTÁ REALIZANDO A LEITURA DOS PONTOS ANALÓGICOS. VERIFICADO DURANTE SSP: 20223842. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SUBSTITUÍDO CARTÃO D20A CÓDIGO 0707455 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211782. SUBSTITUÍDO CARTÃO D20C CÓDIGO 0707462 ENVIADO PARA MANUTENÇÃO NO LABORATÓRIO COM A SSA 202211823. REALIZADO TESTES DE COMUNICAÇÃO COM A CCR OK.
202211779 | AMP |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.001-6 | 202220 | 16/05/2022 17:33:28 | Verificar as conexões do circuito do disjuntor Q1.1 e o estado do resistor de aquecimento do motor 1. Conforme a termografia anexa o resistor aparenta estar desligado. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202221 | DIAZ ISASI RUBEN | Encontrado resistor de calentamiento del motor 1 conectado al contactor pos K3.1 y el resistor de calentamiento del motor 3 conectado al contactor pos. K1.1. Razon por la cual estando selectado el motor 3 desliga el resistor del motor 1 conforme muestra la termografia anexa. Circuito sera modificado en el proximo PD. Dejado carton de advertencia en el panel PA-01 por parte de operacion en caso de necesitar aislacion del circuito de 220 vca de los motores.
202211778 | STE |  | A002E005 | DETETOR DE EQUILIBRIO DE PRESSAO DA TOMADA DAGUA | 0031.004-2 | 202220 | 17/05/2022 08:50:00 | Durante el PD3A de la UG02 fue encontrado con avería el detector de equilibrio de presión de la tomada de agua (DPT) . Anexo fotografías del mismo. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202221 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el manómetro diferencial de presión por uno nuevo calibrado por laboratorio con ID-1545
202211777 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:14:52 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. Liberado para uso.
202211776 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:15 | Realizar verificación y posterior reparo si fuere necesario del motor del conjunto giratorio del sistema de humidificación del container de almacenaje de las barras estatóricas. Solicitud de la MTAA.DF conforme anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Limpieza de motor y cambio de grasa. ID N° 1739 Liberado para uso.
202211775 | STE |  | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.003-7 | 202220 | 17/05/2022 14:03:19 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F214 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211774 | STE |  | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.002-9 | 202220 | 17/05/2022 14:03:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211773 | STE |  | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.001-0 | 202220 | 17/05/2022 14:03:35 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. SSA de referencia: 202211772. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, estado de contactos eléctricos y sus resistencias respectivamente. Todo en óptimas condiciones. Instrumento liberado para uso conforme SSA relacionada.
202211771 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202220 | 17/05/2022 15:52:26 | Fixar eletroduto que se encontra solto na cota 40 em estrutura de concreto efetuada para envelopar eletrodutos reparados com as SSA: 202100080. (FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202222 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Fixado eletroduto solto com abraçadeira metálica na lateral de base de concreto no piso da elev 40, fundação da barragem, f15/16. Deixado o eletroduto em condições normais.
202211770 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:42 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6856/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212062)
202211769 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202220 | 16/05/2022 15:55:21 | Realizar o ajuste da válvula de segurança do acumulador N1, número de série 14048 para abertura entre "67" bar e "68" bar. Após o ajuste reduzir a pressão em pelo menos 10% do valor de abertura e verificar a estanqueidade da válvula em "66" bar. SSA ref. 202204541 e 202206147. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202220 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,8 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: 14048 Lacre: 0002176
202211767 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:51 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6815/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212063)
202211766 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:03:58 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6741/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212060)
202211765 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:07 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6650/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212059)
202211764 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:14 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6734/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212061)
202211762 | STE | 202208120 | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202220 | 16/05/2022 17:11:51 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO A LA SSA MATRIZ PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202220 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado cortes no comprimento solicitado de tubulação de 1" em material inox 316l, realizado rosca de 1bspt e bisel nas extremidades correspondentes, realizado preparação para soldagem na unidade geradora e posteriormente realizado soldagem em bancada pelo processo tig. confeccionado placa de orifício com espessura de 3 mm, diâmetro externo de 64 mm furo com diâmetro de 5 mm.
202211761 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:20 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6798/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202212064)
202211760 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:28 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6824/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Enviado para calibração (SSA 202211946)
202211759 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:34 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6740/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211941)
202211758 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:40 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6686/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211943)
202211757 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:46 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2381A SN 6647/00. SSA de referencia: 202207305. | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211945)
202211756 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202220 | 17/05/2022 14:04:53 | Realizar manutencao preventiva e calibracao no transdutor yokogawa modelo 2384A SN 6719/00. SSA de referencia: 202207305 | MEL2 | ILA2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202220 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Enviado para calibração (SSA 202211950)
202211754 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:00:40 | [SIRI-FSH-VM02] Configurar acessos para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme URL e parâmetros anexos. Ref. FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202221 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Configurados grupos en SIRI-ADS-VM01 y accesos en SIRI-FSH-VM02 para permitir acceso a carpetas de oscilografías FIP02 e 2S-TC, conforme anexos.
202211753 | SAD |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202220 | 16/05/2022 16:25:11 | Configurar grupos de acesso e usuários de serviço para permitir acesso às oscilografias ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexos. Associar também os usuários para o grupo existente ref. SEP765kV. Ref.: FIP02: 202211749; 2S-TC: 202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração de grupos e ajustado permissões de acesso às respectivas pastas no SIRI-FSH-VM02. Realizado testes com usuario de homologacao com sucesso.
202211752 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202220 | 16/05/2022 16:28:47 | Incluir regras para permitir funcionamento do serviço de coleta de oscilografia ref. FIP02 e 2S-TC conforme anexo. Ref.: FIP02:202211749; 2S-TC:202211750 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202220 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado inclusão de regras conforme solicitado em anexo. Obs.: As-built do IP da regra referente ao 2S-TC Estacao de engenharia em anexo.
202211748 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202220 | 16/05/2022 16:55:32 | INSTALAR DRIVERS ODBC EN SERVIDORES PI-AFS-VM01 Y PI-AFS-VM02. REALIZAR CONFIGURACIONES CONFORME DETALLADO EN DOCUMENTO ANEXO. Anexo: Configuración de PI AF para conexión a BD externas R0.docx | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202221 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação de drivers ODBC, Mysql e PostgreSQL. Realizada configuração no AF (Tables, Tables Connections e permissões de acesso pra diferentes identidades da SM.DT e OP.DT).
202211747 | STE |  | A002D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.003-8 | 202220 | 17/05/2022 15:22:54 | En las mediciones realizadas se encontraron amplitudes de vibración que están por encima de los niveles de Advertencia (Alarma 1) en los puntos 2V, 4H y 6H en el motocompresor 01. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas detalles en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202223 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As severidades da vibração apresentadas na SSA são compatíveis com o histórico do equipamento. Assinatura espectral não sofreu alterações significativas nos últimos 5 anos. Ademais, segundo a EFRC (2012), em compressores verticais são permitidas severidades de vibração nas direções radiais superiores àquelas observadas nas direções axiais, como no caso em questão. Desta forma, não são recomendadas ações adicionais.
202211746 | STE | 202211704 | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202220 | 16/05/2022 16:47:40 | SOLICITAMOS APOYO PARA DESCONEXION/CONEXION DEL INSTRUMENTO TFX QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE .FECHA PREVISTA 19/05/2022 DE 07:30 A 12 HS. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se procedió a la desconexión eléctrica del instrumento TFX, para la sustitución del mismo por MMU2. Luego de la sustitución quedó con funcionamiento normal. Mediciones: Caudal: 550 m3/seg.; corriente: 14,38 mA.
202211745 | STE |  | L004B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-08 | 0434.080-8 | 202220 | 16/05/2022 14:33:19 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado que el elemento 14 del banco de baterías HB-08 (94 elementos), tipo RM 705, Fabricante Powersafe, no suportó 4 horas del ensayo de capacidad de descarga, cayendo abajo de 1,0VCC con 02:56h. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202222 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Conforme Parecer Técnico (SSA202211846), foi substituído o elemento posição14 por outro novo retirado do armazém modelo 690Ah ALCAD MB690P (cód.649740), efetuado carga inicial por 10h, ensaio de descarga por 5h a 0,2xC e verificado correto funcionamento, efetuada recarga por 10h. Tensão final depois da instalação 1,37Vcc, densidade verificada1,21g/cm^3.
202211744 | STE | 202211713 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202220 | 16/05/2022 15:12:36 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº10 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO QUE APRESENTOU EMPERRAMENTO DURANTE A PARADA DA UNIDADE GERADORA PARA O PD 3A. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202220 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº10 e da sapata nº 09 (Para permitir acesso da equipe da MMU1 a sapata nº10). Posteriormente, foram realizados ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado das referidas sapatas. (AT nº 202203966)
202211743 | STE |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202220 | 16/05/2022 14:23:13 | Instalar uma tomada 220V para a tender um aparelho televisor na sala da gerencia da PCCP.TE. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO ESPINOLA SEVELIO | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado duas tomadas 220V/10A/2P+T para a tender um aparelho televisor e una para tender computador conectado na TV da gerencia da AS.TE. Dejado tomas en condiciones normales de funcionamiento.
202211739 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:32:53 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico del anunciador con defecto, correspondiente al alarma 'fusible batería interrumpido'. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico del anunciador que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, Fabricante Engistrel, Modelo 80AF3, 24VCC (Cód.: 234869). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202211852 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202211737 | STE |  | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202220 | 16/05/2022 14:33:41 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20222871 constatado modulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) con defecto. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202220 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Realizado sustitución del módulo electrónico E1 (CCI 4237 - Condición anormal) que se encontraba inoperante, por otro de mismas características, fabricante Nife (Cód.: 112313). Efectuado ensayos constatando su correcto funcionamiento y ajustado en 15,3 segundos conforme orden de ajuste OA.0481. Emitida SSA 202211853 para IMA0 gestionar reparo del módulo. Servicio realizado con la AT 202204010.
202211735 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202220 | 16/05/2022 14:21:30 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202221 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202211733 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202220 | 16/05/2022 11:31:09 | Verificar/Solucionar motivo por el cual la iluminación de emergencia del trecho del QL-3.1 se encuentra permanentemente encendido. | OUO1 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202220 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizado inspecao nos Ql 3.1 e Ql 3.3 e constatado problema de encaixe do rele de subtensao na base, realizado aperto do rele na base. Deixado o equipamento em condicoes normais de operacao. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211732 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202220 | 16/05/2022 11:25:44 | Conectar VPN a fim de atender pedido de suporte online ao treinamento da equipe de operação através da plataforma do DTS. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADA VPN PARA ATENDER PEDIDO DE SUPORTE ONLINE AO TREINAMENTO DA ABB PARA EQUIPE DE OPERAÇÃO NA PLATAFORMA DTS. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211729 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 15:22:52 | solicito apoio para movimentação de furadeira na oficina de caldeiraria. Berto ciente do trabalho. | MMU3 | MAM2 | NERI XAVIER DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202222 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado izaje y transporte de perforadora (1,5 ton) perteneciente a MMU3, dentro de la oficina mecánica Calderería. Servicio realizado con montacargas Clark de 7 Ton de capacidad.
202211728 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 16/05/2022 11:40:34 | Identificado medidor 63PW1-1 (pressao de agua pura) apresentado variacoes entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202220 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Se encontró con defecto el indicador digital 63PW1-1, sustituido por otro de las mismas características retirado de almacenes y enviado para reparo a IMA0 a través de la SSA: 2022/11833. Luego de la sustitución fue parametrizado y ensayado el nuevo indicador digital, con resultados favorables. Valores de ensayo en anexo. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202211727 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202220 | 16/05/2022 10:27:58 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211726 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202220 | 16/05/2022 10:28:24 | Instalar novo aplicativo X89 e arquivo .pdb conforme a indicação do fabricante eferente a ações para solução do Evt 200 (Falha em UTRs com crash do X89). obs: arquivos disponibilizados pelo fabricante estão na pasta SMDT/CRN/20220513 X89 do FSH | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA INSTALAÇÃO DO NOVO APLICATIVO X89 SEGUINDO AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE ABB. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211725 | STE |  | J057C004 | LUMINARIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202220 | 17/05/2022 11:27:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL AUTOMATISMO DE LA BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA GARITA DE GUARDIAS UBICADA EN EL PATIO DE 66kV SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO7 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202220 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO INSPEÇÃO NO AUTOMATISMO DA BOMBA D'ÁGUA DA GUARITA DO PÁTIO DE 66KV E NENHUMA ANORMALIDADE FOI ENCONTRADA. ENCONTRADO CABOS QUE ESTAVAM MERGULHADOS EM ÁGUA, REALIZADO ISOLAÇÃO NAS EMENDAS E LEVANTADOS OS CABOS QUE ALIMENTAM O MOTOR PARA NÃO FICAREM IMERSOS NA ÁGUA DEVIDO A VAZAMENTO DE ÁGUA CONFORME VÍDEO E FOTOS EM ANEXO. DETECTADO QUE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO MOTOR ESTÁ INOPERANTE. FOI COMUNICADO A OPERAÇÃO QUE ENTRARÁ EM CONTATO COM A COORDENAÇÃO DA MD PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211724 | STE | 202207377 | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSORIOS | 0784.003-4 | 202220 | 16/05/2022 16:57:27 | Realizar a desconexão e conexão do motor do ventilador da Torre de Resfriamento para realizar as atividades de troca dos enchimentos. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado a desconexão do motor ventilador conforme solicitado, ao comunicar a MAM-3 que o motor já estava desconectado foi mencionado que o trabalho de substituição do enchimento lamelar (SSA 202207377) não será executado e está aguardando P.T.. Logo foi realizado a reconexão do motor ventilador, deixado em condições normais de operação. Obs.: os ensaios de tensão e corrente foram realizados dentro da SSP 20220690.
202211723 | STE |  | R070J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.042-4 | 202220 | 16/05/2022 10:50:10 | Providenciar retirada de materias e limpeza da sala do QDG, ao lado do Edificio do Corpo de Bombeiros. | OUO2 | MCI3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202222 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202211719 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202220 | 16/05/2022 16:57:59 | FAVOR FABRICAR SOPORTES DE CHAPA PARA LAS COLMENAS DE LA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-09A CONFORME ESPECIFICACIONES CONVERSADAS PREVIAMENTE. | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202220 | NERI XAVIER DA SILVA | Cortado a chapa galvanizada 2x1725x95 feito furo 8 e oblongado e dobrado com 135º.
202211718 | STE | 202207394 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 17/05/2022 16:40:59 | SOLICITAMOS REPARO DE INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO DMY-2036 Nº DE SÉRIE 369.06.20 CÓDIGO: 711606, QUE PRESENTÓ OSCILACIONES EN LA INDICACIÓN. REFERENTE A SSA 202206794. DURANTE INSPECCIÓN SE OBSERVÓ OSCILACIÓN EN AMBOS CANALES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202221 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado reparo no bloco de circuito de regulação. Liberado para calibração (SSA 202212240)
202211716 | STE | 202209951 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:57 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211715 | STE | 202210214 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 16/05/2022 08:26:51 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E NO SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQUIPAMENTO PRIMÁRIO. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211714 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202220 | 16/05/2022 05:59:08 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=295,1mm com temperatura de 52,2ºC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 293 mm com unidade em operação. O nível de óleo no mancal ficou em 318 mm com temperatura de 43ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202211712 | STE |  | K094A007 | TUB/VALV/ACES DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202219 | 15/05/2022 23:57:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA VÁLVULA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE O RESERVATÓRIO DE AR E O MOTOCOMPRESSOR Nº3. VER ANEXO. | OUO6 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202221 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento de ar na junção da membrana com a parte metálica da válvula. Executado reaperto dos parafusos de fixação. Realizado teste com aparelho para verificação de vazamentos. Componente em condições normais de operação. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211711 | STE |  | K094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 60 Hz - N2 | 2968.002-1 | 202219 | 15/05/2022 23:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA VÁLVULA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR Nº2. VER ANEXO. | OUO6 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202221 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento pelo acento da válvula de segurança. Executado a desmontagem e verificado que haviam varias imperfeições, foi enviado a MMU3 para as devidos ajustes. Realizado a montagem e aferição (9,5 bar) na oficina de MAM2 e posterior instalação da válvula no reservatório. Equipamento em condições normais de operação. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211710 | STE |  | T091E004 | MONITOR No. 04 E ACESSORIOS | 1013.008-4 | 202219 | 15/05/2022 14:38:49 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º 4 encontra-se com tela verde e mensagem de erro. | OUO6 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.6 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DE TODO O SISTEMA VIDEOWALL AFIM DE NORMALIZAR A COMUNICAÇÃO DO GERENCIADOR COM O TELÃO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. **ATENDIMENTO PLANTÃO**
202211709 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202220 | 18/05/2022 04:49:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de nível de 289,4mm no instrumento 71L-2 com temperatura do óleo de 33,4 graus (38LQ). Obs.: unidade parada por conveniênia operativa. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 18 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 282 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 290 mm com temperatura de 21ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203684 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202211708 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202220 | 18/05/2022 04:49:42 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de nível de 291mm no instrumento 71L-2 com temperatura do óleo de 50,5 graus (38LQ). Obs.: unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202220 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foram carregados 21 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 305 mm com temperatura de 42ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202203684. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202211706 | STE |  | B013L001 | ANUNCIACAO | 0002.015-0 | 202220 | 16/05/2022 08:59:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MICRO-DISJUNTOR DO CARTAO SIEMENS 6EV5101-0AC, POSIÇÃO ULP19- 30D3, NÃO REARMA. COD. ALMOXARIFADO 011445-6 SSA ORIGEM 202211703. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202220 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, adaptação e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído o microdisjustor Siemens 4A por uma micro chave alavanca on/off e fusível 2AG 4A. Liberado para uso.
202211705 | STE |  | A007R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507 | 0919.012-0 | 202219 | 14/05/2022 23:46:48 | Verificar motivo pelo qual está acionado o LED BATT1 na UTR507. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202220 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustitucion de la bateria de la placa D20ME que se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202211703 | STE |  | B013L001 | ANUNCIACAO | 0002.015-0 | 202219 | 14/05/2022 22:14:49 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA ACCIONADO LA ALARMA "SUPERV/CONTROL ULP ANUNCIADOR FALHA". | OUO6 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE O MICRO DISJUNTOR ESTAVA ATUADO E NÃO REARMAVA (MODULO SIEMENS 6EV5101-OAC CÓD. ALMOX. 11445-6, LOCALIZADO NO ULP19 POS. 30D3). DEVIDO AO SISTEMA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS ESTAR INOPERANTE NO MOMENTO, SOLICITAMOS APOIO DA ILA2 PARA REALIZAR O REPARO, ATRAVÉS DA SSA 202211706. APÓS REPARO, FOI INSTALADO E VERIFICADO QUE O MESMO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE
202211485 | STE |  | P042A004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSORIOS | 0839.003-7 | 202219 | 14/05/2022 08:42:57 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "Temp. Oleo Apos Restriador Alta", sin rearme. | OUO6 | MAM3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202220 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Fue constatado falla electrica en el sensor de temperatura, la cual fue subsanada por SMMG. Posteriormente efectuado testes y puesto en funcionamiento.
202211481 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202219 | 14/05/2022 08:21:48 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma de "Temperatura de aceite apos resfriador alta" y "Falla de medición", sin rearme. | OUO6 | MEG3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el cabo del sensor de temperatura posición TIZA-1103, se encontraba desprendido del borne (lado interno) , se procedió a soldar el mismo verificando rearme de la alarma. Posteriormente fue realizado ensayos verificando su normal funcionamiento. Obs: Debido a la falta de material en STOCK, fue emitido SSA:202206471 Por MAM-3 para compra del mismo.
202211480 | STE |  | A003J018 | QUADRO KT-03/MAR-03/TAR-03 | 0117.003-1 | 202219 | 14/05/2022 05:30:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há indicação de trocador suplementar conectado nas fases R e T, porém não há indicação na fase S. Teste de lâmpadas normal. Não há indicação de trocador suplementar conectado no ULP e SCADA. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202223 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituído o contator K21B que encontrava-se com a bobina queimada e o mecanismo travado, trocado também o bloco de contato temporizado K11B que não estava fechando o contato. SM 425147 e SM 424950 e DM 70027968. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207417 | STE |  | P048B004 | PDAC-1008 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1008 | 0830.044-5 | 202219 | 13/05/2022 18:12:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o aquecimento de 2° etapa conecta e desconecta de forma intermitente, estando com comando automático. Obs.: Ficou funcionando em manual com as duas etapas de aquecimento desligadas. | OUO6 | MEG3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y encontrado llave de flujo posición CFV 1008 con actuación intermitente, realizado limpieza y lubricación del mismo, realizado ensayos funcionales constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207414 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202220 | 16/05/2022 09:00:34 | Durante la ejecución de la SSA:202206948, fue encontrado el circuito de iluminación(L347,L348 Y L350 al L352) que es alimentado por el disyuntor 52.11 del QIN-7A con baja aislación con respecto a tierra.(Rxtierra: 33Kohms; Sxtierra: 100Kohms). | MEG2 | MEG3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202223 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção nas caixas de passagem dos postes L347,L348, L350 e 352 e encontrado água acumulada e cabos elétricos de alimentação submersos. Drenado as caixas e efetuado medição de resistência de isolação no circuito, sendo constatado uma resistência de isolação aceitável. Dados do ensaio: R/massa: 300 MOhms S/massa: 60 MOhms Temperatura: 20° C Umidade: 90%
202207412 | STE | 202206882 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 13/05/2022 16:57:28 | Eliminar pontos relativos a atuação do anti-incêndio conforme anexo. (Ref. SSAs Gateways e SCC) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207408 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202220 | 16/05/2022 11:33:19 | Verificar solucionar motivo de baja presión en el sistema del compresor 1. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202220 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Fue sustituido visor de liquido, que presentaba perdida de gas a traves del vidrio, tambien efectuado soldadura en la tubulacion de succion a la entrada al compresor, que estaba con defecto.El circuito de presion del compresor 01 ya se encuentra funcionando normalmente.
202207402 | STE | 202207400 | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 15:44:06 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. PREVISÃO PARA 17/05/2022. | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202220 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada a conexão elétrica definitiva do motor da bomba BDR-I20-002 após modernização. Realizado ensaio de resistência de isolação: 300 Mohms. Medições: Tensão:RS/ST/RT= 459/461/459VCA; Corrente:R/S/T=(IN=9,7A)7,8/7,3/7,6A.
202207401 | STE | 202207399 | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 15:44:11 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. PREVISÃO PARA 17/05/2022. | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202220 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada a conexão elétrica definitiva do motor da bomba BDR-9799 após modernização. Resultado do ensaios: Motor: resistência de isolação 20 Gohms; tensões RS 459VCA, ST 461VCA e RT 459VCA; correntes (IN=25.6A) R 23.1A, S 24.4A e T 24.1A. Aquecimento: Resistência de isolação 100 Gohms; Tensão entre fases de 219VCA; Corrente: 0,2A.
202207400 | STE |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 | 0330.005-6 | 202219 | 13/05/2022 14:58:45 | Finalizar montagem do motor iniciada da SSA 202206665. SSA emitida para possibilitar emissão de derivadas (sistema não permite SSA derivada para localizações vazias). | MAM1 | MAM1 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202221 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202207399 | STE |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 | 0281.023-9 | 202219 | 13/05/2022 14:58:55 | Finalizar montagem do motor iniciada da SSA 202206667. SSA emitida para possibilitar emissão de derivadas (sistema não permite SSA derivada para localizações vazias). | MAM1 | MAM1 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202221 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202207390 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202219 | 13/05/2022 12:09:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O COMPRESSOR 1 NÃO ACEITOU COMANDO DE PARTIDA ESTANDO O PAINEL SELETADO EM MANUAL. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y realizado ensayos de partida en manual de la bomba N1 del Cuadro kv-02 en conjunto con OUO2 , constatando su normal funcionamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207389 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202219 | 13/05/2022 12:10:17 | Verificar e solucionar motivo pelo qual estando o KV-02 seletado como principal e em automático (KV-01 isolado atendendo manutenção), acionou alarme de baixa pressão do sistema e não houve partida dos compressores, estando seletado o compressor 02 como principal. | OUO6 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202221 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y realizado ensayos del automatismo del Cuadro KV-02 en conjunto con OUO2, selectado KV-02 como principal , compresor 02 como principal y en automático constatando que al bajar la presión hubo partida normal del compresor . Equipo dejado en condiciones normales de funcionamiento.
202207388 | STE |  | A002A042 | QUADRO GIL-02 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.002-3 | 202219 | 13/05/2022 11:26:58 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado contator de força do GIL03 posição K1 com defeito. Fabricante. Siemens - 90A - 125VCC - 2NA-2NF. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | 202219 | CRESTA LOPEZ ALAN RONALDO | Substituído contator de força posição K1 por outro de mesmas características retirado do almoxarifado. Fabricante Siemens, 3P,-90A 2NA-2NF 125VCC, cód. almox.101877. Realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203797.
202207384 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 16/05/2022 17:15:05 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6942 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207382 | STE |  | A005J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-05 FASE R | 0045.050-2 | 202220 | 16/05/2022 10:03:59 | Substituir o fluxômetro de água do trocador de calor N2 do TU-05 Fase R. O componente apresentou falhas sucessivas durante os ensaios operacionais da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Durante teste operacionais, o trocador de calor apresentou falhas devido a defeito do fluxômetro de água. Desta forma foi realizada a substituição do fluxômetro. Após a substituição foram realizados novos testes, sem a ocorrência de falhas.
202207380 | STE |  | A005J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.015-4 | 202220 | 16/05/2022 10:04:51 | Substituir os terminais da tomada X19, associada a alimentação das motobombas de óleo. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que alguns dos terminais apresentam deterioração, conforme imagem anexa. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Após inspeções, foi realizada a substituição dos terminais da régua X19. Os terminais empregados pertencem ao estoque de materiais de consumo da MET1.
202207379 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 11:32:17 | Suministrar 40Kg de gas SF6 para el cilindro del Equipo de relleno de Gas Sf6 de la Met2/Semd. | MET2 | MET3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202221 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 40 kg de gas SF6 nuevo en el cilindro de equipo de relleno de gas SF6 de la MET2/SEMD, con pureza de 98,8%.
202207376 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202220 | 16/05/2022 10:05:09 | Substituir o conjunto, contator/bloco auxiliar temporizador, K164C e o contator K11A do quadro KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes componentes apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202220 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados testes operacionais dos blocos auxiliares associados aos contatores K164C e K11A. Após apresentar falhas de operação estes foram substituídos. Adicionalmente foi observado um defeito no contator K11A, que também foi substituído. Realizados testes operacionais sem ocorrência de falhas.
202207373 | STE |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 202220 | 17/05/2022 14:49:21 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427 PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A09-4 PRÓXIMO DO LIMITE INFERIOR ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 480KPA DENSIDADE: 29,87g/L TEMPERATURA: 25°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 5,4KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA FLIR GF302. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 25°C. FASE R - 489KPA@30,59G/L.
202207371 | AAT | 202207360 | P052A002 | SELF CONTAINED | 0783.089-0 | 202220 | 16/05/2022 16:59:00 | Realizar especificação técnica e aquisição da Correia BXS036. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitadas propostas comerciais à Abrascort e IParaná. Obs.: o material já havia sido adquirido através da SSA 201205926A, porém, não foi solicitada a codificação pela SMIT.DT.
202207368 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202219 | 13/05/2022 14:21:44 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO A09-6 ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 464KPA DENSIDADE: 29,33g/L TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS FASES R/S DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 6,66KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA A TENDÊNCIA DE VAZAMENTO NAS DUAS FASES. REF. SSA: 202208373 (FASE R). NÃO LOCALIZADO COM A CÂMERA GF306 O VAZAMENTO DA FASE S. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 20°C. FASE R - 492KPA@31,33G/L / 4,84KG; FASE S - 482KPA@30,65G/L / 1,82KG.
202207367 | STE |  | C061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE T | 0166.006-3 | 202219 | 13/05/2022 14:23:50 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 PRÓXIMO DO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 226,4 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'T' - UMIDADE: 74PPMW@150KPA
202207366 | STE |  | C061A012 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE S | 0166.005-5 | 202219 | 13/05/2022 14:26:35 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 411,6 ppm PRESSÃO: 151KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'S' - UMIDADE: 77PPMW@150KPA
202207364 | STE |  | C061A011 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE R | 0166.004-7 | 202219 | 13/05/2022 14:26:45 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223427, VALOR DE UMIDADE NO GÁS SF6 DO COMPARTIMENTO A09-8 SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. UMIDADE: 321,8 ppm PRESSÃO: 150KPA TEMPERATURA: 20°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DA BUCHA 500KV SF6/AR. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO S/BP COMPRESSOR LARANJA ADPTADO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 20°C) FASE 'R' - UMIDADE: 92PPMW@150KPA
202207361 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202219 | 13/05/2022 09:12:34 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 295 mm, temperatura de óleo de 55°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202219 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foram carregados 9 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 295 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 299 mm com temperatura de 55ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203684.
202207360 | APV |  | P052A002 | SELF CONTAINED | 0783.089-0 | 202219 | 13/05/2022 08:29:16 | Realizar a substituição da correia do ventilador do DAC que encontra-se desgastada. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202219 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Será realizada a atividade de troca da correia assim que for adquirida a correia BXS036.
202207349 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202219 | 12/05/2022 23:31:06 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR. PRINC.CTM-4 F7/8 EL. 214-N2-M2.19 SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202220 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Substituido o sensor M2.19, realizada a limpeza da base e região próxima a ela e o reaperto da base do sensor. Foi realizado o reset do pico e liberado para operação.
202207345 | STE |  | P091B002 | INSUFLAMENTO VVT1055 E QUADRO GMV - 6# PAV | 0875.024-6 | 202219 | 12/05/2022 17:23:21 | Verificar ruido anormal do VVT-1055. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202219 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx850) do VVT-1055 e posterior montagem do sistema de transmissão. Utilizado material (correias) de estoque próprio. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202204275.
202207344 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202219 | 12/05/2022 17:20:29 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento que ocorrerá dia 19/05/2022. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202220 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, para o evento que ocorreu no dia 19/05/2022 na cota 145, pista a jusante. Após o evento foi normalizado o QL 9A131 e deixado em condições normais de funcionamento.
202207342 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202219 | 12/05/2022 17:25:27 | Verificar ruído anormal no motor de acionamento do VVT-18A12. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202219 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6312-Z e 6212-Z) e o ventilador (cod: 637882) do motor de acionamento VVT-18A12 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT: 202203753
202207336 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:37:03 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE EM SUPORTE FORMATO "L". O SUPORTE SERÁ ENVIADO AO PÁTIO DE PINTURA. VER FOTOS DO SUPORTE EM ANEXO. O MESMO SERÁ USADO DURANTE A PARADA DA UNIDADE 02, (SEMANA 20 E 21) | MMU2 | MCI4 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202207328 | AAT |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202219 | 12/05/2022 15:38:52 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca a través del disyuntor 52-I5 del CL-13, desconectando temporalmente la alimentación del busca-personas. Normalizar la alimentación una vez concluidas las actividades en la caja de empalme 3 de la línea de 66kV. Trabajos a ser realizados desde el 16/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202220 | EDSON FERREIRA | Conectado cabos provisoriamente no disjuntor fornecendo alimentação 220VCA apartir do disjuntor 52-15 30, do CL-13 a fim de prestar apoio a empresa terceirizada TECMONT SA.
202207325 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 15:24:35 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: NORTH N° 1329 CLASE 3; ORION N° 254 CLASE 2; ORION N° 95 CLASE 1, CONFORME NR-10. | OUO6 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202220 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS - NORTH, CLASE 3, TIPO I, IB 132, SCEEP 198; - ORION, CLASE 2, TIPO II, NS 14016098 (IZQ), NS 14016147 (DER), SCEEP 254; - ORION, CLASE 1, TIPO II, NS 12109658 (IZQ), NS 12109683 (DER), SCEEP 95; ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202207321 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:41:07 | Prestar apoio à Engetintas na retirada e transporte da granalha da elevação 92, até o pátio de pintura, e transporte do retorno dessa granalha após limpeza. | IME2 | MAM2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202220 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a la empresa Engetintas, con coordinación de MAM1, para el servicio de izaje de contenedores con granalla desde la Elev. 92 hasta la Elev. 108 con puente grúa N11. El traslado hasta el patio de pintura se realizó con camión munck.
202207318 | SAS | 202100518 | N010A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.010-3 | 202219 | 13/05/2022 09:27:37 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202228 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, e pintura de retoque com uma demão de poliuretano na cor azul ral 5009.
202207317 | SAS | 202100516 | N008A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.008-1 | 202219 | 13/05/2022 09:28:09 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202228 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, e pintura de retoque com uma demão de poliuretano na cor azul ral 5009.
202207316 | SAS | 202100515 | N007A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.007-3 | 202219 | 13/05/2022 09:28:16 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202228 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, e pintura de retoque com uma demão de poliuretano na cor azul ral 5009.
202207315 | SAS | 202100519 | N011A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.011-1 | 202219 | 13/05/2022 09:28:24 | Proteção anticorrosiva (azul) do novo sistema esticador do cabo do limitador de velocidade do elevador. Serviço a ser realizado no local de montagem. Nota: a estrutura já está pintada, necessário executar somente um reparo nos pontos em que foi realizado serviço de caldeiraria. | MAM2 | MCI4 | ISAIAS LUIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202228 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual st2, e pintura de retoque com uma demão de poliuretano na cor azul ral 5009.
202207314 | STE |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 202219 | 12/05/2022 15:38:18 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DEL TABLERO QMWH-1 PERTENECIENTE A LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO). VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON MEG-3. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Realizado los ensayos de punto a punto y de resistencia de aislación del cable de alimentación del cuadro QMWH-1. Mediciones ( 500VCC/1min 57%R.H, 16°C. A/TIERRA=1630Mohm, B/TIERRA=1530Mohm, C/TIERRA=1990Mohm ; A/B=2200Mohm, B/C=2860Mohm, A/C=2990Mohm). Posteriormente fue realizada conexión del cable a la salida del disyuntor 52-Q6. Diseños están disponibles y actualizados en el SATedms.
202207312 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 16:40:51 | Efetuar ensaios: Ponto Fulgor, viscosidade, densidade, tensão interfacial, DBPC e análise de metais pelo espectroil. Ref. estudos/análises em amostra de óleo regenerado (sem aditivos) Turbina EP 50. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados adjunto.
202207307 | STE |  | A002D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-02 E ACESSORIOS | 0028.002-0 | 202220 | 17/05/2022 14:05:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U02 A SER REALIZADO SEMANA 20/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202220 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 2022011905.
202207302 | SAD |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202219 | 12/05/2022 15:40:39 | Dar apoyo al personal de MEL1 para los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01, con las desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos necesarios. Diseño en anexo. Tener en cuenta la retirada de la función de trip por actualización de la válvula de diluvio, conforme acordado en AR/SMM.DT/0041/2022. Al finalizar adjuntar el diseño "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões dos condutores anteriormente responsáveis pela função de trip do conjunto T01/R01. "Como construído" do diagrama de interligação em anexos.
202207300 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202219 | 12/05/2022 14:21:27 | Durante a execução da SSP20224279, encontrado a chave de nível da central evaporativa "ZVT-0801" com defeito. Foi desconectado eletricamente para substituição por MAM3. Será reconectada quando for solicitado. | MEG2 | MAM3 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202220 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sustituido llave de nivel de la piscina de la central evaporativa ZVT-0801, elaborada ssa 202211949 para su conexión eléctrica por MEG2 y regulado en ssa 202212184 MAM3
202207298 | SAD |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202219 | 12/05/2022 15:39:57 | Conforme solicitado en la SSA 202109996A, coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme los diseños adjuntos. Al finalizar anexar los diseños "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões, ensaios e conexões dos cabos dos dispositivos primários. "Como construído" dos diagramas de interligação nos anexos.
202207296 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202219 | 12/05/2022 15:39:34 | Conforme solicitado en la SSA 202109995A, coordinar con la MEL1 los trabajos de Retrofit de la protección del conjunto T01/R01 (desconexiones, mediciones, conexiones y ensayos) conforme los diseños adjuntos. Al finalizar anexar los diseños "como construido" para gestionar su actualización en el SATedms. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202221 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a MEL1 nas desconexões, ensaios e conexões dos cabos dos dispositivos primários. "Como construído" dos diagramas de interligação nos anexos.
202207294 | STE |  | A002D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.006-1 | 202219 | 12/05/2022 16:33:16 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR PINTURA INTERNA DAS TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO DOS TANQUES N1/N3 E N2/N3 QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS NO PÁTIO DE PINTURA DURANTE PD 3A 2022. SSA DERIVADA PARA A SSA 2020/12179A DO SISTEMA SMA ANTIGO. | MMU2 | MCI4 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202220 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento interno, aplicado 1 demão de epóxi amina Phenicon fundo vermelho óxido e 2 demãos de epóxi amina Phenicom branco.
202207291 | STE | 202207014 | A002D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.007-3 | 202219 | 12/05/2022 16:33:56 | Solicitamos apoio para desconectar/conectar eletroválvula BB para possibilitar a troca da mesma por uma outra revisada. | MMU2 | MEG1 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202220 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectada y reconectada válvula BB. Realizado test de resistencia de aislación posterior a la reconexión (BBo=7,8[GΩ], BBc=6,5[GΩ]). Con apoyo de MMU2 realizado ensayo de abertura y cierre eléctrico confirmando correcta actuación. AT: 202203995.
202207290 | APV |  | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202220 | 17/05/2022 17:27:27 | Verificar y solucionar lámpara defectuosa en la Sala de Supervisión y Control de la SEMD frente al cuadro 2R12. | OUO7 | MEG3 | CACERES LUCKMAN BRENDA CAROLINA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202221 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | AGUARDANDO IMA0 DISPO MATERIAL NO ALMOX. SSA 202212199 (D). |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202207289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 14:21:41 | Solicitamos reparar fechadura da porta do armário pessoal pertencente a Douglas Grzybowski Ramal 3475 no vestiário da cota 127 AMC. | MEG1 | MCI2 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202220 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de cerradura de armario
202207285 | STE |  | M016A005 | PABX SOPHO IS 3030 PHILIPS SEMD | 1121.001-4 | 202219 | 12/05/2022 11:29:39 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el TMR 9789 no realiza ni recibe llamadas. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202221 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado que ramal 9789 queda con linea ocupada. Realizado reset de placa con resultados satifactorios.
202207281 | STE |  | M037A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.023-5 | 202219 | 13/05/2022 09:43:58 | Reposicionar ponto telefônico localizado no piso da secretaria da SMMA.DT. Reposicionamento necessário devido a alteração da configuração da sala. | MAM0 | MEL3 | EVANDRO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202222 | PAULO NESELLO KUNZEL | Instalada tomada telefônica. Verificado funcionamento do aparelho normal do aparelho, liberado para uso.
202207277 | STE |  | B012J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-12 FASE A | 0045.159-2 | 202219 | 12/05/2022 04:33:22 | Durante preparação de partida acionou alarme de "falha no circuito de água" do referido trocador, rearmando em seguida. | OUO6 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K123A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N3 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202207276 | STE |  | T075P001 | PAINEL PDS | 3103.001-3 | 202219 | 12/05/2022 07:48:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ADAPTADOR KVM DO SERVIDOR BITPDAPS1 NÃO PRENDE FISICAMENTE O CABO UTP. REFERENTE AO EVT.5 DO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA SCADA NMR5. SSA EMITIDA PARA REGULARIZAR CODIGO DE LOCALIZAÇÃO, SSA ORIGINAL É A 202103004A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | Utilizado KVM Spare para solucion de problema. Reposicion de adaptador SPARE esta siendo tratado mediante EVT 119. Ref. RNCSMDT-22. Detalhes em anexo Evt.5.
202207275 | STE | 202207272 | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 12/05/2022 09:15:44 | Realizar reparo do cartão eletronico defeituoso CCI4237 responsavel pelo alarme de ¨Carregador Anormal¨. | MEG2 | ILA2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 Relé Shcrack 24Vcc. Ensayo en bancada y en campo, ok. Liberado para uso.
202207271 | STE | 202207239 | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202219 | 12/05/2022 16:34:10 | Solicitamos parecer e procedimento de reparação em relação ao vazamento detectado na tubulação de água de fuga frente à palheta 6. | MMU2 | IME2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación conforme procedimiento PS/SMIM.DT/005/2022 - item 3.2 - Reparación por soldadura fría, utilizando DURMETAL.
202207269 | STE |  | K040A013 | Painel QMWH-1 | 1518.001-5 | 202219 | 11/05/2022 17:10:07 | COMISIONAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA PLAZA DE LA TÉCNICA (PLAZA MWH SEGÚN PROYECTO) CONFORME PLANILLA Y DISEÑOS EN ADJUNTO. PLANILLA DE COMISIONAMIENTO ENVIADA VIA SDS-14494 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi realizado o comissionamento das instalações elétricas da praça MWH. Emitido SSA: 202213388 para IEQ2 atualizar desenhos, SSA: 202213400 para IEQ2 codificar balizadores e refletores LED, SDS-14508 para elaboração de LMR, recomendação 611 para a criação de O.A. e recomendação 612 para a atualização da PIC.EQ.0359. PIC.EQ.0239 já se encontra em processo de atualização. Deixado instalações elétricas da praça em condições normais de funcionamento e operação.
202207268 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 12/05/2022 08:09:41 | SOLICITAMOS APOIO PARA GUINDASTE PARA TRANSPORTE E POSICIONAMENTO DE TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA DA AMC. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TUBULAÇÃO CONFORME SSA:201605782A. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 21/05. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202221 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MAM1 con grúa móvil telescópica Liebherr para izaje de tuberías, a fin de sustituir trecho de tubería de agua servida de AMC. Grúa patolada en la Elev. 144 AMC.
202207267 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202219 | 12/05/2022 07:53:30 | Verificar e soluciona motivo pelo qual o fusível de proteção da resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontra queimado. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224327. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a resistência de aquecimento do painel QL-18201 se encontrava com baixa isolação ocasionando a queima do fusível. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Utilizado fusível de 4A sobrante da manutenção do sistema de iluminação viária. Deixado QL-18201 em condições normais de funcionamento.
202207266 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202219 | 11/05/2022 17:09:55 | Crear usuario conforme lo siguiente: Usuário: Rolando Dario Ibarra Barreto Login: rdib Nº SI CPU:143336 Área: SMMU.DT Matrícula: 900886 Ramal: 9213 Grupo: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202207265 | STE |  | J042A009 | QUADRO QL-03051 U03/U04 - EL. 124 | 0698.027-9 | 202219 | 12/05/2022 07:53:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator do circuito C4 do QL-03051 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20221180. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator C4 se encontrava com defeito em sua bobina. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Deixado QL-03051 em condições normais de funcionamento e operação.
202207264 | STE |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202219 | 11/05/2022 17:02:08 | Durante ejecución de la SSP: 20223920, encontrado contactor posición "K16" con funcionamiento defectuoso. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202219 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada sustitución de contactor de circuito de comando posición K16 por otro de mismas caracteristicas con codigo de almacen: 585548. Realizados ensayos funcionales en modo MANUAL y AUTOMATICO con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207262 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 13/05/2022 09:44:18 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS EM MADEIRA PRÓXIMO A TUBULAÇÃO DE DESAGUE DE ÁGUA SERVIDA. TUBUALAÇÃO LOCALIZADA NA AMC COM ACESSO PELA ILHA. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DE REPARO EM TUBULAÇÃO CONFORME SSA:201605782A. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 20/05. | MAM1 | MCI2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202220 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Instalación de tirantes y tablas de madera para plataforma de madera sobre desagüe de agua servida.
202207261 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 11/05/2022 16:43:22 | Usuária PRISCILLA DA COSTA GUIMARAES (OP.DT) informou que seu ramal 3582 não recebe chamada de números provenientes do callmanager da ME. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em contato com Marcelo Lago da SITT, foi verificado que o ramal 3582 estava cadastrado como home office no jabber, tais funcionalidades foram desativadas pela SITT, o que causou erro no direcionamento de chamadas destinadas a este ramal pelo roteador da informática. O ramal foi removido do cadastro de home office, após alterações, a linha voltou a funcionar normalmente.
202207259 | AIM |  | M066D033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST60-WK01 | 0891.028-4 | 202219 | 11/05/2022 16:42:47 | Investigar/solucionar motivo pelo qual a estação de trabalho apresenta erro repetidamente. Mensagem "Error 1962: No Operating System Found. Boot sequence will automatically repeat". Winwdows Event log em anexo. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aguardando tratativas pela IEE3 com a contratada para solução do problema (SSA derivada 202207263)
202207258 | STE | 202207235 | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202219 | 12/05/2022 16:34:25 | Solicitamos apoio para desconexão e conexão da bomba de drenagem da tampa da turbina N3 da unidade 02, afim de possibilitar a retirada da bomba para acesso ao mancal intermediário (palhetas móveis) para substituição das vedações. Conforme SSA 202207235. | MMU2 | MEG1 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202220 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desconexion y reconexion de la bomba de drenage de la tapa de la turbina N3 de la U-02. Mediciones realizados: Temp./HRA/Megger = 23,5 °C / 67,7% / 2480 Mohm. Vab/Vac/Vac = 467/468/468 Volt. Ia/Ib/Ic = 1,3/1,3/1,3 Amper. Corriente nominal In= 1,72 Amper. Realizado ensayos funcionales en forma manual y automatica con correcta actuacion. AT: 202207258
202207255 | STE | 202207214 | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 12/05/2022 11:16:25 | Reparar Placa Conversora CC/CC de 125/24Vcc retirado del Panel PAI-22 del Sistema de Incendio de los Transformadores Principales de SS.AA. de 50Hz. La misma no posee tensión de salida en el lado de 24Vcc. Referencia: VARITEC VXD 900.031.Z F3 | MET1 | ILA2 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sustitución de conversor 125/24Vcc por otro de iguales características técnicas. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202207253 | STE |  | J004B002 | RELE DIFERENCIAL 87T | 0614.006-8 | 202219 | 11/05/2022 15:55:46 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR RELE ASEA TIPO RXTEE 4 (RELE DIFERENCIAL 87T) QUE PRESENTA VALORES DE PICK UP FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. Obs.: Servicio en caracter de urgencia, sin sobresaliente. | MEL1 | ILA2 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Mantenimiento preventivo, con cambio de 5 diodo Zener de 6,2vcc, verificación de capacitores, limpieza general. Liberado para uso.
202207250 | STE |  | A002A039 | QUADRO CG-02 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.002-1 | 202219 | 11/05/2022 16:05:32 | Durante medición antes PD encontrado temperaturas de RTD´s discrepantes con relacion a la media de cada item. Verificar RTD 20 bornes CG 265-268 item 03, RTD 1 bornes CG 445-448 item 13 y RTD 5 bornes CG 1189-92 item 6. Planilla de medicion en anexo. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Realizado cambio de terminales sulfatados, cambio de bornes por bornes de reserva y reaprieto de los puntos de los RTD 20 del item 03 y RTD 1 Item 13, RTD 5 item 6. Realizada medicion de los puntos donde se verifica coincidencia con la medicion de UAM. (Ver planilla de medicion en anexo)
202207248 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202219 | 11/05/2022 17:09:15 | Calibración de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Verificadas las grandezas de tensión y corriente de la caja de calibración para el instrumento Freja 300 marca Programma con BP-615972A. V: 9,999945 V I: 20,00089 mA. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202207246 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 11/05/2022 12:16:28 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "DF QG-07 U12/U13 El. 115 (M4.56) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M4-56, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN trabajo ejecutado con la AT 202204112
202207244 | STE |  | B010R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610 | 0919.018-0 | 202219 | 11/05/2022 12:07:41 | Solucionar iluminación interna con falla. | OUO6 | MEL4 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202220 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | FUE REALIZADO EL CAMBIO DE LAMPARA QUE ESTABA QUEMADA DENTRO DEL PANEL. EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202207243 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 11:45:33 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero. Incluir cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202220 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SOCM.DT con grúa móvil telescópica para realizar montaje de guardacuerpos en los brazos de la compuerta del vertedero.
202207242 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 11/05/2022 13:56:54 | Durante manutenção preventiva 2A (SSP:20222652) encontrado relé posição RL-B(subtensão anunciador ) inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído relé posição RLB por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC, Cod:665797). Realizados ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207236 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 202219 | 11/05/2022 11:52:01 | Durante execução da PIC ME.0082, encontrado manômetro MA3 com defeito. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202219 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído manômetro MA3 por novo, proveniente do almoxarifado.
202207235 | STE |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202219 | 11/05/2022 11:51:30 | Durante inspeção , buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade em operação (AT 202203884), foi detectado vazamento na bucha do mancal intermediário da palheta 5. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202220 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi realizada a troca completa da bucha do mancal intermediário da palheta nº05 através da desmontagem da alavanca da palheta, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente.
202207227 | STE | 202203017 | K006F006 | MOTOBOMBA 60 HZ DE PRE-CIRCULACAO DE OLEO LUBRIF 4-P3-L | 0500.002-5 | 202219 | 13/05/2022 09:44:31 | Apoio para desconexão e conexão elétrica do motor da motobomba. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Brindado apoyo al personal de MAM2 realizando desconexión eléctrica para el retiro de motor de la bomba. Posterior a la provisión del motor eléctrico, fueron realizadas mediciones de aislación: >100 GOhm; T: 20°C H:59,3%. Luego de la reconexión del mismo, fueron tomadas las mediciones de tensión y corriente: VAB/VAC/VBC:461/462/461V. IA/IB/IC: 1,5/1,4/1,4A. In: 2,5A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207221 | ASO |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 202219 | 11/05/2022 14:37:56 | Durante la ejecución de la SSP: 20223919, encontrada resistencia de calentamiento quemada del motor posición BSN-1202. | MEG3 | MAM1 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202222 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E RETIRADO MOTOR ELÉTRICO. POSICINADO NOVO MOTOR E VERIFICADO E MOTOR NOVO APRESENTA FIXAÇÃO DIVERGENTE SENDO NECESSÁRIO NOVAS FOMAS DE FIXAÇÃO COM NOVA BASE PARA O DEVIDO ALINHAMENTO. MOTOR AVARIADO ENVIADO PARA REPARO EM OFICINA CONFORME DERIVADA. MOTOR NOVO SERÁ DEVOLVIDO AO ESTOQUE.
202207217 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 09:46:10 | Instalar STOP LOG aguas abajo en la U02 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos del PD. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202220 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado la instalación y posterior retiro de compuertas de mantenimiento stop-log en la posición aguas abajo de la UG02 PD 3A. Obs.: utilizado pórtico de 50 Hz. Los segmentos luego de ser retirados quedaron ancorados en la misma UG02.
202207216 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 09:46:17 | Instalar STOP LOG aguas arriba en la U02 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos del PD. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | CONFORME SOLICITADO FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS NA MONTANTE, E AO FINAL DO PD DA U02, AS MESMAS FORAM RETIRADAS. INSERIR STOP LOG - AT 202204178 - 16/05/2022 RETIRAR STOP LOG - AT 202204179 - 26/05/2022
202207214 | STE |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 202219 | 11/05/2022 09:41:38 | Verificado que la Placa de Alimentación 125/24Vcc está sin salida de alimentación 24Vcc. Será necesario la sustitución. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | A placa defeituosa foi retirada e enviada para reparo através da SSA 2022/07255. Foi instalada uma nova placa retirada no almoxarifado. Atividade executada com a AT 202202785
202207211 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 11:16:02 | FABRICAR 4 PORCAS SEXTAVADAS M12 X 1,00MM P/ CHAVE 19MM E ESPESSURA DE 9MM, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS PORCAS DE TRAVAMENTO DO AJUSTE DAS VALVULAS LIMITADORAS DE PRESSÃO DAS BOMBAS DO PAP E DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202219 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 3/4" em material aço SAE 1045 quatro porcas M12x1,0 e espessura de 9 mm.
202207210 | STE |  | N010A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.019-3 | 202219 | 11/05/2022 08:56:13 | Retirar drive para instalar en el elevador E-24. El elevador E-10 quedará indisponible hasta llegada de sobresaliente por parte de la empresa OTIS (responsable del mantenimiento de elevadores). | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202219 | ISAIAS LUIS | Fue retirado convertidor de frecuencia CFW11 del elevador E10 e instalado en el elevador E24. La empresa OTIS SA, responsable del mantenimiento periódico/aperiódico de los elevadores instaló un nuevo convertidor de frecuencia en el elevador E10. La empresa Otis SA realizó la configuración de parámetros en el nuevo convertidor, contrabalanceamiento de cabina y test de funcionamiento. Elevador en condiciones normales de funcionamiento.
202207207 | STE |  | N024A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.036-3 | 202219 | 11/05/2022 08:55:30 | Verificar/solucionar elevador E-24 está travado na planta baixa. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS LUIS | 202219 | ISAIAS LUIS | Verificado en el local que el drive (convertidor de frecuencia) estaba quemado. Fue instalado por la empresa OTIS SA el convertidor de frecuencia retirado del elevador E10 (SSA 202207210). Fue realizado por la empresa OTIS SA la programación de los parámetros, contrabalanceamiento de la cabina y test de funcionamiento. Se registraron 750 viajes aleatorios sin presentar fallas. Equipamiento liberado en condiciones normales de operación.
202207204 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202219 | 11/05/2022 08:01:17 | Realizar organización de cordón óptico en DIO de UTA21. Verificar potencia óptica TX/RX de conexión entre switch de la UTA21 y switch SIRI-STC50-SWC01-1 del Core 50Hz del SIRI | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Encontrado alta atenuación en el enlace. Realizado medición de potencia óptica en los tramos de interconexión desde el SIRI-STC50-SWC01-1 hasta el switch de la UTA21. Normalizado luego de limpieza de los pigtails del puerto 1 y 2 del BEO-DIO 01.
202207203 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202220 | 17/05/2022 14:05:09 | Solicitamos apoio para transportar o painel reserva referente ao contrato de modernização de pontes e pórticos (4500048818). O painel encontra-se atualmente no EDC Elev. 144 e deve ser transportado até a GIS na extremidade da MD. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202222 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fué realizado izaje y descenso de panel eléctrico desde la Elev. 144 hasta Elev. 128 GIS mediante puente grúa N02. Luego el traslado en la Elev. 128 hasta la extremidad de la MD se realizó con puente grúa N15. Para el servicio se utilizó dispositivo especialmente desarrollado por la contratrista de la modernización de puentes y pórticos (4500048818).
202207198 | STE |  | T075P012 | FIREWALL BITPDFW1 - PDS FIREWALL | 3101.001-4 | 202219 | 10/05/2022 17:23:37 | Conectar VPN a fim de atender pedido de acesso da contratada para verificação do DTS server. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | DISPONIBILIZADO VPN PARA CONTRATADA ABB E DESCONECTADO APÓS VERIFICAÇÃO. SISTEMA ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207192 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202219 | 11/05/2022 08:34:04 | Desvincular ramal TMR 9466 do telefone fixo 2669, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada a desvinculação de ramal, conforme solicitado pelo usuário.
202207185 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202219 | 10/05/2022 16:14:45 | Identificado nivel alto del MGI con 315,3 mm, con una temperatura de 54,9 °C. Obs: Unidad en el sistema | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202219 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 314 mm com temperatura de 54ºC. Unidade em operação. AT202203684 |  | 69 - NIVEL ALTO
202207184 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:22 | Calibrar termômetro padrão marca Ecil (PT100, NS SP0005103). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207182 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:32 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 0294). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207181 | STE |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202219 | 10/05/2022 15:53:20 | Dar apoyo para certificacion de los enlaces de fibra optica entre el tablero 2R-T02 y el tablero 2S-TC. Referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202207180 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202219 | 11/05/2022 15:25:24 | Programar y verificar la posibilidad de controlar el PLC backup a través del PLC principal para implementar las purgas del humidificador del fan coil. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo y programado verificando que los modelos "PFCU" no poseen salidas programables para purga. En tanto los modelos "ECP" pueden ser programados con su propio calendario interno. En estas condiciones, será necesario substituir al menos un "PFCU" de cada maquina "A" por un "ECL" ("ECL" : Modelo Substituto del "ECP" descontinuado ) de manera a implementar el sistema de purga en todos los fan coil del laboratorio.
202207178 | STE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202219 | 10/05/2022 15:53:29 | Dar apoyo para certificacion de los enlaces de fibra optica entre el tablero 2R-T02 y el tablero 2S-TC. Referente al retrofit de la protección del autotransformador regulador T02 / R02. | MEL1 | MEL3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada certificación de fibra óptica conforme solicitado. Resultados en anexo de ejecución.
202207177 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202219 | 10/05/2022 15:46:41 | Calibrar termômetro padrão marca Fluke modelo 5699 (PT25, NS 1000). | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202207175 | STE | 202206100 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 10/05/2022 16:06:09 | SOLICITO APOIO PARA TESTAR PONTOS INVÁLIDOS NO SISTEMA SCADA X SCC, CONFORME DESCRITO NA SSA. 202206100. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202220 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado ensaio de pontos conforme previsto, obtendo resultados satisfatórios. Trabalho em conjunto com a SSA 202206100. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202207173 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202219 | 10/05/2022 16:08:51 | Identificado nível de óleo do MGI em 295,5 mm estando a temperatura do metal em 49,1ºC, com máquina conectada no sistema. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 295 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 301 mm com temperatura de 57ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202207171 | STE |  | B011R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611-1 | 0919.021-0 | 202219 | 10/05/2022 16:09:53 | Identificado led "BAT1" aceso. Ver Anexo. | OUO6 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202220 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Realizado sustituición de la bateria de la placa D20ME que se encontraba descargada. Equipo en condiciones normales de funcionamiento. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207170 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202219 | 11/05/2022 11:49:18 | Imprimir 05 un de adhesivos, en las medidas 400 mm x 300 mm, conforme modelo anexado, para identificación de aceite utilizado en el Tanque sin Presión. | MMU2 | MCI2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202220 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS OS 5 CARTAZES NO IDIOMA ESPALHOL, COM VINÍLICOS AMARELO MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300, LETRAS PRETAS E VERMELHAS. OBS: A PEDIDO DE FÁBIO, CESAR VELAZQUEZ ENTREGOU A SMMU-DT.
202207162 | APV | 202206959 | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202219 | 11/05/2022 08:37:23 | Solicito aquisição da mangueira flexível de saída de ar do Compressor GA55 item 44 do catalogo de spare parts conforme anexo, para atendimento da SSA 202206959. | MAM2 | IME1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202220 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SMDTC-1366 para la compra de la manguera.
202207161 | STE | 202207119 | A002F003 | CUBICULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202219 | 11/05/2022 08:05:58 | Efectuar apoyo para atender PIC relativa al MP-3A del relé 64SB. Previsto: 16/05/2022 7:30 hr. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | APOYO AL ENSAYO DEL RELÉ 64 SB CON MEDICIÓN DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: TENSIÓN, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO, CORRIENTE DE PICK - UP , CORRIENTE CIRCULANTE, FRECUENCIA Y RESISTENCIA. REALIZADO ENSAYO SIN NECESIDAD DE AJUSTES(VALORES DESCRITOS EN LA SSA 202207119). LIBERADO PARA USO.
202207160 | STE | 202206546 | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202219 | 11/05/2022 08:22:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6809 ● Entrada: ±1,0V ● Saída: 0 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202207156 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 08:15:53 | SOLICITAMOS APOIO DE CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA TRANSPORTE E DESCIDA DA MOTOBOMBA BDR-9799 DA ELEV 144 ATÉ A ESTAÇÃO DE DRENAGEM BLD PARA MONTAGEM. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA SSA:202206666 E 202206667. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202219 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Realizado transporte de motobombas hasta estación de drenaje BLD mediante camión munck y posterior izaje mediante grúa móvil telescópica grove.
202207151 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 08:16:04 | SOLICITAMOS APOIO DE CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE PARA TRANSPORTE E DESCIDA DA MOTOBOMBA BDR-I20-002 DA ELEV 144 ATÉ A ESTAÇÃO DE DRENAGEM N5 PARA MONTAGEM. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DA SSA:202206665 E 202206664. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202219 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Realizado transporte de motobombas hasta estación de drenaje N5 mediante camión munck y posterior izaje mediante grúa móvil telescópica grove.
202207150 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202219 | 10/05/2022 11:53:29 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Licht, CM:640379 y SN:4.970 conforme planilla en anexo. En caso de ser necesario modificar el circuito ver SSA:200008495A y SSA:200113197A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Solicitada modificação do circuito ao setor de ILA2 (SSA:202207208). Após a modificação, instrumento calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202207149 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202219 | 10/05/2022 14:58:57 | VERIFICAR PROBLEMA COM RAMAL 3663, LOCALIZADO NA COPA DO 1º PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico por um novo, também foram refeitas conexões. O aparelho usado será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM. O ramal foi testado e liberado para uso.
202207147 | STE |  | L015A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-13 | 0432.029-8 | 202219 | 10/05/2022 14:04:28 | Durante execução da SSP:20222652 encontrado contator posição X72C defeituoso. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202219 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator posição X72C por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 5NA 10A 120V 50/60Hz, Cod.625760). Realizado ensaios funcionais com resultados satisfatórios.
202207146 | STE |  | B018B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.077-4 | 202219 | 10/05/2022 11:11:23 | A fin de atender la SSA 202205348, tomar una fotografía de la bomba de transferencia de aceite de la unidad generadora | MMU2 | MMU2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202219 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | para atender la ssa 202205348 fue tomado foto de la placa de la bomba de transferencia de aceite de la unidad generadora u 18 .
202207143 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202219 | 10/05/2022 11:29:09 | Acompañar y supervisar al consorcio CIE/ GEVISA en el seccionamiento provisorio de las barras de los puentes grúas auxiliares con el objeto de continuar con los trabajos de instalación y comisionamiento de la seccionadora de tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202219 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado acompañamiento al consorcio CIE/GEVISA para el seccionamiento provisorio de las barras de los Puentes Gruas Auxiliar para realizar la instalación de la seccionadora de puesta a tierra, posterior a los trabajos fue reinstalado nuevamente las barras. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202207141 | STE |  | J033A001 | QUADRO KN-01 | 0274.001-0 | 202219 | 10/05/2022 14:04:50 | Durante manutenção preventiva 4A (SSP20222147) encontrado os temporizados das posições 27.1 e 27.2 inoperantes. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202219 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituídos blocos temporizados das posições 27.1 e 27.2 que estavam defeituosos por outros retirados do almoxarifado (cód.200301), ajustados em 4segundos conforme Ordem de Ajuste BT3569, normalizando supervisão de falta de tensão na barra.
202207139 | APG |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202219 | 10/05/2022 16:56:46 | REALIZAR PINTURA ANTICORROSIVA EM ELETRODUTO DE CABOS ELÉTRICOS QUE SAI DO QUADRO TPF-2 NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA, QUE ALIMENTA TOMADAS E LUMINÁRIAS DA GARAGEM. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202207138 | STE |  | P007B005 | CCM KH-15 | 0592.019-1 | 202219 | 10/05/2022 14:05:09 | Durante manutenção Preventiva (SSP20224279), constatado rele subtensão 27A2 do Painel KH-15 (COD.ALMOX.711297) com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202219 | ALTAIR WIGGERS | Substituído o rele temporizado posição 27A2, por outro com as mesmas características técnicas, retirado no almoxarifado(COD. ALMOX:711297). ajuste de tempo deixado em 5.10 S.(Conforme OA.0371-R00), Realizado ensaios de atuação e rearme com resultados normais de funcionamento. Painel deixado em condição de operação.
202207137 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 11:50:08 | Solicitamos apoio da ponte rolante na elevação 108 / U02 para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3A da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente a substituição do trocador de calor ar/água Nº08, 6 macacos de freio (Nº 03, 12, 22, 23, 25 e 30) e na desmontagem da tampa central de cobertura do gerador para possibilitar a desmontagem/montagem da escada de acesso ao anel coletor, que sofrerá modificações conforme SSA's programadas. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202220 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMU.DT (Generador) mediante puente grúa auxiliar N11 en la galería de la Elev. 108 para el desmontaje/montaje de componentes del generador en el marco del mantenimiento preventivo 3A de la UG02.
202207129 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202219 | 10/05/2022 10:54:57 | Solicitamos eliminar la lectura local (desconectar el display) del instrumento 80PW, conforme recomendado en documento adjunto de la SSA 202203179. El flujo medido por el instrumento 80PW se debe leer en el panel PWB-05, en el display 80PWI-1 | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VICTOR CESAR PANUCI | 202220 | VICTOR CESAR PANUCI | Foi realizado alteração nas dimensões do orifício da placa relacionada com o instrumento 80PW, conforme solicitado pela SSA 202205474, para solucionar oscilações da medição do fluxo. O display do instrumento foi mantido instalado.
202207126 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202219 | 10/05/2022 09:17:49 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO:16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 02
202207125 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202219 | 10/05/2022 10:35:21 | DURANTE PREVETIVA MENSAL, SSP:20223336, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA CÂMARA INFERIOR DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202221 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje/Montaje y sustitución de 19 compresores reparados conforme ejecución de SSA 202206635. Realización ensayo de estanqueidad. Equipo en condiciones normales de operación.
202207124 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202219 | 10/05/2022 09:18:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 02. PERÍODO: 16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizado alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 02. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202207123 | STE |  | A002B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.008-5 | 202219 | 10/05/2022 10:11:12 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N4 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202220 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N4 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202207122 | STE |  | A002B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.007-7 | 202219 | 10/05/2022 10:11:19 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N3 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N3 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202207121 | STE |  | A002B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.006-9 | 202219 | 10/05/2022 10:11:27 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N2 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202220 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N2 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202207120 | STE |  | A002B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.005-0 | 202219 | 10/05/2022 10:11:35 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N1 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | 202220 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N1 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202207119 | STE |  | A002F003 | CUBICULO NC-02 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.002-5 | 202219 | 10/05/2022 09:17:00 | Efectuar apoyo para atender PIC relativa a la MP-3A del relé 64SB. Previsto: 16/05/2022 7:30 hr. | MEL1 | ILA1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202220 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | VERIFICACIÓN DEL FILTRO F02 Y GENERADOR 20HZ DEL RELÉ 64SB SIN NECESIDAD DE AJUSTES, OBTENIÉNDOSE: I DE CIRCUL.=8,38mA; I DE PICK-UP=11,92mA, CON RCARGA NC=1,4 OHMS; TENSIÓN GENERADOR 20Hz=23,38V; TENSION FILTRO=3,123V Y FRECUENCIA DEL CONJUNTO=20,07HZ. I DE CC=17,77mA EN 1,66SEG. TEMP ENTRADA=36,1°C; TEMP SALIDA=35,7°C.
202207118 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 11:50:22 | SOLICITAMOS REALIZAR PINTURA DE PROTECCION EN OCHO CHAPAS CONTRA GIRO DEL ANILO FLUTUANTE DE LA CAJA DE VEDACION. OBS: PINTURA EPÓXI ALQUITRAN DE HULLA. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202222 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha n1761.
202207111 | STE |  | P042D002 | PAINEL SEQUENCIAL PSAC-1101 | 0828.002-4 | 202219 | 10/05/2022 05:43:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada de sinalização de condição do painel encontra-se apagada. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202220 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada verificación en conjunto con la Operacíon, no encontrando ninguna anormalidad, lampara señaliza correctamente cuando ocurre una falla. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202207110 | STE |  | P010A036 | SISTEMA DE EXAUSTAO DA CENTRAL FRIGORIGENA | 0458.126-1 | 202219 | 10/05/2022 06:09:25 | Verificar ruido anormal. Obs.: ver video anexo. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON TENSIONADAS LAS CORREAS DEL VVT-0930. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202207105 | STE |  | P041C001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0903 E CONTROLE LIQUIFRIGOR 0903 | 0827.002-3 | 202219 | 09/05/2022 18:07:46 | Verificar accionamiento de las alarmas "TEMPERATURA ALTA CP1" y "TEMPERATURA ALTA CP2" sin aceptar rearme. | OUO5 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202220 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Además de las alarmas de temp. Alta CP1 y CP2, verificado alarma de "Falta de tensión en panel KX" en anunciador del PLAC 0903; dichas alarmas actuaron luego de una transferencia de fuentes ocurrida en el QP-2. Solicitado a Operación realizar maniobra (aislación del panel PLAC 0903) en el KX-02 (panel de fuerza) de modo a resetear la lógica del anunciador. Verificando rearme de dichas alarmas.
202207104 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202219 | 10/05/2022 07:42:45 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220145 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 3 vezes o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,1 +-0,2. Valor encontrado: 20.9MPA a TA 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202219 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 25°C: Fase R: 21,0MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 23,0MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,1MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202207103 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202219 | 10/05/2022 08:21:50 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 280 mm, temperatura de óleo de 51°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202219 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 40 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 280 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 298 mm com temperatura de 51ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687.
202207097 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202219 | 09/05/2022 16:41:57 | En función al tiempo elevado de actuación del relé térmico de la gaveta 1.7 en 32 seg. (202113318A), solicitamos sustituir dicho relé por otro sobresaliente y repetir ensayo conforme anexo a la SSA 202113318A. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202219 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO RELÉ TÉRMICO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO EM BANCADA, SENDO APLICADO 5,32A (IN =1,4 X 3,8), CONFORME ANEXO A SSA 202113318A. OBSERVADO O TEMPO DE ATUAÇÃO EM 11,64 SEGUNDOS, REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA VALVULA DO PVA COM RESULTADO NORMAL. AT 202203347
202207095 | STE |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0278.026-7 | 202219 | 11/05/2022 08:46:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPECIONAR A PINTURA DOS COMPONENTES DA BOMBA APÓS REPARO REALIZADO PELA EMPRESA IMBIL. BOMBA DISPONÍVEL NA OFICINA DE MAM1. A INSPEÇÃO FAZ PARTE DA MODERNIZAÇÃO DAS BOMBAS CONFORME SSA:202206666. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202220 | JANIO GONCALVES LOPES | Realizado medição de espessura da película seca e constatado que todas as mediadas atendem ao mínimo especificado de 400 µ. Na inspeção visual encontrado descontinuidades na pintura interna com início de oxidação. Sugerido correção com retoques de pintura nos pontos identificados.
202207092 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202219 | 09/05/2022 15:35:29 | CREAR TAGS Y REALIZAR AJUSTES DE PERMISOS DE TAGS EXISTENTES EN EL PI DATA ARCHIVE DE PRODUCCIÓN, CONFORME ANEXO, VISANDO USO PARA ALMACENAMIENTO DE CÁLCULOS REFERENTES AL SISTEMA DE AGUA PURA PARA ANALISIS DE MANTENIMIENTO. obs: a pedido de edct | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202219 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada criação de TAGs e realizados os ajustes de permissão conforme anexo. Verificada a existencia dos TAGs no coletivo e atualização das permissões nos TAGs ja existente.
202207089 | STE | 202206772 | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202219 | 09/05/2022 15:51:33 | Configurar ION associado a fase S do TU-05. N° serie P7700R0A1B6F0E0K. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada la configuración, parametrización y pruebas en el medidor ION 7700 de la SMT-UN05 fase S. Instrumento dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202207087 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202219 | 09/05/2022 15:02:40 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR VERIFICACION DE ENLACE DE FIBRA OPTICA (CFO-120 6F) ENTRE LA CAJA INTERFACE H4 (TRAMPOLIN DEL VERTEDERO) Y RACK SU (COTA 214 FUTURO MIRANTE VERTEDERO). | MEL4 | MEL3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado verificación conforme solicitado, cabo CFO-120 con signos de ruptura. Informe de servicio en anexo de ejecución.
202207078 | STE |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.001-9 | 202219 | 09/05/2022 14:32:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual disjuntor BAGP-TE-01 está disparado. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202220 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando disyuntor disparado. Realizada medición de aislación en el motor: R: 268GOhms, T:22,2°C, H:43,6%. Realizada medición de bobinas encontrando discrepancia entre las mismas: RUV/UW/VW: 0,9/1,0/2,0 Ohms. Emitida SSA 202212225 para MAM3 providenciar reparo del mismo. Realizada aislación en los conductores de alimentación del motor para retirada del mismo.
202207069 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202219 | 11/05/2022 11:50:47 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG02. PREVISIÓN: 16/05/22 AL 20/05/22. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO EL CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LA GRÚA. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202220 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MMU2-Toma de Agua) con grúa móvil telescópica Grove para el desmontaje/montaje de componentes, plataformas y ventilador. Servicio realizado en la presa principal Elev. 225.
202207066 | STE |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202219 | 11/05/2022 09:40:45 | Realizar a substituição da chave seletora S11, responsável pela seleção do modo de acionamento dos motoventiladores do transformador TD02. Chave quebrou durante execução da SSP 20224814. | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202220 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a substituição da chave de seleção e testes de funcionamento.
202207065 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202219 | 10/05/2022 16:17:09 | SOLICITAMOS REPARO NAS TRAVAS DAS PORTAS DO CONTROLE DE ACESSO AO LABORATÓRIO SMIL.DT QUE FICARAM INOPERANTES APÓS PICO DE ENERGIA. | ILA0 | MEL4 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202220 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS DE FECHAMENTO DAS PORTAS, PLACAS DE COMANDO E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE, VOLTANDO AO FUNCIONAMENTO NORMAL.
202207064 | STE |  | P045A027 | QUADRO CORTINAS DE AR TCA | 2960.001-3 | 202219 | 09/05/2022 14:10:44 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1 y H2 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada sustitución de indicadores luminosos H1 y H2. Realizados ensayos funcionales verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales para operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207063 | STE |  | P045A025 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3111 | 2958.001-0 | 202219 | 09/05/2022 14:11:06 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado sustitución de indicadores luminosos H1, H2 y H3 Inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207062 | STE |  | P045A023 | QUADRO CONTROLE/FORCA TCF-DAC-3110 | 2958.002-2 | 202219 | 09/05/2022 14:11:26 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2 y H3 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores H1, H2 y H3 inoperantes. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro de la AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207061 | STE |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 202219 | 09/05/2022 14:11:40 | Durante atención a mantenimiento periódico, encontrado lamparas de indicación H1, H2, H3 y H4 inoperantes. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Substituidos indicadores luminosos. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.Obs. trabalho realizado dentro da AT 202203990 de la SSP 20222615.
202207058 | STE |  | A002M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-02/PVR-02 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.002-0 | 202219 | 10/05/2022 07:55:12 | DURANTE PREVETIVA MENSAL, SSP:20223336, VERIFICOU-SE INOPERÂNCIA DO CONJUNTO LUBRIFIL DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-LO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202221 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de conjunto FRL del circuito de aire comprimido del Filtro Cuno Flo.
202207052 | STE |  | A008D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.010-7 | 202219 | 09/05/2022 12:03:42 | Verificar/solucionar cabo solto proximo ao RV da U08 conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202219 | DIAZ ISASI RUBEN | Fijado cabo en la bandeja lateral reaprovechando las abrazaderas metalicas existentes y añadiendo abrazaderas plasticas. No fue posible identificar de que cuadro era proveniente el cabo ya que no tenia ninguna identificacion y con el trecho visible no era posible conocer el destino del cabo. Foto en anexo. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207043 | STE |  | J004C001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TD-02 | 0127.141-5 | 202219 | 10/05/2022 07:55:24 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 2A fue constatado deterioro en el manómetro PI2 del SAI del TD-02. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202221 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Sustitución de manómetro.
202207042 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202219 | 10/05/2022 11:51:55 | Verificar/solucionar atuação do alarme "DF C.F. UMCC-9 U9/U9A EL.98,50 (M5.116) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202219 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CON LA DIRECCION M5-116, SE PROCEDIÓ AL RESET DE LOS PARAMETROS DEL SENSOR. QUEDANDO EL PANEL EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN
202207031 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202219 | 10/05/2022 10:57:56 | REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE LAS GUIAS/CONTRAGUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE EVOLUCION DEL ESTADO DE LAS MISMAS. UTILIZAR PROTOCOLO EN ANEXO | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202220 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | SE REALIZO LIMPIEZA EN LAS GUIAS MONTANTE LADO PY Y BR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO PARA POSTERIOR INSPECCIÓN, NO FUE IDENTIFICADO NINGUN PROBLEMA DE FIJACIÓN O DEJASTE DE MATERIAL. AJUNTO EL PROTOCOLO EN EL ANEXO
202207028 | STE |  | A005L005 | DISPOSITIVO AUTOMATICO DE TESTE DO CUBICULO 10 | 0033.009-4 | 202219 | 10/05/2022 07:39:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual, durante o teste Pré-DAT, realizado ao decorrer da manutenção 3A da U#05, foi detectado que o botão de teste do módulo Siemens 7TW 8001-2, código almoxarifado 22479-0, encontra-se travando. Emitida SSA 202207030, para reparo do módulo (IMA0). | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202220 | ANDERSON PEREIRA LEAL | REALIZADO TESTES NO MÓDULO SIEMENS 7TW8001-2 E CONSTATAMOS A NECESSIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. APÓS A SUBSTITUIÇÃO, FIZEMOS OS TESTES E O MESMO FUNCIONOU ADEQUADAMENTE. TRABALHO REALIZADO DENTRO DA AT 202203075. ENCAMINHAMOS O MÓDULO RETIRADO PARA REPARO (IMA0), ATRAVÉS DA SSA 202207030.
202207020 | STE |  | A002E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.002-0 | 202219 | 10/05/2022 10:59:13 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U02 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202220 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGETISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN SU LUGAR.
202207017 | STE |  | K056B001 | QUADRO DE ILUMINACAO - QL 220 V | 1264.001-5 | 202219 | 09/05/2022 10:11:05 | Verificar/solucionar motivo luminária danificada na elevacao 132 montante, localizado em frente a central evaporativa da UN 03 conforme video em anexo. QL-07111 | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202220 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W inoperante na elevação 132 em frente a central evaporativa da UN03. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação na região em condições normais de funcionamento e operação. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202207014 | STE |  | A002D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.007-3 | 202219 | 09/05/2022 10:10:15 | Verificar motivo pelo qual ocorreu a demora para o rearme da valvula solenoide BB. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202219 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado a troca da eletroválvula por outra revisada e testada previamente. A válvula estava disponível no setor. Após a troca, foi realizado o teste de funcionamento nas solenoides e contatos de posição da válvula, tanto mecânico quanto elétrico, não sendo constatadas anormalidades. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202207008 | SEE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:24 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K70490, SN: K7049010004OPSA, BP 711747en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202207005 | SEE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202219 | 09/05/2022 09:25:47 | Calibrar el sensor de temperatura y de presión de la bomba rotatoria marca Koehler modelo: K, SN: R80071003, BP 615547 en los siguientes puntos: Temperatura: 140.0 y 150.0 °C. Presión: 90.0 psi. Ajustar de ser necesario, caso que no se pueda ser ajustado, indicar el valor que debe ser configurado el equipo (set point) para que opere a la temperatura y presión mencionadas arriba. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Controlador de temperatura do equipamento ajustado. Instrumento calibrado. Certificado em anexo.
202207004 | STE |  | A002E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.002-0 | 202219 | 09/05/2022 08:59:01 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINS DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO EL DESMONTAGE DE LA MISMA PARA EJECUCIÓN DE LA SSA 202106909A. PREVICIÓN: 16/05/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202220 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion.
202207000 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202219 | 09/05/2022 02:47:30 | Verificar motivo pelo qual durante o processo de parada da unidade a sapata N°12 não sinalizou aplicada. obs.: verificado sinalização de sapatas aplicadas (33BK9X). | OUO5 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202221 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizados limpeza e reaperto dos contatos referente à aplicação da sapata nº 12 (fins de cursos Tipo 02 e 09), posteriormente foi realizado teste com aplicação do circuito e verificado sinalização de aplicação da sapatas conforme funcionamento normal. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202206997 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202219 | 09/05/2022 15:17:12 | Verificar nível bajo del cojinete Guía de la turbina, 71L-2=290mm y 38LQ=23C. | OUO5 | MMU2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202219 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 298mm com temperatura de 44ºC. Unidade em operação. AT202203684 | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202206995 | STE |  | M045B001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.002-3 | 202218 | 07/05/2022 23:29:24 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál los TMR's de la SEMD se encuentran inoperantes. | OUO7 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202219 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado inoperancia de TMR´s en la SEMD por alarma ABL-nu en la placa DCC-8R de la shelf :34,7. Realizado vía comando setnin/setinst reset de la placa con posterior test y ensayo dando resultado satisfactorio. Normalizado. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206994 | STE |  | G073K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2322.001-7 | 202218 | 07/05/2022 21:14:12 | Verificar/solucionar motivo por el cuál el sistema operativo de la estación de ingenieria se desconectó presentando el error "KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR". Normalizado después de reinicio consensuado con SMME.DT. | OUO7 | MEL4 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202220 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | OBS: ATENDIDO DURANTE DISPOSICION EVENTUAL, POSTERIOR AL ERROR FUE RECOMENDADO EL REINICIO VIA TELEFONICA EJECUTADO POR PARTE DE LA OPERACION. POSTERIOR AL EVENTO FUE MONITOREADO POR MEL4 SIN VERIFICAR LA REITERACION DEL ERROR HASTA LA FECHA 17/05/2022. CONSIDERADO SISTEMA EN CONDICION NORMAL. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206990 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSORIOS | 1013.007-2 | 202218 | 07/05/2022 11:14:37 | Solucionar motivo pelo qual o monitor n.º03 encontra-se apagado. | OUO6 | MEL4 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202218 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | El modulo 03 fue encontrado con un mensaje de error referente a un volcado de memoria. Se procedió a reiniciar el modulo reactivando nuevamente la licencia del mismo. Dejado en condición normal. Obs: Dar seguimiento al comportamiento del mismo, en caso que sigan los errores de memoria se recomienda la sustitución del modulo.
202206986 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202218 | 06/05/2022 17:19:31 | Sobreaquecimento no joystick do sistema de elevação do moitão. Horímetro aproximado na detecção do defeito: 50h. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202219 | VAGNER ALVES QUADRADO | Após verificações por parte do técnico enviado pelo fabricante Manitowoc, encontrado 2 cabos da tomada de ligação da bobina invertida, o qual acabava sobreaquecendo a bobina e veio a causar a queima da bobina e do fusivel de proteção de 0,5A. Executado a correta ligação na tomada e substituida a bobina pulsadora e o fusível. Todos os itens utilizados foram fornecidos pelo fabricante em carater de garantia. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação.
202206983 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:47:31 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Philips con BP N° 603591 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado solo en la función de tensión contínua, la calibración de las demás funciones no fue posible debido a que los botones de selección presentan fallas. Enviado para mantenimiento correctivo.
202206981 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202218 | 06/05/2022 16:29:40 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 294 mm, temperatura de óleo de 52°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202218 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 300 mm com temperatura de 52ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736.
202206980 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202219 | 09/05/2022 07:47:51 | Solicito la calibración del Horno Jupiter 650B, con BP N° 614016. Lectura en los puntos de 40 a 300 C° de 20 en 20 C° | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202220 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Não liberado para o uso.
202206977 | STE |  | N072F001 | GUINDASTE INDUSTRIAL 22 TON - GROVE | 2492.004-4 | 202218 | 06/05/2022 17:19:38 | Executar primeira manutenção preventiva do guindaste, referente à periodicidade 2A, em aproveitamento à disponibilidade do técnico da fabricante do equipamento. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202219 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a primeira manutenção preventiva do equipamento juntamente com o técnico do fabricante. Substituido todos os fluidos e filtros com excessão do óleo do sistema hidraulico do equipamento. Guindaste está com 102 H de operação. Equipamento em condições normais de operação. Filtros fornecidos pelo fabricante (contratação junto com mão-de-obra, AS-4500065459) e óleos provenientes do almoxarifado.
202206975 | STE | 202206895 | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202219 | 09/05/2022 08:00:57 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202206974 | STE | 202206895 | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202219 | 09/05/2022 08:01:03 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Seguir procedimento no Anexo da SSA. 202206895. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO NOVO PATCH PCU V6.5I CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. REALIZADO TESTES DE FUNCIONALIDADE E ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202206971 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202218 | 06/05/2022 15:55:08 | Alterar configurações de registro na central telefônica para reutilização do aparelho modelo G566D DECT número de série 0003251702570 JQXD100036/2014 da SMIN.DT a ser utilizado pelo funcionário Lucas Cicarelli R.3686. Aparelho estava sendo utilizado pelo Eng. Hugo Franco - r. 9381 | IEE3 | MEL3 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada alteração de cadastros no tarifador e no DECT Manager, substituída bateria do aparelho. Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202206970 | STE |  | S001A007 | MULTIMETROS DIGITAIS BANCADA | 0710.008-1 | 202219 | 09/05/2022 07:48:04 | Solicito verificación y calibración del Multímetro digital de marca Agilent 34401A con BP N° 659132 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202220 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206967 | STE |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202218 | 06/05/2022 15:27:26 | LAS CORREAS Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-09A04 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS; LOS RODAMIENTOS Y COJINETES DEL VENTILADOR DEL VVT-09A04. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203770
202206966 | STE |  | P009B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.121-0 | 202218 | 06/05/2022 15:29:20 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-09A02 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-09A02. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203770
202206964 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202218 | 06/05/2022 15:29:29 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0909 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0909. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203760
202206963 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202218 | 06/05/2022 15:30:11 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0907 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0907. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203760
202206962 | STE |  | P009A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.100-8 | 202218 | 06/05/2022 15:30:22 | LAS CORREAS Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-0906 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS ; RODAMIENTOS Y COJINETES DEL VENTILADOR DEL VVT-0906. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT:202203760
202206961 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202218 | 06/05/2022 15:30:44 | LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-0904 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-0904.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203760
202206960 | STE |  | P009A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.102-4 | 202218 | 06/05/2022 15:30:40 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0902 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0902. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION (N° AT:202203760)
202206958 | STE |  | C036A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-3 | 0016.106-3 | 202219 | 11/05/2022 15:07:24 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-3. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 487KPA DENSIDADE: 30,19g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,68KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 492KPA@30,61G/L / 0,94KG; FASE S - 493KPA@30,65G/L / 1,13KG; FASE T - 492KPA@30,55G/L / 0,61KG
202206957 | STE |  | C036A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A18-4 | 0016.046-6 | 202219 | 13/05/2022 07:33:04 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A18-4. PRÓXIMO AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 486KPA DENSIDADE: 30,13g/L TEMPERATURA: 27°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202219 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ A PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC. UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 12,84KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE NÃO SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. VALORES DEIXADOS: TEMP. AMBIENTE DE 26°C. FASE R - 491KPA@30,55G/L / 2,58KG; FASE S - 491KPA@30,56G/L / 5,69KG; FASE T - 492KPA@30,63G/L / 4,57KG
202206956 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202219 | 13/05/2022 14:27:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA PIC. PRESSÃO: 463KPA DENSIDADE: 28,34g/L TEMPERATURA: 29°C | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202221 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO BAIXA PRESSÃO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. EFETUADO REENCHIMENTO ATÉ O LIMITE SUPERIOR DA PRESSÃO NOMINAL CONFORME PIC (DEVIDO AO VAZAMENTO). UTILIZADO UMA MASSA TOTAL DE 2,3KG DE GÁS. VER GRÁFICO ANEXO ONDE SE OBSERVA TENDÊNCIA DE VAZAMENTO. REF. SSA: 202210144 . VALORES DEIXADOS: FASE S - 500KPA@31,21G/L. TEMP. AMBIENTE DE 26°C
202206954 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202218 | 06/05/2022 15:30:35 | Verificar ruído anormal no motor de acionamento do VVT-1813. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202219 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6314-Z-C3) do motor de acionamento VVT-1813 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT: 202203764
202206952 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202218 | 06/05/2022 15:30:26 | Verificar ruído anormal no motor de acionamento e VVT-1811. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202219 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamentos (6314-Z-C3) do motor de acionamento e o rolamento (cod: 248487) do ventilador do VVT-1811 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT: 202203764
202206935 | STE |  | S028A002 | CALIBRADORES TRANSDUTORES | 0765.002-7 | 202219 | 09/05/2022 07:48:43 | Solicita apoyo para realizar ensayo y calibración si es necesario en el instrumento Druck DPI 610 BP N° 614379 y los modulos con SN° 1098512 de 10 psi, SN° 1815734 de 35 psi, SN° 961118 de 50 psi, SN° 1175672 de 100 psi y SN° 1168656 de 1000 psi, en las instalaciones del Laboratorio. | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202220 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | O sensor interno do Druck 610, BP 614379 e os módulos PDCR 2200-A145 com NS: 1168656, 1175672, 1098512 foram calibrados dentro de suas características e liberados para uso. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 961118 atende parcialmente suas características, ver certificado. O módulo PDCR 2200-A145 NS: 1815734 apresentou falha, aberto SSA 202212436 (ILA2).
202206934 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202218 | 06/05/2022 10:00:48 | Verificar/solucionar falha na rede de telefonia movel e fixa na região da OPSO.DT, 4º piso 50Hz, jusante. Sr. Caminati ciente. | OUO0 | MEL3 | VANDERLEI BOCH | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202218 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada inspeção nos servidores da central telefônica, observado que placa 32-5 (placa de TMR) encontrava-se em condição de falha. Realizado reset da placa por meio de comandos SETNIN / SETINS. Observada normalização da placa e comunicação com os TMRs afetados (9771 e 9766). Sistema em condições normais de operação. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206930 | STE |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 202218 | 06/05/2022 14:57:03 | Emitir P.T. referente a possibilidade de substituição das lâmpadas multivapor metálico de 400W cor violeta (sem código) por lâmpadas multivapor metálico de 400W cor vermelha (cód. 652911). Ver SSA: 201905440A. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202219 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir lámparas de vapor metálico color violeta por lámparas de vapor metálico con código 652911 debido a la discontinuidad de la referencia PHILIPS/MH-T/COLOUR/400W/220/VIOLET y la falta de referencias con las mismas características en el mercado.
202206925 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:24 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL MÓDULO BROWN BOVERI UN0031 HEIR443599P1, PRESENTÓ VALOR EN X4<<5V PARA VALOR NOMINAL DE ENTRADA DURANTE ENSAYO MP3A#U05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral dos valores de referência e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206924 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:32 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (HE903660-312/19)reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202206923 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:42 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.6 HE903291-312/06) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206922 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:51 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.5 HE902951-312/21) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+,R-,S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206921 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:10:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.1 HE903291-312/69) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206920 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:11 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.2 HE903502-312/38) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, S+,S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206919 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.7 HE902951-312/01) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en R+ ,R-, T+ conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202206918 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:46 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.8 HE902951-312/15) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en T+ y T- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202219 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202206917 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202218 | 06/05/2022 08:03:20 | Ensaiar o disjuntor 52.14 do TIN-3A. Ensaiar e conectar o cabo H22110 no disjuntor 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202219 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo punto a punto y de resistencia de aislamiento junto al personal de MEL4 al cable H22110 (500Vcc, 1' ,20.5°C ,RH=75%). Valores: R/Tierra= 2500MΩ - S/Tierra=2710MΩ - R/S =4050 MΩ). Conectado el cable a la salida del disyuntor 52.14 del TIN-3A. Se energizó el circuito del disyuntor 52.14 y se realizó la medición de la tensión Ur/s= 215 Vca y corriente I = 0,1 A .
202206916 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202218 | 06/05/2022 16:11:56 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos del módulo supervisor de conducción de pulsos UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/51) reprobado en ensayo de mantenimiento preventivo MP3A U#05, falla en S+ y S- conforme planilla anexa. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 1 diodo 1N4148. Liberado para uso.
202206915 | STE |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202218 | 06/05/2022 08:16:46 | Desconectar o oscilógrafo da SMIL dos bornes X006-165 a 168 e X06-R1-001 a 003. Considerando que não foram observados transitórios elevados no novo RTD e cabo instalados na SSA 202202626, desconectar o cabo original e conectar o novo cabo no lugar (bornes X006-165 a 168) para conexão do RTD 42 da água pura ao painel UAM. Normalizar a conexão com a UAM. Referência: SSAs 202202627/202202629. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202219 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectado osciloscopio de SMIL, y conectado RTD 42 de agua pura al panel UAM (bornes X006-165 a 168). Confirmado correcto funcionamiento del mismo conforme calculo de conversión de resistencia a temperatura y posterior comparación con medición en anexo. (Resistencia medida: 120,3 [Ω]; 120,3 [Ω]; 3,6 [Ω] ≈ 43.003 °C)
202206914 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 06/05/2022 05:28:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.LAT.DIR-D-37 EL.214 (N2-M1.63) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" , sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do sensor (M1-63) devido sua atuação indevida por sujeira excessiva.
202206911 | STE |  | L050G011 | QX-11091 | 0698.246-8 | 202218 | 05/05/2022 22:53:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ENCONTRA-SE ACESA NA ELEVAÇÃO 98M ENTRE AS UNIDADE 10 e 11, EIXO AB, MESMO COM O PAINEL EM AUTOMÁTICO. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202219 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que um dos fusíveis de alimentação do circuito de comando do QL-10071 se encontrava frouxo, ocasionado o desligamento do contator de monitoramento de tensão 27.2 e consequente acionamento da iluminação de emergência. Apertado o referido fusível. Deixado painel QX-11091 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202206910 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 10:23:00 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,2MPa a 26°C). Presión encontrada: 22,8MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220204. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 26°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,8MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206909 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202218 | 06/05/2022 07:53:25 | Encontrado durante ejecución de la SSP N° 20220204, densidad de Gas SF6 por debajo del límite establecido (46,0 g/l) en las 3 fases a 26°C de temperatura ambiente. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202218 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 1,15kg de gas nuevo en las tres fases del compartimiento hasta alcanzar 46,0 g/l de densidad a 27°C de temperatura ambiente. Presiones finales indicadas en manómetros locales: R=725kPa S=735kPa T=730kPa No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202206908 | STE |  | P028B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.102-0 | 202218 | 06/05/2022 08:21:07 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-18A08 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202218 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6209-Z e 6309-Z) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5vx900) do VVT-18A08 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT: 202203753
202206906 | STE |  | P028A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.090-2 | 202218 | 06/05/2022 08:21:34 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1801 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202219 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6206-ZZ e 6307-ZZ) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5vx600) VVT-1801 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT: 202203764
202206905 | STE |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202218 | 06/05/2022 08:21:50 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-1808 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202218 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca das correias (MODELO: 5vx900) e posterior alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão do VVT-1808. Equipamento liberado para operação. AT: 202203764
202206904 | STE |  | P028A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.100-4 | 202218 | 06/05/2022 08:22:04 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-1806 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202219 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca das correias (MODELO: 5vx850) e posterior alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão do VVT-1806. Equipamento liberado para operação. AT: 202203764
202206903 | STE |  | A019D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U09A |  | 202218 | 06/05/2022 08:01:01 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD A019D (Regulador de velocidad de la U09A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | 202218 | CANTERO ALONSO ALCIDES DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico a los equipamientos pertenecientes a la subunidad A019D. SAMGE actualizado.
202206900 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 06/05/2022 07:30:34 | Efetuar a montagem de dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da engenharia civil durante as inspeções nas estruturas da elevação 111. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202219 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a confecção de um dispositivo móvel de iluminação para atender as necessidades da Engenharia Civil nas inspeções da Elevação 111. Dispositivo solicitado por Douglas Grzybowski e entregue ao mesmo.
202206899 | STE | 202206440 | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 06/05/2022 07:48:06 | Emitir P.T. referente a possibilidade de conectar o neutro (X0) do transformador TDF-Q a terra. Efetuado verificação de tensão no mesmo e constatado que as tensões de fase e de linha do mesmo se encontram equilibradas, porém as tensões do secundário com relação a terra apresentam discrepâncias. Valores de tensão medidos sem o acionamento da iluminação viária X1/M-115V; X2/M-136V; X3/M-78V. Valores de tensão medidos com a iluminação viária acionada: X1/M-5,7V; X2/M-220V; X3/M-223V. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202218 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Efectuar la conexión a tierra del neutro (X0) del transformador TDF-Q. Emitir SSA para actualización de diseño.
202206898 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202218 | 05/05/2022 16:08:59 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A320, referente ao compartimento A24-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202220 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo, fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A320 Nodo Colocado: SMG17A388 Material adquirido por OC: 4500038606/16. Nodo con problema será encaminado al PTI.
202206897 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202218 | 05/05/2022 16:09:30 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A488, referente ao compartimento A06-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202220 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Sustituido el cable de interconexión entre el nodo esclavo y el RDG que se encontraba roto. Material proveído a través del contrato 4500038606/16. Fue realizado ensayo de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios.
202206896 | STE |  | D038A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A51-4 | 0016.089-0 | 202218 | 05/05/2022 16:10:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 29,32 g/l com temperatura ambiente de 27ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202220 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 11,5kg de gas nuevo en la fase "A" del compartimiento hasta alcanzar 486kPa de presión y 30,50g/l de densidad a 22°C de temperatura ambiente. Fue realizada inspección del compartimiento con cámara termográfica FLIR GF306, no siendo encontradas pérdidas aparentes en el mismo.
202206895 | STE |  | T075P006 | SERVIDOR BITPDPCU1 - PDS SERVIDOR PCU400 | 0921.050-5 | 202218 | 06/05/2022 15:56:01 | Instalar e testar novo Patch das aplicações PCU (6.5I), conforme recomendação do fabricante, visando correções em relação aos eventos Evt 151 e Evt 200 (falha de UTRs - falha X89). Obs: 1) após verificações, se nenhuma anomalia detectada, derivar para aplicar no PCU1 e PCU no EMS. 2) Fabricante solicita se possível instalar no início da próxima semana no EMS 3) Instalador no FSH do PDS na pasta \SMDT\PCU | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | INSTALADO E TESTADO FUNCIONALIDADE DE NOVO EXECUTÁVEL PCU CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS.
202206894 | STE |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 202218 | 05/05/2022 16:08:26 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 29,34 g/l com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram recarregados 1,1kg de gás SF6 novo na fase "B" do compartimento até atingir 495kPa de pressão e 30,66 g/l de densidade a 27°C de temperatura ambiente. A perda será sanada na execução da SSA 202208677.
202206892 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 05/05/2022 15:17:49 | Realizar pintura na cor vermelha em 53 dispositivos de bloqueio. Obs. 43 dispositivos já foram entregues na SMMC.DT, os 10 restantes serão entregues após a pintura dos primeiros 43. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Aplicado uma demão de condicionador de aderência isocianato n2198 e uma demão de poliuretano na cor vermelho MUNSELL 5R4/14 N-2677.
202206890 | STE | 202206673 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.009-4 | 202218 | 06/05/2022 07:58:26 | RELIZAR ALINEACIÓN DEL CONJUNTO MOTO-BOMBA Y REAPRIETO DE LAS BASES DE LA BOMBA Y MOTOR, EN VIRTUD DE LAS EVIDENCIAS APUNTADAS EN LA SSA 202206673. SOLICITAR NUEVA MEDICIÓN AL LABORATORIO POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202219 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante desmontagem do acoplamento do conjunto moto-bomba, verificado folga entre eixo da bomba e acoplamento. Instalados parafusos no acoplamento, com apoio de MMU3, na posição radial, para travamento do mesmo, conforme orientação da engenharia. Realizada limpeza da bases do motor e alinhamento do conjunto moto-bomba (valores em anexo).
202206877 | STE | 202206340 | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202218 | 05/05/2022 10:24:09 | REVISAR EL DETECTOR RITZ SCEEP 14, EN MODO TEST NO DA CONTACTO | ILA1 | ILA2 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Sin condiciones de reparo debido a falla en el circuito electrónico el cual esta lacrado. Dar de baja. No liberado para uso.
202206876 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 05/05/2022 10:11:55 | Fabricar 2 paneles para videoconferencia para ser usado por la Directoria Administrativa. | MCI2 | MCI2 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202218 | ADELAR FRONZA | fabricação de painel de madeira conforme solicitado
202206874 | STE |  | S033A006 | OUTROS | 0930.006-6 | 202218 | 05/05/2022 10:41:14 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 29 PESOS PADRÓN CÓD. LM-F-CC20, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise de certificado do conjunto de massas. Detectada deriva acentuada no conjunto de 500 g. Realizar correções pertinentes. Conjunto liberado para uso.
202206873 | STE |  | S033B005 | OUTROS | 0931.005-3 | 202218 | 05/05/2022 10:41:24 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL 11 PESOS PADRÓN CÓD. LM-E2-CC10, MATERIAL RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA EN EL KNWAAGEN POR MEDIO DE LA AS 4500064902. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202219 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizadas análises de certificado e testes funcionais. Liberado para uso.
202206872 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 05/05/2022 10:04:21 | Favor providenciar 15 estacas de madeira para marcação de localidades no solo. As estacas devem sem pontiagudas com comprimento de 50 à 60 cm. | IEQ3 | MCI2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202220 | ADELAR FRONZA
202206857 | STE |  | S026A001 | TERMOMETROS PADROES | 0762.001-2 | 202218 | 05/05/2022 10:41:35 | Realizar análisis de certificado y pruebas de funcionamiento del Termómetro de Resistencia de platina, PT25, marca Fluke, modelo 5699, NS-114, material retorno de calibración externa en el Inmetro por medio de la AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizadas análise de certificado e verificação funcional do instrumento. Liberado para uso.
202206852 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202218 | 05/05/2022 08:38:13 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). obs: ver anexo da SSA 202206851 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO,
202206851 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202218 | 05/05/2022 08:37:51 | Alterar parâmetro rqdbtout do arquivo h00.ini, conforme recomendação da fabricante, referente aos eventos de não conformidade Evt 151 e Evt 200 (falhas em RTUs). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO NO ARQUIVO H00.INI CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO,
202206848 | STE |  | A005E011 | QUADRO CTM-05 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.005-1 | 202218 | 05/05/2022 10:40:17 | Durante mantenimiento periódico 3A encontrado defecto en los bloques temporizados de las posiciones (KFV5T, KTC1, KTC2, KM2T, KPMX, KTA, KCNS) ON DELAY y (KDS3T, KFC2T, KX,KFV3A ) OFF DELAY, con resistencia alta en los contactos electricos | MEG1 | MEG1 | STALDER DIAZ IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202218 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituidos bloques temporizados encontrados con defecto(resistencia de contacto alta), ensayados y ajustados de acuerdo con Orden de ajuste OA.0247-ROO. Ver en anexo tiempos de ajuste y resistencia de contacto dejados. AT: 202203343
202206847 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202218 | 05/05/2022 08:28:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0315, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 130PPM com temperatura ambiente de 28ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202219 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 141,7 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alúmina activada y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Humedad: 27,64 ppmw. Presión: 493.41kPa. Temp. ambiente: 25,38°C.
202206846 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202218 | 07/05/2022 21:13:37 | Verificar/solucionar poste de iluminación apagado en frente de la casa de reles al costado del T01 conforme anexo, e iluminación del recinto de antincendio del T01 con defecto ver anexo. | OUO7 | MEG3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202220 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no painel TIE-1A, foi verificado que a fase S que alimenta painel estava aberta. Após a operação manobrar algumas vezes o disjunto 52.1 do painel TIE-3A, que alimenta o TIE-1A, a alimentação voltou ao normal. Emitido SSA:202212168 para meg-2 para solucionar problema com o disjuntor. Deixado o painel TIE-1A em funcionamento. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206842 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202218 | 04/05/2022 17:17:31 | Realizar limpeza do recinto onde fica localizado o painel QGBT-03, no terraço do prédio do Laboratório - AMD1. | OUO1 | MCI3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202221 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202206841 | STE |  | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.005-9 | 202218 | 05/05/2022 07:42:22 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 con resistencia alta en sus contactos. Ambos ON DELAY. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202218 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados posiciones RT1 y KA10.6 por otros de las mismas características, temporizaciones dejadas conforme OA.266; tiempo dejado RT1= 5.19 s, KA10.6= 3.21 s. Resistencias de contacto dejadas: RT1= (55-56) 0.06 Ω (67-68) 0.05 Ω; KA10.6= (67-68) 0.05 Ω. Realizados ensayos funcionales con resultados correctos, dejado en condiciones normales. AT: 202203342.
202206840 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:20:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804F205G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206839 | STE |  | R025B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.010-5 | 202219 | 09/05/2022 15:17:28 | Realizar limpeza da sala onde fica localizado o quadro QA-01 (Elevação 144,00-AMD-Montante) | OUO1 | MCI3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202221 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza no piso com máquina rotativa, serviço executado pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202206838 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202218 | 05/05/2022 09:21:26 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD:LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804E905G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21 JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DIA 16/05/2022. REFERENTE A SSA 2021/01208A. | MEG1 | ILA3 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206834 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202218 | 06/05/2022 07:51:31 | Configurar transdutor Siemens, posição U2, conforme parecer técnico (SSA 202205682). | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202219 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Verificado configuración de dos transductores U1 y U2 en apoyo a la AT 202203864, constatándose que un transductor no estaba acorde a la solicitud actual, se encontraba con salida de tensión, este transductor deberá ser enviado (MEG2) al laboratorio para nueva configuración en la próxima intervención. Posteriormente, fue realizado inyección de corriente en campo simulando las salidas de ambos transductores (4 a 20mA) de modo a MEL4 configurar los parámetros para indicación en el sistema SCADA
202206833 | STE | 202206796 | B012J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202218 | 05/05/2022 11:52:28 | PRESTAR APOIO À MET1 PARA INSTALAÇÃO DE SENSOR DE GASES NO TU FASE C. NECESSÁRIO ROMPER A BARREIRA DE CONCRETO EXISTENTE NO PISO, ABAIXO DO PAINEL ANTI-EXPLOSÃO, ENTRE OS TRILHOS DE SUPORTE DO TU. PROGRAMAR ATIVIDADE PARA O DIA 10/05/2022. | MET1 | MCI1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202219 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la demolición de la mureta de hormigón de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202206832 | STE | 202206371 | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202218 | 05/05/2022 10:41:45 | Calibrar termohigrómetro BP 628517 SERIE 221107799 marca Traceable . | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206831 | STE | 202206796 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 05/05/2022 11:52:50 | REALIZAR FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA NO PAINEL CXT DO TU-12 FASE C E NO PAINEL SMT-12 A FIM DE POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO REMOTA COM O TRANSFIX VIA REDE SIRI. PROGRAMAR ATIVIDADE PARA O DIA 10/05/2022. | MET1 | MEL3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202219 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado fusión de fibra óptica conforme solicitado. Pruebas ópticas satisfactorias (en anexo), liberado para uso. Obs: Realizado con AT 202203928, Responsable VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS MET1
202206828 | STE |  | P048A015 | FAN-COIL DAC-1012 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSORIOS | 0815.042-7 | 202218 | 04/05/2022 15:28:18 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL REFERIDO DAC SE ENCUENTRA CON PERDIDAS DE AGUA EN LA PARTE INFERIOR DEL COMPARTIMIENTO. | OUO2 | MAM3 | AQUINO IVAN RODOLFO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202218 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la limpieza y aspiración del drenaje del equipo, se aspiró el agua en el local, se constato que el agua no estaba siendo drenada con normalidad porque la entrada del ducto de retorno se encontraba obstruida con lonas, lo cual fue desobstruido. Equipo liberado para operación en condiciones normales. AT202203763 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206827 | STE |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202218 | 05/05/2022 11:54:00 | Reparar sensor de humedad marca: Vaisala, modelo: HMP228, S/N: W3440018. Sin codigo de stock. Referencia SSA 2019/03683A. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202221 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sin condiciones de reparo, defecto en se encuentra en procesador principal, placa multicamada. Dar baja.
202206825 | AAT |  | P047A015 | FAN-COIL DAC-9A10 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSORIOS | 0815.031-1 | 202218 | 05/05/2022 15:43:02 | Efetuar a reabertura do duto de renovação do ar. OBS: Realizar atividade ao fim dos serviços de impermeabilização realizados por SOCM.DT. OBS2: Seguimento da SSA 202202515; | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202219 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Será realizado a atividade ao ser finalizado a atividade de impermeabilização do piso 151
202206824 | STE |  | A005D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-05 E ACESSORIOS | 0028.005-4 | 202218 | 06/05/2022 16:12:10 | Realizar verificación del modulo electrónico 258_1, no actúa D072 cuando presenta ausencia de señal DI. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componente, limpeza dos contatos de R1 e R2 e realização de testes funcionais em bancada. Foi substituído 1 circuito integrado MC14490. Liberado para uso.
202206821 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202218 | 05/05/2022 14:14:59 | EL MOTOVENTILADOR VVT-09A12 SE ENCUENTRA CON RUIDO ANORMAL | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202218 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS Y COJINETES DEL VENTILADOR DEL VVT-09A12. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION N° AT: 202203770
202206820 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202218 | 05/05/2022 14:15:03 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0914 SE ENCUENTRAN SUELTAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SSA REPETIDA. EL PROBLEMA SERA RESUELTO EN LA SSA MAS ANTIGUA 202211352.
202206819 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202218 | 05/05/2022 14:15:11 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0913 SE ENCUENTRAN SUELTAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SSA REPETIDA. EL PROBLEMA SERA RESUELTO EN LA SSA MAS ANTIGUA 202211352.
202206818 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202218 | 05/05/2022 15:33:27 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0911 SE ENCUENTRAN SUELTAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202219 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | SSA REPETIDA. EL PROBLEMA SERA RESUELTO EN LA SSA MAS ANTIGUA 202211352.
202206817 | SEE |  | M066I002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA18 - CMC1 | 1344.022-7 | 202218 | 04/05/2022 11:55:11 | INSTALAR 05 (CINCO) CONVERSORES DE MÍDIA PARA A ETAPA DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO WIFI DO SIRI (CONTRATO 4500061322/2021). REFERENCIA DOCUMENTO 60182015216P E 6018DC15202E (HJ.5). RETIRAR MATERIAL DA SOCM.DT | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202220 | DIEGO BRUM DO AMARAL
202206816 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 14:31:06 | Durante execução da SSP 3A 20220593 no painel PWB-05 o instrumento 71WMI1-A apresentou oscilação na indicação do display e acionamento dos relés de saída de forma intermitente, estando sinal em mA de entrada estável. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202218 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do instrumento por novo de mesmas características. Parametrizado e ensaiado conforme tabela em anexo. Deixado: 14,76 mA, indicação visor vidro 301 mm, indicação SCADA 299,9 mm. AT 202203357. Emitida SSA 202206823 para IMA0 gestionar reparo. 711605 - INDICADOR DIG 75/264VCA 60HZ 100/360VCC.
202206814 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202218 | 04/05/2022 14:18:07 | Identificado, durante PD3A/2022, junta de expansão de borracha da tubulação de recalque da bomba 88PW2 com ressecamento e início de trincas externas. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202218 | HELIO COMACHIO | Troca da junta de expansão de borracha da tubulação de recalque da bomba 88PW2 com trincas externas. Identificada a trinca durante o PD3A da Unidade 05.
202206813 | STE |  | A002B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.008-7 | 202218 | 06/05/2022 10:14:17 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202220 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202206812 | STE | 202206786 | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202218 | 04/05/2022 14:28:46 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA CNP80 QUE SERÁ UTILIZADA NA U14 CONFORME IM.ME.043 ITENS 6.1.1 E 6.1.3. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análisis de muestras de agua tratadas con la Resina CNP80 que será utilizada en la U14.
202206811 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202218 | 04/05/2022 10:26:39 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TAXA 3 NO SCC E SCADA. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. REF. SSA: 202206709 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Identificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC, porém não são reportados pelo Gateway FIP-02. Foi realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado o comportamento. Observado que os pontos sinalizam no SCC após "GI" na RTU06. Emitida a SSA 202206709 para a localização da Estação de Engenharia FIP-02, para continuar a investigar o problema.
202206809 | STE | 202206771 | B014H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 14:28:57 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA DA RESINA SM600KR QUE SERÁ UTILIZADA NA U14. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Análisis de agua tratada con resina SM600KR.
202206808 | STE | 202206769 | B014H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 14:29:07 | SOLICITAMOS APOIO PARA ANÁLISE DA RESINA SM600KR (UTILIZADA PARA REDUÇÃO DO COBRE) E COLETA DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DO COBRE DISSOLVIDO DA U14. TAMBÉM REALIZAR TESTE FUNCIONAL DA RESINA S108. | MMU1 | ILA4 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202219 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Fue realizado el análisis de la muestra de agua tratada con la resina SM600KR, S108, M500 y el tenor de cobre de la muestra proveniente de la U14.
202206807 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 10:27:09 | IDENTIFICADO PARAFUSOS E PORCAS DA FLANGE DO PERMUTADOR DE ÍONS COM PRESENÇA DE OXIDAÇÃO EXCESSIVA E DANOS NO SEXTAVADO. | MMU1 | MMU1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202219 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Substituídos os parafusos, arruelas e as porcas do flange do permutador de íons. Serviço realizado durante a execução da AT: 202203920.
202206805 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:19 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO, NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. (Formara parte del Kit de reserva). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N°: 1720 LIBERADO PARA USO.
202206804 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:37 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U05 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO SIN NÚMERO DE SÉRIE, FAVOR IDENTIFICAR. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202219 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO ID N°: 1721 LIBERADO PARA USO.
202206803 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:29:50 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 154.05.12, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U05. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado para a faixa de 0 a 1000mbar conforme solicitado.
202206802 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:07 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 965. (Proveniente de U05). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202219 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajustado el presostato a 10 Kgf/cm. ID N° 965 Liberado para uso.
202206801 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:176.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. (Proveniente de U05). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202218 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL TRANSDUCTOR, SERIE N°: 176.05.12 LIBERADO PARA USO.
202206800 | STE | 202206380 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202218 | 05/05/2022 09:22:18 | Se solicita reparo del cartón CCI4237, pos. E1 de la BT3 del CN-04 debido a actuación intermitente. | MEG2 | ILA2 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de un Relé Shcrak 24Vcc y posterior test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202206798 | ASL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 04/05/2022 09:03:38 | Realizar acompañamiento de evolución de gases en el aceite con cromatografía de gases cada 15 días, durante 6 meses. Inicio previsto: semana 2022/18. Mantener informado a la IEQ3 sobre cualquier tendencia de evolución que pudiera existir. | IEQ3 | ILA4 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202218 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Servicio ejecutado parcialmente, resultados y comentarios en SSDs: -180/2022 -182/2022 -207/2022 -208/2022 -209/2022 -213/2022 -257/2022 -283/2022 -288/2022
202206797 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 04/05/2022 14:48:30 | Solicitamos apoio de soldador para a retirada de 4 parafusos M12 da tampa da caixa de vedação quebrados e oxidados. Previsto para quarta (04/05). Mauro em conhecimento. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Apoyo de soldadura para retiro de bulones de la tapa de caja de vedacion de la turbina U05. Se extrajo por perforacion con broca debido a que los bulones no pudieron ser extraidos con soldadura.
202206796 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202218 | 04/05/2022 09:04:14 | Retirar os sensores Hydran e Aquaoil do transformador TU-12 fase C e instalar em seu lugar o equipamento TRANSFIX (retirado do TU-18A através da SSA 202206795), conforme esquema em anexo. Desabilitar os alarmes do TRANSFIX e configurar o equipamento para a realização de medições diárias durante 7 dias, a fim de se obter dados para a parametrização de alarmes no transformador. Solicitar apoio da SMME para fusão de fibra óptica. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202219 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 30/05/2022 - Foram retirados os sensores Hydran e Aqua Oil para possibilitar a instalação do sensor TRANSFIX. Após instalação foi realizada configuração para medições diárias durante 7 dias. 09/06/2022 - Foi realizada a coleta dos dados que estão em anexo.
202206795 | STE |  | B020J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18A FASE C | 0142.036-0 | 202218 | 04/05/2022 09:04:32 | Retirar o equipamento TRANSFIX do Transformador TU-18A fase C para futura instalação do equipamento no TU-12 fase C. Energizar o Hydran instalado e verificar o funcionamento de seu sinal analógico (4-20 mA) correspondente à medição de gás no SMT-18A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202219 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado Transfix S/N TX1-D005378, re-conectado sensor de gases Hydran, normalizado puntos en el tablero CXT, regla SMT 5 y 6, tambien en el tablero SMT regla X8.15 y 16. realizado ensayo de las alarmas en el SMT y SCADA, constatado accionamiento y rearme normal.
202206794 | STE |  | A007H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.007-5 | 202218 | 05/05/2022 01:44:45 | Verificar/solucionar oscilación en los valores de presión del cilindro de nitrogeno en el instrumento 63PW5-1 VALORES (28,70 bar a 30,20 bar) . Conforme Anexo. | OUO5 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202219 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUIDO INDICADOR DIGITAL POSIÇÃO 63PW5-1 COM DEFEITO POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. EMITIDO SSA 202207394 PARA IMA0 GESTIONAR O REPARO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ENSAIOS ANEXO. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206793 | STE |  | P042C002 | CCM KX-04 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE AGUA EMERGENCIA | 0812.003-0 | 202218 | 04/05/2022 05:48:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual está caindo, de forma intermitente, o alarme "KX-04 - Condição Anormal" no SCADA, com rearme imediato. Obs: Verificado que não há nenhum alarme acionado no anunciador local. | OUO6 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202218 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando relé de sobre frecuencia actuado. Realizado ajuste en el setpoint conforme Orden de Ajuste OABT4250-R1 (Ítem 5: 60Hz.), y realizado ensayo, verificando subsanación del problema. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206792 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202218 | 03/05/2022 23:33:43 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO 287,2mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 27,5 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202218 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 20 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 286 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 295 MM COM TEMPERATURA DE 26ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206790 | STE | 202205813 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:03 | Calibrar Fluke 376FC IB4071 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206786 | STE |  | B014H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.015-2 | 202218 | 04/05/2022 07:32:10 | EFETUAR A TROCA DA RESINA CNP80 EM COMPLEMENTAÇÃO À SSA 202206769. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 150L de resina CNP80 (lote: CHX00036) com adição 12,5 Kg de hidróxido de sódio, provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206812).
202206779 | STE |  | B012K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202218 | 03/05/2022 17:52:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA PELO MECANISMO DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA DILÚVIO DO SISTEMA SPRINKLER TU-12, FASE C. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de diagragma de agua, diafragma de aire y resorte del sistema de accionamiento de la válvula de diluvio. Posteriormente fue realizado ensayo por el dreno encontrándose una presión de disparo de 1.5 kgf/cm2. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206774 | STE |  | A005D020 | QUADRO CCAR-05 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.005-0 | 202218 | 04/05/2022 10:38:46 | REALIZAR IDENTIFICACION DEL PANEL CCAR-05 EM VIRTUD DE LA INSTALACION DE LOS INDICADORES DIGITALES 63CARI-A/B SSA 202014737B, CONFORME PANEL CCAR-15 PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202206773 | STE |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202218 | 06/05/2022 07:51:41 | Solicito pintura em 28 chapas metal em "L" na cor verde RAL 6019. Já deixado no pátio de pintura. (Edson/R9533) | MEG3 | MCI4 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202206772 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202218 | 05/05/2022 11:54:28 | Reparar ION associado a fase S do TU-05, devido a possível falha de memória, observada durante inspeções da SSP 20224166, em conjunto com o senhor Pablo. O ION deixou de apresentar as informações de desvio de capacitância durante ensaio de aplicação de tensão. Esta falha pode estar associada as falhas intermitentes observadas nas SSAs 201806708A, 201906469A, 201906531A. ION n. serie P7700R0A1B6F0E0K. | MET1 | ILA2 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de memorias internas. Enviado a ILA3 para parametrización a traves de la SSA 202207089.
202206771 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:20 | EFETUAR A TROCA DA RESINA DE LEITO MISTO APÓS REDUÇÃO DO TEOR DE COBRE, EM COMPLEMENTAÇÃO À SSA 202206769. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 100L de resina SM600KR, sendo composta por 37L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 63L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206809).
202206770 | STE |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202218 | 03/05/2022 16:57:34 | Adicionar, remover e suspender usuários no AD do SCADA EMS conforme lista anexa. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO DE USUÁRIOS CONFORME SOLICITAÇÃO. USUÁRIOS QUE FORAM ADICIONADOS FOI ENVIADO EMAIL PARA CONHECIMENTO,
202206769 | STE |  | B014H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.009-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:31 | EFETUAR O PROCEDIMENTO PREVISTO NA IM.ME.043 PARA A REDUÇÃO DO TEOR DE COBRE DISSOLVIDO. TEORES ATUAIS EM ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LINTON RICARDO BIANCHINI | 202218 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Conforme AT 202203920, substituído 150L de resina SM600KR, sendo composta por 55L da resina S108KR (Lote: CHX4007) e 95L da resina M500KR (Lote: CHY00005), ambas provenientes do almoxarifado e aprovadas pelo setor ILA4 (SSA: 202206808).
202206762 | STE | 202206449 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:35:16 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6839/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206760 | STE | 202206450 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:41 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6575/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206759 | STE | 202206451 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:46 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6812/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206758 | STE | 202206448 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:40:52 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6863/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206757 | STE | 202206461 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:01 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6643/00 ● Entrada: -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206754 | STE | 202206455 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:06 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6835/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206753 | STE | 202206456 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 04/05/2022 11:41:11 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6940/00 ● Entrada: -2,0→2,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206752 | STE | 202206453 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:29 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6837/00 ● Entrada: -1,0→1,0Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206751 | STE | 202206458 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:34 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2381A SN 6652/00 ● Entrada -0,18→1,79Vcc ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206750 | STE | 202206464 | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:39 | Calibrar transdutor Yokogawa modelo 2384A PT100 , número de série 6721/00 ● Entrada: 0→60ºC ● Saída: 4→20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206749 | STE |  | E002C001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.013-0 | 202218 | 03/05/2022 15:22:26 | Efetuar os ajustes necessários nas interligações aéreas, após a instalação dos novos DCP´s do circuito IPU-MD2 500 kV. SSA´s de origem do serviço: 202202676, 202202678 e 202202680. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | 202219 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | Efetuado os ajustes necessários nas interligações aéreas para os novos DCP´s instalados na SE MD, LT IPU-MD2 500 kV.
202206746 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:39 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900249109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206745 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 04/05/2022 14:30:49 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U05 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J9001D9109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202219 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206743 | STE | 202206727 | A005L017 | RELE DE TENSAO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 04/05/2022 11:29:54 | SOLICITAMOS VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACIONOU O RELE "A" DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, CÓDIGO ALMOXARIFADO 224472, POSIÇÃO NO PAINEL 10EX153). PROBLEMA DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A. SSA ORIGEM 202206725 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202219 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202206736 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 03/05/2022 15:31:55 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF B.P. QQ-03-I1-EL.144 (N2-M4.43) EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M4-43), devido sua atuação indevida por sujeira indevida.
202206733 | STE | 202206659 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:06 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), con accionamiento sin rearme. Referente al atendimento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé de 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206731 | STE | 202206658 | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 04/05/2022 11:30:22 | Solicitamos reparo del módulo eletrónico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente al atendimiento de la SSA202206530 CN-07. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído relé 24Vcc/6A. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202206727 | STE |  | A005L017 | RELE DE TENSAO EQUILIBRADA 60 | 0076.005-6 | 202218 | 03/05/2022 14:21:35 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACIONOU O RELE "A" DO MÓDULO DE SINALIZAÇÃO SIEMENS 7TR1201/BB, CÓDIGO ALMOXARIFADO 0224472, POSIÇÃO NO PAINEL 10EX153). PROBLEMA DETECTADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A. SSA ORIGEM 202206725 | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202219 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO, ENTREGADO A STOCK CON DM 70027665
202206724 | STE | 202205812 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202218 | 03/05/2022 15:31:48 | Calibrar multímetro Yokogawa IB 4099. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206723 | STE |  | A005A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.005-3 | 202218 | 03/05/2022 11:32:36 | EFETUAR A RETIRADA DO SUPORTE SEM USO SOLDADO NO BRAÇO DA CRUZETA SUPERIOR, ACIMA DA PARTE GIRANTE (ROTOR) CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROMILDO RODRIGUES BARBOSA | 202218 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | EXECUTADO A RETIRADA DO SUPORTE SOLDADO NA CRUZETA SUPERIOR COM O USO DE ESMERILHADEIRA C/ DISCO DE CORTE E DESBASTE, CONFORME SOLICITADO.
202206718 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202218 | 04/05/2022 09:07:14 | Providenciar código identificador del modelo del controlador de temperatura CAREL. Conforme indicaciones del proveedor, el códigos se encuentran en la parte posterior del equipo. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección fotografiando el PLC, código del PLC: P + 500B0A00EL0. Anexo Fotografía.
202206715 | STE | 202205788 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202218 | 03/05/2022 10:39:26 | Calibrar transductor PT100 marca Phoenix Contac serie 2810337. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206709 | SEE | 202205640 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202218 | 03/05/2022 10:00:16 | REALIZAR APOIO PARA VERIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DA HABILITAÇÃO DE TAXA 3 NO SCC E SCADA. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202219 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Verificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC e Gateways. Realizada pela MEL1, a atuação dos pontos desde o IED, e confirmado que o GTW não reporta espontaneamente os pontos. Provavelmente o problema ser relaciona com o investigado na SSA 202212270.
202206705 | STE |  | A005L023 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-05 87TR | 0084.005-0 | 202218 | 03/05/2022 11:46:23 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TR, FASE "T" ESTA COM O HARMONICO FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349). SSA REF. 202206699. | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substituição de componentes e verificação geral. Foram substituídos os seguintes capacitores de poliéster: 2x0,033uF/630V; 3x1uF/630V; 2x0,47uF/63V; 2x1uF/63V; 2x1,5uF/63V; 2x033uF/63V; 1x0,22uF/63V; 1x0,15uF/63V. Liberado para uso.
202206704 | SPG |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:16:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "T" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349). SSA REF. 202206697 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202218
202206703 | STE |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:16:15 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "S" ESTA COM O SLOPE FORA DA CURVA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA REF 202206696 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202218 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL. En conjunto con MEL 1, fueron realizados ensayos de actuación, y ajustes en la menor distancia de la curva solicitada. Liberado para uso.
202206702 | STE |  | A005L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.005-4 | 202218 | 03/05/2022 14:15:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O RELE 87TA (CODIGO ALMOXARIFADO 114251), FASE "R" ESTA COM O SLOPE FORA DA TOLERANCIA. PROBLEMA DIAGNOSTICADO DURANTE MANUTENÇÃO 3A (SSP 20224349) SSA REF. 202206695 | MEL1 | ILA2 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202218 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Fueron sustituidos los siguientes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. En conjunto con MEL1, fueron realizados ensayos de actuación y ajustes, ajustando menor distancia posible de la curva solicitada. Liberado para uso.
202206694 | STE | 202206684 | A002L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.002-1 | 202218 | 03/05/2022 10:18:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 11/05/2022 07:30 HS A 12:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202219 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada desconexão do Trip de nivel alto de agua da tampa da turbina. Após o final da inspeção foi normalizado o circuito de Trip e liberado para operação.
202206691 | SCA | 202202810 | K005F001 | BOMBA DE CIRCULACAO DE OLEO LUBRIFICANTE 3-P1/A-L | 0492.001-5 | 202218 | 03/05/2022 11:32:15 | Apoio para desconecção e conecção elétrica do motor. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202206688 | STE |  | S060A007 | TUB/VAL/ACESSORIOS DE AR COMPRIMIDO - OFICINA INDUSTRIAL | 3044.004-1 | 202218 | 04/05/2022 07:32:45 | Realizar diseño de la red de aire comprimido indicando los principales componentes, así como sus respectivas válvulas y filtros. El diseño deberá ser cargado en el sistema SATEDMS. | IME1 | IME1 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202219 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue realizado el diseño de las instalaciones del sistema de aire comprimido (3232-DI-19001-E) del taller industrial, detalles en anexo.
202206686 | STE | 202206357 | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202218 | 03/05/2022 11:10:44 | Realizar a pintura de duas portas metálicas pertencentes aos cubículos dos disjuntores 52.1 e 52.2 na cor cinza RAL 7032. Necessário para o próximo PD da unidade. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202220 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202206685 | STE |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202218 | 03/05/2022 09:34:44 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-0201, TSA-0202 Y TSA-0203, REFERENTES A LA TEMPERATURA DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES R, S, T DE LA U02, PD: 16/05/2022 AL 27/05/2022. | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202220 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | VERIFICADO AJUSTE DE LOS TERMOSTATOS, TSA(S) 201/202/203 LOCALIZADOS EN LAS CELAS DE LOS TRANSFORMADORES TU(S) FASES R/S/T EN EL.108. CONSTATADO QUE LOS TERMOTASTOS ESTAN EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÒN (40º GRADOS) CONFORME ENSAYOS.
202206684 | STE |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202218 | 03/05/2022 08:10:46 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 11/05/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202218 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a inspeção com unidade em operação. Constatado vazamento pela bucha do mancal intermediário da palheta 05 (SSA's 202207235). Também foi encontrado vazamento na tubulação de água de fuga frente à palheta 06 (SSA's 202207239).
202206683 | STE | 202206669 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 04/05/2022 11:30:32 | Solicitmps reparo de CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC , cod. 137170. O referido conversor não apresenta tensão na saída. (SSA 202206596) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)4.7uF/63V, (2)100uF/100V. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206677 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 03/05/2022 09:13:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor 72C não abre eletricamente e não atua a unidade UVT(under voltage trip). | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202218 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificado que a abertura do disjuntor não operava devido a desajuste na posição do engate de abertura impedindo a atuação do mecanismo de abertura. Realizado ajuste no limitador de posição do engate de abertura normalizando a atuação do mecanismo de abertura possibilitando abertura elétrica manual e pelo dispositivo UVT.
202206674 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202218 | 03/05/2022 16:20:37 | Substituir os blocos auxiliares temporizadores dos seguintes contatores: K61A, K63A, K63B, K84B, K61C, K62C, do painel KT-05. Durante as inspeções da SSP 20224166, foi identificado que estes blocos apresentam defeito. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202218 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizados teste operacionais dos blocos auxiliares, sendo observado falha de temporização. Deste modo, foram substituídos os blocos associados aos contatores K61A, K63A, K63B, K84B, K61C e K62C. Realizados novos testes sem ocorrência de falhas.
202206671 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202218 | 03/05/2022 15:48:15 | Verificar problema em ramal digital 2962 (DIMILSON PINTO COELHO ENCC.DT), aparelho está mudo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que houve interferência no aparelho digital devido a trabalhos de equipe terceirizada durante o lançamento de cabos para o quadro telefônico. Após reset do aparelho, o ramal voltou a funcionar normalmente.
202206670 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202218 | 03/05/2022 15:49:07 | Mover ramal telefônico 3636 no 1ºo piso do edifício de produção, conforme solicitado em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202219 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada mudança de localização do ramal 3636, conforme solicitado pelo usuário.
202206667 | STE |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:01 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT.
202206666 | STE |  | J087A002 | BOMBA BDR-9799 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:11 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR 9799, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202206665 | STE |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:20 | Realizar montagem e comissionamento do motor da bomba BDR I20-002, após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | Motor esta em processo de instalação. Baixa efetuada para registrar a instalação e possibilitar a emissão das derivadas necessárias no processo de instalação de equipamento, conforme orientação da SMIS.DT.
202206664 | STE |  | K083A002 | BOMBA BDR-I20-002 |  | 202218 | 02/05/2022 15:10:31 | Realizar montagem e comissionamento da bomba BDR I20-002 após processo de modernização em fábrica, conforme contrato 4500039630 | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202219 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO ACOMPANHAMENTO PARA TRANSPORTE E MONTAGEM DA MOTOBOMBA. REALIZADO COMISSIONAMENTO CONFORME ANEXO. EQUIPAMENTO OPERANDO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202206658 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202218 | 02/05/2022 15:11:18 | Gestionar reparo do módulo eletrônico CCI 4237 ,"Alarme de Carregador Anormal" (cód. 112313), inoperante. Referente ao atendimento da SSA202206530 CN-07. | MEG2 | IMA0 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202220 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuprado por laboratorio, entregado a stock con dm 70027712
202206657 | STE | 202206653 | A005A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202218 | 03/05/2022 10:18:53 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DO RTD DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DO TROCADOR DE CALOR ÓLEO/ÁGUA Nº06, A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº06, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202218 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU1 na desconexão/conexão do RTD da tubulação de saída do trocador de calor Nº06 do mancal combinado. Medição do ITEM 12 TEMP. AGUA DE SAIDA DO MC, MINIMO: 28,9 ºC /MAXIMO 32,0 ºC /MÉDIA: 30,4 ºC. Em anexo medição Antes, Durante e pós PD. AT: 202203313
202206656 | STE | 202206653 | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202218 | 03/05/2022 10:18:58 | SOLICITAMOS APOIO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº06 EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MESMO, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202218 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Desmontaje y montaje de los fin de curso de la sapata de freno Nro 06 luego de la sustitucion de dicha sapata por MMU-1. REALIZADO ENSAYO FUNCIONAL Y VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO. MEDICIONES REALIZADOS: CIRCUITO SERIE TIPO-9 C1/C2 = 1,9/10,0 OHM. CIRCUITO SERIE TIPO-2 C1/C2 = 4,6/1,3 OHM. AT: 202203317.
202206653 | STE |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202218 | 02/05/2022 09:57:02 | SUBSTITUIR MACACO DE FREIO Nº06 EM FUNÇÃO DE EMPERRAMENTOS CONSTANTES CONSTATADOS DURANTE O PD 3A. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202218 | JACKSON LUIZ ALBRING | Fue sustituido lo cilindro de freno por uno reparado en el sector, con la identificación R58.
202206651 | STE | 202205350 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:08:47 | Providenciar eliminação de cálculos na SORCAL e parâmetros na SORPAR, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206650 | STE | 202205356 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:09:22 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U06 na SOEQID, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206649 | STE | 202205722 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:10:19 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 52L e 52J do CM2, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206647 | STE | 202205721 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:11:13 | Providenciar alteração do campo ENGINX na SOANLG para apresentação da grandeza física kA, conforme anexo e solicitação da SSA 202107469A. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206645 | STE | 202205823 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:12:19 | Alterar los campos DEVNAM de la SOSTAT, con el objetivo de corregir el descriptivo asociado al dispositivo primario de los puntos asociados a la Presión de Nitrogeno del tanque de reposición del agua pura en las unidades 9A y18A. Para mas detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206644 | STE | 202206087 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:13:17 | Providenciar alteração de NORMST e PNLNAM de ponto sobre freios desaplicados da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206640 | STE | 202206324 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:15:10 | Providenciar alteração de descritivo de comunicação da UTR com os IONs na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206638 | STE | 202206484 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:17:30 | Modificar PNTNAM del punto de supervisión "CM2 INTERRUPTOR 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de los SSAA de la SEMD, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206637 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202218 | 02/05/2022 09:13:51 | CALIBRAR TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M- 1-2, NS: 208.05.12, FAJA DE CALIBRACION:0-25BAR,SALIDA:4-20MA. (SSAs relacionadas: 202205699, 202206454) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202218 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206633 | STE | 202206615 | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202218 | 03/05/2022 15:42:21 | Solicitamos parecer técnico quanto à reincidência da perda de gás SF6 e consequente alarme de baixa pressão. | MET2 | IEQ3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 202221 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | Conforme reunião com fabricante, proceder com nova intervenção para verificar a possível presença de reentrâncias ou saliências na cavidade de acomodação da vedação da flange inferior da coluna (fase R) e/ou trincas na superfície do isolador (para este último, solicitar apoio à MMU3 para teste de líquido penetrante). O fabricante está fornecendo gratuitamente duas novas vedações (1HSB432152-1) e graxa para execução do trabalho (entrega em 22/06/2022).
202206632 | STE | 202206551 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:18:32 | Providenciar alterações na SORFOR e SORPAR para melhoria de cálculos para complemento da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04LI5, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206628 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202218 | 02/05/2022 08:23:37 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A. SN 6842 Entrada: ±1.0V Saída: 4-20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202206625 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202218 | 02/05/2022 06:22:07 | VERIFICAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "DF BARRAGEM PRINCIPAL H14 ELEV. 214,00M (N2-M3.60) SMOKE DETECTOR" com posterior rearme. | OUO6 | MEL2 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (n2-M3-60 ), devido sua atuação indevida por sujeira excessiva.
202206620 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202217 | 01/05/2022 05:31:58 | Verificar e solucionar medidor 71L2 indicando nível de 295.7mm e temperatura de 56.1ºC, confome imagem em anexo. Unidade conectada no sistema. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202218 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram carregados 11 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 293 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 299 mm com temperatura de 55ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206619 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202217 | 01/05/2022 05:14:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o LED de alarme "BATT1" da placa D20EME está aceso. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202218 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | SUBSTITUIDA A BATERIA QUE ESTAVA COM CARGA BAIXA DO MODULO D20EME. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202206618 | STE |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202217 | 01/05/2022 13:16:49 | VERIFCAR E SOLUCIONAR ALARME DE FALHA NO SISTEMA COM A MENSAGEM "PROBL CONTROLE VD2-OPERAÇÃO TRAFO R5" NO QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZAÇÃO E ALARME DO T05/R05 (NFS-320), SEM ACEITAR REARME. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202218 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Na régua RB1 foi substituído o borne 65 pelo borne reserva pois estava espanado, realizado reaperto no borne 66 e 63. Painel normalizado sem alarme e funcionando normalmente. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202206614 | STE |  | G039A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T02 | 0191.026-4 | 202217 | 30/04/2022 13:23:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual la seccionadora 74T02 no aceptó comando de abertura vía SCC, comando vía tablero convencional ni comando eléctrico local. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202218 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Substituído chave seletora local - remoto que estava inoperante. Reapertado conexão na saída do disjuntor d3 para o relé IR, o mesmo não estava atracando, voltando a operar. Operado a seccionadora tanto local como remoto, funcionando normalmente.
202206613 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202217 | 30/04/2022 05:37:17 | Verificar e solucionar iluminação deficiente do poço da turbina das Unidades 10 e 11, conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-10 E U-11 DURANTE A SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206612 | STE |  | T075A006 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-2 | 0919.066-7 | 202217 | 30/04/2022 05:59:51 | Led indicador de UTR en remoto se encuentra apagado estando la referida UTR en remoto. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO RESISTOR DO LED DE INDICAÇÃO LOCAL/REMOTO QUE ESTAVA QUEIMADO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202206609 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:38 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Calibración del presostato diferencial PRS5. Actuación diferencial en 1 bar. Actuación en 11 bar. ID N° 1719. Liberado para uso.
202206608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:47 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Instrumento muy deteriorado, sin condiciones de reparo ni ajuste. Ver anexo. No liberado para uso. Dar baja.
202206607 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202218 | 03/05/2022 15:42:55 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato a 6.5 bar. ID N° 1718 Liberado para uso.
202206606 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 17:26:07 | Ejecutar cambio de grupo del usuario "jame6876" de "GRP_PERMIT_PI" (actual) a "GRP_PERMIT_OPUDT_PI" (solicitado) Informar al usuario una vez procesado. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADO A TROCA DE GRUPO DO USUÁRIO E INFORMADO O MESMO.
202206600 | STE |  | N029A056 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. ELEVACAO PRINCIPAL | 3173.010-9 | 202218 | 02/05/2022 16:33:39 | Durante a execução da SSA 20224892, verificou-se que o cabo de aço da elevação estava fora da roldana do moitão. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202219 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Verificado em campo que cabo de aço da elevação principal estava fora da roldana, no entanto o mesmo não raspou em superfícies metálicas e assim manteve sua integridade plena, constatado através de minuciosa inspeção. Foi necessário refazer rosca dos parafusos da carcaça de proteção, pois alguns estavam quebrados. Reposicionado cabo de aço no moitão, acompanhado funcionamento e liberado para uso pleno. Operador: Castilho
202206596 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202218 | 02/05/2022 07:50:24 | Posterior al proceso de energización del panel pos-modifcación, se detectó falla de la fuente, pos. 8U5. El mismo se encuentra con tensión de salida igual a 0V. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202218 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida fuente de la posición 8U5, que se encontraba sin tensión de salida, por otro de las mismas características retirado del depósito. Valores medidos pos-sustitución: Tensión de entrada = 128,8 V; Tensión de salida: 24,3 V. Fueron realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Emitida SSA 202206669 para IMA0 gestionar reparo.
202206595 | STE |  | J057B007 | TRANSFORMADOR A SECO TDF-Q 460/220V 40kVA | 3078.001-1 | 202218 | 02/05/2022 12:36:12 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en las cercanias de la SE-Q a través de la salida 220Vca del transformador TDF-Q. Conectar en el secundario el disyuntor cód 707336 y una toma cód 712179. Para las conexiones utilizar cable de 10mm2. Trabajos a ser realizados desde el 03/05/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Prestado apoio a empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 com uma alimentação 220Vca nas cercanias da SE-Q através da saída 220Vca do transformador TDF-Q. Deixada tomada em condições normais de operação. Tomada será retirada com a SSA: 202211828.
202206587 | STE | 202206542 | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202218 | 04/05/2022 11:30:41 | Solicoitamos reparo a indicador de TAP´s CM:269468, el mismo presento diferente indicación del TAP en su visor y lo reportado al SCC siendo ambas medidas diferente a los TAP´s de los demas autotransformadores. Ref. SSA:202206385. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa eletrônica está muito danificada, reparo inviável e não apresenta confiabilidade para operação. Proceder o descarte. (O equipamento ficará disponível no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202206586 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 16:09:49 | Crear usuario conforme sigue: Usuario: Abegg Ovelar, Sandra Antonella Login: sabegg Nº SI CPU: 133325 Área: SMMU.DT Matrícula: 0106015 Ramal: 2546 Asignar al usuario el siguiente grupo: - GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202206585 | STE |  | E020G001 | PAINEL DOS MEDIDORES DE RESPALDO - PMR-L4 - 3M2R | 0688.002-9 | 202217 | 29/04/2022 17:51:02 | Verificar/Solucionar horario incorrecto en los medidores M20A y M20B. | OUO7 | ILA3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o ajuste do relógio interno do medidor M20A E M20B de acordo com horário "Usina". Medidor liberado para uso. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206567 | STE |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:12:29 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 60 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 60HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB.
202206566 | STE |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 202217 | 29/04/2022 15:13:15 | Crear usuario "hugozad" para acceso a todas las aplicación del SOMA de las UG de 50 Hz. Enviar contraseña directamente al usuario y solicitar cambio de contraseña en el primer intento de acceso. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADA A CRIAÇÃO DO USUÁRIO PARA ACESSO AO SOMA DO SISTEMA MATRIX NO SETOR 50HZ. PRESTADO APOIO AO USUÁRIO SOBRE COMO ACESSAR VIA WEB.
202206565 | STE | 202206556 | A005H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.010-1 | 202217 | 29/04/2022 11:28:17 | Mecanizar 1 mm el asiento del rotor para corregir el exceso de huelgo entre la parte trasera del rotor y la tapa de la bomba 88PW2 de la U05, detectado según la SSA 202206556. Anexo grafico de la bomba. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202217 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizado à placa do torno e removido 1 mm na parte de encosto axial do rotor da bomba do sistema de agua pura, procedimento realizado para corrigir folga entre o rotor e tampa traseira da bomba.
202206564 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 11:21:44 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão ELK ZS 3- HA 2072430, ELK ZS 3 - HA 2072432, Ritz DMU-15 Nº 000217 conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADOS Y LIBERADOS PARA USO DETECTORES DE TENSION - ELK ZS 3 - HA 2072430; SCEEP 54; 550kV/50Hz. - ELK ZS 3 - HA 2072432; SCEEP 55; 550kV/60Hz. - RITZ; DMU-15; NS 000217; SCEEP 23. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206563 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202217 | 29/04/2022 15:14:07 | Crear usuario conforme sigue: Usuário: Hugo Mauricio Zarate Duarte Login: hugozad Nº SI CPU: 143400 Área: SMIE.DT Matrícula: 270066-3 Ramal: 2476 Asignar usuario a grupos conforme sigue: - GRP_PERMIT_MTX - GRP_PERMIT_SMIEDT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202206562 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202218 | 02/05/2022 12:39:25 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201803298A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU02-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos marcados e emitida a SSA derivada 202206719.
202206560 | ADM |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202218 | 02/05/2022 12:39:36 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (SSA 201812588A), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU03-0103, condutor 7). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos marcados e emitida a SSA derivada 202206717.
202206559 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202218 | 03/05/2022 08:41:57 | Durante preventiva 3A fue constatada filtración de agua por el dreno y deterioro del anillo de sellado del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202218 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Reparación de 19 compresores y sustitución de un cilindro neumático y del anillo de sellado del filtro cuno flo. SSA ejecutada durante periodo de vigencia de la AT202203385
202206558 | STE |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202218 | 02/05/2022 12:39:51 | Em função da substituição do sistema de supervisão de vibração do eixo da turbina (201712017B), a bandeirola 37 do ULP não será mais utilizada. Solicitamos ações para desativar a bandeirola e desconectar o condutor correspondente (cabo AU05-0103, condutor 6). | IEQ1 | IEE1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202218 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | A bandeirola 37 foi desativada (passada para reserva) e o condutor 6 do cabo AU05-0103 foi desconectado.
202206556 | STE |  | A005H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.010-1 | 202217 | 29/04/2022 10:35:24 | Durante parada de mantenimiento 3A de la U05 (SSP 20222725), fue detectado un huelgo de 2.3 mm entre la parte trasera del rotor y el espejo (tapa) de la bomba 88PW2, siendo el valor recomendado según el grafico anexo menor a 1.5 mm y mayor a 1 mm. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202217 | HELIO COMACHIO | Retirada do rotor da bomba para redução da folga existente conforme SSA 202206565 (D) e posterior montagem e verificação de folga recomendada.
202206555 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 29/04/2022 10:20:03 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM UM PAR DE LUVAS ISOLANTE ORION CLASSE 4, N176 , CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTE CODIGO ORION; CLASE 4;TIPO II; IB 176; SCEEP 224; NS 289585 (IZQ); NS 289594 (DER) ENSAYADO Y APROBADO PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202206554 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 10:17:56 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARAS DE MANOBRA VM15-03/03, VM16-03/03, CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARAS DE MANIOBRA - VM 15 - 01/03, 02/03 y 03/03; RITZ; SCEEP 39; - VM 16 - 01/03, 02/03 y 03/03; RITZ; SCEEP 40; ENSAYADAS Y LIBERADAS PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206553 | STE | 202206424 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:49 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. NF92 HESG 216531 R2 (COD ALMOX 495174). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 4 capacitores electroliticos de 100µF/100V. Liberado para uso.
202206552 | STE | 202206427 | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202218 | 04/05/2022 11:30:56 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. 93-2 HESG 437973 R1(cod. almox 376930). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202219 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 1 capacitor electrolitico de 22µF/100V. Liberado para uso.
202206550 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:00 | Durante MP3A, encontrada quebrada chave pos. S10, compartimento 10.1, referente à seleção de modo de operação do aquecimento do painel. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUDO CHAVE POS. S10 DO COMPARTIMENTO 10.1, REFERENTE Á SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO DO AQUECIMENTO DO APINEL, POR OUTRA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS COD. 106046 (CHAVE ELET ROT SEL 3POS 2CONT 25A). REALIZADO ENSAIO DE SELEÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO/DESLIGADO/MANUAL COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT 202203347.
202206549 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 14:35:34 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM11/01 e VM11/02, CONFORME NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | VARA DE MANIOBRA - VM 11 01/02; - VM 11 02/02; SCEEP 42 ENSAYADA Y LIBERADA PARA USO. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206548 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 29/04/2022 10:18:31 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF: H-1990/ST-138, N° DE SERIE: 020524. CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202219 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION - RITZ; H-1990/ST-138; NS 020524; SCEEP 62. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206547 | STE |  | A005J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-05 FASE T | 0045.057-0 | 202217 | 29/04/2022 10:01:03 | Substituir a válvula borboleta motorizada do trocador N1 da fase T do TU-05, devido a identificação de baixa isolação elétrica e corrosão interna. Defeito identificado durante inspeções da SSP 20224166. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizado teste de resistência de isolamento do motor da válvula borboleta, sendo medida resistência de 0,3 kΩ. Além disso, foi observada corrosão interna da caixa de ligação da válvula. Deste modo, a válvula borboleta foi substituída. Resistência de isolamento da nova válvula 550 MΩ. Realizados testes e observado funcionamento normal.
202206546 | STE |  | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202218 | 06/05/2022 16:12:36 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del conversor CC-CC módelo 2381A S/N: 6809. Ref: SSA : 202206059 | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202219 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes e reparo. Equipamento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202206545 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202217 | 29/04/2022 14:04:28 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 289 mm, temperatura de óleo de 34°C, unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 295 MM COM TEMPERATURA DE 37ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202202735.
202206544 | STE |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202217 | 29/04/2022 11:00:00 | Verificar e solucionar pressão diferencial no filtro de óleo em 4,2 bar. Obs: Bomba 3 em operação. | OUO5 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202218 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado o isolamento do elemento filtrante a ser substituído e feito a substituição por outro das mesmas características, pressão deixada no indicador 0,2 bar. | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202206543 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202218 | 02/05/2022 07:51:16 | Durante MP3A constatada gaveta reserva pos. 10.6 com cabo e lingueta de travamento danificados. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202218 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FORAM SUBSTITUÍDOS CABO E LINGUETA DA GAVETA POSIÇÃO 10.6 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALISADO ENSAIO E CONSTATADO CORRETO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO DE GAVETA COM DISJUNTOR FECHADO. AT 202203347.
202206541 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202217 | 29/04/2022 05:48:41 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO DE ÓLEO DO MGI (71L-2 = 289.6mm), COM TEMPERATURA DE 31,3°C. UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram carregados 16 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 288 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 295 mm com temperatura de 30ºC. Obs: Unidade parada. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206535 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202217 | 28/04/2022 17:32:07 | SISTEMA HONEYWELL – MAXPRO VMS / ESAI C139 (OPERADOR ME) ANOMALIA: OPERADOR NÃO CONSEGUE CONECTAR COM O SISTEMA, FORAM FEITAS VÁRIAS TENTATIVAS DE REINICIAR O PC, ENTRETANTO, SEM SUCESSO. EFEITO: OPERADOR NÃO CONSEGUE VISUALIZAR AS CÂMERAS EM SUA ESTAÇÃO DE TRABALHO. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO AFIM DE NORMALIZAR COMUNICAÇÃO DA WORSTATION COM O SERVIDOR. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206534 | SEE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202217 | 28/04/2022 17:24:28 | Verificar y solucionar motivo por el cual la puerta no esta trabando, y quedando médio abierta, por tanto no existe ningun control para el acceso. Acceso para la lectora B12 cota 225 | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202219 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202206533 | STE | 202206070 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202218 | 02/05/2022 08:23:48 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. 055.05.12 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206528 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 04/05/2022 10:27:07 | Incluir na Base de Dados, alarme de supervisão CC Respaldo PMR-L4, conforme arquivo anexo. Referente a SSA 202108542C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206523 | STE |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 202217 | 28/04/2022 16:39:01 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206522 | STE |  | D062A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-6 E BARRAMENTOS | 0016.136-5 | 202217 | 28/04/2022 16:37:56 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206521 | STE |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 202217 | 28/04/2022 16:37:22 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206520 | STE |  | D060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-6 E BARRAMENTOS | 0016.134-9 | 202217 | 28/04/2022 16:36:55 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206519 | STE |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 202217 | 28/04/2022 16:36:35 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206518 | STE |  | A005C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.015-0 | 202217 | 28/04/2022 17:08:09 | Durante mantenimiento preventivo 3A del sistema de excitación (SSP 20224965, ítem 7), fue constatado desgaste en el engranaje de las persianas del cubículo del moto ventilador N3. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202217 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reemplazado el engranaje de las persianas ubicadas encima del moto ventilador N3 del cubículo del sistema de excitación. Cantidad de engranajes utilizados: 01, engranaje proveído por el propio sector.
202206517 | STE |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202217 | 28/04/2022 16:36:15 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206516 | STE |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 202217 | 28/04/2022 16:35:47 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206515 | STE |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202217 | 28/04/2022 16:29:18 | Realizar medições dimensionais dos trechos das três fases do compartimento tipo 6, conforme indicado no arquivo em anexo. A medição é necessária para confirmar a intercambiabilidade dos trechos com compartimentos reserva do almoxarifado e entre as outras saídas de linha da GIS. | IEQ3 | ILA1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | Feita com paquímetro e medidor de dist. laser Fluke 424D (IB1519). Espessuras de tinta dos segment. não medidas e devem ser add à intolerância; A Incerteza atribuída ao Fluke está em ±1mm; Realiz. 2 medições em cada segmento, para diminuir erros de med.; A espessura da borda na saída do isolador (da posição vert.) não foi medida, e consid. o mesmo valor da borda oposta (inferior) que foi medida e deve ser atribuída intolerânc. adicional neste segmento. As medidas estão no desenho anexo.
202206514 | STE |  | A005D027 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N2 E ACESSORIOS | 2969.010-6 | 202218 | 03/05/2022 10:19:04 | Apoyo para traslado de tanque acumulador de aire del regulador de velocidad de la UG05 al patio de pintura y su posterior regreso la UG05. Fecha estimativa de envío: 28/04/2022. Fecha estimativa de regreso: 4/05/2022. Servicio relacionado a SSA 202113644A | MMU2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202219 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado el izaje con púente grúa y transporte mediante camión munck de la SMMA.DT del tanque N2 del regulador de velocidad hasta el patio de pintura. Para el traslado desde el patio de pintura hasta AMC fue utilizado camión de la División de Transporte de la ME. El descenso hasta la Elev. 98 se realizó con el puente grúa N3 y N11.
202206513 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202217 | 28/04/2022 16:08:24 | Verificar e solucionar motivo pelo qual lâmina da fase R não completou totalmente o curso no contato fixo como as lâminas das demais fases. | OUO1 | MET2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Contato não está completamente inserido, realizado limpeza e lubrificação do contato fixo da chave seccionadora e teste de manobra. Após realização da manutenção a lâmina realizou a inserção, estando posicionada na superfície de contato indicada.
202206512 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202217 | 29/04/2022 07:34:59 | Efetuar limpeza geral do equipamento para posterior inicio de serviços preventivos conforme programado. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202218 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a limpeza do compressor, reservatório, secador de ar, das tubulações elétricas e pneumaticas e do local onde os mesmos estão acondicionados conforme fotos em anexo.
202206511 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202217 | 29/04/2022 07:35:21 | Efetuar limpeza geral do equipamento para posterior inicio de serviços preventivos conforme programado. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202220 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a limpeza geral do equipamento e do local conforme solicitado. Equipamento em condições normais de operação.
202206510 | STE |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202217 | 29/04/2022 17:30:25 | Apoio para verificar seccionamento e isolação do painel de alimentação do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado apoio para verificação e confirmação da falta de tensão no painel, após o seccionamento e isolação da alimentação referente ao equipamento a ser realizado manutenção pela MAM-2. Após a confirmação de ausência de tensão, a manutenção do equipamento ficou a cargo da MAM-2.
202206509 | STE |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202217 | 29/04/2022 17:30:15 | Apoio para verificar seccionamento e isolação do painel de alimentação do equipamento. | MAM2 | MEG3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado, realizado apoio para verificação e confirmação da falta de tensão no painel, após o seccionamento e isolação da alimentação referente ao equipamento a ser realizado manutenção pela MAM-2. Após a confirmação de ausência de tensão, a manutenção do equipamento ficou a cargo da MAM-2
202206507 | STE |  | K061A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR631 | 0919.055-4 | 202217 | 28/04/2022 16:22:42 | REALIZAR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA MET1 VERIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE INTERLIGAÇÃO ENTRE PAI-29 E UTR-631E REALIZAR TESTES DE SINALIZAÇÃO NO SCADA, CONFORME SSAs 2012/05571A/B e C. Atividade programada para 03/05/2022 | MET1 | MEL4 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | REALIZADO TRABALHO EM CONJUNTO COM MET1 NA VERIFICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NA REMOTA E SCADA.
202206506 | STE |  | A005J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-05 | 0127.028-1 | 202218 | 03/05/2022 08:41:09 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20220743, VERIFICADO VEDAÇÕES E DESREGULAGEM DAS 3 VÁLVULAS BOIAS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202218 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Substituido diafragma, anillo de vedación y bulones de la válvula N1, N2 y N3. Realizado el ensayo e fue disponibilizado a operación.
202206505 | STE | 202206069 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202218 | 02/05/2022 08:24:03 | Realizar calibração do Indicador Digital Presys DMY-2030 Light. SN 95.12.11 ● Entrada: 4 → 20mA ● Saída : 4 → 20mA (retransmissão pinos 8 e 9) ● Saída display 0.0 → 100.0 | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202218 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206503 | STE | 202206416 | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202217 | 29/04/2022 11:49:53 | Solicito avaliação de comportamento de nível de água do sistema de água pura. | MMU1 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202218 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Se observa una tendencia de disminución del nivel del tanque de expansión, por lo que solicitamos realizar los procedimientos e inspecciones factibles de ejecutar fuera del PD y esperar el PD9M marcado para el 06/06/2022 para realizar la inspección de las cabezas de bobina.
202206502 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202217 | 28/04/2022 14:22:29 | Verificar motivo pelo qual a iluminação do circuito 3 do QL-23141 encontra-se inoperante.Verificado na inspeção da SSP 20225744. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSPECIONADO E CONSTATADO QUE O CONTATOR DO CIRCUÍTO 03 DO QL- 23141, ESTAVA COM OS CONTATOS DE FORCA AVARIADOS, IMPEDINDO A PASSAGEM DE CORRENTE. SUBSTITUÍDO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.(FOTO EM ANEXO)
202206501 | STE | 202206350 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSORIOS | 2190.036-5 | 202217 | 28/04/2022 15:49:57 | Solicitamos apoio para a verificação ou substituição da parte mecânica da válvula duas vias, pois a mesma apresenta funcionamento anormal (movimento pesado), ocasionando a queima do acionador elétrico. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202219 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado verificacion de funcionamiento mecanico de la valvula; constatando su accionamiento normal. MEG 3 procedera a la verificacion del accionamiento electrico.
202206499 | STE |  | P027B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.088-0 | 202217 | 28/04/2022 14:28:05 | Moto ventilador VVT-1727 con ruido anormal en el ventilador | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-1727. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT:202203282
202206498 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202217 | 28/04/2022 14:23:02 | Moto ventilador VVT-1725 con ruido anormal en los rodamientos del ventilador | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-1725.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202203282
202206497 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202217 | 28/04/2022 14:23:23 | Moto ventilador VVT-1723 con las correas y rodamientos del ventilador dañados | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 4 (5VX1000) Y LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT- 1723. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202203282
202206496 | STE |  | P027B043 | SISTEMA X DE EXAUSTAO 60 Hz | 0461.099-7 | 202217 | 28/04/2022 14:14:32 | Moto ventilador VVT-1730 con ruido anormal en el motor de accionamiento | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUBTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO (6308/2Z) Y TRASERO(6207-ZZ) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-4109.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. AT: 202203282
202206495 | STE |  | P027B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.099-6 | 202217 | 28/04/2022 14:25:44 | Moto ventilador VVT-1731 con ruido anormal en los rodamientos del ventilador | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-1731.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202203282
202206494 | STE | 202205663 | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202218 | 03/05/2022 10:43:58 | Calibrar Calibrador Yokogawa CA11E BP 663924. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202219 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206493 | SAS |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202217 | 28/04/2022 11:28:37 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202206490 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento ao suporte remoto durante visita do suporte periódico do SIRI (ref. SSA SSA 202206490). Relatório com atividades do suporte em anexo.
202206492 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202217 | 28/04/2022 14:00:50 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado com defeito o contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, o contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores de 220VAC dos compartimentos 1.1, 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Substituídos contato auxiliar 61-62 do contator auxiliar K1X da gaveta 9.6/1, contator auxiliar K1X da gaveta 9.8 e os sinalizadores LED de 220vca dos compartimentos 10.1, 4.1 e 1.1 referente ao aquecimento do painel. Realizados ensaios funcionais nas gavetas 9.8 , 9.6/1 e sinalização dos sinalizadores com resultados normais. AT 202203347.
202206490 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 28/04/2022 11:28:34 | Acompañar Soporte Periódico 3/2022 (19/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202218. Fecha del 03/05 al 06/05. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202218 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades do Suporte periódico com a Teletex. Relatório de atividades em anexo.
202206489 | STE | 202206238 | A005D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-05 E ACESSORIOS | 0028.005-4 | 202217 | 28/04/2022 10:49:58 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2285 nro 24816/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206487 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:59 | Fue encontrada la alarma "Tiempo excesivo de operación de la motobomba" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 304K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206486 | STE |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 202217 | 28/04/2022 10:21:25 | Fue encontrada la alarma "Discrepancia de Polos" del interruptor 05A12 inoperante. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20221036. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 301K3 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202206485 | STE |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202217 | 28/04/2022 10:15:51 | Presión de Pre-Carga de N2 del accionamiento de los interruptores se encuentra debajo de la tolerancia (23,4MPa a 28°C). Presión encontrada: 22,6MPa. Detectado durante ejecución de la SSP N° 20220146. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202217 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | A través del método directo, se verificó la presión de Pre-Carga del acumulador. Valores encontrados a 28°C: Fase R: 22,8MPa Fase S: 22,8MPa Fase T: 22,9MPa Fue realizada recarga de nitrógeno en las tres fases hasta alcanzar presión nominal de 23,2MPa. No fue localizado el origen de la pérdida.
202206483 | STE |  | S021A | CALIBRADORES DE TENSAO PADROES SECUNDARIOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:07 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL CALIBRADOR PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 5720A, NS-1831204, BP-690380. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais do equipamento e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 1100 VAC (55 Hz). Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala e frequência. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206482 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202217 | 28/04/2022 10:50:12 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO PADRÓN DE LA MARCA FLUKE, MODELO 8508A, NS-346671030, BP-707319. ESTE INSTRUMENTO RETORNO DE CALIBRACIÓN EXTERNA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais e análise do certificado. Constatada tendência elevada na escala de 20 ADC. Realizar correções pertinentes ao utilizar o padrão nesta escala. Instrumento parcialmente dentro de suas características e liberado para uso.
202206480 | STE |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202217 | 28/04/2022 09:47:07 | Coleta de óleo isolante no transformador TU 12 fase C, para confirmação de valores nos resultados cromatográficos. | ILA4 | ILA4 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202218 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado, resultados y comentarios en SSDs: -180/2022
202206477 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:42 | Realizar calibración termostato F214, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,10 °C (subida) y 43,86 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206476 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:48:53 | Realizar calibración termostato F213, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 44,99 °C (subida) y 43,64 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206474 | STE |  | A005C001 | BARRAMENTO TRANSFORMADORES-PONTE DE TIRISTORES | 0005.005-9 | 202217 | 28/04/2022 14:49:01 | Realizar calibración termostato F212, temperatura de actuación esperada 45 grados célsius. | MEL2 | ILA3 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y liberado para uso. Temperatura de actuación a 45,25 °C (subida) y 43.79 °C (descenso). Obs.: Ensayado el canal 1, puertas 1 y 2.
202206472 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202217 | 28/04/2022 15:40:28 | Programar siga-me entre os ramais 2456 e 3069, conforme solicitação em anexo. Atualizar registros no tarifador para o ramal 3069. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada atualização do ramal 3069 no tarifador, sob nome de Alexandre Gonçalves Leite, programado gêmeo entre o 2456 e 3069. Como o ramal 2456 estava em um aparelho Cisco, foi contatada a SITT e pedido que reprogramasse tal aparelho com o ramal 3508 (disponível da SOC.DT). Aparelhos em funcionamento normal.
202206470 | STE |  | E018M010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PA1 - 7SD5221 | 2288.004-6 | 202218 | 03/05/2022 10:47:46 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo backup del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados.
202206468 | STE |  | E018L010 | PROTEC. DIF. LINHA E FALHA DISJ. - IED 3L2PP1 - 7SD5221 | 2288.003-4 | 202218 | 03/05/2022 10:48:16 | Alterar o ajuste de Pickup (3111) da primeira etapa da proteção de sobrecorrente de terra (50N-1) marcado em azul no anexo para diminuir a sensibilidade da função weak-end infeed e evitar atuações indevidas. Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202221 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue alterado el ajuste (3111) y también fueron actualizados los registros referentes a los canales de oscilografía conforme a lo solicitado, anexo back up del proyecto y las oscilografía con los canales actualizados.
202206466 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:23 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697458. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02069D05 no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697458 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206465 | STE |  | E018F010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PA1 - 7SD5225 | 2284.004-8 | 202218 | 03/05/2022 10:48:35 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206464 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:15 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2384A PT100 , número de série 6721/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206463 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202218 | 03/05/2022 10:50:07 | Atualizar a lista de canais para registro de oscilografia conforme planilha anexa. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | Configurados canais de oscilografia conforme arquivos anexados na baixa. É necessário revisar a Ordem de ajuste. Comentários em anexo.
202206462 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:50:33 | Realizar pruebas de aceptación del Multímetro digital modular de 7,5 dígitos, marca NI, modelo PXIE-4081, SN: HE1697459. Adquirido por medio de la OC-4500065429 y ET 7040-20-19176-E/P-R0. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202218 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais e verificação do fornecimento. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso Obs: -Equipamento identificado por NS 02068D7C no software, hardware e embalagem; -Equipamento identificado por NS HE1697459 na embalagem; -Equipamento testado e instalado no slot 5 do sistema portátil NI PXIe-1088 (NS 30DB896).
202206461 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:24 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6643/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206458 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:34 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79 Vcc , número de série 6652/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206456 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:49:50 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc , número de série 6940/01. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206455 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6835/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206454 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:29 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6842/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Aparelho calibrado e dentro de seus parâmetros (SSA relacionada: 202206628); Liberado para uso.
202206453 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:37 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6837/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206451 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:48 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6812/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206450 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:50:59 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6575/99. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206449 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:13 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6839/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Efetuado reparo, substituição de componente. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso
202206448 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202217 | 28/04/2022 14:51:21 | Realizar reparo y calibración de transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc , número de série 6863/00. Retirado en atendimento a SSA202206233. | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos seus parâmetros. Liberado para uso.
202206447 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 09:26:29 | Reparar medidor de energia ION 7300 (NS PA-0001A681-08) retirado da ULP-05 da UN12. Medidor retirado e substituído devido à intermitência de comunicação conforme SSA 202206259. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Problema de intermitencia en la comunicación debido a falla en procesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para utilización de sus piezas como repuesto.
202206445 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:07 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202219 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: 4.7uF/63V, 1uF/100V. Ensaio em bancada Ok. Liberado para uso.
202206444 | STE | 202206369 | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202218 | 04/05/2022 11:31:19 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 1 CARTÕN DO ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202219 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, Ok. Liberado para uso.
202206441 | STE |  | E032E010 | RELE DE RELIGAMENTO AUTOMATICO 79 | 0216.017-0 | 202217 | 27/04/2022 20:44:11 | Verificar motivo pelo qual, o Led de supervisão de estado "ligado" do módulo de religamento automático encontra-se apagado no quadro 4R1, conforme mostra o anexo. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202218 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue sustituido el módulo de rec. automático (Cod. alm.:584746) por otras de idénticas características( SM 421966), realizados ensayos funcionales con resultado satisfactorio, Tiempo muerto de 293,8 ms. Realizada SSA para reparo N° 202206557. |  | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202206440 | STE |  | J057B001 | QUADRO QLEX-Q EL. 181,50 | 0698.473-4 | 202217 | 27/04/2022 20:47:34 | Verificar motivo pelo qual, não se conectou em automático a iluminação do trecho entre Guarita da SEMD e proximidades do vertedouro/mirante. | OUO7 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202218 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de um relé foto elétrico inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Também foi verificado que o Transformador TDF-Q se encontrava com o neutro não aterrado ocasionando flutuação nos níveis de tensão entre fase e terra. Conforme parecer técnico da IEQ2 SSA: 202206899 foi conectado o neutro do secundário do transformador ao aterramento. Deixado iluminação das vias de acesso em condições normais de funcionamento. Ensaios em anexo. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202206437 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202217 | 28/04/2022 15:40:39 | Programador facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642 conforme correo anexo. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202217 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado configuración de facilidad de protección por seña para los ramales 2546, 9525, 9337 y 9642. Enviado correo con instrucciones para todos los usuarios.
202206436 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202217 | 28/04/2022 08:07:48 | Durante ensayo de actuación a pedido de IEQ1 (SSA 202200163), encontrado relé térmico 49 del panel PWX inoperante. Ajustado en 114 A conforme In y FS del Motor 2. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202217 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado reajuste e ensaios, constatando relé inoperante. Emitida SSA 202206436 e realizada substituição do relé por novo de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado conforme solicitado (120A) e ensaiado conforme IM.EQ.044 r03, tempo de atuação 122,5 segundos. 707991 - RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC (Moeller ZB150-150). AT 202203357.
202206435 | STE |  | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202217 | 27/04/2022 17:20:01 | Disponibilizar alimentação provisória, na mesa da segurança empresarial da margem direita, cota 145 do hall de entrada, para evento de início da atualização tecnológica que ocorrerá dia 29/04/2022. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202217 | ALISSON BITTENCOURT | Disponibilizada alimentação provisória, bifásica 220V, proveniente do QL-9A131, para o evento que ocorreu no dia 29/04/2022 no hall de entrada da cota 145. Após o evento, foi retirada a alimentação provisória e deixado o QL-9A131 em condições normais de funcionamento.
202206431 | STE |  | P008C009 | QUADRO KG-22 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.016-9 | 202217 | 27/04/2022 17:23:03 | Durante ejecución de SSA:202206190 encontrada baja resistencia de aislación en barra de 460 VCA del panel KG-22. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202218 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrada baja aislacion en el interior de la gaveta POS. 52-32, constatado cables de Ent/Sal. defectuosos ademas del disy. 52-32 con defecto en su manopla. Substituidos cables y disy. por otro de mismas caracteristicas SCHEIDER ELECTRIC NSX250L cod. almoxarifado 261220. Realizado ensayos (R/S=96MΩ, S/T=118MΩ, R/T=184MΩ; R/TERR=191MΩ, S/TERR=184MΩ, T/TERR=193MΩ) ; (TENS RS=452VCA, ST=452VCA, RT=452VCA; CORR R=80, S=83, T=82 ). Adjunto hoja de ensayo del disyuntor. Equipo en condiciones normales
202206430 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 28/04/2022 10:51:58 | confeccionar 03 parafusos do dreno dos tc´s aok 550, conforme peça deixada aos cuidados do sr. tiago pujol. | MET2 | MMU3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202218 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados tres parafusos em latao do dreno tcs, conforme anexo.
202206429 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202217 | 28/04/2022 07:45:38 | Moto ventilador VVT-1623 con ruido anormal en el motor de accionamiento y en el ventilador | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUBTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO (6312-Z/C3) Y TRASERO(6212-Z/C3) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR VVT-1623.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. AT: 202203281
202206428 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202217 | 28/04/2022 07:45:51 | Moto ventilador VVT-1622 con ruido anormal en el motor de accionamiento y en el ventilador | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUBTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO (6312-Z/C3) Y TRASERO(6212-Z/C3) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR VVT-1622. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. AT: 202203281
202206427 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 14:23:23 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. 93-2 HESG 437973 R1(cod. almox 376930). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027673.
202206425 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202217 | 28/04/2022 08:06:55 | Verificar e solucionar motivo pelo qual as plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23, assim bem como um cercado metálico localizado no AMD4 EL. 98 se encontram sem aterramento. Defeito verificado durante a execução da SSP:20225744. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202218 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Instalado aterramento nas plataformas metálica localizadas atrás dos reservatórios T1/T2/T3/T4, de ar dos compressores do kv-01 /PAI-23. Cercado que encontra-se atrás do banheiro está desmobilizado ( desmontado ). Fotos em anexo do aterramento instalado.
202206424 | STE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202217 | 28/04/2022 14:23:09 | Reparar fonte CC/CC BBC TYP. NF92 HESG 216531 R2 (COD ALMOX 495174). A mesma apresentou defeito durante manutenção preventiva anual, no momento de realização do ensaio de DAT. SSA REF: 202206404. | MEL1 | IMA0 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027674.
202206423 | STE |  | J048B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.010-6 | 202217 | 28/04/2022 08:12:38 | REPARAR CHAVE DE ACIONAMENTO DAS LAMPADAS DE EMERGENCIA, EM FRENTE AO QUADRO UMCC DA UNIDADE GERADORA 03, COTA 98 JUSANTE AOS GERADORES, DEVIDO A MESMA ENCONTRAR- AVARIADA.(FOTO EM ANEXO). | MEG3 | MEG3 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO A CHAVE DE EMERGENCIA AVARIADA POR OUTRA DE MESMAS CARACTERISTICAS, SERVICO REALIZADO DENTRO DA SSP-20225744, TESTADO E DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO.( FOTO EM ANEXO).
202206422 | STE |  | L012A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-07 | 0433.072-2 | 202217 | 27/04/2022 17:23:21 | Durante manutenção preventiva 4A(SSP20222649) encontrado rele de subtensão posição 27.1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202217 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído relé posição 27.1 inoperante por outro de iguais características retirado do almoxarifado cód.112909. Ajustado em 114V conforme OABT4012, normalizando supervisão de tensão VCC da barra do painel.
202206421 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202217 | 28/04/2022 14:36:50 | Durante preventiva 3A fue constatado falta de sellado en la válvula de retención ubicada en la entrada del filtro Cuno Flo (DN=24"). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202221 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Sustitución de válvula de retención y juntas. OBS: La válvula antigua fue enviada para reparación externa (ver SSA 202212360).
202206419 | STE |  | K005C002 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N2 3-EK1/B-CA | 0479.002-2 | 202217 | 27/04/2022 14:56:40 | Durante manutenção preventiva 2A do equipamento, encontrado componentes internos da válvula de descarga danificados conforme fotos em anexo. Verificar e solucionar anomalias encontradas. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202217 | REIMAR GRENZEL | Efetuado avaliação dos componentes danificados e constatado que os mesmos encontram-se sem condições de recuperação. Executado a substituição completa da válvula de descarga. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação.
202206418 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202217 | 27/04/2022 14:15:21 | ACOMPAÑAR SERVICIO A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA PARA VERIFICACIÓN DE CÁLCULOS DE PI ANALYSIS CON ERROR. INICIO: 29/04/2022, FIN: 05/05/2022. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Solucionado problema com o registro de um arquivo de dados que não estava registrado no archive do PI-SRV-VM02.
202206417 | STE |  | C003A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-10 | 0016.026-1 | 202217 | 27/04/2022 15:10:13 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A2: A25-10; A13-10B; A13-9B; A15-3B; A25-3B; A15-2; A17-2; A20-2; A22-2 e A25-2. Obs.: Adiantamento da MP4A SSP nº 2022/3122. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202218 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foram realizadas as medições de qualidade do gás SF6 em todos os compartimentos correspondentes a barra A2. Tabela de medições de qualidade de gás SF6 em anexos.
202206415 | STE |  | N030A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.009-2 | 202218 | 02/05/2022 12:44:14 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaio com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206414 | STE |  | N043A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.003-1 | 202218 | 02/05/2022 12:44:29 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios com carga do gancho principal após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206413 | STE |  | N040A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.010-0 | 202218 | 02/05/2022 12:44:46 | Registrar corriente con carga para diferentes velocidades después de la actualización del software del inversor por parte del consorcio CIE/GEVISA. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilibrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Anexo grafico do ensaio com carga.
202206412 | STE | 202205332 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202217 | 27/04/2022 11:42:18 | Verificar aparelho TMR NR P100400301156, modelo G955, ramal 9401, pertencente a Fernando LAC SMME.DT. Constatado que o aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202206411 | STE |  | M043B007 | SWITCHES DE ACESSO - SUMMIT X440-24P | 2454.002-3 | 202217 | 27/04/2022 11:20:24 | Disponer de Switch marca Extreme modelo X440, código de stock 715507, para realizar ensayo en conjunto con el fabricante WECOM del sistema COTEL para la semana 2022/18. Posterior a los ensayos, devolver el material para stock. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202217 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Utilizado equipamento substituído na SEMD, com falha na fonte de PoE. Equipamento retornado para MEL-3 após ensaio com fabricante.
202206409 | STE |  | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202217 | 27/04/2022 14:27:00 | Durante manutenção Preventiva 3A encontrado no painel GIL01-U05 rele falta de fase posição F27 com defeito. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202218 | CLEBER NIEHUES | Substituído rele falta de fase posição F27 por outro de mesmas características retirado do almox. Fab. WEG modelo RMW17-FF01D65 220VCA - 1 contato RV. realizado ensaios funcionais com resultados normais. AT: 202203229
202206408 | STE |  | S070A009 | TUBULACOES, VALVULAS E ACESSORIOS DA PLANTA DE RESINAS | 3070.001-5 | 202217 | 29/04/2022 11:47:05 | Se solicita apoyo para reemplazar la carga de Carbón Activado de la Planta de Resinas para la Producción de Agua Pura. Conforme PIC.LA.0010.R01 "Cuando la producción de Agua Pura del mes supere los 5000 L, reemplazar la carga de Carbón Activado". | ILA4 | MMU1 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202218 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reemplazado carbón activado de la planta de producción de agua pura en el laboratorio conforme solicitud, el carbón activado fue proveído por el laboratorio.
202206405 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202217 | 27/04/2022 10:51:20 | Verificar/solucionar motivo por el cuál hubo conmutación de canales PRI para ALT de todas las UTR sin causa aparente. Ocurrido el 27/04/2022 a las 09:53h. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202219 | DANILO NADAL | PROBLEMA SENDO TRATADO NA SSA. 202102063A, EVENTO 151 E 200 DO SCADA NMR5.
202206402 | STE |  | L050B013 | QX-17041 | 0698.187-9 | 202217 | 27/04/2022 10:23:10 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator geral do painel QX-17041 não esta funcionando. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator principal do QX-17041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Serviço executado dentro da SSP: 20220634. Deixado QX-17041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206401 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202217 | 27/04/2022 10:34:37 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC. H12/H13 - EL.214 (N2-M3.63) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", con rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | realizada a substituição do sensor N2-M3-63 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. EJECUTADA CON LA AT 202203865
202206400 | STE |  | A005G003 | QUADRO QTM-08 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.005-6 | 202217 | 27/04/2022 14:28:00 | Durante manutenção 3A encontrado quebrado tirante isolante de acionamento da fase B. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202217 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO TIRANTE ISOLANTE DE ACIONAMENTO DA FASE B DA SECCIONADORA POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIO DE ABERTURA E FECHAMENTO DA SECCIONADORA COM CORRETO FUNCIONAMENTO. AT202203347.
202206398 | STE |  | M044D005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.004-9 | 202217 | 27/04/2022 11:42:44 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11024), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de Monday (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202203426). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211896).
202206397 | STE | 202206395 | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202217 | 28/04/2022 07:13:56 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta 13 do distribuidor da unidade 05 conforme SSA matriz 202206395. Serviço a ser realizado a partir de quarta feira 27/04/22. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202218 | ACOSTA MAURO | Apoyo de soldadura de ojales.
202206396 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202217 | 27/04/2022 08:12:35 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade parada (AT 202203440), foi detectado vazamento na bucha do mancal intermediário da palheta 21. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202217 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a troca de o'rings da bucha do mancal intermediário da palheta nº21, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente.
202206395 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202217 | 27/04/2022 08:12:04 | Durante inspeção da tampa da turbina, buchas das palhetas e tubulações de água de fuga, realizadas com unidade parada (AT 202203440), foi detectado vazamento na bucha do mancal intermediário da palheta 13. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a troca de o'rings da bucha do mancal intermediário da palheta nº13, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente.
202206392 | STE |  | J048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202217 | 27/04/2022 09:20:06 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 20225744 FOI DETECTADADO QUE A JUNTA DE EXPANSÃO ESTA SOLTA E CONDULETE “T” QUEBRADO NO AMD3/4, COTA 98 . O INTERRUPTOR DA SALA TRATAMENTO DE ÓLEO ENCONTRA-SE INOPERANTE ( QL- 23141). | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202217 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO REPARO NA JUNTA EXPANCÁO , SUBSTITUÍDO CONDULETE QUEBRADO E REAPERTADO CONEXÕES NO INTERRUPTOR NA SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO, COTA 98 MD. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERACÃO.(FOTO EM ANEXO).
202206391 | AIM | 202206362 | A005E006 | MOTOR 50 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0055.009-4 | 202217 | 27/04/2022 15:10:06 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAIO DE VIBRAÇÃO NO CONJUNTO MOTO-BOMBA 1 DO SISTEMA HIDRÁULICO DA COMPORTA DE SERVIÇO. PREVISÃO: 02/05/22 08:00 H. CONTATO: ALEXANDRE NICOLELI 4967 | MMU2 | ILA1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202218 | BRUNO BURILLI | Alteração da situação que estava em ADM para AIM. Acrescido carga horaria para modificação.
202206390 | STE | 202206355 | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSORIOS | 0813.004-3 | 202218 | 03/05/2022 10:24:57 | Verificar/solucionar alarme de baixo fluxo de água no condensador, sem rearme. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202218 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foi Verificado alarme de baixo fluxo de água no condensador, e constatado que a chave de fluxo estava com defeito logo mesmo foi desconectado. Após desconectado a chave de fluxo, foi substituído pela MAM-3 por outra de mesmas características. Após o mesmo foi reconectado, realizado ensaios, apresentando funcionamento normal. Liberado para a operação. Obs. o trabalho foi realizado dentro da AT da MAM-3.
202206388 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202217 | 27/04/2022 05:28:06 | Verificado nivel bajo de aceite, instrumento 71L-2 indicando 287,3mm y temperatura en 27,1°. Unidad parada. | OUO6 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 313 mm com temperatura de 53ºC. Unidade em operação. AT202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206385 | STE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202217 | 27/04/2022 05:09:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante maniobras de variación de TAP de los Transformadores Reguladores, fue verificado indicación del R02 en (TAP 06) en el SCC, discrepante del Instrumento de dicho tablero 3F2 (TAP 02) y de la indicación en el local (TAP 08) el cual es el que está coherente con los demás Reguladores. | OUO7 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202217 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue verificado que el instrumento referente a la indicación de tap se encontraba con defecto, donde se procedió a la sustitución de la misma por otro de iguales características,con resultado satisfactorio. El material utilizado fue el de la SSA 202200643 la misma no se encuentra con DM. Emitida SSA para reparo 202206542.
202206383 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202217 | 26/04/2022 22:56:32 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, ESTANDO A UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, INDICA SOMENTE NO SISTEMA SCADA, ABERTURA DO DISTRIBUIDOR EM 17,6%, INDICANDO NORMALMENTE NO CONVENCIONAL,TGC E RÉGUA. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO NAS CONEXÕES FÍSICAS DO PONTO 11 ANALÓGICO "REG_VELOC DISTRIBUIDOR POSICAO" E NÃO IDENTIFICADA NENHUMA ANORMALIDADE. REALIZADO TESTES, COM ACOMPANHAMENTO DA CCR, DE VARIAÇÃO DA ESCALA, DO REFERIDO PONTO, DESDE ZERO ATÉ FUNDO DE ESCALA, COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. INDICAÇÃO DESDE A REMOTA UTR-613 ATÉ O SCADA DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM PROJETO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206382 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202217 | 26/04/2022 22:15:57 | Verificado/solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "DF B. P. CTM17 H6/H7 EL.214 (N2-M3.44) EXCESSIVELY DIRTY", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202218 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do detector de fumaça (M3-44), devido sua ação indevida por sujeira excessiva. trabajo ejecutada con la AT 202203865
202206378 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 08:19:03 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO 02 CARTÕES DO ANUNCIADOR AN1. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS CARTÕES COM DEFEITO E REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS OBSERVANDO FUNCIONAMENTO NORMAL. EMITIDA SSA 202206369 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO DO CARTÃO COM DEFEITO. AT202203364.
202206375 | STE |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 202217 | 26/04/2022 16:32:45 | Agregar Triggers de Circuitos y modificar lógica combinatoria de Eventos conforme planilla adjunta para evitar envío de Inter-disparo indebido entre UMRs y DFRs. REF: SSA202101516B. Obs: Esa modificación es necesaria debido a que cuando la Barra es desenergizada se genera un ruido que afecta el cálculo de la frecuencia, esto produce interdisparos constantes entre las UMRs y DFRs causando saturación en los registradores antiguos y reiniciandolos de forma intermitente. | IEE2 | MEL2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202217 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue agregado los Triggers de Circuitos y modificado la lógica combinatoria, también modificado los nombres de los Triggers solicitados por la ingeniería de mantenimiento. Fue ejecutado con la AT 202203632.
202206374 | STE | 202206131 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:44 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo está com danos irreparáveis. Proceder descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de peça)
202206373 | STE | 202206132 | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 27/04/2022 14:57:54 | Solicitamos reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Dispositivo indicador reparado. Liberado para uso.
202206372 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202217 | 26/04/2022 15:11:40 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra con perdida de agua una tuberia que esta encima de la luminaria, del sanitario masculino en la cota 139. | OUO5 | MAM1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202217 | CARLOS ALBERTO SANTOS | ISOLADO SISTEMA, REALIZADO REMOÇÃO DO FORRO E ACESSADO TUBULAÇÃO 3/4". VERIFICADO AVARIAS POR OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE BANHEIROS DA ELEV. 139. REALIZADO SUSBTIUIÇÃO DE APROXIMADOS 18 METROS DE TUBULAÇÃO. PRESSURIZADO SISTEMA E LIBERADO PARA UTILIZAÇÃO. |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202206371 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:47:05 | REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CABO DE TERMO-HIGRÔMETRO (Traceable Hygrometer vwr )QUE ENCONTRA-SE COM A ISOLAÇÃO RESSECADA. INSTRUMENTO PERTENCENTE A SOCC.DT. | ILA0 | ILA2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capa aislante de la sonda medidora. Resoldadura de conexiones eléctricas internas de sensores. Ensayos en bancada ok. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202206370 | STE |  | N061B002 | BARRAMENTOS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.004-8 | 202217 | 26/04/2022 15:52:59 | Identificar y retirar el sobrante del cable N6X178 que antiguamente alimentaba a los puentes grúas del EDC desde el QP-04 de tal forma a que la misma sea utilizada para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes grúas (EDC). Realizar prueba resistencia de aislamiento y solicitar apoyo a laboratorio para realizar prueba de tensión aplicada para determinar si los cables están aptos para su utilización. Se adjunta recorrido del cable. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado realizado la identificación del cabo N6X178 que alimentaba a los puentes Grúas desde el QP-04, el mismo será utilizado para la instalación de la seccionadora de puesta a tierra de los puentes Grúas (EDC). Realizado ensayos de resistencia de aislación y Tensión Aplicada con resultados satisfactorios. Anexo ensayo de cabos.
202206369 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 27/04/2022 14:18:51 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO MAU FUNCIONAMENTO DE 2 CARTÕES DOS ANUNCIADOR AN1, MARCA ENGISTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885),REFERENTE A SSA 202206378. GESTIONAR REPARO. | MEG1 | IMA0 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027671 y DM 70027779
202206368 | STE |  | A005M004 | QUADRO TGA-05 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.005-1 | 202217 | 26/04/2022 14:28:57 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ECONTRADO RELÊ TEMPORIZADO POSIÇÃO 27TGA COM DEFEITO . | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | FOI SUBSTITUÍDO RELÉ TEMPORIZADO, POSIÇÃO 27TGA, POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM CORRETA ATUAÇÃO DA BANDEIROLA 2.1 "FALTA VCA". AJUSTE DESEJADO/DEIXADO: 4,0/4,38 S. AT202203364.
202206367 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202217 | 26/04/2022 14:21:13 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 98. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA DA UNIDADE 18, COTA 98, EIXO D.
202206356 | STE |  | E017D022 | SECCIONADORA DE BAIPASSE 220 KV 89-67 | 0190.031-5 | 202217 | 26/04/2022 16:25:46 | Durante manobra para by-pass do disjuntor 52-80, para execução da MP2A do disjuntor, verificado que o contato da Fase S da chave by-pass não fechou corretamente. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202218 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizado ajuste, reapriete y limpieza de los contactos fijo y móvil de la seccionadora. Verificado correcto funcionamiento del equipo. Realizado ensayo de resistencia de contacto de la fase S de la seccionadora (Valor máximo esperado 140 micro Ohms). Encontrado (350 micro Ohms), dejado (89.16 micro Ohms).
202206355 | STE |  | P042A008 | CONDENSADOR CD-QCH-1101 E ACESSORIOS | 0813.004-3 | 202217 | 26/04/2022 10:52:13 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme " Baixo fluxo de Agua de condensação", bloqueando a partida do UNITOP. | OUO6 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202217 | JORGE QUANDT | Efetuada a substituição da chave de fluxo realizada com o apoio de MEG3 para desconexão/conexão de chave (SSA 202206390). AT.2022/03638 Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202206354 | AIM |  | P042F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.002-2 | 202217 | 27/04/2022 14:19:14 | Remover sensores TIZ 21, TIZ 22, TIZ 25 e TIZ 26 e enviar ao laboratório para aferição. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202218 | JORGE QUANDT | Aguardando SSA derivada para IME2
202206351 | STE | 202205623 | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202217 | 26/04/2022 15:08:04 | Solicito apoio a SMME.DT/MEL4 para verificar o motivo que a posição da chave seccionadora sinaliza como aberta no SCADA, estando fechada fisicamente. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTE DO PONTO 2460 "TB-01 SEC 32TB1" COM COMUTAÇÃO DO SINAL DESDE O CONTATO AUXILIAR DE POSIÇÃO DA SECCIONADORA (MET-2) ATÉ INDICAÇÃO NA UTR (MÓDULO D20S-4 PONTO 52) E NO SISTEMA SCADA. NÃO FOI ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE NA VARIAÇÃO DO SINAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206350 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSORIOS | 2190.036-5 | 202217 | 26/04/2022 13:50:54 | Verificar e reparar sistema de ar condicionado. Temperatura da sala 118 superior a 26°C e umidade superior a 70%. | ILA3 | MEG3 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado ensayo maniobrando la válvula de regulación de agua helada de forma manual, verificando que la misma se encontraba pesada. Emitida SSA 202206501 solicitando apoyo a MAM3 Para verificación de la misma. Realizada lubrificación de la misma verificando funcionamiento normal de la válvula. Realizado acompañamiento del equipamiento verificando temperatura y humedad: T:21°C y H: 42%. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206348 | STE |  | J094A001 | QUADRO KV-01 | 0351.001-8 | 202217 | 26/04/2022 10:54:09 | Verificar motivo por el cual acciona la alarma "AGUA ENFRIAM. COMPRESOR 1" en el KV-01. verificado flujo normal de agua en el compresor. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202219 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección y ensayo encontrando contactor 2K7 referente a "Circulación de Agua de enfriamiento compresor 1" inoperante. Realizada substitución del mismo por otro de mismas características. Realizado ensayo verificando correcto funcionamiento del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202206342 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 08:19:04 | MODIFICAR TABELAS SOSTAT E SOANLG NO BD DO SCADA REFERENTE AO PD DA U05. ANEXOS DE REFERÊNCIA NAS SSA'S. 202101026B E 202104834E. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202218 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202206340 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 27/04/2022 08:06:44 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão, RITZ H-1990/ST SCEEP 15 (Pat. 125832) e RITZ H-1990/ST SCEEP 14 (Pat. 125827) conforme NR-10. Detectores já estão na SMIL.DT desde a emissão da SSA 202205724 a qual foi cancelada de forma equivocada. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202218 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | EL DETECTOR DE TENSION - RITZ; H1990 CR-90; NS 0616; BP 125832; SCEEP 15. FUE ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO. Y EL DETECTOR - RITZ; H1990 CR-90; BP 125827; SCEEP 14. FUE LLEVADO PARA REPARO SSA 202206877 Y POSTERIOR DESCARTE VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206336 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202217 | 25/04/2022 23:02:38 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 71L-1 ESTA INDICANDO 317,9 mm COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 54,4 GRAUS (38LQ). UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO5 | MMU2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202217 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 314 mm com temperatura de 55ºC. Unidade em operação. AT 202203684 |  | 69 - NIVEL ALTO
202206333 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202217 | 25/04/2022 17:20:12 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de abril de 2022 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante. Dados também anexo a esta SSA.
202206332 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202217 | 25/04/2022 17:20:23 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de abril de 2022 se possível na manhã do dia 02 de maio. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202218 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante. Dados também anexo a esta SSA.
202206331 | STE |  | S023A002 | MEDIDORES DE ENERGIA PADROES E ACESSORIOS | 0755.002-2 | 202217 | 25/04/2022 17:31:58 | Realizar comparação anual entre os padrões de energia de Itaipu e Ande para uso posterior na calibração periódica dos medidores do SMF da interligação Itaipu-Ande. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202217 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | REALIZADA A COMPARAÇÃO ENTRE PADRÕES ITAIPU E ANDE, AONDE AMBOS EQUIPAMENTOS COMPARADOS ENCONTRAM SE DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADOS PARA USO. SERVIÇO ACOMPANHADO PELA INTERLIGADA ANDE. RELATÓRIOS EM ANEXO A ESTA SSA.
202206330 | STE |  | J041J007 | QUADRO QL-09041 U09/U09A | 0698.012-0 | 202217 | 26/04/2022 09:52:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o bloco de contatos do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o bloco temporizado do contator de sobtensão 27.1 do QL-09041 se encontrava inoperante. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. deixado QL-09041 em condições normais de funcionamento e operação.
202206329 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202217 | 26/04/2022 07:39:41 | Realizar ensaio de tensão nos seguintes pares de luvas: 31/SCEEP 169 Classe 2 Tipo II e 9/SCEEP 239 Classe 2 Tipo I. Realizar ensaio de tensão no seguinte par de luvas novas: Série 12109688 Classe 1 Tipo II. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202218 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGOS SCEEP 169; IB 31; CLASE 2; TIPO II; SCEEP 239; IB 211; NS 2654259; CLASE 2; TIPO I; SCEEP 310; NS 12109663 IZQ; NS 12109688 DER; CLASE 1; TIPO II (NUEVO); ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206328 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 26/04/2022 15:08:36 | Realizar reparo em relé de subtensão, marca Ward Eletro Eletrônica Ltda., tipo UMX-320, N/S 66.152. Retirado do painel CE-01, em atendimento a SSA 202206061. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202218 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 220uF/63v, 100uF/100V. Limpieza de potenciómetros externos. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202206327 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202217 | 25/04/2022 17:31:11 | Sustituir Ficha Macho de la cocina eléctrica que se encuentra en la cocina del 2do piso de la Sala de control y supervisión de la SEMD. | OUO7 | MEG3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202217 | JAIR FORQUIM | Substituído plug Macho do fogão elétrico da cozinha do 2º piso da Sala de controle e supervisão da SEMD. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206323 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:28 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 KC353R. SSA de referencia 202109148C (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 KC353R, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206322 | STE |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 202217 | 25/04/2022 16:19:49 | Se solicita apoyo para ensayo de funcionalidad de Medidor CPTD1 PG589W. SSA de referencia 202014397B (Cesar Lezcano en conocimiento) | ILA2 | ILA1 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202217 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Foi realizado os testes de funcionalidade do equipamento, Medidor CPTD1 PG589W, onde o equipamento se comportou de forma normal conforme as especificações técnicas!
202206320 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202217 | 26/04/2022 07:49:02 | Durante preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula de dreno de aire del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Sustitución de válvula de dreno de aire del filtro cuno flo. SSA ejecutada durante periodo de vigencia de la AT202203385.
202206319 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:34 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310223. EL RESPONSABLE SERÁ JOSE RODRIGO CASTRO CAMBRA. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310223, el ramal asignado fue 4796, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206318 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:29 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310073. EL RESPONSABLE SERÁ CARLOS MOISES BRITOS DIAZ. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310073, el ramal asignado fue 4815, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206317 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:21 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON EL NÚMERO DE SERIE RTF203310010. LA RESPONSABLE SERÁ YOLANDA ARACELI OVANDO CESPEDES. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310010, el ramal asignado fue 4782, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206315 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:12 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310066. LA RESPONSABLE SERÁ BRENDA CAROLINA CACERES LUCKMAN. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310066, el ramal asignado fue 9720, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206314 | STE |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202217 | 25/04/2022 14:21:28 | MOTOVENTILADOR VVT-0826 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0826 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202206313 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 15:18:01 | SOLICITO ASIGNAR RAMAL DISPONIBLE PARA OPUO.DT, AL APARATO CON NÚMERO DE SERIE RTF203310210. EL RESPONSABLE SERÁ MATIAS GABRIEL RUIZ GOMEZ. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF203310210, el ramal asignado fue 9300, tambien se solicitó la actualización del organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202206312 | APV |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202217 | 25/04/2022 14:14:03 | MOTOVENTILADOR VVT-0823 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DO VVT-0823 E VERIFICADO TAMPAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO ALOJAMENTO DO ROLAMENTO E RESISTORES DE AQUECIMENTO DANIFICADOS. AGUARDANDO EMPENHO DE MATERIAL CONFORME SSA DERIVADAS:202206830 E 202205046 PARA IMA0.
202206311 | SEE |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202217 | 25/04/2022 14:11:59 | MOTOVENTILADOR VVT-0831 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DO VVT-0831 E VERIFICADO ROLAMENTO E RESISTORES DE AQUECIMENTO DANIFICADOS. AGUARDANDO EMPENHO DE MATERIAL CONFORME SSA:202205046 PARA IMA0.
202206310 | STE |  | J040A006 | QUADRO QL-24021 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.305-7 | 202217 | 25/04/2022 15:52:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator de subtensão 27.2 do QL-24021 se encontra inoperante. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20220634. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202217 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contato de subtensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Deixado QL-24021 em condições normais de funcionamento e operação.
202206309 | STE |  | P008A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.093-1 | 202217 | 25/04/2022 14:12:30 | MOTOVENTILADOR VVT-0721 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VENTILADOR E DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO MOTOR E ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-0721, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202206308 | SEE |  | P008A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.094-0 | 202217 | 25/04/2022 14:13:11 | MOTOVENTILADOR VVT-0716 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO DESMONTAGEM DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DO VVT-0716 E VERIFICADO ROLAMENTO E RESISTORES DE AQUECIMENTO DANIFICADOS. AGUARDANDO EMPENHO DE MATERIAL CONFORME SSA:202205046 PARA IMA0.
202206307 | STE |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202217 | 25/04/2022 14:19:27 | MOTOVENTILADOR VVT-0725 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0725 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202206306 | APV |  | P008A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.089-8 | 202217 | 25/04/2022 14:21:52 | MOTOVENTILADOR VVT-0723 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REGISTRO DE INFORMAÇÕES.
202206305 | STE |  | P008A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.114-2 | 202217 | 25/04/2022 14:22:03 | MOTOVENTILADOR VVT-0730 APRESENTANDO RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0730 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202206304 | APV |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202217 | 25/04/2022 14:23:17 | Moto ventilador VVT-0812 con las correas sueltas. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202218 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando material de reposicion para cambio de correa del vvt-0812. Elaborado SSA 202211780 para normalizar nivel de stock de la misma. AT. 202202809
202206303 | APV |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202217 | 25/04/2022 14:36:45 | Moto ventilador VVT-0811 con las correas sueltas. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202218 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Aguardando material de reposicion para cambio de correa del vvt-0811. Elaborado SSA 202211780 para normalizar nivel de stock de la misma. AT. 202202809
202206300 | STE |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202217 | 25/04/2022 11:55:52 | MOTOVENTILADOR VVT-0826 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (3vx450) do VVT-0826 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203268
202206299 | STE |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202217 | 25/04/2022 11:55:22 | MOTOVENTILADOR VVT-0825 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx1000) do VVT-0825 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203268
202206298 | APV |  | P008B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.094-4 | 202217 | 25/04/2022 11:56:20 | MOTOVENTILADOR VVT-0823 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a desmontagem das correias (5vx1000) do VVT-0823. Equipamento aguardando execução da SSA202206311 e empenho de material 421750 conforme SSA202206312.
202206297 | STE |  | P008B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.097-4 | 202217 | 25/04/2022 11:56:37 | MOTOVENTILADOR VVT-0829 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx900) do VVT-0829 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203268
202206296 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202217 | 25/04/2022 16:14:12 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINAÇÃO DEFICIENTE NO POÇO DA TURBINA DA U13. OBSERVADO DUAS LUMINÁRIAS APAGADAS. | OUO6 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO LAMPADA BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-13 DURANTE A SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206295 | STE |  | P008B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.097-4 | 202217 | 25/04/2022 11:57:03 | MOTOVENTILADOR VVT-0828 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx900) do VVT-0828 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203268
202206294 | APV |  | P008B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.092-8 | 202217 | 25/04/2022 11:57:29 | MOTOVENTILADOR VVT-0831 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a desmontagem das correias (5vx1120) do VVT-0831. Equipamento aguardando execução da SSA202206311 e empenho de material 421750 conforme SSA202204319.
202206293 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 202217 | 25/04/2022 14:30:18 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-02. Previsão para dia 13/05/2022, período da tarde, contato com José Gayozo, Ramal 4913. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202219 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado izaje y transporte de container de la SMMG desde la UG05 hasta la UG02 en la Elev. 108. Servicio ejecutado mediante puente auxiliar N11.
202206292 | STE |  | P008A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.091-5 | 202217 | 25/04/2022 11:58:06 | MOTOVENTILADOR VVT-0729 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx900) do VVT-0729 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203285
202206291 | STE | 202205674 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202217 | 25/04/2022 16:19:40 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 103.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206290 | STE |  | P008A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.114-2 | 202217 | 25/04/2022 11:58:17 | MOTOVENTILADOR VVT-0730 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202218 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizada a substituição de correias (5vx1000) do VVT-0730 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202203285
202206289 | STE |  | A005K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-05 | 0127.029-0 | 202217 | 26/04/2022 07:38:56 | DURANTE CALIBRAÇÃO DE MANÔMETROS, FOI VERIFICADO QUE VÁLVULA TIPO AGULHA DN1/4POL, DO MANÔMETRO PI-2, DA FASE "R", ENCONTRA-SE TRINCADO, COM PERDA DE ÁGUA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202217 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Aislado el sistema y substituido la válvula averiado. Normalizado y verificado correctas indicaciones de presión.
202206287 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 14:12:13 | FABRICAR 4 APOIOS DE CABEÇA QUE SERÃO INSTALADOS NAS PLATAFORMAS DE MANUTEÇÃO/LIXAMENTO DAS PISTAS DE FREIO, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. FABIANO KONZEN E DESENHO EM ANEXO, EM APOIO A SSA 202203248 DO GERADOR DA U05. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202217 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de pieza de madera según especificaciones de SSA.
202206284 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 10:46:04 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de divisórias de caixas de organização na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 100 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 45 GRAMAS / UN.
202206283 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:19 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suporte na impressora 3D de acomodação de Válvulas de Seg. ETNA. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇAS CONFECCIONADAS CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 385 GRAMAS / UN.
202206282 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202217 | 25/04/2022 10:46:34 | Conforme contato com Sr. Valdinei, solicitamos apoio para confecção de suportes para lacre das Válvulas de Seg. ETNA na impressora 3D. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 60 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 95 GRAMAS / UN.
202206280 | STE |  | K048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202217 | 25/04/2022 10:24:02 | Verificar e solucionar motivo pelo qual luminária de 72W encontra-se pendurada no perfilado em frente ao EC-17 na cota 98. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA QUE ENCONTRAVA-SE PENDURADA NO PERFILADO, SEU SUPORTE PLÁSTICO ESTAVA QUEBRADO. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. ATIVIDADE REALIZADA NA SSP: 2022/5748.
202206279 | STE |  | K050B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.011-0 | 202217 | 25/04/2022 10:24:27 | Substituir tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Defeito encontrado durante a execução da SSP: 20224315. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202217 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituída tomada com defeito próximo a Válvula 18DC, na unidade 16, cota 78. Deixada em condições normais de operação.
202206277 | STE |  | P094A061 | VENTILADOR EXAUSTAO VE-2P-207 DUTOS E ACESSORIOS | 2191.021-7 | 202217 | 25/04/2022 09:22:02 | Realizar cambio de correa dañada. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202217 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de Correa dañada A-49, ajustes. Equipo liberado para operación en condiciones normales.
202206271 | AAT |  | N030A022 | PAINEL DIRECAO DO CARRO - PDC | 3264.001-0 | 202217 | 28/04/2022 14:51:43 | Solicitamos a atualização do desenhos funcional da ponte rolante N04 página 27 (5225-DF-J1154-P(27)) conforme anexo de emissão. Alteração realizada em virtude da execução da pendência #22, referente ao desarme dos disjuntores de direção dos carros identificado no comissionamento. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | 202220 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Aguardando la recepción de los documentos físicos As Built por parte de la contratada GEVISA-CIE (Contrato Nº 4500048818) para generar la SRA de actualización de documentos.
202206270 | STE |  | M055G002 | REMOTA | 2495.001-2 | 202217 | 25/04/2022 08:25:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a última transmissão de dados ocorreu dia 22.04.2022 às 14h, conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, observada falha na UTR. Retirada UTR para testes, observado alto consumo de corrente pela UTR. Substituída a placa de CPU por placa de reserva, mantendo o microcontrolador e a placa de IO originais. Observada normalização da comunicação e configuração da UTR intacta. Reinstalada UTR no local, em funcionamento adequado. Liberado para uso. Placa retirada será enviada a laboratório para verificação/reparos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202206269 | STE |  | J091D001 | MOTOBOMBA 50 HZ BSN-F17-001 | 0569.005-6 | 202217 | 26/04/2022 07:35:03 | Durante preventiva anual verificado correas con desgaste excesivo. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202217 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de las correas, verificado funcionamiento y liberado al sistema. AT:202203289.
202206268 | STE |  | P047B007 | FAN-COIL DAC-9A08 REFEITORIO-SALAS DUTOS/AGREG Y ACESSOR | 0815.034-6 | 202217 | 28/04/2022 15:38:22 | SOLICITO AJUSTE DE TEMPERATURA NO DAC-9A08. A TEMPERATURA DENTRO DA SALA TEM FICADO EM 16 GRAUS E CHEGANDO A CONDENSAR. | MEL4 | MAM3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202218 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a limpeza das grelhas de insuflamento de ar refrigerado. Foi realizado ajuste na temperatura e aperto nas válvulas bay-pass. Após as intervenções a sala apresentou temperatura de 23°C. Equipamento a disposição da operação.
202206267 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202217 | 25/04/2022 05:40:22 | Verificar e solucionar nível 71L-2=295,8mm com temperatura de 53,9ºC. Unidade em operação. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 286 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 292 MM COM TEMPERATURA DE 25ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202203687 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206266 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202217 | 25/04/2022 05:40:51 | Verificar e solucionar nivel de óleo 71L-2=287,7mm com temperatura de 27,6ºC. Unidade parada. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram carregados 7 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 287 mm com unidade parada por conveniência operativa. O nível de óleo no mancal ficou em 315 mm com temperatura de 54ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202735 . |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206265 | AIM |  | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202217 | 25/04/2022 00:05:55 | Verificar motivo pelo qual uma luminária pertencente ao circuito número 11 do painel QL 9A131, área principal de visitantes B9A, entrou em curto circuito por motivo de infiltração de água. Localização: elevação 145m, área principal de visitantes, jusante. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202220 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | INSPECIONADO CIRCUITO 11 DO QL-9A131, ENCONTRADO FALHA A TERRA , DESMONTADO PARTE DO BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E UMA LUMINÁRIA DEVIDO SEU CONECTOR TAMBÉM ESTAR AVARIADO. TAIS PROBLEMAS PROVOCARAM CURTO CIRCUITO, DANIFICANDO A ISOLAÇÃO DOS COMPONENTES, CAUSADO POR INFILTRAÇÃO DE AGUA DO TETO SOBRE OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS. (FOTO EM ANEXO). Emitido SSA: 202212172 solicitando parecer técnico a IEQ2. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206261 | STE |  | P042E005 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-1101 E ACESSORIOS | 0816.004-0 | 202217 | 25/04/2022 09:30:29 | Verificar solucionar pequeno vazamento de água . Obs: ver vídeo anexo. | OUO5 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202217 | JORGE QUANDT | Efetuada a vedação da rosca de 1/4 da válvula do pressostato diferêncial de controle do filtro. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206260 | STE |  | B012L009 | MEDICAO | 0052.014-4 | 202216 | 24/04/2022 04:44:26 | Prestar apoia a equipe do laboratório para substituição do ION 7300. | OUO6 | MEL1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202217 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | AISLADO EL CIRCUITO DEL ION 7300 PARA SU SUSTITUCION, POSTERIOR NORMALIZACION Y LIBERADO PARA OPERACION.-
202206255 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202216 | 23/04/2022 16:14:37 | Verificar el accionamiento de la alarma "DF B. P. CTM-12 F25/26 EL.214 (N2-M3.22) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202217 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion de sensor M3.22. y verificado funcionalidad del mismo.
202206253 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202216 | 23/04/2022 15:01:24 | Solucionar motivo por el cuál no conecta ningún intercambiador de calor en la fase B. Efectuados varios intentos en automático y manual, sin éxito. Obs.: No esta aceptando comando de cambio de grupo de intercambiador. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado circuito interrumpido en el contactor K23B.B, normalizado el mismo. Realizado ensayo de los intercambiadores de la fase B, constatado funcionamiento y señalización normal.
202206248 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 22/04/2022 17:21:44 | Solicitamos apoyo de operador de puente grúa para descenso/ascenso de materiales desde la cota 108 a la cota 92, U05. Materiales: Válvula mariposa de 24", válvula esfera 12", material de descarte. Responsable de la actividad: Guilherme Bergamaschi ( 9524- 3159). | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202217 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a MAM1 para descenso de válvulas desde la Elev. 108 hasta Elev. 92 de la UG05, mediante puente grúa N11.
202206247 | STE |  | G082A003 | QUADROS QFN-5A/QIN-5A E TRANSFORMADOR TN-5A | 0320.003-5 | 202216 | 22/04/2022 18:04:37 | Verificar/solucionar motivo por el cual ocurrió disparo del interruptor 52.N1.13 sin motivo aparente, siendo la fuente secundaria del panel QFN.5A. | OUO7 | MEG2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202217 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Efetuada inspeção: (cabo de alimentação de força, disjuntor, contator), com resultado normal. Realizados ensaios de isolação no cabo de alimentação, fases: R/terra, S/terra, T/terra=441/820/795megohm, energizando o painel. tensão: RS/ST/RT=451/454/456V Realizado teste de transferência de fonte, observando seu funcionamento normal.
202206245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 15:23:24 | Para efeito de estudo e análise de anomalia térmica, efetuar cortes transversais (07), intervalados, ao longo dos grampos de ancoragem à compressão. Os grampos serão entregues ao Sr. Virgilio Gimenez. Grampo de Ancoragem 1: confeccionado a partir da SSA 202204879. Grampo de Ancoragem 2: substituído devido a anomalia térmica na SSA 201906843A. | MET2 | MMU3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | realizado o corte do material em serra fita presente na oficina de usinagem.
202206244 | STE | 202206243 | B012H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.034-6 | 202217 | 25/04/2022 08:13:48 | SOLICITO APOIO PARA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO 1 E FASE CRUZADA DEVIDO A VIBRAÇÃO ELEVADA NOS PONTOS 2V E 2A DETECTADA NA MEDIÇÃO MENSAL DO SETOR, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202217 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração e fase cruzada na motobomba 1 do sistema de Água Pura, U12. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema OMNITREND.
202206238 | STE |  | A005D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-05 E ACESSORIOS | 0028.005-4 | 202216 | 22/04/2022 17:10:39 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U05 A SER REALIZADO SEMANA 17/2022 | MEL2 | ILA2 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de conexiones internas, tensiones y estado de capacitores. Ensayos de funcionamiento a plena carga, ajustes de inicio y fondo de escala. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202206237 | STE |  | M066K037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA08 | 1354.006-6 | 202216 | 22/04/2022 15:13:08 | De forma a subsidiar a verificação solicitada no item 5 da Ata AR/ENES.DT/025/2022, realizar a conferência das conexões, cabos, quadros e bornes de alimentação das UTA's 01 a 16 do SIRI. Utilizar a planilha Alimentacao_UTAs.xlsx (anexo) para a inspeção das instalações, identificando e registrando os itens divergentes no arquivo, anexando à execução. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202217 | DANILO NADAL | REALIZADO VERIFICAÇÃO EM CAMPO CONFORME PLANILHA DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202206229 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202216 | 22/04/2022 15:50:45 | Verificar e solucionar nível baixo de óleo, instrumento 71L-2 com indicação de 292mm e temperatura em 50°. Unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202216 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram carregados 18 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 292 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 303 mm com temperatura de 50ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736.
202206227 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202216 | 24/04/2022 06:53:11 | Verificar motivo por el cual la manopla del disyuntor de entrada del QL-A se encuentra quebrada. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202217 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | REALIZADA SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QL-A DEVIDO A QUEBRA DA MANOPLA DO ANTERIOR POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. VALORES DE ENSAIO EM ANEXO. TENSAO MEDIDA APÓS ENERGIZACAO, R/S: 221V; R/T: 225V; S/T: 223V. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206225 | STE |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202216 | 24/04/2022 06:53:27 | Verificar e solucionar lona solta e avariada no motoventilador 1725. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202217 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | Fue sustituido la lona del moto ventilador VVT-1624. Lona utilizada disponible en el stock propio del sector. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206224 | STE |  | P027A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.085-6 | 202216 | 24/04/2022 06:53:45 | Verificar e solucionar lona avariada no motoventilador 1624. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202217 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fue sustituido la lona del moto ventilador VVT-1624. Lona utilizada disponible en el stock propio del sector. Equipo en condiciones normales de funcionamiento | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202206222 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 | 25/04/2022 08:13:57 | CONFECCIONAR PLATAFORMA EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MATERIAIS DISPONÍVEIS NO ALMOXARIFADO CÓDIGOS 92983 DE 6MM DE ESPESSURA E 92975 DE 15MM DE ESPESSURA) NAS SEGUINTES MEDIDAS (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA): 122CM X 40CM X 2,1 CM EM APOIO AS ATIVIDADES DE LIXAMENTO DA PISTA DE FRENAGEM DO GERADOR DA U05 ENTRE OS DIAS 25 E 29/04/2022 CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MCI2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202217 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fabricación de pieza de madera según especificaciones de SSA
202206221 | STE |  | K006F004 | MOTOBOMBA 60 HZ DE CIRCULACAO OLEO LUBRIFICANTE 4-P1/B-L | 0494.002-4 | 202216 | 22/04/2022 14:09:41 | Verificar e solucionar motivo pelo qual manovacuômetro apresenta óleo dentro do visor. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202219 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado vacuômetro com visor de indicação imersa em óleo lubrificante e inoperante. Executado a substituição do mesmo cod. Almox 701379. Realizado teste, vacuômetro em condições normais de operação.
202206220 | STE |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202216 | 22/04/2022 11:03:15 | Regularizar aterramento da escada na U18, eixo "D", cota 60. Fotos em anexos. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202217 | JAIR FORQUIM | INSTALADO ATERRAMENTO NA ESCADA UNIDADE 18, COTA 60/EIXO D. FOTOS EM ANEXO.
202206212 | STE | 202205480 | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSORIOS | 2190.036-5 | 202216 | 22/04/2022 09:44:54 | Em complemento a SSA 202205480, solicitamos a instalação da eletroválvula 710818 conforme mencionado na SSA 201915691A, para o sistema de purga automática para o umidificador do Fan Coil. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202217 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado la instalacion de una electrovalvula en el dreno del tanque de agua del humidificador del Fan Coil.
202206210 | STE |  | T050A007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSAO | 2430.001-5 | 202216 | 22/04/2022 08:39:23 | Realizar ensayo funcional de presostato, código de material 135259, en conjunto con SMMA.DT. Verificar conmutación de contactos NA y NC en relación a presión alta y baja de fluido, simulando aire comprimido del sistema de supervisión de nivel. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executados testes de contatos de acionamento de pressostato, conforme solicitado pela SMIN.
202206209 | STE | 202205955 | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSORIOS | 0816.002-3 | 202218 | 03/05/2022 10:25:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSITUIÇÃO DE TRECHO AVARIADO EM UNITOP 0902, POR MATERIAL EM AÇO INOX, CONFORME SERVIÇO SEMELHANTE EXECUTADO EM UNITOP 0901 (202006731B) e 1101 (202204984). | MAM3 | MMU3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202220 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado 2 tubulações conforme amostras.
202206207 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202216 | 22/04/2022 07:48:53 | Motor de acionamento do VVT-1614 apresentando ruido anormal dos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202216 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1614 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TARBALHO REALIZADO NA AT202203373.
202206203 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202218 | 03/05/2022 15:59:31 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316, 40UN DE CHUMBADORES EXPANSÍVEL 1/2" COD:402354. CHUMBADORES NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM/IÇAMENTO DE TUBULAÇÃO 24 EM APOIO À CONTRATADA ENGETINTAS CONFORME SSA:202105760A. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 16/05. EMITIDO EMPENHO 421456. | MAM1 | IMA0 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 40 un. del material cod. 402354 (PERNO PRISION) el 20/05/22. Saldo actual en stock 40 un. OBS:MTDFS-7414
202206199 | STE |  | K032B001 | QUADRO QR-06 | 0275.009-0 | 202216 | 21/04/2022 13:59:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52-25 (NC-14, PAP-14, CG-14, GA-14, GIL-14 (1, 2, 3)). | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202217 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado inspección del disyuntor 52-25 y ensayo de R. de aislamiento de los cables de salida del disyuntor hasta la entrada de los paneles, NC-14,PAP-14,CG-14,GA-14,GIL-14(1.2.3).Med.R.aislamiento (500Vccx1min) R/S/TxTERRA=3860/3510/4020Mohms,T:28°C,H:73%, no fue encontrado anormalidad, por lo cual se procedío a normalizar el 52-25. Efectuado mediciones de Tensión/Corriente AB/AC/BC: 227,6/228,9/226,6Vca; IA/IB/IC: 1,8/1,9/0,8 A,IN-disy:16A. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202206198 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202216 | 21/04/2022 13:24:29 | Verificado nivel bajo de aceite, instrumento 71L-2 con indicación de 293,9mm y temperatura en 52,7°. Unidad en Operación. | OUO6 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202216 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foram carregados 11 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 294 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 298 mm com temperatura de 53ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202735. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206196 | APV |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202216 | 21/04/2022 09:07:23 | Verificar e solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "2CRL2 anti incêndio atuado." Obs.: verificado no local o alarme "FIRE HC FRENTE ZONE 2", sem rearme. | OUO7 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificación, y se constato que el sensor se encuentra quebrado. El sistema se encuentra con falta de un sensor (Lazo 3 abierto- Alarma en el panel), y otros dos sensores en condiciones normales de operación, fue realizado test de verificación con operación, dando reporte en panel y a operación en caso de incendio. Esta SSA quedara en APV hasta la compra del sensor (SSA 202102125A IEQ2)
202206191 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202216 | 20/04/2022 17:50:38 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "AUXILIAR_CC BARRA QN-01 TENSION BAJA", sin rearme. | OUO5 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202217 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado y constatado actuación indebida del relé posición 27.1 tipo PSVA, correspondiente a subtensión de barra. Realizado la verificación de valores de los parámetros del relé sin constatar anormalidad. Luego de realizar una simulación de actuación y rearme en el mismo fue constatado la normalización del alarma. Dejado en observación por 3 días sin repetirse la actuación indebida como se observa en el gráfico del SCADA en anexo.
202206190 | STE |  | J025A001 | QUADRO QG-04 | 0270.004-2 | 202216 | 20/04/2022 17:32:17 | Verificar/solucionar disparo do disjuntor 523-16, alimentação do quadro KG-22. (Aberto disjuntor para rearme do alarme). | OUO5 | MEG2 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202217 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada medición de resistencia de aislamiento en el circuito de salida del disy. 523.16 (500Vcc/1min): R-Masa/S-Masa/T-Masa=190/170/211MOhm, R-S/S-T/T-R: 3,8/3,14/4,1MOhm. Temp. Amb: 23,7°C; Humedad relativa: 89,8%. Constatada baja aislación en la barra de 460 VCA del panel KG-22 por infiltración de agua. Emitida SSA:202206431 para el KG-22.
202206188 | STE |  | C021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U05 | 0180.017-5 | 202216 | 22/04/2022 15:04:47 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202218 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor executando o corte do tubo, usinagem do flange e solda de acordo com os procedimentos.
202206187 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:29 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H, MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01C21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206186 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:46 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01E21509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-1,385L/s. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206185 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:14:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS:RA01E11509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-400MBARSALIDA QUADRÁTICA:4-20MA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado, calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso.
202206184 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:15:19 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI ,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:R9068601167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206183 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:15:48 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS:PC018401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206182 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:09 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4,MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS:RA01571509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206181 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:25 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA007401167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206180 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:36 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H,MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA006901167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206179 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202217 | 25/04/2022 08:16:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS:RA013901167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202217 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202206177 | STE |  | G069A009 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE S | 1011.023-3 | 202217 | 25/04/2022 11:23:34 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase s. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase s. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206176 | STE |  | G069A008 | MECANISMO COMANDO MONOP. A RESORTE DO DJ 83T05 - FASE R | 1011.022-1 | 202217 | 25/04/2022 11:23:50 | Instalar base de acesso ao comando monopolar da fase r. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202217 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | instalado base de acesso ao comando mono-polar da fase r. material sem sm, não tem código de estoque. ordem de compra 10.21125.
202206159 | STE | 202205474 | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202216 | 20/04/2022 15:55:10 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz. Material: Aço inoxidável AISI 316L Diâmetro externo: 79,8 mm Espessura: 3mm Furo central: 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm Fabricar também junta de teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202217 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de chapa de aço inoxidável 316L placa de orifício com diâmetro externo de 79,7 mm, diâmetro interno de 18 mm e chanfro de 90° de profundidade 1,5 mm e espessura de 3 mm. Confeccionado também junta em material teflon com diâmetro externo de 79,8 mm, diâmetro interno de 72 mm e espessura de 1 mm.
202206158 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 22/04/2022 13:55:34 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 314ª RCA, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202206157 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:10 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO VWR TRACEABLE S/N 221107799 BP 628517. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo. Obs: O isolamento do cabo da sonda de medição apresenta degradação.
202206156 | STE |  | S012D004 | MEDIDORES DE UMIDADE | 0731.004-8 | 202216 | 20/04/2022 16:58:19 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE TERMO-HIGRÔMETRO MOD. 319 FAB. ELCOMETER, BP 665840. SOLICITAÇÃO DA SOCM.DT. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado conforme solicitado. Certificado em anexo.
202206154 | STE |  | K007A004 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.156-3 | 202216 | 20/04/2022 16:28:56 | Verificar e solucionar vazamento de agua na tubulação de entrada de agua de resfriamento do sistema de ar de partida do GD03. Video em anexo. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202217 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado furo na tubulação ocasionado por corrosão. Executado desmontagem e substituição do segmento danificado. Realizado testes. Linha em condições normais de operação.
202206149 | STE |  | J048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202216 | 20/04/2022 15:45:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL LUMINÁRIA ESTA SOLTA DO SUPORTE, NA ELEVAÇÃO 98, AO LADO DA PORTA DE ACESSO AO GERADOR DA U10 LADO PY. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | EDSON FERREIRA | FOI RECOLOCADA LUMINÁRIA 72W E SUPORTE NA U10, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202206148 | STE | 202206125 | J091D003 | MOTO-AGITADOR 50 HZ ASN-F17-001 | 0513.007-7 | 202217 | 28/04/2022 14:46:11 | Solicitamos apoyo para desconexión eléctrica del motor para permitir mantenimiento en taller eléctrico. | MAM1 | MEG3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202218 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión de motor eléctrico del agitador, dejando conductores aislados. A la espera de reposición de motor por parte de MAM-1.
202206147 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202216 | 20/04/2022 14:58:29 | Solicitamos manutenção valv. de seg. ETNA NS 14048, abertura entre "67" bar e "68" bar. Válvula não está estanque. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202218 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio de diafragma y resorte. Liberado para uso.-
202206143 | STE | 202206133 | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 20/04/2022 11:54:04 | PRESTAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA AL MP-3A DEL RELÉ FALLA A TIERRA DEL ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA EL 25/04/2022 A LAS 7:30H. | ILA1 | ILA2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202217 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB (nuevo). Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202206133. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202206142 | STE | 202206129 | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202217 | 25/04/2022 08:16:59 | Solicitamos parecer e procedimento de reparação em relação ao vazamento detectado na tubulação de água de fuga frente à palheta 02. | MMU2 | IME2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación conforme procedimiento PS/SMIM.DT/005/2022, ítem 3.2 - Reparación por soldadura fría, utilizando DURMETAL.
202206141 | STE | 202206130 | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202217 | 25/04/2022 08:17:14 | Solicitamos parecer e procedimento de reparação em relação ao vazamento detectado na tubulação de água de fuga frente à palheta 18. | MMU2 | IME2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar la reparación conforme procedimiento PS/SMIM.DT/005/2022 - item 3.2 - Reparación por soldadura fría, utilizando DURMETAL.
202206140 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202216 | 20/04/2022 16:11:46 | Fornecer apoio para medição de vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP após a substituição prevista na SSA 202106439A (SMA). | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202219 | HELIO COMACHIO | Realizada medição da vazão no circuito de água de resfriamento alimentado pela válvula 08AP. Valor medido: 547,5 m³/h (Ganho: 50 dB, c= 1499m/s e I.Q.1=100%). Pressão na entrada dos trocadores de calor (63RWI): 8,1 bar.
202206133 | STE |  | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 20/04/2022 11:03:45 | EFETUAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ FALHA A TERRA NO ESTATOR 100% - 64SB. PREVISTO PARA 25/04/2022 ÀS 7:30H. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202217 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Verificação dos valores e da forma de onda de tensão do gerador de 20Hz e do filtro F02. Corrente de circulação 8,4mA; corrente de pick-up 13,6mA; R01=2,14ohm; tensão na saída do gerador 27,17Vrms; tensão na saída do filtro F02 =4,67Vrms; freqquência do conjunto = 20,0Hz e corrente de curto circuito = 16,18mA
202206132 | STE |  | T001A010 | PAINEL BUS 1/2 | 0630.001-4 | 202217 | 26/04/2022 07:55:04 | Providenciar reparo no indicador aberto/fechado 48vcc CM:557218 que não realiza movimentação com aplicação de tensão. Ref. SSA:202205631. | MEL1 | IMA0 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por laboratorio, devuelto a DMME con DM-70027669.
202206124 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 20/04/2022 09:35:20 | Prestar apoyo a la SOCC.DT con plataforma Genie Z-80/60 para fiscalización de actividades de impermeabilización de los techos de los elevadores del área industrial E07, E08, E11, E12 e E14. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202217 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SOCC.DT con plataforma Genie Z-80/60 para fiscalización de actividades de impermeabilización de los techos de los elevadores del área industrial E07, E08, E11, E12 e E14.
202206118 | STE |  | J006B007 | CUBICULO DE SAIDA DO GERADOR DIESEL CP-02 | 0542.002-4 | 202216 | 20/04/2022 05:25:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR UM POSSÍVEL DESAJUSTE DA SECCIONADORA 89TB. DURANTE MANOBRAS OPERACIONAIS PARA ATENDER A AT:202203399, FOI POSSÍVEL REARMAR O BLOQUEIO 86GD ESTANDO A SECCIONADORA 89TB FECHADA. OBS.: COM A SECCIONADORA 89TB EM POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR O REARME DO BLOQUEIO 86GD. | OUO5 | MEG3 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202218 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constado que o fim de curso da seccionadora 89TB, estava fora de ajuste. Logo realizado ajuste e com apoio da operação foram realizados ensaios de fechamento e abertura da seccionadora 89TB, observando acionamento e desacionamento normal do fim de curso, onde só foi possível rearmar o Bloqueio 86GD estando a seccionadora 89TB aberta e nas demais posições intermediarias e fechada não foi possível rearmar o bloqueio 86GD.
202206113 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202216 | 22/04/2022 17:10:55 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G11765), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Acelerometria de ACL-08 (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202205277). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202218 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Efetuado reparo. Liberado para teste em campo (SSA 202211926)
202206110 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202216 | 19/04/2022 17:25:01 | Verificar/solucionar falha no som de chamada do TMR 4781. Obs.: Entregue a Paulo Nesello. | OUO5 | MEL3 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Após reparo pelo laboratório, foram efetuados testes e o aparelho foi aprovado para uso, o mesmo foi disponibilizado para retirada pelo usuário, conforme e-mail em anexo. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202206109 | STE | 202205902 | A005B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.020-4 | 202216 | 20/04/2022 11:10:39 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Modificar la rosca de las tapas de intercambiador 7/8 BSP, dos roscas por tapa.
202206108 | STE | 202205901 | A005B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.019-0 | 202216 | 20/04/2022 11:10:47 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Modificar la rosca de las tapas de intercambiador 7/8 BSP, dos roscas por tapa.
202206106 | STE | 202205900 | A005B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.018-2 | 202216 | 20/04/2022 11:10:55 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Modificar la rosca de las tapas de intercambiador 7/8 BSP, dos roscas por tapa.
202206105 | STE | 202205899 | A005B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.017-4 | 202216 | 20/04/2022 11:11:02 | Solicitamos apoio para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP e inserir buchas e tampões em latão. Desenho em anexo. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | 202217 | GIMENEZ GALEANO VIRGILIO | Modificar la rosca de las tapas de intercambiador 7/8 BSP, dos roscas por tapa.
202206100 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202216 | 19/04/2022 17:24:49 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os pontos indicados no arquivo em anexo estão com erro de telemetria no SCADA. OBS: Foi verificado que na origem, SCC, os referidos pontos estão válidos. | OUO0 | MEL4 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202220 | DANILO NADAL | REALIZADO TESTES NOS PONTOS INDICADOS E OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VERIFICAR DETALHES NO RELATÓRIO EM ANEXO.
202206097 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202217 | 25/04/2022 08:17:25 | Desconectar válvulas BC/BD (Hidraulique) y posterior reconexión de componentes Yuken conforme a lo establecido en la SSA: 202112667A. Actividad a ser realizada en el PD 3A UG05 / Semana 17. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202217 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU2 en la sustitución de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamiento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1, bornes 13 a 24 y 88 a 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para actualización de diseños. Realizados ensayos en conjunto a MMU con resultados correctos. AT= 202203341.
202206095 | STE |  | J082A023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BDR ESTACAO N1 DRENAGEM | 0261.007-8 | 202216 | 19/04/2022 14:58:16 | Verificar accionamiento de alarma de falta de aceite lubricante en la Bomba 3. Rearmado la alarma con carga de aceite, volviendo a accionar en el mismo día. | OUO5 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Inspección y regulación de sistema de lubricación. Equipo en condiciones normales de operación.
202206094 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202216 | 19/04/2022 16:12:26 | Apoyo para montaje de tirantes de Inox en guías de compuerta de servicio | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202216 | ACOSTA MAURO | Realizado os reparos na tampa com solda eletrodo revestido.
202206091 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 10/05/2022 07:36:47 | Passar as remotas denominadas como RESERV que estão fora de serviço para Não Implementadas (SORTU.IMPLM=N), devido que mesmo fora de serviço há tentativa de colocar o link online, conforme registrado nos logs do PCU1 e PCU2 anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | Ao realizar as alterações propostas na SSA. 202206091, referente a desativação das UTR RESERV1, 2 e 3, percebida uma sequência de erros vinculados a tabela SOHIST. Necessário realizar uma reordenação da numeração da coluna RECNO na tabela SOHIST para que seja executada a desativação dessas remotas e seus respectivos canais. Em anexo lista de erros apresentadas do arquivo de geração da base de dados. REALIZADA A COLOCAÇÃO DO BD4 COM ALTERAÇÕES DE RETIRADA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS CANAIS DAS REMOTAS.
202206088 | STE |  | K007B009 | QUADRO DO PURIFICADOR DE COMBUSTIVEL KO-02 | 0539.002-8 | 202216 | 21/04/2022 13:25:27 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está sinalizando bomba ligada e bomba desligada estando a bomba de transferência do tanque diário ligada. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202217 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y CONSTATADO QUE LA SEÑALIZACIÓN DE LA BOMBA DE TRANSFERENCIA DEL TANQUE DIARIO LIGADO Y DESLIGADO SE DEBIA A LA INDUCCIÓN EN LA LAMPARA LED , LA CUAL FUE SUSTITUIDA POR LAMPARA INCANDESENTE CONSTATANDOSE SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. EQUIPO DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. OBS. LAMPARA PROVEIDO PELA OPUO. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202206083 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202217 | 25/04/2022 11:01:28 | SOLICITO ASIGNAR RAMALES DISPONIBLES PARA OPUO.DT, A LOS SIGUIENTES 5 TELÉFONOS: RTF203310210, RTF203310066, RTF203310010, RTF203310073, RTF203310223. | OUO5 | MEL3 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202219 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedio a la programacion de los TMR's para los nuevos usuarios de la OPUO.DT, también se buscó ramales disponibles para actualizar el catastro de usuarios, se configuro y se solicito la actualizacion del organigrama. Las pruebas se realizaron en todos los equipos, todas pasaron. Los equipos fueron liberados para su utilizacion.
202206082 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 19/04/2022 10:31:24 | EFETUAR REPARO DE 2 TAMPAS RESERVAS DIANTEIRAS ORIUNDAS DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C DA 01 QUE APRESENTARM EROSÃO NAS ROSCAS DO SISTEMA DE PURGA/DRENAGEM EXISTENTES DAS TAMPAS, ATRAVÉS DA REABERTURA DA FURAÇÃO C/ BROCA 30MM, ABERTURA DE ROSCA 1" NPT E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE REDUÇÃO DE 1" NPT X 3/4 NPT. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202216 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO FURAÇÃO C/ BROCA DE 30MM, ABERTURA DE ROSCAS NAS SAÍDAS/CONEXÕES DE DRENO/PURGA DE 1POL NPT E MONTAGEM DAS LUVAS DE REDUÇÃO DE 3/4"X1", CONFORME SOLICITADO NA SSA EM 2 TAMPAS DIANTEIRAS QUE SERÃO MONTADAS NOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR DA U05, CONFORME PUG/2022.
202206080 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202216 | 20/04/2022 11:07:22 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO, IB-3932, FABRICANTE FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 4512283. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las pilas del instrumento.
202206079 | AIM |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202216 | 19/04/2022 10:52:01 | Verificado durante a manutenção preventiva nonamestral do equipamento, no dia 19/04/2022 que o botão de emergência da talha não está funcionando, solicitamos a providencia para conserto do item de segurança. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202216 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado não funcionamento do acionador da botoeira de emergência. Aguardando material para substituição.
202206078 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:08 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL IB-1567, FABRICANTE FLUKE, MODELO 175, NÚMERO DE SÉRIE 87390317. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206077 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202217 | 25/04/2022 09:51:25 | VERIFICAR CALIBRACIÓN DEL MEGOHMETRO DIGITAL IB-3211, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101554939. | MEG1 | ILA3 | GARAY VERON VENANCIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo. Obs.: Fueron sustituidas sus pilas.
202206076 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:28 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE AMPERÍMETRO, IB-3180, FABRICANTE FLUKE, MODELO 376, NÚMERO DE SÉRIE 36370155WS. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202206075 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:34 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MULTÍMETRO DIGITAL, IB-4100, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO TY720, NÚMERO DE SÉRIE JKQAX39. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202217 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202206074 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202216 | 20/04/2022 11:07:40 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MILIAMPERÍMETRO IB-1637, FABRICANTE FLUKE, MODELO 771, NÚMERO DE SÉRIE 15200128. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206073 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202216 | 20/04/2022 11:07:44 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-3820, FABRICANTE MEGGER, MODELO MIT430/2, NÚMERO DE SÉRIE 101666780. | MEG1 | ILA3 | RONALDO PIMENTEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202217 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso.
202206072 | STE | 202203172 | A004M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202216 | 19/04/2022 10:48:59 | Prestar apoio em teste de conexão com a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040. | MEL4 | MEG1 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202216 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio no teste de conexão entre a UAM-4 e a UTA-08, após retificação da conexão do cabo UTP-M-1040 por MEL4, referente a porta ETH1. Verificado aquisição de dados no sistema SOMA e constatado funcionamento normal.
202206071 | STE |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202216 | 19/04/2022 09:04:33 | Providenciar troca de lâmpada, localizada no quarto piso do edifício de produção, próxima a gerência da OPUE.DT. A mesma está piscando intermitentemente. | OUO0 | MEG3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA UMA LÂMPADA INOPERANTE, POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. ATIVIDADE EXECUTADA DENTRO DA SSP:20200424. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202206070 | STE | 202206021 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202216 | 22/04/2022 10:20:49 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05969). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso
202206069 | STE | 202206020 | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202216 | 22/04/2022 10:20:57 | Controlador Pressys DMY-2030 código 711605 apresenta oscilação na indicação do valor de processo (SSA 2022/05972). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. ⚠ Entradas e saídas estão na configuração de fábrica (anexo) Equipamento calibrado; Liberado para uso
202206058 | STE | 202205880 | B015K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-15 | 0127.047-8 | 202218 | 03/05/2022 16:00:51 | RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 01UN DE VÁLVULA BORBOLETA 10" COD:709978. A VÁLVULA SERÁ SUBSTITUIDA EM PRÓXIMA PREVENTIVA 3S PROGRAMADA PARA 12/09/2022. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Emitida reserva 422735 de 1 un. de la válvula cod. 709978 al centro de costo 30316 hasta el 30/09/2022. OBS:MTDFS-7415
202206051 | STE | 202205931 | A001B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.001-6 | 202216 | 19/04/2022 10:52:17 | Solicitamos parecer a respeito da SSA Matrix(202205931), que diz respeito ao aumento de partidas das bombas de esvaziamento dos poços KE-01. | MMU2 | IME2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202216 | RAFAEL GASTALDIN | Conforme parecer técnico apresentado no memorando I_SM.DT_16833_2017 (em anexo) as bombas do sistema de esvaziamento devem entrar em operação periodicamente, inclusive sendo recomendação da fabricante das bombas. Sendo assim, a SMIM.DT informa que o regime de intermitência das bombas apresentado na SSA 202205931 é adequado e solicita que seja a rotina, de operação apresentada no memorando em questão, seja implementada pela OPUO.DT
202206047 | STE | 202205632 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202216 | 18/04/2022 17:05:25 | Sustituir válvula de 1.1/2" descompuesta del baño femenino de la cota 139, ubicada al lado de la escalera mecánica. La misma se encuentra inoperante y los trabajos previos a la sustitución para liberar la válvula ya fueron hechos. Fotos en anexo de la condición actual. | MCI1 | MAM1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202221 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Sustituido la válvula globo averiada por otra nueva. Válvula nova cedido pelo emissor e válvula avariada entregue ao emissor.
202206042 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202216 | 19/04/2022 10:03:14 | Substituir os disjuntores principais 52-1 e 52-2 pelos novos disjuntores ABB Emax E4H conforme o desenho 6217DF73500I e procedimento anexo. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202217 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS ANTIGOS DISJUNTORES DO UMCC POR MODELOS NOVOS EMAX E4H E E1.2 JÁ EXISTE SDS 14327, 14328, 14332, 14329 E 14331 PARA ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E SSA 202113315A PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. REALIZADOS ENSAIOS OPERACIONAIS E DE PROTEÇÃO COM FUNCIONAMENTO NORMAL. DOCUMENTOS, ENSAIOS ANEXO.
202206041 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202216 | 18/04/2022 15:54:21 | Referente ao ensaio abaixo descrito, e atendendo ao item 19 da AR, acompanhar e capturar protocolo da remota ECCANDE. AR/OPS.DT/008/2022 - Roteiro preparatório de Itaipu para ensaio de interligação dos sistemas Paraguaio e Argentino em 20.4.2022. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216 | DANILO NADAL | ACOMPANHADO OS ENSAIOS JUNTAMENTE COM FABRICANTE COM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. COLETADO PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DA REMOTA ECCANDE DURANTE OS TESTES.
202206036 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202216 | 18/04/2022 17:39:38 | Verificar indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 289.7mm, temperatura no óleo em 26.2°C, unidade parada por conveniencia operativa, ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202216 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 296 mm com temperatura de 36ºC. Unidade parada. AT202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202206034 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 18/04/2022 14:54:07 | Viabilizar a alteração do ajuste da curva de medição do transdutor 503a-U1 dos painéis 3F2 (LI 220 kV MD-ACY 2) e 3F3 (LI 220 kV MD-ACY 1) para permitir a medição de até 4000 A conforme marcações no anexo. Referências: 1) RAP 16/2021 2) AR/OPS.DT/003/2022 ( https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=378509004 ) | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202216 | CARLOS RONEI ORTIZ | Emitido SSA 202206048 como providência para parametrização da nova característica de correntes das linhas ACY1 e ACY2
202206031 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 14:32:30 | Instalar STOPLOG aguas abajo en la U05 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202217 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Realizado la instalación de compuertas de mantenimiento stop log en la posición aguas abajo de la UG05 para permitir mantenimiento 3A. Tras la finalización del mantenimiento fueron retirados los mismos y dejado ancorado en la UG02.
202206030 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 14:32:41 | Instalar STOP LOG aguas arriba en la U05 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202217 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS CONFORME SOLICITADO E AO FINAL DO PD DA U05 OS MESMOS FORAM RETIRADOS. AT 202203465 - 25/04/2022 - INSTALAR STOPLOG AT 202206030 - 12/05/2022 - RETIRAR STOPLOG
202206026 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202216 | 20/04/2022 08:36:41 | Verificar ruídos nas chamadas e algumas ligações estão sem som. Ramal 2210. Sala dos técnicos cota 139,0m | MAM3 | MEL3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202219 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Inspecionado o aparelho e conexões até a tomada telefônica. Realizada a substituição do adaptador da tomada e efetuada a limpeza dos conectores. Foi realizada verificações de funcionamento durante ligação. Telefone em funcionamento normal e liberado para uso.
202206025 | STE |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202216 | 18/04/2022 11:39:39 | Realizar instalación de sistema de iluminación del pozo de turbina, específicamente en la parte de la cruceta inferior, de manera a realizar tareas de mantenimiento en la zona del aro de operación. Todo conforme conversado previamente. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202216 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na roda do eixo da turbina, na cota 92 (Acima da tampa da turbina) UG-04 em apoio a MMU2 para atividades de manutenção, e retirado após a conclusão dos trabalhos.
202206023 | STE |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202216 | 18/04/2022 11:32:01 | Realizar conexión eléctrica de manera provisoria a sistema de alimentación del Aparejo y monovía del pozo de la Turbina conforme conversado. | MMU2 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202216 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado a conexão elétrica da alimentação provisória para talha/monovia do poço da turbina UG-04, sendo a referida alimentação retirada após término do uso da talha.
202206022 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 14:59:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSPEÇÃO/MANUTENÇÃO E REPARO DE TALHA ELÉTRICA DE UTILIZAÇÃO EM ETA-02 QUE APRESENTA FALHA EM FREIO ELETROMECÂNICO. TALHA MONTADA NO LOCAL. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202203761. | MAM1 | ILA2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202216 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Defecto en sistema de freno, el montacargas trabajaba frenado y generaba humo por fricción. El desgaste es de forma natural. Verificado comandos, actuadores eléctricos y realizado ajuste mecánico de frenado. Obs: Equipo muy antiguo que ya va presentando signos de deterioro (desgastados/obsoletos). El mismo se encuentra operativo después de los ajustes hechos. Liberado para uso.
202206019 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202216 | 19/04/2022 10:52:28 | Solicitamos adjudicación de TMR nuevo a colaboradora de la división recién integrada, Sandra Abegg, con carnet 010601-5. | MMU1 | MEL3 | GONZALEZ MIR TOMAS RAFAEL | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202216 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se cambió el usuario del TMR con el ramal 9143 (Ex TMR de Benjamin Nuñez recuperado según SSA 202205726) para la colaboradora Sandra Abegg, con carnet 010601-5, tambien se solicitó la modificacion del interno en el organigrama. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202206017 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202216 | 18/04/2022 16:08:46 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1128ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção e ajustes nos equipamentos do sistema de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso. Testes realizados com sucesso. Liberado para uso.
202206014 | STE | 202205759 | B013L011 | RELE DE DISTANCIA 21 | 0066.015-9 | 202216 | 22/04/2022 11:56:31 | Solicitamos reparo en laboratorio del módulo 7R12 (Código de Almacén: 224472, Posición 12EX153), con defecto en el relé "B". SSA de referencia: 202205758 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202218 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 7 relés 24VDC/8A/250VAC. Liberado para uso.
202206011 | STE | 202204045 | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.005-8 | 202216 | 19/04/2022 10:52:44 | SOLICITAMOS APOIO P/DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DA CHAVE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DO SERVOMOTOR A FIM DE SUBSTITUIR VEDAÇÃO ENTRE O SERVOMOTOR E RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO. PREVISÃO: 06/05/22 08:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202218 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para la desconexión y posterior conexión del la llave de nivel del reservatorio de compensación del servomotor. Realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operacion.
202206006 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202216 | 18/04/2022 10:00:03 | Verificar e solucionar motivo pelo qual fone da console do assistente 60Hz ( número 1) não está carregando. Obs. Fone com defeito foi trocado pelo fone do DTS até solucionar problema. | OUO6 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Foi constatado que o Monofone apresenta degaste nos terminais e bateria está ruim, o mesmo foi trocado pelo que era usado na Console de teste da sala 50 Hz. Após testes, aparelho foi liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202206005 | STE |  | A005E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.005-4 | 202216 | 19/04/2022 10:53:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA A RETIRADA DOS FINS DE CURSO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A DESMONTAGEM DA MESMA PARA EXECUÇÃO DA SSA 202106912A. PREVISÃO: 25/04/2022, 14:00 | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202217 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a MMU para retirar llaves de fin de curso de la válvula Bypass. Posteriormente reinstalado y ensayado dejando en condiciones normales de operacion.
202206003 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202216 | 18/04/2022 11:08:18 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202216 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202206001 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 08:47:38 | Solicitamos apoio de operador de empilhadeira para execução da AT: 202203219, Quadrienal de Hidrantes 50 Hz. | MAM1 | MAM2 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202216 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a MAM1 con empilhadeira clark de 7 Ton para la ejecución de MP 4A los hidrantes de 50 Hz.
202206000 | STE |  | A032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VALVULAS BY-PASS | 0562.001-5 | 202216 | 18/04/2022 08:22:21 | Solicitamos apoio da MEG1para verificação de instrumentos eletromecânicos do KVB 50Hz, para execução da PIC ME.0084, previsão: 20/04/22, 08:00H | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202216 | STALDER DIAZ IVAN | No fue necesaria la intervencion
202205998 | STE |  | P007B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.093-6 | 202216 | 18/04/2022 08:13:04 | MOTO VENTILADOR VVT-0814 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202217 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos (Cod. 712506, 712505) del motor de accionamiento del moto ventilador VVT-0814. Equipo en condiciones normales de Operacion. AT:202202809
202205995 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202215 | 17/04/2022 23:13:00 | Verificada a impossibilidade de comunicação via celular entre números paraguaios e CCR e vice versa. | OUO6 | MEL3 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção do tronco com operadora COPACO. Tronco em operação normal, sem indicação de falhas. Informado à operação que o defeito é na rede entre a COPACO e as operadoras celulares. Verificado posteriormente normalização por parte da COPACO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202205987 | STE |  | A001B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.001-4 | 202215 | 17/04/2022 04:27:58 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há fluxo alto de água para caixa de vedação. 80PW: 252,7L/min. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202216 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a limpeza do filtro hidrociclone 2, que estava como principal, deixando o filtro 1 que estava como reserva em funcionamento. O fluxo ficou em 226 L/min com 1,7 bar de pressão. |  | 71 - FLUXO ALTO
202205986 | STE |  | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202215 | 17/04/2022 05:21:15 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante preparación de partida hubo demora de 10 minutos para la conexión de los intercambiadores en la fase "B" , estando como principal N2 y N3 | OUO6 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202217 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, detectado circuito interrumpido en el contactor K23B.B, normalizado el mismo, realizado ensayo de la selección y accionamiento los intercambiadores, constatado funcionamiento y señalización normal. (AT 20223612) |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205982 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202215 | 16/04/2022 22:59:46 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION ALTA EN EL INSTRUMENTO 63QF-LO QUE INDICA 4,1 BAR.. | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202216 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado reversão do filtro principal pela operação e posterior troca do elemento filtrante saturado por um novo disponível no setor. Realizado também a troca do o'ring do copo. Filtro principal deixado com indicação de 0,3bar de pressão diferencial, indicado no painel PA. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202205981 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202215 | 17/04/2022 16:16:56 | Verificar e solucionar nível 71L-2= 285mm com temperatura de 26,1ºC. Unidade parada. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202216 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 9 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 291 MM COM TEMPERATURA DE 33ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205980 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202215 | 16/04/2022 23:05:54 | Verificar e solucionar nível 71L-2= 292,4mm com temperatura de 52,3ºC. Unidade em operação. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202216 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | fueron agregados 25litros de aceite al Cojinete guía de turbina. El nivel quedó en 303 mm y 52°C. Unidad em operação. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205979 | STE |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202215 | 16/04/2022 11:34:14 | Retirar árvore que está crescendo embaixo da seccionadora A4L04, ver anexo. | OUO7 | MCI3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202217 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a retirada pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202205977 | STE |  | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 16/04/2022 11:22:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O LED DE ALARME ¨BATT1¨ DA PLACA D20EME SE ENCONTRA ACESO. VER ANEXO. | OUO6 | MEL4 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202216 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fue sustituida una batería, ya que la misma se encontraba con un nivel de carga muy baja. Sistema en condiciones normales de funcionamiento y liberado para operación. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202205973 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 16/04/2022 10:50:44 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF QG-01 U01/U02 EL. 115 (M3.47). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M3.47, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación.
202205972 | STE |  | A004H009 | QUADRO PWB-04/PWX-04 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.004-2 | 202215 | 16/04/2022 11:50:29 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RÁPIDA OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO DE FLUXO PELO PERMUTADOR DE ÍONS COM UNIDADE NO SISTEMA, OSCILANDO ENTRE 0,663m³/h e 0,789m³/h. VER ANEXO. | OUO5 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202216 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído indicador digital posição 80PPWI com defeito. Realizado parametrização e ensaios (em anexo). Emitida SSA para IMA0 gestionar reparo: 2022/06020. Medição Final: corrente do transdutor: 8,988 mA; calculado: 0,796m3/h; Leitura do indicador 80PPWI: 0,796m3/h. AT 2022:03131. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205969 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 16/04/2022 08:09:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el instrumento 80PPWI esta con indicación de "Break". Ver anexo. | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado indicador pos. 80PPW1 con falla interna intermitente (indica Break de forma intermitente con corriente de entrada estable). El indicador fue sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Realizada parametrización con posterior ensayo de actuación y rearme de flujo alto y bajo, así como la indicación de break. Tabla de ensayos en anexo. Emitida SSA 202206021 p/ IMA0 gestionar reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205968 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 16/04/2022 00:02:13 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA " DF CBC-01 U9/U9A ELE.131,50 (M7.5). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SIN REARME ". | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M7.5, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación.
202205967 | STE |  | K005K001 | QUADRO QU-03 | 0535.003-4 | 202215 | 15/04/2022 20:11:10 | Verificar e solucionar o alarme "SSAA_60 GER_DIESEL_3 DISJ SAIDA ABERTO OU CCM PROTECAO NC ATUADO QU_03" . Verificado no local cubículo do Disjuntor 68.QF1 com proteção atuada. ( Compressor 01 de ar de partida ). | OUO6 | MEG3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202216 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Encontrado térmico pos. 68FR1 actuado. Realizada inspección visual del circuito y el motor, test de Resistencia de aislamiento=8600Mohm, 1 minuto. Posteriormente se realizó una partida y parada del Compressor 01 de ar de partida de manera a observar visualmente el funcionamiento del compresor. Además fueron Realizadas mediciones de: corriente IN=32A; IA/B/C=31,4/30,0/29,8A; Tensión=VAB/AC/BC=458/459/461V; temperatura= 25°C %H=70,3. Observado equipo sin anormalidades y en condiciones de operación
202205965 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202215 | 15/04/2022 17:40:26 | Constatado nivel bajo del CGI. Valores encontrados 71L-2: 295,00MM con 38LQ: 55,00 grados. Obs.: Unidad en carga. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202216 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | fueron agregados 9litros de aceite al Cojinete guía de turbina. El nivel quedó en 312 mm y 44°C. Unidad parada. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205962 | STE |  | A002D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.007-3 | 202215 | 15/04/2022 13:03:21 | Verificar motivo pelo qual ao partir a unidade as válvula BA e BB não rearmaram. | OUO5 | MEG1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | ESPINOZA BORBA ABEL | Prestado apoyo a MMU para verificar motivo por el cual las solenoides BA y BB no rearmaron durante la partida de la UG. El problema fue solucionado por SMMU mediante accionamiento manual repetitivo del las solenoides hasta constatar un movimiento suave de las mismas. No fue necesaria intervención eléctrica en las electroválvulas BA y BB. Realizado acompañamiento de partida/parada de la UG verificándose el correcto funcionamiento. En anexo eMail explicando problema de acceso al SES.
202205961 | STE |  | A002D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.007-3 | 202215 | 15/04/2022 12:27:30 | Verificar motivo pelo qual ao partir a unidade as válvula BA e BB não rearmaram. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | 202216 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fueron destrabadas las solenoides BA y BB manualmente con movimientos en el carretel de las válvulas hasta constatar un movimiento suave de las mismas. Realizado acompañamiento de partida/parada de la UG02 verificando correcta actuación de las solenoides BA y BB. Liberado equipamiento para operación
202205959 | STE |  | J005C003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO N1 1-B1/A-CA | 0480.001-0 | 202216 | 20/04/2022 02:38:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELA VÁLVULA DE ALÍVIO DO RESERVATÓRIO DE AR 1-B1-A-CA DO GD-01. VER ANEXO. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202217 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado rompimento do selo da sede da válvula de segurança. Efetuado a substituição do selo e calibrado sua abertura para 31 bar conforme previsto em PIC. Selo confeccionado na oficina MMU-3 conforme SSA derivada 202206285. Executado ensaio, equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205957 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202215 | 15/04/2022 08:06:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento 96 GP12, indicador de posição da comporta, está indicando 0,13m no SWP e SCADA, estando a comporta fechada. Obs.: O ponto foi manualizado em 0,00 no SCADA. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202216 | TORRES SOSA EVER DAVID | Verificada indicación SWP/SWLP/SCADA encontrándose los siguientes valores : 0.01/0.04/0.00, no encontrándose anomalía en las mediciones y ninguna anomalía física en la placa "TRX1", realizada supervisión por 5 días (20 al 25 de abril) de los valores SCADA y SWP constada variaciones no significativas en el rango de 0.06 y -0.06, cuadro dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205955 | STE |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSORIOS | 0816.002-3 | 202215 | 16/04/2022 04:33:57 | Verificar/solucionar pequeña pérdida de agua por la valvula C conforme anexo. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202218 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la sustitución de los tramos del tubería dañada del filtro con apoyo de MMU3, cambio de válvulas y juntas, limpieza de filtro. Equipo liberado para operación en condiciones normales. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205954 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202215 | 15/04/2022 04:26:55 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ILUMINAÇÃO DEFICIENTE NO POÇO DA TURBINA DA U09A. OBSERVADO TRÊS LUMINÁRIAS APAGADAS. | OUO5 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUÍDO 03 LÂMPADAS BULBO LED NO RECINTO DO EIXO DA TURBINA DA U-9A DURANTE A SSP 20220226, DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205953 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202215 | 15/04/2022 02:13:23 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF KY-01 U9/U9A EL.131,50 (M7.7) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202216 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitución del sensor M7.7, reapretados los bornes , limpieza de los contactos y ensayo de funcionalidad. Quedando en condiciones normales de operación.
202205952 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202215 | 14/04/2022 23:38:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 71L-1 ESTA INDICANDO 320mm COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 55,4 GRAUS (38LQ). UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202216 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 301 mm com temperatura de 45ºC. Unidade parada. AT202202705. |  | 69 - NIVEL ALTO
202205951 | SCA |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202215 | 14/04/2022 23:38:19 | Verificar nivel alto en el mancal guía inferior, indicando 317,1mm (71L-2) temperatura del aceite 53,8°C | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202205948 | STE |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202215 | 14/04/2022 17:24:54 | Verificar y solucionar motivo por el que el contactor KA2.2 se encuentra con ruido anormal como se indica en el anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202216 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído contator auxiliar posição KA2.2 por novo de mesmas características. Realizado medição de resistência ôhmica dos contatos, todos com valor inferior a 1 ohm e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205947 | STE |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202215 | 14/04/2022 17:25:15 | Verificar y solucionar motivo por el que existe ruido anormal en el contactor KA1.2 como se indica en el anexo. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202216 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído contator auxiliar posição KA1.2 por novo de mesmas características. Realizado medição de resistência ôhmica dos contatos, todos com valor inferior a 1 ohm e ensaios funcionais, constatando funcionamento normal. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202205944 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202215 | 14/04/2022 13:37:41 | Verificar/solucionar iluminacao do tunel do vertedouro a qual nao acende devido disjuntor disparado conforme video. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202216 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | VERIFICADO E SOLUCIONADO, PROBLEMA DE BAIXA ISOLACAO, DO CIRCUITO DE ALIMENTACAO DO QUADRO QL-A , QUE ALIMENTA A ILUMINACAO DO TUNEL, PROVENIENTE DO CL-13. ABERTO AS CAIXAS DE INSPECAO E ENCONTRADO ACUMULO DE AGUA NO INTERIOR DAS MESMAS, FEITO SECAGEM, VEDACAO DAS CAIXAS DE INSPECAO E DEIXADO O REFERIDO CIRCUITO EM CONDICOES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ENSAIO DE ISOLACAO FASES; R/TERRA=730 MΩ, S /TERRA=680MΩ, T/ TERRA=65,5MΩ, R/S= 1,2GΩ, R/T=1,1GΩ, S/T=1,2GΩ |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202205943 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202216 | 18/04/2022 10:00:21 | Verificar nivel alto de aceite en el cojinete guía de la turbina. Nivel de aceite: 317mm. Temperatura de aceite: 54º. La unidad se encuentra girando en carga. | OUO6 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202216 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 292 mm com temperatura de 34ºC. Unidade parada. AT202202735. |  | 69 - NIVEL ALTO
202205942 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202215 | 14/04/2022 05:54:26 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu o acionamento somente no quadro ASP-01 o alarme "CN/QN-02 CONDIÇÃO ANORMAL", sem aceitar rearme . Realizada inspeção nos quadros CN-02 e QN-02, sem encontrar anormalidades. | OUO5 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202216 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Encontrado relé Aux. de supervisión de alimentación 125VCC "RLB" con defecto estando este reportando alarma indebida al ASP, fue sustituido por otro de mismas características SCHNEIDER ELECTRIC 3NA/2NF 125VCC. (COD. ALMOX. 665797). Realizados los ensayos funcionales, con resultados satisfactorios.
202205941 | SPG |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 14/04/2022 05:52:55 | Verificar/solucionar ruído e volume baixo no telefone do elevador E12 (R. 2312). | OUO5 | MEL3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 |  |  |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202205939 | STE |  | A002A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-02)/CX VALV DIREC (CVD-02) | 2348.001-2 | 202215 | 14/04/2022 14:39:47 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME DE FORMA INTERMITENTE "AVERIA DETECTOR HUMO 12" NO QCI-02, COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202216 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado detector de humo referente al campo 12 con indicación de respuesta inválida en la CPU del panel QCI-02. El modulo detector de humo fue sustituido por otro de las mismas características. Posterior al trabajo de sustitución, fue verificada la indicación de Condición Normal en la CPU del QCI-02.
202205938 | STE |  | P042B004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSORIOS | 0839.004-5 | 202215 | 13/04/2022 23:20:44 | Verificar accionamiento de la alarma "FSL-035 Bajo fluxo agua de resfriamento del motor" impidiendo la partida del Unitop. | OUO6 | MAM3 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202216 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado inspeccion del sistema de enfriamiento del motor y no fue constatado ninguna falla (mecanica) en el sistema. El QCH se puso en operacion, funcionando normalmente.
202205937 | AIM |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202215 | 13/04/2022 23:41:44 | Verificar accionamiento de la alarma "CONDUTO FORÇADO SISTEMA DE SUPERVISÃO VAZÃO FALHA", sin rearme. Verificado en el panel SCF-1 la señalización de falla de procesamiento. | OUO6 | MEG1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202216 | DIAZ ISASI RUBEN | Efectuado colecta de datos del panel SCF-1 para anlisis de la ocurrencia. Emitido ssa 202206316 para parecer tecnico de IEQ1 con los datos en anexo. Se aguardara respuesta para solucion de alarma de falla.
202205936 | STE |  | K055B001 | QUADRO QLEX-K EL. 170,00 | 0698.474-1 | 202215 | 14/04/2022 13:18:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a iluminação viária, alimentada pelo quadro QLEX-K, encontra-se inão aceita comando de conexão manual. | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202216 | ALISSON BITTENCOURT | Com apoio da MEL-2, foi verificado que a linha de alimentação das fotocélulas do QLEX-K, estavam conectadas de forma incorreta na Antena de Atenuação da Iluminação Viária. Após a devida correção, foi realizado um teste funcional com apoio da SMIN.DT na antena e constatado funcionamento correto. Deixado o QLEX-K em condições normais de funcionamento.
202205922 | STE |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202216 | 20/04/2022 15:30:44 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20221648 SE CONSTATO QUE EL DISPOSITIVO DE DESACOPLAMIENTO MOTOR-MANUAL NO FUNCIONA. ENCONTRADO BOBINA ¨EC¨ INOPERANTE. DISEÑO DE REFERENCIA 6678-DF-A8413I. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202217 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | ENCONTRADO BOBINA EC DE PERMISION DE ACCIONAMIENTO MOTOR-MANUAL INOPERANTE. REALIZADO SUSTITUCION DE LA BOBINA EC (COFECCIONADO POR MMU3 CON SSA:201109903B). LA BOBINA RETIRADA FUE ENTREGADA A MMU3 PARA SU REPARACION; SSA:202206532.
202205916 | STE | 202205600 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202215 | 13/04/2022 14:26:47 | Reparar aparelho de TMR Modelo G355, NS. P100400201584, com ramal 4932. Aparelho apresenta desligamento durante o uso (mesmo com bateria cheia) e falso contato no conector da bateria. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202217 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO FICARÁ NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SUAS PEÇAS EM REPAROS POSTERIORES.
202205914 | STE |  | G045F003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SIST ANTIINCENDIO RX | 2231.001-3 | 202216 | 18/04/2022 07:27:17 | Verificar avaria em manômetro de água a jusante da válvula de diluvio. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202216 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Executado teste e verificado a inoperância do manômetro avariado. Efetuado a troca por manômetro novo.
202205913 | SPG |  | M029A005 | CABOS TELEFONICOS | 0413.009-0 | 202215 | 13/04/2022 15:22:22 | En virtud a la SSA 201911005B, realizar levantamiento en campo de líneas activas a través del cable TEL-2001 en el DG-02. Utilizar como referencia documento en anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216
202205910 | STE | 202205867 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202215 | 13/04/2022 14:05:22 | Durante atendimento SSA 202205867 identificado que disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador não fechou. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202215 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Encontrado disjuntor 10.5 do UMCC referente a bomba 3 do regulador com manopla fechada mas disjuntor permanecia aberto. Ajustado haste de acoplamento do disjuntor com manopla e realizado varias manobras com apoio da operação constatando funcionamento correto. Com SSA 202205867 no painel PA realizado ensaios da bomba 3, constatando funcionamento normal. Medições, corrente A=202A, B=207A, C=204A, tensão Vab=463V, Vbc=463V, Vca=465V. Corrente nominal 239A e tensão nominal 440V. AT: 202203326.
202205908 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202215 | 13/04/2022 16:37:47 | MOTO VENTILADOR VVT-0710 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202215 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | Fueron sustituidos los rodamientos (Cod. 248452) del moto ventilador VVT-0710. Equipo en condiciones normales de operacion. AT: 202202810
202205907 | STE |  | G081E003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.074-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:57 | Prestar apoyo a la empresa contratista TECMONT SA contrato 4500048526 con una alimentación 220Vca en el patio de 500kV de la SEMD a través de un transformador 460/220Vca que será alimentado desde la toma TF.8. Conectar en el primario del transformador un enchufe cód 714504 y en el secundario una toma cód 712179 y el disyuntor cód 707336. Para las conexiones utilizar cable de 6mm2. Trabajos a ser realizados desde el 18/04/2022. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202216 | EDSON FERREIRA | Instalado temporariamente 1 transformador de 460/220Vca no pátio de 500kV da SEMD para apoiar a empresa TECMONT SA. Transformador alimentado a partir da tomada TF8. A pós o termino da utilização o referido transformador foi recolhido e guardado na sala da MEG3 na Elevação 115.
202205906 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 13/04/2022 11:02:01 | Realizar apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202216 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado apoio na desconexão e conexão de estações de trabalho para novo lay out no setor ENCC.DT.Tomadas foram deixadas em condições normais de operação
202205905 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 13/04/2022 16:08:54 | Realizar ensaio de tensão nos seguintes pares de luvas: SCEEP 171, SCEEP 188 e SCEEP 228. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202216 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES - ORION D-120; NS: CA 1383/94; IB 37; SCEEP 171. (APROBADO) - ORION D-120; IB 190; SCCEP 228. (APROBADO) Y - NORTH D-120; NS: C4062; IB 72; SCEEP 188 (REPROBADO) VER RESULTADOS EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205904 | STE | 202205618 | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202215 | 13/04/2022 14:29:43 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL MÓDULO D20C (COD. 707462) S/N: 540-0162-01A-27960 ENCONTRA-SE INOPERANTE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202205613. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202217 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico de fuente dañado (100uf/100V). Test en bancada ok. Liberado para uso.
202205899 | STE |  | A005B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.017-4 | 202215 | 13/04/2022 17:09:03 | Realizar a desmontagem e transporte da tampa do trocador de calor N1 do Mancal Guia Turbina, para alteração a fim de incluir 2 buchas com tampões em latão na abertura existente da instalação de termômetros, conforme desenho em anexo. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202217 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi realizada a alteração da tampa do trocador de calor N1 conforme solicitado, montado tampão com o'ring e testado.
202205898 | STE |  | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:07:05 | Prestar apoio a ILA1 nas desconexões e conexões dos ensaios no gerador de 20Hz da SSA 202205460 | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202217 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los puntos 5 y 7 del generador de 20 Hz con el fin de determinar el "Drop-Out" y "Pick-Up" de la actuacion de subtension F01 de la unidad 05 en la subida de tension de la unidad durante la partida. Referencias SSA: 202205460 Determinar o Pick e Drop-out do relé de subtensão no gerador de 20Hz SSA: 202013049B Alarme de subtension durante partida de la unidad 05
202205896 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202215 | 13/04/2022 17:09:24 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 286 mm, temperatura de óleo de 26°C, unidade em parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 12 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 286 mm com unidade parada. O nível de óleo no mancal ficou em 308 mm com temperatura de 53ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736.
202205894 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202215 | 13/04/2022 17:09:42 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 295 mm, temperatura de óleo de 54°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron agregados 12 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 309 mm con temp. de 30 °C. Unidad parada. AT 202202705.
202205892 | STE |  | M044A006 | SERVIDOR DE DADOS | 2437.001-7 | 202215 | 13/04/2022 09:18:34 | Realizar la copia de los archivos con las estampas de tiempo corregidas por el por fabricante, en el servidor SISMO1 para las siguientes estaciones: C:\scream\data\ACL08 C:\scream\data\ACL07 C:\scream\data\MOND C:\scream\data\ITF10 Los archivos serán enviados por la SMIN.DT en un disco duro externo. Referencia SSAs: 202205172, 202205173, 202205168, 20225169 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | efetuada substituição dos arquivos disponibilizados pela SMIN.DT, conforme solicitado.
202205891 | STE |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202215 | 13/04/2022 09:36:47 | Solicitamos apoio para impressão de 05 adesivos, nas dimensões 400 mm x 300 mm, conforme modelo em anexo, para identificação de óleo no tanque sem pressão e tambores de óleo, durante PD 3A da U05, com início previsto para 25/04/2022. Waldir ciente. | MMU2 | MCI2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202217 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADAS OS 5 CARTAZES, COM VINÍLICOS AMARELO, LETRAS PRETAS E VERMELHAS. FORAM APLICADOS 2 CARTAZ NO TANQUE DE OLEO SEM PRESSÃO DA U-05 COTA 98, 2 EM DOIS TAMBORES DE ÓLEO INDICADOS PELO SR. LEONARDO SMMU-REGULADOR, E UM CARTAZ FOI DEIXADO COM O MESMO LEONARDO.
202205886 | STE |  | A005A043 | QUADRO PAP-05 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.005-0 | 202216 | 18/04/2022 09:04:34 | Para melhorar a proteção do motor 2 (In = 122 A e FS = 1), reajustar o relé térmico F2 para em 122 A. Ensaiar o relé após o reajuste. Referência: ordem de ajuste OA.0290. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202219 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REAJUSTADO RELÉ TÉRMICO F2 EN 122 AMPER DEL MOTOR 2 DEL PAP Y REALIZADO ENSAYO EN BANCADA. CORRIENTE DE ENSAYO 244 AMPER (200% de la In), TIEMPO DE ACTUACION 49,46 SEGUNDOS.
202205879 | APV |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202215 | 13/04/2022 08:12:03 | Moto ventilador VVT-0807 con las resistencias dañadas | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202217 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | SEM15/2022 Realizado empenho Nro. 420967 para el material Cod.598615. Equipo VVT-0807 aislado electricamente. AT: 202202809
202205875 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202215 | 12/04/2022 17:49:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a pressão de óleo do disjuntor esta baixando após comando de fechamento. Obs .: disjuntor esta bloqueado para comando. | OUO5 | MET3 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202215 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Fue verificado en el dia 12/04 el circuito hidráulico del interruptor y levantado la presión del circuito en presión normal (34,2 MPa), no fueron encontrados perdidas de aceite y N2. Foi verificado no dia 13/04 o circuito hidráulico quanto a vazamentos e não foi encontrado nenhuma anomalia. Realizado manobras de fechamento e abertura do disjuntor com resultados satisfatórios. Equipamento em condição normal de operação.
202205874 | AAD |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202216 | 20/04/2022 11:05:32 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6615-DF-G9852, FOLHAS (13, 49, 61 e 71). CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202102237F. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitida SRA-IB-000098/2022 a la ENE.DT a fin de actualizar y disponibilizar los diseños en el SAT.
202205873 | AAD |  | E020L001 | PAINEL 3RPL04 PROTECAO PRIMARIA | 3124.001-6 | 202216 | 20/04/2022 11:05:54 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DIAGRAMA 6615-DF-G9848, FOLHAS (13, 14, 15, 49, 61 e 71). CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202102237E. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitida SRA-IB-000099/2022 a la ENE.DT a fin de actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños.
202205872 | AAD |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTECAO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202216 | 20/04/2022 11:06:13 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS: 6677-DF-A8341, FOLHAS (32 e 33). CONFORME ANEXOS. REFERENTE as SSA'S 202102237E E 202102237F. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202217 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitida SRA-IB-000100/2022 a la ENE.DT solicitando actualizar y disponibilizar en el SAT los diseños.
202205865 | STE | 202205740 | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202216 | 18/04/2022 09:01:29 | Apoio de elétrica para posicionar estrutura do monta carga abaixo do berço da cota 98, assim facilitando a manutenção do sistema hidráulico. | MAM2 | MEG3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado apoyo a la mecánica para colocar el montacarga en Zona de mantenimiento en la cota de 98, de manera a la realización de ajustes en las garras.
202205864 | STE | 202202220 | M066N040 | RACK UTA-11 | 3204.012-1 | 202216 | 19/04/2022 10:01:07 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-174 y 175, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205861 | STE |  | K079C025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.126-1 | 202215 | 13/04/2022 08:09:30 | Valvula de Retencion de bomba 1804, no cierra correctamente, dejando retornar flujo de agua. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Sustitución de válvula de retención.
202205860 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202215 | 13/04/2022 09:37:13 | Solicito alteração de ramal de mesa 2513 (VICTOR CESAR PANUCI) e 2700 (MEZA RIVEROS, CHRISTIAN MANUEL) localizados na SMMU.DT, 2° piso do edifício de produção. | MMU2 | MEL3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi realizada a troca de posição dos ramais 2513 e 2700 em suas respectivas mesas, conforme solicitado. Ramal 2700 foi necessário realizar reparo no conector telefônico. Após testes, linhas funcionaram normalmente.
202205859 | STE | 202205293 | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202215 | 12/04/2022 16:35:10 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 e K3 não atuaram as respectivas bandeirolas do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05327. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202217 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada limpeza do módulo, limpeza dos contatos dos relés, medição da resistência dos contatos, verificação funcional da atuação dos relés e comutação dos contatos. Liberado para Uso.
202205858 | STE |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202215 | 12/04/2022 16:23:51 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205857 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:41 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205856 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202215 | 12/04/2022 16:23:29 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205855 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202215 | 12/04/2022 16:23:13 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202216 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205854 | STE |  | A005C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.005-9 | 202215 | 12/04/2022 16:22:55 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205853 | STE |  | A004C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.004-0 | 202215 | 12/04/2022 16:22:37 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205852 | STE |  | A003C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.003-2 | 202215 | 12/04/2022 16:22:20 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205851 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202215 | 12/04/2022 16:22:03 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205850 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 12/04/2022 16:21:39 | Reajustar os ganhos do módulo PSS (0077) para viabilizar o ensaio abordado na ata AR/OPS.DT/008/2022. Conforme solicitado, ajustar o canal de Frequência para a posição 4 (R203), e o canal de Potência para a posição 6 (R201). Manter esse ajuste após o ensaio, uma vez que a definição da ordem de ajuste final depende da análise dos resultados do próprio ensaio pela área de estudos. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202216 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Reajustados os ganhos do módulo UN0077 do (PSS), potenciômetro R203 para posição 4 e R201 para posição 6 conforme solicitado na descrição da emissão da AT.
202205849 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:09 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, conforme segue: Usuário Aldo Dario Rojas Vigo Login rojasvi Nº SI CPU 143530 Área SMME.DT Matrícula 1905019 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205848 | STE |  | P041C007 | EVAPORADOR EV-QCH-0903 E ACESSORIOS | 0814.003-0 | 202215 | 13/04/2022 10:06:26 | Verificar baixo rendimento de climatização do equipamento. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202215 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a reposição de Gás refrigerante R22 no equipamento em ambos os estágios. Quantidade reposta no equipamento foi de 26kg.
202205847 | STE | 202205704 | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:22 | Durante atendimento da SSA 202200971 encontrado relé de frequência 81 do painel PWX, Pextron URPF 4000 (código 640913), faltando um dos dois suportes metálicos de fixação no painel, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Confeccionada nova peça via impressão 3D(SSA 202206325). Liberado para instalação.
202205846 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202215 | 12/04/2022 15:51:40 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase R. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 1 FASE DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 56PPMW@494KPA
202205845 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:15 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, como segue: Nombre: Pablo Cesar Salinas Martinez Matricula: 2004018 Área: SMME.DT Username: pacesa | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205845 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202215 | 13/04/2022 10:11:15 | Cadastrar usuário no grupo GRP_PERMIT_PI, como segue: Nombre: Pablo Cesar Salinas Martinez Matricula: 2004018 Área: SMME.DT Username: pacesa | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202217 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205844 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202215 | 12/04/2022 15:51:11 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 92,7 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 98,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 52PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA
202205843 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202215 | 12/04/2022 15:51:28 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 95,7 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 98,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 57PPMW@496KPA FASE 'S' - UMIDADE: 61PPMW@491KPA
202205841 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202215 | 12/04/2022 15:51:50 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 98,0 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase T: 105,0 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DE 2 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 53PPMW@495KPA FASE 'T' - UMIDADE: 55PPMW@494KPA
202205840 | STE |  | C001A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A03-2 | 0016.014-8 | 202215 | 12/04/2022 15:41:41 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 104,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 2,5 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 64PPMW@493KPA FASE 'S' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA FASE 'T' - UMIDADE: 62PPMW@491KPA
202205839 | STE |  | C001A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-3B | 0016.139-0 | 202215 | 12/04/2022 15:40:14 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase T: 94,4 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'T' - UMIDADE: 33PPMW@493KPA
202205838 | STE |  | C001A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-3B | 0016.140-3 | 202215 | 12/04/2022 15:40:29 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, na fase S. Temperatura Ambiente: 28°C Fase S: 91,1 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'S' - UMIDADE: 34PPMW@500KPA
202205837 | STE |  | C001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A13-9A | 0016.012-1 | 202215 | 12/04/2022 15:42:15 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 128,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 121,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 137,2 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 3 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 41PPMW@503KPA FASE 'S' - UMIDADE: 47PPMW@496KPA FASE 'T' - UMIDADE: 51PPMW@494KPA
202205836 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202215 | 12/04/2022 15:39:39 | Encontrado durante a execução da SSP 20223120, teor de umidade próximo e ou superior ao limite estabelecido na PIC, nas fases R e S e T. Temperatura Ambiente: 28°C Fase R: 101,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase S: 102,5 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. Fase T: 102,8 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202215 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS 3 FASES DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 8 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO, CONECTADO A UM FILTRO DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS: (TEMP. AMB. DE 28°C) FASE 'R' - UMIDADE: 39PPMW@495KPA FASE 'S' - UMIDADE: 49PPMW@493KPA FASE 'T' - UMIDADE: 45PPMW@491KPA
202205832 | STE | 202200080 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202215 | 13/04/2022 08:23:32 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E, APÓS TROCA DE EQUIPAMENTO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202216 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada desconexión y posterior a substitución, realizada conexión de motor de bomba BWP-F33-003 de hipoclorito de Sodio. Realizado ensayo de aislación: 90GΩ, T.:22,1°C,H:76,8%; Realizada medición de tensión y corriente: Vab/Vac/Vbc: 218,6/219,2/217,6V. Ia/Ib/Ic: 1,2/1,1/1,2A. In: 1,43A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205831 | STE | 202200079 | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202215 | 13/04/2022 08:23:06 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA DE MOTOBOMBA DOSADORA DE CARBONTO DE SÓDIO E, APÓS TROCA DE EQUIPAMENTO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior a substitución, realizada conexión de motor de bomba BWP-F33-001 de carbonato de Sodio. Realizado ensayo de aislación: 40GΩ, T.:22,1°C,H:76,8%; Realizada medición de tensión y corriente: Vab/Vac/Vbc: 218,6/219,2/217,6V. Ia/Ib/Ic: 1,1/1,1/1,1A. In: 1,43A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205830 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202216 | 18/04/2022 08:46:34 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. SERÁ NECESARIO RETIRAR EL CONTACTOR LIGADO AL CIRCUITO #3 DEL QL-1.4. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202217 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado ensaio de megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes R3 e S3 do circuito 3, QL-1.4.Medido tensão de 218V nos bornes R3/S3.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT e emitido SSA 202206433 para IEQ2 atualizar lista de cabos.
202205827 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 13/04/2022 09:37:32 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG05. PREVISIÓN: 19/04/22 . LOCAL: ELEV. 225. UTILIZACIÓN DE LAS GRUAS PARA TRANSPORTE DE LAS RUEDAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO . | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202216 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMU.DT con grúa móvil telescópica Grove para izaje y transporte de 40 ruedas de la compuerta de servicio, desde la elev. 214 UG9A hasta Elev. 225 UG05.
202205824 | STE | 202205509 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202215 | 13/04/2022 08:58:08 | Calibrar Indicador Digital Presys TY 2030 Light (versão display Remoto) SN 49.11.12 ● Entrada: 4→20mA (pinos 5 e 6) ● Saída: 4→20mA (pinos 8 e 9) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205822 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202215 | 12/04/2022 11:09:35 | Modificar el layaut de distribución de mesas y divisorias en la sala de la ENCC.DT, a pedido de la propia división. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202216 | ADELAR FRONZA | Modificação de layout sendo os projetos apresentado.
202205820 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 10:59:24 | EFETUAR LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO DO CONTAINER 50HZ, FERRAMENTAS, DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE APOIO AOS PD'S DAS UNIDADES GERADORAS E O TRANSPORTE DOS MESMOS DO GERADOR DA U01 A U05 PARA A EXECUÇÃO DO PD 3A DESTA UNIDADE. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202215 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EFETUADO O TRANSPORTE DO CONTAINER, DISPOSITIVOS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DA U01 AO GERADOR DA U05 EM FUNÇÃO DO PD 3A PREVISTO PARA A SEMANA 13.
202205817 | STE | 202201794 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202215 | 12/04/2022 10:43:10 | Instalar cable HTB-206 proveniente del cuadro QL-1.4 en los bornes B7 y B8 de la regla "B" de la UTA-19, en sustitución del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Realizar previamente identificación de los cables, ensayos de punto a punto y aislación (megger) en conjunto con SMMG.DT. Solicitar la energización del circuito 03 del QL-1.4 y DJ-05 de la regla B de la UTA-19. Providenciar posteriormente la retirada del cable proveniente del cuadro QL-6.1. Diseños en anexo. | IEE3 | MEL4 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202217 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Instalado o cabo HTB-207 proveniente do quadro QL-1.4 nos bornes B7 e B8 da régua "B" da UTA-19 conforme desenho em anexo (UTA19_2.pdf). Realizada a identificação dos cabos e ensaios ponto a ponto e isolação em conjunto com a SMMG. Realizada a energização pela operação do circuito 3 do QL-1.4 e DJ-05 da régua B da UTA-19. Emitida SS-259/2022 para retirada do cabo HTB-206 proveniente do quadro QL-6.1 conforme anexo.
202205811 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202215 | 13/04/2022 08:03:03 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO TERMOHIGROMETRO DIGITAL PORTATIL IB-4056, MARCA INSTRUTHERM, MODELO HTR-157, NÚMERO DE SÉRIE 181206736 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Obs.: Fue sustituída su batería.
202205810 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202215 | 13/04/2022 08:03:13 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO MEGÔHMETRO DIGITAL IB-4064, MARCA MEGGER, MODELO MIT2500, NÚMERO DE SÉRIE 102001810 | MEG1 | ILA3 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202216 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron cambiadas sus pilas.
202205808 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202216 | 18/04/2022 14:33:56 | Substituir a placa de interligação do SMT-01 com o KT-01, K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Defeito observado durante inspeções da SSP 20224161. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202216 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição da placa K01SMTKT, que encontra-se com a régua de terminais danificada. Foi empregada uma placa de sobra da montagem dos painéis SMT, pertencente ao estoque da MET1. A placa danificada foi encaminhada ao laboratório para reparo. SSA 202205842. Trabalho realizado por meio da AT 202202589.
202205805 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202215 | 16/04/2022 06:14:43 | Solucionar horario incorrecto del cuadro TAA-2CRL1 | OUO7 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202217 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ajuste de horario de IHM del cuadro TAA-2CRL1 conforme horario usina. Anexo foto. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205804 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 12/04/2022 08:58:57 | TRASLADAR RAMAL 2588 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202216 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2588. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205803 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202215 | 13/04/2022 15:53:53 | TRASLADAR RAMAL 2728 DE LA SALA 221 PARA LA SALA 112 DE LA SMIL.DT | ILA3 | MEL3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado modificación en el cuadro de distribución telefonico para atender la solicitud de traslado del ramal 2728. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205801 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202215 | 12/04/2022 09:15:20 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | CERRAR LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ, CULMINADO EL ENSAYO FUERON ABIERTOS NUEVAMENTE, NO SE ENCONTRARON OSCILOGRAFIAS.
202205800 | STE |  | D035A012 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV SF6 76U13T1 | 0189.118-9 | 202215 | 13/04/2022 08:57:25 | Verificar mecanismo de bloqueo de inserción de manivela de maniobra inoperante en la Fase C | OUO3 | MET3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202216 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | ENCONTRADO MECANISMO DE BLOQUEIO DE INSERÇÃO DA MANIVELA SOLTO, MAL AJUSTADO, TRAVADO. EFETUADO O DEVIDO AJUSTE, ALINHAMENTO E REAPERTO. EFETUADO VERIFICAÇÃO DO ACIONAMENTO CONFORME VIDEO E FOTO ANEXA. FUNCIONANDO CORRETAMENTE. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205799 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202215 | 12/04/2022 09:15:41 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202216 | VANDERLEI TARTAS | Cerrados los respectivos bornes según lo solicitado, al finalizar se procedió a abrir los bornes volviendo al estado inicial. No se encontraron oscilografías generadas durante el ensayo.
202205798 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202215 | 12/04/2022 09:16:02 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO SE PROCEDIÓ A ABRIR LOS LINKS, FUE DESCARGADA LA OSCILOGRAFIA Y LIBERADO PARA OPERACIÓN
202205797 | STE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202215 | 12/04/2022 09:14:53 | [ECCANDE] CONFORME AR/OPS.DT/008/2022, DAR APOYO A OP.DT PARA ENSAYO SISTÉMICO PROGRAMADO PARA EL 20/04/2022 CERRANDO LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE EL DIA 19/04/2022. AL FINALIZAR LOS ENSAYOS EL DIA 20/04/2022: COLECTAR OSCILOGRAFÍA Y VOLVER A ESTADO INICIAL. SE ANEXA ACTA CON PROCEDIMIENTOS PROPUESTO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202216 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FUERON CERRADOS LOS LINKS ABIERTOS ASOCIADOS AL ECCANDE PARA POSIBILITAR EL ENSAYO DE OPERACIÓN INTERCONECTADA ITAIPU-YACYRETÁ. AL FINALIZAR EL ENSAYO FUERON ABIERTOS LOS LINKS Y RECOLECTADAS LAS OSCILOGRAFÍAS GENERADAS DURANTE EL ENSAYO.
202205796 | STE |  | K050A008 | QUADRO QL-18201 U18/U18A - EL. 57 | 0698.145-3 | 202215 | 12/04/2022 10:19:21 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-11/12. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 11 e BF12 no QL-18201.Medido tensão de 228V nos bornes BF11/12.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205795 | STE |  | J050A008 | QUADRO QL-9A201 U09/U09A - EL. 57 | 0698.057-0 | 202215 | 12/04/2022 10:19:04 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-13/14. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 13 e BF 14 no QL-9A201.Medido tensão de 230V nos bornes BF13/14.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205794 | STE |  | K050A001 | QUADRO QL-10181 U10/U11 - EL. 78 | 0698.152-6 | 202216 | 18/04/2022 08:49:32 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-21/22. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 21 e 22 no QL-10181.Medido tensão de 228V nos bornes BF21/22.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205793 | STE |  | J050A002 | QUADRO QL-03181 U03/U04 - EL. 78 | 0698.066-0 | 202215 | 12/04/2022 10:18:49 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE LA CAJA CFAP A LOS BORNES BF-37/38. VER DISEÑO EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202216 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado Ensaio de Megger e conectado cabos de alimentação do CFAP nos bornes BF 37 e 38 no QL-03181.Medido tensão de 230,9V nos bornes BF37/38.Ensaio em anexo.Desenho atualizado no SAT.
202205790 | STE | 202203130 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202215 | 12/04/2022 16:35:38 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-32589 (CÓDIGO 707456) QUE NÃO COMUNICA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202218 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Encontrado cortocircuito en placa. Reemplazo de capacitores. Limpieza de placa. Cortocircuito en pines de microprocesador. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202205787 | STE | 202205654 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202215 | 12/04/2022 16:36:27 | Solicitamos reparo do cartão eletronico de alarmes (código almox 234869) encontrado inoperante durante inspeção referente a SSA 202205550. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202217 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituído capacitor eletrolítico de 4,7uF/63V. Reconstrução de trilha rompida entre o resistor R1 e a alimentação. Testes em bancada OK. Liberado para uso.
202205775 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 08:05:40 | apoyo para montar guardacuerpo en la elv 108 y 98 conforme solicitud anexo. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202215 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue montado los guardacuerpos y desmontado las tapas de accesos dejando a disposición del sector de obras.
202205766 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202215 | 11/04/2022 22:26:35 | Constatado que la puerta localizada en la elev 144 de acceso a la presa principal y tablero QQ-01 (Bloque F17/18), no libera el acceso conforme video anexo.- | OUO5 | MEL4 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202215 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | EL ACCESO FUE VERIFICADO, SE ENCONTRABA BLOQUEADO DESDE LA OPERACION SISTEMA; SE PROCEDIO A DESBLOQUEAR EL MISMO. TESTADO. EN CONDICION NORMAL. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202205764 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202215 | 11/04/2022 18:03:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR DE SERVIÇO PELA VÁLVULA, CONFORME ANEXO. OBS.: LOCALIZADA EM FRENTE AO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO DOS RESERVATORIOS DE COMBUSTÍVEL DO GRUPO DIESEL 50HZ. EL. 133 EIXO CD. VER ANEXO. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202216 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento pelo castelo da válvula. Executado reaperto. Realizado teste. Componente em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205762 | STE |  | P060A025 | SELF CONTAINED DAC-101 | 0783.094-4 | 202215 | 11/04/2022 17:51:06 | VERIFICAR PRESENçA DE ÁGUA ABAIXO DO REFERIDO DAC, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO7 | MAM3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202215 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Efetuada a inpeção e limpeza do dreno do Self Contained. Serviço executado com AT.2022/02711 mensal. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205756 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202216 | 18/04/2022 09:02:15 | FAVOR EFECTUAR REPARACION DEL INTERRUPTOR ON/OFF DEL ALINEADOR DE POLEAS FIXTUR LASER (BP 708093) | MAM3 | ILA2 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202217 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado adaptación y reparo de botón de encendido y apagado. test en bancada. Liberado para uso
202205754 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 12/04/2022 17:23:10 | Solicitamos apoio da ponte rolante na elevação 108 da U05 p/ a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3A da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente para a substituição de 32 lonas de freio, 2 macacos de freio e na desmontagem da tampa central de cobertura do gerador para possibilitar a desmontagem/montagem da escada de acesso ao anel coletor, que sofrerá modificações conforme ssa's programadas. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202217 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMU.DT para izaje de lonas de freno, radiadores, cilindros de freno, tapas de cobertura del generador. Servicio realizado mediante puente grúa N11.
202205751 | STE |  | K079B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BES-1604 | 0328.008-0 | 202215 | 13/04/2022 08:04:29 | Durante preventiva 1A foi constatado que a vedação do visor de nível de óleo do mancal superior encontrava-se ressecado. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202216 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a substituição da vedação do visor de nível do óleo do mancal superior do motor.
202205749 | STE |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202215 | 11/04/2022 16:54:12 | Verificar/solucionar motivo pela qual a BES-1604, estando com a chave de seleção "Operação/Manual" na posição manual, partiu ao passar a chave de "Rodízio de bombas" para a posição B4. Observações: Verificado que não respeitou o comando de parada manual em um primeiro momento, porém aceitou comando de parada depois de alterada a seleção para automático e retornada a manual. Verificar mídias anexas com informações adicionais. | OUO2 | MEG2 | FERNANDO HACKER | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202216 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Encontrada llave selectora CSO-4 (manual/automatico) no conmutando contactos, sustituida por otra de mismas características (cod: 484229). Realizados ensayos funcionales con resultados óptimos. Equipo en condiciones normales de operación.
202205748 | STE |  | K079B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BES-1603 | 0328.007-1 | 202215 | 11/04/2022 16:51:50 | Durante preventiva 1A foi constatado que a vedação do visor de nível de óleo do mancal superior encontrava-se ressecado. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202215 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | substituição da vedação do visor do nível de óleo do mancal superior do motor
202205742 | STE |  | K079B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.125-3 | 202215 | 11/04/2022 16:51:35 | DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO SEMANAL VERIFICOU-SE QUE A RETENÇÃO 12" DA LINHA DE RECALQUE DA BOMBA BES-1602 NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202215 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção de 12" normalizando o funcionamento do sistema .
202205740 | STE |  | N055A002 | ESTRUTURA DO MONTA-CARGAS | 0522.021-1 | 202215 | 12/04/2022 08:33:08 | Equipamento apresenta falhas no fechamento das portas, ocorrendo acionamentos recorrentes durante o uso. Necessário verificar as garras de ancoragem, pois foi identificado que os sensores destes componentes não estão atuando corretamente. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202216 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Após analise das falhas sistemáticas do monta carga, detectou-se que o cilindro da garra jusante Brasil estava fora de posição, assim o mesmo foi removido para teste de carga individual em prensa (3 ton x 10 min), não sendo detectado perda ou vazamento de óleo durante os teste. Montado novamente, realizado sangria e ajuste de velocidade no acionamento. Testado e liberado para uso.
202205739 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 16:35:24 | Trasladar compuertas de mantenimiento stop log apoyados en el sistema de ancoraje del nicho de la UG04 aguas abajo, hasta la UG05 para el PD 3A previsto el 25/04/22. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202216
202205737 | STE | 202205684 | G073V001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202215 | 11/04/2022 16:38:17 | Realizar ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT segun SSP 20223861. Servicio será realizado, en el retorno de la línea, a traves de comunicación Ethernet. No será necesario apertura de lacres del Panel. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado ensayo fasorial del sistema de medición de facturación de la línea LI-220KV-MD-ACY2 posterior a la ejecución del mantenimiento cuadrienal por la SMMT, en anexo hoja de resultados del ensayo de fasorial y control de lacres. Sistema de medición con funcionamiento normal, liberado para uso. Servicio acompañado por la interconectada ANDE
202205735 | STE | 202205606 | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSORIOS | 2190.039-0 | 202216 | 18/04/2022 09:04:23 | Desconectar e posteriormente conectar a resistência do humidificador. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202216 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada desconexión y posterior a la substitución, realizada conexión eléctrica de la resistencia del deshumidificador B del equipo de aire acondicionado. Realizados ensayos de tensión y corriente: VRS/VRT/VST: 374,1/374,8/375,1v IR/IS/IT: 1,6/1,6/1,5A. In: 1,78A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205732 | SPG |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202215 | 11/04/2022 16:25:04 | Verificar e solucionar diferença entre a leitura da régua limnimétrica e a leitura do sensor de pressão. No momento da alteração, informar a OPSH.DT para que seja realizadas as devidas orientações na previsão de afluência. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202205728 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 11/04/2022 16:51:22 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARA DE MANOBRA VM13-01, CONFORME NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202217 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA VM 13-01; SCEEP 41. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205726 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202215 | 11/04/2022 16:59:11 | Realizar verificación de aparato telefónico entregado, con número 3777 - Benjamín Nuñez, el mismo presenta dificultades para la comunicación. Conforme conversado con Víctor Cárdenas. | MMU1 | MEL3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se realizó la inspeccion del TMR, se observó que la bateria del mismo presentaba falla (bateria hinchada), se realizó el cambio de la bateria por una nueva. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para uso.
202205725 | STE | 202205582 | A005L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.005-6 | 202215 | 11/04/2022 16:56:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 20/04/2022 07:30 HS A 12:00 HS. | MMU2 | MEL1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202216 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202205720 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202215 | 11/04/2022 15:02:31 | Realizar sustitución de equipo telefónico manteniendo número telefónico (9326 - Marco Zarza) por otro de la marca Alcatel, debido a desperfectos en el TMR actual. Todo conforme conversado previamente con Víctor Cárdenas. | MMU1 | MEL3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado intercambio de ramales (9326 y 9143) entre TMR proveídos por el usuario. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202205718 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202215 | 11/04/2022 14:10:13 | Realizar a nstalação do binário "PI ProcessBook to PI Vision Migration Utility" no servidor PI-WEB-VM01. Contactar com IEE3 (Eduardo) para a execução. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do Software com sucesso. Utilizado o software com sucesso.
202205716 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202215 | 11/04/2022 12:10:27 | Solucionar nivel bajo de aceite 71L2=288.6mm (38LQ= 36,4•) | OUO6 | MMU2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202215 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram carregados 18 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando preventivamente o nível encontrado em 284 mm com unidade parada por conveniência. O nível de óleo no mancal ficou em 307 mm com temperatura de 41ºC com unidade em operação. AT 202202736. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202205714 | STE |  | S060C001 | COMPRESSOR DE AR MOVEL - HOLMAN - BP 30851 | 0808.001-1 | 202215 | 11/04/2022 14:27:15 | Durante execução da SSP 20223923 foi verificado que o manômetro de pressão do óleo combustível encontra-se danificado. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202215 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Durante a manutenção foi verificado que o manômetro de pressão do combustível estava sem o ponteiro, foi realizado a substituição do manômetro.
202205712 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202215 | 11/04/2022 14:06:18 | REALIZAR SUSTITUCION DE LAS POLEAS MOVIDA, MOTORA Y EL CONJUNTO DE CORREAS DE LOS VVTS 0711, 0712, 0713,0714 POR NUEVOS MODELOS CONFORME SSA 202002733C. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Realizado el cambio de correas (Cod. 717526), y limpieza de las poleas movida y rotora de los moto ventiladores VVT-0711-0712-0713-0714. Equipos en condiciones normales de Operacion. AT:202202810 OBS: NÃO NECESSÁRIO REALIZAR A SUBSITUIÇÃO DAS POLIAS / CENTRAL EVAP. SEM MODIFICAÇÕES POR ENGINEERING.
202205709 | STE | 202205446 | A005A042 | QUADRO GIL-05 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.005-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:40 | Solicitamos disponibilização no almox de 10 brocas de concreto 13mm modelo SDS, código de estoque 710577, que serão utilizadas nas modificações de iluminação no recinto do gerador conforme SSA matriz. OBS. UG 05 tem previsão de parada para o dia 25/04/2022. já realizado empenho numero 420844. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202217 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 10 un. disponibilizados el 27/04/2022 en DMME.
202205708 | STE |  | A004F002 | CUBICULO CTG-04 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.004-4 | 202215 | 11/04/2022 16:29:51 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202216 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Aterrado CTG-04 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-04, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202205707 | STE | 202204601 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202215 | 13/04/2022 08:58:01 | Calibrar Indicador Digital Presys DMT 2030 Light SN 059.12.14 ● Entrada 0 → 100ºC (PT100 RTD 3 fios) ● Display 0 → 100,0 UE ● Saída 4 → 20mA (retransmissão - pinos 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205705 | STE | 202203012 | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202215 | 11/04/2022 14:46:58 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES 50/60Hz N01/04/07/08/09/10 EL.125) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205703 | STE | 202203011 | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202215 | 11/04/2022 14:52:08 | SOLICITAMOS APOIO PARA A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TENSÃO APLICADA NO CIRCUITO CORRESPONDENTE ENTRE BARRAMENTO (VIAS/BARRAS PONTES ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL. 136) E CHAVE DE ATERRAMENTO (CHA), NOS CABOS W1/2/3 EM VIRTUDE DA MODERNIZAÇÃO DAS PONTES. | MEG3 | ILA1 | ELVIS ECCEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202219 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fueron ensayados los conductores W1/2/3 del circuito correspondiente entre la barra (VIAS/BARRAS P.ROLANTES AUX. 50/60Hz N11/12 EL.136) y llave de tierra (CHA), siendo liberados para energización de acuerdo al ensayo al que fueron sometidos. Mas detalles en archivo anexo.
202205702 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 10:49:47 | Prestar apoyo a SOCM.DT con grúa móvil telescópica Liebherr para descenso de guardacuerpos hasta la Elev. 132 desde la Elev. 144 UG08. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202215 | FABIANO VIEIRA BERTO | Fue realizado el descenso de guardacuerpos metálicos desde la elev. 144 UG08 hasta la elev. 132 mediante grúa móvil telescópica Liebherr.
202205699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202215 | 11/04/2022 10:42:35 | Solicitamos manutenção TRANSDUCTOR DE PRESIÓN 63PW3-O, MARCA:PRESYS, MODELO:ECTR-500-6-M-1-2, NS: 208.05.12. Conexão elétrica avariada. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202217 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Removido artefato não usual do transdutor. Conector reparado. Liberado para uso. (Recomenda-se refazer a calibração)
202205698 | STE |  | A001D | SISTEMA DE REGULACAO DE VELOCIDADE DA U01 |  | 202215 | 11/04/2022 14:37:08 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LAS SUBUNIDADES A0**D y B0**D (ACUMULADOR DE AIRE Y ACEITE DEL REGULADOR DE VELOCIDAD), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202215 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los Tanques de Aire / Aceite del Regulador de Velocidad correspondientes a las 20 unidades generadoras. Imagen actualizada en el SAMGE.
202205695 | STE |  | B013B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.015-3 | 202215 | 12/04/2022 10:36:42 | Solicitamos reparar mecanismo del Creep Detector que se encuentra averiado. Previsión para reinstalación en el próximo PD de acuerdo con PUG 2022. Servicio referente a la SSA 202110203A. | MEG1 | ILA2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202216 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, reparo del contacto y mantenimiento. Liberado para uso.
202205691 | STE |  | E018D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.018-8 | 202215 | 11/04/2022 10:48:18 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205690 | AMP |  | B013A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.006-0 | 202215 | 11/04/2022 15:02:52 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO TRINCA NA CHAPA DE FECHAMENTO INFERIOR DO ROTOR, LOCALIZADA NA GAVETA 11 ABERTA, COLUNA 21 LADO DIREITO, PARTE INFERIOR/PISO, CONFORME FOTO EM ANEXO. NOTA: VER HISTÓRICO DA ANOMALIA NAS SSA'S 2006/06371A, 2009/12419A E 2014/00556A. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202215 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 11/04/2022: EFETUADO ENSAIO DE L.P CONFIRMANDO A PRESENÇA DE TRINCA. SERÁ REPARADA EM PRÓXIMO PD 3S CONFORME ACORDADO COM IME3, ATRAVÉS DAS SSA'S DERIVADAS A IME3 (PROCEDIMENTO DE REPARO) E A MMU3 (APOIO NA SOLDAGEM).
202205689 | STE |  | E018A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.008-0 | 202215 | 11/04/2022 10:48:33 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos DCP's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205688 | STE |  | E018D024 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.034-2 | 202215 | 11/04/2022 10:48:44 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223299 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado acompañamiento al personal de la ANDE para apertura de lacres, posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2 en la Subestación de ACARAY y posterior realización de ensayo de fasorial. En anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio realizado en conjunto con la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205684 | STE |  | E018A024 | CAIXA COMUM DOS TCS PARA MEDICAO DE ENERGIA | 0288.042-3 | 202215 | 11/04/2022 10:48:56 | Solicitamos apoio para romper os lacres da caixa comum dos TC's e também das caixas individuais das fases R, S e T. Para execução da SSP 20223861 (MP4A), prevista para 23 e 24/04/2022. | MET2 | ILA3 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202220 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizado apertura de lacres, acompañamiento y posterior recolocación de lacres para permitir mantenimiento cuadrienal de la LI 220KV MD ACY2, en anexo hoja de control de lacres y fasorial del sistema de medición de facturación. Servicio acompañado por la interconectada ANDE. Equipamiento liberado para uso.
202205682 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 11:18:42 | Solicitamos parecer técnico sobre definição de valor do "range" referente as saídas "CH2" e "CH3", para o transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB posição "U1". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Configurar los transductores conforme parámetros del documento en adjunto.
202205680 | STE |  | B013A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.015-0 | 202215 | 11/04/2022 09:25:34 | EFETUAR DRENAGEM/DAS TAMPAS MODIFICADAS DOS BINÓCULOS DOS PINOS DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA Nº07 E 13. REGISTRAR QUANTIDADE DE ÓLEO DRENADO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | 202215 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | REALIZADO INSPEÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DAS TAMPAS DOS PINOS DE APOIO DAS SAPATAS ESCORA Nº07(2000ML) E Nº13(2000ML) EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS PERDAS EXISTENTES. OBS: AT Nº 2022/02313
202205679 | STE |  | J052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.045-4 | 202215 | 11/04/2022 09:04:19 | Instalar ponto de energia para alimentar impressora para Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica, próximo a sala de reuniões TUPI da EN.DT ,1º P no Edifício de Produção. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202215 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Instalado ponto de alimentação 220V /15A, para impressora na sala da Gerência Executiva do Plano da Atualização Tecnológica no 1ºP do Edifício de Produção.
202205674 | STE | 202205445 | K052C001 | QUADRO CLF-18 | 0273.018-9 | 202215 | 12/04/2022 16:36:51 | Solicitamos reparo del indicador Presys 49B (Cod stock: 711176) que presenta falla intermitente debido a la actuación indebida sin motivo aparente de la alarma "B.OUT", detectado durante la ejecución de la SSA 202205149. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202216 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro de seus parâmetros. Liberado para uso.
202205671 | STE | 202205558 | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202215 | 12/04/2022 16:37:16 | Durante parametrização do condutivímetro Endress+Hauser CLM223 NºSérie: R804E605G00, codígo 709445, a ser instalado com SSA 2021/01211A, constatou-se que o instrumento não liga quando energizado. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202218 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectada inoperancia de instrumento a causa de fusible y varistor dañados, fueron reemplazados. Ensayos de verificación ok. Liberado para uso.
202205646 | STE |  | A003J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-03 FASE S | 0045.029-4 | 202214 | 10/04/2022 22:07:44 | Verificar/solucionar motivo del accionamiento de la alarma °Falla en el circuito de agua/aceite", sin aceptar rearme. Estando el referido intercambiador como suplementar. | OUO5 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202215 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizados ensaios e testes onde identificou-se o mau funcionamento do contator K-111B. O contator foi reparado e após o reparo os testes funcionais apresentaram resultados satisfatórios. Atividade realizada durante o sobreaviso utilizando a AT 2022/03391
202205644 | STE |  | A004D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.015-4 | 202214 | 10/04/2022 17:46:13 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante proceso de partida de la unidad no hubo rearme del solenoide de parada BA. | OUO5 | MMU2 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202215 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado destravamento da solenóide BA, manualmente realizando movimentos do carretel da válvula, até o movimento ficar suave. Realizado manobras também na solenóide BB por precaução e constatando carretel da válvula lívre. Realizado acompanhamento da partida/parada da UG e verificado correta atuação das solenóides BA e BB durante a partida/parada. Liberado equipamento para operação.
202205642 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 10/04/2022 17:15:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual estando con las seccionadoras aisladoras abiertas el interruptor 05A12 no aceptó comando de cierre vía SCADA, arrojando el mensaje "FALLA DE CONTROL". Obs. Aceptó normalmente vía convencional local y remoto. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202216
202205639 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202214 | 10/04/2022 16:11:55 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAçãO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 285.1MM E TEMPERATURA NO ÓLEO EM 30.7°C, UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202215 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Foram carregados 18 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando preventivamente o nível encontrado em 284 mm com unidade parada por conveniência. O nível de óleo no mancal ficou em 313 mm com temperatura de 47ºC com unidade em operação. AT 202202736. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205638 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202214 | 10/04/2022 16:12:03 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAçãO DE NIVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 295.5MM E TEMPERATURA NO ÓLEO EM 54.8°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 14 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando preventivamente desta forma o nível encontrado em 296 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 300 mm com temperatura de 54ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205637 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202214 | 10/04/2022 11:31:03 | Verificar e solucionar nível baixo indicando 288,90mm no instrumento 71TL-2 com 36,80ºC. Unidade parada. | OUO5 | MMU2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron agregados 16 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 304 mm con temp. de 56 °C. Unidad en operación. AT 202202705. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202205636 | STE |  | B020D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.157-0 | 202214 | 10/04/2022 11:32:08 | Verfificar/solucionar vazamento de ar da tubulação de dreno do reservatório do CCAR, conforme foto e vídeo anexos. | OUO6 | MMU2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202215 | MARIO ULISSES GOBBO | Verificado durante inspeção que a porca que pressiona a vedação da haste da válvula estava solta. Realizado pequeno reaperto na porca do castelo, verificado possivel vazamento com agua e sabão e não mais encontrado vazamento. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205635 | STE |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202214 | 10/04/2022 12:27:41 | Verificado luz interna del panel no se apagan con el cierre de la puerta. | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202216 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Ajustado el pino del interruptor de la puerta. Comprobado y dejado en condiciones normales de operación. Realizado con AT: 202203191. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205634 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 10/04/2022 03:16:14 | Verificar motivo por el cual estando habilitado la Tasa 3 por el FIP-PCG01 existe una diferencia entre el SCADA y el SCC de la señalización "Tasa 3 - Habilitada por el FIP - PCG01" en la ventana ECE 50HZ - FIP02. En la ventana del SCC los IEDs EP5S01 y EA5S01 estan desmarcados a diferencia del SCADA. Ver anexos. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada inspeção no sistema, sendo identificado que os pontos de supervisão 18053 e 18173 proveniente do Gateway FIP-02, respectivamente EP5S02 e EA5S02 estão corretamente parametrizados no sistema SCC, porém não são reportados pelo Gateway FIP-02. Emitida a SSA 202206709 para a localização da Estação de Engenharia FIP-02, para investigar o problema. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205632 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202214 | 09/04/2022 21:28:04 | Verificar avería en las válvulas de descarga posterior accionamiento, causando perdida constante de agua potable. Obs: Las mismas corresponden a los inodoros del sanitario femenino que se encuentra ubicado en la cota 139, próximo a la escalera rodante lado 60Hz. | OUO5 | MCI1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202215 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la sustitución de la llave de paso del baño y reparación delas válvulas de descargas. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202205629 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202214 | 09/04/2022 12:09:09 | Nível baixo de óleo com unidade parada. 71L2: 289,30 mm, 38LQ: 46,20 graus. | OUO5 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202215 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron agregados 23 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 310 mm con temp. de 55 °C. Unidad en operación. AT 202202705. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202205628 | STE |  | L050C008 | QX-11061 | 0698.195-0 | 202214 | 09/04/2022 11:51:17 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE "FALLA A TIERRA" EN EL CN-06, PROVENIENTE DEL CIRCUITO DEL DISYUNTIOR 72.02(QX-11061). ANOMALÍA REINCIDENTE CONFORME SSA 202204602 Y 202204811. | OUO6 | MEG3 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202216 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que os cabos de interconexão entre o QX-11061 e o QL-11081 se encontrava com defeito de isolação. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Ensaios de resistência de isolação em anexo. Tensão após substituição dos cabos com cargas conectadas (positivo 62,7Vcc, e negativo 62,6Vcc).
202205627 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202214 | 09/04/2022 11:42:17 | Verificar/solucionar accionamiento de la alarma "DF TLF-07 U5/U6 EL.133,20 (M1.68) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizado a substituição do detector de fumaça (M1-68) ,devido atuação indevida. ESTE SERVICIO FUE EJECUTADA CON LA AT 202203169
202205624 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 09/04/2022 03:28:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A CHAVE SELETORA “43PW2” NÃO REALIZOU COMUTAÇÃO PARA BOMBA 2 QUANDO SELECIONADA. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.2 | Urgente | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202215 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 09/04/2022: Substituído relé posição 62PW7X1 com defeito por relé retirado da posição reserva no painel; O relé com defeito foi reparado, testado e reinstalado na posição reserva. 11/04/2022: Substituído outros dois relés reservas com pastilha de contato solta. Realizado ensaios de transferência de bombas em conjunto com a operação e observado funcionamento normal. | GIO
202205623 | STE |  | E031D007 | SECCIONADORA 66 KV 32TB1 | 0296.011-7 | 202214 | 09/04/2022 02:26:52 | Verificar/solucionar motivo por el cual la seccionadora 32TB1 indica abierta en el SCADA, estando ella cerrada. Verificado en el convencional (ASP-01) indicación correcta. | OUO5 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202218 | DOUGLAS MASKE | Realização da baixa da SSA, após término da SSA derivada. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202205621 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINACAO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202214 | 08/04/2022 23:30:03 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual após a apresentação da Monumental a iluminação viária das elevações 225, 144 e do edifício de produção permaneceram apagadas. | OUO5 | MEL2 | IANDRO FICANHA | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202215 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | ENCONTRADO SELECTOR DE ATENUACIÓN2 EN "ON". REALIZADO TEST DE FUNCIONAMIENTO DE ATENUACIÓN. NORMALIZADO PARA "OFF" SELECTOR DE ATENUACIÓN2. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202205616 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 08:46:02 | Solicitamos apoio com guindastes nos serviços de manutenção do PD 3A da U05 na Tomada d'água (MMU2). Previsão: 25/04 à 12/05/22. Local: U05, cota 225. Anexo cronograma de utilização. | MMU2 | MAM2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202217 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con 2 grúas móviles telescópicas Grove y Liebherr para el servicio de sustitución de 40 ruedas inferiores de la compuerta de servicio y sustitución de 2 guías centrales de la misma compuerta de la UG05. Así también, realizado izaje de colaboradores en cesto de mantenimiento para sustitución de vedaciones del reservatorio de compensación del servomotor. Realizado el izaje de ventiladores, container, tapas y guardacuerpos en la elev. 225.
202205615 | STE |  | P026B005 | CCM KH-35 | 0592.060-4 | 202214 | 08/04/2022 16:47:50 | Verificar y solucionar presencia de humo en la gaveta Int. 52.24. | OUO2 | MEG2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificada gaveta 52.24 e adjacentes, nichos, cabeamentos e barramentos e não encontrados sinais de fumaça, ressecamento ou pontos quentes que pudessem dar causa aos sintomas relatados, contudo encontrado resistor de aquecimento com sinais de que em algum momento encostou na barra de aterramento. Afastado resistor e energizado o painel, não sendo observadas quaisquer anormalidades.
202205614 | STE | 202205088 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202215 | 13/04/2022 08:58:16 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY light 2030 SN 066.12.17 ● Entrada: 0→200ºC (rtd PT100) ● Display: 0 →200 UE ● Saída : 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão pinos 13 e 14) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205613 | STE |  | B013R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR613 | 0919.024-4 | 202214 | 08/04/2022 16:38:26 | Verificar/solucionar motivo por el cual esta accionando de forma intermitente la alarma "UTR 613 COMM D20C 2" | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202215 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO MODULO D20C QUE APRESENTOU FALHA. MODULO ENVIADO PARA REPARO COM A SSA. 202205618. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205612 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 10:50:24 | Apoio com ponte rolante para descer carga de tubos da elevação 108 para a elevação 57. Serviço previsto/agendado para o dia 12/04/2022. Contato: Marecos - Ramal 2548/4726. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202215 | FABIANO VIEIRA BERTO | Fue realizado el descenso de tubos de acero carbono mediante dispositivo fabricado por la SOCM.DT, desde la Elev. 108 hasta la Elev. 57 UG9A. Para el servicio fue necesario retirar temporalmente las tapas de acceso ubicadas en la Elev. 108; 98 y 78. Fue colocado guardacuerpos en la Elev. 108 y 98, mientras que en la Elev. 78 fue aislado la zona y posicionado de manera permanente un colaborador de la SOCM.DT para evitar ingreso de personas ajenas al servicio.
202205611 | APV |  | G080A003 | MOTOR DIESEL OM-447-LA E ACESSORIOS | 0285.005-4 | 202216 | 18/04/2022 09:11:26 | Tendo em vista a grande quantidade de terra e poeira que se deposita dentro da sala do grupo gerador, venho por meio desta solicitar parecer da engenharia de manutenção para uma possível solução para janela lateral, conforme fotos em anexo. Levando em consideração que a partida do mesmo é dada somente no local e quando em funcionamento a porta fica aberta, mesmo que esta é do tipo veneziana. | MAM2 | IME2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202217
202205606 | STE |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSORIOS | 2190.039-0 | 202215 | 11/04/2022 14:06:13 | Substituir a resitência do humidificador do FAN-COIL. OBS: SSA complementar a execução da SSA 202205401. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202216 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado sustitucion de resistencia del tanque de agua del humidificador del fan-coil. Coordinando con MEG3 para la conexion electrica.
202205604 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202214 | 08/04/2022 16:59:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804ED05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG 2022. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101211A. | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202216 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205600 | APV |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202214 | 08/04/2022 16:59:39 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o TMR G355, NS P100400201584, associado ao numero 4932, desliga intermitentemente ao receber ou efetuar uma chamada. Após o desligamento é necessário reiniciar o aparelho várias vezes até que ele retorne ao funcionamento normal. Contato: Paulo Faria - R 3693. | MEG2 | MEL3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Aparelho foi inspecionado e testado, sem sucesso. Enviado à ILA2 com SSA derivada 202205916, que não pôde reparar o aparelho e deu procedimento ao descarte. Aguardando novo lote do material cód. 709872 no almoxarifado para realizar a substituição.
202205599 | STE | 202205595 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202215 | 11/04/2022 09:57:02 | Configurar transdutor Siemens, modelo 7KG6000-8AB, nº série: BF0807044211, posição "U1", saída CH2 4-20mA range 0-3000 kVar, saída CH3 4-20mA range 0-3500 kW. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202215 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205593 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202215 | 11/04/2022 15:21:22 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3A U05. PERÍODO PREVISTO: 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202216 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 05
202205592 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202214 | 08/04/2022 14:50:29 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "C". Valor encontrado de 111,5PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase C. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 30,79 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205588 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202215 | 11/04/2022 15:21:32 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3A DA UNIDADE 05 NO PERÍODO DE 25/04/2022 A 13/05/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado alteración de las posiciones de los jumpers en los bloques de protección DG1 y DG2. Trasladado las antenas móviles de las cotas 78 e 214 a la unidad 05. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202205584 | STE |  | D002A023 | SECCIONADORA 500 KV SF6 b6LI2 | 0192.068-5 | 202214 | 08/04/2022 14:51:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a seccionadora não aceitou comando de abertura durante o ensaio de comando localíssimo (quadro A). Encontrado durante execução da SSP nº 20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o circuito e encontrado no came de contatos da referida seccionadora os pontos 29-30 com falso contato. Realizado limpeza com spray Limpa Contatos solucionando o problema. Realizado manobras de fechamento e abertura com resultados satisfatórios.
202205583 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202216 | 24/04/2022 06:55:07 | Verificar y Solucionar pérdida de aire en el filtro cuno flo de la unidad 11. | OUO2 | MAM2 | GODOY ROJAS FERNANDO MOISES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202218 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento na porca castelo da válvula, executado reaperto, realizado testes. Equipamento em condições normais de Operação. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202205582 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202214 | 08/04/2022 16:30:42 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 20/04/2022 DE 07:30 HS A 12:00 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a inspeção com unidade em operação. Constatados vazamentos pelas buchas dos mancais intermediários das palhetas 06 e 20 (SSA's 202113939A e 202100323). Também foram encontrados vazamentos na tubulações de água de fuga frente às palhetas 02 e 18 (SSA's 202206129 e 202206130).
202205579 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 08/04/2022 17:05:41 | Verificar e substituir a lâmpada da iluminação interna do cubículo que encontra-se queimada. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi realizado a substituição da lâmpada 405E4 por outra de mesmas características oriunda do almoxarifado. Executado com a AT nº 202202552.
202205576 | STE |  | N008A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.006-4 | 202216 | 18/04/2022 09:14:54 | Avaliar resultado da alteração do projeto de iluminação/teto da cabine do elevador, conforme executado via SSA 201807223A e verificar possibilidade de replicar o projeto para os demais elevadores da CHI. | MAM2 | IME3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202219 | ANDRE CESAR SHIRANE | A substituição das placas de acrílico por chapas de alumínio com lâmpadas LED spot apresentou resultados satisfatórios, sendo possível replicar nos demais elevadores. Conforme relatado pelo executor da instalação, a chapa de alumínio utilizada nesse protótipo foi muito fina (0,8 mm). Há disponível em estoque chapas de alumínio de 3 mm (código 245445). Sugestão: realizar uma instalação utilizando chapa de aço inox 1,9 mm (cód. 245178). Pode ser necessário realizar polimento da chapa.
202205575 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202214 | 08/04/2022 17:00:01 | Efetuar os ensaios necessários para renovar o certificado de calibracao do multimetro digital marca Yokogawa, modelo 734-02, IB 1560, sob responsabilidade do senhor Michel Rockenbach Calcagno. | MEG2 | ILA3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado parcialmente dentro de suas características. Liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202205574 | AIM |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 15:07:52 | Durante atendimiento a SSP 20222874, verificado relé UVT inoperante e impedindo a abertura elétrica do disjuntor 72D. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202205570 | STE |  | R055J001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.004-4 | 202214 | 08/04/2022 11:41:29 | Retirar vegetação que está crescendo próximo ao disjuntor 43TL4. | OUO7 | MCI3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202217 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202205559 | STE | 202205233 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202215 | 13/04/2022 08:57:55 | Efetuar calibração do Indicador Presys DMY 2036 SN 368.06.20 ● Entrada 1: 4→20mA ● Display 1: 0 → 0.400 UE ● Entrada 2: 4→20mA ● Display 2: 0 → 300 UE ● Saída 1: 4→20mA (Canal da Entrada 1 - retransmissão, pino 9 e 8) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha na saída retransmissora. Não calibrado. Devolvido para ILA2 avaliar possibilidade de reparo.
202205557 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:07:58 | Solicitamos a fabricação de 20un de junta de teflon com as seguintes dimensões: Diâmetro externo: 92mm Diâmetro interno: 45mm espessura: 2mm Previsão de utilização a partir de 25/04/22. Juntas serão utilizadas na modernização dos instrumentos 80PPW do sistema de água pura. SSAs: 202115293A, 202115294A e 202115297A. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202215 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra cilíndrica de material nylon de 4" 20 unidades de junta de vedação com diâmetro externo de 92 mm, diâmetro interno de 45 mm e espessura de 2 mm. Em acordo com emitente utilizou-se material Nylon para confecção.
202205555 | STE |  | E020A019 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE T | 0194.087-0 | 202214 | 08/04/2022 10:02:07 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 146/2022.
202205554 | STE |  | E020A017 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE R | 0194.085-7 | 202214 | 08/04/2022 10:02:29 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 144/2022.
202205553 | STE |  | E020A018 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE S | 0194.086-9 | 202214 | 08/04/2022 10:02:41 | Retirar amostra de óleo para ensaio de cromatográfico em aproveitamento do desligamento para executar MP4A SSP 20221648 e AT 2022/02561. Previsto para o dia 09 a 10/04/2022. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202214 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios registrados en SSD 145/2022.
202205550 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 08/04/2022 09:42:57 | Durante execução da MP4A (SSP 20222874) constatado o não acionamento da bandeirola "Disyuntor Circ. Control Cuadro Distrib. Abierto". Verificado que o módulo correspondente do anunciador se encontra inoperante. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão eletronico de alarmes, encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205654 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205548 | STE |  | P007A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.088-0 | 202214 | 08/04/2022 17:12:46 | MOTO VENTILADOR VVT-0713 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos (Cod.248487) del ventilador del moto ventilador VVT-0713. Equipo en condiciones normales de Operacion AT: 202202810
202205547 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202214 | 08/04/2022 09:18:08 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 289 mm, temperatura de óleo de 46°C, unidade em parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202214 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foram carregados 16 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 289 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 295 mm com temperatura de 46ºC. Obs: Unidade parada por conveniência operativa. AT 202202736.
202205546 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202214 | 08/04/2022 09:18:35 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 297 mm, temperatura de óleo de 56°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202214 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 16 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 297 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 301 mm com temperatura de 56ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736.
202205545 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202214 | 08/04/2022 09:18:54 | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 295 mm, temperatura de óleo de 54°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202214 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 23 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 304 mm con temp. de 56 °C. Unidad en operación. AT 202202705.
202205539 | AIM |  | L010B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-04 | 0433.051-0 | 202214 | 07/04/2022 17:28:08 | Durante atendimento à SSP 202202874, constatado relés temporizados 27CTF e 272TF inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Sem2022/15: Solicitado PT (SSA 202205662), pois constatado relés temporizados 27CTF e 272TF sem a possibilidade de ajuste conforme preconiza a OABT4009.
202205538 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 08/04/2022 15:46:34 | Confeccionar e instalar 2 carteles para estacionamiento en la cota 144, cerca de la U01. | MCI2 | MCI2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202216 | WALDIR RINALDI | FORAM CONFECCIONADOS E INSTALADOS EM CAVALETES DE MADEIRAS NA COTA 144, DOIS QUADROS EM PVC AMARELO COM LETRAS ADESIVAS PRETAS, MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM.
202205535 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202214 | 08/04/2022 17:18:24 | Verificar e solucionar vazamento de ar pela gaxeta da válvula de ar de serviço localizada na elevação 98, U14, próximo ao regulador de velocidade, conforme anexos. | OUO2 | MAM2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202216 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Efetuado verificação e constatado vazamento pelo prensa gaxeta da válvula. Executado reaperto. Realizado teste. Componente em condições normais de operação. | GIO | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202205530 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:16:43 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205529 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:17:46 | Solicitamos reparo de un cartón eletrônico 4234 (código almox 307378) com capacitor "C1" furado, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205528 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 08/04/2022 15:18:07 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de (2) 47uF/63V e 100uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205527 | STE | 202205391 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:19:13 | Solicitmaos reparo del carton eletrônicos 4231 (código almox 307351) com chip "IC5" inoperantes, encontrados durante a execução da SSA 202205220, ocasionando a impossibilidade de ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 47uF/63V, (4) 4,7uF/63V, (4) 10uF/63V, 100uF/50V e 220uF/40V. Recuperação de trilha danificada. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205526 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 16:35:12 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9107 no recibe llamadas y al realizarlas aparece con el ramal 9800. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Con apoyo del fabricante se realizo la verificación del problema. El problema fue resuelto borrando el ramal de la placa (comando OM -> chdnrc:9107) y volviendo a crear (comando OM -> chdnrc:9107,24,9,29), de esta forma se elimina cualquier inconsistencia de la configuración del ramal.
202205525 | STE | 202205374 | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 07/04/2022 16:10:37 | Solcitamos reparo del Relé Ampector, cod. almox. 234540, que presenta falla en la protección instantánea de sobrecorriente. Detectado durante la ejecución de la SSA: 202205304. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202217 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Encontrado relé fuera de ajuste. Realizado ajuste de tiempo de accionamiento instantáneo y largo. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202205522 | STE | 202205392 | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:22 | Solicitmos reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 202205272, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (capacitor "C1"furado). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico 1000uF/25V, (2) 4,7uF/63V e 10uF/40V. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205521 | STE | 202205393 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 07/04/2022 16:02:10 | Solicitamos reparo do cartão eletrônico 4240 (código almox 302139) pois durante execução da SSA 202205153, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202216 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/50V, (8) 22uF/40V e 200uF/50V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202205520 | STE | 202203963 | A001D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.003-0 | 202214 | 07/04/2022 15:57:55 | Apoio para medição de vibração no conjunto motobomba em teste NETZSCH. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202214 | BRUNO BURILLI | Realizado ensaio de vibração na bomba 3 do RV (protótipo instalado marca NETZSCH). Não houve incidência de Alerta em Velocidade e Envelope nos pontos medidos. Sem ocorrência de anormalidades. Mais detalhes no Arquivo anexo e no sistema Omnitrend. Atividade já abrangida durante execução da SSP: 20221057 e AT: 202202359
202205519 | STE |  | D080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-11 | 2489.011-5 | 202214 | 08/04/2022 08:44:04 | Verificado falha na aquisição de dados, via sistema SMG, com o nó escravo SMG17A407, referente ao compartimento A56-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202216 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Foram verificadas as conexões e comunicação do sensor, encontrado nó escravo com erro de comunicação. Realizada a substituição do nó por um do tipo reforçado. Foram realizados ensaios de comunicação e de aquisição de dados, obtendo-se resultados satisfatórios. Nó Retirado: SMG17A407 Nó Instalado: SMG17A165 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202205517 | STE |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202214 | 08/04/2022 08:45:08 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A587, referente ao compartimento A52-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | FERNANDO MARCANTE | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205514 | STE |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202214 | 08/04/2022 08:45:26 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A451, referente ao compartimento A33-1 Fase "C". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202216 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue constatado que el cable de comunicación al Nodo esclavo se encontraba dañado. Fue sustituido por otro similar, procedente del contrato 4500038606 de 2016, restableciéndose la comunicación entre el Nodo y el sistema SMG.
202205510 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 15:23:39 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A252, referente ao compartimento A26-1 Fase "T". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | FERNANDO MARCANTE | Encontrado nó escravo SMG17A252 (A26-1-T) com defeito. Substituído este pelo nó escravo SMG17A479. Nó escravo adquirido através do contrato 4500038606/16 com FPTI-PY. Realizado ensaio e verificado a normalização da comunicação.
202205509 | STE | 202205453 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 07/04/2022 16:02:32 | Durante atendimento da SSA 202205380 encontrado INDICADOR DIG MOD S/DISPLAY DMY-2030 cod. 711185, com defeito, solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202215 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição do módulo de saída analógica. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Dispositivo reconfigurado (ver arquivo SSA 202205509 Presys DMY.txt). Calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202205506 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 14:59:29 | Realizar substituição de vedações do macaco hidráulico utilizado para alongamento dos garfos do servomotor. Na sala da tornearia. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202214 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | El gato hidraulico fue desmontado, sustuído los anillos de goma con sus medidas correspondientes y posteriormente montado dejando a disposición de uso.
202205505 | STE | 202205267 | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.003-2 | 202214 | 07/04/2022 16:10:26 | Solicitamos verificación de descriptivo y política de reposición del disyuntor motor con código de stock 706898 (DESACTIVADO por estar descontinuado), para atender la SSA 202205267 donde solicitan disponibilizar el disyuntor en almacenes. En caso de necesidad de sustituir el material, solicitamos especificaciones técnicas y emisión de SMDTC. | IMA0 | IEQ2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202216 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Material adquirido en OC-4500066149 (Item 10 y 20). Emitida planilla SOMAT en la SDS-1339 para activación del código SAP 706898. Material retirado en fecha 08/06/2022 para aplicación inmediata y entregada en oficina de la MEG3.
202205503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 15:37:32 | Apoyo para colocación de Stop logs Aguas Abajo en la UG 04 para atender la SSA 202200430. previsión dia 18/04/2022 | MMU2 | MAM2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202216 | VAGNER ALVES QUADRADO | Fue realizado la instalación de los segmentos de la compuerta de mantenimiento stop log en la posición aguas abajo de la UG04 mediante pórtico de 50 Hz. Los mismos fueron retirados posteriormente y colocados sobre dispositivos de ancoraje en la UG05. OBS: servicio realizado mediante AT 202203197. El PD 20220035 fue extendido hasta el 20/04/2022.
202205502 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202214 | 08/04/2022 08:11:02 | MOTO VENTILADOR VVT-0809, CON RUIDO ANORMAL EN EL VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos (Cod.248452) del moto ventilador VVT-0809. Equipo en condiciones normales de Operacion. AT:202202809
202205500 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202214 | 08/04/2022 08:11:07 | MOTO VENTILADOR VVT-0807, CON RUIDO ANORMAL EN EL VENTILADOR Y EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del ventilador (Cod. 248452) y del motor de accionamiento (Cod. 712558 y 712507 ) del moto ventilador VVT-0807. AT:202202809
202205499 | STE |  | P007B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.096-6 | 202214 | 08/04/2022 08:11:11 | MOTO VENTILADOR VVT-0806, CON RUIDO ANORMAL EN EL VENTILADOR Y EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del ventilador (Cod. 248452) y del motor de accionamiento (Cod. 712558 y 712507 ) del moto ventilador VVT-0806. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202202809
202205498 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202214 | 08/04/2022 08:11:16 | MOTO VENTILADOR VVT-0706 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueros sustituidas las correas (5vx850) del moto ventilador VVT-0706.Equipo en condiciones normales de funcionamiento. AT:202202810
202205497 | STE |  | P007A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.090-7 | 202214 | 08/04/2022 08:11:18 | MOTO VENTILADOR VVT-0705, CON RUIDO ANORMAL EN EL VENTILADOR Y EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202216 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del ventilador (Cod. 248452) y del motor de accionamiento (Cod. 712558 y 712507 ) del moto ventilador VVT-0705. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202202810
202205496 | STE |  | R055E004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.028-0 | 202214 | 07/04/2022 14:10:40 | Realizar limpieza de dos tanques de agua ubicados en la SEMD, una en la garita de acceso y otra en la garita detrás del patio 66Kv. | MCI2 | MCI2 | FABIANO INACIO DO PRADO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202216 | FABIANO INACIO DO PRADO | limpeza das caixas de agua das guaritas dos guardas.
202205485 | STE |  | L028B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-04 | 0428.013-0 | 202214 | 07/04/2022 17:06:53 | Durante atendimento as SSA202205138 e SSA202205139 encontrados os contatores auxiliares posições RC(comutação de fonte de comando), 27a e 27b (subtensão de comando) operando de forma irregular devido a deformação na carcaça dos mesmos. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Foram substituídos os contatores auxiliares danificados, por outros retirados do almoxarifado, nas posições: RC(comutação fonte comando)(cód. 112577) ; 27a (Falta tensão comando)(cód.665797); 27b(Falta tensão comando)(cód.692310); RL-3(temp. alta carregador)(cód.665797). Realizado ensaio de transferência de fonte de comando e verificado correto funcionamento do automatismo do carregador. Emitida SSA202205617 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos devido a substituição dos relés.
202205480 | STE |  | P094B036 | QUADRO DE COMANDO TM-21/22 | 2189.030-6 | 202214 | 07/04/2022 16:53:08 | Implementar proyecto de automatización de purga del sistema de humidificación conforme prueba realizada en SSA 201915691B. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202217 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada substitución de controlador por PLC para permitir la programación de electroválvula para el sistema de purga. Realizada programación del PLC Y Conexión de la electroválvula. Emitida SSA 202206756 Para actualización de diseños. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202205461 | STE |  | B020A | GERADOR DA U18A |  | 202214 | 07/04/2022 12:00:21 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B020A (GENERADOR DE LA U18A), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202214 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado el relevamiento fotográfico de los equipamientos pertenecientes a la subunidad B020A. Imágenes actualizadas en el SAMGE.
202205454 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202214 | 07/04/2022 09:26:26 | DURANTE PD 3A (SSP:20220374A) CONSTATADO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A SAPATA 17 Y 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUIDO FIM DE CURSO TIPO 2 DEL CIRC.1 REFERENTE A LA SAPATA 17, 19 Y FIM DE CURSO TIPO 9 DEL CIRC.2 REFERENTE A SAPATA 06 EN CONTRADO INOPERANTE POR OTROS DE MISMAS CARACT. , DESPUES DE SUBST. EFET.ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. AT:202202426
202205452 | STE |  | M045A001 | SISTEMA DECT INTEGRADO A SOPHO | 1054.001-6 | 202214 | 07/04/2022 09:12:20 | Verificar motivo por el cual el TMR con ramal 9298 se encuentra sin registro en la red. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Fue constatado que la placa 31,15 correspondiente al DECT 50Hz estaba en condición ABL-er. La placa fue normalizada realizando el reinicio de la misma.
202205449 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202214 | 07/04/2022 16:55:11 | Como apoyo a la modernización proveer al consorcio de una unidad de manta aislante COD: 498882 para instalar en el piso de la subestación del puente N08. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 2022/15: Provisto al consorcio del material de goma para piso de la subestación del puente N08. 2022/18: Verificado y encontrado que el consorcio realizó la instalación del piso de goma en la subestación del puente N08. Fotos en anexo.
202205441 | STE | 202205084 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202214 | 07/04/2022 16:10:49 | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL O MÓDULO D20A S/N. 51-0101-25A-29750 QUE ESTÁ COM TODOS OS PONTOS INVÁLIDOS. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA 202205055. COD. 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202205432 | STE |  | A019B018 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.318-3 | 202214 | 06/04/2022 23:46:47 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE GLICERINIA NO MANÔMETRO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA OS TROCADORES DE CALOR DO COJINETE GUIA INFERIOR (CGI). VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202215 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi confirmada a existência de um vazamento de glicerina do manômetro, que foi substituido por um novo com número de série 82008KMR - Wika. Resolvendo desta forma o problema encontrado. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205430 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:04:02 | Encontrado alarme "Q25 desligar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 312K3 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205429 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202214 | 07/04/2022 10:04:50 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A247, referente ao compartimento A26-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202215 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo por outro similar, oriundo do contrato 4500038606 de 2016 e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202205428 | STE |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 202214 | 07/04/2022 10:05:06 | Encontrado alarme "Q(2,21,22,25,28) recarregar compartimento de gas" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado os reles 309K5 e 309K6 queimados. Foram trocados por outros similarer retirados do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205427 | STE |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 202214 | 07/04/2022 10:05:21 | Encontrado alarme "T2 Desligar compartimento de gás" inoperante. Verificado durante MP-2A SSP nº20223123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 256K1 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202202552.
202205426 | STE | 202202219 | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202214 | 08/04/2022 08:13:47 | Fornecer apoio no ensaio com OTDR das fibras referente ao comissionamento da ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación de los cables CFO-170 y 171, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205425 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202214 | 06/04/2022 17:14:20 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 109,7PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 43,51 ppmw; Pressão: 493,5 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205424 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 06/04/2022 17:06:13 | Durante manutenção preventiva SSP: 20222869, encontrado chave seletora posição "CSC" com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave elétrica rotativa (código almox 111147) encontrada com funcionamento irregular. Após a troca, realizados testes operacionais exigindo atuação do dispositivo em várias situações onde o mesmo se mostrou apto em todas as suas funcionalidades.
202205423 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202214 | 06/04/2022 17:14:43 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "A". Valor encontrado de 102,0PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase A. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,54 ppmw; Pressão: 506,2 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205422 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:15:03 | Encontrado durante a execução da SSA 202204808, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 110,8PPM com temperatura ambiente de 25ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código C50A01 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 32,94 ppmw; Pressão: 492,8 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205420 | STE |  | D002A007 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-3B | 0016.150-0 | 202214 | 06/04/2022 17:15:39 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 479,5 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 1,58kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 494,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205419 | STE |  | D002A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-10A | 0016.068-7 | 202214 | 06/04/2022 17:16:02 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 477,1 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 7,43kg de gás SF6 na fase C do compartimento, até atingir a pressão de 492,8kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possíveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205418 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202214 | 06/04/2022 17:16:18 | Encontrado durante la ejecución de la SSA: 202204808, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "C". Valor encontrado 486,7 kPa con temperatura ambiente de 25 ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi recarregado 3,975kg de gás SF6 na fase c do compartimento, até atingir a pressão de 493,5kPa; temperatura: 26ºC. Verificado possiveis pontos de fuga de gás com a câmera Gás Finder Flir, nada encontrado.
202205417 | STE |  | C032A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-3 | 0016.102-0 | 202214 | 06/04/2022 17:16:51 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,07g/l a 31°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 2,31 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,90 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205416 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:12 | Fue encontrada densidad de gas SF6 próximo al límite mínimo establecido, en la fase S del compartimiento. Valor encontrado: 30,09g/l a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 5,5 kg de gas SF6 nuevo en la fase "S" del compartimiento hasta alcanzar 30,56 g/l de densidad a 28 °C de temperatura ambiente. No fue encontrada perdidas aparente con la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER.
202205415 | STE |  | C032A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A06-4 | 0016.042-3 | 202214 | 06/04/2022 17:17:33 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase T del compartimiento. Valor encontrado: 102,9ppmw a 33°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "T" Humedad: 58,06 ppmw. Presión: 490 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,16 g/l
202205414 | STE |  | C032A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A05-5 | 0016.001-6 | 202214 | 06/04/2022 17:17:50 | Fue encontrada humedad en el gas SF6 por encima del límite establecido en la fase R del compartimiento. Valor encontrado: 101,2ppmw a 34°C de temperatura. Detectado durante ejecución de la MP-3A SSP: 20223868. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202214 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A01, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 43,16 ppmw. Presión: 492 KPa. Temperatura ambiente: 28°C. Densidad: 30,29g/l
202205413 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 08:38:05 | Solicitamos realização de limpeza do teto, paredes e piso da sala da subestação CD-01, devido a acumulo de poeira e insetos. | MEG2 | MCI3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202215 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza do piso com máquina rotativa pela empresa de serviços técnicos srl.
202205411 | STE |  | H003D005 | QUADRO CV-12 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N12 VERTEDOURO | 0243.012-6 | 202214 | 06/04/2022 16:34:54 | Durante MP1A, SSP 20221154, constatado bloco temporizado posição "T" , cod almox: 200239, com defeito. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | ENCONTRADO BLOCO AUX.TEMPORIZADO POS."T"(0-30SEG) COM DEFEITO DURANTE MANUTENÇÃO 1A SSP20221154. SUBSTITUIDO POR OUTRO DE MESMA CARACTERÍSTICA RETIRADO DO ALMOX (COD:200239). BLOCO CONT CA2/LC1/LP1 1NA/1NF E AJUSTADO EM 1SEG CONFORME OABT3693 / 2014. REALIZADO ENSAIOS OPERACIONAIS COM RESULTADOS NORMAIS.
202205410 | STE |  | E020A024 | CAJA COMUM DOS TCS PARA MEDICAO DE RETAGUARDA | 0028.019-4 | 202214 | 06/04/2022 16:45:17 | Solicitamos romper lacres de la Caja Comun y de las Cajas Individuales Fases R,S, T para ejecucion del Mantenimiento Preventivo Cuadrienal MP4A (SSP N° 20221648) | MET2 | ILA3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202205409 | STE |  | H003C005 | QUADRO CV-11 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N11 VERTEDOURO | 0243.011-8 | 202214 | 06/04/2022 16:22:00 | Durante MP1A, SSP 20221153, constatado contator posição "RVC", código almoxarifado: 665797, com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído contator posição "RVC", por outro de mesmas características, código almoxafado: 0665797. Realizado ensaio no circuito do alarme "Falta de CC" sem constatar anormalidades. Equipamento operando conforme projeto. AT202202635.
202205408 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202214 | 06/04/2022 16:12:01 | Realizar pruebas de aceptación y análisis de certificado de calibración de la Omicron CMC 356, BP 706083, equipo que fue encaminado para reparo y calibración externa por medio de la AS-4500064770. SSA de referencia 202005452A (SMA antiguo). | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados testes funcionais, verificação de funções e análise de certificado. Instrumento liberado para uso.
202205405 | STE | 202204885 | G073V001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202214 | 06/04/2022 15:42:52 | Realizar estudo fasorial e verificação do SMF da LI-220KV-MD-PIH após a execução da SSP 20221648 e retorno da linha. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Realizado el estudio fasorial y verificación del SMF de la línea LI-220KV-MD-PIH, posterior a la ejecución de la SSP 20221648 y retorno de la línea.
202205401 | STE |  | P094B048 | FAN-COIL FC-2P-119-B DUTOS E ACESSORIOS | 2190.039-0 | 202214 | 06/04/2022 15:09:03 | REALIZAR ABERTURA EM FAN-COIL, PARA POSTERIORMENTE PERMITIR SUBSTITUIÇÃO DE RESISTOR DO HUMIFICADOR AVARIADO. SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A SSA 201809180A PARA POSSIBILITAR EMISSÃO DE AT E EXECUÇÃO DO SERVIÇO. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202214 | JORGE QUANDT | Efetuada a abertura no FAN-COIL para possibilitar a substituição da resistência do humidificador, uma vez que, não foram respeitas as distâncias em torno do FAN-COIL na instalação do mesmo. Emitida SSA.202205606 para substituir a resistência.
202205386 | AIM |  | J090A037 | RESERV. TWP-E04-001 COLETOR DOSIF. DE PO CARBONATO NA | 3037.001-0 | 202214 | 06/04/2022 13:52:05 | DURANTE INSPEÇÕES DE ATIVIDADE DE CONTRATADA RIEDER (AT:202202870) VERIFICOU-SE AVARIAS EM VEDAÇÃO DA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SÓDIO. OBS:CONTRATADA REALIZOU REPARO PROVISÓRIO COM ADESIVO DE VEDAÇÃO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202214
202205385 | STE |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202214 | 06/04/2022 16:47:46 | Movimentar container da SMMC na cota 133 para permitir acesso ao detector de fumaça para manutenção. Contato: Jânio - 9270 / Saul - 9274. | MCI4 | MAM2 | JANIO GONCALVES LOPES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202215 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMC.DT para mover container de fibra, a fin de tener acceso a detector de humo para realizar mantenimiento. Servicio realizado con empilhadeira clark de 7 ton.
202205382 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202214 | 07/04/2022 16:55:22 | Acompañar al técnico externo de la EMH en el ajuste de parámetros del enrollador de cable. Realizar backup de archivo de configuración para referencia en orden de ajuste. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202215 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompañamiento al fabricante y realizado levantamiento de archivos de BackUp de los inversores de los Enrolladores de Cable. El mismo se encuentra disponible en anexo y en la siguiente dirección. https://tinyurl.com/7u2wjuch
202205380 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202214 | 06/04/2022 14:04:58 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado indicador digital 71WMI1-B (nível do tanque de expansão) com defeito na retransmissão para o SCADA, valor da retransmissão de 17,12mA, indicando 300,27mm no Scada, enquanto o valor indicado no visor do indicador está 306,1mm. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Substituido indicador digital 71WMI1-B e ensaiado no local, valores do ensaio em anexo. Após a substituição ficou valor de 281mm no indicador e 281,2mm no SCADA. Emitida SSA 202205453 para IMA0 gestionar reparo. AT 202202473
202205378 | ASO |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202214 | 06/04/2022 14:39:38 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-1714 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202214 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1714. EL VENTILADOR FUE DESMONTADO Y ENVIADO EL EJE A TORNERIA EN SSA DERIVADA 202205573, COJINETES Y RODAMIENTOS RETIRADOS Y GUARDADOS AGUARDANDO MONTAJE. SEM:202214 AT:202202805
202205377 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202214 | 06/04/2022 14:39:43 | LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-1713 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-1713. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205376 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202214 | 06/04/2022 14:39:50 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1712 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1712. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205375 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202214 | 06/04/2022 14:39:55 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1711 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS Y VENTILADOR DE REFIGERACION DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1711. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205368 | SEE |  | G010A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L02 | 3027.001-1 | 202214 | 07/04/2022 16:58:13 | Conforme constatado en la SSP 20222055, tanto el tiempo de funcionamiento (29,68 horas/mes) como la cantidad de arranques (285) del compresor están con valores elevados en relación a su histórico. Se solicita intervención para investigar y subsanar el problema. | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202217
202205365 | STE |  | C002A006 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-3B | 0016.141-1 | 202214 | 06/04/2022 11:28:49 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase R, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220302 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase R. Dados coletados pelo sensor: Pressão 477.28 kPa; Temperatura 28.67 °C; Densidade 29.34 g/l; Umidade 90.12 ppmw. Pressão esperada 495 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202215 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,235 kg de gas SF6 nuevo en la fase "R" del compartimiento hasta alcanzar 492,4 kPa de presión a 26 °C de temperatura ambiente. Realizado búsqueda con cámara OGI FLIR GF306 GASFINDER no fueron encontrados perdidas aparentes.
202205364 | STE |  | A005E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.005-0 | 202214 | 06/04/2022 15:32:14 | Montar amortiguadores en nuevo conjuto de guias a montante adquirido a través de contrato 4500061962 (Material disponible en Almacen). Altura final esperada del conjunto: 193mm. Durante PD ralizar montaje de nuevas guias lado PY-BR en reemplado de las existentes. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202214 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Realizada montagem dos conjuntos de guias da comporta com amortecedores, porcas e tirantes M18 novos, deixada altura de 193mm e soldadas as porcas com auxilio de MMU3. Retirados os conjuntos de guias antigos da comporta de serviço, efetuada limpeza dos furos de fixação das guias na parede com macho M16 e instaladas as guias novas com parafusos novos m16x70mm inox 410.
202205363 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 06:43:40 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACION DEL PAR GUANTES LEAL - SALISBURY CLASSE 4 (214). | OUO5 | ILA1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 242; NS 25136636 ;IB 214 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202205358 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202214 | 06/04/2022 11:33:51 | Constatada densidade abaixo do limite inferior, na Fase A, conforme PIC.EQ.0012.R01. Durante execução da SSP 20220314 (monitoramento 1M), foi constatado via SMG, alarme de baixa densidade de gás SF6 na fase A. Dados coletados pelo sensor: Pressão 706.08 kPa; Temperatura 28.07 °C; Densidade 44.8 g/l; Umidade 2.29 ppmw. Pressão esperada 724 kPa. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202215 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado recarga de Gas Sf6. Cantidad recargada: 2,29 kg de Gas Sf6 Nuevo. Valores dejados: 721 kPa; 45,84 g/l a 26ºC. Realizado búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Flir GasFinder, no encontrándose pérdidas aparentes.
202205357 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:20:40 | Realizar reparo e verificar por que rele K164 nao opera quando limitador atua. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202216 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, limpeza dos contatos do relé de saída e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 4 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,22uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V, 1 capacitor 3,3uF/63V, 1 capacitor 2,2uF/63V, 1 capacitor 10uF/63V e 1 capacitor eletrolítico 47uF/25V. Liberado para uso.
202205354 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 06/04/2022 11:52:36 | Relé de sinalizacao K164 nao opera quando limitador UN1043 atua. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue sustituido el limitador 1043 por falla en la señalización de limitador en acción. Ensayado y verificado los ajustes conforme planilla y dejado el valor de actuación 47,8 °
202205353 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 06/04/2022 10:51:51 | Verificar motivo por el cual esta accionada la alarma "Condición Anormal" en el ASP (convencional), verificada indicación de seccionadora CHN-03 abierta en el SCADA. Confirmada seccionadora cerrada en el local. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202215 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada abertura da seccionadora pela OPUO.DT como isolação para o trabalho e, a partir daí, realizadas várias manobras de abertura e fechamento com a correta sinalização, sem necessidade de intervenção no equipamento.
202205352 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202214 | 06/04/2022 10:03:24 | REALIZAR LA CREACIÓN DE USUARIO EN EL SISTEMA ESAI, PARA EL FUNCIONARIO PNS I - GOMEZ VERA, RENATO ARSENIO - MATRICULA 070798-2. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE CREADO EL USUARIO CONFORME SOLICITADO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL
202205349 | SEE |  | G097Q011 | SWITCH DE ACESSO REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW4 | 1489.005-2 | 202214 | 06/04/2022 09:47:24 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento conforme previsto. Finalizando preenchimento da planilha de comissionamento.
202205347 | SEE |  | G097Q010 | SWITCH DE ACESSO PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-SW3 | 1489.004-0 | 202214 | 06/04/2022 09:47:38 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento conforme previsto. Finalizando preenchimento da planilha de comissionamento.
202205346 | SEE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:48:04 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202215 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do equipamento conforme previsto. Finalizando preenchimento da planilha de comissionamento.
202205345 | AAT |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:48:21 | Efetuar o comissionamento do equipamento conforme planilha 66398319302P, referente ao contrato 4500062225/2021 e com acompanhamento dos representantes técnicos responsáveis pela contratada NETLOGIC S.R.L. - Atividades não devem afetar o sistema em produção referente ao SCC - Partes das atividades irão requerer testes de conexão com o Sistema SCADA e com o Sistema de referência da SIEMENS via VPN para validação das licenças e funções dos novos equipamentos, sem intervenção da SIEMENS no SCC, | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202215 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado comisionamiento conforme planilla. Recabando informaciones para finalización del proceso.
202205341 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202214 | 06/04/2022 11:40:06 | Durante preventiva 3A se constató deterioro en las uniones soldadas del sistema de medición de presión de agua del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202214 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Inspeccion y re conexion de manometro de entrada del filtro. Se solicito apoyo de caldereria para cortar la conexion y soldar nuevamente. Emitiendo la respectiva derivada
202205338 | STE |  | G097Q009 | FIREWALL REDUNDANTE DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW2 | 2447.007-7 | 202214 | 06/04/2022 09:05:13 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo da 202205335, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación.
202205335 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202214 | 06/04/2022 09:01:22 | Aplicar códigos de licenciamento, conforme anexo, visando preparação para o comissionamento do equipamento. Ref. contrato: 4500062225/2021 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Aplicados código de licenciamiento en el equipo, realizada verificaciones y constatada su correcta activación.
202205333 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 07/04/2022 16:05:16 | Confeccionar dispositivo para fixar antena do equipamento LCM, na vara de manobra, conforme conversado com o SR. Valdinei. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202216 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 120 GRAMAS / UN.
202205324 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202214 | 06/04/2022 05:23:25 | Verificar y solucionar alarma de "DF BAR. PRINC. CTM-1 F1/F2 EL. 214 (N2-M2.30) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sin rearme. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202214 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A F1/F2 EL. 214 (N2-M2.30) . REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REARME DE FALLA. Ejecutada con la AT 202202909
202205323 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202214 | 06/04/2022 04:04:11 | Verificar motivo de alarma "DF C.F. U3/U4 EL.98,50 (M5.65) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" SIN REARME. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça M5-65 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva. Trabajo ejecutada con la AT 202202904
202205321 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202214 | 05/04/2022 23:20:28 | Verificado a traves del instrumento 71L-2 que el nivel de aceite se encuentra en 291,9 mm con temperatura en 54,1°. Unidad en el sistema. | OUO5 | MMU2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fueron agregados 20 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 298 mm con temp. de 54 °C. Unidad en operación. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205317 | AAD |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202214 | 06/04/2022 15:04:09 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC7038P-R10 DO PAINEL TGA-01, CONFORME EXECUÇÃO DA SSA 202014686C. DESENHOS COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/15: emitida SRA-IB-000090/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento marcado en la emisión. Incluido diagrama 6212DF91774P pág. 2 y 2A como complemento a la modificación, conforme nuevo anexo.
202205314 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202214 | 05/04/2022 17:20:02 | Repor nível de estoque do item: bloco temporizador código 200301 (BLOCO CONT CA2/LC1-D 1NA/1NF 10A 0,1/30S) que se encontra zerado. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 40 un. del material en DMME el 11/04/22.
202205312 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202214 | 05/04/2022 17:28:02 | LAS CORREAS 5VX900 DEL MOTOVENTILADOR VVT-1609 SE ENCUENTRAN DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202214 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX900 DEL MOTOVENTILADOR VVT-1609. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205311 | STE |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202214 | 05/04/2022 17:28:26 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS DEL VVT-1704 SE ENCUENTRAN DAÑADAS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202214 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS FUERON ALINEADAS Y TENSIONADAS EN EL VVT-1704. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205310 | STE |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202214 | 05/04/2022 17:29:26 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-1703 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-1703. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205309 | STE |  | P026B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.091-1 | 202214 | 05/04/2022 17:29:38 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-1702 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-1702. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205308 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202214 | 05/04/2022 17:29:53 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1710 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1710. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205307 | STE | 202205292 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202214 | 05/04/2022 16:52:02 | Solicito reparar 8 unidades do cartão "CIRCUITO IMP FONTE AUX 4234 NIFE" cod. almox: 307378, que estão com os capacitores degradados. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202215 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituídos capacitores eletrolítico (8) 1000uF/25V, (16) 4,7uF/63V, (8) 10uF/40V e diodo 1N4004. Testes em bancada de todos os componentes OK. Liberado para uso.
202205306 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202214 | 05/04/2022 17:30:05 | LAS CORREAS (5VX850) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1706 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX850 DEL MOTOVENTILADOR VVT-1706. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205305 | STE |  | P026B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.090-3 | 202214 | 05/04/2022 17:30:14 | LAS CORREAS (5VX850) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1705 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX850 DEL MOTOVENTILADOR VVT-1705. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205304 | STE |  | K052A001 | QUADRO CLF-15 | 0273.013-8 | 202214 | 05/04/2022 16:47:49 | Durante el atendimiento de la SSP 20225562 constatado relé ampector del disyuntor 52 A con defecto en la actuación de la protección Instantánea de sobre corriente. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202214 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado defecto en la actuación de la protección de sobre corriente instantánea del Relé Ampector del Disyuntor 52A, Reemplazado Relé por otro de iguales características retirado del Deposito (COD:234540) Relé ajustado según OA.0031-R00, Emitida SSA 202205374 para IMA0 gestionar el Reparo del Relé retirado con defecto.
202205301 | STE | 202204967 | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 06/04/2022 16:12:11 | Se solicita configuración y ensayo de ION 7700 con su IHM correspondiente del cuadro SMT-01 fase T. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202214 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração, parametrização e testes no medidor ION 7700 do SMT-UN01 fase T . Instrumento dentro de suas características e liberado para uso.
202205300 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202214 | 05/04/2022 15:39:08 | Modificar ubicación de aparato telefónico y campanilla con interno 3106 ubicado en la cota 141, U-9A (ver diseño en anexo) para dar lugar a instalación de cuadro "CT-CIDE" del sistema ESAI. Utilizar estructura existente de electroducto. Caso necesario, sustituir aparato telefónico por material de reserva (código 717226). Ver en anexo posición de instalación actual y sugerida. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202216
202205299 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 15:05:35 | Realizar a movimentação e o corte de chapas na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202214 | NERI XAVIER DA SILVA | Corte con proceso plasma, de chapa en acero al carbono, 1uni. (330mmØx3/8") y acero inoxidable, 2uni. (225mmØx1"), serán utilizadas para la fabricación de piezas en el taller de mecanizado. También fue cortado, en 2 partes, una chapa de acero inoxidable de 3/8" y una chapa de acero al carbono 3/8, para su mejor almacenamiento en el deposito de calderería.
202205298 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202214 | 05/04/2022 15:35:02 | Realizar ensayo de tensión de actuación del detector de tensión Ritz, Ref: DMU-15, N° de serie 020262, N° de patrimonio 625433. Conforme NR-10. | OUO6 | ILA1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 25; NS 020262; BP 625433. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205297 | STE |  | P092C003 | COMPRESSOR HERMET HELICOIDAL CIRC FRIG 01 CP1-UR-TE-02 | 2179.003-1 | 202214 | 05/04/2022 17:20:38 | Verificar y solucionar baja presión de gas en el circuito de refrigeración. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202214 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Recarga de gas R134A, 30kg, revisiones de perdidas sin encontrar ninguna, mediciones de generales, equipo liberado para operación en condiciones normales. Fue ejecutada con la AT202202353.
202205295 | AAD |  | A001D020 | QUADRO CCAR-01 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.001-8 | 202214 | 05/04/2022 15:59:17 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259DC07026P[1]R6 E 6259LC07014P[5]R3 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014686B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/15: emitida SRA-IB-000090/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos anexados en la emisión.
202205294 | STE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202214 | 05/04/2022 17:27:45 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1605 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202215 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1605. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202205291 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:20:53 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE903503-312/46) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. LED´s 3 e 4 constantemente operados mesmo em condições normais de operação. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de entrada da fase S. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205290 | STE |  | P026A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.089-0 | 202214 | 05/04/2022 17:11:45 | EL EJE DEL MOTOVENTILADOR VVT-1604 SE ENCUENTRA DAÑADO; (SSA 202114131A EMITIDA EN EL SISTEMA ANTIGUO) | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202215 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Montado eje del ventilador del VVT-1604 . Equipo en condiciones normales de funcionamiento AT:202203603
202205289 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202215 | 11/04/2022 15:21:11 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (HE915102-312/21) reprovado em ensaio realizado após devolução do laboratório. Não houve indicação do LED 3 (S+) no ensaio de falha simultânea das pontes positiva e negativa em rampa negativa. Solicita-se a verificação dos componentes do circuito de atuação do LED 3. Cartão sobressalente do MEL2. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 4,7nF. Transistor: BC107. Diodos zeners: 6x BZX7955C20. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205286 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202214 | 05/04/2022 15:59:03 | Atualizar diagramas funcionais e de interligação do UMCC-01, referente a SSA 202113486A, comando de trip ao relé 86N via relé 86 do UMCC. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202215 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Documento actualizado y disponible en el SAT, según solicitado.
202205284 | STE |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202214 | 05/04/2022 15:01:34 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há discrepância entre as indicações de temperatura do enrolamento de AT da Fase R do TU-01, no SCADA 40,5°C e no painel KT 27 °C. Obs. Foi verificado que a resistência do PT100 até o ponto de saída do painel KT está condizente com a temperatura. (R = 110,5 Ω --> T = 27 °C). | MET1 | MEL4 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202216 | DANILO NADAL | REALIZADO AJUSTE NO TRANSDUTOR PT-100 DO REFERIDO PONTO AFIM DE NORMALIZAR MEDIÇÃO COM O DISPOSITIVO PRIMÁRIO. O TRANSDUTOR ESTAVA CONFIGURADO PARA ENVIAR INFORMAÇÕES DE 4-20mA, MAS O CORRETO É DE 0-20mA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205283 | STE |  | B032B001 | BUCHA H1 OLEO/SF6 500 KV DO TU RESERVA - 01 | 0011.094-5 | 202214 | 06/04/2022 11:19:22 | Solicitamos guindaste para apoio na atividade de retirada e posterior colocação do invólucro de proteção da bucha H1 do Transformador para permitir a realização de ensaios elétricos. | MET1 | MAM2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202214 | FABIANO VIEIRA BERTO | Realizar izaje de capuchon de bucha de transformador de reserva de 60 Hz conforme solicitud de la SMMT.DT. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove GCD25 en la Elev. 98.
202205280 | STE |  | B013F002 | CUBICULO CTG-13 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.015-0 | 202214 | 05/04/2022 15:05:04 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202215 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Aterrado CTG-13 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-13, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202205279 | STE |  | A001D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.003-0 | 202214 | 06/04/2022 09:46:09 | IDENTIFICAR TUBULAÇÕES DOS SERVO MOTORES DO ARO DE OPERAÇÃO DA U01 CONFORME PADRÃO E ESQUEMA PROPOSTO NA SSA DE ORIGEM DO SERVIÇO (202102060A DO SMA ANTIGO). | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202214 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICACAO NOS TUBOS DE FECHAMENTO E ABERTURA, DA MARGENS PY E BR, COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA LG HAUSYS HI-CAL, E SOBRE A PINTURA DE 1 DIA. OBS: O TRABALHO FOI REALIZADO COM A AT 202202724.
202205278 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202214 | 06/04/2022 08:53:37 | Cadastrar o seguinte usuário, com privilégio de acesso ao PI e ao FileSharing: Usuario: Vicente Rafael Zapata Enciso Login: zapatae Nro. PC: 142927 Área: OPSO.DT Matrícula: 270067-5 Interno: 2715 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202216 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202205277 | STE |  | M080I006 | GPS | 3009.003-6 | 202214 | 05/04/2022 10:13:01 | Verificar/solucionar motivo por el cual datos de ACL-08 se encuentran almacenándose con fechas incoherentes (timestamp); verificar sincronismo - GPS. Ver anexo. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do receptor GPS NS. G11765 pelo receptor GPS G30984. Observada normalização da informação de data nos equipamentos e nos arquivos recebidos na estação central. Emitida SSA 202206113 para reparo do GPS retirado.
202205274 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202214 | 05/04/2022 10:36:28 | Analisar as ligações no ramal 2202 (ramal direto com a CCR) de números desconhecidos que, ao atender a chamada, a mesma é desligada segundos depois. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202216 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado análisis de logs de llamadas entre las centrales COTEL y SOPHO, verificado que las llamadas con el comportamiento descripto se reciben de números externos, algunos de llamadas spam. Se anexa tabla de análisis del ultimo trimestre con logs de llamadas conforme descripción. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202205273 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202214 | 05/04/2022 10:36:47 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior (71L-2) 285,7mm. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fueron agregados 14 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 296 mm con temp. de 34 °C. Unidad parada. AT 202202705. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205272 | STE |  | L010B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-04 | 0432.053-0 | 202214 | 05/04/2022 10:24:23 | Durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão pos. "E3" da BT2 esta com defeito. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído cartão pos. "E3" da BT2 encontrado com defeito e realizados ensaios funcionais que comprovaram a eficiência da substituição para o correto funcionamento do sistema. Emitida SSA 202205392 para IMA0 gestionar o reparo do cartão defeituoso.
202205265 | STE |  | R070L004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.046-1 | 202214 | 05/04/2022 16:23:10 | REALIZAR A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA HIDROLOGIA DE CAMPO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202215 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202205264 | AIM |  | K043A014 | QUADRO QAC-T | 3241.001-9 | 202214 | 08/04/2022 08:10:39 | Regularizar punto de alimentación eléctrica de acondicionador de aire instalado en la SALA 1 MAM1 (AMC2, elev.127). | MAM1 | MEG3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202205263 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202214 | 05/04/2022 16:25:59 | REALIZAR A DEDETIZAÇÃO NO LABORATÓRIO ELETROQUÍMICO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202214 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202205256 | STE | 202204697 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:27 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205255 | STE | 202204684 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:34 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205254 | STE | 202204681 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:43 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205253 | STE | 202204683 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:48 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205252 | STE | 202204696 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:53 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205251 | STE | 202204695 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 05/04/2022 11:27:58 | Realizar calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205250 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202214 | 05/04/2022 07:41:22 | DURANTE MP3A, CONSTATADO BLOQUE TEMPORIZADOR DEL RELÉ K27-1 CON DEFECTO. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO BLOQUE TEMPORIZADO Y REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS SATISFACTÓRIOS. VALOR ESPERADO / DEIXADO: 6 / 6,05 SEGUNDOS. AT:202202426
202205245 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:21:39 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R2 HE903503-312/42) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205244 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:19 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (R1 HE903503-312/39) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205243 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:31 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.9 HE903503-312/50) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205242 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:45 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.8 HE903503-312/20) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V, 2 transistores BCY79, 1 transistor 2N3019 e 2 diodos Zener 20V. Liberado para uso.
202205241 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:10 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.7 HE903503-312/44) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205240 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:22:58 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.6 HE903503-312/59) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205239 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:18 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.5 HE903503-312/54) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202205238 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:26 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.4 HE903503-312/64) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 1 transistor BCY79 . Liberado para uso.
202205237 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:33 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.3 HE903503-312/49) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202215 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V. Liberado para uso.
202205235 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:23:51 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.2 HE903660-312/19) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202216 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Sustitución de componentes, verificación general y realización de ensayos funcionales en bancada. Fueron sustituido 3 capacitores de poliesters de 3,3µF/63V, 3 capacitores de 1,5µF/63V y 2 capacitores de 1µF/63V y 2 diodos Zener de 20V. Liberado para uso.
202205234 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202215 | 11/04/2022 15:24:12 | Cartão supervisor de condução UN0025a-P (G1.1 HE903503-312/56) reprovado em ensaio de manutenção preventiva. Não houve indicação de falha simultânea das pontes positiva e negativa, conforme planilha anexa. Solicita-se a substituição dos capacitores eletrolíticos do cartão. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de Capacitores: 3x 3,3uF/63V; 3x 1,5uF/63V; 2x 1uF/63V. Realização de ensaio funcional do módulo. Atuação dos Led's 2-4-6 com duty 33%; dos Led's 1-3-5 com duty 67%. Liberado para uso.
202205233 | STE | 202205156 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202214 | 04/04/2022 16:52:01 | SOLICITAMOS REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS DMY-2036, CON CÓDIGO DE ALMACENES: 711606. AL ATENDER LA SSA 202205073 PRESENTABA OSCILACIÓN INTERMITENTE Y AL DESENERGIZAR AMBOS CANALES QUEDARON EN "BREAK". | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala e tentativa de linearização do sensor. Enviado para calibração: fora da faixa de tolerância. O dispositivo não apresenta confiabilidade, existem faixas de não linearidade e distorção do sinal. Proceder o descarte. (O aparelho ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202205232 | STE |  | M061F007 | POSTO DE OPERAÇÃO | 3193.001-5 | 202214 | 04/04/2022 16:48:35 | Acompañar al Fabricante el día 06/04/2022, en el trabajo de ampliación de la memoria RAM de la Consola de Operación del RADAR, conforme comunicado por la ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202215 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | SE REALIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CONTRATISTA, FUE AUMENTADA LA MEMORIA RAM DE 8GB A 16GB ADICIONANDO UN SLOT A MAS. OBS.: OCUPADOS DOS SLOTS, QUEDAN LIBRES DOS SLOTS DE MEMORIA.
202205226 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202214 | 04/04/2022 15:52:08 | Verificar y solucionar motivo por el cual la lectora de carnet lado PY de la puerta de acceso a la CCR, Elev. 135, no permite el acceso desde afuera. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA CONFIGURACION PARA NORMALIZACION DEL ACCESO OBS: DURANTE LA PANDEMIA FUE SOLICITADA LA INHABILITACION DEL MISMO. EN CONDICION NORMAL |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202205221 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 09:37:23 | Favor efetuar pintura do coletor de resíduos de nosso aspirador de pó industrial BP: 674198. Obs: Parte interna com alcatrão de hulha e parte externa com tinta na cor branca. O fundo do equipamento foi substituído devido a corrosão. | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Na parte interna, jateamento sa2-1/2, aplicado duas demão de epóxi alcatrão de hulha. Na parte externa jateamento abrasivo, uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202205220 | STE |  | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 | 04/04/2022 16:23:49 | Durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar a tensão de carga do carregador. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202214 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituídos cartões eletrônicos da fonte auxiliar e do módulo SR20 (códigos almox 307351 e 307378) e realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado. Emitida SSA 202205391 para IMA0 gestionar o reparo dos cartões defeituosos.
202205218 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202214 | 06/04/2022 08:11:48 | Providenciar un ramal telefonico para la oficina ubicada en la SM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202215 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Utilizado ramal telefonico 2907 y aparato telefonico digital existente, configurado y testado. Liberado para uso.
202205217 | STE |  | E031D013 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE T | 0364.007-8 | 202214 | 08/04/2022 09:26:03 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.2 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,2 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,3 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205216 | STE |  | E031D012 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE S | 0364.006-0 | 202214 | 08/04/2022 09:26:09 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.3 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,3 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,4 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205215 | STE |  | E031D011 | BUCHA H1 OLEO/AR CABO A OLEO 66 KV - FASE R | 0364.005-1 | 202214 | 08/04/2022 09:26:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202204611 se constato presión de 3.25 bar. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202214 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | CONSTATADO PRESIÓN DE ACEITE EN LA ELEV. 144 EN 3,25 BAR. FUE RECARGADO CON ACEITE DEL TANQUE DE RESERVA UBICADO EN LA CAJA DE EMPALME DEL CABO AISLADO EN ACEITE, DEJANDO EN 3,35 BAR. REALIZADO INSPECCIÓN EN EL AISLADOR NO ENCONTRANDO ANORMALIDADES. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO. OBS: EJECUTADO CON AT N° 202202874.
202205211 | STE | 202203057 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202214 | 04/04/2022 14:50:02 | Calibrar indicador analógico de Potencia activa. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205210 | STE | 202205077 | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202214 | 04/04/2022 16:36:27 | Emitir P.T referente as seguintes situações: características técnicas e o código do almoxarifado do disjuntor do circuito 52.I4; Situação do disjuntor principal 52.L3 que se encontra em discrepância com o desenho (instalado no painel 125A e em desenho 225A). | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202214 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir disy. 52-I4 por disy. cód 456446. Ajustar para 160A y 6xIi y ensayar el disy. Con respecto al disy. 52-L3: el valor indicado en los diseños 6058-DC-05003-P/05006-P es referente al “frame size” del disy. (tamaño). Lo mismo para el caso de los disy. de salida, donde en el cuadro de cargas (diseño 6058-DC-05006-P) es indicado la corriente nominal del disparador de cada disy. En los demás diseños del CL-13 (ver adjunto) se verifica que la corriente nom. del disparador del 52-L3 es 125A.
202205209 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202214 | 04/04/2022 14:34:33 | Prestar apoyo para fabricación y colocación de 3 ojales en el contrapeso montante de la válvula bypass. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | 202214 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de 3 ojales y posterior soldadura
202205208 | ADM | 202205013 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:09:21 | Providenciar criação de pontos calculados para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar a implementação na UI04 também. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações e emitido ssa derivado como providencia para execução e testes na UI04 e orientando após testado seja implementado na UI.03
202205207 | ADM | 202205008 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202214 | 04/04/2022 14:08:42 | Providenciar alteração de descritivo, fórmulas e parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo. Realizar essa alteração na UI04 também e após os testes de comando por esse gateway redundante. | SOA0 | IEE3 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações e emitido derivada 202205225 para testes na UI.04 e orientação para implementação na UI.03 para colocação em produção.
202205204 | STE | 202201187 | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202214 | 05/04/2022 09:43:18 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U01. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3S ATÉ O DIA 04/04/22 CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202216 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Se realizo granallado, se aplico pintura de fondo epoxi 2630 y pintura de acabado PU Amarillo 5y9/12
202205203 | STE | 202204877 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:04:25 | [PROJETO SEP-765kV] Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo com o objetivo de alterar CAT, CLASS, PRIORT de pontos associados ao 1EPIC e 1EAEC. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205202 | STE | 202201187 | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202214 | 05/04/2022 09:39:34 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01187. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202216 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi feito a modificação na escada conforme o solicitante.
202205199 | STE | 202203857 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:05:15 | Realizar alteração na SORPAR conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar a correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)". | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205198 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202214 | 04/04/2022 14:00:57 | DURANTE ENSAYO DE RELÉS TEMPORIZADORES, ENCONTRADO RELÉ KX CON RESISTENCIA DE CONTACTO ALTA. ESPECIFICACIONES DEL RELÉ: BLOQUE TEMPORIZADOR OFF DELAY 1NA/1NF, AJUSTE DE 0 A 30 SEG. COD. ALMOX. 0200301. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido relé temporizador pos. KX que se encontraba con resistencia de contacto alta. Tiempo de operación ajustado en 1.99 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios.
202205197 | STE | 202203741 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:05:58 | Realizar aleraciones en los campos LLIM5 de la SOANLG conforme indicado en el archivo anexo. El objetivo es adecuar las alarmas de Corriente de campo de las unidades U06, U08 y U09. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205195 | STE | 202202537 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:06:36 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre disjuntor DJ2 do KTA-01 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205194 | STE | 202202405 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:07:18 | Realizar correcciones en los puntos de estado del ECCANDE, campos CAT, CLASS y PRIORT, para la señalización correcta en el Despacho de Carga conforme archivo en anexo. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205193 | STE | 202204689 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202214 | 05/04/2022 15:04:34 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205192 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202214 | 05/04/2022 15:04:23 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202214 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205191 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202214 | 05/04/2022 15:04:07 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205189 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202214 | 04/04/2022 10:57:02 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS.
202205188 | STE |  | C001A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-10 | 0016.010-5 | 202214 | 04/04/2022 11:12:28 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra A1: A01-10; A13-10A; A13-9A; A01-3B; A10-3B; A01-2; A03-2; A05-2; A08-2; A10-2 e A13-1. Obs.: Adiantamento das MP2A SSPs nº 2022/3120 e nº 2022/0146. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202214 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron realizadas las mediciones de calidad del gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra A1. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202205181 | STE | 202204693 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:49:46 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381 serie 6937/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205180 | STE | 202204679 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:29 | Calibrar transductor yokogawa 2381, serie 6790/00 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205179 | STE |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSORIOS | 0741.001-8 | 202214 | 04/04/2022 09:56:56 | Substituição de elásticos tensionadores ( Cod Estoq 071620 e 071619 ) e rotor de 6 vias ( ( cod estoq 0716558 ) do cromatógrafo Agilent | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202215 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de las piezas solicitadas, los elásticos se encontraban visiblemente con las características físicas alteradas. La válvula de seis vías se encontraba con el núcleo intercambiador contaminado por partículas extrañas. Ajustes de conexiones de gas, tapa de válvulas y limpieza de horno. Liberado para uso. Ver anexos
202205178 | STE | 202204680 | A001C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.001-2 | 202214 | 04/04/2022 14:50:35 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381, serie 6780/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205177 | STE | 202200079 | K090A005 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-001 CARBONATO NA | 0512.001-2 | 202214 | 07/04/2022 14:28:45 | CADASTRAR NO SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBA DOSADORA DE CARBONATO. BOMBA DISPONIBILIZADA CONFORMA EXECUÇÃO DA SSA: 202201508. DISPONIBILIZADA DOSADORA MARCA GRABE, MODELO DDR-140-07, NÚMERO DE SERIE 34427. DADOS DO MOTOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202214 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | CATASTRAMIENTO DE EQUIPO CON CÓDIGO 0512.024-4 (R00)
202205176 | STE | 202204502 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:10:59 | Alterar tabela SORFOR conforme anexo a fim de elevar o limiar de potência que o Eqstatus utiliza para considerar a unidade geradora em carga, de 30 MW para 70MW. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202205175 | STE |  | P045A008 | FAN-COIL DAC-3104 AMD3-SALA RECUPER DUTOS/AGREG E ACESSO | 0815.014-1 | 202214 | 04/04/2022 10:11:33 | Verificar/solucionar presença de água na el. 122 | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202214 | JORGE QUANDT | Efetuada a verificação e não encontrado perda de água. Possível rompimento de duto de drenagem que atravessa a junta de dilatação no piso da el.127. Emitida SSA.2022/05412 para MCI1.
202205174 | STE | 202203844 | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202214 | 05/04/2022 15:03:25 | Solicitamos apoio para realização dos ensaios de erro de relação e classe de exatidão (conforme SSA emitida pela IEQ3) com apoio do VOTANO 100. | MET2 | ILA3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202215 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizados ensaios para determinação de erro de relação em conjunto com o setor MET2. Resultados em anexo e disponibilizados ao solicitante.
202205171 | STE | 202200080 | K090A007 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0512.017-6 | 202214 | 07/04/2022 14:28:37 | CADASTRAR NO SISTEMA DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS MOTOBOMBA DOSADORA DE HIPOCLORITO. BOMBA DISPONIBILIZADA CONFORMA EXECUÇÃO DA SSA: 202201510. DISPONIBILIZADA DOSADORA MARCA GRABE, MODELO DDR-140-07, NÚMERO DE SERIE 34429. DADOS DO MOTOR CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202214 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | EQUIPO CATASTRADO CON CÓDIGO 0512.025-6 (R00)
202205167 | AAT |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202214 | 04/04/2022 09:18:06 | Motor de acionamento do vvt-0529 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202214 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0521 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202357, NA SSA202204454(CANCELADA POR EMISSÃO INCORRETA.
202205166 | STE |  | B013A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.015-0 | 202214 | 04/04/2022 09:14:42 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/10203A PREVISTO PARA PD 9M CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202215 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Retirada da tampa de acesso ao MGS em apoio a MEG1. Após finalização pela MEG1 a tampa foi recolocada.
202205165 | STE | 202205059 | A001L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.001-5 | 202214 | 04/04/2022 15:56:02 | Solicitamos reparo do módulo eletrônico SIEMENS 7TL 4011/BB (C73040-A23-C64-3-87) da proteção 40 referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o módulo não disparou a atuação da proteção. Código de material 115274. SSA de referência: 2022 05057. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202221 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL, cambio de transistores BC107 y C.I. TBA222. Prueba del modulo. Funcionamiento normal. liberado para uso.
202205163 | STE | 202205064 | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202214 | 04/04/2022 15:56:44 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 não atuou a bandeirola do anunciador. Código de material 114472. SSA de referência: 2022 05060. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Limpeza dos contatos dos relés, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Liberado para uso.
202205162 | STE | 202205071 | A001L023 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 87TR | 0084.001-7 | 202214 | 04/04/2022 15:58:39 | Solicitamos reparo do módulo relé SIEMENS 7TR1201/BB do sistema de alarme referente ao relé 87TR da U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé B não atuou. Código de material 224472. SSA de referência: 2022 05070. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202214 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de 7 micro relés de 24Vdc da Marca SCHRACK 8A/250Vca. Liberado para uso.
202205161 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:28 | Calibrar presostato perteneciente al circuito neumático del filtro Cuno Flo. Presión de calibración: 6,5 bar. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 6.531 bar. Liberado para uso.
202205160 | STE | 202204701 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7196/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus caracetriscas e liberado para o uso.
202205159 | STE | 202204698 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:39 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 6653/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202214 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202205158 | STE | 202204702 | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 14:50:44 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA PT100 MODELO 2384A; NS: 6707/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202205152 | STE |  | A019B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.019-7 | 202214 | 07/04/2022 05:18:47 | Verificar/solucionar fluxo alto na caixa de vedação da U9A. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | ALEXANDRE BUZANELLO | Verificado nível durante a rotina do dia 07/04/2022, e o fluxo está normal com 240l/min e pressão de 2,9Bar. | GIO | 71 - FLUXO ALTO
202205151 | STE |  | R030A002 | BLOCO U13 | 0980.154-0 | 202213 | 03/04/2022 23:12:46 | Verificar e solucionar desprendimento de concreto na cota 108 eixo CD. Ver anexo. | OUO6 | MCI1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202214 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado demolição de concreto solto e aplicação de epoxi na região na armadura para proteção contra corrosão, cota 108 eixo CD. Com apoio da equipe da contratada Servicios técnicos SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202205150 | STE |  | K068K001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-20 | 0697.026-5 | 202213 | 03/04/2022 21:44:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual aciona de forma intermitente o alarme "Laço Det Interrompido Laço 1 - el. 127 - amc2" | OUO6 | MEL2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202215 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Ajuste na base dos sensores do laço 1.
202205148 | STE |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 202213 | 03/04/2022 17:39:58 | Retirar vegetação que esta crescendo próximo da Sec.94L04 e Sec.94L03. | OUO7 | MCI3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202214 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202205145 | STE |  | B013A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.015-1 | 202213 | 03/04/2022 03:06:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante el proceso de parada de la unidad, la zapata N°28 permaneció aplicada. Obs. Desaplicada con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202215 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE PEDROSA | Lubrificado chavetas e ajustado molas de retorno da sapata 28. Efetuado 3 aplicações de frenagem, não apresentando emperramento da sapata, sanando a anormalidade. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202205144 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202213 | 03/04/2022 01:40:44 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR. PRINC. F21/F22 EL. 214 (N2-M3.108) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202214 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A F21/F22 EL. 214 (N2-M3.108) . REALIZADO CERADO DE VALORES DE PICO Y REARME DE FALLA.
202205143 | STE |  | J068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-11 | 0697.006-0 | 202213 | 02/04/2022 23:56:46 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 1 - COTA 127,60 -AMD4" en el tablero PS-11. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202215 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Foi realizada a verificação de todo o laço 1 e efetuado o ajuste e reaperto quando necessário. O sensor 4 estava frouxo e foi realizado um reaperto e ajuste no conjunto base/sensor.
202205142 | STE |  | B011B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.013-9 | 202213 | 02/04/2022 21:39:53 | Verificar e solucionar nível baixo de óleo. 71L2: 289mm. 38LQ: 32,6ºC. | OUO6 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram carregados 16 litros de óleo visc.50 Turbina Plus no Mancal Guia Inferior, normalizando desta forma o nível encontrado em 297 mm. O nível de óleo no mancal ficou em 304 mm com temperatura de 53ºC. Obs: Unidade em operação. AT 202202736. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202205141 | STE |  | A003B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.014-1 | 202213 | 02/04/2022 18:10:09 | Evaluar si el flujo de agua observado en el video se encuentra dentro de los parámetros aceptados. | OUO5 | MMU2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202214 | ALEXANDRE BUZANELLO | Em inspeção no local foram detectadas duas madeiras obstruindo a passagem de água pelo dreno da cota 57, as mesmas foram retiradas e o fluxo será acompanhado durante futuras inspeções, porém nada de anormal foi detectado. |  | 71 - FLUXO ALTO
202205135 | STE |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202213 | 02/04/2022 05:34:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL DOS PINOS DE CISALHAMENTO (63SP) ENCONTRA-SE APARENTEMENTE PRÓXIMO AO SEU PONTO DE ATUAÇÃO. OBS.: VERIFICADO EM TODAS OUTRAS UNIDADES GERADORAS (QUE POSSUEM O MESMO INSTRUMENTO), PRESSÃO DIFERENCIAL MÍNIMA. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202214 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Foi realizada vistoria no instrumento e nenhuma anormalidade foi detectada, o mesmo está com seu certificado de calibração valido pelo laboratório(SSA 201909317A) e foi submetido a testes antes da liberação da unidade para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205134 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202213 | 01/04/2022 22:34:57 | Las puertas del Laboratorio AMD, están sin conexión (OFFLINE). Ubicación: Laboratorio AMD, cota 144. Efecto: Sin comando sobre dichas puertas, acceso sin control. | OUO6 | MEL4 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202214 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio dos servidores do Sistema ESAI, normalizando o funcionamento. Trabalho foi realizado em conjunto com a execução da AT 202202827.
202205132 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202213 | 02/04/2022 07:59:23 | Durante la parada de máquina para mantenimiento preventivo fue observada perdida de aceite próximo a la válvula RE3. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | REAPRIETE DE LA PRENSA ESTOPADE LA VÁLVULA RE3
202205131 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202213 | 02/04/2022 07:59:34 | Durante la parada de máquina para mantenimiento preventivo fue observada perdida de aceite próximo al la válvula RG3 . | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | REAPRIETE DE LA PRENSA ESTOPADE LA VÁLVULA RG3
202205130 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202213 | 02/04/2022 07:59:44 | Durante la parada de máquina para mantenimiento preventivo fue observada perdida de aceite próximo al manómetro MA1. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | FUE SUSTITUIDA LA VEDACIÓN DE ROSCA DEL MANÓMETRO MA1 Y REAPRETADO POSTERIORMENTE NO SE OBSERVO PERDIDA DE ACEITE
202205129 | STE | 202205056 | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.001-5 | 202213 | 02/04/2022 07:59:54 | Solicitamos apoyo para la medición del buje y vástago inferior del servomotor | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202214 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Levantamiento dimensional realizada en campo, medición del vástago y buje centralizador de bronce en 3 alturas diferentes a 45° cada punto. Medidas obtenidas en anexos.
202205124 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 01/04/2022 17:11:22 | durante mantenimiento preventivo 3A fue detectado cavitación en la arista de salida del alabe N°13. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202214 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | REPARACIÓN DE ALAVE NRO.: 9, LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA (GRAFITADO, DISCO DESV. Y FLAP), ENSAYO LP PARA LIBEERAR SOLDADURA, PRECALIENTAMIENTO CON SOPLETEOXIACETILENICO, REPOSICION DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO FCAW(WI TUB 309L T1-1/4),ACAVADO CON DISCO FLAP GRANA 60,VERIFICACION CON ENSAYO LP.
202205123 | STE |  | M051K001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.011-1 | 202213 | 01/04/2022 17:05:40 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202214 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401S. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 06/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205122 | STE |  | M051A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.001-5 | 202213 | 01/04/2022 17:43:38 | Solicitamos a correção do nível de referência do sensor de pressão em 7cm para mais em relação ao atual. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202214 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada alteração no nível de referência da estação, conforme verificado e conferido na estação remota. Alterado nível de referência em +8cm, de 0,33m para 0,41m, de modo que fique equivalente à leitura da régua. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202205121 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 09:43:00 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 4 TAMPAS RETIRADAS DOS TROC. CALOR ÓLEO/ÁGUA DO M.C DA U01, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A. CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO P/ AVALIAR NECESSIDADE DE REPAROS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha na parte interna.
202205120 | STE |  | M053D001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.030-8 | 202213 | 01/04/2022 17:05:53 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7401T. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 30/03 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205119 | STE |  | A001B024 | MOTOBOMBA 50 HZ TRANSFERENCIA DE OLEO | 0054.001-3 | 202214 | 04/04/2022 14:18:02 | Durante MP-3A, correspondiente a SSP 20221126, encontrado motor de bomba de transferencia de aceite con baja aislación (65 [KOmhs]). Temperatura: 27.2 [°C]; H.R.: 69.2[%]. | MEG1 | MMU2 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202214 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue reemplazada la bomba de transferencia de aceite del cojinete guía de turbina por otra nueva disponible en el sector previamente verificada por MEG1.
202205118 | STE |  | M053C001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.029-4 | 202213 | 01/04/2022 17:06:03 | Substituir transceptor satelital KX - G7100 - PANASONIC por transceptor EQ-AS3013, da fabricante Tecmes. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202214 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizada substituição do transceptor satelital KX-G7100 por modelo AS3013, do fabricante Tecmes, nº de série 9290RBOGB3MXM7402M. Observada normalização da transmissão. Em anexo, dados da estação entre os dias 03/04 e 05/04 de 2022. Transceptor KX-G7100 desregistrado enviado para sucata. Alterada configuração de velocidade da UTR para 19200, conforme configuração do rádio novo.
202205115 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202213 | 01/04/2022 16:51:13 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 51920384MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500064667 - RC: SM.DT/0010062461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 08/04/2022 | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10062461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202205114 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 17:09:25 | Solicitamos manutenção do trans. pressão dif. endress, modelo: PMD 235, NS:ACQ0231, faja de calibracion/parametrizacion:0-300mbar salida quadrática:4-20ma. Instrumento apresenta pontos não conforme de medição. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202205113 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 01/04/2022 16:40:22 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS, modelo: PMD 235, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. Não foi possível parametrizar em saída quadrática. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202205094 | STE | 202202081 | A006H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.002-4 | 202213 | 01/04/2022 15:55:34 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U06 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 13/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202215 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205093 | STE | 202202080 | A003H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.001-6 | 202213 | 01/04/2022 15:55:24 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U03 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 13/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202215 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205092 | STE | 202202084 | B012H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.014-8 | 202213 | 01/04/2022 15:55:15 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U12 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 08/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202214 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205090 | STE | 202202088 | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202213 | 01/04/2022 15:55:02 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U16 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 08/04/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202214 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Realizado análisis de pH y conductividad del agua tratada con resinas de intercambio iónico.
202205088 | STE | 202204883 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202214 | 04/04/2022 15:59:08 | Solicitamos reparo do INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, atua de forma indevida bornout, problema constatado durante atendimiento de la SSA:202204735. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Equipamento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202205087 | STE |  | A001C015 | TRANSFORMADOR 50 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-01 FASE R | 0125.001-9 | 202214 | 04/04/2022 09:08:51 | Durante la ejecucion de la SSP:20220805 -3A encontrado cordoalha electrica flexible sobre calentado en la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Anexo Foto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | Sustituido cordoalha electrica flexible de la salida de baja para barra del Transformador excitacion positiva TEP-01 Fase R. Por otros de la misma caracteristica (Cod:712673). Dejando en condición normal de operación. AT: 202202431
202205086 | STE |  | A001B016 | QUADRO LIP-01 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.001-0 | 202214 | 04/04/2022 07:41:10 | Durante MP 3A, encontrado con defecto contactor y bloque temporizado posición 27LIP. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202214 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Sustituidos contactor y bloque temporizado posición 27LIP por encontrase inoperantes. Tiempo de operación ajustado y dejado en 5.04 [s] (5 [s] según orden de ajuste OAGE1029-R8). Resistencia de contacto de todos los polos menor a 0.1 [Ω]. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. AT: 202202430.
202205083 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:21 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 168.01.15, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U01 | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202205081 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:29 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÚMERO DE IDENTIFICACION: 1212. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202215 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste de actuación en 10 kgfcm. ID N° 1212 Liberado para uso.
202205080 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:35 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESSÃO 63PW6, MARCA PRESYS, MODELO ECTR-500-9-M-1-2, NS:179.05.12, FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 300BAR, SAÍDA: 4 A 20MA. | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , AJUSTE Y VERIFICACION DEL TRANSDUCTOR DE PRESION 63PW6 , SERIE N° : 179.05.12 , LIBERADO PARA USO.
202205078 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:39:39 | JATEAR E APLICAR PROTEÇÃO ANTICORROSIVA EM CINCO PEÇAS PATINS DA COMPORTA CANAL DE FUGA. TINTA EPÓXI ALCATRÃO DE HULHA PRETA. SSA DE REFERÊNCIA 202203941. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa3, aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202205077 | STE |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202213 | 01/04/2022 11:42:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERRUPTOR 52-I4 SE ENCUENTRA CON EL MECANISMO DE MANIOBRA ROTO. | OUO1 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202214 | ALISSON BITTENCOURT | Conforme P.T da SSA: 202205210, foi substituído o disjuntor danificado do circuito 52.I4 do CL-13 por outro novo com o código 456446. Emitida recomendação 316 para ordem de ajuste do CL-13 e SDS-14482 para atualização da LMR JK-117. Emitido SSA:202205676 para IEQ-2 para atualização de desenho. Ensaios do disjuntor em anexo. Deixado o painel CL-13 em condições normais de funcionamento. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202205076 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202213 | 01/04/2022 11:47:05 | Durante la ejecución de la SSA 202204677 encontrado bajo nivel de aislación desde la Salida del Disj 521.18 del QM-01 hasta la TOMA CORRIENTE EL. 108,00 - B/C, AMD.2, Verificar posible falla en las tomadas de corriente. | MEG2 | MEG3 | TORRES SOSA EVER DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizada limpieza de la caja de pasaje con apoyo de MCI, renovada enmienda y aislación de los conductores de alimentación de los toma corriente. Realizados ensayos de resistencia de aislación con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales. Ensayos en anexo.
202205072 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:39 | Realizar reparo módulo UN0026 tempo de atuacao esperado entre X3/X5 5ms, valor encontrado +/- 13ms. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202215 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 2 capacitores 0,68uF/63V, 2 capacitores 0,47uF/63V e 2 capacitores 0,15uF/63V. Liberado para uso.
202205067 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:24:30 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202214 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição KT da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205066 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:39:52 | Solicitamos mantenimiento en batería de esmeriladora angular debido a que la misma no puede ser recargada. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202214 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Sin condiciones de reparo, debido a las baterías han alcanzado su vida útil. Dar de baja. No liberado para uso.
202205064 | STE |  | A001L001 | ANUNCIACAO | 0002.001-0 | 202213 | 01/04/2022 17:13:04 | Solicito reparo do módulo relé SIEMENS 8RM3220-3HA do sistema de alarme - anunciação referente a U01. Durante execução da PIC de manutenção 3A, foi constatado que o relé k2 não atuou a bandeirola do anunciador. Após reparo, o módulo deverá ser enviado ao almoxarifado como sobressalente; Utilizar código de material 114472. SSA de referência: 2022 05060. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202216 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | MATERIAL RECUPERADO POR LABORATORIO. ENTREGADO A STOCK CON DM 70027394
202205062 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:48 | Calibrar presostato diferencial PRS5. Confirmar actuación en 1 bar, entre 11 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202215 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste de 1 bar diferencial, actuación en 11 bar de 12 bar. ID N° 1714. Liberado para uso.
202205061 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:40:41 | Calibrar presostato diferencial PRS7. Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato utilizado en el sistema de autolimpieza del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste en 1.4 bar de diferencia. Actuación en 10.6 bar de 12 bar. ID N° 1715 Liberado para uso.
202205058 | SAD | 202205014 | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 01/04/2022 10:47:57 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202213 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Emitimos MTDFS-6932 solicitando adquirir 05un del Rele termico. atendiendo la SSA 202202770. Emitida - Req 10066790. Con esta cantidad (05un) cubrimos ambas SSA´S 202202770 y 202205058
202205056 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.001-5 | 202213 | 01/04/2022 08:42:48 | REALIZAR INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL DE BUJE DE BRONCE CENTRALIZADOR. SUSTITUIR BUJE DE BRONCE CASO QUE LAS MEDIDAS ESTÉN FUERA DE TOLERANCIA | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido el buje centralizador por uno nuevo debido a que se encontraba fuera de los parámetros tolerables. Obs: La medición del buje esta descripta en la SSA 202205129(D)
202205052 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202213 | 01/04/2022 04:41:52 | Verificar acionamento do alarme: "DF CBC-02 U10/U11 EL.131,50 (M7.24). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202214 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição de detectores de fumaça M7-24 y M8-77, ensayados después del cambio
202205051 | STE |  | G050A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T01 | 0170.001-4 | 202213 | 01/04/2022 03:37:53 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, NOS ULTIMOS DIAS, O REFERIDO COMPRESSOR ESTÁ PARTINDO EM TORNO DE VINTE VEZES AO DIA, FICANDO CONECTADO POUCO MAIS DE DOIS MINUTOS, VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202215 | DOUGLAS MASKE | Realizado inspeção para localização de vazamentos de ar comprimido, não encontrado perda de ar, teste de operação do compressor, operando normalmente, com o tempo de carregamento (30,5 a 31 bar) de 2 min e 15 segundo, em média. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202205045 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:43 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU,NS:P206730109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202205044 | STE |  | J054A001 | QUADRO QL-A | 0698.366-9 | 202213 | 01/04/2022 09:00:32 | Verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias del primer trecho del tunel del vertedero se encuentran apagadas. Encontrado interruptor 52-I4 del CL-13 disparado. | OUO1 | MEG3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202214 | EDSON FERREIRA | Encontradas caixas de passagem de cabos da iluminação do túnel submersos na agua, Realizado limpeza e refeitos conexões de emendas e ensaio de Meger. Com apoio da MCI1, fechado e vedadas as tampas das caixas. Trabalho realizado com AT 20222907 da SSA202205077. Ensaios de meger em anexos. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205043 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:50 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206700109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202215 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202205040 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:48:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U01 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO CON NÚMERO DE SÉRIE 1213 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DEL MANÓMETRO. ID N°: 1213 , LIBERADO PARA USO.
202205039 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202214 | 05/04/2022 09:49:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA CALIBRAÇÃO E AJUSTE, SE NECESSÁRIO, DO MANÔMETRO RETIRADO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DA U10 NA FAIXA DE 0 A 16BAR. MANÔMETRO CON NÚMERO DE SÉRIE 1277 | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202215 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO , ID N° : 1277 , EL INSTRUMENTO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICIONES DE AJUSTE , DAR BAJA NO LIBERADO PARA USO.
202205038 | STE |  | A019B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.011-9 | 202213 | 01/04/2022 07:32:08 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. 14 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES;REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202213 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 14 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N° 20, PREVIA REVISIÓN GRAL., SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS,RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO.
202205031 | STE |  | A001A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202213 | 31/03/2022 17:02:43 | SUBSTITUIR VALVULA DE DRENO (GAVETA) E TAMPÃO ATUAIS DA LINHA DE SUCÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA POR VALVULA ESFERA NOVA E TAMPÃO C/ ADAPTADOR PARA CONEXÃO DE MANGUEIRA (BOMBA DE TAMBOR DO SETOR), DISPONÍVEL NO SETOR, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202213 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Substituida válvula de dreno (gaveta) e tampão atuais da linha de sucção do sistema de óleo do mancal escora por válvula esfera nova e tampão c/ adaptador para conexão de mangueira (bomba de tambor do setor ).
202205030 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 04/04/2022 11:41:26 | Confecção de 2 blocos conforme modelo deixado na Oficina da MMU3 para realizar medição de saturação dos elementos filtrantes instalados nos compressores das centrais de ar de serviço. SSA complementar a 202204881. | MAM2 | MMU3 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 7/8" de material latão 2 unidades de bloco com derivação para instalação de manômetro fornecido pelo emitente. Cuja barra tem comprimento total de 100 mm, em uma das extremidades possui usinagem cilíndrica com 5/16" de diâmetro e comprimento de 18 mm, na outra extremidade rosca fêmea de 1/4 BSP e furo vazado com 3 mm de diâmetro. Na lateral da barra possui uma derivação para fixação do manômetro com sistema de porca louca com rosca fêmea de 1/4 BSP.
202205029 | STE |  | A001A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 202213 | 31/03/2022 17:03:07 | CONFECCIONAR ADAPTADORES CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. EDUARDO PADILHA, A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A VALVULA ISOLADORA E O MANÔMETRO DA BOMBA 1 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA DA U01, EM APOIO A SSA 202100442A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202214 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextavada de 7/8" de aço sae 1045 dois adaptadores que em uma de suas extremidades realizou-se rosca macho de 1/2 BSP e vedação cônica com ângulo de 30° , na outra extremidade realizou-se rosca macho de 1/4 BSP e vedação com arruela de cobre recosido para ser fixado em manômetro e em saída da válvula isoladora, realizado também fresamento e rosca fêmea de 1/4 BSP em conexão da saída da válvula isoladora.
202205028 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202213 | 31/03/2022 17:03:34 | Verificar/solucionar motivo do acionamento intermitente do alarme de pressão alta "GENERADOR BARRAS FASES AISLADAS PRESION ALTA". | OUO5 | MMU1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202214 | HELIO COMACHIO | Realizado ajustes na válvula reguladora de pressão e monitoramento do sistema. Não foram mais observados alarmes. AT: 202202796
202205026 | STE |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSORIOS | 1055.005-4 | 202213 | 01/04/2022 07:45:25 | Verificar / solucionar a deficiência do sinal da rede TMR próximo a Unidade 1, na cota 225, na barragem. Problema de sinal de TMR relatado por telefone pela equipe da SMMU que estavam realizando manutenção no local. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizado a inspeção na cota 225 próximo a unidade 01 e realizado o reativação pela central telefônica na respectiva antena. Verificou-se que a antena retornou a funcionar normalmente após essas intervenções. Liberado para uso.
202205025 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 12:00:45 | Realizar reparo e ajuste de níveis de atuacao do relé de tensao K1 esperado (30% e 56%). | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202214 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Ajuste en los niveles de actuación del relé K1 en 30% y 56%. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202205022 | STE | 202204571 | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202213 | 31/03/2022 16:56:36 | Calibrar Pinza amperométrica marca Fluke modelo 773 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205021 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202214 | 04/04/2022 10:57:33 | Realizar substituicao e ensaios funcionais no relé de tensao K1. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202214 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Encontrado Relé K1 fuera de ajuste. Fue retirado y llevado al laboratorio para calibración y mantenimiento. Instalado otro en su lugar y testado con resultado conforme a la PIC.
202205019 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:01 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K2 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos principais 3P + auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator de força posição K2 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205017 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202213 | 01/04/2022 08:47:43 | Durante a execução da SSA 202204219, foi verificado valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase B. Valores encontrados: Umidade: 133,4ppmw; Pressão: 504,6 kPa; Temperatura ambiente: 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 2 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 45,95 ppmw; Pressão: 494,0 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202205016 | STE | 202204036 | A019H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.048-4 | 202213 | 01/04/2022 08:04:47 | Para especificar o disjuntor de alimentação e o ajuste da proteção térmica, informar a corrente nominal em 60 Hz do atuador da válvula de água bruta 20WI instalada na U9A. Foto da placa anexa com a corrente nominal em 50 Hz. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202213 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com a JCN, empresa fabricante do atuador elétrico da válvula, a faixa de corrente esperada para o motor alimentado à tensão de 460 Vca / 50 Hz é de 1,0 a 1,3 A. Sendo assim, recomendamos ajustar o dispositivo de proteção de acordo com as medições realizadas na SSA 202204481, isto é 1,09 A (corrente média nas fases).
202205015 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:27 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 com defeito. Referência BBC K53E, contatos auxiliares 5NA + 3NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 2.5/1 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202205014 | APV |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 16:16:53 | Retirar o relê térmico posição F1 da gaveta 9.8 (reserva) para utilizar na gaveta 3.4 (bomba1 de água pura) na SSA 202204931. Relê código de estoque 538728 sem material disponível. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 2022/13 AT 202202444 - Emitida SSA 202205058 para IMA0 DISPOR NO ALMOXARIFADO ITEM COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ PARA REPOSIÇÃO NA GAVETA 9.8.
202205006 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 01/04/2022 08:10:45 | REALIZAR VERIFICAÇÕES MECÂNICAS E ELÉTRICAS EM VÁLVULA MOTORIZADAS COD:190241 ECOD:714581 (03VM) QUANTO A CORRETA DISPONIBILIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDA EM LMR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não
202205005 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202213 | 31/03/2022 14:01:46 | Verificar/Solucionar motivo por el cual el teléfono del ramal 2840 no está en funcionamiento, la ubicación es en la Garita de seguridad interna de la SE.MD (fondo). La solicitud fue recibida por email conforme al anexo. | MEL3 | MEL3 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se observó que el dispositivo esta defectuoso(fallo en las teclas del teléfono). Sustitución del dispositivo por uno nuevo. Pruebas realizadas en el dispositivo nuevo con éxito. Liberado para su uso.
202205004 | STE | 202202217 | M066J040 | RACK UTA-07 | 3204.008-9 | 202214 | 05/04/2022 15:39:25 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das fibras referente a ampliação do WIFI do SIRI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cable CFO-179, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202205002 | STE | 202204482 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202213 | 31/03/2022 16:58:56 | Calibrar conversor CC-CC Modelo: 2381A. SN 7251/02 ● Entrada: 0 → 10V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202205000 | STE | 202202222 | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202214 | 05/04/2022 15:39:31 | Fornecer apoio no ensaio OTDR das Fibras referentes a ampliação do WIFI. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202215 | PAULO NESELLO KUNZEL | Se realizó la verificación del cables CFO-176, se efectuaron pruebas con resultados satisfactorios. Informes OTDR adjuntos.
202204990 | STE |  | P093B027 | FAN-COIL FC-2P-222 DUTOS E ACESSORIOS | 2190.013-2 | 202213 | 01/04/2022 08:07:03 | Fan-coil con ruido anormal; verificar causa y solucionar. | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202214 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado sustitucion de 02 rulemanes del motor del ventilador, colocacion de la correa y alineacion de las poleas. Equipo liberado para operacion.
202204989 | APG |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 01/04/2022 08:19:48 | providenciar pintura de identificación numérica de los alabes de la turbina (contacto prieto. ramal 9340) | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202204986 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202213 | 31/03/2022 16:17:14 | Durante manutenção 3A, SSP 20220591, encontrado relé temporizador 88PW1X1A com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202213 | THOBIAS DANIEL | Substituído relé 88PW1X1A por um de mesmas características retirado do almoxarifado, ajustado e ensaiado em bancada com atuação em 1,041s. AT 202202473
202204969 | AAT | 202204958 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 31/03/2022 16:02:12 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) EXCLUSIVO PARA A ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº13 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 07/04/2022. NOTA: 1) EM PRÓXIMO PD 3A, SERÁ EMITIDA SSA DERIVADA A MEG1 EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO (SSA 202114749A).; 2) NESTE MESMO PD SERÁ NECESSÁRIO O APOIO DE MEG1 NO ISOLAMENTO DOS MACACOS DE FREIO N°20 E 26, CONFORME SSA JÁ EXISTENTE (2022/04348) | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202214 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Prestado apoio com realização de arranjo elétrico para isolação mecânica da sapata de freio 13. Realizado jumper no bornes 913-914 da caixa de passagem do macaco. Realizado ensaios de aplicação/desaplicação de freios pela operação com correta energização/desenergização do relés 33BK2X e 33BK9X. Aguarda substituição do macaco no próximo PD para normalização do circuito elétrico.
202204968 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.003-0 | 202213 | 31/03/2022 08:44:00 | Prover alimentação alternativa para as cargas críticas do CCP do ESAI em virtude da preventiva a ser realizada nos painéis QF-01 e QF-02. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | REALIZADA ALIMENTAÇÃO DE FONTE ALTERNATIVA JUNTAMENTE COM APOIO DA MEG-3 PARA ATENDER A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA ESAI DURANTE A PREVENTIVA DO QF-02. APÓS A PREVENTIVA, FOI NORMALIZADA A ALIMENTAÇÃO PARA A FONTE ORIGINAL E O SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204967 | STE |  | A001J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-01 | 1083.003-9 | 202214 | 05/04/2022 15:02:00 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o ION não se comunica com a IHM. Referencia SSA 2021/01096A. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Realizado reemplazo de memorias internas. Ensayo en bancada ok. Liberado a ILA3 para configuración mediante SSA derivada 202205301.
202204966 | STE | 202204895 | P092C009 | TUBUL/VALV/INSTR E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 2183.002-1 | 202213 | 31/03/2022 10:07:41 | Solicitamos apoio para a verificação pelo qual está acionando o alarme "BAIXO FLUXO DE ÁGUA FRIA" no chiller 2. | MEG3 | MAM3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202214 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado apoyo a MEG3 para la verificación de alarma por bajo flujo de agua. Realizada la inspección por MEG3 (SSA202204895) y encontrado disyuntor DJ-6 INOPERANTE, sustituido por otro de las mismas características. Equipo liberado para operación en condiciones normales. Fue ejecutada con la AT202202353.
202204964 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 31/03/2022 14:04:40 | Realizar a configuração de ramais gêmeos entre os números 2548 e TMR 4726, conforme o solicitado no email em anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado o ajuste na configuração da central telefônica. Gêmeos configurados entre os ramais solicitados. Liberado para uso.
202204960 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 31/03/2022 07:41:31 | ISOLAR MECANICAMENTE MACACO DE FREIO Nº26 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS (16/03/22 e 20/03/22). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 07/04/22: REALIZAMOS LA AISLACION MECÁNICA DEL CILINDRO DE FRENO Nº26 ATRAVEZ DEL TAPONAMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO. POSTERIORMENTE PROBAMOS ESTANQUEIDAD DEL TAPONAMIENTO. EL CILINDRO DE FRENO SERÁ SUSTITUIDO EN EL PRÓXIMO PD 3A ATRAVÉS DA SSA 202203976 E DERIVDAS.
202204958 | AMP |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 31/03/2022 05:27:16 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL QUEDO APLICADA LA ZAPATA N°13 DURANTE PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS: FUE LIBERADA LUEGO DE MANIOBRAS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 | ANGELO BIANOR BERGMANN | 07/04/22: REALIZAMOS LA AISLACION MECÁNICA DEL CILINDRO DE FRENO Nº13 ATRAVEZ DEL TAPONAMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO. POSTERIORMENTE PROBAMOS ESTANQUEIDAD DEL TAPONAMIENTO. EL CILINDRO DE FRENO SERÁ SUSTITUIDO EN EL PRÓXIMO PD 3A.
202204957 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-10)/CX VALV DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202213 | 31/03/2022 05:11:26 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ LA ALARMA "SUPERV ACOMP ESCOTILLA 02 ABIERTA" DE FORMA INTERMITENTE. | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | SE PROCEDIÓ A LA SUSTITUCIÓN DEL DIRECCIONADOR DE LA ESCOTILLA 02 (1M050), QUE SE ENCONTRABA CON DEFECTO POR OTRO RETIRADO DE ALMACENES. LUEGO DE LA SUSTITUCIÓN SE ENSAYÓ EL MISMO, CON RESULTADOS FAVORABLES.
202204956 | STE |  | J052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202213 | 31/03/2022 05:10:35 | SUBSTITUIR SENSOR DE PRESENçA LOCALIZADO NO 5° PAVIMENTO, PRÓXIMO A PORTA DA SALA "TD GABINETE", VER ANEXO. | OUO5 | MEG3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202213 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DURANTE INSPEÇÃO FOI DETECTADO QUE O SENSOR DE PRESENÇA FOI DANIFICADO DEVIDO A CURTO CIRCUITO NOS CABOS DE ALIMENTAÇÃO QUE PASSAVAM POR UM FURO NO FORRO E PROVAVELMENTE A VIBRAÇÃO DO ED.PRODUÇÃO DANIFICOU A ISOLAÇÃO, OCASIONANDO CONTATO DIRETO ENTRE OS CABOS E A CARCAÇA DE METAL DO FORRO. SUBSTITUIDO SENSOR DE PRESENÇA POR OUTRO NOVO E COM MESMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS. O FURO QUE PASSAVAM OS CABOS FOI REABERTO E COLOCADO FITA ISOLANTE NOS CABOS PARA MELHORAR PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204955 | STE |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 30/03/2022 23:39:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 20 permaneceu agarrada durante processo de parada da Unidade. | OUO6 | MMU1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202214 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 07/04/22: REALIZAMOS LA AISLACION MECÁNICA DEL CILINDRO DE FRENO Nº20 ATRAVEZ DEL TAPONAMIENTO DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE COMPRIMIDO. POSTERIORMENTE PROBAMOS ESTANQUEIDAD DEL TAPONAMIENTO. EL CILINDRO DE FRENO SERÁ SUSTITUIDO EN EL PRÓXIMO PD 3A ATRAVÉS DA SSA 202203976 E DERIVDAS.
202204952 | STE |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 31/03/2022 08:57:29 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:202205371 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CO LA DM 70027366.
202204951 | STE |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 31/03/2022 08:58:06 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204950 | STE |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 31/03/2022 08:57:54 | RETIRAR CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO PARA LA ATENUACIÓN DE LA ILUMINACIÓN Y CONECTAR EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN). COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202213 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | CONFORME SOLICITADO FUE RETIRADO CABLES QUE ALIMENTABAN A LA ANTIGUA UNIDAD DE RADIO COMANDO Y CONECTADO EN SU LUGAR EL NUEVO CABLE DE ALIMENTACIÓN LANZADO POR LA SOCM.DT. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACIÓN CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. ANEXO ENSAYOS. EMITIDA SSA:2022005370 PARA IEQ2 ACTUALIZAR DISEÑOS Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO.CABLES DESCARTADOS CON LA DM 70027366.
202204931 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 30/03/2022 16:56:04 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado relé térmico posição F1 da gaveta 3.4 com defeito. Referência BBC T170 (110-160A). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Constatado relé térmico com defeito, pela razão de estar em falta no almoxarifado foi retirado da gaveta reserva posição 9.8. Efetuado ensaio do relé em bancada sendo aplicado corrente no valor de 272A (200%), corrente nominal do motor 1 do PWB 136A, tempo para atuação 88,72 segundos. Emitido SSA 202205058, derivada para IMA0 gestionar a compra do relé e SSA202205014 para gaveta 9.8, a qual será normalizada após o provisionamento do relé. Serviço executado dentro da AT202202444.
202204924 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:22 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator de força posição K1 da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC B15-10, contatos auxiliares 2NA + 2NF. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituiçãodo contator de força posição K1 da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos principais e auxiliares, todos com valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202204921 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202213 | 31/03/2022 08:06:38 | Durante manutenção 3A SSP 20221582 encontrado contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 com defeito. Referência BBC K40E (4NA + 4NF). | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202213 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizada substituição do contator auxiliar posição K1X da gaveta 1.6 por novo de mesmas características. Realizados ensaios funcionais com resultados normais e medição da resistência ôhmica dos contatos, observando valores inferiores a 1 ohm. AT 202202444.
202204919 | STE | 202200710 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.002-6 | 202213 | 01/04/2022 15:00:25 | Verificar valores eléctricos del motor. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO REALIZADO ENSAYOS DE TENSIÓN: AB=377,6 ;BC=378,3; AC=378,9V; CORRIENTE: IA=17,4; IB=16,8; IC=17,2A; RESISTENCIA DE AISLACIÓN 3600 MOHM; IN DE LA PLACA 30,6A; TEMPERATURA 22,6°C; HUMEDAD RELATIVA DEL AMBIENTE 77,5%.EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL.
202204915 | STE | 202204906 | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 31/03/2022 10:08:29 | Emitir parecer técnico referente a qual modelo de temporizador utilizar no painel QC.AA para substituir o temporizador T2 que se encontra danificado. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202213 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Sustituir temporizador T2 por el temporizador+base con códigos 713666+713673. Ajustar el temporizador en 5 segundos y verificar su funcionamiento. Además, retirar sello del contactor C3 que impide la desconexión del aire acondicionado reserva cuando la temperatura se encuentre por debajo de la temperatura máxima ajustada en el termostato. Instalar un temporizador+base con códigos 713666+713673 (T3) conforme diseño adjunto. Configurar y ajustar el T3 conforme documento adjunto.
202204913 | AIM |  | K043A007 | QUADRO QL-26065 AMC1/2/3 - EL. 127 | 0698.397-9 | 202213 | 30/03/2022 16:05:31 | Substituir DR do circuito de alimentação da chapa elétrica da copa da elevação 127, 60Hz que se encontra com defeito. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202215 | GABRIEL ARNO ARENHART | Emitido SSA: 202205360 para IEQ2 adquirir e codificar um DR 4P 63A 30mA.
202204910 | STE |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202213 | 30/03/2022 14:10:47 | ACOMPAÑAR A LA EMPRESA ST ELECTRONICS EN LOS TRABAJOS PARA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MONTAJES E INTEGRACIÓN DETECTADOS EN EL COMISIONAMIENTO DEL SISTEMA. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO AL FABRICANTE DURANTE SERVICIO DE AJUSTES Y MONTAJE POR SUSTITUCION DE H1, H2, H3 Y H4 A RAIZ DE PROBLEMAS DETECTADOS DURANTE EL INICIO DEL COMISIONAMIENTO, REALIZADA INSPECCION DE FIBRA OPTICA EN CONJUNTO CON MEL3, DETECTADOS PROBLEMAS DE COMUNICACION CON H4 Y SUSTITUIDA LA FIBRA OPTICA DE ESE SECTOR. REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS ENSAYOS DE PRE COMISIONAMIENTO.
202204906 | STE |  | J042A016 | QUADRO QC-AA U08/U09 - EL. 128 | 2419.001-8 | 202213 | 30/03/2022 14:11:22 | Substituir relé temporizador (T2), inoperante, do painel QC.AA encontrado durante a execução da ssp: 2022/4319. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202214 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição do relé temporizador T2 e adição do relé temporizador T3, conforme solicitado com P.T da IEQ-2, SSA: 202204915, foi executado dentro da SSP:20224319 com AT 2022/02623. Emitido SSA: 202205157 para IEQ-2 para atualizar desenho.Emitido recomendação 296 para Ordem de Ajuste do T3. Deixado o painel QC.AA em condições normais de funcionamento.
202204905 | STE | 202204456 | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202213 | 31/03/2022 11:54:09 | REALIZAR PINTURA DO CONE DE PROTEÇÃO DO VVT-1417 (TINTA RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202214 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento sa2-1/2 e aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202204904 | STE |  | J097C001 | QUADRO KQ-01 | 0348.001-1 | 202213 | 30/03/2022 11:35:54 | Verificar motivo por el cual existe baja resistencia en el circuito de 220Vca en el tablero KQ-01. Constatado durante la ejecución de la AT 202202689. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación en los cabos de alimentación 220V en la parte interna del cuadro desde el borne de entrada del QR con los siguientes valores. R/Tierra=6,38Mohm;S/Tierra=6,30Mohm ; T=26°C; %H=69, Megger IB:3200. Con apoyo de la operación fue realizada la normalización del cuadro sin anormalidades. Equipo en condiciones de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202204903 | STE |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 202213 | 30/03/2022 11:35:38 | Verificar motivo por el cual existe baja aislacion en el circuito de 220Vca del KW-01. Constatado durante ejecución de la AT 202202689 en conjunto con MEG-2. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202214 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección del circuito 220Vca, sustituido resistencia de calentamiento 4R1 y 4R2. Material retirado con SM 420661 y DM 7027362. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202204902 | STE |  | K091C006 | QUADRO KZ-05 | 0570.005-1 | 202213 | 31/03/2022 10:45:23 | Verificar e solucionar manopla do disjuntor 52-2 solta. Constatado durante manobra de isolação da Bomba 2. | OUO2 | MEG3 | MARCOS BERG | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Efectuado ajuste en el sistema de fijación de la manopla del Dj. 52-2. Realizadas varias maniobras de abertura y cierre de disyuntor con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales.
202204901 | STE | 202204444 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202213 | 01/04/2022 08:19:53 | Solicitamos apoio com a pintura de um suporte da tubulação de entrada/saída de água pura do estator conforme SSA Matriz na cor cinza. | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202217 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Pintura de suporte da tubulação de entrada/saída de água pura do estator
202204900 | STE |  | A001A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.001-5 | 202213 | 30/03/2022 11:28:01 | Durante MP3A encontrado resistência de isolamento do barramento de excitação, entre painel EC e mesas do anel coletor, com resistência de 0,15 Mohms valor de referencia >80 Mohms. temperatura: 31 graus Celsius, URA 75%. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE CARLOS FILHO NETO | 202214 | JOSE CARLOS FILHO NETO | Encontrado condensação de água no recinto dos anéis coletores, realizado secagem dos isoladores com pano seco e resistores de aquecimento, normalizando a medição. Medição final 124 Mohms (mínimo: 80Mohms/40ºC), Temperatura: 40,3 ºC e URA: 46,8%, medição realizada no dia 07/04/2022. AT:202202383
202204896 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202213 | 31/03/2022 08:22:39 | Durante preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula de retención perteneciente a la línea de enfriamiento del cojinete guía turbina (07GT). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202213 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se inspecciono y cambio la valvula de retencion de la valvula 07 GT
202204895 | STE |  | P092C002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE DA UNIDADE DE REFRIG UR-TE-02 | 2178.002-5 | 202213 | 30/03/2022 11:34:35 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando o alarme "BAIXO FLUXO DE ÁGUA FRIA" no chiller 2. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202214 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección verificando bomba BAGP-03, que realiza la circulación de agua helada en el Chiller 2, desligado debido a disyuntor DJ-6 inoperante (SSA: 202204893). Substituido el disyuntor y una vez normalizada la bomba BAGP-03, el equipamiento quedo normalizado. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento.
202204894 | STE |  | A001H | SISTEMA DE AGUA PURA DA U01 |  | 202213 | 30/03/2022 11:33:45 | Realizar inspección visual de las válvulas motorizadas correspondientes a las localizaciones A0**H012 y B0**H012, de manera a actualizar el campo imagen y número de serie en el SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202213 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | Se ha realizado la inspección visual y relevamiento fotográfico de las válvulas motorizadas, pertenecientes a las subunidades A0**H012 y B0**H012. Las informaciones fueron actualizadas en el SAMGE.
202204893 | STE |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.003-2 | 202213 | 30/03/2022 11:34:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual bomba PARTE e na sequência PARA ficando com sinalização de FALHA. | OUO1 | MEG3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202214 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado disyuntor DJ-06 averiado. Realizado sustitución por otro de mismas características retirado del almacén. Efectuados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Ensayo de disyuntor en anexo. Equipo en condiciones normales de operación. Ob: Disyuntor proveído por IEQ2 SSA:202205505.
202204887 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202213 | 30/03/2022 15:13:27 | Solicitamos apoio com a fabricação de 10L de solução de ácido clorídrico (HCl) 10% para a passivação interna do novo trecho de tubulação a ser instalado no sistema de água pura, conforme SSA matriz. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202213 | DANIEL ROTELOK | Foi preparado 10 L de solução de ácido clorídrico a 10%
202204886 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 10:08:28 | Solicitamos manutenção do TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600219109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR; 4 a 20 ma. Apresenta medição incoerente. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204885 | STE |  | E020A026 | CAJA COMUM DOS DCPS PARA MEDICAO DE RETAGUARDA | 0455.026-9 | 202213 | 30/03/2022 10:02:45 | SOLICITAMOS ROMPER LACRES DE LA CAJA COMUN Y DE LAS CAJAS INDIVIDUAL FASES R/S/T PARA EJECUTAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A (SSP:20221648) OBS: FECHA PREVISTA 09/04/2022 HASTA 10/04/2022. | MET2 | ILA3 | GOMEZ GONZALEZ MARCELO ADRIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Se realizó la retirada y recolocación de lacres de la caja común y de las cajas individuales de las fases R, S y T del sistema de medición de facturación de la línea LI 220KV MD PIH para permitir la ejecución del mantenimiento preventivo cuadrienal MP4A con SSP 20221648. El servicio fue acompañado por personal de la interconectada de la ANDE.
202204882 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202213 | 30/03/2022 09:47:44 | Verificar motivo dos ramais 3800 e 3699 estarem inoperantes. Ramais localizados na guarita de acesso à barragem, el. 171. Solicitação recebida por telefone. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202214 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi inspecionado e realizado testes nas linhas telefônicas. Verificou-se intermitência de funcionamento das linhas telefônicas. A linha 3800 foi normalizada através da instalação de telefone IP através da rede da informática e configuração na central sopho de encaminhamento para a central da informática dos ramais 3699 e 3800. Telefone operando normalmente e liberado para uso.
202204881 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 30/03/2022 16:55:09 | Confecção de 2 blocos para realizar medição de saturação dos elementos filtrantes instalados nos compressores das centrais de ar de serviço. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Bloco foi confeccionado pela MMU3, Realizado aferição dos manômetro em balança na oficina de MAM2, equipamento disponível no setor para Instalação.
202204879 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 30/03/2022 09:34:46 | Com o objetivo de subsidiar as análises de falha da luva de ancoragem substituída conforme SSA 201906843A, solicito montar uma luva de ancoragem nova utilizando o grampo de compressão GCO 34 (cód. estoque 150266) e o cabo Partridge 266. Essa luva nova, assim como a luva de ancoragem retirada através da mencionada SSA, deverão ser seccionadas radialmente em pontos específicos, sob orientação da IEQ3 (emitir SSA derivada para MMU3, para execução dos seccionamentos com uso de serra de corte). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SILVIO REZENDE | 202214 | SILVIO REZENDE | Efetuado a montagem de uma luva de ancoragem, conforme solicitação e novas orientações da SMIE.DT via TEAMS (Novo código de material: 715461).
202204878 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 30/03/2022 09:15:31 | Solicitamos manutenção de transdutor de pressão SMAR LD301 ser. nº.: u310941, faixa de 0 a 500 mbar; 4 a 20 ma. Apresenta medição saturada de pressão. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202221 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO Y CON PEQUEÑAS OXIDACIONES (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202204868 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 30/03/2022 10:26:49 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-501-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 01, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101030B E 202104829D. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204858 | STE | 202202676 | E002C008 | DCP 500 KV EL 225 FASE R | 0174.010-5 | 202213 | 30/03/2022 10:03:29 | pintar 03 bases para dcp 500 kv, conforme especificações no anexo ´´soporte para fabricacion``. material deixado no pátio de pintura aos cuidados do sr. juan acosta. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza munsel 5bg7/1.
202204856 | STE | 202204850 | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 31/03/2022 11:54:25 | SOLCITAMOS APOIO PARA REALIZAR PROCESSO DE FACEAMENTO EM VEDAÇÕES (19UN) DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPRESSORES NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA MATRIZ. OBS: COMPRESSORES FORAM SUBSTITUIDOS NA U09A (SSA:202102146) E SERÃO MONTADOS NA U01. COMPONENTES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202213 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Faceado 19 unidades nas vedacoes dos filtros cuno flo.
202204851 | STE |  | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.005-4 | 202213 | 30/03/2022 14:27:33 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-05. Previsão para dia 08/04/2022, período da tarde, contato com Osvaldo, Ramal 4924. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202214 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje y transporte de container desde la UG01 hasta la UG05 Elev. 108, mediante puente grúa N04.
202204850 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 30/03/2022 07:44:43 | DURANTRE PREVENTIVA 3A, SSP:20223412, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA CÂMARA INFERIOR DO FILTRO CUNO-FLO E 19 COMPRESSORES DE VEDAÇÃO (COD:115932) AVARIADOS. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202213 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y derivacion al taller para reparacion. Montaje de 19 compresores nuevos del filtro Cuno flo
202204845 | STE |  | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202213 | 01/04/2022 23:31:23 | solucionar indicacion deficiente del led del accionamiento de co2 del generador lado BR | OUO6 | MEG1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202214 | GARAY VERON VENANCIO | ENCONTRADO LED INDICACIÓN DE ACCIONAMIENTO DEL CO2 (VERDE)QUEMADO. SUBSTITUIDO POR OTRO DE LA MISMA CARACTERÍSTICA CON FUNCIONAMIENTO NORMAL. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204841 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:14:39 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO EM VARAS DE MANOBRA VM15-03/03, VM16-03/03 E VM21- 01/05 , CONFORME NR-10 | OUO7 | ILA1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202214 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204840 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:12:27 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF: H-1990/ST-138, N° DE SERIE: 020524. CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204839 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:08:29 | REALIZAR ENSAYO DE TENSION EN LOS SIGUIENTES PAR DE GUANTES: ORION N° 176; ORION N° 254; ORION N° 95 CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215
202204838 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:10:07 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM UM DETECTOR DE TENSÃO RITZ, REF:DMU-15,N° DE SERIE:1892153 CONFORME NR-10. | OUO7 | ILA1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204837 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 29/03/2022 23:55:42 | REALIZAR ENSAIO DE TENSÃO DE ATUAÇÃO EM VARAS DE MANOBRA VM25-01-02-03, CONFORME NR-10. | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202214 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA VM-25 01/03 02/03 03/03 SCEEP 37. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204836 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 29/03/2022 23:59:01 | REALIZAR ENSAIO DE ISOLAÇÃO DO DE PAR LUVAS IC LEAL CLASSE 4, CA 9853, SÉRIE 2427454 (SCEEP 244). | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 244 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204835 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202213 | 30/03/2022 00:05:06 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão ELK ZS 3- HA 2072430, ELK ZS 3 - HA 2072432, RITZ H-1990/ST-138 N°020526 (Pat. 625438) e RITZ H-1990/ST N°83061011 (Pat. 112605) conforme NR-10. | OUO5 | ILA1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202215 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADOS Y LIBERADOS PARA USO - DETECTOR DE TENSION RITZ H - 1990/ST - 138; NS 020 526; BP 625 438; SCEEP 24 - DETECTOR DE TENSION RITZ H - 1990/ST ; NS 83 061 011; BP 112 605; SCEEP 28 VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET. LOS DETECTORES - ELK ZS 3- HA 2072430 y - ELK ZS 3 - HA 2072432 NO FUERON ENTREGADOS EN ILA 0 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204833 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202213 | 29/03/2022 18:13:49 | Verificar e solucionar dreno obstruído na sala dos DAC-01 e DAC-201. | OUO7 | MCI1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la desobstrucción del drenaje de los DAC 01 Y DAC 101. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202204832 | STE | 202204682 | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 31/03/2022 17:25:50 | Solicitamos reparo do conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Durante execução da PIC de manutenção, foi constatado que nos terminais z2(+)/b4(M) está saindo 8 Vcc, quando deveria ser 24 Vcc. código de material 207241. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202214 | EDERSON ROSSATO | Realização de testes funcionais em bancada e verificação geral. Liberado para uso.
202204831 | STE |  | Y002A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 52-70 | 0178.014-0 | 202213 | 30/03/2022 09:37:56 | Como parte do Plano de Ação do projeto piloto de Análise de Falhas e Causa Raiz desenvolvido com foco na eletroválvula dos disjuntores BBC ELF 245/550, solicito proceder com a revisão completa das eletroválvulas do disjuntor em aproveitamento as próximas manutenções preventivas periódicas ou intervenções aperiódicas, seguindo a IDM.EQ.261 R01. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202213 | ACOSTA GILL EDUARDO | Fue realizado la revisión completa de las electroválvulas de la fase R,S y T del interruptor 52-70 conforme IDM.EQ.261 sustituyendo todas las juntas de vedasión STA:1739 SM: 419761
202204830 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202213 | 30/03/2022 09:46:18 | Verificar/ solucionar a falha de operação do telefone de ramal 3978 na SMMT.DT no 2° piso do edifício de produção. A solicitação foi recebida por email, conforme o anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202214 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Dispositivo inspeccionado, se constató que el telefono estaba en optimas condiciones y sin defectos. Se procedió a un reset de circuito del ramal 3978. Pruebas realizadas con exitos. DISPOSITIVO LIBERADO PARA SU USO.
202204829 | STE |  | A001J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-01 | 0127.004-4 | 202213 | 31/03/2022 08:22:30 | Durante a preventiva 3A SSP 20220738 foi constatado que os diafragmas das válvulas boias 24E01, 25E02, 26E03, encontram-se ressecados. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202213 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos diafragmas e anéis de vedação das 3 válvulas boias e efetuado regulagem normalizando o funcionamento do sistema .
202204828 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 29/03/2022 17:21:59 | Catastrar usuario: Usuário: Bernardo Paulo Trost Morcelli Login: bermor Nº SI CPU: A verificar Área: OPUO.DT Matrícula: 3477-1 Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “OPDT-dev” | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | CRIADO USUÁRIO CONFORME SOLICITAÇÃO E ORIENTADO O MESMO SOBRE ACESSO.
202204827 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202213 | 30/03/2022 08:50:12 | Catastrar usuarios (pasantes): - Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Período de acesso (vigência do estágio): 24/01/2022-31/12/2022 - Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Período de acesso (vigência do estagio): 24/01/2022-23/01/2023 Aplicar a los 2 usuarios Grupo de AD: GRP_PERMIT_OPU_PI Perfil de acceso: “User T2” Base de datos: “OPDT-dev“ | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário.
202204826 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 01/04/2022 15:02:50 | Solicitamos apoyo para ejecución de soldadura en rejillas ubicadas en la cercanías de la tubería de entrada al filtro Cuno Flo de la U01, elevación 92. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202214 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi substituída a conexão macho por fêmea na tubulação.
202204825 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202213 | 30/03/2022 10:27:15 | VERIFICAR PROBLEMA DE COMUNICACION DEL DVR-08 DETECTADO DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20220966 | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202214 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO RESTART DEL DVR, TESTADA LA COMUNICACION CON EL SERVIDOR. EN CONDICION NORMAL.
202204823 | STE | 202204437 | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202213 | 31/03/2022 16:59:53 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24810 ● ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} ● SAÍDA: 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204820 | STE | 202204782 | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 29/03/2022 16:18:43 | REALIZAR REPARO DE CAVITACIÓN EN LAS ARISTAS DE SALIDA DE LOS ALABES 2 Y 9 CONFORME PROCEDIMIENTO INDICADO POR INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO.FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202213 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | REPARACÓN DE ALABES NRO.: 2;13, LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA (GRAFITADO, AMOLADORA, DISCO DESV. Y FLAP), ENSAYO LP PARA LIBEERAR SOLDADURA, PRECALIENTAMIENTO CON SOPLETEOXIACETILENICO, REPOSICION DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO SMAW(AWSE309-16) Y FCAW( WI TUB 309L T1-1/4), ACAVADO CON DISCO FLAP GRANA 60,VERIFICACION CON ENSAYO LP.
202204819 | APG |  | A001A046 | POCO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.001-2 | 202213 | 30/03/2022 15:13:47 | EFETUAR MANUTENÇÃO DA PINTURA DO ARO DE APOIO DO ESTATOR/MACACOS DE FREIO (PARTE METÁLICA), QUE ATUALMENTE ENCONTRA-SE COM REGIÕES ENFERRUJADAS, CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não
202204818 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202213 | 29/03/2022 16:38:04 | Orientar a los equipos de Mantenimiento acerca del cuidado necesario al momento de realizar mediciones y verificaciones de continuidad durante trabajos en paneles de protección con el equipamiento asociado en operación, para evitar la ocurrencia de desconexiones accidentales - Referencia RAP 20/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202215 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Los equipos de SM.DT son constantemente orientados a respetar los procedimientos y buenas practicas para la ejecución de las actividades , a fin de mitigar cualquier impactado indeseado en equipamientos/sistemas en el cual se está ejecutando las actividades.
202204817 | STE |  | A001A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.001-9 | 202213 | 30/03/2022 15:13:53 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO DAS GAVETAS DO ROTOR (Nº 1 A 11) DO GERADOR DA U01, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. JEFFERSON (RAMAL 4966 / 3411) | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | REALIZADO LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO CONFORME SOLICITADO.
202204813 | STE | 202204520 | A001B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.004-2 | 202213 | 29/03/2022 16:20:27 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fijación de tapa sobre mesa de la perforadora radial y aumentado la perforación existente a 28 mm de diámetro, realizado rosca de 7/8 BSP, instalación de los bujes adaptadores con fijador y sellador THREEBOND 1327.
202204812 | STE | 202204522 | A001B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.003-4 | 202213 | 29/03/2022 16:20:37 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fijación de tapa sobre mesa de la perforadora radial y aumentado la perforación existente a 28 mm de diámetro, realizado rosca de 7/8 BSP, instalación de los bujes adaptadores con fijador y sellador THREEBOND 1327.
202204811 | STE |  | L050C008 | QX-11061 | 0698.195-0 | 202213 | 30/03/2022 11:46:14 | Verificar e solucionar falha a terra interna ao quadro QX-11061 identificado através de pesquisa de falha a terra. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202214 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Realizada inspeção no QX-11061, com realização de ensaio de resistência de isolação e medição de tensão nos cabos de alimentação e no sistema interno do painel. Os dados das medições estão em anexo. Não foram encontradas anormalidades na inspeção, não sendo constatado falha terra nos testes e na sinalizações do QN-06. Deixado o equipamento em condições normais de operação.
202204810 | STE | 202204523 | A001B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.002-6 | 202213 | 29/03/2022 16:20:46 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fijación de tapa sobre mesa de la perforadora radial y aumentado la perforación existente a 28 mm de diámetro, realizado rosca de 7/8 BSP, instalación de los bujes adaptadores con fijador y sellador THREEBOND 1327.
202204808 | STE |  | D002A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-10 | 0016.067-9 | 202213 | 29/03/2022 15:43:58 | Realizar medição de qualidade do gás nos seguintes compartimentos relacionados a Barra B3: A35-10; A42-10A; A42-9A; A35-3B; A40-3B; A33-2; A35-2; A38-2 e A40-2. Obs.: Adiantamento da MP2A SSP nº 2022/3123. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizadas las mediciones de Calidad del Gas SF6 en todos los compartimientos correspondientes a la barra B3. Tabla de mediciones de calidad de gas SF6 adjuntado en anexos.
202204807 | STE | 202204524 | A001B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202213 | 29/03/2022 16:21:08 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fijación de tapa sobre mesa de la perforadora radial y aumentado la perforación existente a 28 mm de diámetro, realizado rosca de 7/8 BSP, instalación de los bujes adaptadores con fijador y sellador THREEBOND 1327.
202204804 | STE |  | A001J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-01 | 0155.001-2 | 202213 | 30/03/2022 16:29:45 | Realizar reparos em desprendimentos no interior do tanque RWR - TU1, referente a inspeção realizada durante a parada da U1 (SSP20224407). | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202213 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em pontos com desprendimentos nas paredes e no piso do tanque.
202204797 | STE |  | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.001-6 | 202213 | 29/03/2022 15:22:52 | Durante MP3A, encontrados bloques temporizados posición KA-10.8, KA-10.1, RT1 y RT2 con resistencia alta de sus contactos. Todos ON Delay, Rango de 0,1 a 30 segundos. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de iguales características, temporizaciones ajustadas conforme orden de ajuste OA.0266, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Resistencia de sus contactos: KA-10.8 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, RT2 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω, KA-10.1 (55-56/67-68)= 0.2/0.2 Ω. AT: 2022/02480.
202204796 | STE | 202203132 | S012A003 | TERMOMETROS E ACESSORIOS | 0728.003-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:25 | Calibrar Termohigrómetro marca Tes modelo 1360 IB 1667. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204795 | STE | 202204352 | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202213 | 30/03/2022 17:01:44 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1530 - CARCAÇA 132 (TINTA RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202204794 | STE | 202204390 | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202213 | 30/03/2022 17:01:50 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1523 - CARCAÇA 200 (TINTA RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202204789 | STE | 202204344 | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202213 | 30/03/2022 17:02:32 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1432 - CARCAÇA 132 (TINTA RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202204787 | STE |  | A001M004 | QUADRO TGA-01 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.001-9 | 202213 | 29/03/2022 15:23:11 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NO TGA-01, DA UNIDADE GERADORA Nº 01, FORAM ENCONTRADOS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02 INOPERANTES. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | JOCIMAR BISPO SILVA | SUBSTITUIDOS OS RELÉS DE ACIONAMENTO DA BANDEIROLAS 39 (74GP3X) LOCALIZADA NO ANUNCIADOR Nº 01 E O RELÉ RESERVA (RES3G) NO ANUNCIADOR Nº 02. (AT Nº 2022/02471)
202204786 | STE | 202204342 | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202213 | 30/03/2022 17:02:48 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1430 - CARCAÇA 132 (TINTA RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202204782 | STE |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202213 | 29/03/2022 11:43:31 | durante mantenimiento preventivo 3A fue detectado cavitación en las aristas de salida en los Alabes N°2 y 9. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | FUE EFECTUADA LA REPARACIÓN DE LOS ALABES N° 2 y 13 POR MMU3, (LIMPIEZA DE LA ZONA AFECTADA, ENSAYO LP PARA LIBERAR SOLDADURA, PRE CALENTAMIENTO CON SOPLETE OXIACETILENICO, REPOSICIÓN DE MATERIAL MEDIANTE PROCESO SMAW (AWSE309-16) Y FCAW (WI TUB 309L T1-1/4), ACABADO CON DISCO FLAP GRANA 60, VERIFICACIÓN FINAL CON ENSAYO LP. FUE PRESTADO APOYO POR MMU2 PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.
202204778 | STE | 202204606 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.097-0 | 202213 | 29/03/2022 16:42:19 | Solicitamos apoio de guindaste para atendimento da SSA 202204606 (Principal). | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202214 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMT.DT para izaje de personas en cesto de mantenimiento para posibilitar limpieza y reapriete de conexión de conductor pararrayos N°4 (lado izquierdo Fase T/SEMD). Servicio realizado mediante grúa móvil telescópica Grove RT530-E2, Elev. 225. de la presa principal.
202204777 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202213 | 31/03/2022 08:19:23 | Durante la ejecución del mantenimiento preventivo 3A fue constatada la rotura de un rodamiento perteneciente al mecanismo de accionamiento de la válvula 04VP. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202213 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de dos rodamientos de el mecanismo de apertura/cierre de la valvula 04 VP
202204775 | STE |  | J094A022 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N2 | 2967.002-7 | 202213 | 29/03/2022 15:32:39 | Verificar e Solucionar alarme de filtro no compressor N2. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi realizado a substituição dos elementos filtrantes cod. 237965, e realizado reposição de aproximadamente 4 litros de Óleo Roccol. Efetuado ensaio em carga no compressor. Equipamento Liberado para Operação.
202204770 | STE |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202213 | 29/03/2022 14:29:34 | SOLICITAMOS REPARO DE DUAS PORTAS DO BOX DOS CHUVEIROS DO BANHEIRO MASCULINO DO PISO TÉRREO DO LABORATÓRIO DA SMIL.DT. | ILA0 | MCI2 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Cambio de herrajes y ajuste de puertas de box de ducha del baño.
202204768 | STE | 202204140 | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202213 | 29/03/2022 11:46:09 | Apoio para substituição (desconexão/conexão) do pressostato DA. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Prestado apoio com desconexão/reconexão do pressostato DA. Realizado teste de atuação e rearme em conjunto com MMU2. Deixado em condições normais.
202204767 | STE |  | R027A002 | BLOCO U06 | 0980.146-9 | 202213 | 01/04/2022 09:16:11 | Cota 128,00: Se observa canaleta obstruida en la galería, eje A. Realizar desobstrucción y drenaje de la canaleta. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de la canaleta y boca de drenaje. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202204764 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 29/03/2022 11:46:20 | AJUSTAR 1° E 2° CONTATO ELÉTRICO DO PRESSOSTATO "DA", UTILIZADO NO RV. AJUSTAR PARA ATUAÇÃO NA SUBIDA EM 48 BAR E REARME NA DESCIDA ACIMA DE 45 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE ID. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ajuste del presostato en 48 bar y rearme en 45 bar. ID N° 1712. Liberado para uso.
202204760 | STE | 202204232 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202213 | 29/03/2022 10:43:40 | REALIZAR CALIBRACIÓN/CERTIFICACIÓN CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMIENTO 6616-83-19314-E , DEL TRANSDUCTOR ABB MOD ETI-50, POSICIÓN TV1, ENTRADA 0 A 200VCC Y SALIDA 4 A 20mA. NUMERO DE SERIE 16050681. | MEG2 | ILA3 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204758 | STE | 202204230 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202213 | 29/03/2022 10:43:56 | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DEL TRANSDUCTOR ABB MODELO ETI-50,POSICAO TV1, ENTRADA 0 A 200VDC, SALIDA 4 A 20MADC S/N 16050680. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204757 | STE |  | A001J018 | QUADRO KT-01/MAR-01/TAR-01 | 0117.001-5 | 202213 | 29/03/2022 09:17:53 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual os blocos de contato temporizado k63B e K63C não estão temporizando. Verificado durante MP3A. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202214 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Troca de bloco de contato temporizado. AT 2022/02589.
202204752 | STE | 202204266 | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.001-0 | 202213 | 29/03/2022 10:02:11 | Solicitamos apoio na substituição dos rolamentos do motor, conforme SSA matriz. Nota: Rolamentos serão fornecidos pelo emitente. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202213 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL MOTOR SE REALIZÓ UNA LIMPIEZA GENERAL,CAMBIO DE RODAMIENTOS 02 UND. 6214/C3 MARCA SKF PROVEIDOS POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO ITW ROCOL SAPPHIRE HI-TEMP 2, ENSAYOS ELÉCTRICOS >12000 MEGAHOMS.FUERON MEDIDOS TAPAS Y EJES DE ALOJAMIENTOS DE RULEMANES DELANTEROS Y TRASEROS, ENCONTRANDOSE DENTRO DE LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES.
202204748 | STE | 202204417 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202213 | 31/03/2022 17:26:05 | Solicitamos reparo de la CPU CE2000 (cod. 705980; MODELO: UT129C-1; SN:023015259) con indicios de degradación física de componentes que funcionan en el tablero (funcionamento normal), conforme fotos en anexo. Referente a SSA 202204414. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202215 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realização de limpeza da resina do módulo. Foi usado alcool isopropílico para realização da limpeza. Liberado para uso
202204746 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:14 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171692MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204744 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:21 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171689MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204743 | STE |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202213 | 29/03/2022 11:26:49 | DURANTE MP3A, ENCONTRADO BLOQUE TEMPORIZADOR REFERENTE AL RELÉ KFV5A INOPERANTE. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202214 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado bloque temporizado pos. KFV5A inoperante. Sustituido por otro de las mismas características retirado del depósito. Tiempo de operación ajustado en 2,01 seg. mediante bancada de test de relés (Ajuste de 2 seg. s/ OA.0247-R00). Realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios.
202204742 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202213 | 29/03/2022 14:17:28 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO CALIBRADOR DE PROCESSO MODELO 726, MARCA FLUKE, N°SERIE: 56171688MV. ADQUIRIDO PELA OC 4500063661 RC SM.DT/10064461. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS. PRAZO: 04/04/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso. Aceptación recomendada. El instrumento no atiende todos los requisitos de la RC: SM.DT/10064461, el área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada por la SMIL.DT y se está de acuerdo con la aceptación del instrumento conforme el correo anexo a esta SSA.
202204741 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202213 | 29/03/2022 14:17:36 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592298. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO: 04/04/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202204739 | SCA | 202204452 | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202213 | 29/03/2022 09:21:24 | Realizar substituição dos resistores de aquecimento do VVT-0528. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não
202204738 | STE | 202204406 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202213 | 31/03/2022 17:00:59 | Calibrar transdutor de temperatura MCR-PT100/I/DC. Nr. 28 10 33 7 • Entrada: 0 → 100 ºC • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202214 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204733 | STE | 202204270 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:41 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ramal 9618, ns. P100400300581. Volume da campainha muito baixo, teclas 5 e 9 inoperantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada inspeção técnica. Substituição de autofalantes. Substituição da carcaca frontal. Substituição dos componentes de teclado. Liberado para uso.
202204732 | STE | 202204269 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:49:56 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, ns. P100400300233, de suporte da SMMC, com ramal desconhecido. aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Placa principal danificada. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204731 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202213 | 28/03/2022 17:37:21 | Verificar e solucionar nível do óleo 71L-2=290,3mm com temperatura de 55,8ºC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202213 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 14 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 304mm con temp. de 57°C. Unidad en operación. AT 202201830. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204730 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202213 | 28/03/2022 17:37:39 | Verificar e solucionar nível do óleo 71L-2=287,8mm com temperatura de 53,8ºC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202213 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron agregados 20 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 300 mm con temp. de 55°C. Unidad en operación. AT 202201830. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204729 | STE | 202204268 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:10 | Reparar aparelho de TMR modelo G566, com ramal 4758, ns. 0003576200882, de Leandro de Souza. Campainha vibratória inoperante. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção técnica. Substituição do motor vibrador. Limpeza dos contatos elétricos. Liberado para uso
202204728 | SAS |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202213 | 28/03/2022 17:23:27 | Acompañar Soporte Periódico 2/2022 (18/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202213. Fecha del 29/03 al 01/04. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades. Relatório detalhado das atividades em anexo.
202204727 | STE |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202213 | 28/03/2022 17:37:58 | Verificar e solucionar nível do óleo 71L-1=294,9mm com temperatura de 53ºC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202213 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fueron agregados 12 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 299 mm con temp. de 51°C. Unidad en operación. AT 202201830. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204725 | STE |  | A001L003 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 10 | 0022.001-9 | 202213 | 28/03/2022 17:13:47 | Substituir o conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI, localizado no ULP 10 (fonte 2 da proteção alternada), posição AC71. Falha detectada durante a execução da PIC de manutenção EE.0075.R02. Utilizar código de material 207241. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202213 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Substituído o conversor cc/cc SIEMENS 7TN3613-1B/CI. Após a substituição, os valores de tensão ficaram dentro da faixa aceitável. Foi emitida SSA 202204682 para IMA0, para reparo do conversor e posterior envio ao estoque. SM 419589.
202204724 | STE | 202204267 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202213 | 31/03/2022 08:50:24 | Substituir conector microUSB do aparelho de TMR modelo Alcatel 8242, ns. RTF183502177, com ramla 9264, utilizado pela SMMC.DT. Conector sujo de tinta. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Aparelho internamente danificado com tinta. A substancia atingiu o barramento do display e outros componentes na placa principal, o aparelho apresenta falhas intermitentes. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴).
202204723 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202213 | 28/03/2022 17:22:53 | EJECUTAR LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI (60182015223P) Y PREVISIÓN DE MATERIALES DE REPUESTOS | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202216 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | EJECUTADO LEVANTAMIENTO DE ACCESORIOS Y CORDONES CONFORME ADJUNTO EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL SIRI. VER ANEXO.
202204722 | STE |  | H002B005 | QUADRO CV-06 DE CONTROLE LOCAL COMPORTA N06 VERTEDOURO | 0243.006-1 | 202213 | 28/03/2022 17:27:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221148 (1A) del tablero CV-06 encontrado contactor "RCCX" con defecto (atraca con poca fuerza, falso contacto interno). | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado contactor "RCCX" con defecto en sus contactos (Falso contacto). Reemplazado por otro de iguales características retirado del deposito (COD: 665797). Efectuados ensayos constatandose correcto funcionamiento.
202204720 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 29/03/2022 14:45:19 | Confecção de furo passante (24mm), rasgo de chaveta e rosca M6x1 em dois acoplamentos para motores de bancada de testes. Croqui e acoplamentos entregues na oficina mecânica. | ILA1 | MMU3 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202213 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado furo de dois acoplamentos diametro 24mm, rasgo de chaveta largura 8mm e furo para trava m6x1mm.
202204715 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202213 | 28/03/2022 16:05:54 | Verificado nivel bajo de aceite. Instrumento 71L-2 indicando 287,7mm con temperatura en 30,3°. Unidad parada. | OUO5 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202213 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FUE REALIZADA LA INSPECCIÓN Y NO FUE CONSTATADA NINGUNA ANORMALIDAD. EL NIVEL DE ACEITE DEL COJINETE GUÍA DE TURBINA SE ENCUENTRA EN 312 MM CON TEMPERATURA DE 56°C. UNIDAD EN OPERACIÓN. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204710 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:22 | Realizar calibracao termostato F214, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 44,90ºC (SUBIDA) E 43,64ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204707 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:35 | Realizar calibracao termostato F213, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,05ºC (SUBIDA) E 43,83ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204705 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:02:48 | Realizar calibracao termostato F212, temperatura de atuacao esperada 45 graus célsius. | MEL2 | ILA3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | INSTRUMENTO ENSAIADO, AJUSTADO E LIBERADO PARA USO. TEMPERATURA DE ATUAÇÃO: 45,14ºC (SUBIDA) E 43,88ºC (DESCIDA).OBS.: TESTADO CANAL I, PORTAS 1 E 2.
202204703 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 28/03/2022 16:53:57 | Retirar e enviar ao laboratório para calibracao os termostatos F212, F213 e F214. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Fueron retirados los termostatos F212, F213 y F214 y llevados al laboratorio, para mantenimiento y calibración. Posteriormente fueron instalados y testados nuevamente.
202204702 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:04 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A funcao PT100 POSICAO N17, número de série 6707/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202214 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205158(D).
202204701 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:32 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de 0 a +10vcc PISICAO N22, número de série 7196/02. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DO CONVERSOR DC- DC E CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DE PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205160(D).
202204700 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202213 | 30/03/2022 10:23:47 | Verificar e solucionar motivo do acionamento do alarme de limite inferior "GENERADOR FACTOR DE POTENCIA -1". Obs.: Fabricio MEL-1 em conhecimento. | OUO5 | ILA3 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202214 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a reconfiguração de parâmetros de fator de potência do medidor ION 7400, que estava com a configuração programada pela norma IEEE, sendo alterada para norma IEC. Com a alteração o medidor começou a apresentar os valores do fator de potência como o medidor anterior (MGE) substituído na ultima parada 3S da unidade. Realizado monitoramento do alarme do sistema SCADA por um período de 48h, não sendo mais verificado seu acionamento. Medidor liberado para uso.
202204698 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:03:46 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N21, número de série 6653/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205159(D).
202204697 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:01 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N20, número de série 6569/99. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202213 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS; VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202205180(D).
202204696 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:23 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N19, número de série 6800/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205252. LIBERADO PARA USO.
202204695 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:35 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N18, número de série 6848/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205251. LIBERADO PARA USO.
202204693 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 11:04:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -0,18 a +1,79vcc PISICAO N16, número de série 6937/01. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204689 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202213 | 28/03/2022 15:36:24 | Solicito comissionar o DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676), tendo em vista que o DCP n° série 12001096, inicialmente previsto para uso, apresentou teor de H²O elevado (28 ppm) quando comparado com os valores de fábrica (11,6 ppm). Já foi emitida a SSA 202204202 para análise de óleo isolante do TPI (H²O, DGA e PCB). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202214 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado comissionamento do DCP conforme planilha de comissionamento 64768319338P(1)R0 em anexo na SDS-14451, o qual será utilizado para substituir o DCP fase R do vão da LI IPU-MD2 (SSA 202202676), conforme solicitado. Planilha de comissionamento preenchida em anexo, juntamente com os demais resultados fornecidos pelo VOTANO100.
202204687 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202213 | 31/03/2022 08:03:04 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223412, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA BY-PASS DA 01EF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202214 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Desmontaje y Cambio de by pass de Valvula 01 EF
202204686 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 28/03/2022 14:11:57 | Durante manutenção periódica 3A, na unidade geradora UG-01, Painel KK-01, foi encontrado bloco de contato auxiliar do contator P7M, terminais (53 e 54) com ferrugem avançada. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202213 | JOCIMAR BISPO SILVA | Substituído bloco de contato auxiliar do contator P7M que apresentava ferrugem avançada por novo bloco de contato. (AT Nº 2022/02471)
202204684 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:00:59 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -2 a +2vcc PISICAO N15, número de série 6691/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205255. LIBERADO PARA USO.
202204683 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:12 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N14, número de série 6847/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205253. LIBERADO PARA USO.
202204681 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:26 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N13, número de série 6766/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202214 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | VERIFICACIÓN DE CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS Y PUNTOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE SEÑAL; AJUSTES DE INICIO, FONDO DE ESCALA Y TENSIÓN DE MONITOREAMIENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NO PRESENTO FALLA DURANTE LOS ENSAYOS. CALIBRADO MEDIANTE SSA 202205254. LIBERADO PARA USO.
202204680 | STE |  | A001C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.001-2 | 202213 | 29/03/2022 08:01:40 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N12, número de série 6780/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración.
202204679 | STE |  | A001C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.001-6 | 202213 | 29/03/2022 08:01:51 | Realizar reparo e calibracao transdutor yokogawa TIPO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A de -1 a +1vcc PISICAO N11, número de série 6790/00. Foi retirado em atendimento a SSA202204434. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de trimpot de fondo de escala, verificación de componentes y conversor de tensión ok. Ensayos a plena carga. Derivada abierta a ILA3 para calibración. Liberado para uso.
202204678 | STE |  | A019B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.019-0 | 202213 | 01/04/2022 09:17:43 | Realizar reparación en puntos con desprendimiento. En la solera superior en las cercanías de la junta entre el concreto y el metal, en la solera inferior lado izquierdo y en el muro lateral derecho. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Realizado reparos em pontos com desprendimento na soleira e no piso do tubo de sucção da U9A. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202204677 | STE |  | J027A001 | QUADRO QM-01 | 0266.001-6 | 202213 | 28/03/2022 15:19:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIÓ EL DISPARO DEL INTERRUPTOR 521.18(TOMADA DE FUERZA, COTA 108, AMD 2) | OUO2 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202213 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación (500VCC) al cabo de salida del interruptor 521.18 que alimenta 2 tomas de fuerza de la cota 108 AMD2, por medio del ensayo constatado baja aislación de las fases A,B,C (No pudiendo obtener 500vcc en los ensayos debido a una falla franca) Mediciones: A/B/C/Terra - 400ohm/30Mohm/90Kohm Emitida SSA 202205076 a MEG 3 para la verificación del circuito de las tomas de 460VCA de la cota 108 AMD2.
202204675 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:19:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705719, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202204674 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:21:35 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 704372, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | BENITEZ RECALDE MAGIN HORACIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204673 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 11:22:37 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INDICADOR DIGITAL MA7 CARLSON, BP: 705718, DE USO DA DIVISÃO DE OBRAS. CONFORME SOLICITAÇAO DA SOCC.DT EN ANEXO. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202213 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202204672 | STE | 202204664 | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202213 | 28/03/2022 10:53:39 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta N02 do distribuidor da Unidade Geradora 01 conforme SSA matriz 202204664. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202213 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Montaje y soldadura de 2 ojales en acero al carbono, posición indicada por el sector emitente, mediante proceso SMAW( AWS E-7018X2.5)
202204668 | STE |  | L027A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-01 | 0428.010-5 | 202213 | 28/03/2022 13:59:20 | Durante execução da SSA:202101403A constatado contator posição XM1 defeituoso (não atraca). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído contator pos. XM1 que se encontrava defeituoso (carcaça deformada) por outro de idênticas características retirado do almoxarifado (CONTATOR AUX 3NA/2NF 10A 125VCC cod:665797). Realizado ensaios e constatado funcionamento normal.
202204667 | STE |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202213 | 28/03/2022 10:40:39 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3A, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta número 18. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Fue realizado el cambio de o-rings del buje de la paleta móvil del distribuidor N° 18, subsanando las perdidas atravez del mismo.
202204664 | STE |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202213 | 28/03/2022 10:22:08 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3A, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta número 2. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | DELGADO HERRERA PEDRO EMANUEL | Fue realizado el cambio de o-rings del buje de la paleta móvil del distribuidor N° 02, subsanando las perdidas atravez del mismo.
202204662 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 28/03/2022 14:32:19 | Encontrada durante la ejecución de la SSA 202204222, valor de humedad del gas SF6 por encima del limite superior establecido en dicho compartimiento de la fase "B". Valor encontrado 131,6 ppmw a 28 °C. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202214 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efetuado o tratamento de umidade no compartimento da fase B. Tratado durante 5 horas utilizando o carro Dilo código C50A03 e um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 22,88 ppmw; Pressão: 496,7 kPa; Temperatura ambiente: 26ºC.
202204661 | STE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202213 | 28/03/2022 09:28:56 | NVR1 (ESAI) não está conectando: "vídeo loss”. Efeito: Impossibilidade de visualização e resgate de imagens pelo MAXPRO. | OUO5 | MEL4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DA APLICAÇÃO QUE SE ENCONTRAVA TRAVADA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202204660 | SRP |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202213 | 29/03/2022 09:41:53 | Encontrado durante la ejecución de la SSA 202204222, pequeña fuga de gas SF6 en dicho compartimiento, específicamente en la fase "B". Dicha fuga puede ser observado en los archivos adjuntos. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202230
202204659 | STE | 202204559 | P043C002 | FAN-COIL DAC-0501 U05/U06 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.003-6 | 202213 | 28/03/2022 11:15:43 | Realizar pintura para piezas que serán utilizados en el DAC-0501, RAL7035 cinza. | MAM3 | MCI4 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202221 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202204658 | STE |  | M037A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.015-7 | 202213 | 28/03/2022 09:08:54 | Realizar a análise da solicitação, alterações no cabeamento telefônico e instalação de telefones para atendimento de novos empregados da SMIT.DT, conforme o solicitado no email anexado. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202213 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | La conexion y activacion del ramal 3585 ya fue realizada para el usuario DIAZ RUIZ DIAZ, FERNANDO DAVID, se procedió a la instalación de un nuevo teléfono con el ramal 2099 para el usuario BERNAL VILLALBA, SERGIO MANUEL.
202204651 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202213 | 31/03/2022 08:02:53 | DURANTRE PREVENTIVA 3A, SSP:20223412, VERIFICOU-SE INOPERÂNCIA DO CONJUNTO LUBRIFIL DO SISTEMA PNEUMÁTICO DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202213 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio del sistema de lubricacion de compresores del filtro cuno-flo
202204649 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202213 | 28/03/2022 08:53:51 | Medição de resistência de contato de uma chave de um religador da Eaton. O equipamento encontra-se armazenado no Almoxarifado, sendo possível o acesso a qualquer tempo, podendo o trabalho ser programado conforme a disponibilidade da vossa equipe. O parâmetro informado pelo fabricante é de no máximo 125 µohms. Pedido de Alan Jones Carlos da ODMS.CD. | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202213 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Fue realizado la medicón de resistencia de contacto de las tres fases del religador EATON Tipo NOVA15, Corriente Nominal de 800A, NBI 110kV, Capacidad de Interrupción Nominal 16kA, 50-60Hz, N° de Serie CP1503S03979-KC; cuyo valores medidos son los siguientes: - Fase R: 112,6microOhm - Fase S: 93,3microOhm - Fase T: 103,2microOhm
202204643 | STE | 202204476 | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202213 | 28/03/2022 16:55:50 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202213 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a modificação do tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo foi cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas pelo solicitante e seguindo todos os procedimentos.
202204640 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202213 | 28/03/2022 08:23:27 | DURANTE LUBRIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS DE FREIO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, DETECTADO PERDA PELA HASTE DA VÁLVULA 21.23 DO SISTEMA DE FRENAGEM. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202213 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A DESMONTAGEM DA VALVULA 21.23, SUBSTITUÍDO O KIT DE VEDAÇÃO AVARIADO POR OUTRO NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO E POSTERIORMENTE EFETUADA A REMONTAGEM DA VÁLVULA, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. NOTA: DESCONSIDERAR A AT 2022/02326 VINCULADA A ESTA SSA.
202204639 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202213 | 28/03/2022 09:09:36 | Configurar a facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada configuração de facilidade de ramais gêmeos entre os ramais 2539 e 4704, conforme solicitado. Feito testes com o usuário, com sucesso. Liberado para uso.
202204638 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202213 | 28/03/2022 10:55:27 | Solicitamos apoyo para soldar 2 ojales en los contrapesos de la válvula bypass. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202213 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi solicitado soldar 2 olhais nos contras pesos da válvula by pass tomada d' agua da U 01 para auxiliar no levantamento dos mesmos .
202204635 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE AGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202213 | 28/03/2022 03:39:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o voltímetro digital está com indicação igual a 0 volts de tensão entre as fases 1-2, indicação normal entre as demais combinações de fases. | OUO5 | MEG3 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202213 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando Fusible FU01 de 2A, que alimenta el voltímetro del multimedidor, quemado. Solicitado al personal de la CCR un nuevo fusible y substituido en el panel. Realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204632 | STE |  | A001B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.001-4 | 202212 | 27/03/2022 11:33:25 | Verificar motivo pelo qual o instrumento 80PW está indicando 250,8L/mn, caracterizando fluxo alto. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202213 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Se realizó la limpieza de los filtros hidrociclones 1 y 2, solucionando el problema. |  | 71 - FLUXO ALTO
202204630 | STE |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202212 | 27/03/2022 10:53:30 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de alarma "DAUC-C GI Failure" con posterior rearme. Verificado que las informaciones de posiciones de los interruptores 03T04, 43TL4 y 83LI4 permanecieron inválidas en el SCC. Obs.: Desconectado el CANAL 107, normalizando las informaciones via CANAL 108. | OUO7 | MEL4 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio da DAUC-C1, normalizando a comunicação com o Sistema SCC. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202204629 | STE |  | A019B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.019-9 | 202212 | 27/03/2022 10:32:43 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MANOMETRO ASOCIADO A LA VALVULA 18DC SE ENCUENTRA INDICANDO 7.1 BAR. | OUO5 | MMU2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202213 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue removido el manómetro asociado a la válvula 18DC y detectado que se encontraba obstruido por suciedad. Fue realizada la limpieza, solucionando de esta forma el problema. El manómetro se encuentra indicando 14 bar. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204628 | STE |  | K059E001 | COMANDO NORMAL DE ACENDIMENTO DA ILUMINACAO MONUMENTAL | 1122.001-9 | 202212 | 27/03/2022 07:11:16 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del edificio de producción se encuentra apagada, sin ningun motivo aparente. | OUO5 | MEL2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202213 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado inspección en el equipo, encontrado falso contacto en uno de los reles de actuación, realizado reapriete y ensayos funcionales quedando el equipo en condiciones normales de operación |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202204626 | STE |  | A019B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HICROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.019-7 | 202212 | 27/03/2022 06:08:33 | Verificado flujo alto en la caja de vedacion 252.6 l/min. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202213 | WILSON ORREGO GABRIEL | fue realizada la limpieza de los filtros hidrociclones 1 y 2 y el ajuste de la placa de orificios. El flujo de la caja de vedación quedó en 228 l/min. |  | 71 - FLUXO ALTO
202204625 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202212 | 26/03/2022 19:36:54 | Verificar motivo por el cual ocurrio el disparo del interruptor 722.B51 de QDCC-2. | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado teste de isolação (250Vcc x 1min), sem constatar anormalidades: +/massa = -/massa = +/- = >50G ohms; megômetro = IB4068; temp. = 23ºC; ura = 67%. Medições após normalizar circuito: +/- = 130,67Vcc; +/massa = +65,67Vcc; -/massa = -64,96Vcc; I = 1,25Acc. Equipamento liberado para operação conforme projeto. AT 202202698.
202204622 | STE |  | A002B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.002-4 | 202212 | 26/03/2022 17:44:37 | Verificar e solucionar ponteiro do manômetro com oscilação excessiva. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202213 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foi instalado na tubulação do manômetro um amortecedor de pulsação(cód:399450), que minimizou o efeito de pulsação no mesmo. Foto em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204620 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202212 | 26/03/2022 17:45:23 | Verificar e solucionar nível do óleo 71L-2=295,7mm, temperatura de 56ºC. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202213 | WILSON ORREGO GABRIEL | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 302 MM COM TEMPERATURA DE 55ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201826. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204617 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202212 | 26/03/2022 11:45:52 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 401F6 SE ENCONTRA ABERTO SEM OCORRENCIA DE ALARME NO CONVENCIONAL E SCC. | OUO7 | MEL1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ESCURRA MEZA JULIAN | 202213 | ESCURRA MEZA JULIAN | SUSTITUIDO EL DISJUNTOR 401F6. REALIZADO ENSAYOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS.
202204606 | STE | 202204258 | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.097-0 | 202213 | 28/03/2022 08:19:27 | Realizar limpeza e reaperto para sanar problemas de aquecimento na conexão do cabo pára-raios nº 4 (lado esquerdo da Fase T /SEMD) na Barragem Principal Ver imagens termográficas realizada pela ILA1 na SSA 202204258 | IEQ3 | MET2 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202214 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Conforme el informe de la nueva inspección termográfica SSA N° 202205677 D, se verifico que se soluciono el punto caliente en el cabo pararrayos.
202204605 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202213 | 28/03/2022 08:04:45 | Verificar problema com telefone ramal 2330 do elevador 30 (cota 40 a cota 20). | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Após testes, constatado aparelho telefônico falhando. Feita a substituição por um aparelho novo. Realizados ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso.
202204603 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.001-5 | 202212 | 25/03/2022 16:36:07 | Solicitamos apoyo para transporte de servomotor que se realizara el día jueves 31/03/2022 y el día martes 05/04/2022. Observación: El servicio mencionado es para realizar la SSA 202112187A. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202213 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado transporte de servomotor de compuerta de servicio desde la UG01 hasta el nicho de mantenimiento ubicado en la cercanía de la UG15. Antes de la ejecución del servicio y luego de la misma, fue realizado el cambio de viga pescadora.
202204602 | STE |  | L011B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-06 | 0432.054-9 | 202212 | 25/03/2022 16:42:05 | Verificar el accionamiento intermitente de la alarma "CN-06 condicion anormal urgente". Verificado en el local la alarma de "Falla para tierra". | OUO6 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202213 | ALTAIR WIGGERS | REALIZADO BUSCA DE FALHA A TERRA, E CONSTATADO FALHA A TERRA NO CIRCUITO DO QUADRO QX 11061. EMITIDA SSA 202204811 PARA MEG3 VERIFICAREM AS ANORMALIDADES.MEDIÇÕES SOB FALHA POS/NEG;POS/TERRA;NEG/TERRA:131,6VCC/96,5/35,0 VCC. MEDIÇÕES C/ CIRCUITO ISOLADO:131,8VCC/+63,9VCC/-67,3VCC.
202204601 | STE | 202204566 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202213 | 31/03/2022 17:26:54 | Solicitamos reparo del indicador digital Presys DMY-2030, código de stock 711605. El mismo presenta oscilación intermitente. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202214 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes no bloco do circuito de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset, fundo de escala. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204600 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202212 | 25/03/2022 15:49:32 | Soporte remoto de contratista par ejecución de soporte periódico del SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202204596 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto a contratada Teletex. Atividades descritas em relatório anexo da SSA 202204596.
202204599 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 202212 | 25/03/2022 16:42:28 | CONSTATADO OSCILAÇÕES NO INSTRUMENTO 38T4 CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202213 | STALDER DIAZ IVAN | Semana 2022/22=Realizado reaprieto en punto de indicador 38T4. Inspeccionado y medido RTD posición 38T4 con valores (R1=115,2; R2=115,2; R3=0,4) correspondiente a 38,4 °C con indicaciones GGB= 38,2 °C, UAM= 38,8 °C. Reserva UAM= 38,7 °C Ensayado indicador digital 38T4 con calibrador de procesos ver tabla en anexo. Mediciones Despues PD GGB= 78,3 °C; Reserva UAM= 79 °C En Anexo tablas de medicion del 38T4 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204596 | SCD |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202212 | 25/03/2022 15:50:29 | Acompañar Soporte Periódico 2/2022 (18/24) del SIRI conforme contrato 4500052044 previsto para la semana 202213. Fecha del 29/03 al 01/04. Ver detalle de actividades en ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento das atividades. Relatório detalhado das atividades em anexo.
202204577 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202212 | 25/03/2022 16:25:41 | REALIZAR CALIBRACION DEL MULTIMETRO DIGITAL, MARCA FLUKE, MODELO 8021 B, IB: 1807. | MEL1 | ILA3 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202213 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204571 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 25/03/2022 14:59:22 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667, não liga. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la sustitución de tres terminales de batería, los mismos estaban rotos. Además se realizó la sustitución de 4 pilas AA. Calibrado conforme derivada. Liberado para uso.
202204569 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202212 | 25/03/2022 14:52:56 | Alarma "T5 Rellenar Compartimiento de Gas" se encuentra inoperante. Encontrado durante ejecución de la SSP MP-3A N° 20223875. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Verificado el circuito de alarma, fue encontrado el relé 309K5 con bobina quemada. Sustituido por otro similar Elesta SKR 115-125VDC, retirado de almacenes. Realizado nuevo ensayo con resultado satisfactorio.
202204568 | AAD |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 202212 | 25/03/2022 16:19:01 | En razon a la certificación de deseño solicitada por la SSA 2020/14341A, actualizar deseño de interligación 6269-DC-B2036 e deseño funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme deseños en anexo. Garantizar disponibilidade de los deseños actualizados en el SATedms. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/14: Emitida SRA-IB-000082/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos que se encuentran anexados a la SSA 202204492. Incluido diagrama 6210DFB3358P(IT012-06)R2 y lista de cables del tablero CG.
202204567 | STE | 202204442 | B015H003 | FILTRO MECANICO-MAGNETICO | 0040.008-4 | 202213 | 28/03/2022 14:21:01 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior conexão dos transdutores 63PW3-I e 63PW3-O para sua substituição. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202214 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado apoio para desconexão/reconexão dos transdutores posição 63PW3-I e 63PW3-O. Medição corrente - pressão calculada - pressão indicada 63PW3-I/63PW3-O 10,35/10,30 mA - 9,92/9,84 bar - 9,9/9,8 bar, constatando funcionamento normal.
202204564 | STE | 202204293 | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202213 | 28/03/2022 11:26:27 | Favor realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035 ), en la parte interna y externa del moto ventilador vvt-0304. | MAM3 | MCI4 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202213 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de epóxi alumínio 2288 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202204563 | STE | 202204225 | K080A015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BDR-9996 | 0329.008-5 | 202212 | 25/03/2022 11:07:09 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204035 e SSA matriz 202204225. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Re lubricacion de cojinetes de motor durante funcionamiento
202204562 | STE | 202204521 | A001F003 | CUBICULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202212 | 25/03/2022 10:53:05 | REALIZAR APOYO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DEL RELÉ DE FALLA PARA TIERRA DEL ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 28/03/2022 LAS 07:30H. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Realizado acompañamiento en procedimiento de ensayos del relé 64SB de la unidad 1. Los resultados de las mediciones a cargo de ILA1 se encuentran descritas en la SSA 202204521. Ensayos satisfactorios. Liberado para uso.
202204561 | STE | 202204226 | K080A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-9995 | 0329.009-3 | 202212 | 25/03/2022 11:07:17 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202204034 e SSA matriz 202204226. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Re lubricacion de cojinetes de motor durante su funcionamiento - MOTOR N2 60 HZ DE LA BOMBA BDR-9995
202204560 | STE | 202204265 | J085A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-F20-002 | 0281.019-0 | 202212 | 25/03/2022 11:07:26 | Relubrificar os mancais de rolamento do motor da bomba, em virtude das evidências apontadas na SSA 202203970 e na SSA matriz 202204265. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202216 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se Efectuo Re lubricacion de cojinetes de motor en funcionamiento N2 50 HZ DE LA BOMBA BDR-F20-002
202204558 | STE | 202203403 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202212 | 25/03/2022 10:18:58 | Verificar aparelho TMR ramal 9532 Modelo g566 Ns. 0004027000665 (GABRIEL ARNO ARENHART), constatado problema no alto falante do aparelho, não é possível ouvir o interlocutor. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de microparlante y toda la carcaza (teclado incluido) por otro en mejores condiciones. test en bancada ok. Liberado para uso.
202204556 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:24 | ASIGNAR NUMERO A TMR ALCATEL 8242 NS RTF175106258 Y PROVIDENCIAR BATERIAS NUEVAS PARA DOS TMR PHILIPS G955 NS. P081000501171 Y NS. P081000501465. OBS. TMRs PERTENECEN A LA SOCM.DT | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202213 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado y testado aparato TMR asignado ramal 4726. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202204555 | STE | 202203388 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202212 | 25/03/2022 10:19:19 | Verificar aparelho TMR, ramal 9598 Ns. P100400300140 (CACERES AGUERO EMILIO DAVID), constatado que aparelho não liga. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Circuitos integrados seriamente danificados na placa interna. Sem condições de reparo. Proceder descarte. ❌ (𝘖 𝘢𝘱𝘢𝘳𝘦𝘭𝘩𝘰 𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳á 𝘯𝘰 𝘐𝘓𝘈𝟤 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘳𝘰𝘷𝘦𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘱𝘦ç𝘢𝘴)
202204554 | STE | 202203311 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:14 | VERIFICAR DEFEITO EM APARELHO TMR RAMAL 9522 (MARCOS ESTECHE) nS. 35196000838. O ALTO FALANTE DO APARELHO ESTÁ COM PROBLEMA. USUÁRIO TAMBÉM RECLAMA DE DESLIGAMENTO INTERMITENTE NO APARELHO. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202213 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM DEFEITO NA PLACA INTERNA E CARCAÇA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE. OBS: O APARELHO SERÁ MANTIDO NO LABORATÓRIO PARA UTILIZAÇÃO DE SEUS COMPONENTES EM REPAROS POSTERIORES.
202204552 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:30 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0828. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio. Actuación en 94.43 bar. ID N° 828 Liberado para uso.
202204551 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:35 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0827. VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación de la válvula de alivio. Actuación en 91.5 bar. ID N° 827 Liberado para uso.
202204549 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:44 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0824. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, verificación de la válvula de alivio. Actuación en 16.33 bar. Rearme en 14.68. ID N° 824 Liberado para uso.
202204548 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 10:15:49 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, N° DE ID-0822. VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ensayo en la válvula de alivio. Actuación en 16.07 bar. Rearme en 14.60 bar. ID N° 822 Liberado para uso.
202204547 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:22 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0825. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, actuación en 4.5 bar. ID N° 823 Liberado para uso.
202204546 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202212 | 25/03/2022 16:36:28 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, ID-0823. VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, actuación en 4.6 bar. ID N° 825 Liberado para uso.
202204539 | STE |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202212 | 25/03/2022 09:38:11 | se detecto presencia de agua en el intercambiador N1. Verificar posible perforación del mismo. | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202212 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Fue realizada la inspección en el intercambiador N1 donde se encontraron tres tuberías del núcleo perforadas, las cuales fueron taponadas, solucionando de esta forma el problema.
202204537 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:12 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. NÚMERO DE ID-1701. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO . ID N° : 1701 , LIBERADO PARA USO.
202204536 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:17 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RXI. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202214 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO, SERIE N°: 82002RXI, LIBERADO PARA USO.
202204535 | STE | 202204491 | L002A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-03 | 0432.003-4 | 202213 | 31/03/2022 17:27:26 | Solicitamos reparo de cartón electrónico NIFE POS. E3 cód. 307378. Cartón no permite ajuste de la corriente de carga. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202214 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolítico: (2) 4,7uF/63V, 1000uF/25V e 10uF/40V. Teste dos demais componentes na bancada OK. Liberado para uso.
202204534 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:23 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SÉRIE: /2002RXD. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO . SERIE N°: 82002RXD LIBERADO PARA USO.
202204533 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:29 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NÚMERO DE SÉRIE: 82002RXF. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO SERIE N°: 82002RXF , LIBERADO PARA USO.
202204532 | SPG |  | M051G002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.009-0 | 202212 | 25/03/2022 09:12:40 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a estação de Porto Capanema encontra-se com constantes atrasos de transmissão. Conforme imagem em anexo. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202229 |  |  |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204530 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:34 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82002RXG. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANÓMETRO SERIE N° : 82002RXG. LIBERADO PARA USO.
202204529 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202212 | 25/03/2022 16:37:41 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RV6. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANOMETRO SERIE N° : 82002RV6, LIBERADO PARA USO.
202204528 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82002RV8. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO, SERIE N° 82002RV8 LIBERADOMPARA USO.
202204527 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: 821331. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACION DE MANÓMETRO SERIE N° : 821331 LIBERADO PARA USO.
202204526 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202213 | 28/03/2022 14:21:18 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: 821333. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE MANOMETRO , SERIE N° : 821333 LIBERADO PARA USO.
202204524 | STE |  | A001B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202212 | 25/03/2022 09:40:10 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N1 conforme solicitación.
202204523 | STE |  | A001B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.002-6 | 202212 | 25/03/2022 09:40:32 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N2 conforme solicitación.
202204522 | STE |  | A001B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.003-4 | 202212 | 25/03/2022 09:40:58 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N3 conforme solicitación.
202204521 | STE |  | A001F003 | CUBICULO NC-01 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.001-7 | 202212 | 25/03/2022 08:36:22 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 28/03/2022 ÀS 07:30H. | MEL1 | ILA1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202213 | FABIO CRISTIANO SCHERER | VERIFICAÇÃO DO FILTRO F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB IN LOCO, OBTENDO- SE:I CIRCULAÇÃO 8,57MA; I PICK-UP 11,87MA E I CURTO 20,11MA, COM R CARGA DE 1.55HMS , U NA SAÍDA DO GERADOR = 23,51V; U NA SAÍDA DO FILTRO=3,50V E FREQUÊNCIA DO CONJUNTO = 19,76HZ.
202204520 | STE |  | A001B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.004-2 | 202212 | 25/03/2022 09:41:22 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202213 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizada la alteración de la tapa intercambiador de calor N4 conforme solicitación.
202204519 | STE | 202204481 | A019H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.048-4 | 202213 | 28/03/2022 14:21:24 | Solicitamos análise da ocorrência relatada na SSA matriz: Corrente alta no atuador da válvula 20WI. Nota: Válvula é nova e foi recém instalada. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202213 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De acordo com a JCN, empresa fabricante do atuador elétrico da válvula, a faixa de corrente esperada para o motor alimentado à tensão de 460 Vca / 50 Hz é de 1,0 a 1,3 A. Sendo assim, conclui-se que as medições realizadas na SSA 202204481 são compatíveis com os valores admissíveis. O dispositivo de proteção será ajustado conforme parecer fornecido na SSA 202205016. No âmbito mecânico nenhuma ação adicional é recomendada.
202204516 | SEE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202212 | 25/03/2022 07:52:26 | Substituir o segundo relé 05A-2 RXMH2 da posição D28.313 por 02 réles RXMS1 (Cód. Estoque: 711477) de forma que sinalizações, trips e BFIs sejam mais rápidos, conforme marcações anexas. Referências: Derivada da SSA 202114716B do antigo SMA, RAP 18/2021. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202213 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | AMP.
202204515 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202212 | 25/03/2022 07:56:21 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior que se encuentra en 288mm con una temperatura de 31 °C. Obs: Unidad Parada | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202212 | WILSON ORREGO GABRIEL | fueron agregados 14 litros de aceite al Cojinete guía de turbina. El nivel quedó en 305 mm y 50°C. Unidad parada. AT 202201826.
202204514 | AAT | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202213 | 28/03/2022 11:32:17 | Realizar a desconexão elétrica, e nova conexão do motor do vvt 9A57 após substituição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202215 | ELVIS ECCEL | 11.04.2022 - Realizado desconexão elétrica do VVT9A57. Aguardando MAM3 instalar novo motor para posterior conexão e ensaios. e aguardando compra ssa 202204670
202204512 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 25/03/2022 16:38:41 | Realizar pintura na cor verde clara em suporte em "L", para utilizado como apoio para sustentação de trecho de tubulação de dreno de ar dos instrumentos de controle de partida e parada dos compressores do sistema de regulação de velocidade da UG 01. Suporte será enviado à divisão para pintura. | MMU2 | MCI4 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202204508 | STE |  | J032A001 | QUADRO QR-01 | 0275.001-5 | 202212 | 25/03/2022 02:29:22 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL HUBO DISPARO DEL INTERRUPTOR 52-21. (ALIMENTACION PARA KQ.01/KW.01/KV.01/PAI.23). | OUO5 | MEG2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202213 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó el ensayo de Resist. Aisl. en el circuito del 52-21 sin carga (Valores (250Vcc/1'/23°/86%): R/S/T p/ tierra: 13/1900/12,5 MΩ. ). Constatado baja aislación y se emitieron las SSA's 202204903 y 202204904 para los cuadros KW-01 y KQ-01. Cerrados los disyuntores de las cargas PAI-23 y KV-01 y se cerró el disy. 52-21 (Tensión RS/ST/TR: 227.7/228.7/227.3V - Corriente R/S/T: 2.5/2.4/0.4 A). Cuadro QR-01 en condiciones normales de operación.
202204506 | STE |  | A008K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.102-5 | 202212 | 24/03/2022 17:55:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PELA VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DA TUBULAÇÃO DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA ANTI-INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS DA U08. OBS.: VERIFICADO QUE A PRESSÃO DO MANÔMETRO DE AR ASSOCIADO AO PRESSOSTATO PSS-03 (FASE S), DIFERE DAS DEMAIS FASES EM APROXIMADAMENTE 0,5 bar. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | VERIFICADO VAZAMENTO POR DIAFRAGMA DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO POR VÁLVULA REPARADA (SSA:202203867) DISPONÍVEL NO SETOR. NORMALIZADO SISTEMA E REALIZADO AJUSTE DE PRESSÃO EM 5,0KGF/CM². REALIZADO ENSAIO COM ESPUMA DE SABÃO E VERIFICADO QUE NÃO OCORREM VAZAMENTOS DE AR. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. VÁLVULA SUBSTITUIDA ENVIADA PARA REPARO CONFORME SSA:202205082. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202204500 | STE |  | A033A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - ELEMENTO SUPERIOR N2 | 0248.007-7 | 202212 | 25/03/2022 11:12:32 | Durante a execução da SSA 202203194, verificou-se que o elemento de vedação está danificado. Lado PY. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202213 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Troca das vedações do BYPASS da válvula N2
202204492 | AAD |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 10:35:18 | Em razão da certificação de desenho solicitada pela SSA 2020/14340A, atualizar desenho de interligação 6269-DC-B2036 e desenho funcional 6210-DF-B3960, páginas 43 e 52, conforme desenhos em anexo. Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no SATedms. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/14: Emitida SRA-IB-000082/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos anexados a la ejecución. El diagrama 6210DFB3960I(43)R1 fue revisada con la SSA 202010761A y ya se encuentra actualizada.
202204490 | STE |  | K053E011 | QUADRO QL-7.5 H12/13 - EL. 144 | 0698.422-3 | 202212 | 24/03/2022 15:50:53 | Verificar y solucionar interruptor "I10", disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.4 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202213 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído tomada 2P+T/ 15A /220V,que se encontrava em curto-circuito e caixa oxidada, por outras de mesmas características. Deixado a tomada em condições normais de utilização.Medido tensão 224V na tomada.
202204488 | STE |  | M028A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.007-3 | 202212 | 25/03/2022 08:32:08 | Instalar extensão telefônica para o ramal 2138 na guarita de segurança da MD, localizada na cota 225, próximo ao vertedouro. A solicitação foi recebida por email e está anexada. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Foi realizada a análise da solicitação e prestação de informações para o solicitante. Instalada a extensão telefônica e ativação do ponto no quadro de distribuição. Instalado o aparelho e efetuado os testes de funcionamento.
202204482 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202213 | 28/03/2022 09:29:16 | Realizar ajuste de calibracion del transductor conversor yokogawa CC-CC modelo 2381A con codigo 7251/02 presenta una salida de 20,45mA. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso
202204481 | STE |  | A019H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.048-4 | 202212 | 24/03/2022 15:50:49 | Durante medições, constatado corrente do motor da válvula 20RWI acima da corrente nominal de placa do motor. Medições de corrente: IR=1,11A; IS=1,09A; IT=1,06A; I nominal (placa do motor): 0,6A. | MEG1 | MMU1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202214 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | -Válvula foi recém instalada nova e não apresenta defeitos mecânicos aparentes. -Conforme parecer de IME3 na SSA 202204519 , válvula não apresenta nenhuma anormalidade de aspecto mecânico. -Os parâmetros elétricos serão avaliados por IEQ1 por meio da SSA 202204036.
202204480 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202212 | 24/03/2022 15:48:13 | Realizar sustitucion del sensor de corriente UNS 0884a-V1,debido a defecto presentado durante ensayos finales. | MEL2 | MEL2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202213 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la sustitucion del sensor de corriente 2000A
202204479 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202212 | 24/03/2022 14:43:43 | El molinete de la derecha en el acceso al Edificio de Producción lado montante estacionamiento MD, a veces tiene fallas en otorgar acceso al personal autorizado, se pide su revisión. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202213 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | REALIZADO AJUSTE DEL MECANISMO INTERNO DEL MOLINETE. TESTADO, EN CONDICION NORMAL.
202204477 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:21 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U2 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF0807044211, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-02. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204476 | STE |  | C009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U01 | 0180.005-1 | 202212 | 24/03/2022 14:48:53 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 SUPERIOR E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO PELA MMU3 COM "REF. SSA: 202204643 (D). EM SÉRIE AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA ENTRE TANQUE /USR-32, PROPORCIONANDO MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO. AO FINAL, FOI EFETUADO A RETIRADA DE AR DA PARTE MODIFICADA E EXECUTADO OS DEVIDOS ENSAIOS DE MANOBRAS E CONCLUSÃO DA MODIFICAÇÃO.
202204475 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 25/03/2022 16:38:46 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. ID:1279 | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste en 0.5 bar Diferencial de 8 bar. ID N° 1279. Liberado para uso.
202204473 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 24/03/2022 14:05:48 | Fabricar soportes para desmontaje de tubería de 6" correspondiente al sistema de Agua Pura de la UG01 a ser reparada. Las dimensiones y detalles de los soportes se encuentran en el archivo anexado. Cantidad a ser fabricada: 2 unidades. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202213 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | realizado corte em chapa para confeccionar base. foi feito o corte em perfil U e soldado na base para confeccionar o suporte.
202204472 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202213 | 28/03/2022 14:21:42 | CALIBRAR PRESSOSTATO PSAH__04, MARCA: ZURICH, MODELO: ZPU 12N, CONFIRMAR ATUAÇÃO COM 10KGF/CM². NÃO POSSUI NÚMERO DE SÉRIE (IDENTIFICAR). | MMU1 | ILA2 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DE PRESOSTATO MARCA ZURICH , MODELO ZPU 12N, ACTUACIÓN EN 10 KGF/CM2 , ID N° : 1723 LIBERADO PARA USO.
202204471 | STE |  | P025A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.057-0 | 202212 | 25/03/2022 07:14:21 | Conforme SSA 201811265A, substituir motor de acionamento do VVT-1426. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202212 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Sem. 2022/15, realizado a conexão elétrica do motor. Equipamento liberado para operação.
202204468 | STE |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202212 | 24/03/2022 12:01:57 | solucionar filtracion de agua en la cota 95 a lado del sistema sprinkler originado por una acumulacion de agua en el regulador de velocidad de la maquina 10 | OUO6 | MCI1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la limpieza de la canaleta de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de servicios técnicos SRL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204464 | STE |  | P006B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.088-5 | 202212 | 24/03/2022 10:57:15 | Ventilador do vvt-0616 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202212 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-0616, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO REALIZADO NA SSA202202358.
202204463 | STE |  | P006B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.085-5 | 202212 | 24/03/2022 10:57:28 | Ventilador do vvt-0622 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202212 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-0622, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO REALIZADO NA AT202202358.
202204461 | STE |  | P006B014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.086-9 | 202212 | 24/03/2022 10:57:45 | Motor de acionamento do vvt-0627 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202212 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0627 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202358.
202204460 | STE |  | P006A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.077-4 | 202212 | 24/03/2022 10:57:57 | Ventilador do vvt-0530 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-0530, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202357.
202204459 | STE | 202203723 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202212 | 24/03/2022 15:51:35 | Realizar a alteração da relação de transformação do transdutor U1 modelo 7KG600-8AB/KK N.S.: BF9708058950, de 100/5A para 200/5A, conforme solicitado por IEQ2 na SSA 202203723, para compatibilização com a relação de transformação do TC instalado no painel CM-01. | MEG2 | ILA3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado conforme solicitud del cliente y calibrado. Se encuentra dentro de sus características técnicas y su uso esta liberado.
202204458 | STE |  | P006A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.081-2 | 202212 | 24/03/2022 10:58:15 | Motor de acionamento do vvt-0521 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202212 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0521 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202357.
202204457 | STE |  | P006A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.081-2 | 202212 | 24/03/2022 10:58:56 | Ventilador e motor de acionamento do vvt-0526 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202212 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-0526, ROLAMENTOS DO MOTOR E POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202357.
202204456 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 24/03/2022 10:59:20 | VERIFICAR CONE DO VVT-1417 COM TELA ROMPIDA | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202212 | HUGO DAL MORO MEDINA | registro de informação
202204455 | STE |  | P006A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.080-4 | 202212 | 24/03/2022 10:59:48 | Ventilador e motor de acionamento do vvt-0524 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202213 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-0524, ROLAMENTOS DO MOTOR E POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. TRABALHO EXECUTADO NA AT202202357.
202204454 | STE |  | P006A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.080-0 | 202212 | 24/03/2022 11:00:04 | Motor de acionamento do vvt-0528 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202213 | RICARDO AFONSO BACKES | SSA cancelada na emissão por emissão com dados incorretos. Trabalhos executados na SSA202205167.
202204452 | AAT |  | P006A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.078-2 | 202212 | 24/03/2022 11:00:15 | Motor de acionamento do vvt-0532 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202213 | RICARDO AFONSO BACKES | SEM202213:REALIZADO DESMONTAGEM DO MOTOR, VERIFICADO RESISTORES DANIFICADOS. AGUARDANDO EMPENHOP DE MATERIAL (419592).
202204451 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202212 | 24/03/2022 14:49:21 | Verificado falha de comunicação do sistema SMG com o nó escravo SMG17A567, referente ao compartimento A23-1 Fase "S". | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202213 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Fue verificado las conexiones y la comunicación del sensor, encontrado nodo esclavo con error de comunicación, se procedió al cambio de dicho nodo esclavo (por uno reforzado), fueron realizados ensayos de comunicación y adquisición de datos con resultados satisfactorios. Nodo Retirado: SMG17A567 Nodo Colocado: SMG17A199 Material adquirido por OC: 4500038606/16.
202204445 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSORIOS | 1118.001-2 | 202212 | 25/03/2022 10:11:07 | Reparar placa de sinalização de disjuntor aberto da UPS -U9A. Modelo da placa: IV339D. Placa apresenta saída ativa mesmo com todas as entradas bloqueando. Suspeita-se de corrente de fuga alta nos transistores de saída. Problema demora alguns dias para aparecer, acredita-se que tenha a ver com a temperatura de operação da placa. SSA de retirada da placa: 2020/01084A | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | A placa se encontra em estado de deterioração e marcação de manutenções anteriores. Reconstrução das trilhas danificadas. Retrabalho nas soldas. Substituição de componentes. Ensaio e monitoramento. Liberado para uso. ⚠ Recomendado utilizar apenas como contingência até substituir por uma em melhor estado
202204442 | STE |  | B015H003 | FILTRO MECANICO-MAGNETICO | 0040.008-4 | 202212 | 24/03/2022 13:52:18 | Durante atendimento da SSA 202203589, Foi constatado que o valor do transdutor de pressão da saída(63PW3-O) do filtro mecânico magnético está maior que o valor do transdutor de entrada(63PW3-I), indicando diferença de -0,2 bar no indicador 63PW3-1 Valores de corrente: 63PW3-I: 10,13 mA; pressão calculada: 9,6 bar; pressão no instrumento 9,6 bar 63PW3-O: 10,25 mA; pressão calculada 9,77 bar; pressão no instrumento 9,8 bar Utilizado multímetro yokogawa TY710 ib-3814 | MEG1 | MMU1 | THOBIAS DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202214 | RAFAEL DALL AGNOL | Efetuado a substituição dos transdutores 63pw3-I e 63pw3-O, do filtro mecânico magnético, após a execução a pressão ficou em 9,9 bar e a diferença entre a entrada e saída do filtro em 0,1 bar. Instrumentos retirados 63pw3-I numero de serie 239.05.12 e 63pw3-O numero de serie 006.04.20 Instrumentos instalados 63pw3-I numero de serie 206.05.12 e 63pw3-O numero de serie 208.05.12.
202204441 | STE |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202212 | 25/03/2022 09:23:29 | Durante la ejecución de la preventiva 1A fue constatado deterioro en tornillos de fijación del visor de nivel de aceite de los cojinetes. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202215 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Cambio de tornillo de Fijacion de visores de nivel de aceite de cojinetes de los motores.
202204440 | STE |  | A007K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-07 | 0127.041-9 | 202212 | 24/03/2022 08:41:49 | Verificar motivo pelo qual esta acionando o alarme " TU PAI AGUA FASES R/S/T PRESSÃO BAIXA ATUADO", aceitando rearme, verificado no local pressão normal de agua. | OUO5 | MAM1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA OS ALARMES VERIFICADOS SÃO DECORRENTES DE VARIAÇÕES DE PRESSÕES TRASITÓRIAS EM PARTIDA OU PARADA DO SISTEMA. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202204438 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 25/03/2022 08:57:48 | Modificar as telas da IHM OP17 para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme implementado na U18A. Ver item 6.3 do procedimento anexo usado na SSA 202010931B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Adicionado telas 8 e 9 do menu ajustes do sistema na IHM, para permitir a alteração dos ajustes de pressão diferencial no filtro mecânico alta/muito alta (63PW3) e vazão no trocador de íons baixa (80PPW), conforme procedimento anexo da emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01672.
202204437 | STE |  | A001D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-01 E ACESSORIOS | 0028.001-1 | 202213 | 29/03/2022 08:02:05 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U01 A SER REALIZADO SEMANA 13/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204431 | STE |  | K055A002 | LUMIN. PRINC. BARRAGEM PRINC./ESTR.DESVIO/TRANS. EL.225 | 0944.076-3 | 202212 | 24/03/2022 04:44:09 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE EM AUTOMÁTICO A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE AS UNIDADES U10 À U16, NA ELEVAÇÃO 225,00m. | OUO6 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202212 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no sistema de iluminação viária da cota 225, foi verificado que a inoperância se deu devido a modernização e substituição das antenas da iluminação monumental que a MEL-2 com apoio da SOCM.DT está realizando. Após finalizado a conexão das novas antenas, foi inspecionado e verificado que a iluminação viária da cota 225 ficou em condições normais de funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204430 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202212 | 23/03/2022 23:52:33 | Verificar e solucionar perda de água pelo dreno da piscina da central evaporativa. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202212 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado/ Inspeccionado piscina de la Central Evaporativa ZVT-1601, no constantandose irregularidad alguna. Equipo en condiciones normales de operacion AT: 202201877 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204425 | STE |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 202212 | 23/03/2022 16:59:39 | Se observa infiltración de agua debajo de la válvula 20QT en la elevación 95 enfrente del sistema Sprinkler de la Unidad 1 . | OUO5 | MCI1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202212 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Limpieza de canaleta con apoyo de personal de ST SRL. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202204424 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 07:08:13 | Confeccionar suportes para fixar os alicates amperímetros Modelo CT7736(600A) e CT7731(100A) na extremidade dos bastões isolantes, conforme tipo de conector disponibilizado para a confecção das peças. Fabricar 3 unidades para cada modelo de alicate amperímetro. Ciente Valdinei. | ILA1 | ILA3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202215 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDOS 2 CONJUNTOS. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 355 GRAMAS / UN.
202204413 | STE | 202204382 | L002A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-03 | 0434.058-2 | 202212 | 24/03/2022 07:10:07 | SOLICITO P.T. REF. ELEM. DA POS.44,TIPO KPM690P, 690AH NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE,CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC ANTES DO TÉRMINO DO ENSAIO(4H).SSP 2A, SSP 20222297. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Utilizar elemento de 690 AH disponible en almacén.
202204412 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 09:41:00 | Fabricar base móvel para filtro de gases do processo de metalização, conforme combinado com o Sr. Neri. | MMU3 | MMU3 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202212 | NERI XAVIER DA SILVA | Fabricado um carrinho de cantoneira 1"1/2 X 3/16" no tamanho de 1200 x 600 instalado 4 rodízios e soldado o exaustor nele.
202204411 | STE | 202204196 | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202213 | 29/03/2022 11:06:03 | SE SOLICITA APOYO PARA VERIFICACION Y REPARO DE BANCO DE BATERIAS. | MEL4 | ILA2 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202214 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se procedió a la confección de 18 cables con terminales nuevos, además de la sustitución de las beterías 12V 18Ah. Limpieza de gabinete. Test de funcionamiento ok . Liberado para uso.
202204410 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 07:29:16 | Solicitamos pintura de 3 prateleiras metálicas utilizadas nas oficinas da MEG1 na cor cinza. contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202204407 | STE | 202204404 | B012E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.014-4 | 202214 | 04/04/2022 15:26:24 | Prestar apoio a SMMC.DT com o guindaste, para a limpeza do conduto forçado U12. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202214 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMC.DT para izaje de personas mediante cesto fijo de la grúa móvil telescópica P&H, a fin de posibilitar lavado del conducto forzado de la UG12.
202204406 | STE | 202202534 | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202212 | 23/03/2022 15:59:33 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR MCR-PT100/I/DC QUE ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VARIAÇÕES DE MEDIÇÃO INTERMITENTES CONFORME ANEXO. SUBSTITUÍDO NA SSA 202112472A. TRANSDUTOR CÓDIGO: 709009. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção do circuito. Análise de níveis de tensão. Configuração de jumpers. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Saída ajustada para 4-20mA. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. Liberado para uso.
202204405 | STE | 202204399 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 15:55:04 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MONITOR NEC MULTISYN LCD 1850E S/N 203113347 CODIGO STOCK 708778 QUE PRESENTA DEFECTO EN LOS PIXELES. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuada inspeção do dispositivo. O monitor está em pleno funcionamento na resolução natural de 1280x1024 e taxa de atualização em 75Hz. Usar a função auto ajuste ao instalar o monitor em um computador novo. O driver de vídeo deve indicar o modelo do monitor conforme figuras em anexo contendo a configuração. ✅ Liberado para uso.
202204404 | SAD |  | B012E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.014-4 | 202212 | 23/03/2022 14:55:21 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO U12. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza do conduto pela empresa de serviços técnicos srl.
202204403 | STE | 202204056 | B017E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.017-9 | 202212 | 24/03/2022 15:28:04 | prestar apoio a SMMC.DT com o guindaste, para a limpeza do conduto forçado. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202213 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMC.DT mediante grúa móvil telescópica P&H para izaje de personas a fin de realizar lavado del conducto forzado de la UG17.
202204400 | STE | 202202198 | M066M040 | RACK UTA-10 | 3204.011-0 | 202212 | 23/03/2022 14:26:08 | Prestar apoio na execução de ensaio OTDR das fibras para o comissionamento do projeto de amplicação do Wifi. | MEL4 | MEL3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação nos cabos CFO-172 e 173. Fibras com alta perda informadas , conforme anexo. Após reparo, reefetuados os ensaios, com resultados satisfatórios. Relatórios do OTDR em anexo.
202204395 | STE | 202201228 | J048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202212 | 25/03/2022 16:40:02 | Realizar retiro de sistema de iluminación (lámparas y electroductos) correspondientes a la UG01, ubicados en la cota 98.00 próximos a la tubería de alimentación de Agua Pura del Generador, esto de manera a posibilitar el desmontaje de la tubería a ser reparada conforme SSA principal. Ver fotografías anexadas. | MMU1 | MEG3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202213 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela MMU1, foi removido temporariamente duas luminárias para permitir a instalação de dois suportes pela MMU1. A pós a instalação dos referidos suportes, as luminárias foram reinstaladas. Deixado iluminação na região em condições normais de funcionamento e operação.
202204393 | STE |  | P025B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.067-9 | 202212 | 24/03/2022 07:33:07 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1516 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202212 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6204-ZZ e 6205-ZZ) do motor de acionamento do VVT-1516 s posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202202356
202204392 | STE |  | P025B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.062-7 | 202212 | 24/03/2022 07:33:13 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO, DO VVT E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1527 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202212 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6203-ZZ e 6204-ZZ) do motor de acionamento e o rolamento (EX205G2) do ventilador do VVT-1527 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202202356
202204391 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202212 | 24/03/2022 07:33:18 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO, DO VVT E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1524 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212-Z e 6312-Z) do motor de acionamento, o rolamento (cod: 248487) do ventilador e correias (5vx1000) do VVT-1524 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202202356
202204390 | STE |  | P025B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.061-9 | 202212 | 24/03/2022 07:33:24 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1523 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212-Z e 6312-Z), tampa traseira (cod: 713456) e ventoinha (cod: 637882) do motor de acionamento do VVT-1523 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202202356
202204389 | STE |  | P025A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.061-0 | 202212 | 24/03/2022 07:33:28 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1421 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6204-ZZ e 6205-ZZ) do motor de acionamento do VVT-1421 s posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação. AT 202202355
202204388 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202212 | 24/03/2022 07:31:40 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1425 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212 e 6312) do motor de acionamento, o conjunto de correias (5vx 1000) do VVT-1425, os resistores de aquecimento do motor e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202204387 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202212 | 24/03/2022 07:23:48 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1424 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação
202204383 | STE |  | P025A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.056-2 | 202212 | 24/03/2022 07:20:02 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-1422 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Realizada a troca das correias (Modelo: 5VX1000) e posterior alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão do VVT-1422. Equipamento liberado para operação.
202204379 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:07:06 | "KIT TURBINA". AFERIR FLUXÔMETRO 80LW-SMAR SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 L/MIN (0A500MBAR). APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE VAZÃO DO RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA INFERIOR. NS: 162484. | MMU2 | ILA3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento parametrizado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204376 | STE |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202213 | 28/03/2022 14:22:28 | DURANTE INSPEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE TRATAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE - AMC, EIXO C-D, ELEVAÇÃO 98, DETECTADO A QUEBRA DA MANOPLA DE BLOQUEIO MECANICO DA TOMADA DE SOBREPOR, IMPOSSIBILITANDO O USO DA MESMA DURANTE A DESCARGA DE ÓLEO DEGRADADO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE E DOS MANCAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MEG3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202213 | JAIR FORQUIM | Encontrado manopla da tomada quebrada.Substituída por outra retirada da tomada, que foi enviada para sucata com a DM 70027156,da SSA: 202204164, que se encontrava em boas condições de uso.
202204374 | STE |  | P005A001 | QUADRO KG-09 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.010-0 | 202212 | 24/03/2022 14:29:17 | Verificar motivo por el cual el mecanismo de bloqueo del disyuntor DSC-1 del KG-09 no permite el cierre del mismo. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202213 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado melhoria no mecanismo de bloqueio do disjuntor. (substituindo a mola de acionamento do bloqueio). deixando o funcionamento normal da manopla do disjuntor, possibilitando fazer o bloqueio e desbloqueio do disjuntor. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204373 | STE | 202204202 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202212 | 23/03/2022 15:37:29 | Executar as manobras necessárias para acessar ao DCP 500 kV (Série 12001099) no Armazém G03 para coleta de amostra de óleo, tendo em vista que o pallet sobre o qual o equipamento está posicionado, encontra-se deteriorado. | ILA4 | MET2 | KARIN BECKER MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202212 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | EN FECHA 23/03/22 FUE IZADO Y TRASLADADO DCP 500KV NRO DE SERIE 12001099. COLOCADO SOBRE PALE DE MADERA DENTRO DEL GALPÓN G3 EN EL DEPÓSITO DE ME (VER IMAGEN EN ANEXO), CONFORME RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE EN CONJUNTO CON EL EQUIPO DE MTAA.DF.
202204372 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202212 | 23/03/2022 09:54:22 | Durante ejecución de mantenimiento preventivo 3A fue constatado rotura del eje de la válvula de entrada al reservatorio de aire comprimido del filtro CUNO FLO de la U9A. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202212 | REIMAR GRENZEL | Efetuada a verificação e constatado haste da válvula quebrado. Executado a substituição da válvula 3/4 cod. almox 414344. Realizado testes, equipamento em condições normais de utilização.
202204370 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 23/03/2022 09:14:35 | Realizar reposição das válvulas código de estoque 717312, 717313 e 717314 conforme as quantidades definidas para cada uma delas no SAP (4 un / 2 un / 2 un respectivamente) | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202215 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Mediante SMDTC-363 DM-70027348 Lote 3 de la OC-4500059776 fueron disponibilizados en DMME: -10 un. Valvula esférica 8" cod. 717312. -5 un. Valvula esférica 6" cod. 717313. -5 un. Valvula esférica 12" cod. 717314.
202204369 | STE |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202212 | 24/03/2022 11:59:48 | Verificado desprendimiento del mecanismo de abertura/cierre de la puerta de acceso principal del edificio central de la SEMD. | OUO7 | MCI2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202214 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Reparación y ajuste de puerta de acceso principal de la SEMD |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202204368 | STE | 202203520 | K005C006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR | 0129.093-2 | 202212 | 23/03/2022 09:17:45 | Solicito apoio para desconexão e conexão da parte elétrica do pressostato! | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202212 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado realizada desconexión y posterior a la substitución por parte de la mecánica, la reconexión del nuevo presostato para la posición 69SP3. Realizados ensayos funcionales en conjunto con mecánica, verificando resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202204367 | STE |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202212 | 23/03/2022 08:31:56 | Realizar inspeção (para conhecimento do estado atual) e troca do tirante do mecanismo do disjuntor de campo pelo modelo reforçado atualizado a ser disponibilizado. A troca se faz necessária devido ao prazo para a aquisição do disjuntor novo (superior a 180 dias) e também devido ao fato de que o modelo atualmente instalado é idêntico ao que foi encontrado danificado no disjuntor da unidade 9A. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202213 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizada inspeção e substituído o tirante de acionamento do DJ DE CAMPO e realizados ensaios de funcionalidade.
202204365 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:26 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300D60116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204364 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:33 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DC0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204363 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:40 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DB0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204362 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:50 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: R300DD0116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204361 | STE | 202204259 | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202212 | 23/03/2022 08:20:47 | SOLICITAMOS REPARO DE 1 UN. CONVERSOR TENS CC/CC 80/140VCC 30VCC 50W, COD. MAT. 137170. SE ENCUENTRA INOPERANTE.- | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202213 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e testes funcionais em bancada. Foram substituídos 2 capacitores eletrolíticos 220uf/250v, 1 capacitor eletrolítico 2200uf/50v e 1 transistor de potência BUV23. Liberado para uso.
202204360 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:07:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300D90116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204359 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:08:56 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: R300C30116A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202214 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204357 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:09:22 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800651516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202214 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204355 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202212 | 23/03/2022 15:09:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S301B31516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202214 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202204354 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202212 | 23/03/2022 15:37:41 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) dos pontos em Alerta (Alarme 1) que constam nos relatórios em anexo. Mais detalhes nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As amplitudes existentes em 1x FL e harmônicos do espectro de envelope são compatíveis com àquelas encontradas em motores acionados por inversores de frequência, não caracterizando uma falha ou defeito. Translação de baixa velocidade: possível existência de excentricidade do rotor do motor de acionamento, evidenciada pela presença de modulação FM em 1x rpm e harmônicos. Elevação guia pescadora: possível existência de desgaste nas engrenagens do redutor. Emitida SSA 202205507 solicitando análise.
202204352 | STE |  | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202212 | 23/03/2022 07:50:44 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1530 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação
202204351 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 23/03/2022 07:50:57 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1419 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6308-ZZ E 6207-ZZ) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5V950) do VVT-1419 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202204350 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 23/03/2022 07:51:50 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1418 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6308-ZZ E 6207-ZZ) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5V950) do VVT-1418 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202204346 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202212 | 23/03/2022 07:52:06 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1429 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação
202204345 | STE |  | P025A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.059-8 | 202212 | 23/03/2022 07:52:23 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1428 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6308-ZZ E 6207-ZZ) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5VX 850) do VVT-1433 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202204344 | STE |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202212 | 23/03/2022 07:52:43 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1432. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação
202204343 | STE |  | P025A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.054-6 | 202212 | 23/03/2022 07:53:01 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1433 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6308-ZZ E 6207-ZZ) do motor de acionamento e o conjunto de correias (5VX 1180) do VVT-1433 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202204342 | STE |  | P025A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.053-8 | 202212 | 23/03/2022 07:54:00 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO E CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-1430 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Registro de informação
202204341 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202212 | 23/03/2022 14:54:00 | Durante preventiva 3A, 202212, verificou-se que a válvula e o amortecedor da entrada de pressão do manômetro do Filtro Cuno-Flo encontra-se avariada. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202212 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado limpieza y sustitución de válvula y amortiguador de pulsos de presión
202204340 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202212 | 23/03/2022 14:54:11 | Durante preventiva 3A, 202212, verificou-se através de testes que 04 manômetros, das linhas de resfriamento 05RV, 06EC, 11RG e 12VE, encontram-se avariados e sem condição de reparo. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202212 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y sustituido manómetros de la línea de resfriamiento 05RV, 06EC, 11RG y 12VE
202204339 | STE |  | J057A002 | LUMINARIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202212 | 24/03/2022 05:35:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE EM AUTOMÁTICO A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE AS UNIDADES U01 À U9A, NA ELEVAÇÃO 225,00m. | OUO5 | MEG3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202212 | ALISSON BITTENCOURT | Após inspeção no sistema de iluminação viária da cota 225, foi verificado que a inoperância se deu devido a modernização e substituição das antenas da iluminação monumental que a MEL-2 com apoio da SOCM.DT está realizando. Após finalizado a conexão das novas antenas, foi inspecionado e verificado que a iluminação viária da cota 225 ficou em condições normais de funcionamento. | GIO | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204337 | SPG |  | B020D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 1435.003-5 | 202212 | 22/03/2022 17:17:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL NA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE ÓLEO Nº3 DO REGULADOR DE VELOCIDADE DA U18A. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202212 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202204336 | STE | 202200816 | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202212 | 24/03/2022 08:13:37 | Efetuar alargamento do furo e rasgo de chaveta da polia conforme a polia original. | MAM3 | MMU3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202213 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Usinado o furo da polia para diametro 24mm, e confeccionado rasgo de chaveta de 8mm de largura.
202204335 | STE | 202202603 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202212 | 25/03/2022 16:39:49 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora após a substituição da solução. Valor esperado: 2,5g/L. Responsável pelo serviço: Ibarra (9213). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202213 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 09A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5gNaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,46gNaOH/L
202204330 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:30:01 | Calibrar presostato diferencial PRS7 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Obs: Presostato retirado de almacenes. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato, diferencial de 1.4 bar, de 12 bar a 1.06 bar de actuación. ID N° 1711 Liberado para uso.
202204327 | STE | 202204032 | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 22/03/2022 16:31:14 | Elaborar procedimiento de remoción y soldadura para tubería de ramificación indicada en la ssa matriz. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202212 | RAFAEL GASTALDIN | Realizar remoção da tubulação derivada do coletor geral conforme detalhe da foto em anexo e soldar tampão com chapa de 1/2" conforme procedimento de soldagem em anexo.
202204326 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:39 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 53310061WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante esta de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204324 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202212 | 23/03/2022 06:56:28 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 54640062WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 30/03/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende integralmente todos los requisitos de la RC: SM.DT/0010062939. El área solicitante está de acuerdo con la aceptación del instrumento a pesar de las divergencias encontradas por la SMIL.DT. El instrumento fue calibrado y se encuentra dentro de sus características técnicas.
202204322 | STE |  | J007D001 | PORTAS CORTA FOGO | 0063.020-9 | 202212 | 22/03/2022 16:16:05 | Durante ejecución de preventiva 6M fue constatado que el actuador de la puerta cortafuego de la sala de tratamiento de combustible se encontraba trabado. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202212 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Inspección de válvula de 3 vías perteneciente al actuador. Lubricación de cilindro neumático. Equipo en condiciones normales de operación.
202204320 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 23/03/2022 07:21:52 | Verificado e reparar o trilho e rodas do portão do depósito da MAM2, localizado na AMC elevação 133. Portão corre fora do trilho. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202212 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Confeccionado novo portão e instalado motor elétrico para abertura e fechamento de forma segura. Dimensão do novo portão 1,9 x 4,2 metros. Emitido SSA 202206432 para proteção corrosiva e SSA 20226434 para instalação de alimentação elétrica. Obs. Optou-se por confecção de novo portão, visto que o antigo era demasiado pesado e tinha uma falha de projeto no sist. de rodagens, visto que as rodas não tocavam uniformemente nos trilhos, causando desgaste prematuro e consequente travamento das mesmas.
202204318 | STE |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202212 | 22/03/2022 15:54:22 | Durante manutenção preventiva 3A, encontrado discrepância entre a indicação de nível de água pura do tanque de expansão e a indicação na IHM do painel. Indicação no visor do tanque: 573mm; indicação na IHM: 582mm. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado reajuste de nível com apoio da mecânica. Medições em anexo. Leitura final: Nível mecânico (visor): 628mm; Indicação de nível IHM: 626,5mm; Indicação no Scada: 624,85mm. AT 2022/16072.
202204316 | AAD |  | A019D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.019-5 | 202212 | 23/03/2022 10:05:37 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215-DF-B3010-P(3)R2 e 5215-DF-B3010-P(4)R4, referente a SSA 202203763, onde foi retirados os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados a fim de padronizar o cabeamento conforme as outras unidades. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202213 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/13: Revisados os desenhos do GTB1 e do PA-9A (ver anexos). Emitida SRA-IB-000072/2022. Aguardando atualização dos desenhos.
202204315 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202212 | 22/03/2022 14:26:51 | Catastrar usuario conforme lo siguiente Usuario: Mariane Gimenes Login: mari6893 Nº SI CPU: Área: SMIE.DT Matrícula: 096893-6 Ramal: --- Período de acesso (vigencia do contrato de pasantía): 24/01/2022 - 23/01/2023 Perfil de acceso: “User T2” para utilización de la base de datos “SMDT-dev” Agregar usuario al siguiente grupo del AD: GRP_PERMIT_SMIE_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado cadastro dos usuários conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para cada usuário.
202204312 | AAD |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:51 | Actualizar diseños del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/14: Emitida SRA-IB-000080/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202204311 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:57:53 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESIÓN 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75-AAJ7L112AAU, NÚMERO DE SERIE: RA01671509D, FAJA DE CALIBRACIÓN / PARAMETRIZACIÓN: 0-10 bar, SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204310 | STE |  | A019D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.323-3 | 202212 | 23/03/2022 07:29:40 | Verificar y solucionar motivo por el cual durante la inspección de mantenimiento 3A se detectó que el fluxómetro indicaba flujo de agua estando el sistema aislado y sin agua. | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202212 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Fue realizado sustitución del instrumento defectuoso por otro calibrado por laboratorio. Fluxómetro instalado Marca Smar Serie N° U310941
202204309 | STE |  | G083A003 | QUADROS TFN-3/TIN-3A E TRANSFORMADOR TN-8A | 0321.003-0 | 202212 | 22/03/2022 13:57:35 | Ensaiar disjuntor de código 181960 (2P 20A) e instalar o mesmo na posição 52.14 do TIN-3A para alimentação de antenas wi-fi, quadro CFAP-SEMD-5. Cabo a ser conectado pela SSA 202203546. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202213 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizado instalação do Disjuntor pos. 52-14 (DISYUNTOR TERMOMAG 2P 480V 20A, Cod:181960). A conexão dos cabos será realizada pela SSA:202203546. Planilha de ensaio do disjuntor em anexo.
202204308 | STE |  | P025B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.059-7 | 202212 | 22/03/2022 14:26:31 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-1531 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202213 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca das correias (MODELO: 5v1250) e posterior alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão do VVT-1531. Equipamento liberado para operação. AT 202202356
202204306 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11-AA1U1HJWBJA, NÚMERO DE SERIE: PC018001167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 bar, SALÍDA:4 A 20mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204305 | AAD |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 23/03/2022 10:04:04 | Actualizar diseños de interconexión del panel CCAR-9A referentes a SSA 202014745B, sustitución de los presostatos DE, DF, DG Y LM por los transmisores de presión 63CARA/B, e instalación de los indicadores digitales 63CARIA/B para supervisión del tanque de aire comprimido. Diseños con marcaciones en anexo. Garantizar disponibilidad en el archivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/14: Emitida SRA-IB-000080/2022 a la ENEE.DT para actualizar los documentos solicitados.
202204304 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:28 | REALIZAR CALIBRAÇÃO E AJUSTES NO MANÔMETRO PADRÃO UTILIZADO PELO SETOR DE MAM1. MANÔMETRO 0-25BAR, PRECISÃO 0,1BAR, CLASSE A2, MARCA FAMABRAS. MANOMETRO ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202213 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Manômetro calibrado dentro de suas características e liberado para uso nas condições de ensaio.
202204303 | STE | 202204300 | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202212 | 22/03/2022 14:08:47 | SOLCITAMOS PARECER E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA SOLUCIONAR FORTE RUIDO (APARENTE GOLPES DE OBTURADOR) EM VÁLVULA GLOBO 8" (08AP). OBS: INSTALADO VÁLVULA NOVA MARCA SINOX CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202204029. | MAM1 | IME2 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202212 | RAFAEL GASTALDIN | Realizar recuperação na oficina mecânica de uma das válvulas 08AP antigas, retiradas das unidades geradoras para substituição pelas válvulas esfera micromazza novas. A válvula recuperada deverá servir de sobressalente para o caso de intervenção emergencial que antes da chegada do 3º lote de válvulas esfera novas, prevista para 14/04/22.
202204302 | STE |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 202212 | 22/03/2022 11:59:56 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o amperímetro relativo ao HNDV 01 deixa de funcionar quando a porta do painel se encontra fechada. | OUO5 | MEG2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202212 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Verificado que o amperímetro posição A1 estava operando de forma intermitente. Foi substituído o amperímetro por outro de mesmas característica (AMPERIMETRO ANALOGICO 0/40A TAM.96X96 Cód. Almox. 176850), normalizando indicação de corrente. Valor medido/indicado em operação: 29,4mV/20A. (Esperado: 30mV/20A). Ensaio anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204301 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202212 | 22/03/2022 12:04:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não há sinalização referente ao alarme "presion baja aceite lubric" durante teste de lâmpadas do anunciador. | OUO5 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202213 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección en anunciador, encontrando ranura de contacto del cartón eléctrico con suciedad, realizado limpieza a los componentes y realizado ensayo funcional verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Fotografías en Anexo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204300 | STE |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202212 | 22/03/2022 11:39:07 | Verificar ruido anormal proveniente de la válvula 08AP de la U15. | OUO6 | MAM1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202213 | CARLOS ALBERTO SANTOS | 2022/13- REALIZADO REPARO DE VÁLVULA PARA INSTALAÇÃO EM POSICÃO 08AP. VÁLVULA REPARADA, ENSAIADA E DISPONÍVEL NO SETOR. REALIZADO MONITORAMENTO DIARIO DA SITUAÇÃO DA VÁLVULA SINOX INSTALADA.2022/15- ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO VÁLVULA GLOBO MARCA SINOX POR VÁLVULA ESFERA MARCA MICROMAZZA. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO E ESTANQUEIDADE. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202204299 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11-AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: PC018A01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204298 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: RA028C01167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204297 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 13:36:28 | Solicitamos apoio no reparo da tubulação com vazamento, vide SSA matriz. Reparar tubulação conforme procedimento elaborado por IME3 na SSA 202201429. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202213 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi confeccionada uma nova tubulação, onde foram reaproveitados os flanges antigos. Os flanges foram soldados conforme o procedimento PS/SMIM.DT/004/2022.
202204295 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:58:38 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA028B01167 , FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204294 | STE |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202212 | 22/03/2022 11:15:16 | Solicitamos apoyo para solucionar pérdida de agua a través de la tubería de inyección de aire del sistema de carga parcial, en la tapa de la turbina, próximo a las paletas 15 y 16 conforme descrito en la SSA: 202100232A (Valerio en conocimiento). | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202213 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | A partir de tubería de 3/4" fue cortado en 660 mm y mecanizado en ambos extremos a 25 mm en el diámetro externo y de largo en 65 mm, realizado doblado de la tubería a 90°.
202204293 | ASO |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202212 | 22/03/2022 11:08:21 | Verificar e solucionar avaria na carcaça do VVT-0304, conforme SSA202112912A do sistema antigo. Emitido nova SSA para emissão de AT. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202212 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Sem 13/2022 Desmontado motoventilador VVT-0304, constantandose ruptura en la parte interna de la misma, realizado trabajo de soldadura y pintura segun sugerimiento de ingenieria, luego montado y sustituido los rodamientos. Equipo en condiciones normales de operacion.
202204292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 11:07:50 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 04 PARES DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 04 PARES DE GUANTES CODIGO SCEEP 223; SCEEP 221; SCEEP 212; SCEEP 233 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202204291 | STE | 202203570 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 13:36:42 | Solicitamos apoio na fabricação do orifício calibrado para medição de vazão no instrumento 80PW conforme SSA matriz e desenho anexo. Nota: Aguardar a abertura da placa de orifício já instalada por MMU1 para verificação da possibilidade de adaptação da placa original. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202213 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado placa de orifício a partir de chapa de aço inoxidável 304 com 3mm de espessura, diâmetro externo de 79,8 mm, furo central com 18 mm de diâmetro e chanfro de 90° na profundidade de 1,5 mm, confeccionado também em material teflon junta de vedação com 79,8 mm no diâmetro externo, 72 mm no diâmetro interno e espessura de 1 mm.
202204290 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 14:59:16 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA028501167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración de transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204288 | STE |  | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202212 | 22/03/2022 11:05:27 | Editar e gerar base de testes no PDS a fim de testar os scripts SQL para edição da base de dados, conforme tratado na AR/OP.DT/005/2022 (https://confluence.itaipu/pages/viewpage.action?pageId=392822951). | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202214 | CARLOS RONEI ORTIZ | Providenciado SSA 202204313 derivada e confirmado a execução dos testes de modo satisfatório.
202204286 | STE |  | A001H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.005-9 | 202212 | 22/03/2022 14:59:22 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA: E+H, MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS: RA01C01509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55 m³/h. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204282 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 15:00:09 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: RA01DF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0 - 1,385 L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202212 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204279 | STE |  | J045A002 | QUADRO QL-01071 U01/U02 | 0698.312-0 | 202212 | 22/03/2022 10:35:10 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR BIPOLAR DE 10A DO CIRCUITO TVC-T ENCONTRA-SE ABERTO E NÃO ACEITA REARME. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituição de disjuntor do circuito TVC do QL 01071 foi realizado na execução da SSP 20222269, AT 202202427.
202204276 | STE | 202200430 | A004L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.004-8 | 202212 | 22/03/2022 10:18:05 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202212 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberta flex test pontos 1-2 no ULP 16 para isolar trip e após as atividades, conforme solicitado pela operação, a flex teste foi fechada; Antes de fechar a flex test foi verificado ausência tensão positiva no ponto 1.
202204272 | STE |  | R025C002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO DIREITO | 0987.001-3 | 202212 | 23/03/2022 16:05:13 | Retirar las vegetaciones que se observan en el techo del acceso al Hall de visitantes (Auditorio Enzo Debernardi), AMD. | MCI1 | MCI3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202213 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202204271 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202212 | 22/03/2022 15:00:28 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: RA01E01509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6 L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202212 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202204266 | STE |  | A001H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.001-0 | 202212 | 22/03/2022 13:35:40 | Substituir os mancais de rolamento do motor de acionamento da bomba 88PW2 em virtude da amplificação dos parâmetros de tendência e CF coletados na SSA 202111496A/B. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202213 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue enviado el motor al local de MMU3 y reemplazado los rodamientos del motor.
202204262 | SAS |  | M055A004 | ALIMENTACAO | 0951.042-8 | 202212 | 22/03/2022 08:53:29 | Verificar e solucionar motivo pelo que a estação apresenta atraso de dados e alarme de bateria. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202213 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada verificação na UTR, bateria nova instalada pela equipe de campo da OPSH. Realizada medição na bateria e painel solar, todos dentro dos parâmetros esperados. confirmada orientação correta do painel solar. Estação conta com rádio transceptor KX-G7100, com atrasos recorrentes. Aguardando configuração de novos transceptores satelitais para substituição. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204258 | STE |  | E006B005 | ATERRAMENTO /CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.097-0 | 202212 | 22/03/2022 17:04:29 | Evaluar punto de sobrecalentamiento detectado en la conexión a tierra del Cabo Pararrayos Nº4 (Lado izquierdo de la Fase T sentido SEMD) en la zona de anclaje a la Presa Principal, con delta de temperatura de 27ºC comparando con los cabos adyacentes. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO LUIZ DA SILVA | 202219 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Após intervenção da MET2 e a realização de nova termografia o problema foi solucionado.
202204257 | STE |  | B018A | GERADOR DA U18 |  | 202212 | 22/03/2022 16:08:46 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B018A (GENERADOR DE LA U18), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECYR ARAUJO SILVA | 202212 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | Realizado relevamiento fotográficos, de equipamientos pertenecientes a la subunidad B018A. Imágenes de equipamientos actualizadas en el SAMGE.
202204256 | STE |  | A019D020 | QUADRO CCAR-9A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.019-7 | 202212 | 22/03/2022 08:21:29 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL CCAR-9A EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DOS INDICADORES DIGITAIS 63CARI-A/B SSA 202014745B, CONFORME PAINEL CCAR-18A PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Mantido a identificação na parte superior do painel, pois o visor encontrava-se no local da nova identificação.
202204255 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202212 | 22/03/2022 08:03:48 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223419, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE ALÍVIO 4X6" DA LINHA DE RESFRIAMENTO 10MC NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202212 | RAFAEL LACO MADRUGA | Verificado y realizado sustitución de válvula alivio 10MC por otra nueva. Sometida a ensayo y liberado al sistema
202204244 | STE |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202212 | 22/03/2022 08:50:01 | Conforme SSA do sistema antigo SSA201906696A. Fabricar nova porta de inspeção do duto de ventilação, pois o anterior esta obstruído pela construção e extensão da sala de telecomunicação da cota 124m. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202212 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | LA SSA FUE EJECUTADA POR MMU3 CONFORME SSA DERIVADA 201906696C.FUE REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISION DEL TRABAJO . EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202204241 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 24/03/2022 08:22:48 | Actualización del Sistema Operacional y el antivirus del Sistema en la computadora de la Bomba Rotatoria, BP 716483. | ILA4 | ILA2 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202226 | MAYCON LAZAROTTO | Aguardando disponibilidade do equipamento pelo solicitante.
202204234 | AIM |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202212 | 21/03/2022 16:28:53 | VERIFICAR / SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS RAMALES 3927 Y 3928 NO ESTÁN FUNCIONANDO (GERENCIA Y SECRETARÍA - OPUE.DT - 4TO PISO.) | OUO0 | MEL3 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Emitida SSA 202202859 solicitando parecer técnico para sustitución de los aparatos telefonicos debido a la obsolescencia e intermitencia de las fallas.
202204228 | STE |  | T008H002 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202212 | 21/03/2022 16:18:49 | REALIZAR A CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN QUE SERÁ SUBSTITUÍDO EN LA POSICIÓN M07B. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202217 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | REALIZADO CONFIGURACIÓN DE LOS SERVIDORES SMF1; SMF2 Y SMF3 PARA REALIZAR LECTURAS DEL NUEVO MEDIDOR DE FACTURACIÓN M07B. SERVIDORES CON FUNCIONAMIENTO NORMAL, LIBERADOS PARA USO.
202204227 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202212 | 22/03/2022 07:38:43 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202221 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo. Nova parametrização do indicador 16CM31 já atualizada na ordem de ajuste vigente OA.0249-R00.
202204224 | STE |  | P025A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.063-6 | 202212 | 21/03/2022 16:33:25 | Verificar y solucionar Interruptor Disparado del GMV 1417. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202214 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | REALIZADO TESTE ISOLAÇAO( 500Vcc, BP: 705512), E CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO, CURTO FRANCO ENTRE BOBINA E MASSA(0 OHMS) NO MOTOR DO VVT1417. EMITIDA SSA 202205183 PARA MAM-3 VERIFICAR O MOTOR.
202204223 | APV |  | P025B007 | CCM KH-60 | 0592.046-9 | 202212 | 21/03/2022 16:33:34 | Verificar y solucionar la imposibilidad de la partida de forma manual del VVT 1525. | OUO2 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202214 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Constatado contator de força posição "C" da gaveta 3.1 (VVT1525) com falha, o seu substituto código do almoxarifado: 28844-6 encontrasse "zerado", emitida SSA 202205227 para IMA0 disponibilizar o mesmo no almoxarifado. VVT1525 indisponível para operação.
202204222 | STE |  | D002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-2 | 0016.073-3 | 202212 | 22/03/2022 11:02:00 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fueron recargados 2,07 kg de gas SF6 nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 499 kPa de presión a 28 °C de temperatura ambiente. Fue encontrado perdida de gas a través de la cámara termográfica OGI FLIR GF306 GASFINDER en el compartimiento y emitida SSA 202204660.
202204220 | SCA |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202212 | 21/03/2022 15:55:18 | Verificar e solucionar avaria na carcaça do VVT-0314, conforme SSA202112912A do sistema antigo. Emitido nova SSA para emissão de AT. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202212
202204219 | STE |  | D002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-2 | 0016.071-7 | 202212 | 22/03/2022 11:02:33 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de la presión del gas SF6 inferior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 465 kPa con temperatura ambiente de 30 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi recarregado 2,2kg de gás SF6 na fase B do compartimento, até atingir a pressão de 504kPa, densidade de 30,7g/l; temperatura: 31ºC. Foi encontrado um vazamento de gás na membrana de ruptura do compartimento, e emitido a SSA 202205018.
202204218 | STE |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202212 | 22/03/2022 10:28:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual o compressor está perdendo ar pela saída de agua de resfriamento. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado verificação e constatado vazamento no trocador de calor ar/água, Desmontado o trocador de calor do compressor e realizado teste de bancada para verificar a dimensão do vazamento, constatado vazamento em 6 tubos do feixe tubular, foi necessário substituir o feixe tubular. Devido a falta do feixe tubular em estoque cod.687057, retirado o trocador de calor do compressor N4 60 Hz e emitida a SSA 202205032 (compressor se encontra travado aguardando reforma). Normalizado.
202204216 | STE |  | A001B026 | VAVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.002-7 | 202212 | 22/03/2022 08:00:58 | P/ LA VÁLV. DE AIREA. 08 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA;DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VALV | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202213 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | EN REEMPLAZO DE LA VÁLVULA N° 08 FUE INSTALADA LA VÁLVULA N°19, PREVIA REVISIÓN GENERAL, SUSTITUIDOS LOS RETENES Y O-RINGS, RESORTE NUEVO, EFECTUADO REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS DIMENSIONALES POR LA MMU3 Y PRUEBA DE COEFICIENTE ELÁSTICO DEL RESORTE CONFORME DATOS EN ANEXO.
202204214 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202212 | 22/03/2022 07:38:58 | Conforme ata de reunião AR/SMI.DT/020/2022 solicita-se a alteração do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Alterado o ajuste do alarme de perda de conexão com a sonda do condutivímetro 16CM31 para 0,05 uS, ensaio do indicador em anexo.
202204213 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 21/03/2022 15:23:33 | Fabricar escotillas de inspeccion con malla protectora conforme a diseño adjunto en SSA 202201518 de la U09A. Comentarios: no pudo derivarse la SSA por estar ejecutada 202201518 para registrar HH semana 202208. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram confeccionadas as tampas conforme a SSA 202201518.
202204212 | STE |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202212 | 22/03/2022 08:01:18 | INSTALAR VENTILADOR MÓVIL (S62A01) EN EL LOCAL DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO DE LA U01 (PD 3A) P/ PROPICIAR LA EXTRACCION DE POLVO DE LA CAJA ESPIRAL DURANTE EL SERVICIO DE PINTURA DE LA EMPRESA ENGETINAS SA | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202213 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE EJECUTADO LA INSTALACIÓN DEL EXHAUSTOR AL INICIO DEL PD PARA FACILITAR EL SECADO DE LA CAJA ESPIRAL, TRAS LA FINALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL SECTOR DE TURBINA FUE NUEVAMENTE RETIRADO EL EXHAUSTOR DEL POZO DE LA CHIMENEA DE EQUILIBRIO.
202204211 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 08:01:57 | Readequar conexões 1/2"NPT por 1/2"BSP , para possibilitar a montagem de 5 conjuntos de válvulas e visores de fluxo nos drenos dos servomotes. Realizar a montagem final com vedador anaeróbico. As válvulas , conexões e visores de fluxo serão disponibilizados no setor de MMU3. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado adequação em niples corrigindo rosca de 1/2 BSP para 1/2 NPT para possibilitar a adaptação de válvulas de esfera e visores de fluxo. Montado conforme solicitado pelo emitente em 5 kits completos.
202204207 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 21/03/2022 14:32:38 | soldagem de 4 tampas dos trocadores de calor do mancal combinado. | MMU3 | MMU3 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202212 | ACOSTA MAURO | As tampas dos trocadores de calor, foram reparadas com preenchimento de solda processo eletrodo revestido. Foram utilizados os eletrodos E6013.
202204205 | AAD |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 08:22:12 | Actualizar diseño 5215DFB4374P, referente a la modificacion en los controladores de nivel 71LW y 71WP para padronizacion con las unidades convencionales (SSA 202108220B), y garantir disponibilidad del diseño actualizado en el archivo técnico . Diseño con marcaciones en anexo. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202214 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/14: Emitida SRA-IB-000079/2022 a la ENEE.DT para actualizar el documento 5215DFB3374P del LIP-9A. Incluida pagina 410 como parte de la modificación de diseños. Ver documentos en anexo a la ejecución.
202204204 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202212 | 21/03/2022 15:17:58 | Em complemento à SSA 202203225, e tendo em vista não ter-se evidências de que foram realizados testes de ausência de PCB nos ensaios de fábrica, solicita-se proceder com ensaio de PCB para este equipamento. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Realizado o teste de PCB utilizando o kit Dexsil. O resultado foi negativo para concentração maior que 50 ppm.
202204202 | STE |  | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.008-7 | 202212 | 21/03/2022 15:18:08 | Tendo em vista o DCP n° série 12001096 ter apresentado valor de 28 ppm de H²O (ver SSA 202203225), mostrando um aumento substancial comparado ao valor de fábrica (11,6 ppm), solicita-se realizar amostragem de óleo e análises DGA, H²O e PCB no presente equipamento (n° série 12001099), que encontra-se no galpão G3 do Almoxarifado ME. | IEQ3 | ILA4 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202212 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, na folha 111/2022. Foram identificadas baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo. Realizado o teste de PCB utilizando o kit Dexsil. O resultado foi negativo para concentração maior que 50 ppm.
202204201 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:37 | Calibrar presostato diferencial PRS5 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.0 bar, entre 11 bar y 12 bar. Presostato sustituido conforme ejecución de ssa 202203721. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato a 1 bar de diferencia, 12 bar, actuación en 11 bar. ID N° 1191. Tomar la debida providencia para el cambio del instrumento. Liberado para uso.
202204200 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202212 | 22/03/2022 07:10:09 | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção, em preparação à 1125ª RDE, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos aparelhos do sistema de som e telefones da sala de reuniões. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202204199 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:31:52 | Calibrar presostato diferencial PRS7 (actuación de limpieza del Filtro Cuno-Flo). Confirmar actuación en 1.4 bar, entre 10.6 bar y 12 bar. Presostato sustituido conforme ejecución de ssa 202203721. | MAM1 | ILA2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación diferencial 1.4 bar, (10.6 bar) de 12 bar. ID N° 1643. Liberado para uso.
202204198 | STE |  | G097J002 | PAINEL TIF 2 | 3133.002-2 | 202212 | 21/03/2022 14:08:45 | Realizar la instalación y conexión de cordones ópticos entre el BEO-DIO 01 y los nuevos FWs de borde del SCC. Conforme proyecto 6639-60-J5537-E. Para más detalles ver anexo. Ref.: SSA 202107654A (SMA antiguo). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o lançamento do par de FO entre os painéis TIF2 e Rack IFS conforme solicitado.
202204197 | STE | 202203026 | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202212 | 22/03/2022 16:18:05 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO QUANTO A SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DO VVT9A57 DIFERENTE DO ORIGINAL NÃO DISPONÍVEL EM ESTOQUE, QUE ENCONTRA-SE QUEIMADO CONFORME SSA MATRIZ. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202212 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Apesar dos documentos informarem claramente que o motor utilizado no VVT-9A57 é de 0,25 cv, é possível observar pelo gráfico em anexo que as correntes médias das fases R, S e T nos últimos anos é muito próxima daquelas do motor de acionamento do VVT-9A61. Isto ocorreu por conta da substituição das polias de transmissão executada na SSA 200814035A, que padronizou as velocidades dos exaustores de 50 Hz do EP. Recomendamos a utilização do motor código de estoque 717196. Revisão SRA-IB-000070/2022.
202204196 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202212 | 23/03/2022 10:20:28 | SUSTITUIR BANCO DE BATERÍAS, LA MISMA SE ENCUENTRA CON TENSION MENOR A 96VCC . PROBLEMA RELEVADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP 20223033. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Sustituido banco de baterías. Verificado funcionamiento correcto de la UPS. Equipos en condiciones normales.
202204195 | STE |  | A001B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.002-8 | 202212 | 21/03/2022 14:33:18 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202213 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio 2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202204191 | STE |  | B013H009 | QUADRO PWB-13/PWX-13 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.015-8 | 202212 | 21/03/2022 11:39:17 | Verificar discrepancia entre os valores de pressao do sistema no quadro PWB (65PW5-1, 0.08 bar) e no SCADA (0.20 bar). | OUO6 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202212 | MATHEUS ALBUQUERQUE GONCALVES | Encontrado configuração inadequada da retransmissão para o Scada. Realizado alteração na configuração da retransmissão para adequar à faixa de entrada do transdutor de pressão, de 0 a 1000 mbar. Medições finais: indicação local 63PW5: 0,067bar; indicação local no transdutor: 67mbar; Scada: 0,07 bar; Miliampere entrada/retransmissão: 5,08/5,08 mA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204189 | STE | 202203328 | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSAO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202212 | 21/03/2022 15:20:47 | Solicitamos Ajustar la válvula reguladora de presión PCV a 6,7 kgf/cm2 para que presostato PS-9702 cierre la electroválvula de alimentación, conforme nueva automatización. La PIC.ME.0102 (en revisión R02) contará con esta regulación .R02 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202215 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Ajuste de válvula reguladora PCV en 6.7 kgf/cm2 conforme solicitado.
202204184 | STE | 202201192 | A005A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.005-4 | 202212 | 22/03/2022 15:12:20 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U09A. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3A ATÉ O DIA 02/05/22 CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202204177 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202212 | 21/03/2022 10:53:01 | Solicitamos apoyo para fabricar un acople de 2x2mm, la misma va a ser soldado en el extremo del vástago de la válvula de dreno además solicitamos aumentar el largor del vástago dejando la medida final a 1280 mm. Contacto: 9648 Favio | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202212 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Foi prolongado a haste para 1228mm do volante, e confeccionado quadrado interno de 20x20mm.
202204176 | STE |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202212 | 21/03/2022 11:22:15 | Durante preventiva 1M fue detectado deterioro en el presostato PRS7 del filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202213 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE PRESSOSTATO POR PRESSOSTATOS PREVIAMENTE CALIBRADO EM LABORATÓRIO. REALIZADO ENSAIOS E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202204174 | STE |  | A005A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.005-1 | 202212 | 22/03/2022 15:13:35 | SOLICITAMOS PROCEDIMIENTO PARA EL REPARO DE LA FISURA DETECTADA EN LOS CORDONES DE SOLDADURA DEL SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR DE LA GAVETA ABIERTA N°11 SEGÚN LA SSA 2021/09255A. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202220 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | Realizar reparación de la fisura detectada conforme procedimiento PS-SMIM.DT-021-2019 en anexo.
202204166 | STE |  | M035A004 | CABOS TELEFONICOS | 0413.021-9 | 202212 | 22/03/2022 07:10:24 | Verificar / solucionar a falha de operação do ramal 3800, na guarita de segurança da cota 171 ME, conforme solicitado pela SEOC.AD no e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realização de ajuste do circuito telefônico e inspeção na rede. O aparelho digital de número 3800 foi normalizado e liberado para uso.
202204164 | STE |  | J045B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.029-8 | 202212 | 21/03/2022 13:35:54 | Encontrado durante SSP 20220235 tomada STECK TRIF. 460V 63A 11H com defeito conforme foto em anexo. (cód almox. 670839) Localizada na U-08. | MEG3 | MEG3 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202212 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | ENCONTRADO TOMADA 460V COM DEFEITO, REALIZADO SUBSTITUICAO POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERISTICAS. R/MASSA: 265V ; S/MASSA: 265V ; T/MASSA: 266V ; R/S: 459V ; R/T: 460V ; S/T: 460V ; SEQUENCIA DE FASES: OK.
202204158 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202212 | 21/03/2022 09:09:18 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0314, valor de umidade superior ao limite estabelecido, na fase "A". Valor encontrado de 136PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202212 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 196kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 25,42 PPMW. Presión: 500,1 KPa, Temperatura ambiente: 29°C.
202204157 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 16:34:23 | REALIZAR MANUTENÇÃO/REPARO E CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE DESCARGA PARCIAL MARCA HP, MODELO MD-4918A (IB:3741) . INSTRUMENTO UTILIZADO PARA VERIFICAÇÃO EM SISTEMA CO2 DE COMBATE INCÊNDIO DOS TU'S. MEDIDOR ENTREGUE NO LABORATÓRIO. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202226 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado defecto de conexión entre el receptor y el transductor, cables con defecto, además se solicitó la compra de conectores del tipo XLR aéreo de 3 pines. El ruido se presentaba por defecto en conexión.
202204155 | STE |  | K090A027 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202212 | 22/03/2022 16:35:23 | SOLICITAMOS CONEXÃO ELÉTRICA PARA AS SEGUINTES ELETROVÁLVULAS: ENTRADA DO FILTRO "A" E "B", E SÁIDA DO FILTRO "A". AS VÁLVULAS JÁ ESTÃO INSTALADAS, FALTANDO PORÉM A CONEXÃO ELÉTRICA DA BOBINA NOVA. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA CONCLUSÃO DA SSA:202009759A. | MAM1 | MEG3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202212 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada reconexión eléctrica de las electrovalvulas de entrada y salida de los filtros A y B conforme solicitado por MAM1. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202204153 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202212 | 21/03/2022 05:33:40 | Tomada modelo STECK 460V, encontra-se com o disjuntor interno disparado, localizada na elev.92, em frente ao filtro Cuno-flo da UN-05. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202212 | EDSON FERREIRA | Realizado Inspeção e ensaio de megger, sequência de fase e tensão, nos cabos da tomada STECK 460V em frente ao filtro Cuno-flo da UN-05 e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Deixado tomada Steck 460V em condições normais de operação. Ensaios em anexo. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202204150 | STE |  | K049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.010-7 | 202212 | 21/03/2022 05:37:46 | Tomada modelo STECK 460V, encontra-se com o disjuntor interno disparado, localizada na elev.92, em frente ao filtro Cuno-flo da UN-17. | OUO6 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202212 | JAIR FORQUIM | Realizado Inspeção e ensaio de megger, sequência de fase e tensão, nos cabos da tomada STECK 460V em frente ao filtro Cuno-flo da UN-17 e não foi encontrado nenhuma anormalidade. Deixado tomada Steck 460V em condições normais de operação. Ensaios em anexo. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202204149 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202212 | 21/03/2022 05:38:04 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior que se encuentra en 288,7 mm con una temperatura de 28,2 °C. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202212 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 314 mm com temperatura de 57ºC. Unidade em operação. AT202201826. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204148 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202212 | 21/03/2022 05:38:19 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior que se encuentra en 292,8 mm con una temperatura de 57,3 °C. Obs: Unidad en el sistema | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202212 | ALEXANDRE BUZANELLO | FORAM CARREGADOS 16 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, ELEVANDO DESTA FORMA O NÍVEL ENCONTRADO EM 293 MM. O NÍVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201826. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204140 | SEE |  | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202211 | 20/03/2022 17:57:48 | Verificado pequeña perdida de aceite en la conexion con DA. | OUO6 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | MARIO ULISSES GOBBO | Foi substituído pressostato DA, por outro novo calibrado, proveniente do almoxarifado. Verificado atuação em campo com 48 bar na subida. Não verificado presença de vazamento nas conexões após a substituição. Liberado equipamento para operação. Favor adicionar descrição da função do pressostato na tampa (DA, 63QT5, permissão para abertura da válvula 20QT). |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204139 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202211 | 20/03/2022 11:26:00 | Verificar/solucionar nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 286,7 mm e temperatura de 34,1ºC, unidade parada por conveniência operativa. | OUO6 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202212 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 312 mm com temperatura de 55ºC. Unidade em operação. AT202201830. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204137 | STE |  | H003D002 | INDICADOR DE POSICAO DA COMPORTA N12 DO VERTEDOURO | 0242.012-0 | 202211 | 20/03/2022 09:29:05 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o instrumento indicador de posição da comporta 12 está indicando 0,12m no SWP e SCADA, estando a comporta fechada. Obs.: Ponto manualizado no SCADA. | OUO5 | MEG2 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202214 | ALTAIR WIGGERS | REALIZADO AJUSTE DO TRANSDUTOR "TX1R" PARA O SISTEMA CONVENCIONAL (SWLP/SWP) DEIXADA A INDICAÇÃO DO CV-12; COMPORTA TOTALMENTE FECHADA INDICANDO SWLP/ CONVENCIONAL/SCADA : 0,02/0,05/0,02 METROS . |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204132 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202211 | 20/03/2022 02:18:32 | Verificar accionamiento de la alarma "DF. BAR. PRINC. F15/F16 EL. 214 (N2-M2.60) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" sin rearme. | OUO6 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202212 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Substituído o referido detetor e feito reset no sistema rearmando o alarme.
202204129 | STE |  | B014B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.009-1 | 202211 | 19/03/2022 22:44:42 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80TI E SISTEMA SCADA ESTAO INDICANDO EM TORNO DE 100m3/s DE FLUXO TURBINADO COM UNIDADE PARADA E DISTRIBUIDOR TOTALMENTE FECHADO, ENQUANTO AS DEMAIS UNIDADES INDICAM EM TORNO DE 35m3/s, VER ANEXOS. Obs.: DEFEITO REINCIDENTE, VER SSA : 202101790. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202212 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fue realizado el seguimiento del instrumento 80TI por dos semanas seguidas y no fue constatada ninguna anormalidad en su funcionamiento. Fotos en anexo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204125 | STE |  | B012L009 | MEDICAO | 0052.014-4 | 202212 | 22/03/2022 09:37:15 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONANDO LA ALARMA "GERADOR FREQUENCIA ION-1 - LIMITE INFERIOR 45HZ", EN FORMA INTERMITENTE | OUO6 | ILA3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Realizada verificação local e remota através do SCADA do medidor ION 7300 com apoio da MEL4 (SSA 202204439). Não foram constatadas anormalidades no equipamento. Equipamento liberado para uso.
202204124 | STE |  | A007D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.021-5 | 202211 | 19/03/2022 15:56:19 | Verificar/Solucionar perdida de aire en la conexion de salida de los compresores. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202212 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado sustitución de orring de vedación defectuoso por uno nuevo del circuito de aire del regulador de velocidad dejando en condiciones para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204123 | STE |  | P060A021 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-201 E ACESSORIOS | 0784.004-6 | 202211 | 19/03/2022 12:08:12 | Verificar nivel alto de agua que se encuentra trasbordando por el desague ladron. | OUO7 | MAM3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202212 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a regulagem no nível máximo da boia de alimentação de água da torre de resfriamento. Equipamento a disposição da operação. |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202204120 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202211 | 19/03/2022 05:44:11 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior 293mm, temperatura de aceite 55,7°C. Obs: Unidad en el sistema | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202212 | WILSON ORREGO GABRIEL | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 306 MM COM TEMPERATURA DE 40ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202201830. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204119 | STE |  | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202211 | 19/03/2022 04:30:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual acciono con rearme, la alarma subtension entrada barra A/B. Provocando la interconexion del tablero quedando alimentado via QCB1. Verificado en local tension de entrada normal. | OUO7 | MEG2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202212 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Efetuada inspeção no painel e não encontrados indícios de anormalidades que dessem causa ao defeito relatado sendo, provavelmente, uma atuação indevida do relé de subtensão. Devido ao histórico de atuações indevidas foram substituídos os dois relés de subtensão da barra B analógicos por instrumentos digitais. Realizado ajuste em 44 V em conformidade com a OABT3636 e efetuados ensaios funcionais que comprovaram o correto funcionamento dos relés. Deixado painel em condições normais de uso.
202204116 | STE |  | A001A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.001-1 | 202212 | 21/03/2022 15:39:19 | EXECUTAR A DESMONTAGEM/MONTAGEM DOS FINS DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº07, EM APOIO A SSA 2021/10709A, QUE SERÁ EXECUTADA DURANTE O PD 3A DA UNIDADE GERADORA, CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202213 | GARAY VERON VENANCIO | Sem 13/2022: Desconectados fin de cursos de las zapatas 6 y 7 en apoyo a MMU1. Sem 14/2022: Realizado conexión y reajuste de los fin de cursos de las zapatas substituido 6 y 7 Depues de normalizado efect. ensayos funcionales con resultados normales.
202204115 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 21/03/2022 15:39:37 | Solicitamos apoio da ponte rolante na elevação 108 e 98 da U01 p/ a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3A da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente para a substituição de 2 macacos de freio, movimentação do tanque de ar comprimido do circuito 2 de freios que será encaminhado ao pátio de pintura e na desmontagem da tampa central de cobertura do gerador para possibilitar a desmontagem/montagem da escada de acesso ao anel coletor, que sofrerá alterações. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202213 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Realizado izaje y transporte de: tapas del generador en la elev. 108; 02 cilindros de freno; tapa central de cobertura del generador; escaleras para acceso y tanque de aire comprimido retirado de la elev. 98. Servicio realizado con puente grúa auxiliar N11.
202204114 | STE | 202204087 | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202212 | 22/03/2022 10:35:48 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08220B, CONSTATADO 01 BORNE ESPANADO NO MÓDULO DO TRANSMISSOR DE NÍVEL, MARCA MAGNETROL. (COD.ALMOX.704556). SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Se constata defecto en placa fuente (ver anexo), debido a un pico de tensión. La misma fue sustituida por otra semejante, pero por lo mencionado se constató, además, defecto en la placa "main" microprocesada. Sin condiciones de reparo. Dar baja. El instrumento quedará en Lab para reaprovechamiento de piezas.
202204110 | ADM | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202212 | 22/03/2022 09:28:19 | Parecer e/ou procedimento para reparo da unidade compressora que se encontra travada, conforme constatado na SSA 202203147. | MAM2 | IME2 | REIMAR GRENZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202218 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando conclusión de test del compresor N2 de KV-01 (SSA 202213227)
202204106 | STE | 202203737 | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202211 | 18/03/2022 16:53:17 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U02 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 23/03/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202212 | DANIEL ROTELOK | análise de condutividade e pH em água tratada com resina
202204105 | STE |  | C041A005 | PARA-RAYOS 500 KV ENCAPSULADO 50 HZ A27-T5 FASE T | 0186.089-6 | 202211 | 18/03/2022 14:30:39 | Contador de descargas del pararrayos inoperante. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202212 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Realizada la sustitución del contador de descargas por otro de características similares. Realizado ensayos, siendo estos satisfactorios, Numero de operaciones dejado = 20.
202204104 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 18/03/2022 15:38:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804DC05G00. JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204098 | STE | 202204059 | A001L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.001-3 | 202211 | 18/03/2022 16:53:04 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 23/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202212 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberta flex test pontos 1-2 no ULP 16 para isolar trip e após as atividades, conforme solicitado pela operação, a flex teste foi fechada; Antes de fechar a flex test foi verificado ausência tensão positiva no ponto 1.
202204096 | STE | 202203624 | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:45 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 2411-89. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202204095 | STE | 202203625 | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202212 | 21/03/2022 11:17:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA TRP-3; SN: 0482-134. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204093 | STE |  | A019D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 1434.001-7 | 202211 | 18/03/2022 13:57:24 | Realizar ajuste do furo do acoplamento flexível da bomba de pressurização do sistema de regulação de velocidade para 48mmH7. O acoplamento será disponibilizado na Oficina de MMU3. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Devido a dificuldade de desmontagem e montagem aumentou-se o diâmetro do furo de acoplamento fornecido pelo emitente deixando medida final de 48,030 mm.
202204092 | STE | 202203982 | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.003-1 | 202212 | 21/03/2022 07:47:05 | Prestar apoio a SMMU.DT na conexão e desconexão do motor 3 do RV bem como no reposicionamento deste conforme solicitado na SSA Matriz, realizar testes operacionais. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202213 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU en el reposicionamiento de los electroductos del motor 3 debido a la instalación de una bomba nueva de mayor altura. Realizada desconexión/conexión eléctrica y dejada en condiciones normales, tensiones medidas AB/AC/BC: 461/461/463 V, corrientes medidas A/B/C: 219/230/224 A. Corriente nominal: 257 A.
202204090 | STE |  | A019E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.038-0 | 202211 | 18/03/2022 13:36:17 | Durante limpeza no tanque de óleo do CTM identificado avarias na vedação da tubulação de sucção da bomba de óleo de abertura da comporta de serviço da tomada de água. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202211 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Realizado limpeza na vedação entre tubo de sucção da bomba e parte superior do tanque, após preparação realizado vedação entre as partes com silicone incolor, existente no setor. Obs: Serviço realizado através da AT 202201732.
202204089 | STE |  | A019H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.048-4 | 202211 | 18/03/2022 13:23:50 | Confeccionar tres arandelas con dimensiones: diametro interno=22mm, diametro externo=37 mm, esperor=10 mm para adecuacion del soporte de tuberia con la nueva valvula 20 WI del sistema de agua pura. SSA: 202107317A | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra cilíndrica de 1.1/2" de material aço sae 1045 três arruelas com diâmetro interno de 22 mm, diâmetro externo de 37 mm e espessura de 10 mm.
202204086 | STE |  | P060C005 | SELF CONTAINED AA1 | 0783.098-1 | 202212 | 21/03/2022 14:27:37 | Realizar a reposição de gás refrigerante R407C e realizar demais ajustes para reter vazamento. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202214 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizada a carga de gás refrigerante R404C, total de reposição foram de 1kg de gás refrigerante. Identificado ponto de vazamento e realizado reaperto na válvula. Equipamento a disposição da operação.
202204074 | STE |  | C030B001 | QUADRO A27 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 09/9A | 0193.037-0 | 202211 | 18/03/2022 10:26:58 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 75U9A (153S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220279. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202212 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue sustituida la llave de accionamiento 153S3 por otro similar K&N C17, retirado de almacenes. Realizado ensayos posteriores con resultados satisfactorios.
202204073 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:24:38 | Llave de accionamiento de la llave seccionadora 55U99 (163S3) se encuentra inoperante. Encontrado durante MP-3A SSP N° 20220280. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído a chave de acionamento 163S3 por outra chave de modelo similiar, retirada do almoxarifado. Em seguida foram realizados ensaios de abertura e fechamento da seccionadora, onde a mesma operou normalmente.
202204072 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202211 | 19/03/2022 10:03:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a bandeirola 44 (reserva) do TGA 06/03 encontra-se acionado, sem aceitar rearme. | OUO5 | MEG1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202212 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO INSPEÇÃO E ENCONTRADO CARTÃO REFERENTE A BANDEIROLA 44 (RESERVA) PARCIALMENTE INSERIDO. INSERIDO CARTÃO E REALIZADO REARME DA BANDEIROLA, APÓS O ENSAIO EXTRAIDO CARTÃO E DEIXADO NORMALIZADO. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202204071 | STE |  | C031B001 | QUADRO A26 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 09/9A | 0193.038-9 | 202211 | 18/03/2022 10:21:55 | Indicador de posición en el sinóptico del tablero de la llave de aterramiento 55U99T inoperante. Verificado durante MP-3A SSP N° 20220280 | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi substituído o indicador de posição da chave de aterramento 55U99T por outro indicador de modelo similar, retirado no almoxarifado.
202204070 | STE |  | D004A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-2 | 0016.077-6 | 202211 | 18/03/2022 10:27:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "A". Valor encontrado 122 ppmw con temperatura ambiente de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202213 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 98 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 26,62 ppm ; 30,51 g/l ; 495 kPa a 28ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202204069 | SEE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202211 | 18/03/2022 13:30:25 | Favor disponibilizar ramal e aparelho telefônico para a mesa do estagiário, localizada na Hidrologia de Campo. | OSH1 | MEL3 | CLARICE BUARQUE DE MACEDO LIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202212 | PAULO NESELLO KUNZEL | Foi instalado aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras) e realizadas conexões de jumpers para disponibilização do ramal 3858 para o usuário.
202204068 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 08:36:27 | Instalar STOPLOG aguas abajo en la U01 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202213 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | Fue realizada la instalación de los segmentos de compuerta de mantenimiento en la posición aguas abajo de la UG01, para posibilitar el mantenimiento 3A de la UG. El jueves 07/04/22 se procedió a retirar nuevamente los segmentos y los mismos fueron apoyados en el dispositivo de ancoraje en el nicho de la UG04. Servicio ejecutado con el pórtico 50 Hz del canal de fuga. AT 202202886/AT 202202551
202204067 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 07:59:20 | Instalar STOPLOG aguas arriba en la U01 de manera a permitir la ejecución del mantenimiento preventivo 3A. Retirar las compuertas al concluir los trabajos. | MAM1 | MAM2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202213 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado la instalación de segmentos de compuerta de mantenimiento en la toma de agua de la UG01 a fin de posibilitar el mantenimiento preventivo de la UG. Retirado los segmentos el jueves 07/04/22 para permitir llenado del conducto forzado. Servicio realizado con el pórtico de 50 Hz. AT 202202550/202202893.
202204066 | STE | 202204032 | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 22/03/2022 15:52:00 | Solicitamos apoyo para trabajo de soldadura de ojales y remoción de tubería de derivación conforme SSA matriz. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202213 | NERI XAVIER DA SILVA | Montaje y soldadura de 4 ojales en acero al carbono, en posición indicada por el emitente, supresión de cañería de 8", calentamiento de 8 tuercas (2") para facilitar el desmontaje, procesos utilizados, SMAW( AWS E-7018) SOPLETE OXIACETILENICO.
202204065 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202212 | 22/03/2022 16:10:17 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajo de soldadura en tubería. Ver SSA 202112848A | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202214 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | O trecho oxidado foi retirado para ar lugar a uma conexão, facilitando a manutenção da MAM1 em manutenções futuras. Dessa forma a tubulação foi substituída por uma nova com conexões.
202204061 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202211 | 18/03/2022 08:34:57 | Durante ejecución de SSP:20222817 encontrado relé temporizado posición 6K2 inoperante. | MEG3 | MEG3 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202211 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Substituido relé temporizado posición 6K2 que se encontraba averiado, por otro de mismas caracteristicas codigo:630020, retirado del almacen. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Ajuste dejado en 30seg. Equipo en condiciones normales de operación.
202204060 | STE | 202202444 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202211 | 18/03/2022 11:14:49 | VERIFICAR/REPARAR/CALIBRAR TRANSDUTOR PT100 QUE ESTAVA INOPERANTE COD. DE ALMACÉN 709009. SUBSTITUÍDO NA SSA 202200324. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202213 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no bloco intermediário entre o conversor Ω/mV para o conversor mV/mA (amplificador e isolador elétrico). Trilhas SMD multicamadas danificadas. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte (o equipamento ficará no ILA2 para reaproveitamento de componentes)
202204059 | STE |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202211 | 18/03/2022 08:28:15 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 23/03/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202212 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Se verificó y se encontró pérdida en el buje intermediario de la paleta 2 y 18. AT: 202202419
202204057 | ADM | 202204043 | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202211 | 18/03/2022 08:07:42 | Solicitamos apoio com a análise e proposição de melhorias no projeto do tirante de acionamento do contato móvel de disjuntor de campo, e fabricação com a impressora 3D da SMIL.DT e com a oficina de usinagem da SMMU.DT, modelo HPB60, marca Sècheron. Obs: Em anexo a SSA 202204043 (matriz) propostas elaboradas pelo SMIL.DT. | IEE2 | IME2 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202213 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue emitida la SSA 202204912 (D) para fabricación del tirante, conforme a croquis en anexo.
202204056 | STE |  | B017E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.017-9 | 202211 | 18/03/2022 15:18:06 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO U17. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza do conduto forçado pela empresa de serviços técnicos srl.
202204054 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202211 | 18/03/2022 07:42:56 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de março de 2022 se possível na manhã do dia 01/04. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202213 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados aos solicitante via email. dados também anexo a esta ssa. Atualizado o relógio que estava 7 minutos adiantado em relação ao horário usina. Medidor liberado par uso.
202204053 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202211 | 18/03/2022 07:42:38 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de março de 2022 se possível na manhã do dia 01/04. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202213 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a coleta dos dados solicitados e disponibilizados aos solicitante via email. dados também anexo a esta ssa. Atualizado o relógio que estava 8 minutos adiantado em relação ao horário usina. Medidor liberado par uso.
202204050 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202211 | 18/03/2022 02:16:18 | Verificar e solucionar estado das UTR's no canal alternativo em UNAVAIL . Nas seguintes UTR's: 501/612/617/520/522/622/632/634/540/640/641/501-1/502-1/503-1/504-1/610-1/611-1/614-1/618A/670-1/570-1/623. | OUO5 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202212 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Servicio ejecutado el dia 18/03 realizando el apagado y encendido de cada uno de los canales que figuraban como indisponibles sin afectar al otro canal que se encontraba comunicando normalmente. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204047 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202211 | 17/03/2022 23:54:15 | Verificar e solucionar nível baixo de óleo. 71L2: 294,8mm. 38LQ 57,9°C. | OUO6 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 14 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO PREVENTIVAMENTE DESTA FORMA O NIVEL ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201830 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204046 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202211 | 17/03/2022 23:54:29 | Verificar e solucionar nivel baixo de óleo. 71L-2: 295,5. 38LQ: 57,9°C. | OUO6 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO PREVENTIVAMENTE DESTA FORMA O NIVEL ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 301 MM COM TEMPERATURA DE 54ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201830 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202204042 | SPG |  | T075R004 | SERVIDOR BITHIS2 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.062-2 | 202211 | 17/03/2022 16:57:55 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212
202204041 | SPG |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:16 | Ajustar Interfaces PItoPI en BITHIS1 y BITHIS2 (failover), del PI-SCADA, para replicar tags en colectivo PI-SIRI-CO (VLAN PI). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212
202204039 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 16:58:59 | Efetuar conexões e apoiar ensaios para padronização de alarmas e trips do TD-02 (Enrolamento), conforme anexo Obs: Dados já parametrizados no BD do SCADA. SSA 202203992 emitida a MEL1 para execução do serviço no painel de proteção(PB-02). Coordenar trabalhos com MEL1 202203992 e Elétrica. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA CONEXÃO DOS PONTOS DE INDICAÇÃO TEMPERATURA TD-02, BORNES 229, 230, 231 E 232 CONFORME SOLICITAÇÃO. TESTADO INDICAÇÃO DO ALARME DESDE O DISPOSITIVO PRIMÁRIO ATÉ O SISTEMA SCADA E FUNCIONANDO CONFORME O ESPERADO.
202204038 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202211 | 17/03/2022 16:41:19 | REALIZAR A LIMPEZA DOS VIDROS DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202211 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A LIMPEZA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TECNICOS SRL.
202204037 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 18/03/2022 07:23:19 | Transdutor Yokogawa 2381A (S/N 6942) apresentou erro percentual elevado durante ensaio de carga. Valores chegaram a -22,6% de erro para carga nominal. Segue anexo resultado do ensaio realizado no laboratório do SMME.DT. Obs: Equipamento sobressalente. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202220 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que un conversor de tensión estaba con defecto, realizada la sustitución del mismo, además, se realizaron ajustes de inicio y fondo de escala, ensayos con registros (ver anexo) a plena carga (500ohmios) con mas de 28000 muestras y una variación máxima en la salida de 19uA. Calibrado conforme 202207384. Liberado para uso.
202204033 | STE | 202203359 | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202211 | 17/03/2022 16:07:06 | REPARAR/REFORÇAR PELO PROCESSO DE SOLDAGEM AS PERSIANAS MÓVEIS DOS VENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U09A, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. EDUARDO PADILHA, EM APOIO A SSA MATRIZ 2022/03359. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202212 | ACOSTA MAURO | FOI REFORÇADO PELO PROCESSO DE SOLDAGEM AS PERSIANAS MÓVEIS DOS VENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U09A.
202204030 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202212 | 22/03/2022 14:26:47 | SOLICITO PINTURA NA COR CINZA RAL 7032 EM 04 CHAPAS METÁLICAS DE AÇO QUADRADAS COM HASTE PARA TRAVA DAS MESMAS, AS QUAIS SERÃO APLICADAS PARA TAMPAR ABERTURA NOS PAINÉIS LLP-03 E LLP-06 DECORRENTES DA RETIRADA DE INDICADORES ANALÓGICOS. SSA DE REFERENCIA: 202100578 E 202100576. | MEL1 | MCI4 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202204028 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202211 | 17/03/2022 15:07:22 | Proveer de placa de acrílico de 60mmx30mm y de adhesivo según croquis en anexo para identificación del tablero TEX-CR ubicado en la sala de cargadores de baterías (Planta Baja/Casa de relés/SEMD). Se adjunta ubicación del tablero, fotografía de la placa a ser reemplazada y croquis de placa nueva. | IEQ2 | MCI2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202212 | WALDIR RINALDI | O pedido foi atendido conforme o descritivo. A etiqueta e o plaquinha de acrilico, foram entregues ao solicitante, GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA.
202204027 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:19:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO RESERVA, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MILIAMPERE, N.S. 1364493656. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204026 | STE |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 17/03/2022 16:18:45 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA, N.S. 1364493845. SSA DERIVADA DA 202113545B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado, ajustado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204025 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 17/03/2022 16:18:20 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/CERTIFICAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314, DO TRANSDUTOR PHOENIX CONTACT MODELO MINI MCR-SL-SHUNT-UI-NC, POSIÇÃO TV2, ENTRADA -60MV A 60MV, SAÍDA 4 A 20 MA N.S. 1364493649. SSA DERIVADA DA SSA 202115352B. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento configurado y calibrado, dentro de sus características técnicas y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202204024 | STE |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.010-9 | 202211 | 17/03/2022 13:59:41 | Solucionar pérdida de aceite por la conexión del sistema de indicación de nivel del acumulador N3 | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202211 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Substituído o´ring e solucionado vazamento de óleo. (O´ring disponivel no setor)
202204023 | STE |  | A019D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.160-1 | 202211 | 17/03/2022 14:01:36 | Verificar y solucionar pérdida de aceite por la conexión superior de la válvula 26 y las conexiones de alimentación de la misma ubicada en la galería de la cota 94 | MMU2 | MMU2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202211 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado sustitución de los orring que se encontraba en estado resecado y reapretado las conexiones de alimentación que se encuentran en la galería de la cota 94 dejando en condiciones para la operación.
202204022 | STE | 202203708 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7243/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204021 | STE | 202203704 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:49:57 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7191/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204020 | STE | 202203713 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:03 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7268/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204019 | STE | 202203707 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:07 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7267/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204018 | STE | 202203709 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:12 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7194/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204017 | STE | 202203714 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:17 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7241/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204016 | STE | 202203710 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:22 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7240/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202204015 | STE |  | A019E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.019-2 | 202211 | 17/03/2022 13:31:44 | Durante manutenção 3A identificado vazamento de óleo no prensa gaxeta da válvula RG3. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202211 | EDSON KIRIENCO | Realizado drenagem do óleo da tubulação de retorno, retirada da gaxeta velha e remontagem com novo cordão de gaxeta, existente no setor. Após manutenção e ensaios a válvula foi liberada para operação. OBS: Trabalho realizado através da AT 202201732.
202204011 | STE | 202203706 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7258/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204010 | STE |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202211 | 17/03/2022 11:20:30 | Realizar configuracion del servidor IFS2 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537.
202204009 | STE |  | P083A004 | SELF CONTAINED DAC-902 | 0783.086-4 | 202211 | 17/03/2022 14:16:02 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE GAS REFRIGERANTE DEL COMPRESOR 01 DEL DAC. | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202212 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectiuado soldadura en la tubulaciom de succion. reposicion de gas refrigerante y normalizacion del equipo.
202204008 | STE |  | G097P004 | SERVIDOR IFS 1 | 2241.001-2 | 202211 | 17/03/2022 11:21:17 | Realizar configuracion del servidor IFS1 para integracion de los Switches del Borde Logico CT 4500062225 con el Servidor IFS en una nueva interfaz fisica independiente. Ejecutar conforme Proyecto Logico 663960J5537(1)R0 y diseño constructivo 6639DC15202E(0)R10. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202213 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizada configuración del puerto del servidor IFS conforme descrito en el proyecto lógico 663960J5537.
202204007 | STE | 202203955 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:04 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1709. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204006 | STE | 202203954 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:15 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1708. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204005 | STE | 202203953 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:27 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45697, ID-1707. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204004 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202211 | 17/03/2022 16:06:01 | Fabricar placa metálica con ojal para izaje de carga conforme diseño anexado. Utilizar chapa ASTM A36 para la placa y chapa SAE 1020 para el ojal. Cantidad necesaria: 3 unidades. Fecha prevista de utilización: 23/03/22 conforme conversado. | MMU1 | MMU3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202212 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte do material chapa de 1/2 x 240 x 240 feito 4 furos de diâmetro 14mm, após foi cortado uma chapa de 3/4 x100 x100 e feito um furo de 27mm após essas execuções foi feita a soldagem dos matérias para a conclusão do trabalho.
202204003 | STE | 202203717 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:31 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7251/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202204002 | STE | 202203952 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:40 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Snsor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1706. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202204000 | STE | 202203705 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7239/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203999 | STE | 202203712 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:42 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7257/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203998 | STE | 202203951 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:53:50 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1705. Resistencia de aislación antes del ensayo: 16,5GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: 12,0GOhm
202203997 | STE | 202203716 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:46 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7248/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203996 | STE | 202203715 | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 17/03/2022 16:50:50 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA CC-CC MODELO 2381A; NS: 7247/02. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202212 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203995 | STE | 202203950 | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 17/03/2022 13:54:01 | Realizar ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc no sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. | ILA3 | ILA1 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202212 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Realizado y aprobado Ensayo de Tensión Aplicada 500Vac al Sensor de temperatura PT100 modelo Consistec OP-45696, ID-1704. Resistencia de aislación antes del ensayo: >20GOhm Resistencia de aislación después del ensayo: >20GOhm
202203994 | STE |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 202211 | 17/03/2022 10:13:37 | A pedido de la SMIE.DT, coordinar las modificaciones y ensayos para padronización de alarmas y trips del TD-02, a nivel de supervisorio. SSA 202203992 emitida a MEL1 para ejecución del servicio en el panel de protección (PB-02). | IEE1 | IEE3 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202211 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações no BD e na UTR e emitido SSA 202204039 para execução da atividade coordenada com a MEL1 (SSA 202203992)
202203993 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202211 | 18/03/2022 08:03:03 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA HOMIS , SEM NºS (IDENTIFICAR) . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202212 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Manómetro dentro de clase, ID N° 1689. Liberado para uso.
202203991 | SCA | 202203430 | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202211 | 17/03/2022 14:32:30 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE DUMPERS DO SISTEMA E PARA AS UNIDADES DO CANAL DE DESVIO CONFORME IDENTIFICADO EM SSA MATRIZ (202203430). OBS: DUMPERS DO CANAL DE DESVIO POSSUEM DIMENSÕES DIFERENTES AS UNIDADES U01 A U15. OBS2: EXISTENTES SSAs 202202214, 202203552, 202203430 e 20223404 PARA AS UG DO CANAL DE DESVIO. | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202212
202203989 | STE |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 202212 | 21/03/2022 14:20:56 | IHM inoperante, detectado durante MP3A | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito de alimentación 125Vcc normal. Realizado configuración del BIOS del IHM con apoyo de SMIL.DT, realizado ensayo, constatado funcionamiento normal del IHM. (AT 202201908)
202203988 | STE |  | K094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVICO 60 HZ |  | 202211 | 17/03/2022 15:45:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202211 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202203987 | STE |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 17/03/2022 08:57:03 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203986 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 17/03/2022 08:24:25 | Modificar e incluir no sistema em produção pontos da SEMD1 (ASDUNB=7 - 2COC) referente a indicação de estado e modo de operação dos Carregadores C3/C4 e falha SW 2COC, conforme anexo. Obs: coordenar com as modificações no 2COC - 202203984 / SCC 202203985 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203983 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202211 | 17/03/2022 13:32:29 | Perforar los 2 contrapeso de la válvula by-pass para la instalación de 2 ojales M16 (a fin de facilitar el desmontaje de contrapeso para el PD de la UG01) | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202212 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | No fue posible perforar el contrapeso debido a la dureza del material sin embargo se solicito apoyo MMU3 para soldar dos ojales a través de la SSA 202204638
202203982 | STE |  | A001D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.003-1 | 202211 | 17/03/2022 08:38:28 | Solicitamos apoio p/ modif. temporária na alimentação do motor de acionamento da bomba de pressurização. O evento irá contemplar o ensaio funcional da bomba protótipo da fabricante NETZSCH (ensaio de potência absorvida nas condições de operação) no prox. PD. O motor será deslocado aproximadamente 150 mm verticalmente. Adicionalmente solicitamos realizar ensaios de medição de corrente durante testes pré-operacionais do protótipo. Equipamento permanecerá instalado por 18 meses. | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA derivada para MEG1 durante o PD, o motor foi conectado e tomadas medição de tensão e corrente conforme solicitado.
202203981 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 17/03/2022 07:36:38 | Durante inspeção de MP1A, encontrado fim de curso posição FC com funcionamento intermitente no disjuntor 52.2 | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituído fim de curso posição FC por outro de mesmas características, retirado do almoxarifado sob o código 582743. Após, realizados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202203980 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:51:33 | Prestar apoyo con grúa móvil para realizar abertura de la tapa del nicho de mantenimiento del servomotor para el día lunes 28/03/22, hora: 10:00hs aproximadamente (después de colocación del stoplog). | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202213 | REGINALDO CALAPACHE | Realizado izaje de ventiladores para instalación del mismo por parte de SMMU.DT y retiro de tapas del nicho de compuerta de servicio de la UG01 durante PD 3A, mediante grúa móvil telescópica Grove RT530.
202203979 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202211 | 17/03/2022 07:28:25 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223419, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" À ENTRADA DO CUNO-FLO APRESENTA VAZAMENTOS E VEDAÇÕES AVARIADAS. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202212 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituido válvula de retención por otra nueva. Sometido a ensayo y verificado correcta estanqueidad. La válvula retirada fue enviada a reparación conforme SSA 202205020.
202203978 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202211 | 17/03/2022 05:14:30 | Verificar e solucionar manômetro do compartimento A10-2, fase S, sem o vidro de proteção. O mesmo encontra-se quebrado, no piso abaixo do compartimento. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202212 | FERNANDO MARCANTE | Foi recolocado o visor do manômetro da fase S do compartimento, por outro similar, retirado de um manômetro inutilizado, oriundo do depósito da GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203974 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E205G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI3 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203973 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 17/03/2022 08:27:16 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE UM CONDUTIVIMETROS FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC, N° SÉRIE R804E405G00. A SER UTILIZADO NA POSIÇÃO 16CMI2 JÁ PARAMETRIZADO CONFORME ANEXO. PREVISÃO DE INSTALAÇÃO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3A DA UG CONFORME PUG. SERVIÇO DERIVADO DA SSA 202101207A. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203968 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202211 | 17/03/2022 08:00:37 | Durante la rutina semanal se observo perdida de aceite próximo de la gaxeta de la válvula RE4 | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202213 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | FUERON SUSTITUDOS 4 EMPAQUETADURA
202203967 | STE |  | A001E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.001-5 | 202211 | 17/03/2022 14:52:17 | Solicitamos apoyo para la desconexión del circuito eléctrico (caja) que conecta la llave de nivel del RC al sistema eléctrico para facilitar el transporte del servomotor en la 225 | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202213 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada desconexión y posterior conexión del circuito eléctrico referente a la llave de nivel de aceite del servomotor para posibilitar el desmontaje del mismo por SMMU. Posterior a la normalización del circuito eléctrico, realizado ensayo funcional con resultados satisfactorios sin ninguna señal de alarma.
202203966 | STE |  | A019A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.042-1 | 202211 | 17/03/2022 09:17:03 | CONFECCIONAR CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. JEFFERSON UMA CONEXÃO HIDRÁULICA EM AÇO CARBONO 1045/1050 EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MANÔMETRO E MANGUEIRA DE INTERLIGAÇÃO DO MESMO PARA A BOMBA 2 DO PAP DO GERADOR DA U09A, CONFORME SSA 202106273A E 202111228A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202211 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de barra sextava de 7/8" de aço sae 1045 conexão com comprimento total de 36mm, rosca macho de 1/2 BSP em uma extremidade e rosca fêmea de 1/4 BSP com vedação oring na outra extremidade.
202203965 | STE | 202203525 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202211 | 16/03/2022 16:48:09 | Calibrar indicador digital Presys, modelo DMY 2030 LIGHT. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: En anexo se encuentra la tabla de parametrización utilizada.
202203961 | STE |  | A019J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-09A FASES R,S,T(PARTE CIVIL) | 0965.019-1 | 202211 | 18/03/2022 15:19:27 | Colocar mastique entre las juntas de las chapas inferiores de la tapa a los tubos BUS DUCT, dentro del recinto de la fase T, para evitar el paso del agua a la cota inferior. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado durante a parada da U9A (17 a 18/03/2022) impermeabilização com mastique das chapas inferiores da tampa dos tubos BUS DUCT, dentro do recinto da fase T da U9A, cota 108. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203960 | STE |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202211 | 17/03/2022 14:52:29 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 28/03/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202213 | ESPINOZA BORBA ABEL | Fue realizada el desmontaje de los fines de curso, también desconectada la solenoide de accionamiento de la válvula. Luego fueron montados los fines de curso y las solenoides, fue ensayada la abertura y el cierre de la válvula en conjunto con MMU con correcta señalización.
202203959 | STE |  | A019J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-09A FASES R,S,T(PARTE CIVIL) | 0965.019-1 | 202211 | 18/03/2022 15:20:55 | Durante el ensayo anti-incendio se observaron infiltraciones de agua a través de la estructura de techo a la galería de la cota 98, fase S, una en el ducto de los tubos BUS DUCT y otra debajo de la caja de cables de la cota 108. Realizar las impermeabilizaciones correspondientes. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202212 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado durante a parada da U9A (16 a 18/03/2022) a impermeabilização na caixa de cabos eletricos e em junto de caixa ao lado dos dutos de exaustão na fase S dos transformadores da U9A, cota 108. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203958 | STE | 202203949 | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202211 | 16/03/2022 16:07:17 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA MOTORIZADA 03VM MARCA NIAGARA COD:190241. VÁLVULA DIPONÍVEL EM ESTOQUE É MARCA ARAMFARPA. OBS: AVALIAR TAMBÉM A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA COD:714581 MARCA KLAVAL. DADOS DE PLACA DOS MOTORES ELÉTRICOS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202213 | RAFAEL GASTALDIN | Válvula original Niagara instalada na UG foi reparada, através da substituição das vedações do corpo com o eixo, resolvendo o problema de vazamento de água pelo eixo.
202203955 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 15:24:27 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1709.
202203954 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:41 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1708.
202203953 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:32 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45697, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1707.
202203952 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:26 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1705.
202203951 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:48 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características. Uso recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1706.
202203950 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202211 | 16/03/2022 16:04:54 | Calibrar um sensor de temperatura PT100 para os circuitos de agua pura, modelo Consistec OP-45696, classe de exatidão B, adquirido por meio da SMDTC-1229. Realizar adicionalmente ensaio de tensão aplicada com 0,5 kV por 60 s e medir a resistência de isolação com 100 Vcc. | IEQ1 | ILA3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado fora de suas características. Uso não recomendado para incerteza classe B. Obs.: Instrumento identificado com ID 1704.
202203949 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202211 | 16/03/2022 15:31:04 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223419, VERIRIFCOU-SE VAZAMENTO PELO MECÂNISMO DA VÁLVULA MOTORIZADA 03VM. OBS: VÁLVULA MARCA NIAGARA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202211 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado desmontaje completa de válvula motorizada, sustituido elementos de sellado y realizado ensayo para verificar estanqueidad. Montado nuevamente y sometido a ensayo para ajustes de posición cerrada y abierta del final de carrera.
202203947 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 15:15:41 | Fabricar 10 arruelas de cobre recozido com as dimensões 30 x 22 x 3 mm, para utilização em conexão das válvulas ETNAS quadradas do sistema de ar comprimido dos acumuladores de ar N1,N2,N3 e CCAR do sistema de regulação de velocidade. Conexão e arruela de amostra foram disponibilizados na oficina de MMU3. (Charles ciente). | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202212 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 arruelas em cobre recozido conforme medidas solicitado.
202203946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 15:14:04 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2002100362, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202203699). BOMBA PAROU DE INJETAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO MESMO RECEBENDO SINAL PARA ISSO. DISPLAY FUNCIONANDO NORMALMENTE. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202220 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Bomba para de funcionar luego de sobrecalentar la fuente. Reparo de fuente mediante modificación de circuito de activación de bomba y ensayo en modo manual satisfactorio. Ensayo en modo automático realizado en bancada y en campo en la U18A con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202203944 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:53:31 | Verificar motivo do teclado do medidor de tensão de correia por frequência, não estar respondendo adequadamente a atuação das teclas, impossibilitando a parametrização do instrumento. Instrumento marca SKF, modelo PHL FM 10/400. BP 709843. | MMU2 | ILA2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202226 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reparo de conexión del cable flex entre la membrana de teclado y la placa principal del equipo. Avería persistente, sin condición de reparo. No liberado para uso, dar baja.
202203942 | STE |  | A033B002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO - CONJUNTO N2 | 0248.003-4 | 202211 | 17/03/2022 15:28:41 | Durante el mantenimiento preventivo 1A (SSP 20223840) fue detectado patin de bronce gastado. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202212 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Sustitución de conjunto de guía lateral (soporte de fijación en acero carbono + 3 patines de bronce), en la posición inferior lado BR. También sustituido 1 patín de bronce en la posición superior lado PY. OBS.: la recuperación del soporte de acero carbono de la guía lateral retirado será ejecutado con la SSA 202203941.
202203939 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 14:28:55 | Recuperar conjunto motor da válvula de água bruta dos motores diesel. Substituída na SSA 202202855. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202212 | REIMAR GRENZEL | Realizado ensaios juntamente com a MEG3, moto redutor em condições normais de utilização. O componente ficara armazenado em MAM2 até execução da SSA 202012906A.
202203937 | STE | 202203873 | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 16/03/2022 15:18:10 | Apoio para realizar a substituição dos rolamentos dianteiro e traseiro do motor, após detecção de inicio de falha em ensaio de análise de vibração detectado durante manutenção preventiva 3A, conforme PUG 2022. O motor será disponibilizado na Oficina de MMU3, assim como os rolamentos. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO EL EQUIPO SE PROCEDIÓ AL DESARME Y A UNA LIMPIEZA GENERAL, CAMBIADIADO RODAMIENTOS DELANTEROS 6319 C3 SKF Y TRASEROS 6316 SKF PROVEÍDO POR EL EMITENTE, COLOCADO GRASA TIPO MOBIL POLYREX EM 103 Y LLENADO DE ACUERDO A INDICACIONES DEL EMITENTE, ENSAYO ELECTRICO DE MGM >20000.
202203932 | STE | 202203926 | A019H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.043-7 | 202211 | 16/03/2022 15:02:09 | Rebajar 0.10mm la tapa trasera de la bomba 02 para corregir valor de huelgo axial. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202211 | CHARLES LAUSCHNER | Centralizada ao torno tampa traseira do mancal da bomba do sistema de água pura, realizado faceamento removendo 0.10 mm.
202203931 | STE |  | P042A001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-1101 E CONTROLE UNITOP 1101 | 0827.009-2 | 202211 | 16/03/2022 12:00:22 | Verificar y solucionar accionamiento de alarmas de temperatura alta de aceite alta y muy alta de forma intermitente desligando el UNITOP. | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección constatando correcta medición de temperatura de Aceite de entrada al turbocompresor. Realizado ensayo colocando el equipo en operación, verificado nula reducción de temperatura en salida de agua helada, verificado motor IGV (Paletas Guías de entrada) inoperante debido a Relay 24K7 inoperante. Substituido el relay, verificando normalización en la temperatura de salida y reducción de temperatura de aceite. Equipo dejado en condiciones normales de operación
202203930 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202211 | 16/03/2022 12:00:37 | Verificar/solucionar: telefone (ramal 2777) que se encontra na sala do operador das UGs 01 a 08 (Elev. 135,00) encontra-se inoperante. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202213 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no aparelho de telefone, e na rede telefônica da sala. Rede ok, com tomada telefônica avariada. Substituída tomada, restaurando a funcionalidade do aparelho. liberado para uso. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202203929 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202211 | 16/03/2022 12:00:53 | Verificar/solucionar: nível baixo de óleo no MGI. Valores: 288,2 mm (71L-2); 36,0ºC (38LQ). Obs.: UG parada. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | WILSON ORREGO GABRIEL | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO PREVENTIVAMENTE DESTA FORMA O NÍVEL ENCONTRADO EM 284 MM. O NÍVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 290MM COM TEMPERATURA DE 30ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA. AT 202201826. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202203928 | STE |  | A001B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.001-5 | 202211 | 16/03/2022 12:01:06 | Verificar/solucionar: nível baixo de óleo no MGI. Valores: 296,00 mm (71L-2); 54,00ºC (38LQ). Obs.: UG rodando. | OUO5 | MMU2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 14 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO PREVENTIVAMENTE DESTA FORMA O NIVEL ENCONTRADO EM 296 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 302 MM COM TEMPERATURA DE 54ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201826. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202203927 | STE | 202203892 | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 16:23:23 | SOLICITAMOS PT, QUANTO À FALTA DE RELÉ DE SUBTENSÃO 125VCC, 3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO ALMOXARIFADO, PARA ATENDIMENTO À SSA 202103892. OBS: NA SSA 202101194C , FOI REALIZADO ESSA SUBSTITUIÇÃO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202212 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | SUSTITUIR COMPONENTE POR UN RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000 CODIGO DE ALMACEN: 711297 DISPONIBLE EN ALMACEN. IMPLEMENTAR CONFORME MODIFICACIÓN EN ANEXO.
202203926 | STE |  | A019H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.043-7 | 202211 | 16/03/2022 11:22:01 | Durante inspección 3A fue detectado huelgo axial en la bomba igual a 0.15mm. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202212 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue corregido el huelgo axial de la Bomba 88PW02 ajustando a valores dentro de la tolerancia (0.05 mm).
202203924 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 17/03/2022 14:57:47 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A DE LA UG01. PREVISIÓN: 28/03/22 AL 07/04/22. LOCAL: ELEV. 225. ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE LAS GRUAS Y PORTICO PARA LOS DIAS CORRESPONDIENTES. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202213 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Transporte de servomotor da Unidade U01 até nicho de manutenção SMMU-DT cota 225. E depois seu respectivo retorno. ATs: 202202697 e 202202696 - Foi necessário troca de viga pescadora em 28/03/22para transporte de servo. - Dia 31/03/22 a tarde realizado transporte de container SMMU. - Na tarde de 05/04/22 foi trocamos novamente a viga de servo pela viga de comportas. - No dia 05/04/22 foi necessário aguardar a liberação para movimentar o equipamento das 07:30 às 09:30 em 5 colaboradores
202203923 | STE | 202203891 | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 13:52:30 | Efectuar reparo del carton electronico "32U2" que se encuentra con defecto, pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA y oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador. Detectado con SSA 202203891. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 22uF/40v, (2) 10uF/63v, (2) 4.7uF/63v. Resolado de terminales y test de componentes. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202203922 | STE | 202100529 | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202211 | 17/03/2022 10:12:54 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202212 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203921 | STE | 202100528 | N021A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.019-7 | 202211 | 17/03/2022 10:13:04 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202212 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203920 | STE | 202100527 | N025A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.023-5 | 202211 | 17/03/2022 10:13:10 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203919 | STE | 202100526 | N024A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.022-7 | 202211 | 17/03/2022 10:13:18 | Confeccionar em impressora 3D 4 unidades de barra chata em nylon, medindo 400 x 25 x 10 mm e furações conforme croqui em anexo (posição 13 no desenho). | MAM2 | ILA3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202213 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 4 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 170 GRAMAS / UN.
202203917 | STE |  | K010A019 | RELES DE PROTECAO | 0547.092-6 | 202211 | 16/03/2022 13:58:03 | Baixar a lista de sucessos dos relés 52-C. Referente à SSA 202104026B. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202212 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Bajada lista de sucessos del relé PL-70 asociado al disyuntor 52-C conforme solicitado. Equipo en condiciones normales de operación.
202203905 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 13:53:05 | Solicitamos pintura do carrinho de apoio a manutenção da equipe de bobinagem da MEG1, na cor amarelo. Contato com Cleomar ramal 4928. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202203903 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202211 | 16/03/2022 15:14:38 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Além disso, testar a atuação dos contatos de baixa (2inH2O) e alta (8inH2O) pressão. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202222 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación del manómetro, ajuste en los puntos 2 inH2o y en 8 inH2o, ID N° 1690 Liberado para uso.
202203901 | STE |  | A019H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.019-9 | 202211 | 16/03/2022 15:14:54 | Calibrar/parametrizar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: D5044B0109D, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202211 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203898 | STE |  | A019A044 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DO GERADOR | 0126.162-6 | 202211 | 16/03/2022 11:11:27 | EFETUAR ADAPTAÇÃO/MODIFICAÇÃO OU FABRICAÇÃO DE NOVA CONEXÃO PARA BOMBA 2 DO PAP, A FIM DE POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA ORIGINAL RESSECADA POR OUTRA NOVA, CÓDIGO 717175 EM APOIO A SSA 2021/11228A. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202211 | CHARLES LAUSCHNER | Modificado conexão fornecida pelo emitente para possibilitar montagem de novo flexível, modificado rosca M16x1,5mm para M14x1,5mm.
202203896 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 16/03/2022 14:06:18 | Modificar tabla SOSTAT para incluir punto "GERADOR FREIOS DESAPLICADOS" conforme detalles en anexo. Coordinar implementacion con MEL1 para las modificaciones en el GW del SDSC durante la parada de la U18A. Ref: 202004012H 202004012G | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203892 | STE |  | L008A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-03 | 0433.068-4 | 202211 | 16/03/2022 10:35:31 | Durante manutenção SSP 202202827, encontrado relé posição H1 acionado, sem aceitar rearme. ( falta tensão 125Vcc). Estando o quadro com alimentação em condições normais. | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | CONFORME PARECER DA IEQ2 (SSA:20220397), SUBSTITUÍDO RELÉ POS. H1 POR RELÉ FINDER MODELO 83.62.0.240.0000, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 711297 E IMPLEMENTADO LED COR AMARELA POS. L1 PARA SINALIZAÇÃO DE FALTA DE ALIMENTAÇÃO 125VCC. EMITIDA SSA 202204356 P/ ATUALIZAÇÃO DO DESENHO E DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO.
202203891 | STE |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:04 | Durante el mantenimiento periódico SSP:20222827, encontrado carton electronico "32U2" con defecto pues durante la prueba de puesta en carga del banco se presentaban oscilaciones en la corriente de entrada de CA, oscilaciones de corrientes en la salida CC del cargador, | MEG2 | MEG2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Reinstalado cartão eletrônico recuperado pela ILA2. Realizados ensaios funcionais e constatado seu funcionamento normal, sem ocorrência de oscilações de tensão e/ou corrente durante carga do banco de baterias.
202203889 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202211 | 18/03/2022 15:43:52 | Retirar la vegetación que se observa dentro del recinto del TB-01, cota 144, entre los ejes A y B, Bloques AMD. | MCI1 | MCI3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl.
202203885 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202211 | 16/03/2022 09:08:10 | Verificar/Solucionar o motivo pelo qual o canal ANDE FOX está inoperante nas consoles telefônicas do despacho de carga | OSO1 | MEL3 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202211 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a verificação do enlace via multiplexadores e análise de logs do gerenciadores. Serviço complementar ao realizado com a SSA: 202204138. Confirmado o retorno de funcionamento com os operadores do despacho de carga. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203880 | STE |  | P004A008 | CCM KH-18 | 0592.008-6 | 202211 | 16/03/2022 10:42:21 | Durante manutenção preventiva SSP20221406 encontrado relé temporizado XT-1 inoperante. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Substituído bloco temporizado posição XT-01 por outro de mesmas característica( cód.200239) e ajustado em 25seg. conforme OABT3515, normalizando o circuito de comando de rodizio dos VVTs.
202203879 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202211 | 16/03/2022 15:31:14 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20223419, VERIFICOU-SE SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 01EF INOPERANTE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202212 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución completa del By-pass. Sometido a ensayo y verificado correcto funcionamiento y estanqueidad
202203877 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:42:45 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XT1 defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XT-01inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 25seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, realizado ensaio funcional e constatado correto funcionamento do circuito de comando do rodizio dos VVTs.
202203876 | STE | 202202419 | A019D009 | DETETOR MECANICO DE SOBREVELOCIDADE E ACESSORIOS | 0032.019-2 | 202211 | 16/03/2022 10:57:04 | SOLICITAMOS APOIO PARA RETIRADA DAS TUBULAÇÕES DO DETECTOR DE SOBREVELOCIDADE, PARA A INSTALAÇÃO DE ANDAIME QUE POSSIBILITARÁ A SUBSTITUIÇÃO DO TRILHO DA MONOVIA DO POÇO DA TURBINA. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202211 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado el desmontaje y posterior montaje del dispositivo de sobrevelocidad mecánica del regulador de velocidad, dando así apoyo al sector de turbina.
202203874 | STE |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202212 | 21/03/2022 16:56:27 | Solicitamos serviço de ponte rolante para movimentação de container e guarda-corpo na galeria cota 108 em apoio a MP3A da UG-01. Previsão para dia 25/03/2022, período da tarde, contato com José Carlos, Ramal 9535. | MEG1 | MAM2 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202212 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMG.DT para traslado de contenedor de herramientas, desde la UG9A hasta la UG01 Elev. 108. Servicio ejecutado con puente grúa N11.
202203873 | STE |  | A019D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 2223.003-7 | 202211 | 16/03/2022 07:51:34 | Em função da detecção de defeito, com indicativo no elemento rolante do rolamento, conforme SSP 20221070, solicitamos encaminhar motor para substituir preventivamente os rolamentos (tampa e carcaça). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202211 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 3 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202203871 | STE |  | P004B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.073-1 | 202211 | 16/03/2022 10:45:34 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado contator pos. X do GMV 0429 com mecanismo travado. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Foram substituídos o contator posição X travado com seu bloco de contatos e o relé auxiliar pos. Y52 com ruído, foram instalados componentes novos retirados do almox. (cód. contator 707026)(cód. bloco 713672)(cód. relé aux. 679283), normalizando o funcionamento do GMV0428. Medições realizadas com partida do VVT: tensões RS/ST/RT=459/460/460V, corrente R/S/T=8,5/8,4/8,5A. Obs: Descrição da emissão da SSA e SM 418500/640 emitidas erroneamente para o GMV0429, o correto é painel defeituoso GMV0428
202203869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 10:03:20 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 3 TAMPAS DIANTEIRAS RETIRADAS DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C DA U9A, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A . CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO P/ AVALIAR NECESSIDADE DE REPAROS. NOTAS: 1) TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA ATÉ O DIA 17/03/2022; 2) ATIVIDADE DEVERÁ SER FINALIZADA ATÉ O DIA 25/03, POIS TAMPAS SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C DA U01, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202203868 | STE |  | P004B007 | CCM KH-20 | 0592.010-8 | 202211 | 16/03/2022 10:45:54 | Durante execução de MP 4A (SSP:20221407), encontrado bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) defeituoso (nao atua apos energizacao). | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Substituído bloco temporizado posição XC (gaveta 52-21 VVT0422) inoperante por outro de iguais características (cód.200239), ajustado em 10seg. conforme ordem de ajuste OABT3517, normalizando circuito de comando do VVT0422.
202203865 | STE |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202211 | 16/03/2022 07:02:53 | Verificar/solucionar atuação do alarme "Pressão baixa de ar Tanque Hidropneumático". Verificada pressão do Tanque em 10.8 bar. Verificada indicação na IHM de válvula solenóide S9702 acionada, porém sem identificar fluxo de ar pela mesma. | OUO7 | MET1 | FERNANDO HACKER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202212 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituída bobina da válvula solenoide que encontrava-se avariada. Realizados testes e liberado equipamento para operação. (AT 202202317)
202203864 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202211 | 15/03/2022 23:53:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "B.P. CQ-04-F20/F21-EL.55 (N2-M4.29) PULL STATION NO ANSWER", CON REARME. | OUO6 | MEL2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Substituição do Acionador Manual (N2-M4.29) e Módulo Eletrônico Isolador 24Vcc.
202203861 | SCA | 202203696 | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 16/03/2022 08:02:13 | Conforme lista anexa, solicito aquisição, em caráter emergencial, de 20 tomadas telefônicas, as quais serão utilizados na instalação de novos pontos telefônicos 5° piso (mudança de layout). Observação: já existe código de material para modelo antigo, no caso, 665428 e 665380. | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Los catalogos anexados no corresponden a los codigos citados en el pedido, dichos códigos son materiales de stock, por lo tanto corresponderia a una primera compra. Proceso normal para primera compra debe ser solicitado a la SMIN.DT y la misma debe emitir una SMDTC primera compra.
202203860 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202211 | 15/03/2022 16:53:22 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en Tablero de control principal ECCANDE conforme detalles en adjunto. Previsión del trabajo durante semana 11/2022. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202211 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Realizado el servicio de acompañamiento al personal de Rieder contratista de la ANDE, en los trabajos previstos en el Tablero de control principal ECCANDE.
202203856 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202211 | 16/03/2022 13:57:38 | Verificar e solucionar motivo pelo qual VÁLVULA DE AR de serviço, localizada na elevação 122m próximo elevador E16 e monta carga da AMD, está com perda ar pela gaxeta quando fechada. | OUO1 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202213 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado e constatado vazamento na porca da gaxeta da válvula, realizado reaperto da mesma. Equipamento liberado para Operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203855 | STE |  | Y003A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-33 | 2196.001-2 | 202211 | 16/03/2022 11:01:23 | Durante la ejecucion de la SSP 20225723 - MP 1M, fue verificado presencia de humedad en el panel de comando de la seccionadora. (ver foto en anexo) | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202212 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | REALIZADO REPARACION DE LA PUERTA DEL PANEL DEL SECCIONADOR 89-33. REALIZADO LIMPIEZA DE TODO EL PANEL.
202203854 | STE | 202202730 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202211 | 15/03/2022 15:06:12 | Solicito calibrar conversor de temperatura Yokogawa 2379A, con Nro de serie: 22739/04. codigo: 653810. | ILA2 | ILA3 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203853 | STE |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSORIOS | 1118.001-2 | 202211 | 15/03/2022 14:13:16 | Solicita-se apoio para medição de distorção harmônica senoidal na saída do inversor da UPS da unidade 9A. | MEL3 | ILA1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202211 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Medición de Distorsión Armónica Total (THD) de la tensión en la salida del inversor de la UPS-09A. Valor medido: 2,65% con tensión de 235,33Vca. Valores disponibilizados al solicitante. Instrumento utilizado: Analizador de Calidad de Energía HIOKI PQ3100 BP 708850.
202203852 | STE |  | G097Q008 | FIREWALL PRINCIPAL DE BORDA LÓGICA - IFS-SCC-FW1 | 2447.006-5 | 202211 | 15/03/2022 15:15:57 | Acompanhar o fabricante NETLOGIC na energização do equipamento de Firewall Principal IFS-SCC-FW1 - Contrato SCC CT 4500062225 conforme Projeto 6639DC15202E(0)R10 e e-mail em anexo. Tomar precauções com os equipamentos em produção do SCC. | IEE3 | MEL4 | LUCAS COSTA CICARELLI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202211 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a energização dos equipamentos conforme previsto. Equipamentos ainda não estão em operação, em fase de implementação/comissionamento.
202203849 | STE | 202201321 | B013A041 | QUADRO GGB-13 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.015-0 | 202211 | 17/03/2022 14:10:13 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO À UTILIZAÇÃO DO CONJUNTO SENSOR(271560)/CONVERSOR(280178), TESTADO EM LABORATÓRIO NA SSA 2022/01447, ONDE CONDICIONOU-SE A UTILIZAÇÃO EM CAMPO A CRITÉRIO DA MANUTENÇÃO. RELATÓRIO DE ENSAIOS POR ILA1 EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202211 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Como a saída de alarme dos módulos 90VB2-1/90VB3-1 do GGB é referente à amplitude pico a pico do sensor+condicionador, considera-se como critério de aceitação a taxa de variação entre duas distâncias. Conforme a planilha anexa, o conjunto apresenta uma boa linearidade e uma taxa de variação de cerca de 3,95 V/mm na faixa de 2,5 a 3 mm da distância sensor-alvo e portanto pode ser utilizado.
202203847 | STE |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:49:44 | Verificar y Solucionar el motivo por el cual el modulo RPV311, no se enciende, referencia SSA202203250 | MEL2 | ILA2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202213 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que equipo se encontraba con el módulo de fuente averiado, fue sustituida por otra de mismas características técnicas. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202203846 | STE |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202211 | 16/03/2022 10:36:17 | MOTO VENTILADOR VVT-0514 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y VENTILADOR | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202211 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento y del ventidalor del VVT-0514. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202201978
202203845 | STE | 202203789 | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202211 | 15/03/2022 14:55:27 | Solicitamos reparo de cartão marca Engistrel modelo 80AM1 código 234885. El mismo fue encontrado con defecto durante atendimiento de la SSA 202203517. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202212 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Cambio de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202203844 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.029-0 | 202211 | 15/03/2022 13:36:34 | Face a eventual necessidade de uso deste equipamento para substituição de DCP instalado na SEACY (ver SSA 202203202), solicito proceder com os seguintes ensaios (n° série HL8920544 / cód. estoque 703145): fator de potência e capacitância C1, C2 e CT, relação de transformação, exatidão, resistência ôhmica e de isolamento dos enrolamentos secundários ( aplicar 500V / 1 minuto, exemplo, X1-X3 x [(Y1-Y3)+Massa]). O DCP encontra-se no galpão G3 do almoxarifado ME. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202212 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de fator de potência e capacitância C1, C2 e CT, relação de transformação, exatidão (levando em conta carga de 400 VA e 140 VA), resistência ôhmica e de isolamento dos enrolamentos secundários ( aplicar 500V / 1 minuto, exemplo, X1-X3 x [(Y1-Y3)+Massa]), conforme solicitado. Resultados em anexo.
202203843 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 15/03/2022 15:10:49 | SOLICITAMOS APOYO EN LA PINTURA DE 4 BASE DEL DISPOSITIVO FABRICADO PARA RETIRAR LA VÁLVULA DE DRENO, PINTAR EN COLOR AMARILLO, ADJUNTO IMAGEM EN LA SSA. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi fosfato de zinco n 2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202203842 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:17 | Solicitamos apoio para a calibração do manômetro de contatos elétricos MP do quadro PP. Marca: Dwyer. Modelo: Photohelic 3000MRS. Sem Nº de Série (identificar). Faixa de calibração: 0 a 30 inH2O. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, MANÔMETRO CON DEFECTO EN LAS CONECCIONES ELECTRICAS. SIN CONDICIONES DE REPARO. EL MANOMETRO QUEDA PARA REPUESTO. DADO DE BAJA. NO LIBERADO.
202203838 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:29 | SOLICITAMOS APOIO NA CALIBRAÇÃO DE MANÔMETRO MARCA HOMI , SEM NºS (IDENTIFICAR) . FAIXA DE CALIBRAÇÃO: 0 A 10kPa. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. MANÓMETRO SIN CONDICIONES DE LECTURA. NO LLEGA A 10 KPA Y SU BAJADA A 1 KPA. DAR BAJA. NO LIBERADO PARA USO.
202203836 | STE | 202203586 | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202211 | 17/03/2022 10:17:18 | SUSTITUIR RESISTOR DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0503. | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-0503, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202203835 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202211 | 15/03/2022 15:11:37 | CONFERIR ATUAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA SV DO QUADRO PP COM 30mbar. MARCA: NASVI. MODELO: KUNKLE 1/2". NºS: 1130807-01 2. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202211 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | A válvula não permite ajuste em 30 mbar. Foi utilizado o menor ajuste possível que garantisse a estaqueada da válvula. Valor médio da atuação 121 mbar (5 leituras), incerteza 18 mbar. Lacre:0002280.
202203834 | STE | 202203389 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202211 | 15/03/2022 16:27:35 | Realizar reparación con soldadura del soporte metálico de faro trasero de la grúa. Procedimiento indicado en la SSA 202203390 de la SMIM.DT. | MAM2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202211 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Cortado cantoneira torta e soldado novamente.
202203833 | STE | 202203202 | E017D025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.017-0 | 202211 | 16/03/2022 10:48:03 | Romper lacre para permitir ensaios no DCP da fase T e após manutenção instalar novo lacre. Previsão para o dia 26 a 27/03/2022. | MET2 | ILA3 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202212 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Retirada, acompañamiento y posterior colocación del lacre en el DCP de facturación SEACY conforme lo solicitado.
202203832 | STE | 202203433 | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202211 | 17/03/2022 10:17:23 | FAVOR REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (CINZA RAL 7035) A LAS TAPAS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO(FRAME 100L) DEL MOTO VENTILADOR VVT-0601. | MAM3 | MCI4 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202203829 | STE |  | A019L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.002-9 | 202211 | 15/03/2022 09:35:05 | Crear archivo de imagen del disco principal de la estación CCC. Utilizar como referencia la Fase 1 del procedimiento de backup detallado en documento anexo (Rev. R0C). | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202212 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado o procedimento de imagem do disco rígido da estação CVS/CCC, conforme anexo emissão. O mesmo será restaurado em bancada para validação e ensaios e repassado à IEE1 para arquivamento.
202203819 | STE |  | D002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A38-2 | 0016.072-5 | 202211 | 18/03/2022 06:57:29 | Encontrado durante la ejecución de la SSP: 2022/2137, valor de humedad superior al limite establecido en la fase "B". Valor encontrado 123 ppmw con temperatura ambiente de 29 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202213 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado o tratamento de umidade da fase B do compartimento. Tratado durante 6 horas utilizando o carro Dilo código D50A03, circulando 160kg de gás SF6 por um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores após o tratamento: - Umidade: 33,5 ppmw; Pressão: 495 kPa; Temperatura ambiente: 28ºC.
202203815 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202211 | 17/03/2022 10:17:38 | Solicito programar el aparato con N° de serie RTF184306086 para la línea 9176. Será utilizado por el colaborador BARRETO FIDAVEL, RONAL (Matrícula:020413-7). | MAM2 | MEL3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202214 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi programado ramal 9176 no aparelho TMR, conforme solicitado, o mesmo foi entregue a CANTERO SAMUDIO, ALEXIS RODOLFO.
202203809 | STE | 202203571 | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202211 | 16/03/2022 13:57:56 | Em conformidade com SSA matriz alterar a escala do indicador digital l 80PWI-1 para 0 a 1,39 L/s (0 a 400 mbar). | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202214 | THOBIAS DANIEL | Alterada a escala do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,39L/s (0 400mbar), ensaio do indicador em anexo.
202203806 | AMP |  | K075C025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.123-7 | 202211 | 15/03/2022 10:10:58 | Verificar e solucionar impossibilidade de visualizar posição aberta/fechada da válvula de entrada de água do poço KD-04, U15. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202219 |  |  |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202203803 | STE |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:09 | m virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 057.12.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado e calibrado. Instrumento apresentou defeito na atuação do alarme 3. Não liberado para uso. Devolvido a IEQ1 para verificar possibilidade de reparo por meio da garantia.
202203802 | STE |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:57 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 032.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203801 | STE |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:39:35 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 016.01.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado, ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203800 | STE |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 15/03/2022 13:40:04 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 044.05.12. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento parametrizado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202203799 | STE |  | H013A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-02 | 0287.002-9 | 202211 | 15/03/2022 13:40:12 | A fim de viabilizar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema SOA, verificar ajustes em campo conforme OAGE1071 e OACF602255 onde esta última passou a ser responsabilidade da SMIE.DT/SMMG.DT | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202213 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-02. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1071R00 y OACF 60255. En Anexo planilla OA.
202203798 | STE | 202203609 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202211 | 15/03/2022 09:13:10 | Solicito reparación del termohigrómetro marca Minipa modelo MTH-1365 con NS MTH1365000038J, el cual no registra ninguna medición al encenderlo. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202212 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha no display. Substrato do LCD danificado permanentemente. Não é possível a substituição de componentes, pois o visor está acoplado na PCB. Impossível reparo. Recomenda-se o descarte. (O dispositivo ficará no ILA2 para reaproveitamento de peças)
202203797 | STE |  | H012A004 | QUADRO DE CONTROLE KDV-01 | 0287.001-0 | 202211 | 15/03/2022 13:39:23 | A fim de facilitar a migração das ordens de ajuste para o novo sistema, verificar em campo os ajustes do quadro KDV-01 conforme OAGE1070 e OACF60224, onde esta última passou para responsabilidade da SMIE.DT. | IEQ1 | MEG3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202213 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solictado fue realizado inspección de OA del Cuadro KDV-01. No encontrando ninguna discrepancia con la OAGE1070R00 y OACF60224. En Anexo planilla OA.
202203795 | STE | 202203147 | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202211 | 15/03/2022 08:22:09 | Solicitação de apoio para desconexão elétrica do motor. | MAM2 | MEG3 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202211 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Conforme solicitado, realizada desconexión eléctrica del motocompresor N4 para mantenimiento mecánico. El mismo será conectado con otro documento.
202203793 | STE | 202202455 | J048A009 | QUADRO QL-01142 U01/U02 - EIXO CD | 0698.314-6 | 202211 | 15/03/2022 07:52:08 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o contator e bloco de sub tensão 27.2 do QL-01142 se encontram inoperantes. Defeito verificado durante a execução da SSA: 202202455. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator de sub tensão 27.2 e seu bloco temporizado se encontravam com defeito. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas característica. Deixado QL-01142 em condições normais de funcionamento e operação.
202203792 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202211 | 15/03/2022 09:14:19 | Verficar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma subtensión en la barra, estando la tensión en 135 VCC | OUO5 | MEG2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202211 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | ENCONTRADO RELÉ DE SUBTENSION DE BARRA 27.1 CON DEFECTO, SUBSTITUIDO RELE 27.1 POR OTRO DE MISMAS CARACTERISTICAS. REALIZADO AJUSTADO DE ACTUACIÓN EN 114VCC CONF.ORDEN DE AJUSTE, REARME EN 115VCC. VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DEJADO CUADRO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202203791 | STE |  | A019E002 | BOMBA B2 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.039-7 | 202211 | 15/03/2022 08:45:17 | Durante medição de vibração em PD 3A foi identificado avarias no acoplamento flexível do conjunto Motobomba do CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202211 | EDSON KIRIENCO | Substituído flexível do acoplamento e o-ring da tubulação de sucção da bomba. após manutenção o equipamento foi testado e liberado para operação. OBS: serviço realizado através da AT 202201732.
202203790 | STE |  | A019E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.038-0 | 202211 | 15/03/2022 08:44:45 | Durante medição de vibração em PD 3A foi identificado avarias no acoplamento flexível do conjunto Motobomba do CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202211 | EDSON KIRIENCO | Substituído flexível do acoplamento e o-ring da tubulação de sucção da bomba. após manutenção o equipamento foi testado e liberado para operação. OBS: serviço realizado através da AT 202201732.
202203785 | STE |  | K094A032 | COMPRESSOR N2 60 Hz | 3275.002-6 | 202211 | 17/03/2022 00:47:51 | Verificar/solucionar motivo pelo qual há presença de óleo no Compressor N2 do KV-02, conforme video em anexo. | OUO6 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202223 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Inspecionado equipamento e constatado vazamento parou. Efetuado reaperto das conexões e limpeza do equipamento. Normalizado. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203774 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 14/03/2022 23:33:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF UPS-02 U9/U9A ELE.131,50 (M7.10). SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY", SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202212 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M7-10)da elevação 131,50 devido sua atuação indevida por sujeira excessiva.
202203772 | STE |  | A019A036 | ROTOR DO GERADOR 50 HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.010-2 | 202211 | 15/03/2022 15:12:17 | EFETUAR APLICAÇÃO DE NOVA CAMADA DE PROTETOR ANTICORROSIVO NO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DA U09A EM FUNÇÃO DA AUSÊNCIA PARCIAL DO MESMO, CONFORME DETECTADO DURANTE INSPEÇÃO 3A. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202213 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza química com thinner.
202203770 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 16:39:44 | SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS CONFORME SSA 202203663, 202203728, 202203729. Fecha: 17 y 18 de marzo del 2022. ADJUNTO FORMULARIO DE ACCESO REMOTO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A SOPORTE REMOTO POR PARTE DE EMPRESA TELETEX PARA EJECUCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE S.O DE PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI E INSTALACIÓN DE APLICATIVOS. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES.
202203768 | STE |  | G097N001 | QUADRO IFS | 2237.001-0 | 202211 | 14/03/2022 16:41:45 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en el montaje de los equipamiento de Borde Logico SCC Contrato CT 4500062225 conforme Diseño 6639DC15202E(0)R10 en adjunto. Tomar precuaciones con los equipos en produccion del SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202211 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado el acompañamiento a NETLOGIC para el montaje de los equipos de red, en el panel IFS, conforme definido en el proyecto lógico 6639DC15202E.
202203766 | STE |  | H013A003 | MOTOR DIESEL E ACESSORIOS | 0285.002-8 | 202211 | 15/03/2022 07:56:39 | Verificar e solucionar pequeno vazamento de óleo lubrificante no filtro secundário do motor. | MAM2 | MAM2 | REIMAR GRENZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202214 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constatado que vazamento era proveniente de deformação no assento do flange do parafuso de fixação do filtro e excesso no seu comprimento, sendo assim não realizava aperto suficiente para sua vedação .Realizado usinagem para correção do assento e ajuste do comprimento . Após montagem, executados testes, equipamento em condições normais de operação.
202203763 | STE |  | A019D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.019-5 | 202211 | 15/03/2022 13:43:54 | Devido à inexistência de contatos de supervisão das válvulas BC/BD (fabricante Yuken), retirar os cabos das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, mantendo apenas os cabos de alimentação das bobinas e padronizando o cabeamento com as outras unidades. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202211 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Retirado os cabos de posição das válvulas BC/BD até o GTB1 que não são usados, padronizando o cabeamento com as outras unidades. Emitido SSA 202204316 para IEQ1 para atualizar desenhos. Desenhos marcados em anexo. AT: 202201657
202203762 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 15/03/2022 16:16:59 | reparacion y mantenimiento de talha electrica localizada en la Eta 02 Botonera de movimiento horizontal inoperante. | OUE4 | MEG3 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado talla con movimiento horizontal inoperante debido a botoneras quebradas, realizadas sustitución por otras de mismas caracteristicas (cod. almox= 715901). Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202203742 | SCA |  | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 | 14/03/2022 15:06:21 | Em virtude do reparo dos indicadores digitais DMY-2030-LIGHT do fabricante Pressys (AS-4500064513), solicita-se verificar se existe atuação indevida dos contatos do indicador recebido na sua energização bem como sua calibração seguindo roteiro de testes anexo e nos moldes da SSA 201713228E. Número de série dos indicador: 354.07.14. | IEQ1 | ILA3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não
202203739 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202211 | 15/03/2022 10:43:14 | Solicitamos apoio para retirada de gás e posterior reposição do polo R em apoio à SSA 202105590A. | MET2 | MET3 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202212 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Retirada de Gas Sf6 para desmontaje; Posteriormente Realización de proceso de vacío en el compartimiento; Verificación de Estanqueidad y Recarga de Gas Sf6. Inspección y búsqueda de fuga de Gas Sf6 con Cámara Gas Finder posterior a las maniobras, no encontrando perdidas aparentes. Valores dejados : 13,65 ppm/99,3% pureza/853 kPa a 30ºC. OBS: Ejecutado con la AT 202201544.
202203736 | STE |  | T075R007 | SERVIDOR BITPCU2 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.065-8 | 202211 | 14/03/2022 14:13:07 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante.
202203735 | STE |  | T075Q007 | SERVIDOR BITPCU1 - EMS SERVIDOR PCU400 | 0921.056-6 | 202211 | 14/03/2022 14:15:03 | Instalar novo executável do PCU, conforme informação do fornecedor em anexo, visando correção e coleta de dados referente ao problema recorrente de falha em UTR´s ao mesmo tempo (Evt 151 - RNCSMDT-50). Obs: fornecedor deve prover o novo executável. Equipamento em período de garantia | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202211 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la instalación del ejecutable conforme solicitado por el fabricante.
202203734 | AAD |  | K060B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202211 | 14/03/2022 14:09:03 | Complemento de la SSA 202202554. Solicitar actualización de diseño en el SAT de acuerdo al diseño marcado en adjunto. | IEE1 | IEE1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202211 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitido SRA-IB-000057/2022 a la ENE.DT a fin de actualizar en el SAT los diseños marcados.
202203730 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202211 | 14/03/2022 14:26:28 | Complementar a SSA202200066, verificar o alinhamento das polias do conjunto e respectivo tensionamento das correias (indicar valor da frequência das tensões observadas), conforme apontado na SSA 202203279. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202213 | MARIO ULISSES GOBBO | Alinhamento e tensionamento inicial 21Hz. Substituição da base do compressor, por outra oriunda do almoxarifado. Após a substituição, realizado alinhamento e tensionamento final 25Hz. Realizado ensaio no compressor. entrada: 72 bar, saída: 75 bar, tempo: 199s. Pressão primeiro estagio do compressor: 2,1 bar, pressão segundo estagio compressor: 12,5 bar. Solicitado ensaio de vibração SSA 202201898 relatório em anexo. Dados conforme SSA 2022/00066 realizado na AT 2022/01111.
202203729 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:00 | Instalar Oracle Client en las siguientes VMs: PI-ITR-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-ITR-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada instalação do oracle client nas VMs PI-ITR-VM01 e VM02. Verificado com área fim (OPSH.DT) o correto funcionamento das interfaces do STH após instalação.
202203728 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 13:51:24 | Instalar .NET Framework 4.8 y 3.5 en las siguientes VMs: PI-SRV-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SRV-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-SCC-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-SCC-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-SCC-VM03 (SIRI-STC50-SRV02) PI-SCC-VM04 (SIRI-STC60-SRV02) PI-TST-VM01 (SIRI-STC50-SRV01) PI-TST-VM02 (SIRI-STC60-SRV01) PI-ITG-VM01 (SIRI-STC50-SRV02) Ver adjunto para mayores detalles. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202213 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Instalad o .NET Framework 4.8 y 3.5 nas VMs solicitadas com sucesso.
202203724 | STE | 202203721 | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202211 | 16/03/2022 16:07:34 | REALIZAR DESCONEXÃO ELÉTRICA E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA DE PRESSOSTATOS PRS7 E PRS5 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MEG1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202211 | GIVAN PEDRO DA SILVA | REALIZADO DESCONEXÃO E POSTERIOR RECONEXÃO DOS PRESSOSTATOS PRS7 E PRS5 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO, EM APOIO A MAM1 NA SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS. DEIXADO NORMALIZADO. AT:202201673.
202203723 | STE |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202211 | 14/03/2022 15:08:27 | Retirar os transdutores U1 e U2, calibrados anteriormente conforme SSA 202011926C, e enviar para ILA3 para alterar a relação do TC de 200/5A, conforme verificado na SSA 202201384. Após alteração da calibração reinstalar os transdutores no 5F1. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202212 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Retirado transdutores U1 e U2 e encaminhados para ILA3 efetuar alteração da relação de transformação conforme SSA 202204459. Após a alteração e ensaios, reinstalados os transdutores U1 e U2 na sua posição original no painel 5F1. Não foi possível verificar corrente no SCC, pois a informação não esta disponível em tela.
202203721 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202211 | 14/03/2022 10:50:51 | Verificado durante preventiva 3A imposibilidad de regulación de presostatos PRS 5 y PRS 7. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202211 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Verificado y realizado sustitución de presostatos con apoyo de MEG. Instalados presostatos calibrados conforme SSA 202201532 y SSA 202201530. Los presostatos retirados fueron enviados a calibración conforme SSA 202204201 y SSA 202204330.
202203719 | STE | 202203213 | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202211 | 16/03/2022 16:07:45 | Solicitamos apoyo para cortar y soldar dos uniones 2 pulgadas (luvas) del bypass de la válvula 11RG. | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202212 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito o corte e a solda de duas luvas para tubulação by pass da válvula 11RG seguindo todos os procedimentos de segurança e os procedimentos de soldagem solicitados.
202203718 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202211 | 14/03/2022 10:44:23 | APOYO PARA OBRAS PARA REALIZAR DESCONEXIÓN/DESATIVACION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DO 5°PISO, (PARA MODIFICACIÓN DE PAREDES - OBRAS) , DESPUÉS DE LAS MODIFICACIONES DE OBRA REALIZAR /ACTIVACIÓN DE LOS SENSORES INHIBIDOS . | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202211 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Movimentação de base com detector de fumaça para construção de parede em sala do 5°pavimento.
202203717 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7251/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204003(D).
202203716 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7248/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203997(D).
202203715 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:32 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7247/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203996(D).
202203714 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7241/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204017(D).
202203713 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:51 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7268/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204020(D).
202203712 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:47:59 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7257/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202203999(D).
202203711 | STE |  | G029A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 0179.009-0 | 202211 | 17/03/2022 08:02:36 | Solicitamos apoio de grua para atendimento à SSA 202105590A. Atividade estimada para ser realizada durante o período entre os dias 28/03/22 a 01/04/22. | MET2 | MAM2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202212 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a SMMT.DT (MET2) para izaje de interruptor de 500KV mediante grúa móvil telescópica Liebherr.
202203710 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:04 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7240/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204016(D).
202203709 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:13 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7194/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203708 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:20 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7243/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204022(D).
202203707 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:25 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7267/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204019(D).
202203706 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7258/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204011(D).
202203705 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7239/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204000(D).
202203704 | STE |  | A019C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.019-1 | 202211 | 15/03/2022 13:48:45 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor yokogawa cc-cc modelo 2381A con numero de serie 7191/02. SSA ref 202203616. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202212 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204021(D).
202203703 | STE |  | A019K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-09A | 0127.332-2 | 202211 | 14/03/2022 10:02:58 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20220777, VERIFICOU-SE TRAVAMENTO EM MANÔMETRO DE PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DA FASE "C". | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202211 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Aislado el sistema y substituido el manómetro averiado. Normalizado y verificado correctas indicaciones de presión.
202203702 | STE |  | A019K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.158-7 | 202211 | 14/03/2022 10:02:49 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20220777, VERIFICOU-SE TRAVAMENTO EM MANÔMETRO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO DE AR SUPERVISÃO DA FASE "C". | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202211 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Aislado el sistema y substituido el manómetro averiado, normalizado y verificado correctas indicaciones de presión.
202203696 | AAT |  | M038A002 | CAIXA DE DISTRIBUICAO TELEFONICA - CDTE | 0419.016-5 | 202211 | 14/03/2022 08:55:49 | A fim de atender o DGB no EDP (5o piso) instalar na brevidade possível caixas de distribuição, tomadas de telefonia, cabos e aparelhos conforme solicitação e projeto anexo. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada instalação de tomadas telefônicas conforme projeto.
202203695 | AAT |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202211 | 14/03/2022 14:13:54 | Atualizar e dispor no arquivo técnico as paginas 8, 9, 14 e 17 do desenho 6926-DF-J4736, referente a substituição da placa de montagem do painel QLF-1P-GE efetuada com a SSA: 202200907. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202203693 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 16:07:58 | REALIZAR POLIMENTO INTERNO EM 5 CAMISAS DE CILINDRO PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. CAMISAS ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. CILINDROS EM REPARO CONFORME SSA:202201344. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202212 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Realizado a usinagem da regiao interna da peca do emissor
202203686 | STE |  | P060B001 | QUADRO AR CONDIC. TAA-2CRL1 E TRANSF. TN-AA1 E TN-AA2 | 3116.002-8 | 202211 | 14/03/2022 05:20:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARMA "AIRE ACONDICIONADO 2 FALLA" EN EL SCC. OBS: VERIFICADA EN EL IHM DEL CLP LA ALARMA "FALHA SOBRECARGA COMPRESSOR AA2" sin aceptar rearme, | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202211 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e constatado que o alarme "FALHA SOBRECARGA COMPRESSOR AA2", rearmado. Com apoio da operação foi levantado que a MAM-3 estava com a manutenção preventiva 6M, com AT-202202179 , SSP 20224185 e em conversa com a MAM-3 foi mencionado que houve a atuação do pressostato de baixa pressão do compressor AA2, onde o mesmo foi verificado e rearmado pela MAM-3. Logo apresentando funcionamento normal, liberado para a operação.
202203684 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202211 | 14/03/2022 07:00:57 | Verificar motivo pelo qual uma lâmpada localizada próximo ao filtro hidrociclone, cota 92m, eixo CD, da UN11 está piscando de forma intermitente. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária inoperante próximo ao filtro hidro ciclone da U11 na El. 92. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203681 | STE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202211 | 14/03/2022 10:44:53 | EFETUAR A LIMPEZA DO CORREDOR ONDE ENCONTRA-SE A MONOVIA NA COTA 92 DA U17 POIS ESTA ESCORREGADIO DEVIDO A PRESENÇA DE RESQUICIOS DE ÓLEO NO PISO. (CONFORME VIDEO) | OUO6 | MCI3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza do piso pela empresa de serviços técnicos srl. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203677 | STE |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202210 | 13/03/2022 07:46:44 | Constatado luego de prueba de lamparas y sustitución de la misma, que la banderola 12 del grupo 2 no enciende. | OUO5 | MEL1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO MAU CONTATO ENTRE AS LÂMPADAS E O CONDUTOR DO SOQUETE. COLOCADO LÂMPADAS COM CALIBRE UM POUCO MAIOR, OBTENDO-SE RESULTADO SATISFATÓRIO. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202203674 | STE |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202210 | 12/03/2022 23:51:46 | Verificar e solucionar motivo pelo qual ocorre oscilação anormal de forma intermitente no instrumento 26RWO-1. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202212 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Verificado circuito de medição do instrumento 26RWO-1 até o RTD 26RWO e não encontrado anormalidades. Substituído instrumento 26RWO-1(PRESSYS-2030), por outro retirado almoxarifado com as mesmas características. Medição RTD 118,3/118,3/2,04 OHMS, Temperatura calculada 40,9 ºC, Temperatura indicada no instrumento 41,0 ºC. Não apresentado novas oscilações na indicação após substituição. Deixado em condições normais de operação. Emitido SSA 202204566 para IMA0 para gestionar reparo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203673 | STE |  | B015B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.008-3 | 202210 | 12/03/2022 17:39:24 | Verificar y solucionar variaciones en la indicación de presión en el presostato de la válvula 18DC | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202211 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a substituição do manômetro e do amortecedor de pulsação do manômetro localizado junto à válvula 18DC, sanando desta forma a oscilação excessiva de indicação encontrada anteriormente. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203671 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202210 | 12/03/2022 11:57:25 | Verificar y solucionar perdida de aceite en la conexion del sistema MINITRANS. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, reaprieto y limpieza de la válvula de colecta de muestra de aceite del tanque principal. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203670 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202210 | 12/03/2022 11:41:14 | Verificar/solucionar motivo pelo qual porta de acesso D14, situada na cota 139 (a qual permite a entrada para a escada de acesso a CCR) encontra-se com defeito, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas. | OUO6 | MCI2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202211 | ADELAR FRONZA | Fueron realizados ajustes en las bisagras de las puertas, bulones y brazo hidráulico del cierre. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202203665 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202210 | 13/03/2022 10:59:58 | Verificar e solucionar funcionamento interminente da luminária localizada próximo ao filtro hidrociclone da U03, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202211 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária inoperante próximo ao filtro hidro ciclone da U03 na El. 92. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203664 | STE |  | A019J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.032-6 | 202211 | 14/03/2022 09:20:45 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. Verificar os cabos indicados em amarelo no desenho, desconectá-los e identificá-los, caso confirmado em campo. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductor de temperatura de ambiente y aceite tapa superior. material provisto por PTI.
202203663 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202211 | 14/03/2022 11:54:26 | ACTUALIZAR PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. ACTIVIDAD ACOMPAÑADA POR EL SOPORTE DEL SIRI (TELETEX) PREVISTA DESDE EL 16 AL 18 DE MARZO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202211 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | REALIZADA ACTUALIZACION PARQUE DE EQUIPOS WINDOWS DEL SIRI CONFORME ADJUNTO. EQUIPOS EN CONDICIONES NORMALES.
202203662 | STE |  | A019J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.029-5 | 202211 | 14/03/2022 09:19:56 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductores de temperatura de ambiente, aceite tapa superior y aceite tapa inferior.
202203660 | STE |  | A019J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.028-3 | 202211 | 14/03/2022 09:19:32 | Instalar transdutores de temperatura no painel CXT do transformador conforme arquivo em anexo, referente aos circuitos de medição de temperatura do Painel SMT-9A. Referência SSA 202203657. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado transductores de temperatura de Ambiente, aceite tapa superior e aceite tapa inferior. Material provisto por PTI.
202203657 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202211 | 14/03/2022 09:18:52 | Realizar modificação no circuito de medição de temperatura de óleo e da cela no painel SMT9A, conforme indicado nos arquivos em anexo. Modificação relacionada a solução da RNC 003/2019 do projeto SMT. Atividade a ser realizada com acompanhamento do LASSE-PTI. Referências SSAs 2019/13947B e 2020/01060A. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202212 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, modificado circuito de indicación de temperatura de los transformadores, retirados transductores del tablero SMT-9A, instalado transductores en los tableros CXT, realizado ensayo de los mismos, constatado funcionamiento y señalización normal en el SMT. Material provisto por PTI.
202203654 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202211 | 14/03/2022 08:02:07 | Fabricación de 4 grampas conforme muestras proveídas para caja de vedación | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202211 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Fuera fabricado 4 grampas conforme muestras proveídas para caja de vedación.
202203653 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202211 | 14/03/2022 08:02:34 | Realizar perforaciones con taladro de base magnética en caja de vedación UG 08 | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202211 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Feito perfurações conforme solicitado.
202203652 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202211 | 14/03/2022 08:02:45 | Extracción de 2 bulones con apoyo de soldadura, en caja de vedación de UG 08 | MMU2 | MMU3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202211 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Extração de 2 parafusos com suporte de solda, em caixa de vedação de UG 08
202203650 | SEE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.010-0 | 202210 | 11/03/2022 16:53:20 | Verificar/solucionar o erro de calibração das massas E, N, Z do sismômetro CMG-40T, Serial: T43880. O sistema de observação mostra erro de calibração de 100% em todas as massas. | MEL3 | ILA2 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Para realizar los ensayos y ajustes al sistema se requiere de los conectores del equipo, como también del digitalizador. Se solicitará apoyo al sector emisor para realizar el ensayo
202203640 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:17 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203639 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:24 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203637 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202211 | 14/03/2022 08:51:31 | PROVEER REPARO A MODULO ELETRONICO SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156. SE ENCUENTRA CON LOS CONTACTOS D22 Y D26 SIEMPRE CERRADO. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 capacitor poliéster 3,3uf/63v e 1 capacitor poliéster 0,22uf/63v. Liberado para uso.
202203625 | STE |  | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:55:54 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA02 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3A-U09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204095(D).
202203624 | STE |  | A019D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-9A E ACESSORIOS | 0028.020-7 | 202210 | 11/03/2022 15:56:02 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN EN TRANSDUCTOR TPA01 DE POTENCIA ACTIVA TRP03. REF MP3AU09A | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202211 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202204096(D).
202203621 | STE | 202200914 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202212 | 21/03/2022 14:09:47 | Efectuar modificaciones de exclusión, alteración e inclusión de puntos para adecuar la supervisión del 2COC a las condiciones de campo. Detalles en anexo de la SSA matriz (202200914). | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202214 | DANILO NADAL | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203620 | STE |  | P090B009 | SELF-CONTAINED DAC1041 - 5# PAV | 0783.062-9 | 202210 | 11/03/2022 10:57:10 | Devido a alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2 reposicionar termostato de controle do ar condicionado DAC-1041. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | 202212 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Realizado a desconexão do termostato de controle do DAC-1041, para alteração do Layout da sala do diretor Técnico e em apoio a MCI-2. Ao desconectar foi constatado que o mesmo encontrava se com defeito. Logo o mesmo foi substituído por outro de mesmas características e modelo, e reposicionado. Após realizado ensaios, apresentando funcionamento normal.
202203614 | AAT |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202210 | 11/03/2022 11:09:45 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105787A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202213 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacioandos a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio.
202203613 | AAT |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202210 | 11/03/2022 11:10:03 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO VIA MS. TEAMS DE FORNECEDOR (HITACHI) PARA CONFIGURAÇÃO REMOTA DE LÓGICA PARA CONSISTÊNCIA DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC (REF. EM ANEXO). ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. OBS.: PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE: SEMANA 13 - 2 DIAS. (REF. ANTERIOR: SSA 202105786A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202212 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado o acompanhamento de parametrização do comando, por meio de acesso remoto via Teams, realizado ensaios em conjunto com operação e MEL1. Ensaios relacionados a comandos 79 de recierre (L3 e L4) foram bem sucedidos para as proteções primária e alternada. Ensaios relacionados a 86TT e BF não foram validados corretamente, sendo necessário uma revisão de lógicas implementadas no PCM. Aguardando programação de novo ensaio.
202203611 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202210 | 11/03/2022 13:41:34 | Confeccionar 10 adaptadores de bronze para conexão do novo modelo de pressostato nas posições PR5/6/7. Para utilizar nas UG's em que for necessário a substituição. Similar ao das fotos em anexo. Amostra entregue na oficina. | MEG1 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202211 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado 10 adaptadores a partir de latão sextavado de 1".
202203609 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202210 | 11/03/2022 13:41:19 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 | MEG1 | ILA3 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202211 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento sem possibilidade de calibração. Instrumento apresentou falha no display. Enviado para reparo em ILA2 (SSA: 20223798). Não foi possível realizar os reparos e recomendado o descarte.
202203608 | STE | 202202391 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202210 | 11/03/2022 09:35:23 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778).
202203607 | STE | 202202391 | A019L015 | ESTACAO DE OPERACAO CVS | 1102.001-1 | 202210 | 11/03/2022 09:34:59 | Criar uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura. Ref.: SSA 201900692B Ver anexo da SSA 202202391. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202211 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Criada configuração para uma tela no CCAD, aba Views, para indicação dos ajustes de alarme e trip do sistema de água pura, conforme anexo emissão. Serviço realizado durante o PD (AT202201778).
202203606 | STE | 202202930 | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202211 | 17/03/2022 14:33:45 | Realizar pintura das tampas de motor (cinza ral 7035) do vvt-0321. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202203604 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202211 | 16/03/2022 09:16:54 | Realizar pintura con barniz de zócalos de madera entregados en el patio de pintura. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado lixamento manual, aplicado 3 demãos de verniz para madeira.
202203603 | STE |  | K061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR633 | 0919.057-0 | 202210 | 11/03/2022 08:26:42 | Debido a desfasaje de 1H en los puntos SOE de la UTR633 conforme RAP10/2021, realizar: 1. Verificacion de fecha y hora de la UTR633. 2. Verificacion de configuracion de sincronismo de tiempo via protocolo IEC101 con referencia de tiempo en el SCADA NMR5. 3. Ensayo de actuacion de puntos SOE indicados en el relatorio anexo, verificando la hora indicada en los puntos SOE. 4. Captura de protocolo IEC101 durante los ensayos de actuacion. Ref: SSA 202113702B | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202213 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO DE DATA E HORA NA REMOTA E NÃO ENCONTRADA DEFASAGEM. REALIZADO CAPTURA DE PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO COM TESTES DE PONTOS DO TIPO 2WAY E LACH, COMPARANDO O HORÁRIO DE SAÍDA DA REMOTA E CHEGADA NO SCADA JUNTAMENTE COM A LISTA SOE. NÃO DETECTADA NENHUMA DEFASAGEM DE HORÁRIO. EM ANEXO SEGUE RELATÓRIO COMPLETO DOS TESTES REALIZADOS. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203602 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202210 | 11/03/2022 15:45:02 | Solicitamos apoio para a verificação dos valores de atuação do pressostato PC do secador de ar por refrigeração conforme PIC.ME.0087, grupo 2, itens 21 e 22. Serviço será realizado durante PD 3A da U09A previsto para 14/03/22. | MMU1 | MAM3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202211 | JORGE QUANDT | Efetuados testes de acionamento do pressostato e recarga de 100g de gás 134a.
202203601 | STE |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202210 | 11/03/2022 15:45:17 | Solicitamos apoio para a desconexão e posterior conexão elétrica do manômetro de contatos elétricos MP para calibração em laboratório conforme PIC.ME.0087, grupo 2, item 18. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202211 | THOBIAS DANIEL | Realizado Apoio na desconexão e após reconexão do pressostado, o pressostato MP foi substituído por um novo, ensaiado em laboratório, pela MMU.
202203600 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202210 | 11/03/2022 15:18:46 | Realizar la calibración anual del instrumento de medición de aislación marca Fluke modelo 1507, con IB 4162. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202211 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203599 | ADM |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202210 | 11/03/2022 07:46:45 | ACOMPAÑAR SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE HERRAMIENTAS PI A SER REALIZADO POR SOPORTE DE AVEVA. INICIO: 21/03/2022, FIN: 01/04/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202212 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | SSA será cancelada pela não liberação da atualização da arquitetura do SIRI. Aguardando e-mail da IEE3 para anexar no cancelamento.
202203598 | STE | 202203516 | L021E002 | BANCO DE BATERIA ALCALINA H3A | 0434.076-5 | 202210 | 11/03/2022 09:32:38 | Solicito parecer técnico sobre el elemento 26 que no sosportó el ensayo de capacidad, cayendo la tensión de la misma abajo de 1,0Vcc a las 04:58h de ensayo. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202211 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Someter al elemento 26 un ciclo de carga por 10 horas e iniciar de vuelta el ensayo individual del elemento.
202203597 | STE |  | E006G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-04 | 0213.004-1 | 202210 | 11/03/2022 07:34:46 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento sin rearme en el SCADA de la alarma "LT_IPU_MD4 INT ABIERTO O TENSION CC LLP". Verificado en el local accionamiento de la alarma "Falla anunciador". Realizado prueba del anunciador sin éxito. | OUO5 | MEL1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202212 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | FUERON SUSTITUIDOS EL SIEMENS SIMATIC 6EV5101-0AC , COD. ALMOX 141156, LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 30A2, COD. ALMOX 137170, SOLICITADO REPARO SSA REF 202204259, TAMBIEN SE SUSTITUYO EL PINO Z2 DE LA POSICIÓN 30C153, REALIZADOS ENSAYOS DE LÓGICA Y TEST DE LAMPARAS AMBAS CON SUCESO. LIBERADO PARA OPERACIÓN.
202203594 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:38:53 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202220 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203593 | STE | 202203579 | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 11/03/2022 15:39:04 | Durante atendimento a SSA 202203575, foi constatado rompimento do fio de conexão da bobina de fechamento. Solicitamos reparo de 1 bobina de fechamento para disjuntor DS, 125Vcc, 3,7A, 460W, fabricante WService, código de almoxarifado : 217689. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202224 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Fabricación del carretel y rebobinado. Liberado para uso.
202203591 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202210 | 11/03/2022 05:22:59 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NÍVEL ALTO DE ÓLEO DO MANCAL GUIA INFERIOR EM APROXIMADAMENTE 325mm (76%) E TEMPERATURA DE 50ºC COM U10 PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 304 mm com temperatura de 51ºC. Unidade em operação. AT202201830. |  | 69 - NIVEL ALTO
202203589 | STE |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202210 | 11/03/2022 05:09:40 | Verificar motivo por el cual el instrumento 63PW3-1 indica "-0.2" como valor de presión diferencial estando la unidad en el sistema (Bomba 01 rodando). | OUO6 | MEG1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202212 | THOBIAS DANIEL | Foi constatado que o valor do transdutor de pressão da saída do filtro está maior que o valor do transdutor de entrada. Valores de corrente: Entrada: 10,13 mA; pressão calculada: 9,6 bar; pressão no instrumento 9,6 bar Saída: 10,25 mA; pressão calculada 9,77 bar; pressão no instrumento 9,8 bar Emitida SSA para MMU1 202204442 Utilizado multímetro yokogawa TY710 ib-3814 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203587 | STE |  | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202211 | 14/03/2022 08:06:02 | MOTO VENTILADOR VVT-0601 CON LAS RESISTENCIAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202211 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fue abierto el motor de accionamiento del VVT-0601 para la sustitucion de las resistencias por parte de la MMU3 , despues la desconexion y conexion electrica de las mismas por parte de MEG3.Equipo en condiciones normales de operacion AT:202201979
202203586 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202211 | 14/03/2022 08:05:51 | MOTO VENTILADOR VVT-0503 CON LAS RESISTENCIAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202211 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fue abierto el motor de accionamiento del vvt- 0503 para la sustitucion de las resistencias por parte de la MMU3 , despues la desconexion y conexion electrica de las mismas por parte de MEG3.Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202201978
202203584 | STE |  | P005A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.081-8 | 202211 | 14/03/2022 08:05:33 | MOTO VENTILADOR VVT-0503 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y EN EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202212 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento y del ventidalor del VVT-0503. Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202201978
202203580 | STE | 202200598 | R090B005 | COMPORTAS DESLIZANTES E MECANISMOS DE ACIONAMENTO | 1142.001-6 | 202212 | 22/03/2022 09:29:57 | Aplicar proteção corrosiva TINTA EPÓXI ALCATRÃO DE HULHA PRETA , na peça em anexo. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento abrasivo sa3 e aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202203577 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202210 | 10/03/2022 16:22:26 | Verificar y solucionar temperatura alta de oleo del cojinete guia inferior de la turbina (superior a 55 grados con maquina en operación) | OUO5 | MMU2 | RUIZ GOMEZ MATIAS GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fue realizada la limpieza de los intercambiadores de calor del cojinete guía de turbina durante la parada 3A, solucionando el problema. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202203576 | STE | 202203500 | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 16:38:17 | Em função da diferença de temperatura > 20 C entre escovas de mesmo pino e entre pistas inferiores, lixar todos os pinos e verificar o torque de aperto das cordoalhas. Medir a resistência de contato antes e depois entre os pinos superiores 8, 10, 14 e 16 e a pista superior, incluindo as escovas. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos das pistas inferiores (fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem do barramento interno entre pistas inferiores e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato e aplicação de estanho, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220381) foram substituídas 100% das escovas. 4) Aplicado torque de 8NM nos parafusos das conexões das cordoalhas. Medições das escovas solicitadas anexo. AT 202201640
202203575 | STE |  | J028A001 | QUADRO QM-02 | 0266.002-4 | 202210 | 10/03/2022 16:51:57 | Durante MP1A,SSP20225537, ao executar inspeção/manutenção no disjuntor posição 52A, foi constatado defeito na bobina de fechamento, cod.almox. 217689, defeito no fim de curso posição LC, cod.almox.:256315 e defeito na alavanca de engate, cod.almox.:711791. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202210 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Substituído bobina de fechamento por outra de mesmas caract.cód.almox.:217689; alavanca de engate por outra de mesmas caract.cód.almox.: 711791; e FDC posição LC por outra de mesmas caract.cód.almox.:256315. Realizado ensaios funcionais, DJ posição 52A operando conf. projeto. Emitida SSA 202203579 p/ IMA0 gestionar reparo bobinas fechamento.AT 20220150.
202203574 | STE |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202211 | 14/03/2022 15:19:03 | Chave de comando 43CS - D2 referente ao disjuntor de entrada 52-D2 no quadro QK está quebrada. Imagem em anexo. | OUO1 | MEG2 | EVANDRO BROCCO MARIA | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202211 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Substituída chave por outra de mesmas características, retirada do almoxarifado sob o código 600369. Executados ensaios funcionais com resultados conforme o esperado.
202203573 | STE |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202210 | 10/03/2022 14:55:17 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual sinalizou "Falha no circuito de água" e "Falha no circuito de óleo" do trocador N3 da fase B. Obs: Problema detectado durante atendimento da SSA 202203535. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202210 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição da bobina do contator K113B. Executado com AT 2022/02203
202203571 | AMP |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202210 | 11/03/2022 15:28:29 | Em conformidade com a AR.SMI.DT/0020/2022, viabilizar a alteração do ajuste do indicador digital 80PWI-1 para 0 a 1,385 L/s (0 a 400 mbar). Placa de medição será substituída na SSA 202203570. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202211 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Emitida SSA's derivadas para todas as unidades convencionais de forma a viabilizar o ajuste.
202203568 | STE |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202210 | 11/03/2022 14:32:43 | Solicitamos realizar fumigación en el local de estacionamiento de equipos de elevación y transporte AMC. Así también en las salas de operadores de grúa. | MAM2 | MCI3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A DEDETIZAÇÃO PELA EMPRESA SULPRASC SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
202203565 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202210 | 11/03/2022 11:52:14 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria encima de los filtros hidrociclon de la Unidad 11. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202218 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | SUBSTITUIDO LUMINARIA LED 38W DENTRO DA SSP20220230, DEIXADO EM CONDICOES NORMAIS DE OPERACAO. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203564 | STE |  | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202210 | 10/03/2022 12:06:02 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria por encima del IHM FIP - PCG 01. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Substituição de luminária com defeito, foi executada durante manutenção periódica do edifício de produção, SSP 20220411. Deixado a iluminação da área de controle em condições normais de funcionamento. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203554 | STE |  | K041K003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.002-0 | 202210 | 10/03/2022 16:09:04 | Verificar y solucionar tomada, en la sala de control de los generadores diesel, que se encuentra desacoplada. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído miolo de tomada ind. 15A quebrada, na sala de controle do gerador diesel 60hz por outra tomada da mesma característica. Circuito da tomada se encontrava isolado pela operação. Deixado a tomada em condições normais de utilização. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203550 | STE |  | D063A003 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO A54-T3 FASE A | 0207.109-6 | 202210 | 10/03/2022 16:08:55 | Verificar e solucionar vidro danificado do instrumento de medição da corrente de fuga, dificultando a leitura da medição. | OUO2 | MET3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202212 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Servicio ejecutado con SSA:202105019A. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203548 | STE |  | K097E004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.124-6 | 202210 | 11/03/2022 15:28:58 | Solicitamos actualización de diseño de diafragma (COD:244937A) de válvula reguladora de presión conforme muestra entregada. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202211 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | FUE REALIZADO EL CROQUIS CR-SMIM374 DEL DISEÑO DEL DIAFRAGMA DE LA VÁLVULA, CONFORME A LA MUESTRA SUMINISTRADA. DETALLES EN ANEXO.
202203544 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 10/03/2022 11:48:47 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o suporte de fixação do sistema de ventilação está desalinhado (conforme anexo). | OUO5 | MMU1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CESAR HALBERSTADT DA ROSA | 202212 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | FUE RALIZADO EL NIVELAMIENTO DEL DUCTO DE SUCCIÓN DEL MOTOVENTILADOR M1 DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN DEL ANILLO COLECTOR MEDIANTE CORRECCIÓN DE ORIFICIOS DE UNION BRIDADA Y CORRECIÓN DE NIEVEL DE LOS SOPORTES. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203542 | STE |  | A019A041 | QUADRO GGB-09A INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.019-8 | 202211 | 14/03/2022 08:40:15 | Verificar a possibilidade de coleta de dados vibracionais a partir do VM600 da U09A utilizando coletor de dados móvel. Coordenar com SSA 202203541. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202211 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Realizado registro com o oscilógrafo DL-850 nos seis sensores de proximidade simultâneos e feita a impactação na turbina (20 impactos com intervalos de aprox. 5 s). Registros entregues ao solicitante conforme combinado.
202203537 | STE | 202203528 | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202210 | 10/03/2022 09:57:17 | Solicito apoio de ponte rolante para movimentação de trilhos (perfil I 3 pol) desde cota 108 m até cota 92 m UG9A e apoio de ponte rolante para movimentação de segmentos de carvão retirados da caixa de vedação da UG08 desde cota 92 m até cota 108 m. Previsão 11/03/2022 as 7:00h. | MMU2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202210 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo con puente grúa auxiliar N11 a la SMMU.DT para descenso de perfiles I de 3" hasta la Elev. 92 a ser utilizado durante el PD 3A de la UG9A. En la secuencia retirado segmentos de la caja de vedación retirados de la UG08.
202203531 | STE |  | P083A004 | SELF CONTAINED DAC-902 | 0783.086-4 | 202210 | 10/03/2022 08:20:23 | Verificar e solucionar o motivo do vazamento de agua pela parte inferior do DAC. | OUO5 | MAM3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202212 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a limpeza da tubulação do dreno e aspirado água localizado no piso. Equipamento a disposição da operação. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202203530 | STE |  | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202210 | 10/03/2022 10:16:35 | Solicitamos apoio na atividade de substituição do medidor MDGE pelo ION 7400. Referente a SSA 201707246D e SSA 201608313A. | MEL1 | ILA3 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio ao setor solicitante. Realizado a configuração, testes de funcionamento com o sistema scada e também a calibração do medidor de energia ION 7400 NS MR-2006B378-02. Este está dentro de suas características e liberado para uso. Calibração realizada pela SSP 20220369.
202203529 | STE |  | A019C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.059-9 | 202210 | 10/03/2022 08:02:29 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E02.1 e E02.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 2, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202211 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração que estejam acima dos níveis de alerta e alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202203528 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202210 | 10/03/2022 08:16:06 | Realizar movimentação de trilhos (vigas perfil I 3pol) para passagem de cabos da talha para desde cota 108 m até cota 92,5 m. Necessário para execução da SSA 2020/10241B | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202211 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fue realizado el descenso de las vigas del carril guía de aparejo eléctrico del pozo de la turbina desde la cota 108 m hasta la cota 92 m.
202203527 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.058-1 | 202210 | 10/03/2022 08:02:19 | Solicitamos apoio para a realização da medição de vibração do motoventilador E01.1 e E01.2 conforme PIC.ME.0065 periodicidade 3S, grupos 1, itens 09 e 10. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202211 | BRUNO BURILLI | Não foram constatados valores de vibração que estejam acima dos níveis de alerta e alarme. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202203525 | STE | 202203468 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202210 | 10/03/2022 10:28:18 | Solicitamos reparación de INDICADOR DIG LED 125VCC (cod:711176) con defecto, el mismo no enciende con presencia de tensión en la entrada. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (3)100uF/25v, (3)22uF/50v, (2)220uF/16v, 1000uF/25v, 100uF/50v. Reemplazo de placa de oscilación. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA: 20223965D. Liberado para uso.
202203517 | STE |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202210 | 09/03/2022 18:01:51 | Verificar/solucionar: após teste de lampadas fica acionado o alarme da bandeirola 10. Imagem em anexo. | OUO6 | MEG1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROGERIO BARTH | 202211 | ROGERIO BARTH | Substituído cartão referente à bandeirola 10 do anunciador 1. Testado com jumper entre bornes 2 e 13 da régua C11TY verificado correta sinalização da bandeirola em questão, realizados testes lógico e de lâmpadas com corretas sinalizações. SSA 202203789 para IMA0 gestionar reparo. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202203515 | STE | 202202079 | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202210 | 09/03/2022 16:45:33 | REALIZAR MEDICIÓN DE OSCILACIONES DEL EJE DE LA TURBINA POR EL VM600, EN FUNCIÓN DEL EVENTO INDICADO EN LA SSA 202202012. | IME2 | ILA1 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | 202210 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | Não foram percebidas perturbações anormais durante os ensaios com variação de Pot. de 578 MW até 700 MW. Aparece segundo e terceiro harmônicos relevantes da rpm no mancal COB e TGB, que são características de desalinhamento (ver item 3 do relatório anexo). Conforme referência do Projeto de Itaipu para as UGs, as amplitudes máximas admitidas para a faixa de 70 a 100 % da pot. seriam de 240 µm pico a pico e na Turbina, direção X, este valor ultrapassa 280 µm. Ver relatório anexo.
202203514 | STE |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202210 | 10/03/2022 08:19:37 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U01. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202213 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1. (cota 144).
202203513 | STE |  | J094A | CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DE SERVICO 50 HZ |  | 202210 | 10/03/2022 09:57:14 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J094A, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202210 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "J094A" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202203512 | STE |  | A002E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.002-0 | 202210 | 10/03/2022 08:22:51 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U02 | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202214 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1. (cota 144).
202203511 | STE |  | C002A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-2 | 0016.024-5 | 202210 | 10/03/2022 14:15:47 | Encontrado durante la ejecucion de la SSP 2022/2124, valor de la humedad superior al limite establecido en la fase "R" y "T". Valores encontrados 123 ppmw y 126 ppmw respectivamente con temperatura de 31 ºC. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202212 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "R" y "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02, circulando 180 kg y 120 kg de gas SF6 por la fase "R" y "T" respectivamente, todo esto por el filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS Fase "R" Humedad: 20,14 ppmw. Presión: 501 KPa. Temp. ambiente: 30°C. Densidad: 30,76 g/l Fase "T" Humedad: 32,4 ppmw. Presión: 499 KPa. Temperatura ambiente: 30°C. Densidad: 30,54 g/l
202203508 | STE |  | A003E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.003-9 | 202210 | 10/03/2022 09:55:17 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U03 | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202214 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1. (cota 144).
202203507 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202210 | 09/03/2022 16:10:27 | Acompanhar a CONTRATADA (Backcom) para resolução de pendência do comissionamento em relação a aplicação de licenças nos servidores. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202211 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada tentativa de aplicação da licença Lenovo xClarity PRO nos servidores do ambiente Sopho. Verificada rejeição da licença, com mensagem indicando ser para outro produto. Procurado na documentação da Lenovo, observado que a licença é aplicável ao software xClarity Administrator (não ao xClarity Controller utilizado no ambiente Sopho). Informado a SMIN e ENES do ocorrido. Central telefônica Sopho em condições normais de operação.
202203506 | STE |  | A005E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.005-5 | 202210 | 10/03/2022 09:55:37 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U05. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202214 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Realizado acompanhamento e inspeção conforme previsto no contrato 4500055664/2019. Realizado pintura de manutenção em pontos danificados na saia do conduto, cota 144 por quadro próprio de Itaipu.
202203497 | STE | 202202902 | E001G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202210 | 10/03/2022 11:00:30 | VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO TRANSDUTOR 96A1-3. REFERENTE À SSA 202202902. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADAS MEDIÇÕES DE CORRENTE mA NOS TRÊS TRANSDUTORES DE CORRENTE DO XC-01, ATRAVÉS DA MANIPULAÇÃO DA CHAVE DE SELEÇÃO DO LLP-01 E VIZUALIZAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO. VERIFICADAS CORRENTES NAS TRÊS FASES DENTRO DO ESPERADO. NÃO FORAM ENCONTRADAS ANORMALIDADES.
202203494 | STE |  | K077B004 | BOMBA BIN-1404 | 0260.019-6 | 202210 | 09/03/2022 16:14:47 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el eje del motor. | OUO2 | MAM1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202210 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Ajuste de Empaquetadura de Eje | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203493 | STE |  | K077B005 | BOMBA BIN-1405 | 0260.020-0 | 202210 | 09/03/2022 16:15:17 | Verificar y solucionar pérdida de agua en el eje del motor. | OUO2 | MAM1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202210 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se re ajusto empaquetadura de eje, duante la operacion y acompañamiento de operador en tablero. Dejando con minima perdida que no afecta la operacion normal del equipo | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203491 | STE |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.058-1 | 202210 | 09/03/2022 14:32:35 | Solicitamos a reposição urgente de, pelo menos, 1 unidade do material código 707951 (ROLAMENTO ESF FIX 25X52X15 6205 2Z C3) a ser utilizado na execução do item 16 dos grupos 1 e 2 da PIC.ME.0065 no PD 3A da U09A, com parada prevista para 14/03/22. Nota: Material já empenhado (418019). | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202212 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizadas 10 un. del material cod. 707951 en DMME.
202203490 | STE |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202210 | 09/03/2022 15:13:54 | SOLICITAMOS PINTAR E IDENTIFICAR DUAS PORTAS DE CUBÍCULOS (DISY.52.1/52.2) NA COR CINZA RAL 7032. PORTAS SERÃO ENTREGUES NO PÁTIO DE PINTURA. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202213 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado identificação com pintura manual conforme solicitado.
202203487 | STE | 202203228 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.047-4 | 202210 | 09/03/2022 14:53:33 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098A004 - 0299.047-4 - TC 66 KV n° série 324404 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203486 | STE | 202203234 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.048-2 | 202210 | 09/03/2022 14:53:43 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.048-2 - TC 66 KV n° série 324407 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202211 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202203485 | STE | 202203241 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.014-8 | 202210 | 09/03/2022 14:53:53 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098A004 - 0299.014-8 - TC 66 KV n° série 324408 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203481 | STE | 202203335 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.019-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:35 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.019-9 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122871 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el kit dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo.
202203480 | AAT | 202203336 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.040-7 | 202211 | 14/03/2022 10:21:49 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.040-7 - DCP 500 KV FASE R n° série HL08122845. | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm. RESULTADO: POSITIVO
202203479 | STE | 202203338 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.021-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:19 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.021-0 - DCP 500 KV n° série HL8122869 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm, siendo el resultado negativo
202203478 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITACAO | 0089.001-4 | 202210 | 09/03/2022 13:45:58 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906673C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STE EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES.
202203477 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV UNID | 0089.002-2 | 202210 | 09/03/2022 13:46:06 | DANDO CONTINUIDAD CON LA SSA 201906676C, REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS, EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-01 EN PROX PD 3A (SSAref 201906718E). | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202213 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADO INSPECCION DE LAS SECCIONADORAS STAU EN LAS TRES FASES, EN ANEXO FOTOS Y RESISTENCIA DE CONTACTO DE CADA UNA DE LAS FASES.
202203476 | STE | 202203348 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.026-1 | 202210 | 09/03/2022 14:53:15 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 SEQ 0174.026-1 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL8320827 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202212 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el analisis de aceite aislante con el Kit Dexsil para concentraciones de PCB mayores a 50ppm, siendo el resultado negativo
202203475 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202210 | 09/03/2022 16:12:42 | Verificar e solucionar nivel alto, indicando 315,40mm com 56,1°C. Unidade rodando. | OUO6 | MMU2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202211 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 312 mm com temperatura de 56ºC. Unidade em operação. AT202201830. | GIO | 69 - NIVEL ALTO
202203470 | STE |  | A001A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.002-8 | 202210 | 10/03/2022 08:03:57 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA NO TANQUE DO CIRCUITO 2 DO SISTEMA DE FRENAGEM DO GERADOR DA U01, CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 EM ANEXO (PROCEDIMENTO EMITIDO P/ TANQUE DA U09A) E PUG/2022, EM APOIO A SSA 2020/12581A. NOTA: EQUIPAMENTO SERÁ DISPONIBILIZADO A MCI4 NO DIA 29/03/2022 E DEVERÁ SER RETIRADO NO DIA 04/04/2022 PARA A DEVIDA REMONTAGEM NA UNIDADE GERADORA. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202203469 | STE | 202203466 | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:03 | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222831 | MEG2 | ILA2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/100v, (2) 4.7uF/63v, (2) 10uF/35v, (2) 22uF/35v. Test de sus componentes y ensayo en campo, Ok. Liberado para uso.
202203467 | STE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202210 | 09/03/2022 09:24:16 | Realizar a conexão do alarme de "Falha no Sistema de supervisão da bucha" entre o painel SMT-9A e o quadro PIB9A6, conforme arquivos em anexo. Realizar testes de acionamento do alarme com o SCADA após a conexão. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202211 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Conforme solicitado, instalado alarma referente a "falla supervision de Bucha", realizado ensayo, constatado accionamiento en el IHM 9A y el SCADA.
202203465 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 09:30:11 | Aplicar proteção corrosiva, em cinco peças, conforme a descrição abaixo: - TINTA EPÓXI ALCATRÃO DE HULHA PRETA. | MAM2 | MCI4 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento abrasivo sa3 e aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202203464 | STE |  | B014A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.009-7 | 202210 | 09/03/2022 08:27:32 | Verificar motivo pelo qual a porta de acesso ao Gerador lado BR - El.98,00 abre sem causa aparente, estando chaveada e com unidade em operação. Obs. 1: Acionou alarme "ANT_INCENDIO UG CO2 ESCOTILHA RECINTO / NC ABERTO QCI-14"; 2: Verificou-se folga no curso da porta, estando a mesma fechada. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202210 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | Executado ajuste na trava da lingueta da porta de acesso lado BR, e reaperto com trava química nos parafusos. Testado e não apresentando anormalidade. Equipamento em condições normais de operação.
202203462 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202210 | 09/03/2022 06:13:48 | Verificar motivo pelo qual uma conexão da tubulação de retorno do trocador de calor para as bombas apresenta vazamento. Evaporativa ZVT18A01. | OUO6 | MAM3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202210 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a manutenção e limpeza dos componentes do medidor de vazão do Sistema E da U18A. Onde foi constatada uma trinca e desgaste na rosca da flange do rotâmetro. Os mesmo foram substituídos por peças presentes do estoque próprio do setor. Equipamento liberado para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203460 | STE |  | B010D020 | QUADRO CCAR-10 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.012-3 | 202210 | 08/03/2022 23:55:04 | Verificar e solucionar o motivo pelo o qual a chave manual de seleção de compressor (S5), desacopla facilmente, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202210 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido manopla de la llave de seleccion de compresores (S5) por otro identico confexionado por SMIL en la impresora 3D. SSA: 202101242 para SMIL confeccionar manopla. Realizado ensayos por personal de operacion con resultado satisfactorio. Imagen en anexo. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203458 | STE |  | J054B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202210 | 08/03/2022 23:35:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual iluminação apagada nas proximidades da entrada do vertedouro. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituídos duas fotocélulas bivolt 60/50hz NF com defeito por outras das mesmas características. Deixado o sistema de iluminação do CL-15 em condições normais de operação. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203447 | STE |  | S011B003 | MEDIDORES DE DESCARGAS PARCIAIS | 0727.003-8 | 202210 | 09/03/2022 07:26:22 | Reparar módulo fonte, Fabricante VERO Eletronics, Modelo Trivolt EC50-B, Serial Number 623244. Equipamento não liga. Ciente Juan José. | ILA1 | ILA2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Con ayuda de cámara térmica, detectado dos componentes con defecto. Sustitución de un Diodo ultrarrápido modelo FEP30DP y un capacitor de 220uF 50V. Limpieza de placa, verificación de componentes generales. Ensayos a plena carga de todas las salidas. Liberado para uso
202203446 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202210 | 08/03/2022 16:55:07 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SERVICIO DE INTERFAZ PI RDBMS DEL STH. PERIODO INICIO: 11/03/2022, FIN: 14/03/2022 | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada intervenção com Suporte remoto da Osisoft. Criado um trust no PI-SRV-VM01 para a aplicação RDBMS (Case 00956534 Osisoft). Encontrado um problema de failover, no qual o arquivo de failover estava inacessível pela conta da interface. Isso foi solucionado alterando as configs. de acesso do arquivo (Case 00958144 Osisoft). Erro ao carregar as interfaces no ICU, resolvido com a mudança de identidade no trust do PI-ICU no PI-SRV. (Case 00958147 Osisoft).
202203445 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 09/03/2022 08:53:06 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 4 TAMPAS RETIRADAS DE 2 RADIADORES DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTEÇÃO 3S . CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO P/ AVALIAR NECESSIDADE DE REPAROS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA CONFORME AGENDAMENTO DE TRANSPORTE PARA O DIA 10/03/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento abrasivo sa3 e aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202203444 | STE | 202203216 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 10/03/2022 14:14:31 | Calibrar indicador digital Presys DMY-2030-LIGHT. Numero de série: 055.05.12; ●Entrada: 4→20mA (pino 5 e 6) ●Saída de retransmissão: 4→20mA (pino 8 e 9) ●Saída Display: 0→25,0 UE | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203442 | STE |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202210 | 09/03/2022 10:20:35 | MOTO VENTILADOR VVT-0610 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS(5VX900) DEL MOTO VENTILADOR VVT-0610. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT:202201979
202203440 | STE |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202210 | 09/03/2022 10:20:51 | MOTO VENTILADOR VVT-0607 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-0607.Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202201979
202203439 | STE |  | P005B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.085-0 | 202210 | 09/03/2022 10:22:59 | MOTO VENTILADOR VVT-0605 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-0605.Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202201979
202203438 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 10/03/2022 14:14:40 | Calibrar multímetro yokogawa modelo TY710 IB 1669. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203437 | STE |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202210 | 09/03/2022 10:23:13 | MOTO VENTILADOR VVT-0509 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS(5VX900) DEL MOTO VENTILADOR VVT-0509. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT:202201978
202203436 | STE |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202210 | 09/03/2022 10:23:26 | MOTO VENTILADOR VVT-0506 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS(5VX850) DEL MOTO VENTILADOR VVT-0506. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT:202201978
202203435 | STE |  | P005A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.079-6 | 202210 | 09/03/2022 10:23:39 | MOTO VENTILADOR VVT-0505 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y VENTILADOR DEL MOTO VENTILADOR VVT-0505. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT: 202201978
202203434 | STE |  | P005B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.084-7 | 202210 | 09/03/2022 10:24:00 | MOTO VENTILADOR VVT-0614 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0514. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT: 202201978
202203433 | STE |  | P005B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.086-3 | 202210 | 09/03/2022 10:24:31 | MOTO VENTILADOR VVT-0601 CON LAS CORREAS DAÑADAS, Y CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202211 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS, LOS RODAMIENTOS Y LAS TAPAS DELANTERA Y TRASERA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0601.EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION. AT: 202201979
202203432 | STE |  | P005A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.082-0 | 202210 | 09/03/2022 10:24:44 | MOTO VENTILADOR VVT-0501 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202211 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERO SUSTITUIDAS LAS CORREAS (5VX630) DEL MOTO VENTILADOR VVT-0501. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202203425 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 08:59:51 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 045.12.13, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U06. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202203423 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:41 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P206640109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-300MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/H DE 0-747L/H. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203422 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:46 | Calibrar transmissor de pressão 80PW2, marca: E+H, modelo: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: 9HQ0343, faixa de calibração/parametrização: 0 a 400mbar, saída: quadrática 4 a 20mA | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Não foi possível parametrizar em saída quadrática. Instrumento enviado para reparo SSA 202205113.
202203421 | STE |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 15:23:12 | Durante manutenção preventiva SSP:20222873 constatado manopla do disjuntor 52B quebrada. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Substituída a manopla do disj. 52B por outra confeccionada por ILA3 na impressora 3D (SSA:202202645). Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203420 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:53 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63PW3 MARCA: E+H, MODELO: PMD75-AAJ7H112AAU, NS: P2066B0109D, FAIXA DE CALIBRAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO: 0 A 1BAR, SAÍDA: LINEAR 4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203419 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:04:59 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWO,MARCA:E+H,MODELO COD:PMD75-AAJ7H112AAU, NS: D601B41509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-300MBAR SALIDA QUADRÁTICA:4-20MA.DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. Liberado para uso.
202203418 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:06 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD:PMD75-AAJ7L112AAU, NS: ACQ0223, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0-10BAR SALÍDA:4-20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H, modelo PMP235. Instrumento parametrizado na faixa de calibração de 0 a 8 bar, conforme pedido do solicitante.
202203417 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:13 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW2, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1HJWBJA, NS: ACJ0123, FAJA DE CALIBRACION:0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202203416 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: ACJ0119, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H modelo PMC-131.
202203415 | AAD |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202210 | 08/03/2022 16:36:25 | Atualizar e disponibilizar no arquivo técnico os desenhos 5215DFG7841P11, 5215DFG7841P22 e 6159DCG7917E1, referente ao SISTEMA DE SUPERVISÃO DE VAZÃO DO CONDUTO FORÇADO, painéis SCF1-18A e SCF2-18A em atendimento a SSA 202202403 em função de normalizar o sinal de saída de status. Desenhos marcados em anexo. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 2022/10: Emitida SRA-IB-000054/2022. Aguardando actualización de diseños.
202203413 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202210 | 08/03/2022 14:59:02 | Realizar modificación del lay out de las salas del 5° Piso del Edificio de Producción según proyecto a entregar. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202210 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | Fue realizado el desmontaje y posterior montaje de los módulos de las divisorias según proyecto entregado.
202203412 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202210 | 09/03/2022 09:05:27 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11-AA1U1RJWBJA, NS: D518B601052 , FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR,SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Instrumento E+H, modelo PMC-131.
202203409 | STE |  | S032A002 | TRANSDUTORES DE CORRENTE | 0929.002-8 | 202210 | 08/03/2022 15:04:24 | Realizar parametrización y calibración de transductor de corriente PHOENIX CONTACT MCR-UI-UI-UP-SP-NC NS 1366432811, a ser utilizado en la UN09A con medidor de energia ION7400. IN: 0 a +20 mA OUT: -20 a +20mA | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202210 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração e calibração do transdutor, e este se encontra dentro de suas características e liberado para uso.
202203406 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 08/03/2022 14:05:54 | Realizar reparo de display parcialmente apagado y salida digital D1 con falla del ION 7300 NS PA 9807A248-06. | ILA3 | ILA2 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202212 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de display y de puerto de salidas digitales. Test de funcionamiento ok. Liberado para uso.
202203398 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:49 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 232, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 232. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203397 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:14:56 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 201, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP : 201 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203396 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:33 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 222, PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 222 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET
202203395 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:17 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB169. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203394 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:12 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 187,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | PAR DE GUANTES CODIGO SCEEP 187 ENSAYADOS Y APROBADOS PARA USO. RESULTADOS DISPONIBLES EN EL APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203393 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 08/03/2022 16:38:24 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO MULTIMETRO DIGITAL MOD.: TY720, MARCA YOKOGAWA, N°SÉRIE: JKQB300. ADQUIRIDO P/OC:4500064884 - RC: SM.DT/0010062939. PRAZO:15/03/22 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Aceptación recomendada conforme a la RC: SM.DT/0010062939. Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203392 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:21 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 220,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO. PAR DE GUANTES SCEEP 220. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203391 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 10/03/2022 14:15:28 | ENSAIAR ELETRICAMENTE 01 PAR DE LUVAS ISOLANTES, SCEEP 263,PERTENCENTES A ODMS.CD CONFORME NR10 EM ATENDIMENTO PERIODICIDADE DE 6 MESES. CONTATO ORLANDO R. 5903 | ILA0 | ILA1 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202212 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 263. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203390 | STE | 202203389 | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202210 | 08/03/2022 10:59:42 | Solicitamos procedimiento de soldadura para reparación de soporte metálico de faro de luz trasero de la grúa móvil telescópica Liebherr. Fotos en anexo. | MAM2 | IME3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202211 | ANDRE CESAR SHIRANE | Para reparo do suporte metálico da lanterna traseira realizar as atividades a seguir: 1- Reposicionar o suporte na condição original utilizando maçarico; 2 - Limpar a superfície a soldar por processo de lixamento eliminando contaminantes (oxidação e pintura); 2 - Realizar chanfro em "V" na região a soldar; 3 - Fixar as peças com ponteamento com solda; 4 - Soldar conforme parâmetros do procedimento PS-SMIM.DT-004-2020 em anexo. Os ensaios com líquido penetrante podem ser dispensados.
202203389 | STE |  | N072D001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 70 TON - LIEBHERR | 2492.002-0 | 202210 | 08/03/2022 10:53:03 | Avería en el soporte metálico de faro de luz trasero de la grúa móvil telescópica Liebherr. Fotos en anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202211 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Realizado traslado de la grúa hasta AMD Elev. 144 para facilitar a la SMMU.DT realizar soldadura de soporte metálico dañado. Posteriormente fue reinstalado el faro o luces de señalización trasero nuevo proveído por contrato SGST.AD y realizado test de liberación con suceso.
202203387 | STE |  | F004G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-08 | 0213.008-4 | 202210 | 08/03/2022 10:36:56 | Verificar motivo pelo qual o instrumento de medicao de tensao da linha IPU-FI 4 está medindo valor zero para as fases AB. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202211 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | VERIFICADO MAU CONTATO NA CHAVE 96VS1. RETIRADA A CHAVE DO PAINEL, REALIZADO LIMPEZA DOS SEUS CONTATOS E ENSAIADO (MEDIÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS CONTATOS). APÓS SUA REINSTALAÇÃO NO PAINEL, CONFIRMADAS AS CORRETAS INDICAÇÕES DE TENSÃO DAS TRÊS FASES. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203386 | STE |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202210 | 10/03/2022 15:20:20 | Verificar possibilidade de implementar função BF do disjuntor 02A12 nas proteções do transformador T07 para o caso de operação das proteções das linhas de 66kV na condição "Transferida", conforme e-mail em anexo. | OUO7 | IEE1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202211 | THIAGO RHODE | Realizada a análise dos projetos antigo e novo da proteção do trafo T06. Constatado que a função 50BF de 02A12 na condição de proteção transferida não está implementada no painel 3R-T06. Por envolver a alteração do projeto concebido, a situação foi encaminhada para a ENEE para gestão e planejamento. O encaminhamento está registrado na ata AR/SMI.DT/0024/2022 - em anexo.
202203384 | STE |  | B010B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.079-6 | 202210 | 08/03/2022 09:54:32 | Verificar presión alta del manómetro de agua de enfriamiento del mancal guía de la turbina, indicando 13.25 bar. Verificada presión de la caja espiral en 11.5 bar. | OUO6 | MMU2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202211 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Substituído manômetro 0 - 16 bar. Sanando desta forma o problema, ficando a pressão em 10 bar. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203380 | STE |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202210 | 08/03/2022 09:42:27 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202211 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C2A cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203379 | STE |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202210 | 08/03/2022 09:42:37 | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202211 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Con apoyo del contratista ELTEK se alteró vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y fue temporizado dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración fue realizado ensayos funcionales, donde fue verificado que ya no entra en fluctuación el cargador C1 cuando esta desabilitado durante la maniobra del DJE .
202203378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 09/03/2022 15:44:32 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE EM SUPORTE FORMATO "L". O SUPORTE SERÁ ENVIADO AO PÁTIO DE PINTURA. VER FOTOS DO SUPORTE EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202213 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202203377 | STE | 202203299 | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 08/03/2022 10:58:39 | Solicitamos apoio na aceitação no dispositivo Simatic Field PG M6 - Marca Siemens, realização de testes e ensaios de softwares e hardwares. | ILA3 | MEG1 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202210 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios com o dispositivo Simatic Field PG M6 - Siemens, comunicando e transferindo programa com a aplicação Simatic STEP 7 ao PLC Siemens (CPU da linha S7-300) do simulador do sistema de agua. Para tais ensaios atendeu satisfatoriamente. Verificado que o mesmo possui as licenças dos softwares solicitadas.
202203376 | STE |  | J049B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.033-6 | 202210 | 08/03/2022 10:37:07 | Verificar accionamiento del mecanismo de libración inoperante (seccionadora plástica roja), de la toma de 460V ubicada en la elevación 92, unidad 08, próxima a al aparejo eléctrico de la turbina (talha eléctrica). Para atender trabajos relacionados al PD 20220045 - Unidad 08. | OUO3 | MEG3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202210 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 460V 63A com manopla de acionamento danificada, substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202203375 | STE |  | B016E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.016-0 | 202210 | 09/03/2022 08:33:29 | PRESTAR APOIO COM O GUINDASTE, PARA A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO UN16. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202210 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a SMMC.DT para izaje de personas en el cesto fijo de la grúa móvil telescópica P&H a fin de realizar limpieza del conducto forzado de la UG16.
202203374 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:50 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V, do foto acoplador 4N32 (TIL113), do transistor T5 BC557 e do relé de 24Vcc. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203373 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:45:59 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 100uF/100v; (2)transistor BC547, Relé Schrak 24V. Test de sus componentes. Ensayo en bancada y en campo, Ok. Liberado para uso.
202203372 | STE | 202203316 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:10 | Reparar modudlo eletrônico código:112372. Obs.: os carton não atuam. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição dos capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 100uF/63V e do transistor T5 BC557. Ensaio em bancada e em campo OK. Liberado para uso.
202203371 | STE | 202203324 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:46:59 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:307335. Obs.: Constatado defeito nos relés RL3 e RL6. Detectado durante atendimento da SSA:202202880. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Debido a reparos sucesivos y deterioro de la placa impresa el mismo carece de confiabilidad. Dar de baja. No liberado para uso. Dejar como material reaprovechable.
202203370 | STE | 202203318 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:08 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:302139. Obs.: o cartão não atua o alarme "CC Alta". Detectado durante atendimento da SSA:202202825. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituídos os seguintes capacitores eletrolíticos: (2) 100uF/63V e (8) 22uF/40V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202203368 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202210 | 08/03/2022 08:50:12 | INSTALAR CÁMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO A LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO A LA PUERTA DE ACCESO AL GENERADOR) DURANTE EL PD-3A DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO:14/03/2022 AL 25/03/2022. | MEL1 | MEL4 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR) - Unidade 9A
202203367 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202210 | 08/03/2022 08:50:22 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SI NECESARIO INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TMR PARA ATENDER EL PD-3A DE LA UNIDAD 9A. PERÍODO: 14/03/2022 AL 25/03/2022. | MEL1 | MEL3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202211 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 9A. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202203366 | STE | 202203323 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202210 | 08/03/2022 09:47:29 | Gestionar reparo do módulo eletrônico código:112321. Obs.: o cartão apresenta falso contato ou desprendimento dos componentes com a placa. Detectado durante atendimento da SSA:202202802. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202211 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electroliticos: 10uF/63v, 100uF/63v. Reconexión de varias pistas cortadas debido a sobrecalentamiento. Test de sus componentes, ok. Liberado para uso.
202203365 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202210 | 08/03/2022 13:49:35 | realizar a dedetização do edifício de produção. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202210 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda
202203364 | STE | 202202929 | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202212 | 22/03/2022 16:37:53 | Realizar pintura das tampas de motor (cinza ral 7035) do vvt-0424. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202203363 | STE | 202202927 | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202212 | 22/03/2022 16:59:44 | Realizar pintura das tampas de motor (cinza ral 7035) do vvt-0423. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202214 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202203362 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202210 | 08/03/2022 05:25:32 | Verificar e solucionar nível alto de óleo no MGI. 71L2: 317,3mm; 38LQ: 55,7°C. | OUO6 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202210 | WILSON ORREGO GABRIEL | Foram realizadas inspeções e o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Turbina, não detectando anormalidades. O nível se encontra em 314 mm com temperatura de 55ºC. Unidade em operação. AT202201830. |  | 69 - NIVEL ALTO
202203361 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202210 | 08/03/2022 05:30:15 | Encontrado dreno obstruído na EL. 131 Sala das TAC's lado 60HZ UN. 10 próximo aos armários. | OUO5 | MCI1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Desobstruccion de drenaje con apoyo de personal de ST SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202203359 | STE |  | A019A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.019-0 | 202210 | 09/03/2022 08:25:10 | EM FUNÇÃO DO OCORRIDO NO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA U18A CONFORME SSA 202201909, EFETUAR INSPEÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO SE NECESSÁRIO DAS PERSIANAS DOS MOTOVENTILADORES 1 E 2 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VERA ZALDIVAR PABLITO | 202212 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO LA INSPECCION, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PERCIANAS DE LOS MOTOVENTILADORES M1 Y M2 DEL SISTEMA DE VENTILACION DEL ANILLO COLECTOR, MEJORANDO LA CONFIABILIDAD DEL EQUIPAMIENTO Y VOLVIENDO A LAS CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202203357 | STE | 202203105 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202210 | 10/03/2022 14:15:07 | Calibrar transdutor Rinck Electronic, Modelo TYP PT100 (alimentação 24Vcc); Numero de série: RIN-03131843-P. • Entrada: 0 → 100ºC • Saída1: 4 → 20mA • Saída2: 2 →10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203356 | STE | 202200815 | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202210 | 08/03/2022 07:06:02 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR CAUSA DO ALARME DE "DEFEITO SOLENOIDE 1" DURANTE FECHAMENTO RÁPIDO DA COMPORTA, CONSTATADO DURANTE ENSAIOS PRÉ-AGUA MORTA EM MP3S (SSP 20224379). | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202210 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue verificado el PR6 donde fue constado que el rearme esta muy cercano al accionamiento (esteresi fuera de rango) 0,3 bar. También fue sustituido por uno nuevo retirado del almoxerifado, también fue sustituido el solenoide SD1 , posteriormente fue verificado en el ensayo y donde ya no fue constatado ninguna anomalía
202203355 | STE |  | A019G004 | QUADRO UMCC-09A CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.019-6 | 202210 | 08/03/2022 07:18:44 | Dar apoyo a la SSA 202201478 (MEL1), para simular actuación del relé de bloqueo 86 del UMCC y confirmar la actuación del relé de bloqueo 86N de la unidad. SSAref: 202108548B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202211 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio ao emitente para simulação de atuação do relé de bloqueio 86 do UMCC-9A, confirmando a atuação do relé 86N da unidade por MEL1.
202203353 | STE |  | K001F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO TA-02 | 0127.143-1 | 202210 | 08/03/2022 10:05:10 | Verificar presión de agua por debajo de 6.5 bar. | OUO2 | MAM1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INSPEÇÕES E VERIFICADO PRESSÕES DE APROXIMADOS DE 6,5KGF/CM² SENDO CARACTERÍSTICA DO SISTEMA. EMITIDA DERIVADA PARA ANÁLISE E PARECER DE ENGENHARIA. CONFORME EXECUÇÃO DE DERIVADA PRESSÕES ACIMA DE 5,8KGF/CM² SÃO CONSIDERADAS NORMAIS PARA O SISTEMA EM QUESTÃO. EQUIPAMENTO OPERANDO NORMALMENTE. | GIO | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202203352 | STE |  | K001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202210 | 08/03/2022 10:05:17 | Verificar presión de aire por encima de los 5 bar. | OUO2 | MAM1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | CONFORME PARECER EM SSA:202203623, A PRESSÃO VERIFICADA (5,2KGF/CM²) ESTA DENTRO DOS PARÂMETROS DE NORMALIDADE. | GIO | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202203350 | STE |  | K006K001 | QUADRO QU-04 | 0535.004-2 | 202210 | 07/03/2022 15:47:14 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não houve transferência automática de alimentação 125Vcc para fonte do quadro QO-03, após isolação total do quadro QO-04. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202212 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Encontrado relé posición 84K1 averiado, sustituido el mismo por otro de mismas características técnicas retirada del almacén. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación.
202203349 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:37 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 680nF/63V; 3,3uF/63V e 220nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203347 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:51:46 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203346 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:07 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203345 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:52:56 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203344 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:11 | Realizar mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203343 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:21 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203342 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:30 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores: 3x 470nF/63V; 3x 330nF/63V, 2x 220nF/63V e 680nF/63V. Realizada alimentação da fonte com carga. Liberado para uso.
202203341 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203340 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:47 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección , medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, 4,7Mf 35vcc, 220nf 63vcc y 100nf 100vcc ). Prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203339 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 15:53:54 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparación. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, capacitor 3,3Mf 63vcc, capacitor de 4,7 Mf 35vcc, capacitor de 220nf 63vcc y 2 capacitores de 100nf 100vcc ). prueba en bancada con carga, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203337 | STE | 202202768 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202210 | 08/03/2022 08:40:57 | Apoio de operador de Ponte Rolante para medição de vibração na ponte N07. | ILA1 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | 202210 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a SMIL.DT para realizar accionamientos a los sistemas de traslación y ascenso/descenso de carga de puente grúa N7, a fin de realizar medición de vibración. El servicio fue realizado sin carga.
202203331 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 09/03/2022 08:59:06 | pintura do forno industrial da oficina de usinagem. cor: cinza escuro/preto. Janio ciente do trabalho. | MMU3 | MCI4 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202211 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2 e aplicado uma demão de poliuretano alumínio n2677.
202203326 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202210 | 07/03/2022 14:41:52 | Providenciar instalación de iluminación en zona de cruceta inferior para atender servicios en caja de vedación de UG 08 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202210 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na roda do eixo da turbina, na cota 92 (Acima da tampa da turbina) UG-08 em apoio a MMU2 para atividades de manutenção, e retirado após a conclusão dos trabalhos. AT: 202202002.
202203321 | STE |  | K094A031 | COMPRESSOR N1 60 Hz | 3275.001-4 | 202210 | 07/03/2022 14:51:48 | Verificar e Solucionar o motivo pelo qual o compressor esta trabalhando com temperatura elevada. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202210 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado a válvula de retenção, realizado limpeza e analise do funcionamento (nenhuma anormalidade encontrada). Realizado verificação do trocador de calor, e constatado que o feixe tubular estava parcialmente obstruído, foi efetuado varetamento do feixe tubular e posterior limpeza das aletas com lavadora de alta pressão. Equipamento Liberado para operação.
202203320 | SPG | 202201889 | G074K001 | QUADRO DE SUPERVISAO E COMUNICACAO - 3RMD | 2269.001-7 | 202210 | 08/03/2022 09:46:05 | VERIFICAR Y REALIZAR LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME EN EL SCC DE LA ALARMA "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC". | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202211
202203317 | SPG | 202201889 | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202210 | 08/03/2022 09:46:17 | VERIFICAR Y REALIZAR LIMPIEZA DE FIBRA ÓPTICA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME EN EL SCC DE LA ALARMA "ACY2 PP IED FALLA COMUNIC". | MEL1 | MEL3 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202211
202203312 | STE |  | K043B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.004-7 | 202212 | 22/03/2022 17:00:19 | SOLICITAMOS MANUTENÇÃO E REPARO EM TOMADAS 220V LOCALIZADAS NO VESTIÁRIO DA ELEVAÇÃO 127, AMC. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202212 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Realizado reparo em tomada 220V de parede para ligação de ventilador no vestiário da elev.127, no AMC. Deixado a tomada em condições normais de utilização.
202203309 | STE | 202203212 | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202210 | 07/03/2022 15:46:17 | Solicitamos reparo de fuente de anunciador, Mod.: 110/220VCA 50/60HZ 24VCC, Código Almox.: 238279. Obs: la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. Constatada su defecto durante ejecución de SSA 202203162. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202211 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso
202203308 | STE |  | A019B018 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.318-3 | 202210 | 09/03/2022 08:56:05 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57. | MMU2 | MCI4 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202211 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio 2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202203302 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202210 | 07/03/2022 10:34:13 | Verificar tomada perteneciente al circuito T3 del QL 08161 (Elevación 92 Unidad 08) proxima al instrumento de supervisión de presión del pino de cizallamiento aparentemente dañada. | OUO3 | MEG3 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.2 | Urgente | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202210 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO 1 TOMADA 2P+T 220V, 15A DANIFICADA, POR OUTRA NOVA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. DEIXADO TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202203299 | STE |  | S015B001 | MICRO COMPUTADORES/MONITORES | 0736.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:16:39 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO NO DISPOSITIVO SIMATIC FIELD PG M6, MODELO 6ES7718-1DC14-2BC1, MARCA SIEMENS, N°SERIE: VPND951164. ADQUIRIDO PELA OC4500063354 - RC SM.DT/10064639. OBS:CONFIRMAR OS ACESSÓRIOS, INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES E VALIDAÇÃO DAS LICENÇAS. PRAZO: 11/03/2022 | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202210 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. O equipamento atente aos requisitos da ReqC:10064639. Obteve resultado satisfatório nos testes realizados pela SSA: 202203377. Obs.: A pasta de transporte foi substituída, pelo fornecedor, para a mochila modelo 6ES7798-0DA02-0XA0 conforme solicitado na ReqC.
202203298 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:41 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203297 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:49 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN901 DC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y reparo. Cambio de capacitores ( 3 capacitores de 680nf 63vcc, 3,3Mf 63vcc, 220nf 63vcc y 4,7Mf 35vcc ). Prueba en bancada con carga. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202203296 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:27:58 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203295 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202210 | 07/03/2022 09:28:04 | Realiza mantenimiento y sustitución de capacitores en la fuente UN900 AC/DC. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 3 CAPACITORES POLIÉSTER 0,47UF/63V, 2 CAPACITORES 0,22UF/63V, 3 CAPACITORES 0,33UF/63V E 1 CAPACITOR 0,68UF/63V. LIBERADO PARA USO.
202203291 | STE | 202202603 | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202210 | 07/03/2022 10:08:03 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora. Valor esperado: 2,5g/L. Serviço programado para 10/03/2022. Responsável: Helio (4975). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 09A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5gNaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,15gNaOH/L
202203290 | STE | 202202284 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202210 | 07/03/2022 10:07:48 | Solicitamos apoio para a medição da concentração de NaOH da solução do reservatório unidade alcalinizadora. Valor esperado: 2,5g/L. Serviço programado para 10/03/2022. Responsável: Helio (4975). | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Foi realizado a confirmação da concentração de solução cáustica usada na UG 18A. O valor esperado de sua concentração é de 2,5g NaOH/L. Usando titulometria foi determinado que a concentração é de 2,93g NaOH/L. Foi preparada uma nova solução no dia 11/03 e providenciada sua substituição. O valor encontrado para essa nova solução, usando a mesma técnica de titulometria, foi de 2,43g NaOH/L
202203287 | STE | 202202284 | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202210 | 07/03/2022 10:07:34 | Solicitamos apoio com a desconexão e posterior reconexão da bomba dosadora 88PW3 da unidade de alcalinização. Serviço programado para 10/03/22. Responsável: Helio | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202210 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio para isolação da bomba dosadora 88PW3 através da abertura do disjuntor posição F1 para possibilitar substituição da solução de hidróxido de sódio pelo emissor. Normalizada a alimentação da bomba dosadora ao final dos trabalhos, equipamento normalizado.
202203286 | AMP | 202203262 | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202210 | 07/03/2022 09:03:40 | Apoyo para solucionar problema del display del instrumento 96MF2 que presenta una línea horizontal apagada. | MEL1 | ILA3 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202211 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | Aguardando parada de maquina para sustitución del ION.
202203281 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:30 | Calibrar multímetro digital marca Fluke modelo 73lll con BP 614467 , el cual pertenece a ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203280 | STE |  | A001D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.003-7 | 202210 | 08/03/2022 07:00:33 | substituir manômetro 25 (manômetro do reservatório de ar dos compressores), o mesmo esta avariado com o ponteiro travado. | MMU2 | MMU2 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202210 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue sustituido el manómetro defectuoso por uno nuevo.
202203277 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202210 | 07/03/2022 10:08:40 | CALIBRAR MULTÍMETRO MARCA FLUKE, MODELO 73III CON BP 615543. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA 3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202210 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202203276 | STE | 202203203 | G047A010 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.016-1 | 202210 | 07/03/2022 08:34:57 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203203 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's da Barra B1.
202203275 | STE | 202203207 | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202210 | 07/03/2022 08:34:17 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de Barra B1 - G047A010. Ver SSA matriz 202203207 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio para tomada de sinal de referencia de tensão da caixa comum dos DCP`S de Barra B1.
202203274 | STE | 202203210 | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202210 | 07/03/2022 08:34:40 | Solicito apoyo para tomar señal de referencia de tensión de la caja común del DCP de salida Línea 4 - E020A025. Ver SSA matriz 202203210 para más detalles. | ILA1 | MET2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202211 | DOUGLAS MASKE | Realizado apoio a SMIL.DT, para verificação de valor de tensão na caixa comum dos DCP's de saída da Linha 4 de 220 kV (LI 220 KV MD PIH).
202203273 | STE |  | M062B002 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-COPACO | 1270.004-2 | 202210 | 07/03/2022 07:45:58 | Acompañar al personal del COPACO Hernandarias para relevamiento de datos sobre el estado actual de la conexión existente de F.O. entre ITAIPU-COPACO. Trabajos previstos para los días 08/03/22 y 09/03/22 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado enlace por parte de la SMIN.DT Y SMME.DT en local de la COPACO para la actualización del actual sistema.
202203270 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202210 | 07/03/2022 07:22:08 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação à 1124ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 10/03, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Se realizó la inspeccion de los equipamientos de som y telefonos de la sala de reuniones.
202203268 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202210 | 07/03/2022 05:43:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "DF BAR.PRINC.F11/F12 EL.214 (N2-M2.52) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", COM REARME. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M2.52, REALIZADO REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO.
202203267 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202210 | 07/03/2022 05:44:54 | Verificar motivo pelo qual o tubo de uma luminária localizada no poço turbina da UN01 lado BR encontra-se quebrado. | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202210 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituído lâmpada tuboled de 30w b-27 com difusor solto, localizado no eixo da turbina da elev.92, un-01, por outra lâmpada da mesma característica. Deixado a iluminação em condições normais de utilização. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203266 | STE |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202210 | 07/03/2022 05:47:22 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC-1013 NÃO ESTÁ LIGANDO. VERIFICADO MENSAGEM DE "LOSS AIRFLOW" NA IHM. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202212 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada inspección encontrando Disyuntores Q1, referente al compresor y Q10, referente al ventilador, aislados. Solicitado apoyo a operación para normalizar los mismos. Realizados ensayos funcionales verificando correcta operación del equipamiento. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202203261 | STE |  | P042A012 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA | 0126.154-1 | 202209 | 06/03/2022 03:55:59 | Verificar/Solucionar manometro de entrada de agua bruta al intercambiador de calor se encuentra con pérdida de glicerina y nivel menor a la mitad. Indicador posiblemente trabado. Ver Anexo. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202210 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue sustituido el manómetro en mal estado. Equipo liberado para operación en condiciones normales. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203260 | STE |  | J048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202209 | 06/03/2022 03:56:37 | Verificar e solucionar luminária danificada próxima a porta de acesso do gerador da U06, conforme foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202210 | JAIR FORQUIM | Encontrado luminaria LED de 72W com defeito na U6 EL.98. Substituida por outra nova de mesmas caraceristicas. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202203258 | STE |  | G060A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 43T67 | 0170.011-1 | 202209 | 06/03/2022 03:31:59 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual houve o acionamento do alarme "OPER. EXCES. COMPRES". Verificado no local o compressor operando com pressão de 35 bar, sendo que instantes depois ocorreu a parada e o rearme do alarme. | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202211 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | regulado pressostatos f1y(partida) em 30,5 bar e f1x(parada) em 31,2 bar, realizado ensaios de partida a parada do compressor por varias vezes, acionando normalmente. testado relé k3a(tempo excessivo), funcionando normalmente. deixado em condições normais de operação.
202203257 | STE |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSORIOS | 0784.003-4 | 202209 | 05/03/2022 23:56:19 | Verificar diferença entre a tubulação do ladrão de nível da torre TWR-101 e TWR-201. | OUO7 | MAM3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202210 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi identificado o baixo nível de água na torre de resfriamento devido a reposição de água estar fechada. Foi efetuado a correção, equipamento a disposição da operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203256 | STE |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSORIOS | 0784.003-4 | 202209 | 05/03/2022 22:08:52 | Verificar e solucionar infiltração de água no eletroduto do sensor de temperatura da torre de resfriamento. | OUO7 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202212 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção na tubulação do sensor de temperatura e constatado que o dreno está abaixo da tubulação do sensor . Foi realizado a vedação, com silicone, a conexão da tubulação do sensor de temperatura com o tanque de agua, para evitar eventual vazamento e entrada de agua. Deixado equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203254 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202209 | 05/03/2022 08:25:39 | Accionó la alarma "DF B.P. CQ-06-H14-EL,67,25 (N2-M4,46), SMOKE DETECTOR, EXCESSIVELY DIRTY", sin rearme. | OUO6 | MEL2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202210 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | EFECTUADA SUSTITUCIÓN DE BASE Y DETECTOR DE HUMO CORRESPONDIENTE A N2-M4.46, REALIZADO CONFIG. DE BASE, REARME DE ALARMA Y CERADO DE VALORES DE PICO.
202203253 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202209 | 05/03/2022 05:28:45 | Verificar y solucionar motivo de la alarma "DF REUNIOES 2PAV. (M8.63) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY". Sin rearme. | OUO6 | MEL2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202210 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Se verifico el lazo del sensor m8.63, se sustituyo el sensor y limpieza de los bornes del mismo.
202203246 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 08:39:41 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero (compuertas N9/N10/N11). Se adjunta diseño y correo de solicitud. OBS.: se solicita que sea incluido cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202210 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SOCM.DT para izaje de personas y plataformas, con grúa móvil telescópica Grove RT530 a fin de instalar guardacuerpos en los brazos de 02 compuertas del vertedero. El servicio fue interrumpido el día jueves 10/03/2022 por lluvia.
202203245 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 08:24:53 | Se requiere inspeccionar los sensores de final de carrera de la rectificadora de superficies planas de la oficina mecanica MMU3. La falla del sensor no permite centrar la mesa magnetica. Segun el manual el sensor es: Sensor de proximidad Telemecanique XS1D08PA140 PNP 8mm Favor contactar al 9642 con Ever Ramirez. | MMU3 | ILA2 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202210 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de cabezales de sensores. Mediciones de voltajes de alimentación en la caja metálica de comandos. Encontrado falla en alimentación de sensores, se midió 6V donde debería ser 24V lo que causaba que el PLC de la máquina no detecte ningún sensor. Fue adaptado una alimentación externa al sistema para normalizar lectura de sensores. Realizado test con resultado satisfactorio. Liberado para uso.
202203236 | STE |  | S017A012 | BANHOS ULTRASONICOS | 3055.001-0 | 202210 | 07/03/2022 10:08:17 | Manutenção corretiva do banho ultrassónico, marca Elma, modelo Elmasonic xtra ST. BP 709858. Equipamento trava após iniciado o banho. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo se encontraba con falla intermitente, desactivándose al poco tiempo de dar orden de inicio. Se encontró falla en el conector de alimentación, el cual estaba con una fase sin el apriete correcto, se procedió a la sustitución del conector industrial de cuatro puntos 16A, debido a que el anterior quedó dañado por arcos de corriente elevados.
202203230 | STE | 202202886 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.007-5 | 202210 | 07/03/2022 13:46:01 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202886. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 107/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203229 | STE | 202202884 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.006-3 | 202210 | 07/03/2022 13:46:24 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202884. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, folha 106/2022. Identificou-se baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203227 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202210 | 07/03/2022 08:50:27 | Verificar e solucionar vazamento de agua pela tubulação da boia da piscina da central evaporativa da U15. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202210 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Fue verificado y constatado que se necesita material nuevo para cambio de la boquilla de PVC de la pileta de la central evaporativa. Aguardando provisionamiento |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203226 | STE |  | S012B006 | CALIBRADORES DE ACELEROMETRO | 0729.006-3 | 202209 | 04/03/2022 16:32:20 | Balança calibradora de acelerômetros tipo 4291 (IB 89178) e BP 525002 não está funcionando. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202212 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Constato defecto en la alimentación del instrumento, realizada limpieza de los contactos eléctricos y sustitución de un piloto testigo. Liberado para uso.
202203225 | STE | 202202883 | S098N001 | DCP 500 KV | 1421.005-1 | 202210 | 07/03/2022 13:46:34 | Solicito a realização de amostragem e análise DGA e teor H2O, para óleo da unidade eletromagnética (TPI), devido comissionamento do DCP através da SSA 202202883. | MET2 | ILA4 | DOUGLAS MASKE | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | 202210 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados registrados no SSD, na folha 105/2022. Foram identificadas baixas concentrações de CH4, H2 e CO na amostra de óleo.
202203223 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS RESERVA | 2288.005-8 | 202209 | 04/03/2022 16:15:34 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202210 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado.
202203222 | STE | 202200308 | S097A001 | EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS RESERVA | 2284.034-9 | 202209 | 04/03/2022 16:15:10 | Injetar o registro da perturbação de 13/10/2021 em bancada para reproduzir a perturbação do RAP 16/2021. Incluir canais digitais ECHO Send SIGNAL, ECHO (85-67N) e ECHO (85-21) no registro de oscilografia e verificar se ele ocorre durante a perturbação. Desabilitar a função WEI e verificar se permanece o envio de sinal permissivo pela teleproteção. Ref. AR/OPS.DT/003/2022 Relé código 715888 para o terminal da SEMD e o 715902 para o terminal de ACY. Executar antes da preventiva (14/03/2021) | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202210 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado la inyección del registro de perturbación conforme solicitado.
202203221 | STE |  | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202210 | 10/03/2022 07:46:03 | Projetar novo orifício calibrado para o instrumento 80PW das U01 a U18, de modo a compatibilizar a vazão de 1,0L/s com o fundo de escala, de 400 mbar. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizados o cálculo e o projeto do novo orifício calibrado para a posição 80PW do sistema de água pura das U01 a U18. Será providenciada a substituição dos orifícios naquelas UGs onde já ocorreu a modernização do instrumento. Documentos em anexo.
202203216 | STE | 202203189 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202210 | 07/03/2022 15:46:34 | Solicitamos reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Efetuado reparo no bloco de regulação de tensão. Realizado ajustes de offset e fundo de escala. Dispositivo calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203214 | STE |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202209 | 04/03/2022 16:14:52 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona de forma intermitente la alarma de "GEN DIESEL_2 PRELUBRICACIÓN FALLA", rearmando a través del comando de rearme. | OUO5 | MEL1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202210 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição dos relés eletromecânicos temporizados 44KT1, 44KT2 e 44KT3, por relé temp. eletrônicos; Na adaptação do circuito, foi necessário a instalação dos relés auxiliares 44K1, 44K3 e 44K4; Efetuado testes com sucesso do circuito de pré lubrificação, sendo liberado para a operação após os testes; Número da reserva de material aplicado: 631086 e 418077. Foi emitida SSA 202204081 para actualización de diseños.
202203213 | STE |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202210 | 07/03/2022 08:51:31 | Durante preventiva mensual (SSP 20223334) verificado corrosión en tubería 2" del bypass de la válvula 11RG. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202211 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado con apoyo de MMU3 corte de tubería y soldado uniones para permitir confección de tubería nueva del bypass de la válvula 11RG. Sometido a ensayo, verificado estanqueidad y liberado al sistema
202203209 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202209 | 04/03/2022 15:24:03 | Durante a inspeção mensal do resfriamento 50hz (SSP :20223334) foi verificado que a válvula de retenção de 24" localizada no coletor de entrada do filtro cuno flo, esta apresentando gotejamento pelos tampões laterais conforme imagens em anexo. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202210 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizada a desmontagem dos dois tampões de e substituído a vedação.
202203208 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202210 | 07/03/2022 10:21:45 | Verificar y solucionar problemas de encendido del medidor de fugas de aire comprimido LD 500 No enciende con el botón, solo inicia cuando su cargador es conectado a la red eléctrica. | MMU2 | ILA2 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Controlador de batería averiado. Aguardando compra de una nueva batería.
202203207 | STE |  | G047A002 | DCP 220 KV FASE R | 0173.010-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:31 | Face a detecção de descargas parciais durante a SSP 20220041 (ver relatório anexo), solicito medições complementares de DP utilizando o HFCT, tendo como sinal de referência a tensão da fase R (a ser obtida da Caixa Comum DCP Barra B1 - código G047A010). Comunicar a SMIE.DT para acompanhamento do serviço. | IEQ3 | ILA1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202211 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Medición de descargas parciales con HFCT realizada en los DCPs de la Barra B1 220kV. Más detalles en archivo anexo.
202203202 | STE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 202209 | 04/03/2022 15:17:52 | Conforme identificado durante execução da SSP 20220004, o DCP apresentou sinais de descargas parciais (ver relatório anexo), além de ruídos anormais (ver vídeo anexo). Assim, solicito realizar inspeção visual na caixa secundária, na coluna capacitiva e na conexão primária (inclusive no anel anti-corona), bem como medição de capacitâncias (C1, C2) e fator de potência. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202212 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y REAPRIEPO DEL SECUNDARIO, COLUMNA CAPACITIVA Y CONEXIÓN PRIMARIA INCLUYENDO EL ANILLO ANTI-CORONA. MEDICIÓN DE CAPACITANCIAS C1 Y CT, FACTOR DE POTENCIA Y POTENCIA DE DISIPACIÓN (VER EN ANEXO RESULTADOS). ENCONTRADO CONEXIÓN PRIMARIA FLOJA; EJECUTADO REAPRIETO CORRESPONDIENTE.
202203200 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 15:24:28 | DESMONTAR, INSPECIONAR, REPARAR E ENSAIAR VÁLVULA BORBOLETA 18" MOTORIZADA COD:190241 (03VM). VÁLVULA SUBSTITUIDA NA U06 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202106253A. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | SOLICITADO APOIO DE EQUIPE ELÉTRICA E REALIZADO INSPEÇÕES ELÉTRICAS E VERIFICADO ADAPTAÇÕES EM MOTOR DE ACIONAMENTO (COD:657093). O MOTOR INSTALADO POSSUI RPM, POTÊNCIA E CORRENTE DIVERGENTE DO ESPECIFICADO NA VÁLVULA. EQUIPE ELÉTRICA NÃO RECOMENDA INSTALAÇÕES DA VÁLVULA COM ESTAS ADPTAÇÕES. MOTOR ENVIADO PARA ENSAIOS E REPARO EM OFICINA ELÉTRICA (SSA:202203547). VÁLVULA COM AVARIAS NA VEDAÇÃO. VÁLVULA DESCARTADA (DM:70027049)
202203197 | STE |  | K078B005 | BOMBA BIN-18A05 | 0260.025-0 | 202209 | 04/03/2022 11:48:41 | Verificar/Solucionar perdida de agua en el eje de la bomba | OUO6 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202210 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se procedio al re apriete y ajuste de la empaquetadura, con acompañamiento de operacion dejando con pequeña perdida razonable, que no afecta la operacionalidad del equipo. Se limpio dreno de agua para evitar el desboronamiento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203196 | STE |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202209 | 04/03/2022 14:20:13 | Verificar possíveis pontos de vazamentos nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 gasfinder. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202210 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado busca em toda extensão do compartimento 5 nas fases R e S com a Câmera Termografica OGI FLIR GF306 GasFinder, nenhum ponto de vazamento foi encontrado.
202203195 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 15:23:44 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U9A PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3A. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202211 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Fue realizada la instalación de los segmentos de compuerta de mantenimiento en la posición aguas abajo de la UG9A, para posibilitar el mantenimiento 3A de la UG. El jueves 24/03/22 se procedió a retirar nuevamente los segmentos y los mismos fueron apoyados en el dispositivo de ancoraje en el nicho de la UG01. Servicio ejecutado con el pórtico 50 Hz del canal de fuga. AT 202202300.
202203194 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 04/03/2022 15:23:31 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ARRIBA EN LA UNIDAD U9A PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3A. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202211 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado la instalación de segmentos de compuerta de mantenimiento en la toma de agua de la UG9A a fin de posibilitar el mantenimiento preventivo de la UG. Retirado los segmentos el jueves 24/03/22 para permitir llenado del conducto forzado. Servicio realizado con el pórtico de 50 Hz.
202203193 | STE | 202202606 | M066T001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA15 - SWA01 | 1355.032-4 | 202210 | 09/03/2022 10:46:33 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-2160/2161/2162 de interligação entre porta ETH0/1/2 da UAM-16 e SIRI-UTA15 (Diagrama 6046DI15201). Serviço previsto para dia 24/03/2022. | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202212 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado apoyo para verificación y test (con herramienta Wire Tracer) de cable de red UTP-M-2160/2161/2162 de interligación entre puerta ETH0/1/2 de la UAM-16 y SIRI-UTA15. El cable se encuentra OK. Verificado defecto en cable de patch que conecta PP01 puerto 07 con PP02 Puerto 09 (ver anexo), causando este falla de comunicación entre uno de los enlaces UAM16 - UTA15. Se procedió al cambio del mismo, solucionando el inconveniente.
202203189 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202209 | 04/03/2022 14:21:58 | Gestionar reparo do indicador digital Fabricante Presys, Modelo DMY-2030-LIGHT-4-4-1-1-1-X-1-E, vesão EE1520-01; alimentação de 75 A 264Vca, 50/60Hz/100 a 360Vcc; Numero de série: 055.05.12; Código de almoxarifado: 711605. Constatado oscilação na indicação do display com corrente (miliampere) de entrada estável. No display houve atuação do led 2 e "break". Referencia SSA 2022/03167. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202212 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio y entregado a stock con dm 70027135
202203187 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.086-4 | 202209 | 04/03/2022 14:30:51 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº06 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100123. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202210 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR PREVISTO P/ MONTAGEM NA POSIÇÃO 06 DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONFORME PUG/2022.
202203186 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.085-6 | 202209 | 04/03/2022 14:31:00 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº05 SUBSTITUÍDO DA U06 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100122. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202210 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR PREVISTO P/ MONTAGEM NA POSIÇÃO 05 DA U17 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S, CONFORME PUG/2022.
202203185 | STE |  | A008E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.010-1 | 202209 | 04/03/2022 09:45:10 | Apoyo para apertura de escotilla en cota 179 conducto forzado UG 08 para rescate de peces | MMU2 | MMU2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202210 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue realizado apoyo para la abertura de la escotilla de acceso al conducto forzado en al cota 179,para realizar el rescate de peces.
202203184 | STE |  | K082A001 | BOMBA BDR-H14-001 | 0278.019-4 | 202209 | 04/03/2022 10:44:21 | Verificar e solucionar vazamento excessivo de agua pelo eixo da Bomba 1. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202210 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 1A, 202224, efetuado ajuste em gaxeta de vedação do eixo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203183 | STE |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.017-8 | 202209 | 04/03/2022 10:44:37 | Verificar e solucionar o motivo do disparo do disjuntor DJ4. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202210 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado avería en la lámpara de indicación Panel Energizado 220 Vca del del PAI-17, sustituida lámpara 220V. Lampara proveída por personal de Operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202203181 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202209 | 04/03/2022 10:02:49 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR INOPERANCIA DEL TELÉFONO FIJO INSTALADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN - SMMG.DT, MESA DE JAVIER BENITEZ, CONTACTO TMR: 4906. | MEG1 | MEL3 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de conectores e cabo telefônico, disponibilizado ramal 3074 para o usuário, cadastro atualizado no tarifador, configurada facilidade de gêmeos para o ramal 4906.
202203179 | STE | 202203165 | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202209 | 04/03/2022 08:25:23 | Solicitamos análise da variação da leitura do instrumento 80PW, conforme SSA matriz. Ocorrência recorrente, como visto nas SSAs: 202202362, 202202565, 202202673, 202202985, 202203084, 202203085 e 202203165. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202209 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Pequenas oscilações de vazão percebidas pelo instrumento 80PW são normais e inerentes à posição e ao local de montagem. Novo orifício calibrado será projetado pela SMIM.DT através da SSA 202203221. Maiores informações e recomendações disponíveis no documento complementar em anexo.
202203175 | STE | 202202974 | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202210 | 07/03/2022 11:26:52 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0329. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202210 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizada desconexión y conexión de las resistencias de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0329. Mediciones realizadas (Tensión:225 Vca, Corriente:0.25A, Resistencia de aislacion 250Vcc/1min: mayor a 50Gohm). Cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203174 | STE | 202202930 | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202210 | 07/03/2022 11:27:03 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0321. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202210 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada desconexión y conexión de las resistencias de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0321, Mediciones realizadas : (Tensión : 225 VCA, Corriente : 0.25A, Resistencia de Aislación(250VCC): 50Gohm ). cuadro dejado en condiciones normales de operación.
202203173 | STE | 202202911 | P004B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.078-8 | 202210 | 07/03/2022 11:28:37 | Realizar desconexão e conexão das resistências do motor de acionamento do vvt-0416. | MAM3 | MEG2 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202210 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizada desconexão conexão da resistência de aquecimento do motor do VVT-0416. Medições realizadas: corrente: 0,25A; Resistencia de isolação(250Vcc/1min): 50Gohm; Tensão: 226Vca. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203172 | STE |  | M066K040 | RACK UTA-08 | 3204.009-0 | 202212 | 25/03/2022 15:13:34 | Refazer conexão do cabo UTP-M-1040 , fio marrom conectado na porta 8 do PP02 da UTA08. Caindo conexão intermitente, verificado com o certificador de cabo e visualmente mal contato nesse ponto. Realizar testes em conjunto com a MEG1 na UAM-04. Detalhes em anexo. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202214 | DIEGO BRUM DO AMARAL | SSA concluída após baixa da SSA derivada, atividade executada conforme baixa parcial.
202203170 | STE |  | K090B037 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS DE AGUA INDUSTRIAL | 3046.002-7 | 202210 | 08/03/2022 11:24:26 | Verificar e solucionar perda de água no registro do sistema de circulacao de agua, conforme anexo. | OUO6 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | Efetuado reaperto da gaxeta válvula de água. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203168 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202209 | 04/03/2022 05:55:19 | Verificar motivo de indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 295,6mm com temperatura no óleo em 56.6°C, conforme anexo, estando a unidade no sistema. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202209 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 12 litros de aceite al C.G.T., el nivel quedo en 300 mm con temperatura de 56 °C. Unidad en operación. AT 202201830 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202203166 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202209 | 04/03/2022 08:15:08 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 0,08uS. | OUO6 | MMU1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202210 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 2022/09 - Realizada a inspeção no local e observado que a condutividade é reestabelecida após a bomba rodar. 2022/10 - Conforme AR/SMI.DT/0020/2022, valores estão dentro da faixa tolerável e será realizado um novo ajuste do alarme pela SMMG, de forma que este não seja acionado indevidamente durante a conveniência operativa.
202203164 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202209 | 03/03/2022 22:46:05 | Verificar e solucionar dreno obstruído na sala dos DAC-01 e DAC-201. | OUO7 | MCI1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202210 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Verificación y limpieza de dreno con apoyo de personal de ST SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202203162 | STE |  | P002A008 | CCM KH-12 | 0592.004-3 | 202209 | 03/03/2022 16:50:26 | Durante mantenimiento preventivo SSP 20221404 constatado que la fuente del anunciador queda inoperante al abrir la alimentación de 220VCA. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202209 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Sustituida fuente de anunciador por otra de mismas características, Mod: 110/220Vca 50/60Hz 24Vcc 4A (Cod. Almox.: 238279), normalizando el funcionamiento del anunciador. Medida tensión de entrada L1-L2= 124,52Vca; L3-L4= 226,25Vca; Salida: 24,2Vcc; I. Carga= 0,60A. Emitida SSA 202203212 para IMA0 gestionar reparo. Servicio realizado con la AT 202201481.
202203160 | STE |  | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202209 | 03/03/2022 16:18:44 | Prestar apoyo a la SOCM.DT y a la contratada para la reubicación de la luminaria 77-05 de la iluminación monumental, próximo al edificio de Hidrología y a la UPAC. Identificar los circuitos que serán lanzados de modo a que la contratada pueda realizar la derivación correspondiente. Al finalizar, realizar las marcaciones en el diseño conforme ejecutado. Coorrdinar los trabajos con Carlos Almada (SOCM.DT). | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202210 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado apoio a SOCM.DT conforme solicitado para identificação de circuitos elétricos da Iluminação monumental para viabilizar modificação de alimentação. Emitido SSA:202204296 para ieq-2 para atualização de desenhos.
202203159 | STE |  | A008B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.010-5 | 202209 | 04/03/2022 07:41:00 | En apoyo a la SSA 202202522, correspondiente a la parada de la UG 08, solicitamos apoyo para el montaje de dispositivos de iluminación en la cota 78, para la realización del rescate de peces. Servicio previsto para el 8/03/2022 a las 13:30 hs | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202210 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na escotilha da cota 78 (tubo de sucção) UG-08 em apoio a MMU2 para resgate de peixes e retirado após a conclusão dos trabalhos.
202203158 | STE |  | A008E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.010-1 | 202209 | 04/03/2022 07:41:18 | En apoyo a la SSA 202202522, correspondiente a la parada de la UG 08, solicitamos apoyo para el montaje de dispositivos de iluminación en la cota 179, para la realización del rescate de peces. Servicio previsto para el 7/03/2022 a las 13:30 hs | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202210 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizada a instalação do equipamento de iluminação provisória na escotilha da cota 179 UG-08 em apoio a MMU2 para resgate de peixes e retirado após a conclusão dos trabalhos.
202203157 | STE | 202203148 | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202209 | 04/03/2022 08:21:05 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202209 | CHARLES LAUSCHNER | realizado o corte da barra em serra fira e posterior usinagem da mesma em torno convencional para fabricacao da rosca
202203154 | STE | 202202880 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:09:52 | Solicito reparo do módulo de alarme de Fuga à Terra , que não está permitindo ajuste. Constatado durante atendimento à SSA:202202880. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test en bancada y detección de fallas. Reposición de 1 transistor BC 547. Realizado ensayo en bancada y campo, ok. Liberado para uso.
202203153 | STE |  | E010B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.009-5 | 202209 | 03/03/2022 15:41:51 | DURANTE LA INSPECCION MP4A CON SSP N°20225617 SE ENCONTRO UN AISLADOR ROTO EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GABILAN OSCAR JAVIER | 202209 | GABILAN OSCAR JAVIER | SE REALIZO EL CAMBIO DEL AISLADOR ROTO UBICADO EN LA TORRE 1001 EN LA FASE "R", SUBCONDUCTOR 3, AISLADOR N° 15 LADO FURNAS. EL SERVICIO SE REALIZO DURANTE LA INSPECCION MP4A AT N° 202201543.
202203152 | STE | 202202083 | A009H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.011-3 | 202209 | 03/03/2022 15:45:44 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U09 conforme IM.ME.043. Além disso, realizar teste funcional em amostras das resinas S108 e M500 conforme Documentos Complementares em anexo. Nota: trabalho programado para 07/03/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202210 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de pH e condutividade em água tratada com resina
202203151 | STE |  | R013A005 | BLOCO H6/7 | 0980.104-9 | 202209 | 03/03/2022 15:47:25 | Efetuar a retirada de tronco de árvore próximo à Tomada Dágua da Unidade 18, na Elevação 225, com apoio de caminhão munck. Obs.: Ver foto em anexo. Betineli ciente. | OUO6 | MCI3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202210 | QUINONEZ CABANAS CESAR | realizada a retirada do tronco pelos bombeiros. |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203150 | STE | 202202371 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202209 | 03/03/2022 15:46:18 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 09/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202210 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "F" DA FLEX TEST. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202203147 | AIM |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202210 | 08/03/2022 11:04:49 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o motocompressor N4, se encontra travado, detectado durante atendimento SSA 202202908A. | MEG3 | MAM2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202211 | REIMAR GRENZEL | Efetuado verificação e constatado travamento na unidade compressora. Realizado retirada da unidade compressora para analise e reparo (emitida SSA derivada para IME1). Motor foi enviado para oficina eletromecânica (MMU-3) para revisão conforme SSA derivada.
202203146 | STE | 202203129 | A005R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505 | 0919.008-2 | 202209 | 03/03/2022 15:00:00 | Realizar a verificação de alarme de comunicação ION 7700 UTR 505. | ILA3 | MEL4 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202209 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃO E O PROBLEMA NORMALIZOU SEM NENHUMA INTERVENÇÃO. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202203143 | STE | 202202957 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202209 | 03/03/2022 16:10:55 | REPARAR APARATO TMR G566 NS 0003403000797 CON FALLA FUNCIONAL DESPUÉS DE UNA CAÍDA. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202211 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202203141 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:17:26 | Realizar ensaio de tensão aplicada na luva direita ORION SCEEP 207. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO SOLO GUANTE DERECHO SCEEP 207. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203140 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:17:01 | Realizar ensaio de tensão aplicada na luva esquerda ORION SCEEP 168. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO SOLO GUANTE IZQUIERDO SCEEP 168. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203138 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:42 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas ORION SCEEP 209. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 209. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203136 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:27 | Realizar ensaio em detector de tensão - SCEEP 60. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202210 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 60. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203135 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:16:07 | Realizar ensaio em detector de tensão - SCEEP 57. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO DETECTOR DE TENSION SCEEP 57. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203134 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202209 | 03/03/2022 14:02:19 | Favor verificar/solucionar estado del servicio PI-AF. en el PSE se están presentando errores conforme adjuntos. (Los errores se replican en varios clientes) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada y solucionada falla del servicio del PI-AF. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202203131 | AIM |  | K091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.005-7 | 202209 | 03/03/2022 15:04:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA SERVIDA EM CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO EM SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV. 141, 60HZ, ABAIXO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E REALZIADO REPARO PROVISORIO COM KIT VEDAÇÃO BANDAGEM. SERA EMITIDO DERIVADA PARA DISPONIBILIDADE DE CONEXOES EM ESTOQUE.
202203128 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:47 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 29 Parte 1. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 29. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203127 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:29 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 31 Parte 3. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 31 PARTE 3. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203126 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:15:08 | Realizar ensaio de tensão aplicada na vara de manobra RITZ SCEEP 28 Partes 1 e 2. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO VARA DE MANIOBRA SCEEP 28 PARTES 1 Y 2. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203125 | STE |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 | 03/03/2022 15:14:49 | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas LEAL SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | 202211 | BAEZ REYES RUBEN RODOLFO | ENSAYADO Y LIBERADO PARA USO PAR DE GUANTES SCEEP 234. VER RESULTADO EN APLICATIVO SCEEP VIA INTRANET.
202203124 | STE | 202203004 | A006L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202209 | 03/03/2022 14:55:43 | SOLICITAMOS REPARO A MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, EL MISMO SE ENCUENTRA INOPERANTE. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202211 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Em conjunto com MEL1, foram realizados ensaios de atuação e ajustes, objetivando menor distância possível da curva solicitada. Liberado para uso.
202203114 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202209 | 04/03/2022 09:00:21 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202210 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feita a modificação o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo foi cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas pelo solicitante e de acordo com as normas de segurança e os procedimentos de soldagens
202203112 | AIM |  | K090B007 | RESERVATORIO TQ-01 SULFATO DE ALUMINIO | 0515.015-3 | 202209 | 03/03/2022 16:48:33 | VERIFICADO AVARIAS (DESCASCAMENTO DE FIBRA) E INFILTRAÇÃO EM RESERVATÓRIO (1000L) DE SULFATO DE ALUMINIO EM ETA-02 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não
202203109 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202209 | 03/03/2022 11:14:51 | Verificar tendencia de aumento de nível de aceite. Verificado en la grafico de PI aumento de 10mm en 10 dias . conforme anexo | OUO6 | MMU2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202210 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi acompanhado o nível no mancal durante as rotinas do mês e o mesmo não apresentou anormalidade, também foi consultada a operação sobre possível atuação do sensor de água no óleo e nos foi passado que o mesmo não teve nenhuma atuação. O nível no dia 18/03/2022 está em 300mm com temperatura de 57ºc, considerado normal com unidade em operação. |  | 69 - NIVEL ALTO
202203108 | STE | 202202285 | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202210 | 07/03/2022 11:29:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DE BALANCEAMENTO DA BOMBA PELA VENTOINHA E, APÓS O BALANCEAMENTO, REALIZAR NOVA COLETA DE VALORES DE VIBRAÇÃO DO CONJUNTO MOTOBOMBA. | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202210 | BRUNO BURILLI | Foi realizado ensaio de vibração na motobomba BIN1404 do sistema Drenagem do Poço Antiinundação da UN14. Não foi constatado valores em Alerta (Alarme 1) ou Alarme (Alarme 2). Devido aos valores estarem abaixo dos níveis de Alerta, não foi realizado o Balanceamento. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend.
202203106 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 03/03/2022 08:39:40 | Esvaziar as quatro caixas de concretos coletoras: 1. óleo isolante, 2.coletora de óleo lubrificante, 3.coletora de óleo com solvente e 4.água residual de lavagem de vidraria. Esses resíduos são do laboratório de química da SMIL.DT. Essas caixas coletoras localizam-se na parte externa da SMIL.DT perto do sistema de ar condicionado. | ILA4 | MCI3 | MIRES LUCI PELISSER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202210 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A RETIRADA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS SRL,
202203105 | STE | 202203030 | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202209 | 03/03/2022 14:55:58 | Solicitamos reparo de transdutor Fabricante Rinck Electronic, Modelo TYP PT100; 4-20mA; 24Vac/dc; Numero de série: RIN-03131843-P. Código de almoxarifado: 0709372. Constatado discrepância na saída de mA em relação a entrada PT100. Referencia SSA 2022/02264. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Substituição de componentes próximo ao módulo de alimentação. Ajuste de Offset e fundo de escala. Aparelho calibrado e dentro de suas características. ✅ Liberado para uso
202203102 | STE |  | B014D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.018-6 | 202209 | 02/03/2022 23:16:39 | Verificar e solucionar perda de ar no topo do cilindro do terceiro estágio. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202209 | MARIO ULISSES GOBBO | Realizado pequeno aperto do parafuso central do cabeçote do terceiro estágio do compressor, realizado a partida do compressor e não observado mais vazamento. Tempo de carga do compressor na faixa de 304 segundo entre 72 a 75 bar , considerado normal para o equipamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203100 | STE |  | E020A025 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.023-4 | 202209 | 02/03/2022 20:48:29 | Verificar accionamiento de las alarmas "60A/P DCP FALTA TENSIÓN/TPC SEÑAL DISTORS" con rearme inmediato. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | conforme parecer técnico emitido pela ieq3 na ssa 2019/14526b: foram realizados testes dielétricos pela met2 sem evidência de problema. o registro de alarme indica a ação e breve rearme, descaracterizando problema contínuo nos dcp´s. o desequilíbrio natural(3v0) pode aumentar com o envelhecimento dos dcp´s atingindo o limite de alarme sob certos eventos de desequilíbrio temporário no sistema. Os 3dcps serão substituídos a partir de março/21 (contrato 4500056579).
202203098 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202209 | 02/03/2022 18:09:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, ACCIONARON DE FORMA INTERMITENTE LAS ALARMAS "FOX515 CONDICION ANORMAL" Y "SISTEMA CARRIER CANAL 1 FALLA" EN EL SCC CON REARME. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202209 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Verificado via LOGBOOK alarma proveniente del ETL SEVH. Al momento de realizar la verificación, el equipamiento se encontraba sin alarma activa y en condiciones normales de funcionamiento. En anexo log de alarmas de SEVH Y SEMD.
202203093 | STE |  | A006D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.018-5 | 202209 | 01/03/2022 17:48:31 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, OS COMPRESSORES DE AR DO REFERIDO SISTEMA ESTÃO PARTINDO EM MÉDIA SETE VEZES POR DIA, CONFORME MOSTRA O GRÁFICO EM ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202210 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Após inspeção do sistema de ar comprimido do sistema do RV, constatados dois pontos com perda de ar, sendo um na válvula de retenção do compressor 02 e o outro ponto em uma conexão da tubulação que liga a válvula 96 às válvulas 44 e 45. Foi, então, realizado a troca das duas válvulas de retenção dos compressores por outras disponíveis no setor. Assim como a troca do o'ring da conexão que estava com perda de ar. Monitorado por dois dias, constatado entrada do compressor após um período de 29hrs. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203090 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202209 | 01/03/2022 14:46:08 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW ESTÁ COM LEITURA DE APROXIMADAMENTE 0,46 l/s COM BOMBA EM FUNCIONAMENTO E SEM REBAIXAMENTO DO TANQUE DE EXPANSÃO. VER ANEXOS. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202209 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Realizado procedimento de inibição do TRIP do instrumento 80PWI-1 (grande vazamento), posteriormente a SMMU realizou procedimentos de purga. Após isso, foi realizado normalização do TRIP do instrumento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203089 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202209 | 01/03/2022 14:46:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW INDICA UM VALOR APROXIMADO DE -0.350 l/s ESTANDO A BOMBA EM OPERAÇÃO. OBS: SEGUNDO O DOCUMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DA SSA 202101094B, VALORES SUPERIORES A +/- 0.15 l/s DEVEM SER CORRIGIDOS NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.1 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado procedimento de inibição do TRIP do instrumento 80PWI-1 (grande vazamento), posteriormente a SMMU realizou procedimentos de purga. Após isso, foi realizado normalização do TRIP do instrumento. Equipamento deixado em condições normais de operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203088 | SPG |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202209 | 28/02/2022 23:48:48 | Verificar e solucionar perda excessiva de água na central evaporativa e dreno do recinto dos ventiladores que encontra-se obstruído. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202232 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203085 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202209 | 01/03/2022 14:33:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW INDICA UM VALOR APROXIMADO DE -0.350 l/s ESTANDO A BOMBA EM OPERAÇÃO. OBS: SEGUNDO O DOCUMENTO COMPLEMENTAR DA BAIXA DA SSA 202101094B, VALORES SUPERIORES A +/- 0.15 l/s DEVEM SER CORRIGIDOS NA MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202209 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Vazão encontrada com bomba rodando: -0,2L/s. Realizada equalização da pressão nas tomadas por meio da válvula SC61. Após o fechamento da válvula, a leitura retornou a valores próximos a zero. Foi realizada então a purga das tomadas de pressão, partida e parada da bomba. Instrumento operando de maneira satisfatória. Vazão deixada com bomba rodando: 0,03L/s. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203084 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202209 | 01/03/2022 14:33:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO 80PW ESTÁ COM LEITURA DE APROXIMADAMENTE 0,46 l/s COM BOMBA EM FUNCIONAMENTO E SEM REBAIXAMENTO DO TANQUE DE EXPANSÃO. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202209 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Vazão encontrada com bomba rodando: 0,01L/s. No momento do atendimento, não observados valores fora do padrão. Realizada equalização da pressão nas tomadas por meio da válvula SC61. Foi realizada então a purga das tomadas de pressão, partida e parada da bomba. Instrumento operando de maneira satisfatória. Vazão deixada com bomba rodando: 0,03L/s. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203082 | STE |  | M045B010 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSORIOS | 1055.004-2 | 202208 | 27/02/2022 12:04:51 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O SINAL DE TMR ENCONTRA-SE DEGRADADO NA CASETA 3CRL4. | OUO7 | MEL3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202210 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se reemplazó el cableado de la antena TMR por una nueva. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202203079 | STE |  | B018A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-18)/CX VALV DIREC (CVD-18) | 2359.009-0 | 202208 | 27/02/2022 09:11:27 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "PROBL SUPERV ACOMP VDL FECHADA". | OUO6 | MEG1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MAURICIO SARUBBI MARQUES | 202209 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | Verificado acionamento intermitente do alarme "PROBL SUPERV ACOMP VDL FECHADA" no quadro QCI-18. Substituído endereçador referente a válvula VDL, endereço 08. Após a substituição, confirmado ausência de sinalização de falha no QCI-18.
202203078 | STE |  | M051G005 | ALIMENTACAO | 0951.008-7 | 202209 | 03/03/2022 08:42:16 | Verificar e solucionar motivo que a estação está apresentando alarme de bateria e atrasando dados de transmissão. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada verificação da bateria, observado valores de tensão dentro do esperado, e encerramento da notificação de alarme de mínima após o dia 02/03/2022. Como encontramos cabo de sensor avariado (SSA 202202268), suspeita-se que o cabo estivesse em curto no ponto de ruptura, causando uma fuga de corrente. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203077 | STE |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202208 | 27/02/2022 08:01:31 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MMU1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202209 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Durante inspeção, valores de condutividade na saída do permutador já estavam normalizados. Realizada purga no instrumento 16CM3, permutador de íons e unidade de alcalinização. Também foi verificado a correta posição das válvulas do circuito de tratamento de água, verificada a funcionalidade da válvula NV107. Não realizada regulagem da condutividade. Condutividade encontrada 16CM3: 2,12µS/cm. Condutividade deixada 16CM3: 1,94µS/cm.
202203076 | STE |  | B011H009 | QUADRO PWB-11/PWX-11 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.013-1 | 202208 | 27/02/2022 03:44:36 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MEG1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado acionamento do alarme "INDICADOR DIGITAL FALLA" no painel PWB-11 da UG-11. Realizado medição dos paramentos de corrente (em mA) e resistência do indicador, estes apresentavam-se em conformidade. Informado a operação condição normal do indicador, posteriormente a SMMU realizou purga do sistema, normalizando a sinalização do quadro e rearmando os alarmes. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203075 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202208 | 26/02/2022 23:07:12 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202209 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada purga no instrumento 16CM3, permutador de íons e unidade de alcalinização. Também foi verificado a correta posição das válvulas do circuito de tratamento de água, verificado a funcionalidade da válvula NV107 e realizado novo ajuste de condutividade. Condutividade encontrada 16CM3: 0,08µS/cm. Condutividade deixada 16CM3: 1,8µS/cm.
202203074 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202208 | 26/02/2022 21:51:20 | Verificar accionamiento de la alarma "INDICADOR DIGITAL FALLA" sin rearme. Verificado en el local intrumento 16CM31 con el LED 4 accionado. | OUO6 | MEG1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado acionamento do alarme "INDICADOR DIGITAL FALLA" no painel PWB-10 da UG-10. Realizado medição dos paramentos de corrente (em mA) e resistência do indicador, estes apresentavam-se em conformidade. Informado a operação condição normal do indicador, posteriormente a SMMU realizou purga do sistema, normalizando a sinalização do quadro e rearmando os alarmes. Equipamento deixado em condições normais de operação.
202203073 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-10)/CX VALV DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202208 | 26/02/2022 18:08:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALARMA DE FALLA EN EL SISTEMA, OCASIONADO POR EL DETECTOR DE HUMO 04, SIN REARME. | OUO0 | MEG1 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202209 | JOCIMAR BISPO SILVA | Verificado detector de fumaça localizado na posição nº 04 com defeito. Substituído o mesmo por outro de mesma características. Após substituído, confirmado ausência de sinalização de Alarme de falha referente ao detector mencionado.
202203072 | STE |  | B017B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.017-0 | 202208 | 26/02/2022 17:59:54 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O FLUXO ESTÁ BAIXO NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DA CAIXA DE VEDAÇÃO. PRESSÃO NO INSTRUMENTO PI24 2.4 BAR E FLUXO NO INSTRUMENTO 80PW 237,4 l/m. | OUO6 | MMU2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202210 | WILSON ORREGO GABRIEL | Realizado acompañamiento durante 4 semanas posteriores a la emisión de la SSA, no detectando anormalidad alguna. Caudal en el 80PW 231 l/min con una presión en el 24PI de 2,6 bar. Flujo normal en la cota 57 (ver video anexo). |  | 68 - FLUXO BAIXO
202203071 | STE |  | A006A041 | QUADRO GGB-06 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.006-0 | 202208 | 26/02/2022 09:44:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS "AUX _UNIDAD FLUXOMETROS DE AGUA DE ENFRIAM GGB ACTUADO" Y "GENERADOR COJ EMP AGUA FLUJO BAJO". CAUDAL EN EL INSTRUMENTO 80TW EN 5650 L/MIN. | OUO5 | MEG1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202209 | ESPINOZA BORBA ABEL | Encontrado parámetros críticos de medición fuera de valores esperados (Ganancia=69dB, I.Q.=70%, Vel. del Son.= 1480 m/s, Q=5140 l/min). Con apoyo de MMU1, realizado reposicionamiento de la sonda transductora de flujo mejorando los parámetros críticos de la medición de caudal. Valores dejados: Ganancia=50dB, I.Q.=100%, Vel. del Son.=1500 m/s, Q=4951 l/min. Informe detallado y forma de onda en anexo.
202203069 | STE |  | P042F008 | BOMBA BCH-1103 E ACESSORIOS | 0811.008-5 | 202208 | 26/02/2022 06:11:18 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DRENO ENTUPIDO CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO6 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202209 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a reparação da tubulação com manta asfáltica, desobstruído e reparado mangueira do dreno.Equipamento a disposição da operação. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202203065 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202208 | 26/02/2022 05:48:39 | Verificar/solucionar motivo por el cual conductor fase S1 salida del DJ-6 se encuentra con sobrecalentamiento. Interruptor correspondiente a la bomba BAGP-TE-03. | OUO5 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202210 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN Y SUSTITUIDO TERMINAL DEL CONDUCTOR DE LA FASE S1 DE LA SALIDA DEL DISYUNTOR DJ-6 QUE SE ENCONTRABA CON SOBRECALENTAMIENTO. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN DEL MISMO REALIZADO MEDICIONES DE CORRIENTE Ia:24,9;Ib:23,7,Ic:24,8A, TENSIÓN: AB:375,5, BC:376,5:AC:377,0VCA, IN DE PLACA:23,3A, (TEMPERATURA 26,8°C, URA 75,54%). EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. |  | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202203064 | STE |  | N058A001 | ESCADA MECANICA | 1275.001-1 | 202208 | 26/02/2022 05:49:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual após transferência automática do serviço auxiliar a escada mecânica lado 50 Hz ficou parada e com sinalização "OTIS K66". | OUO5 | MAM2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO BARTH | 202208 | EVANDRO BARTH | Falha ocorrida durante sobreaviso. Acionado empresa terceirizada com contrato vigente (OTIS BR). Realizada abertura da tampa e reset do sistema, sanando a falha. Equipamento liberado para operação normal. Atividade no local realizada pela empresa contratada.
202203059 | STE |  | A006R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR506 | 0919.010-4 | 202208 | 25/02/2022 18:01:55 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o ponto "U06 TURBINA CAJA ESPIRAL PRESION" (RTU Number 6, Point Number 5) apresenta erro de telemetria. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202211 | DANILO NADAL | REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DA BORNEIRA QUE SE ENCONTRAVA COM COMPONENTE QUEIMADO (FOTO EM ANEXO). UTILIZADO COMPONENTE RESERVA DE DENTRO DO PAINEL. REALIZADO TESTE DE VARIAÇÃO DE ZERO ATÉ FUNDO DE ESCALA JUNTAMENTE COM OPERAÇÃO. PONTO ANALÓGICO 5 EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202203058 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202209 | 03/03/2022 07:21:29 | Encontrado 1 tomada 2P+T 15 danificada para uso do climatizador na Oficina Mecânica na AMD3 atrás dos armários a pedido de JOHN. | MEG3 | MEG3 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202210 | EDSON FERREIRA | Substituído 1 miolo de tomada 2p+t 15A com defeito por outro novo de mesmas características na oficina da MMU3.Deixado em condições normais de operação o circuito de tomadas.
202203057 | STE | 202202761 | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202209 | 03/03/2022 14:56:22 | SOLICITAMOS REALIZAR REPARO/CALIBRAÇÃO NO INDICADOR ANALÓGICO DE POTENCIA ATIVA QUE ESTA FORA DA TOLERÂNCIA E ENVIAR PARA ESTOQUE CM:706856 . SSA DE ORIGEM: 201815888A | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y ajuste. Enviado a calibración y liberado para uso con la SSA 2022/05211.
202203056 | STE | 202202857 | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 12 | 0022.037-0 | 202209 | 03/03/2022 14:56:30 | SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, QUE APRESENTOU DEFEITO DURANTE MP3S (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). CÓD. ALMOXARIFADO 207241. REFERÊNCIA SSA 202202856. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, ajustes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 diodo zener 24V e 1 diodo zener 10V. Liberado para uso.
202203053 | STE | 202202764 | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202209 | 03/03/2022 08:50:48 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário), referente aos seguintes pontos de medição: Alerta (Alarme 1) no Ponto: 2H=5,04 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS / Alarme (Alarme 2) no Ponto: 1V=5,74 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202211 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a presença de 1x rpm e harmônicos no espectro de velocidade das direções radiais, podendo esta condição ser causada pelo próprio inversor de frequência utilizado no circuito de alimentação (visto como 2x FL no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H) ou pela base de fixação utilizada na oficina mecânica. Ademais, verificada a presença da BSF com modulação em FTF no espectro de envelope, razão pela qual é recomendada a substituição de rolamentos.
202203048 | STE | 202202320 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202209 | 03/03/2022 08:58:06 | Efetuar abertura de canaleta no piso da elevação 108, AMC3, eixo CD para possibilitar a instalação de um elétroduto de 3/4". Para alimentar uma luminária de emergência na parede do eixo C. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202209 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado corte e demolição de concreto para embutir eletrodutos. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202203047 | STE |  | M061E004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.004-1 | 202208 | 25/02/2022 16:03:23 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203046 | STE |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202208 | 25/02/2022 16:03:26 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203045 | STE |  | M061C004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.002-8 | 202208 | 25/02/2022 16:03:29 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203044 | STE |  | M061C003 | TMU | 3182.003-5 | 202208 | 25/02/2022 16:03:32 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación del TMU, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203042 | STE |  | M061B004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.001-6 | 202208 | 25/02/2022 16:03:35 | Conforme acordado en el Acta AR/ENES.DT/017/2022, realizar la desinstalación de la Caja de Interface, almacenar los equipos desinstalados en Almacenes Margen Izquierda. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO DESMONTAJE DE LAS CAJAS INTERFACE (H1, H2, H3, H4 y TMU del H1), LA CAMARA Y REFLECTOR DEL H1 FUERON ENTREGADOS A PEDRO PAULO GOMEZ ENES.DT, LOS EQUIPOS RETIRADOS A PEDIDO DEL FABRICANTE FUERON ENTREGADOS A ALMACENES PARA SU POSTERIOR RETIRO CONFORME ACORDADO EN EL ACTA AR/ENES.DT/017/2022.
202203039 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202208 | 25/02/2022 15:42:43 | Os dados das estações de monitoramento hidrológico da rede STH não estão sendo atualizados no PI. sequência 202203014 | OSH1 | MEL4 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202213 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Emitida SSA 202203446 para intervenção nas VMs do SIRI PI-ITR-VM01 e 02, referente a interface do STH com o PI. Realizado ajuste de configuracões, utilizando a SSA 202203446, e solucionado o problema. Confirmado com a área usuária o correto funcionamento. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203034 | STE |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 202209 | 03/03/2022 08:59:33 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto medido que está no nível Alerta (Alarme 1): Ponto: 2BR=1,890 [g] valor - Pico a Pico em Envelope-Aceleração. Mais detalhe no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202214 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constada a possível existência de excentricidade no rotor do motor de acionamento da bomba, evidenciada pela presença de modulação FM @1 e 2x rpm e 2x FL. Não foi solicitada a coleta de dados no PDMA Mce Max em virtude da baixa capacidade de detecção de excentricidades com esta técnica. Emitida SSA 202205303 solicitando a análise do especialista.
202203026 | APV |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202209 | 03/03/2022 11:07:42 | Verificar y solucionar motivo por el motor del extractor VVT9A57 se encuentra con bobina em curto, el mismo fue constatado durante atendimiento de la SSA 202202737A. | MEG3 | MAM3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202210 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a desconexão do motor, retirado do local e encaminhado a oficina elétrica.
202203025 | STE | 202202785 | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202208 | 25/02/2022 14:22:51 | Solicito efectuar desconexión eléctrica de los compresores 01 y 02 del DAC 9A44, Una vez realizada la sustitución de componentes volver a conectar eléctricamente el equipo. Sustitución de los compresores programados para el día: 28/02/2022. | MAM3 | MEG3 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202209 | ELVIS ECCEL | Realizado desconexão elétrica dos compressores para substituição da unidade 01 por MAM3. Após instalação foi executado nova conexão elétrica das unidades. Medições realizadas: Comp.01 - I (R/S/T) 10,7/11,6/ 10,6A (I-OPER MAX 15,6A); Tensão (RS/RT/ ST) 394,2/393,6/397,1V; R.Isolação - >100 Gohm (25°C/UR 59,8%); Comp.02 - I (R/S/T) 10,1/11,0/11,0A (I-OPER MAX 15,6A); Tensão (RS/RT/ST) 394,3/393,6/397,1V; R. Isol. - >100Gohm (25°C/UR 59,8%). O DAC9A44 ficou em condição normal de operação.
202203024 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202208 | 25/02/2022 14:19:27 | Realizar creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada creación de VM con SQL Server para intercambio de datos en la DMZ zona 1 del SIRI, conforme anexo.
202203018 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202208 | 25/02/2022 13:44:50 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou o alarme "QR-08 DISJUNTOR DE SAÍDA" no SCADA e no ASP-02, sem rearme. Obs.: Encontrado no local o disjuntor 52-42 disparado. | OUO6 | MEG2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | 202209 | CENTURION SOSA MARCOS MARINO | Se realizó ensayo de resistencia de aislamiento en el circuito del disyuntor 52-42 con Resultados: A/Masa: 502MΩ. B/Masa: 620MΩ . C/Masa: 550 MΩ. Se encontró el disyuntor del PAI-17 disparado, que se atenderá con la SSA 202203183. Fue cerrado el disyuntor 52-42 y se realizaron las mediciones de Tensión: Va/b:225,7 Vca.- Vb/c:224,5 Vca - Va/c:227,0 Vca y de Corriente : Ia: 0,8A.- Ib:1,2A - Ic: 0,6A . Se dejó el equipamiento en condiciónes normales de operación.
202203014 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202208 | 25/02/2022 13:43:55 | Os dados das estações de monitoramento hidrológico da rede STH não estão sendo atualizados no PI. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202209 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no servidor virtualizado, constatado que o processo ProcessadorCentral estava travado. Reiniciado processo e observada a normalização dos dados. liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202203009 | STE |  | A006D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.006-9 | 202208 | 25/02/2022 14:55:51 | Durante pressurização para normalização do sistema de ar comprimido do RV para o ensaio do PD3S da máquina, constatada a não estanqueidade da válvula de saída do reservatório (96). | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202209 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado troca da válvula de isolamento do tanque (96) por uma nova retirada do almoxarifado, posteriormente verificado a estanqueidade da mesma com o sistema pressurizado. Constatada também a quebra do assentamento da válvula antiga.
202203008 | STE |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202209 | 03/03/2022 07:33:13 | Comisionar la seccionadora de puesta a tierra de las barras de los puentes N02/N03 conforme documento 5225-83-19019-E y diseño 5225-DF-J1194P. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ELVIS ECCEL | 202210 | ELVIS ECCEL | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA DE ATERRAMENTO, CONFORME PLANILHA 5225-83-19019. EMITIDA SSA:202214318 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS, SDS 11638 PARA ELABORAÇÃO DE LMR. OBS: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO EN ANEXO E ENTREGUE COM A SDS:14452. OBS. PIC.EQ.0115 COM REVISÃO EM ANDAMENTO.
202203007 | SEE |  | M051G001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.008-1 | 202208 | 25/02/2022 11:18:11 | Realizar ensaios com os novos transceptores satelitais Tecmes AS3007, de modo a prepará-los para uso nas estações remotas do STH. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202209 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita a retirada dos novos transceptores satelitais no almoxarifado. Equipamentos em estágio de cadastramento, configuração e preparação.
202203006 | STE |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202208 | 25/02/2022 11:04:14 | Verificar e solucionar indícios de vazamento pelo mecanismo de acionamento da seccionadora 73LI4. | OUO7 | MET2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202210 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Verificada pequeña pérdida en el indicador de nivel de aceite. Realizado reaprieto y limpieza del panel. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203001 | STE |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202209 | 04/03/2022 14:02:54 | Área no entorno das válvulas RWR U01 com resíduos de metal enferrujado, com potencial de risco para operar, uma vez que encontra-se pouco iluminada. | OUO1 | MCI3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202212 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a limpeza pela empresa de serviços técnicos srl. | GIO | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202203000 | STE | 202201739 | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:46 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio. Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202999 | AAD |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:40 | Atualizar diagrama de interligação 6209DC07891P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 2022/10: Emitida SRA-IB-000052/2022. Aguardando actualización de diseño.
202202998 | STE | 202201740 | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202208 | 25/02/2022 09:22:55 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202211 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Reparo de la válvula de alivio.Cambio del diafragma y el resorte. Liberado.
202202997 | AAD |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202208 | 25/02/2022 10:45:28 | Atualizar esquema elétrico 2361DF81892P referente a substituição da válvula 03VM (SSA 202106253B) e garantir disponibilidade no arquivo técnico. Anexo diagrama com marcações realizadas em campo. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 202210 | ZARATE DUARTE HUGO MAURICIO | 2022/10: Emitir SRA-IB-000052/2022. Aguardando actualización de diseño.
202202996 | STE | 202202987 | B010H012 | VALVULA MOTORIZADA 60 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.055-2 | 202208 | 25/02/2022 08:30:44 | Solicitamos apoio na regulagem do fim de curso da válvula 20WI. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO PIMENTEL | 202208 | RONALDO PIMENTEL | Realizado 06 manobras de abertura e fechamento da válvula de água bruta, porém não foi encontrado nenhuma anormalidade ou movimento de atuação nos micros limitorques durante manobras. MMU confirmou o correto fechamento da mesma, após manobras, não sendo necessário realizar ajuste do micro de fechamento.
202202995 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 25/02/2022 09:45:57 | verificar/solucionar defeito no aparelho telefônico do usuário Marcos Mendes (ENES.DT). O aparelho está mudo. Ramal em questão: 3650 | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no local, confirmada conexão adequada do aparelho. realizada verificação no CDTE-02-B. observado que a linha em questão estava desconectada. realizada conexão com fio jumper, normalizando o ramal.
202202992 | STE | 202202727 | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202208 | 25/02/2022 08:25:52 | Realizar a desconexão elétrica dos compressores. Realizar a conexão após a substituição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202209 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado desconexión y posterior conexión eléctrica del compresor 2, realizados ensayos de resistencia de aislamiento: 1230Mohms y tensión/corriente con los siguientes resultados: VAB/VAC/VBC: 442/444/446V. IA/IB/IC: 10,0/10,6/9,9A. IN:15,1A. Equipo dejado en condiciones normales de operación.
202202991 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202209 | 03/03/2022 13:54:02 | CALIBRAR CONTATO ELÉTRICO DO PRESSOSTATO N SÉRIE 127786920 ("PR5" DA TOMADA DA ÁGUA) PARA ATUAÇÃO NA DESCIDA EM 25 BAR E REARME NA SUBIDA. FOI VERIFICADO DURANTE AJUSTE NO PD 3S/2022 UG 08 SEM SUCESSO. | MMU2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato en 25.351 Bar. Liberado para uso.
202202989 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202209 | 03/03/2022 13:54:11 | CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: ASHCROFT, NUMERO DE ID 1604 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, EL MANÓMETRO SE ENCUENTRA CON EL PUNTERO TRABADO Y EL MANOMETRO ES LACRADO. SIN CODICIONES DE AJUSTE NI REPARO, NO LIBERADO PAR USO. DAR BAJA.
202202984 | STE |  | J068D001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-04 | 0697.004-4 | 202208 | 24/02/2022 23:35:43 | Verificar/Solucionar motivo por el cual accionou alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO, LAZO 2 EL. 98 - U08" con Rearme. | OUO5 | MEL2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202210 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Inspeção do laço 2 do PS04. reapertos foram realizados em todo laço 2, permanecendo em condições normais de operação
202202983 | STE |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202208 | 25/02/2022 08:00:03 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "PROT PRIMARIA CANAL 2 FIBRA OPTICA FALLA", con rearme 10 horas posterior aproximadamente. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202209 | ALLAN MARCOS CAVALARI | FOI IMPLEMENTADO NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE (SSA 202105923A). ADICIONALMENTE, FOI REALIZADA LIMPEZA DOS TERMINAIS DAS FIBRAS ÓTICAS PELOS PROFISSIONAIS DO SETOR MEL3. PROTEÇÃO LIBERADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202982 | STE |  | J061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR534 | 0919.050-3 | 202208 | 24/02/2022 17:50:19 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual está havendo o congelamento das informações de nível jusante que são enviadas ao sistema SPI. Obs.: Após realizar scan na referida UTR a informação volta ao normal. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202210 | DANILO NADAL | Verificado que a UTR-534 tem recebido os dados do ponto analógico 8 (MEDICION NIVEL AGUAS ABAJO HJ1 RITTMEYER LM-03) e enviando para o sistema SCADA de forma correta. Comparando o sistema SPI do dia 24/02/2022 e com o gráfico do PI ProcessBook, pode-se perceber que os valores recebidos no SPI correspondem exatamente com os valores apresentados no gráfico do PI. Não encontrada nenhuma anormalidade com os valores, pois eles refletem o sinal recebido do dispositivo primário. Relatório em anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202980 | STE |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202208 | 25/02/2022 08:02:40 | Verificar motivo de falta de dados das estações satelitais do novo STH. OBS: Sistema ainda em instalação. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção no sistema, observado que os servidores não conseguiam acessar o proxy configurado para acesso à internet por conta de mudanças nos nomes de domínio do SIRI. Efetuado flush da tabela ARP do servidor, solucionando o problema.
202202979 | STE |  | F001A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.009-9 | 202208 | 27/02/2022 14:55:34 | Verificar/solucionar acccionamiento de la alarma "LI_IPU_FI1 DCP TENSAO CCVT FALHA", sin rearme. | OUO6 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado sustitución del contacto auxiliar del interruptor Dj-C en cual se encontraba con falla, contacto auxiliar utilizado para la sustitución fue adquirido del deposito de la MET 2
202202978 | SPG | 202202941 | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202208 | 25/02/2022 10:18:34 | Em virtude da inviabilidade de recuperação por MMU3, SSA:202103803B, especificar e adquirir bombas centrifugas para utilização na referida localização. | MAM3 | IME2 | RICARDO AFONSO BACKES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235
202202975 | STE |  | P004A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.071-5 | 202208 | 25/02/2022 08:24:06 | Motoventilador VVT-0326 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202209 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado emissão de SSA202205330 para IMAO. Equipamento liberado para operação.
202202974 | STE |  | P004A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.070-2 | 202208 | 25/02/2022 08:23:56 | Motoventilador VVT-0329 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202209 | RICARDO AFONSO BACKES | Registro de informações.
202202973 | STE | 202202876 | K090A008 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-004 POS CLORACAO | 0512.004-7 | 202212 | 22/03/2022 17:23:18 | SOLICITAMOS CONFECÇÃO DE 4 VÁLVULAS DE RETENÇÃO, EM MATERIAL LATÃO, DE BOMBA, A QUAL DEIXAREMOS CONFORME AMOSTRA EM OFICINA MECÂNICA. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202212 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado 4 pecas em latao conforme anexo.
202202972 | STE |  | J055E002 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 225 | 0947.050-3 | 202208 | 25/02/2022 08:31:08 | Verificar/solucionar motivo pelo qual tomada 440V, próxima ao servomotor U09A, cota 225, não aciona. | MMU2 | MEG3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202210 | JAIR FORQUIM | Encontrado tomada 460V 63A com manopla de acionamento danificada, substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de operação.
202202970 | APG |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202208 | 24/02/2022 16:05:31 | Pintura deteriorada del tablero de control del transformador regulador R05. | OUO7 | MCI4 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202202969 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202208 | 24/02/2022 16:09:06 | Solucionar motivo por le cual las bombas B1 y B2 no están succionando. | OUO2 | MAM3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202219 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO PURGAMENTO DAS BOMBAS VB-01E VB-02 DA ZVT-1101. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT 202204205. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202202966 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202209 | 03/03/2022 16:40:13 | SOLICITAMOS APOIO DE OPERADOR E CAMINHÃO MUNCK PARA TRANSPORTE DE VÁLVULAS E MATERIAIS ATÉ O DESCRATE EM ALMOXARIFADO E TRANSPORTE DE VÁLVULA NOVA DO ALMOXARIFADO ATÉ A 144, AMC. ATIVIDADE PARA DIA 04/03. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202209 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo con camión munck para retirar válvulas y tuberías desde la elevación 108 y 133. Trasladado a almacenes para su descarte.
202202963 | STE | 202202734 | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:19 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-41 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-476). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202962 | STE | 202202733 | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:41 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-478). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202961 | STE | 202202732 | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202208 | 24/02/2022 14:45:52 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS;7KG2107-2ZZ19-9A; N/S: U3-475). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115,5 V; SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 50 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM:509019. SSA DE ORIGEM: 202100582 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202210 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202959 | STE | 202202729 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:13 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-31 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-451). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V. DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202958 | STE | 202202728 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:39 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-21 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U0-452). PARA TENSAO; ENTRADAS 0 - 115 V (60HZ); SAIDAS 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA DE ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202956 | STE | 202202726 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202208 | 24/02/2022 14:48:24 | SOLICITAMOS ALTERAR AJUSTE DO TRANSDUTOR POS. 96RV-11 (SIEMENS; 7KG2107-3ZZ19-9A; N/S: U9-879). PARA TENSAO; ENTRADA(S) 0 - 115 V (60HZ);SAIDA(S) 0 - 20 mA; FREQUENCIA NOMINAL 60 Hz; TENSAO AUXILIAR 115 V DEVOLVER PARA ESTOQUE NO COD. ALM: 579262. SSA ORIGEM: 202100583 | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202210 | EDERSON ROSSATO | Realizadas pesquisas, inspeções, análises de circuito, ensaios, tentativas de alteração de range, de tensão conforme experiência de alterações em outros módulos, porém não foi possível realizar a alteração solicitada. O módulo não possui esquema eletrônico e descrição do circuito. O circuito é diferente dos demais módulos similares. Proceder descarte. Usuário ciente. Manter os módulos na sucata da SMIL.DT.
202202954 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202208 | 24/02/2022 16:42:17 | Verificar e solucionar nivel baixo de óleo, indicando 289mm no 71L-2 e 33°C. Unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202208 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 7 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 292 MM COM TEMPERATURA DE 32ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202201373.
202202953 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202208 | 24/02/2022 16:42:24 | Verificar/solucionar o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 291mm e temperatura de 31ºC, unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202208 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 7 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, ELEVANDO PREVENTIVAMENTE O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 291 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 294 MM COM TEMPERATURA DE 31ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202201373.
202202952 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202208 | 24/02/2022 16:42:31 | Verificar/solucionar o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 294mm e temperatura de 57ºC, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202208 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 14 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201373.
202202950 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202208 | 24/02/2022 16:42:53 | Verificar/solucionar o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 294mm e temperatura de 54ºC, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202208 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 54ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201373.
202202949 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202208 | 24/02/2022 16:43:00 | Verificar/solucionar de forma preventiva o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 296mm e temperatura de 51ºC, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202208 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 18 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 296 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 303 MM COM TEMPERATURA DE 51ºC. OBSERVAÇÃO:. AT 202201373.
202202948 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202208 | 24/02/2022 16:43:08 | Verificar/solucionar o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 288mm e temperatura de 28ºC, unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202208 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 288 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 296 MM COM TEMPERATURA DE 29ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202201343.
202202947 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202208 | 24/02/2022 16:43:15 | Verificar/solucionar de forma preventiva o nível de óleo do Mancal Guia Inferior em 296mm e temperatura de 57ºC, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202208 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FORAM CARREGADOS 20 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, ELEVANDO DESTA FORMA O NIVEL ENCONTRADO EM 296 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 305 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201343.
202202942 | STE | 202202864 | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202208 | 25/02/2022 10:24:04 | ADQUIRIR E ESPECIFICAR CORREIA DO MODELO PLANA DA MARCA SYLENTSINC PARA O VVT-1325, CONFORME A INSTALAÇÃO NA SSA 201702641A. | MAM3 | IME2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202212 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos valores previstos na SMDTC-1315 e da apuração da vida útil da correia instalada em caráter experimental na SSA 201702641A conclui-se que a transmissão sincronizada não oferece condições operacionais que justifiquem o maior investimento. Portanto, recomendamos a reinstalação da transmissão original, realizada na SSA 201602051A (motora: 713343, movida: 713354. Correia: 5VX-1000).
202202937 | SCA | 202202813 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202208 | 25/02/2022 10:36:56 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1329. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202209
202202936 | STE | 202202813 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202208 | 25/02/2022 10:38:48 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS RESISTENCIAS DE AQUECIMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1329. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202209 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSTALADO RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO AL MOTOR VVT-1329, PROVEIDO POR EL EMITENTE, DICHO SERVICIO SE EJECUTÓ EN EL LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO.
202202935 | STE | 202202813 | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202208 | 25/02/2022 10:39:05 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR CARCAÇA 132M (RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202211 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202202934 | STE | 202202846 | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202208 | 25/02/2022 10:39:28 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR CARCAÇA 112M (RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202211 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202202933 | STE |  | B013B016 | QUADRO LIP-13 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.015-0 | 202208 | 24/02/2022 15:48:18 | Verificar o RTD do segmento 6 do mancal guia da turbina e conexões dos cabos nos bornes 194-196. O RTD apresenta temperatura de 44,1 C no SOMA. Os demais RTDs apresentam temperaturas entre 58 e 63 C. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202210 | GARAY VERON VENANCIO | DESCONECTADO REPRENSADO Y RECONECTADO TODOS LOS PUNTOS ENCONTRADOS FUERA DEL VALOR ESPERADO CONFORME TABLA EN ANEXO EN LA EMISION. REALIZADO NUEVA MEDICION CON VALORES SATISFACTORIOS. MEDICION EN ANEXO.
202202931 | STE |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202208 | 24/02/2022 11:10:16 | Motoventilador VVT-0320 apresentando ruido anormal nos rolamentos do ventilador. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202209 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DE CORREIAS DE TRANMISSÃO E DOS ROLAMENTOS DO VVT-0320, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. AT202201556
202202930 | STE |  | P004A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.072-9 | 202208 | 24/02/2022 11:10:31 | Motoventilador VVT-0321 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Registro de informações.
202202929 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202208 | 24/02/2022 11:10:59 | Motoventilador VVT-0424 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Registro de informações.
202202928 | STE |  | K049A002 | QUADRO QL-13161 U12/U13 | 0698.148-8 | 202208 | 24/02/2022 15:59:05 | Em inspeção de manunteção periódica foi constatado que o disjuntor de 15a (NEMA) do circuito 5 do QL-13161, localizado na elev. 92, está com o borne de ligação espanado, não podendo ser apertado corretamente. Sendo necessário sua substituição. | MEG3 | MEG3 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202208 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido disjuntor avariado de 15A 2P (NEMA), do circuito 05 do QL-13161, localizado na elev.92, un-13, casa de força, por outro das mesmas características. Deixado o disjuntor em condições normais de utilização. Serviço realizado com a AT 202201714, da SSP 20222274.
202202927 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202208 | 24/02/2022 11:11:55 | Motoventilador VVT-0423 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Registro de informações.
202202926 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202208 | 24/02/2022 11:12:55 | Motoventilador VVT-0424 apresentando correias de transmissão danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a substituição de correias do vvt-0424.
202202925 | STE |  | P004B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.075-8 | 202208 | 24/02/2022 11:20:32 | Motoventilador VVT-0423 apresentando correias de transmissão danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202209 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado substituição das correias de acionamento do vvt-0423.
202202924 | STE |  | P004A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.068-5 | 202208 | 24/02/2022 11:24:26 | Motoventilador VVT-0332 apresentando correias de transmissão danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a substituição de correias do vvt-0332.
202202923 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:50:39 | Atualizar desenhos 6221-DF-97310P e 6221-DF-97308P para painéis PWX de fabricação Contrap, referente a substituição do relé de sobrefrequencia 81 do PWX (SSA 2022/00926). Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202209 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202219 - Desenhos 6221DF97308PR2 e 6221DF97310PR7 atualizados no SAT.
202202921 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202208 | 24/02/2022 09:35:05 | Verificar/solucionar motivo por el cual la catraca C14A1 U9A C145 se encuentra fuera de linea. Ver Anexo | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202210 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Verificada falla en la placa de control de la catraca y solucionado mediante reinicio de la misma. Equipo en condición normal.
202202920 | STE | 202202850 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202208 | 24/02/2022 09:34:52 | Solicito apoio para restabelecer o Gateway 1 TX-RX que está apresentando tela azul durante a inicialização do Windows. Equipamento indisponível. | MEL4 | IEE3 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202208 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Fornecido apoio (Referências de Troubleshooting de Ativação de Windows, Documentações, Informações de procedimento e Acompanhamento) como subsídio para o restabelecimento do Gateway com problema. Indisponibilidade do equipamento sanada através da SSA de origem 202202850.
202202918 | AAD |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 24/02/2022 13:51:33 | Atualizar desenhos funcionais 6210-DF-73149-I folha 35 e 6210-DF-74501-I folha 35, referente a substituição do termostato THT-02 por outro a 2 fios (SSA 202202775). Incluir na página: "Note for THT-02 and THT-03: In panels with 2-wire thermostat, the conductor between terminal 4 of THT-02 to 1539 and/or point 4 of THT-03 to 1541 is removed.". Garantir disponibilidade dos desenhos atualizados no arquivo técnico. Desenhos em anexo. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não |  | 202214
202202913 | STE | 202202845 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202208 | 25/02/2022 10:39:38 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR CARCAÇA 200 (RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202211 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202202912 | STE | 202202844 | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202208 | 25/02/2022 10:39:55 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR CARCAÇA 200 (RAL 7035) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202209 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202202911 | STE |  | P004B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.078-8 | 202208 | 24/02/2022 07:18:45 | Motoventilador VVT-0416 apresentando ruido anormal nos rolamentos do motor. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS POTIER SOUZA | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | Registro de informações.
202202910 | STE | 202202826 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 24/02/2022 10:52:26 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202525, FOI CONSTATADO RIPLE NA FONTE DO ANUNCIADOR E CAPACITOR DEFORMADO, FONTE POSICAO "CV2". SOLICITAMOS REPARO DA FONTE DE TENSAO ENTRADA 127VCA-125VCC, SAIDA 24VCC, RENDIMENTO ACIMA DE 50%, REGULACAO TENSAO DE SAIDA +/- 1%, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI-9253, CODIGO ALMOXARIFADO: 111384. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 470uF/40v, 100uF/25v, 220uF/250v. Ensayo en bancada, ok.
202202909 | STE |  | P004A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.073-7 | 202208 | 24/02/2022 07:19:02 | Motoventilador VVT-0316 apresentando ruido anormal nos rolamentos do ventilador. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-0316, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202202908 | STE |  | K094A001 | QUADRO KV-02 | 0351.002-6 | 202208 | 24/02/2022 04:57:26 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU ALARME "DEFEITO MOTOR COMPRESSOR 4". | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202209 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e medições. Megger 1250MOhm; 21,5ºC; URA 91,4% e verificado que todo conjunto motocompressor está travado. Emitido SSA 202203147 para MAM2. Equipamento não se encontra em condições de funcionamento.
202202903 | STE |  | K036B005 | QUADRO QLEX-25041 EL.133,20 | 0698.169-0 | 202208 | 24/02/2022 00:04:52 | Verificar motivo pelo qual nao conectou em automatico a iluminação viária referente a cota 144. Obs: Aceitou comando para conectar em modo manual. | OUO6 | MEG3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202208 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO 1 RELÉ FOTO ELÉTRICO COM DEFEITO POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202896 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 24/02/2022 08:21:32 | Apoyo para colocación de Stop Logs Aguas Arriba en la UG 08 para atender la SSA 202202522 | MMU2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202210 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Fue realizado la instalación y retiro de los conjuntos de la compuerta de mantenimiento en la toma de agua de la UG08 para posibilitar mantenimiento de la caja de vedación de la UG.
202202894 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 202208 | 23/02/2022 16:52:25 | Evaluar la posibilidad de aumentar el tiempo necesario para realizar el proceso de descarga de lodos del tanque clarificador. Conforme parecer tecnico del operador de ETA (Alejandro Villagra) este proceso debe realizarse apenas dos veces por semana. Al realizarse cada 90 minutos (programación actual) no se produce correctamente el proceso de floculacion y los productos quimicos no tienen tiempo de reaccionar, por lo tanto se purga cada 90 minutos producto sin reaccionar. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202209 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada la consulta al fabricante y en respuesta, verificado que la programación actual contempla la posibilidad de accionar la descarga entre 1 y 99 horas. Actualmente la descarga se encuentra programada cada 72 horas. Realizado ensayo, verificando que esta condición se cumple en la lógica. Equipamiento dejado en condiciones normales de operación. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202885 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:51 | Providenciar ramal e aparelho telefônico para o novo colaborador AMARILLA WILDBERGER, HERMANN ERNESTO na ENCC, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizado jumper no CDTE e instalação de ponto telefônico no local da mesa do usuário, disponibilizado ramal 2632, instalado aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202882 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202208 | 23/02/2022 16:19:44 | Verificar problema em ramal digital 2961, localizado na ENCC, aparelho está inoperante. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha em aparelho digital, devido a impedância pelo comprimento dos cabos. Realizada instalação de resistor em paralelo. Após testes, aparelho voltou a funcionar normalmente.
202202881 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202208 | 23/02/2022 16:19:26 | Verificar motivo pelo qual ramal 3955 (JOAO RICARDO LEAL FAHNDRICH DA MOTTA SOPG.DT) não recebe chamadas de alguns ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que aparelho é IP da CISCO da SITT, após a atualização da central telefônica e instalação dos SBC de borda, ligações da usina para aparelhos IP localizados na usina passam pelo roteador da informática, necessitando de configuração para utilizar essa rota. Foi necessário ajustar configuração para esta linha.
202202868 | STE | 202202085 | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202208 | 23/02/2022 14:28:13 | Solicitamos a procedimento para teste funcional da resina M500 com prazo de validade expirado visando a sua utilização. Além disso, atualizar o documento complementar da SSA 202100277A, que se encontra em anexo, e trata do procedimento de validação da resina S108. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Realizar o teste funcional da resina SBA M500OH conforme procedimento descrito no documento complementar em anexo. Obs.: 1) o procedimento em questão deverá ser realizado em todas as ocasiões que requeiram o emprego de resinas com prazo de validade expirado no leito misto do sistema de água pura das Unidades Geradoras. 2) é sugerida a inclusão deste procedimento na IM.ME.043.
202202867 | STE |  | P096C004 | SELF-CONTAINED DAC-1014, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.082-7 | 202208 | 23/02/2022 14:37:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1014 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1014 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202866 | STE |  | P096C002 | SELF-CONTAINED DAC-1013, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.081-5 | 202208 | 23/02/2022 14:38:47 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 60Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-1013 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-1013 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de la sala de Comunicación 60Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202865 | STE |  | P096B004 | SELF-CONTAINED DAC-9A16, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.080-3 | 202208 | 23/02/2022 14:39:34 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A16 e após a conclusão reconectar a alimentação | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A16 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202863 | STE |  | P096B002 | SELF-CONTAINED DAC-9A15, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.079-6 | 202208 | 23/02/2022 14:40:29 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala de comunicação 50Hz, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A15 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202210 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A15 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202862 | STE |  | P096A006 | SELF-CONTAINED DAC-9A14, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.078-4 | 202208 | 23/02/2022 14:41:50 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A14 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A14 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202861 | STE |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.077-2 | 202208 | 23/02/2022 14:42:04 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores da Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A13 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A13 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala del SCADA, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202860 | STE |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.076-0 | 202208 | 23/02/2022 14:43:19 | Em apoio a montagem da extensão da plataforma suporte de condensadores das salas de comunicação 50Hz e a Sala SCADA, Contrato de Misceláneas Metálicas Nro.: 4500057281. Desconectar alimentação elétrica do condensador DAC-9A12 e após a conclusão reconectar a alimentação. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202210 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado realizado desconexión de la alimentación de la unidad condensadora DAC-9A12 en apoyo al montage de la extención de la plataforma de soporte para los condensadores de sala de comunicación 50Hz, luego reposicionado el electroduto flexible y realizado la reconexión de la alimentación de la U. condensadora. Dejado en condiciones normales de operación.
202202856 | STE |  | A006L004 | CONVERSOR CC/CC DO CUBICULO 12 | 0022.037-0 | 202208 | 24/02/2022 13:38:20 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIEMENS 7TN3613, FONTE 1 DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA U06, 125/24/15 VCC, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO (LEDS DIMINUIRAM O BRILHO). PROBLEMA ENCONTRADO DURANTE A MP3S. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202209 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUIDA A FONTE 1 (CÓD. ALMOX.: 207241). FONTE RETIRADA ENVIADA PARA REPARO VIA IMA0 (SSA 202202857). SERVIÇO EXECUTADO DURANTE PD 3S, COM AS ATS 202201392 E 202201393.
202202853 | STE | 202202852 | B013E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.015-2 | 202208 | 23/02/2022 11:01:13 | Apoyar con guindaste en la limpieza del conducto forzado de la U13, cota 144. | MCI3 | MAM2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | 202208 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Fue prestado apoyo a SMMC.DT para izaje de personas en el cesto fijo de la grúa telescópica P&H a fin de posibilitar limpieza del conducto forzado de la UG13.
202202851 | STE |  | P023B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.057-1 | 202208 | 23/02/2022 16:58:35 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO ROLAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1316. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6204ZZ E 6305ZZ) do motor de acionamento do VVT-1316 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202202848 | APV |  | P023A020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.052-0 | 202208 | 23/02/2022 16:58:46 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VVT E DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1216. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202209 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamento motor de acionamento do VVT-1216. Equipamento aguardando chegada de material
202202846 | STE |  | P023A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.047-3 | 202208 | 23/02/2022 16:57:39 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO ROLAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1227. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212 E 6312) do motor de acionamento do VVT-1227 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202202845 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202208 | 23/02/2022 16:55:35 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO ROLAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1223. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212 E 6312) do motor de acionamento do VVT-1223 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202202844 | STE |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 202208 | 23/02/2022 16:58:59 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO ROLAMENTO DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1222. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a substituição dos rolamento (6212 E 6312) do motor de acionamento do VVT-1222 e posterior montagem do sistema de transmissão. Realizado o alinhamento e tensionamento das polias e correias. Equipamento liberado para operação.
202202843 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 24/02/2022 08:21:41 | SOLICITAMOS REALIZAR PINTURA DE PROTEÇÃO EM NOVE CHAPAS CONTRA GIRO DO ANEL FLUTUANTE DA CAIXA DE VEDAÇÃO. OBS: PINTURA EPÓXI ALCATRÃO DE HULHA. AS CHAPAS SERÃO ENTREGUES NO PÁTIO DE PINTURA. EM ATENDIMENTO A SSA DO SISTEMA ANTIGO 202108768A. | MMU2 | MCI4 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202211 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202202842 | STE |  | S023A001 | CALIBRADORES DE ENERGIA E ACESSORIOS | 0755.001-4 | 202208 | 24/02/2022 13:54:39 | REALIZAR ANÁLISIS DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DE PATRÓN DE ENERGIA RADIAN RD-33, NS-301031. EL MISMO REGRESO DEL INMETRO DE CALIBRACIÓN EXTERNA REALIZADA POR MEDIO DE LA AS-4500063957. | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202208 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação, testes funcionais e análise de certificado. Equipamento liberado para uso.
202202840 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202210 | 10/03/2022 08:11:02 | Telefone Hotline sem sinal de comunicação. Localização - Elevação 223 comporta 13/14 | OUO1 | MEL3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202213 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se procedió a la verificación del teléfono, donde se comprobó que se encontraba en buen estado entonces se realizó el mantenimiento correctivo de la tomada del teléfono, donde posterior a este proceso se normalizó el equipo. Se realizó pruebas del equipo. LIBERADO PARA USO. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202839 | STE | 202202835 | A006F006 | QUADRO PP-06 E ACESSORIOS | 0111.006-3 | 202208 | 23/02/2022 10:53:46 | Solicitamos apoio na retirada do trecho de tubulação de cobre de 18mm antes e após as conexões de entrada e saída do separador de condensado e brasagem de novos trechos em aço inox fabricados por MMU3. Tubulação será desmontada e enviada à oficina de MAM3. | MMU1 | MAM3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202208 | JORGE QUANDT | Efetuada a brasagem das tubulações de cobre/aço inox utilizando solda oxiacetileno e vareta de prata 40 a 45%.
202202838 | STE | 202202835 | A006F006 | QUADRO PP-06 E ACESSORIOS | 0111.006-3 | 202208 | 23/02/2022 09:34:08 | Solicitamos a fabricação de dois tubos de aço inoxidável com as seguintes dimensões: Comprimento: 50mm Diâmetro externo: 18mm Diâmetro interno: 16mm. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado duas buchas de inox com dimensoes de diametro externo 18mm, diametro interno 16mm e comprimento 50mm.
202202835 | STE |  | A006F006 | QUADRO PP-06 E ACESSORIOS | 0111.006-3 | 202208 | 23/02/2022 09:12:32 | Após inspeção e remontagem do separador de condensado, observados vazamentos nas conexões de entrada e saída, sem possibilidade de reaperto. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202208 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Após inspeção, observado que os tubos de cobre, tanto da entrada, quanto da saída de ar, encontravam-se deformados. Foram fabricados por meio da SSA 202202838 dois tubos em aço inox com diâmetro externo de 18mm. Com apoio de MAM3, SSA 202202839, após o aquecimento da conexão, foram retirados os dois tubos deformados e soldados os dois tubos previamente fabricados. Além disso, foram substituídas as duas conexões de entrada e saída do separador. AT: 202201141.
202202832 | STE | 202201145 | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202208 | 23/02/2022 15:41:08 | Fornecer apoio para realização de medições de vazão nas grelhas de exaustão do subsistema "C" de ventilação da U12 localizadas no teto da galeria dos transformadores El. 108,00 Eixo A-B. | IME2 | MAM2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202209 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a la SMIM.DT para izaje de personas en el cesto de la PLATAFORMA AÉREA ARTICULADA Z-80/60 - GENIE, a fin de acceder al techo ubicado en la galería frente a los transformadores principales de la casa de fuerza para realizar medición de caudal de exahustión.
202202831 | STE | 202202406 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:23:38 | DURANTE EXECUCAO DA SSP 20222878, HOUVE CISALHAMENTO DO PARAFUSO DO BORNE "5" DO TEMPORIZADOR POSICAO "27CA2TF". SOLICITAMOS REPARO DO TEMPORIZADOR ON DELAY FABRICANTE PEXTRON, MODELO PME, 120VCA, CODIGO ALMOXARIFADO: 112801. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica e limpeza. Detecção de falha. Troca do borne 5 e substituição de capacitor eletrolítico de 47uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202830 | STE |  | A019E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.019-0 | 202208 | 23/02/2022 10:54:13 | Solicito apoio de guindaste na cota 225 m (conforme anexo) para realização das atividades previstas para PD 3A/2022 UG 9A da tomada da água (mobilização materiais / execução atividades / desmobilização de materiais). | MMU2 | MAM2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202211 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Realizado izaje de: tapas del nicho de la compuerta de servicio, ventiladores y guardacuerpos. También izaje de personas en cesto de mantenimiento para inspección de guías de compuerta y sustitución de sílica de tanque de reservatorio. Servicio realizado con grúa móvil telescópica Grove RT530.
202202829 | STE | 202202408 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 23/02/2022 08:24:43 | DURANTE EXECUCAO DA SSA 202202137 FOI CONSTATADO QUE O CARTAO POSICAO "E1" INTERFERE NA CORRENTE DE CARGA DAS BATERIAS GERANDO OSCILACOES. SOLICITAMOS REPARO DO MODULO ELETRONICO DE CONTROLE SCR 20V, FABRICANTE NIFE, MODELO CCI 4231, CODIGO ALMOXARIFADO: 307351. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição dos seguintes capacitores eletrolíticos: (3) 4,7uF/63V, (2) 47uF/63V e 100uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202828 | STE | 202202802 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202209 | 03/03/2022 16:10:42 | Solicito reparo do modulo de alarme de retificador anormal , que não esta atuando constatado durante a SSA:202202802. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202210 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 24Vcc. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202824 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202208 | 23/02/2022 04:32:01 | Verificar/solucionar motivo pelo qual acionou o alarme "DF BAR.PRINC.CTM-5 F9/F10 EL.214 (N2-M2.14) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", com rearme. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça, (M2-14) da elevação 214 por acionamento indevido por sujeira excessiva. realizado ensayos y Equipamento liberado para operação.
202202822 | STE |  | D003B003 | RELE DE SOBRETENSAO DA BARRA 59A4 | 0075.025-5 | 202210 | 10/03/2022 10:11:51 | Evaluar condicion termica (temperatura alta) del lado de la fuente conforme anexo. | OUO6 | ILA1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CRISTIANO SCHERER | 202211 | FABIO CRISTIANO SCHERER | Realizada a inspeção termográfica na fonte, onde foi identificado o componente com suspeita de sobreaquecimento, trata-se de um resistor de potência que é fabricado com um encapsulamento metálico e possui capacidade térmica de dissipação para operar com até 200ºC. Os detalhes da inspeção e do componente(datasheet de um resistor similar) são apresentados nos arquivos em anexo. |  | 66 - TEMPERATURA ALTA
202202819 | STE | 202202784 | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202208 | 23/02/2022 09:12:24 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado tampao de latao material 4 pol. conforme desenho em anexo, confeccionado junta de teflon diametro de 70mm e espessura 5mm conforme desenho anexo.
202202818 | STE | 202202783 | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202208 | 23/02/2022 09:12:17 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAÇÃO DE UMA TAMPA PARA O BOCAL DE RECARGA DE RESINAS DO PERMUTADOR DE ÍONS E UMA JUNTA DE VEDAÇÃO. FABRICAR CONFORME DESENHO ANEXADO E SSA 202012544B. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado tampao de latao conforme desenho anexo, material latao 4 polegadas, e confeccionado junta de teflon conforme desenho em anexo.
202202816 | STE |  | P023A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.049-0 | 202208 | 23/02/2022 07:56:35 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VVT-1229. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS E MANCAIS DO VVT-1229, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202202815 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202208 | 23/02/2022 07:56:59 | SUSTITUIR LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0314 | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202208 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0314. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202814 | STE |  | P023A012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.044-9 | 202208 | 23/02/2022 07:57:14 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO ROLAMENTO DO VVT-1233 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-1233, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202202813 | STE |  | P023B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.049-0 | 202208 | 22/02/2022 16:24:51 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VVT E DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1329. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202208 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamento e mancais do VVT e dos rolamento e das tampas do motor de acionamento do VVT-1329. Realizado posterior alinhamento e tensionamento do sistema de transmissão. Equipamento liberado para operação.
202202812 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202208 | 22/02/2022 16:23:39 | Durante MP3S, encontrado fin de curso posición FCP1 con resistencia alta en sus contactos 21-22 (70 Ohms). | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido FDC posición FCP1 por otro de iguales características. Resistencia de contacto dejadas 13-14= 0.1 Ohms, 23-24= 0.2 Ohms, 11-12= 0.1 Ohms, 21-22= 0.1 Ohms. Realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. AT: 202201307.
202202809 | STE |  | K056B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202208 | 23/02/2022 16:45:31 | Confeccionar uma extensão elétrica para alimentar um freezer localizado no 1 andar na sala dos técnicos no Ed. Bombeiros. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202209 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | CONFECCIONADO UMA EXTENSÃO ELÉTRICA PARA ALIMENTAR UMA GELADEIRA NA SALA DOS TÉCNICOS NO ED.BOMBEIRO. EXTENSÃO FOI INSTALADA E DEIXADA GELADEIRA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202808 | STE | 202202669 | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 22/02/2022 16:23:51 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE 2 PARAFUSOS M18X25MM, PASSO 2,5MM, EM AÇO INOX, CONFORME AMOSTRA ENTREGUE E; CORTE COM COMPRIMENTO TOTAL DE ROSCA DE 25MM DE: UM PARAFUSO INOX M20 E UM PARAFUSO INOX M16. OBS.: PARAFUSOS UTILIZADOS NA BLINDAGEM MAGNÉTICA DA U06 CONFORME SSA MATRIZ (SSA 202202669) ; PEÇAS ENTREGUES A TIAGO. | MEG1 | MMU3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionados dois parafusos em inox sextavado de 1 polegada, M18x2,5mm, e foi diminuido o comprimento do parafuso M20 e M 16 conforme amostra.
202202807 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202208 | 23/02/2022 10:59:43 | Solicito realizar pintura em cor laranja em 3 perfis I disponibilizados no pátio de pintura para serem instalados como trilhos de cabo elétrico da talha do poço da turbina da UG09A durante PD 3A/2022. Não pintar extremidades para possibilitar soldagem satisfatória. Vide anexos. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202211 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor laranja yr6/16.
202202806 | STE | 202202522 | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 06:53:55 | Apoyo para colcación de Stop logs Aguas Abajo en la UG 08 para atender la SSA 202202522 | MMU2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202210 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Colocado conjunto de 2 compuertas de mantenimiento en el canal de fuga de la UG08 para posibilitar realizar mantenimiento a la caja de vedación de la UG. Retirado ambos segmentos tras finalización de los servicios de la SMMU.DT y llenado del tubo de succión.
202202805 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 16:21:47 | Durante MP3S encontrado com defeito o relé temporizado 27DX, 2RV 5A 24VCC 1,5/30S. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído relé temporizado 27DX devido defeito. Tempo ajustado 3,1 segundos, conforme ordem de ajuste OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287.
202202803 | STE | 202202291 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202208 | 24/02/2022 13:55:01 | Calibrar mircrohomímetro marca Megabras modelo MPK253 con BP nro 664926. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202801 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202208 | 23/02/2022 07:52:33 | Verificar e solucionar o motivo da baixa vazão de ar comprimido nas válvulas de ar de serviço localizadas em frente a escotilha da caixa espiral da U9A. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202208 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado a verificação e constatado elementos filtrantes saturados, efetuado a substituição dos elementos filtrantes com respectivos cod almox 271829, 250546. Executado testes, linha de ar de serviço em condições normais de utilização.
202202794 | STE |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202208 | 22/02/2022 16:32:30 | SOLICITO TESTS DE LOS HIGROSTATOS MOD.TLZ605, -T91 Y -T92 Y REALIZAR SUS AJUSTES AL 50% +/- 5% R.F/RH (CONFORME RESPUESTA DE P.T DE IEQ2 SSA 202113663B). | MEG2 | ILA3 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202209 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos ajustados conforme solicitado e liberados para o uso. Atuação no avanço:T91 em 54% e T92 em 54%. Atuação no retorno:T91 em 48% e T92 em 48%.
202202792 | STE |  | A019A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.019-9 | 202208 | 22/02/2022 16:24:21 | Solicitamos apoio para substituição do RTD de temperatura de água de resfriamento de saída do mancal guia superior, referente a SSA 2019/03456A. Atividade será realizada no próximo PD 3A. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202211 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA SUSTITUCIÓN DE RTD DEJANDO LA UNIDAD GENERADORA EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN. NOTA: SSA EXECUTADA ATRAVÉS DA AT 2022/01454, DESCONSIDERAR VINCULAÇÃO DA AT 2022/01855.
202202786 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 06:55:21 | Apoyo con camión munck para trasladar vástagos de servomotores de regulador de velocidad desde Almacenes M.E. hasta la cota 108 AMC. Servicio a realizarse el día 23/02/2022 en el turno mañana | MMU2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202208 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a la SMMU.DT para trasporte desde almoxarifado hasta casa de fuerza Elev. 108 de dos cilindros de los servomotores del regulador de velocidad para conferencia. Tras las inspecciones los mismos fueron transportados nuevamente a Almoxarifado ME. Cada cilindro tiene un peso de 3,5 ton. Fue utilizado camión munck para el transporte y empilhadeira Clark (capacidad de 7 ton) para izaje.
202202785 | STE |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202208 | 22/02/2022 16:24:33 | Sustituir compresor 01 del dac, este se encuentra con corriente alta,( Actua proteccion termica del compresor) conforme indicacion de MEG3, (Tec, Marlos). | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202208 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Efectuado sustitucion de compresor 01, condensador y filtros secadores del dac 9A44. Reposicion de gas refrigerante, mediciones y puesta en funcionamiento normal.
202202782 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202208 | 22/02/2022 14:00:22 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na tarde do dia 03/02. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos dados solicitados e disponibilizado ao solicitante. Dados também anexo a esta ssa. Instrumento liberado para uso.
202202781 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 10:59:54 | Pintar peças na cor laranja. (Serão utilizadas no PD da U9A previsto para a semana 10) | MMU3 | MCI4 | RAMIREZ CENTURION EVER AMADO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor laranja yr6/16.
202202780 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202208 | 22/02/2022 14:01:32 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de janeiro de 2022 se possível na tarde do dia 03/02. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202209 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a retirada dos dados solicitados e disponibilizado ao solicitante. Dados também anexo a esta ssa. Instrumento liberado para uso.
202202777 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202208 | 22/02/2022 14:04:32 | Cadastrar usuário da ENEE.DT, conforme abaixo, visando acesso ao sistema PI (GRP_PERMIT_PI) Usuario Samir de Oliveira Login samirf Nro. PC (código de patrimonio) 143405 Área ENEE.DT Matrícula 4576-1 Ramal 3083 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202210 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário conforme solicitado. Enviado e-mail com informações de login para o usuário.
202202776 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202208 | 22/02/2022 11:53:30 | Verificar y solucionar motivo por el cual la presión de entrada de la caja de vedación esta baja, manometro PI24 se encuentra em el limite inferior. PI24= 1,50 bar, flujo en cajá de vedación 80PW= 238,1 L/min | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202208 | ALEXANDRE BUZANELLO | FOI VERIFICADO PRESSÃO NO MANÔMETRO PI24 DA UNIDADE 08 DURANTE AS ROTINAS DO MÊS DE FEVEREIRO. A PRESSÃO ESTÁ EM 1,7BAR EM MÉDIA E A VAZÃO ESTÁ EM MÉDIA EM 237L/MIN. OS VALORES CONTINUARAM SENDO MONITORADOS NAS PRÓXIMAS SEMANAS. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202202775 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 13:56:26 | Durante manutenção 3s, encontrado termostato de controle do resistor de aquecimento com defeito. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído termostato com defeito posição THT-02 por outro a 2 fios, removido condutor entre o ponto 4 do antigo termostato até o ponto 1539 da borneira. Emitida SSA 2022/02918 para IEQ1 atualizar desenhos. O termostato instalado é o substituto do antigo termostato, conforme LMR AB29. Ajuste do termostato deixado em 40ºC, conforme OAGE1039. Medições: tensão/corrente do resistor de aquecimento: 224,1VCA / 0,9 A. AT 2022/01287.
202202774 | STE | 202202643 | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202208 | 25/02/2022 10:40:26 | REALIZAR TRABAJO DE PINTURA (ALQUITRAN DE HULLA) AL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0313 | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202211 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado lixamento manual e aplicado duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202202771 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 23/02/2022 09:28:57 | Encontrado vazamento na vedação do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do êmbolo do cilindro da bomba de nitrogênio BP714309 por outro similar adquirido na SOLPE 10064784. A remontagem do êmbolo foi realizada conforme a recomendação do fabricante repassada a SMMT-DT pela empresa JARTEC.
202202769 | STE | 202201766 | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:29:16 | Reparar transdutor de pressão Nº SÉRIE: N600169109D que apresenta problema de leitura. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202213 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | VERIFICADO DIAFRAGMA DE SENSOR AVERIADO, SOLICITADO PROPUESTA DE REPARO EXTERNO (VER ADJUNTOS DE EJECUCIÓN), ANALIZADA PROPUESTA RECIBIDA, RESULTANDO INVIABLE TENIENDO EN CUENTA EL COSTO BENEFICIO. TRANSDUCTOR SIN CONDICIÓN DE USO. DAR DE BAJA.
202202767 | STE |  | K046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.007-1 | 202208 | 22/02/2022 10:43:07 | DURANTE INSPEÇÃO DA SSP:2022/0241 FOI CONSTATADO QUE 1 TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B, ESTÃO INOPERANTES E UM PLUG QUE ALIMENTA UM CONTÊINER DA MECÂNICA NA UNIDADE 15 - TRECHO "B" ESTÁ DANIFICADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDO UMA TOMADA NA AMC3- TRECHO "C" E 2 TOMADAS NA AMC2 - TRECHO B,QUE ENCONTRAM-SE INOPERANTES E UM PLUG DE 2P+T QUE ALIMENTA CONTEINER DA MECANICA. DEIXADA TOMADAS EM CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO.
202202766 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202208 | 22/02/2022 10:44:20 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2022/0237 FOI CONSTATADO QUE AS TOMADAS DA OFICINA MECÂNICA NO TRECHO "C" /AMD3 TRECHO B / ESTÃO INOPERANTES E 1 VENTILADOR NA AMD 1TRECHO B ESTÁ LIGADO NA TOMADA SEM PLUG. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | EDSON FERREIRA | Substituído 2 miolo de tomadas 2P+T 220V/15A, com de feito por outras novas de mesmas característica, e instalado 1 plugue 2P+T 220V 15A ventilado AMD1 trecho B. Deixado em condições normais de operação.
202202765 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:57 | EM COMPLEMENTO A SSA 202202717, PARAMETRIZAR PRESSOSTATO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 028F00791515, NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO DO KIT DE PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ USADO NA SUBST. DO 63BK1(Nº SÉRIE 125F296072) DO SIST. DE FRENAGEM DO CIRC. 1 DE FREIOS DA U09A,EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A CONF. PUG/2022; 3) DISPONIBILIZAR PRESSOSTATO ATÉ O DIA 07/03/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del instrumento NS-028F00791515. Liberado para uso.
202202764 | STE |  | S099B004 | MOTORES | 0137.003-0 | 202208 | 22/02/2022 13:43:11 | Solicitamos apoio para medição dos valores de vibração em velocidade (global RMS e espectro) e aceleração (envelope) nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A do motor código 0137.003-0. | MMU1 | ILA1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208 | BRUNO BURILLI | Atividade já realizada. Vide situação AIM.
202202763 | STE | 202201278 | J055C001 | QUADRO CL-03 | 0357.003-7 | 202208 | 22/02/2022 14:16:02 | Em apoio a SSA 202201278,verificar no CL-03,falha a terra no circuito de controle do QL-5.5 .Cabo do circuito de controle AT268 proveniente do QNB-10 passa pelo CL-03 e continua até o QL-5.5 com cabo AT249. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202211 | ALISSON BITTENCOURT | Corrigido falha a terra nas vias 2 e 3 do cabo de controle AT249(5x2,5mm²) proveniente do CL-03, utilizando as vias reservas 4 e 5. Efetuado ensaio de resistência de isolamento nas vias 1, 4 e 5 do cabo AT249 que passaram a ser utilizadas, obtendo valores satisfatórios. Valores de ensaio em anexo. Deixado o QNB-10, CL-03 e o QL5.5 em condições normais de funcionamento.
202202757 | STE | 202202082 | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202208 | 22/02/2022 14:21:51 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U07. Além disso, realizar teste funcional em amostra da resina S108 conforme SSA 202100277A. Nota: trabalho programado para 23/02/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202208 | DANIEL ROTELOK | Análise de água em resina
202202756 | STE | 202202085 | B013H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.010-5 | 202208 | 22/02/2022 14:28:12 | Solicitamos apoio com a análise de amostra da resina SM600KR que será utilizada na U13. Além disso, realizar teste funcional em amostra da resina S108 conforme SSA 202100277A. Nota: trabalho programado para 23/02/22. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202208 | DANIEL ROTELOK | Análise de água tratada com resina.
202202746 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 22/02/2022 15:56:26 | Mover carga (transformadores, reactores), que se encuentran en la elevación 128 (GIS) entre las unidades U15 y U16, hasta la U01 dentro de la misma elevación. Por otro lado, también hay otra carga (un pallet con rejas de protección) que se encuentra en la elevación 108 cerca de la U01, el mismo también debe ser llevado hasta la U01 de la elevación 128. | ILA1 | MAM2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202208 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMIL.DT para realizar izaje y transporte de carga (transformadores/reactores) que se encuentran en la elevación 128 (GIS) entre las unidades U15 y U16, hasta la U01 dentro de la misma elevación.
202202743 | AMP | 202202693 | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202208 | 22/02/2022 08:11:27 | Conforme solicitado na SSA matriz, alterar parametrização do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,06 l/s no PWB U06, de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Duração da manutenção deste ajuste: 25/03/2022. Em seguida, retornar com o ajuste atual, previsto na OA1039. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado alteração da parametrização da faixa de medição do instrumento 80PWI-1 para 0 - 2,06 l/s de modo a propiciar a realização de testes de estabilização de leituras. Realizado ensaios do indicador após alterações. AT 2022/01287.
202202741 | STE | 202202739 | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202208 | 22/02/2022 07:38:33 | SOLICITAMOS APOIO NA RETIRADA DE TAMPA DE ACESSO AO MGS PARA SUBSTITUIÇÃO DE RTD DEFEITUOSO. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202208 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | EXECUTADO DESMONTAGEM E POSTERIOR REMONTAGEM DE UMA TAMPA DE ACESSO AO MANCAL GUIA SUPERIOR, EM APOIO A MEG1 NA SUBSTITUIÇÃO DE UM RTD C/ DEFEITO CONFORME SOLICITADO.
202202739 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202208 | 22/02/2022 07:14:06 | Durante MP3S verificada discrepância na indicação de temperatura do MGS, sapata 15. Temperatura média: 32ºC; Temperatura sapata 15: 49,3ºC | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202208 | STALDER DIAZ IVAN | RTD sustituido por otro del mismo modelo; ensayado en horno a temperatura de 30° R1: 150,52 Ω; R2:150,52 Ω;R3:38.95, calculado 30,05°; 40° R1: 154,17 Ω; R2:154,17 Ω; R3= 38,45 Ω, calculado 40,83°. Ensayo de resistencia de aislacion 12500 MΩ con 30,9° y 80,8 %HR En Anexo Mediciones Antes, Durante y Despues PD
202202738 | STE |  | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202209 | 02/03/2022 02:55:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual está acionando de forma intermitente o alarme "TU ENROLAMENTO AT FASE A TEMPERATURA 96,49ºC>LimSup5". Ver gráfico em anexo. | OUO6 | MEL4 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202211 | DANILO NADAL | SUBSTITUIDO TRANSDUTOR PT-100 QUE ESTAVA APRESENTANDO FALHA INTERMITENTE. EMITIDA SSA. 202204156 PARA REPARO. EQUIPAMENTO FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202737 | STE |  | P086A004 | EXAUSTOR VVT9A57 E QUADRO GMV - EL.145,42 | 0875.002-5 | 202208 | 21/02/2022 18:02:17 | Verificar y solucionar motivo por el cual esta accionando el LED de sobrecarga del equipo en forma intermitente, desconectando y conectando el ventilador sin desarme de relé térmico. | OUO5 | MEG3 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202208 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado medicion de resistencia ohmica y encontrado bobina abierta en unas de las fases. Emitida SSA:202203026A para MAM-3. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202730 | STE | 202202145 | B010J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-10 | 1083.012-0 | 202208 | 23/02/2022 08:26:02 | Solicitamos solucionar o mau funcionamento do conversor de temperatura, está com uma discrepância de 20 graus na indicação. Conversor numero 22739/04, código de estoque 653810. Referência SSA 202200274. | IMA0 | ILA2 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202210 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (4)47uF/25v, 100uF/35v. Ensayo en bancada, ok. Equipo calibrado según SSA 202203854D. Liberado para uso.
202202727 | STE |  | P086B006 | SELF-CONTAINED DAC1020 - EL.141,90 | 0783.021-1 | 202208 | 21/02/2022 16:40:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o DAC1020 não está resfriando a sala do Auditório da el.145. Verificado no local que o compressor está partindo e parando com intervalos de aprox. 30 segundos. | OUO5 | MAM3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202208 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a substituição da unidade condensadora que encontrava-se com vazamento, substituição do compressor 7,5 TR, e substituição dos rolamentos do ventilador. Equipamento a disposição da operação. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202202724 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:32 | Durante MP-3S, encontrados diodos posición D10 y D16 con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos diodos posición D10 y D16, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. SM: 417033, DM: 70026919, AT: 202201307.
202202723 | STE | 202202640 | A019E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.019-0 | 202208 | 22/02/2022 13:44:17 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE GRADE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS PREVISIÓN: 09/03/2022 AS 07:30h. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202211 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Limpieza de conducto forzado con apoyo de personal de st srl
202202722 | STE | 202202638 | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202208 | 22/02/2022 13:44:26 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 07/03/2022 A LAS 14:00h. | MMU2 | MCI3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202211 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | realizada a dedetização pela empresa sulprasc serviços e comércio ltda.
202202721 | STE |  | R025E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.021-0 | 202208 | 22/02/2022 09:10:30 | Solucionar infiltración en los bordes y orificios de la tapa metálica en la parte superior del grupo diesel, cota 144. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202208 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado aplicação de impermeabilização no encontro das bordas da tampa metálica com o concreto.
202202720 | STE | 202202638 | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202208 | 22/02/2022 13:44:35 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 07/03/2022, 13:45h. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202211 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | Se realizo limpieza de compuerta con apoyo de personal de ST SRL
202202719 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202208 | 21/02/2022 16:22:48 | Apoio para MTSI.DF na realização da inspeção visual das hastes recuperadas pelo Contrato Nº 4500054065. Em função da necessidade de equipamentos de elevação, sugere-se realizar a atividade na El. 108. Após inspeção visual detalhada, aplicar protetivo ceroso para devolução ao estoque. Caso se constate alguma anormalidade, solicitar a MTSI.DF registrar no BI da inspeção de recebimento. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202210 | MARIO ULISSES GOBBO | Acompanhado carregamento das hastes do almoxarifado, à cota 108. Apoiada em berços para inspeção. Retirado cera protetiva e disponibilizado para inspeção pessoal da MTSI e IME1. Foram inspecionadas 2 hastes sendo uma recoberta com uma camada de Cromoduro, a qual foi aceita no recebimento, e outra que recebeu uma camada de Carbeto de Tungstênio a qual foi reprovada. Ambas hastes foram devolvidas ao almoxarifado, com cera protetiva aplicada em toda superfície e em caixas identificadas. Ver Anexo
202202715 | STE |  | A019E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.019-2 | 202208 | 22/02/2022 13:44:55 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 03/03/22 A LAS 08:00HS COTA 179, Unidade 9A. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202209 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para instalação de dispositivos de içagem. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202202713 | STE |  | A026C002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-03 E ACESSORIOS | 0154.003-3 | 202208 | 21/02/2022 16:07:43 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. OBS: ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA 08:30H. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue prestado apoyo para realizar la prueba funcional de la electroválvula de comando de compresor en carga, resistencia de la bobina (BF)= 450 ohm. Fue energizada con una tensión de 124,8 Vcc. Ensayo funcional realizado por MMU, con resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales.
202202712 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202208 | 21/02/2022 16:07:55 | CONFORME PREVISTO NA PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOIO PARA EFETUAR MEDICAO DE VIBRACAO NO COMPRESSOR DE CARGA PARCIAL Nº02. OBS: ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA FEIRA 08:45H. CONTATO: JEISON 9641. | MMU2 | ILA1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202208 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Realizado ensaio de vibração. Constatado Alarme (A2) nos pontos 1H=9,43 MM/S e 2V=19,71 MM/S; ALERTA (A1) nos pontos 1V=5,88 MM/S e 2H=7,46 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS).
202202711 | STE |  | A026C001 | COMPRESSOR CAP-03 E FILTRO DE AR | 0151.003-7 | 202208 | 21/02/2022 16:08:04 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). ATIVIDADE PREVISTA PARA QUINTA FEIRA (08:30) | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue prestado apoyo para realizar la prueba funcional de la electroválvula de comando de compresor en carga, resistencia de la bobina (BG)= 1420 ohm. Fue energizada con una tensión de 125,3 Vcc. Ensayo funcional realizado por MMU, con resultados satisfactorios. Equipamiento en condiciones normales.
202202710 | APV |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 16:39:48 | RETIRAR RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 9.8 PARA SER ENSAIADO E INSTALADO NA GAVETA 3.4 (SSA 202202416) | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202208 | GARAY VERON VENANCIO | Retirado relé térmico e instalado en la gaveta 3.4 (SSA 202202416). Cabos retirados da gaveta 9.8 identificados e guardados en el container para posterior instalación. Emitida SSA 202202770(D) para reposición do estoque del item COD. 538728 - RELE TERM 1NA/1NC 130/175A 50/60HZ que encontra-se cerado. Adicionalmente será substituído disjuntor pos. F0 que apresentou defeito durante inspeção. Disjuntor F0, retirado com SM 417109, degado identificado en el armário de segundo piso.
202202709 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:49 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296071, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202211 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE DE PRESSOSTATO, DE O A 10 BAR, MARCA HIDAC, MODELO EDS 3000, SERIE N°: 125F296071,ACTUACION EN 0.78 BAR Y REARME EN 0.60 BAR.LIBERADO MPARA USO.
202202707 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:36 | CALIBRAR/AJUSTAR PRESSOSTATO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA/MODELO HYDAC - EDS 3346-2-0010-000-F1, Nº SÉRIE 125F296072, NA CONF. 0 A 10 BAR (DE 1 EM 1 BAR), COM ATUAÇÃO EM 0,80 BAR E REARME EM 0,60 BAR. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT PRESSOSTATOS DAS UN'S 9A/18A); 2) PRESSOSTATO SERÁ DISPONIBILIZADO A ILA2 NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202211 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACION Y AJUSTE DE PRESOSTATO SERIE N°: 125F296072,LIBERADO PARA USO.
202202706 | STE | 202202389 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202208 | 21/02/2022 16:02:12 | Conectar cordoalhas 66 cordoalhas (cód. de estoque 715671) para garantir contato elétrico entre as guias de ar conforme esquema anexo. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202211 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Conectado 66 cordoalhas para equipotencialização elétrica nas junções da guia de ar superior na região das saídas de fase e neutro (11 em cada saída) conforme esquema em anexo a emissão. tarugos rosqueáveis foram soldados nas guias por MMU3 a pedido da MMU1. Conexão realizada com parafusos de inox M12 fornecido por MMU3, realizado torqueamemto de 80NM e acabamento com pintura pela MCI4. Fotos em anexo.
202202705 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202208 | 21/02/2022 15:41:50 | ATUALIZAR INTERLIGACIÓN DE UMCC-06, REFERENTE A SSA 202113493A, COMANDO DE TRIP AL 86N EN ULP VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DESEÑOS MARCADOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | GARAY VERON VENANCIO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Semana 2022/18: documento actualizado y disponible en el SAT.
202202704 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202208 | 21/02/2022 15:56:33 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "T". Valor encontrado de 44,83 g/l com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 3,48kg de gás SF6 novo foram recarregados na fase "T" do compartimento até atingir 735kPa de pressão e 45,77 g/l de densidade a 33°C de temperatura ambiente. Não foram encontradas perdas no compartimento.
202202703 | STE |  | D012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U23 | 0180.034-5 | 202208 | 21/02/2022 15:56:54 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de densidade do gás SF6 inferior ao limite estabelecido, na fase "B". Valor encontrado de 44,88 g/l com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202208 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron recargados 3,5kg de gas nuevo en la fase "B" del compartimiento hasta alcanzar 731kPa de presión y 45,99 g/l de densidad a 31°C de temperatura ambiente. No fueron constatadas perdidas en el compartimiento.
202202702 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:22 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80WO MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U249713), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 250MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202701 | STE | 202202127 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:19 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6649/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202700 | STE | 202202125 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:24 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6771/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202699 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:27:13 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80TW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U585464), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202698 | STE | 202202124 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:29 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6570/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202697 | STE | 202202123 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:34 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6735/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202696 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 14:26:59 | CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 80UW MODELO SMAR LD301 (N° SÉRIE U485976), QUE SERÁ SUBSTITUÍDO DA U09A EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, NOS SEGUINTES PARÂMETROS: 0 A 500MBAR / 4 A 20MA (DE 50 EM 50MBAR), CONFORME MODELO EM ANEXO. NOTAS: 1) REPOSIÇÃO KIT FLUXÔMETROS 9A/18A; 2) TRANSMISSOR SERÁ DISPONIBILIZADO AO SETOR EXECUTOR NO ANO/SEMANA 2022/10, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | ILA3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202209 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202202695 | STE | 202202122 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:38 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6694/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202694 | STE | 202202121 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:42 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6748/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202692 | STE | 202202120 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:47 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6574/99. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202691 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.006-3 | 202208 | 21/02/2022 15:11:09 | Durante el PIC del CTM fue observado perdida de aceite próxima a la válvula RG5. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202208 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | fue sustituido la válvula esfera por una nueva retirada de almacén, fue limpiado el area y posteriormente fue realizado la prueba de estanqueidad donde ya no fue constatado perdida
202202690 | STE | 202202119 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:50:54 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6833/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202689 | AAD |  | A006D020 | QUADRO CCAR-06 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.006-9 | 202208 | 21/02/2022 15:42:08 | Atualizar desenhos de interligação 6259DC07822E página 1 e 6259LC07822E página 4 do painel CCAR-06 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014738B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA concluida con pendencias. Enviado correo a Oscar Enrique de ENEE.DT para solicitar las correcciones conforme nuevo anexo.
202202688 | STE | 202202117 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 14:51:00 | Calibrar conversor cc-cc modelo 2381A, NS: 6864/00. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202687 | STE | 202201898 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202208 | 21/02/2022 15:18:24 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO E PROVIDÊNCIAS, CASO NECESSÁRIO, PARA PERMANÊNCIA DE ALARME NO MOTOR DO COMPRESSOR 1 DA U13 APÓS SUBSTITUIÇÃO DA BASE. ALARME (A2) EM GLOBAL DE VELOCIDADE NOS PONTOS 1H=9,39 MM/S; 1V=9,37 MM/S; 2H=10,32 MM/S E 2V=15,44 MM/S. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202210 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a substituição do compressor, realizada na SSA 202212663, houve redução significativa das severidades de vibração em todas as direções do motor e compressor do equipamento. As frequências apontadas nas execuções parciais ainda persistem no espectro de velocidade dos pontos 1 e 2, porém, com amplitudes muito inferiores às anteriores.
202202685 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202208 | 21/02/2022 14:17:35 | Verificar motivo de accionamiento en el SCC de las alarmas "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" y "FOX515 CONDICION ANORMAL" de forma intermitente, verificado en la local alarma "No Urgente". | OUO7 | MEL3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que alarmes ocorreram devido a performance do link entre estação de Vila Hayes e Carayao. Após período de monitoramento não houve repetição da falha.
202202684 | AAD |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202208 | 22/02/2022 07:39:50 | Atualizar diagrama de interligação considerando a sinalização de falha dos indicadores digitais do painel CCAR-06, SSA 202014738C. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202209 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA concluida con pendencias. Enviado correo a Oscar Enrique de ENEE.DT para solicitar las correcciones conforme nuevo anexo.
202202683 | STE |  | P048B001 | KP-06 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.004-1 | 202208 | 21/02/2022 14:10:08 | Verificar/Solucionar motivo por el cuál accionó la alarma "KP - 06 CONDICION ANORMAL" en el ASP-02. Obs: Realizada inspección en el local sin detectar anormalidades. | OUO6 | MEG3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202208 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | REALIZADO INSPECCIÓN DEL PAINEL DEVIDO A ALARMA "KP - 06 CONDICION ANORMAL" EN EL ASP-02, NO CONSTATANDO NINGUNA ANORMALIDAD, FUE REARMADO EL MISMO DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES. EL MISMO NO REPORTA ALARMA AL SISTEMA ESCADA. CONFORME DISEÑO 5204-DF-C1217-P.
202202682 | STE |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 202208 | 21/02/2022 14:12:03 | Durante el MP3M SSP N°20222524 se encontró arboles de tamaño elevado próximos a la linea en los vanos 227/228 y 236/237. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202212 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | SE REALIZO EL CORTE DE ARBOLES EN LOS VANOS 227/228 y 236/237 DE LA LINEA DE INTERCONEXION 66KV LI-66KV-50HZ-MD-FI - SEMD.
202202674 | STE |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202208 | 22/02/2022 09:07:51 | Pintar dos cajas metálicas en color cinza 7035 entregadas en el patio de pintura | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202202671 | AMP |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:13 | DURANTE MP3S ENCONTRADA BARRA ESTATÓRICA COM ISOLAÇÃO DANIFICADA E VESTÍGIOS DE PÓ DE COLORAÇÃO BRANCA. OBS.: CABEÇA DE BOBINA 385, LADO ACOPLADO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado limpeza e lixamento do local, sendo verificado apenas danos superficiais a isolação. Aplicado verniz isolante na cor preta no local. Será realizada inspeção no local na próxima manutenção preventiva da UG.
202202669 | STE |  | A006A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.006-1 | 202208 | 21/02/2022 14:55:29 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS SINAIS DE AQUECIMENTO NO LINK DA BLINDAGEM MAGNÉTICA DE FASE DO ESTATOR NAS PROXIMIDADES DA CABEÇAS DE BOBINA 493. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202208 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizada desmontagem e limpeza do link, chapa trava e barramento da blindagem magnética; Limpeza das roscas do barramento com macho M16, M18 e M20, sendo necessário adequação de 1 rosca M16 para M18; Substituídos todos os parafusos inox p/novos: 1xM16, 1xM20 e 2xM18(confeccionados na SSA 202202608 - MMU3); Realizado reaperto c/120Nm (M16) e 150Nm (M18 e M20), travamento c/chapa trava e finalizaçao c/verniz preto. OBS.: Informações da baixa parcial preenchidas equivocadamente.
202202664 | STE |  | M080H003 | ALIMENTACAO ELETRICA / CONTROLADOR DE CARGA DE BATERIA | 3013.007-5 | 202208 | 21/02/2022 10:42:33 | Verificar bateria da estação de acelerografia ACL07, constatado uptime de 0 dias no rádio endpoint, tensão fica em 9 volts quando está sem incidência solar, acelerômetro sem comunitação. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202208 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Verificado que bateria da estação estava em ótimas condições. Em análise no sistema de alimentação, foi contatado que controlador de carga estava fornecendo baixa tensão, de forma intermitente, causando desligamento no acelerômetro e no rádio. Realizada substituição do controlador de carga (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, equipamentos voltaram a funcionar normalmente. Controlador de carga antigo será destinado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202203002 .
202202663 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202208 | 21/02/2022 10:36:20 | Verificar ramal 2117 sin tono para llamada. Cota 111 U8/U9. | OUO3 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Aparelho estava com chave do gancho travada, foi realizada lubrificação e o aparelho voltou a funcionar normalmente. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202662 | STE | 202202130 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202208 | 21/02/2022 10:26:11 | Calibrar transdutor Yokogawa 2384A SN 6710 • Entrada: 0 → 60ºC (PT100) • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202661 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202208 | 21/02/2022 10:06:42 | Verificar e solucionar nivel alto de óleo, indicando 315,4mm no 71L-2 e 55,5°C. Unidade no sistema. | OUO6 | MMU2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202208 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram realizadas inspeções e monitoramento do nível de óleo, encontrando nível abaixo do normal com subsequente ajuste de nível conforme SSA 202202954, normalizando desta forma o nível baixo encontrado. AT 202201373. | GIO | 69 - NIVEL ALTO
202202656 | STE |  | K005C001 | MOTOCOMPRESSOR 60 HZ N1 3-EK1/A-CA | 0479.001-4 | 202208 | 21/02/2022 11:00:54 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO COMPRESSOR. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202208 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Realizado a verificação e constatado o rompimento de um anel de vedação do compressor no cabeçote de alta. Foram substituídos os reparos do cabeçote de alta do compressor cod: 264377. Efetuado testes, equipamento em condições normais de operação, liberado para operação.
202202645 | STE | 202202136 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202208 | 21/02/2022 16:36:27 | Solicito fabricar com a impressora 3D cinco (5) peças conforme SSA: 201913033B e cinco (5) peças conforme SSA:201915698B (manopla de disjuntor). Sr. Valdinei ciente. | MEG2 | ILA3 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 85 GRAMAS / UN.
202202643 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202208 | 21/02/2022 08:37:25 | SUSTITUIR EL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0313.( SSA EMITIDA EN EL SISTEMA VIEJO 202112140A) | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202208 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | BAJA TOTAL DE SSA DERIVADAS. SERVICIO EJECUTADO EN AT 202201205
202202639 | ASL |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202208 | 21/02/2022 15:44:37 | Solicitamos parecer técnico e providências, caso necessário, referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2) constantes nos relatórios. Os dados estão disponível nos arquivos anexo e no sistema Omnitrend. Comissionamento realizado em atendimento a SSA 202111698B (sistema antigo SMA). | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Solicitada nova coleta de dados vibracionais na SSA 202215507.
202202624 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202208 | 21/02/2022 06:02:00 | Verificar motivo de indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 286.9mm, com temperatura no óleo em 33.5°C, unidade parada por conveniencia operativa, ver anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202208 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 35 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 286 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 298 MM COM TEMPERATURA DE 58ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201373. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202619 | STE |  | J006A006 | SISTEMA PNEUMATICO DE PARTIDA | 0469.002-8 | 202208 | 21/02/2022 04:52:13 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AR PELA VÁLVULA DE AR DE PARTIDA DO GERADOR DIESEL 02. VER ANEXO. | OUO5 | MAM2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202212 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado vazamento na gaxeta da haste da válvula. Executado a substituição da gaxeta, material se encontrava disponível no setor. Efetuado testes, válvula em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202617 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202207 | 20/02/2022 22:39:53 | Verificar motivo pelo qual o telefone de ramal 3121 encontra-se inoperante. Sua localização está na cota 92m, eixo CD, próximo ao poço turbina UG11, de frente para os painéis LIP e CLD da UG11. | OUO6 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Não havia tom na linha, foi constatada oxidação nos terminais do bloco BT1, no quadro CDTE-22B, da cota 92, foram substituídos os jumpers e realizada limpeza das conexões. Porém, aparelho telefônico também está com problema, será necessária substituição. Ficará em situação APV até a chegada de novos aparelhos. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202612 | STE |  | P042E011 | MOTOR 60 HZ DA BOMBA BWR-1101 | 0820.001-7 | 202207 | 20/02/2022 00:10:34 | Verificar e solucionar dreno obstruido da motobomba BWR 1101 localizada na elevação 92 m, U11, conforme axenos | OUO6 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL DIAS | 202208 | DANIEL DIAS | Foi realizado o desentupimento do dreno que encontrava-se obstruído. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202202606 | STE |  | B016M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 202207 | 19/02/2022 11:56:23 | Verificar e solucionar porta ethernet 3 com os leds apagados, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202209 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Comprobada correcta conexión entre puertas ethernet 0/1/2 del panel UAM16 y SIRI-UTA15 (Diagrama 6046DI15201). Encontrado y reemplazado cable dañado y dentro del panel SIRI-UTA15 por parte de MEL4 conforme SSA 202203193 (D). Dejado en condiciones normales de operación. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202202604 | STE |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202207 | 19/02/2022 11:57:16 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a lâmpada de indicação "Desligado" da gaveta 9-2 encontra-se apagada. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202209 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituido led que se encontraba quemado por otro nuevo retirado del depósito. Dejado en condiciones normales. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202202603 | STE |  | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 19/02/2022 10:49:08 | Verificar/solucionar motivo de accionamiento de la alarma "AGUA_PURA CONDUCTIVIDAD DESPUES PERMUTADOR IONES" en el SCADA. Verificado incremento de la conductividad en el instrumento 16CM2 como se indica en el gráfico en anexo estando la unidad en UPCOX y la bomba del sistema de agua pura parada. | OUO5 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202209 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Realizada a substituição da solução de hidróxido de sódio do tanque de armazenamento. Realizada a medição da concentração de NaOH antes (SSA 202202603 - 2,15g/L) e após (SSA 202204335 - 2,46g/L) a substituição. Não observadas novas ocorrências de elevação da condutividade na saída do permutador de íons. Nota: Serviço realizado por meio da SSA 202201854.
202202602 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202207 | 19/02/2022 08:42:29 | Verificar e solucionar o alarme intermitente "DF BAR.PRINC. H6/H7 - ELEV.214 (N2-M3.70) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" . | OUO6 | MEL2 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la alarma por accionamiento indebido. Fue sustituido el detector N2-M3.70 el cual presentaba suciedad excesiva.
202202600 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202207 | 19/02/2022 05:48:15 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O APARELHO TELEFÔNICO HOTLINE LOCALIZADO NA SALA DE CONTROLE LOCAL LCR-07/08, EL. 108,00m, NÃO EFETUA CHAMADAS CORRETAMENTE, COM SOM DE LINHA OCUPADA. | OUO5 | MEL3 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado defeito no aparelho hotline, o mesmo foi substituído por um novo, após testes foi liberado para uso. O aparelho antigo será descartado como sucata via G06 almoxarifado, sem necessidade DM. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202202597 | STE |  | J094A032 | COMPRESSOR N2 50 Hz | 3273.002-7 | 202207 | 18/02/2022 23:39:39 | Verificar e solucionar perda de óleo no resfriador de óleo do motocompressor 2, conforme anexos. | OUO5 | MAM2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202212 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi verificado e constatado vazamento de oléo entre o bloco do Bypass e o trocador de calor, Emitida SSA 202204284 para MMU3 verificar e ajustar o bloco. Bloco foi montado no compressor e realizado teste em carga. Equipamento liberado para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202596 | STE |  | A006L031 | SINALIZACAO | 0090.006-0 | 202208 | 21/02/2022 10:01:44 | DURANTE MANUTENÇÃO 3S FOI ENCONTRADO INDICADOR 63SCI (PRESSÃO CAIXA ESPIRAL) COM DEFEITO. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202208 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | SUBSTITUIDO O INDICADOR 63SCI (PRESSÃO CAIXA ESPIRAL) PELO INDICADOR DESATIVADO 51AGI1. VERIFICADO A INDICAÇÃO CORRETA DA CORRENTE MEDIDA PELO INSTRUMENTO.
202202588 | STE |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202207 | 18/02/2022 16:32:12 | Durante a execução da SSP 20220205 foi encontrado o tirante da base do cubículo da fase S quebrado. foto em anexo. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado a substituição do referido tirante por outro similar retirado de sobra de montagem. solucionando o problema. Obs.: Executado com AT nº 202201321.
202202586 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202212 | 23/03/2022 10:56:48 | SOLCITAMOS APOIO PARA REALIZAR PROCESSO DE FACEAMENTO EM VEDAÇÕES (19UN) DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPRESSORES NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202102146A. OBS: COMPRESSORES FORAM SUBSTITUIDOS NA U06 E SERÃO MONTADOS NA U09A. COMPONENTES ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202212 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Faceado 19 vedacoes dos compressores de vedacao do cuno flo.
202202585 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 18/02/2022 16:52:11 | Durante Manutenção 3S, encontrado contatores auxiliares 27AX e 27CX com carcaça deformada. Contator 125VCC, 2NA/2NF. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos contatores auxiliares posições 27AX e 27CX, devido deformação da carcaça. Observado correto funcionamento durante ensaios. AT 2022/01287.
202202584 | STE | 202201325 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:10 | Alterar las tablas SOSTAT y SOEQID para la supresión de alarmas para los interruptores de la subestación SF6_60 de la misma forma que los ya implementados para las unidades generadoras Ver archivo adjunto SSA 202201325. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202582 | STE | 202201283 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6668 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202580 | STE |  | C022B001 | QUADRO A19 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 05/06 | 0193.029-0 | 202207 | 18/02/2022 16:32:36 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220273. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201328.
202202579 | STE | 202202565 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202207 | 18/02/2022 16:33:27 | SOLICITAMOS APOIO PARA INIBIÇÃO DO TRIP POR GRANDE VAZAMENTO PARA PURGA E AJUSTE DO INSTRUMENTO 80PW. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202208 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue realizada la desconexión del TRIP por gran pérdida de agua pura, relé 80PWX1, antes de la intervención de MMU1 el instrumento 80PWI-1 indicaba 0,35 L/s. Luego de la intervención quedó en 0,00 L/s, y el TRIP fue normalizado.
202202578 | STE | 202201334 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 16:32:24 | Modificar SOSTAT para inclusión de un punto de falla GPS del panel SMF conforme anexo. Nota: el punto ya fue creado en SCC. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202576 | STE | 202202128 | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:20:32 | Realizar calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | ILA2 | ILA3 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202573 | STE |  | C023B001 | QUADRO A18 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 05/06 | 0193.030-3 | 202207 | 18/02/2022 16:03:07 | Alarme Q02 Falta 125 VCC circuito de disparo 1 (308H2) inoperante. Encontrado durante execução da SSP 20220274. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado o rele 308K2 queimado. Foi trocado por outro similar retirado do almoxarifado, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201330.
202202570 | STE |  | D001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A31-2 | 0016.054-7 | 202207 | 18/02/2022 15:54:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite estabelecido na fase "A". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202209 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "A" del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, circulando 135kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 42,45 PPMW. Presión: 500,2 KPa, Temperatura ambiente: 31°C.
202202566 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 18/02/2022 15:38:42 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para descender materiales hasta la Elev. 132 UG08 (plataformas del sistema de ventilación del sistema E. Facilitar eslingas y grilletes. Contacto: Tomassi 9452 | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202208 | FABIANO VIEIRA BERTO | Apoio para SOCM.DT (Tomassi) na abertura de tampa na el. 144 /conduto u08 para movimentar plataformas das el.144 para el.132.
202202565 | STE |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202207 | 18/02/2022 15:36:48 | Durante inspeção de rotina, observado que o instrumento 80PW está com leitura de 0,39L/s sem rebaixamento do tanque de expansão. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202207 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 2022/07 - Realizada purga do instrumento e zerado novamente. Será realizado o acompanhamento. Nota: AT de execução correta é a 202201688. 2022/11 - Instrumento encontra-se operando com variações dentro da faixa aceitável.
202202558 | STE | 202201434 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:50 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6793 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202556 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202208 | 21/02/2022 08:21:17 | SOLICITAMOS APOIO DE GRUA E SINALEIRO PARA INSPEÇÃO DE FIM DE CURSO DE SUPERVISÃO DE CABO FROUXO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA UNIDADE. SERVIÇO REFERENTE EXECUÇÃO PIC.EQ.0057 MP3S | MEG1 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202208 | FABIANO VIEIRA BERTO | Prestado apoyo a SMMG.DT para izaje de personas en cesto de mantenimiento, mediante grúa móvil telescópica Grove RT530. Apoyo realizado para acceder al fin de curso de cabo flojo de la compuerta de servicio de la UG06.
202202554 | STE |  | K060B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202210 | 10/03/2022 10:18:55 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA EL DISEÑO N° 6357DF91292 HJ 9 CONFORME ANEXO. SSA REF 202201271- | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202211 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Emitido SRA-IB-000057/2022 a la ENE.DT a fin de actualizar en el SAT los diseños marcados. Como complemento se emitió la SSA 202203734 a fin de esperar que los diseños estén actualizados en el SAT.
202202553 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 18/02/2022 15:09:54 | ACOMPANHAR SUPORTE PERIÓDICO DA EMPRESA CONTRATADA TELETEX PREVISTO PARA AS SEMANAS 2022/08 (24 E 25/2) E 2022/09 (3 E 4/3), CONFORME ANEXO. CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202208 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte periódico de la contratada TELETEX conforme previsión.
202202543 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:31:19 | Executar ensaio nos módulos 0025(Supervisão de condução dos tiristores) e substituir os reprovados. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202208 | RODNEI ANTUNES | Foi realizado ensaio dos limites funcionais dos módulos 0025 do sistema de excitação U06. Tabela em anexo apresenta os módulos em falha que foram trocados.
202202542 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.006-0 | 202207 | 18/02/2022 13:56:34 | Durante MP-3S, encontrados bloques temporizados posiciones KTC1 (ON DELAY), KX (OFF DELAY) y KCNS (OFF DELAY) en estado inoperante y bloques temporizados posiciones KTC2 (ON DELAY) y KFV5A (ON DELAY) con resistencia alta en sus contactos (70Ω y 160 Ω respectivamente) | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituidos bloques temporizados por otros de las mismas características, realizado ensayos funcionales y dejado en condiciones normales. Resistencias de contacto dejadas: KTC1 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KTC2 65-66/57-58= 0.03/0.05 Ω, KFV5A 65-66/57-58= 0.03/0.03 Ω, KX 67-68/55-56= 0.03/0.03 Ω, KCNS 67-68/55-56= 0.02/0.04 Ω. AT: 202201307.
202202540 | STE | 202201431 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202207 | 18/02/2022 16:20:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A SN 6862 • Entrada: -1,0 → 1,0V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202539 | STE |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202207 | 19/02/2022 10:49:29 | Verificar o motivo pelo qual a pia do banheiro situado na cota 98, ao lado da agua pura da unidade 12 apresenta vazamento conforme video em anexo. | OUO5 | MCI1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202208 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca do sifão da pia. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202538 | STE |  | A001N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.001-5 | 202207 | 18/02/2022 12:06:07 | Verificar o motivo pelo qual o equipamento apresenta vazamento de oleo conforme video em anexo. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202208 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a limpeza do equipamento e do acúmulo de óleo sobre o piso na semana 2022-08, com verificação do nível de óleo dos redutores da monovia e posterior acompanhamento semanal, não sendo detectadas maiores anormalidades. O excesso de óleo detectado era, provávelmente, proveniente do abastecimento de óleo realizado durante inspeção nonamestral do aparelho, realizada na semana 2022-06 (AT 202200905). Sendo então solucionado desta forma o problema encontrado anteriormente. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202202532 | STE |  | A006D011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO RV | 0044.006-0 | 202208 | 21/02/2022 07:02:27 | Durante atendimento à SSA 202200845, constatada vazamento de óleo pela válvula de dreno de óleo do trocador de calor, além de avaria na haste da válvula. | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202208 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado troca da válvula por outra disponível no setor. Válvula 1/2 esfera instalada no lugar, realizado faceamento da válvula para atingir o comprimento necessário (60mm faca-face). Realizado também a troca dos elementos de vedação das conexões.
202202528 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 11:07:34 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206, na simulação de atuação do relé de densidade a não sinalização dos alarmes do RDG1 da fase R. Obs.: os alarmes do RDG1 das fases S e T sinalizaram corretamente. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado o referido circuito, encontrado no plug do RDG1 da fase R o cabo do ponto 5 solto. Foi realizado a solda do cabo no referido contato, solucionando o problema. Obs.: Executado com a AT nº 202201329.
202202527 | STE |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202207 | 18/02/2022 10:49:27 | Substituir contatores de força das motobombas que apresentam avarias. Problema detectado em cumprimento de MP3S. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituídos contatores K21-A, K23-A e K24-C que encontravam-se avariados. Realizados testes e liberado equipamento para operação. AT 202201371.
202202523 | STE |  | A006B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.006-7 | 202207 | 18/02/2022 13:57:02 | DURANTE MP3S ENCONTRADO DANIFICADO ELETRODUTO FLEXÍVEL DO MICROSWITCH 33AV (INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DA VÁLVULA DE AERAÇÃO | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido electroducto flexible dañado correspondiente al microswitch 33 AV indicador de la valvula de aireacion. Realizado ensayos funcionales y observado correcta señalizacion. AT: 202201271
202202521 | STE |  | E009B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.008-2 | 202207 | 18/02/2022 11:11:46 | Efetuar a instalação/desinstalação de aterramento temporário para atender a AI - Furnas, devido a impossibilidade de manobra da chave terra 94LI1T (SSA 202000891A). | OUO0 | MET2 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | Realizado instalación/desistalación de aterramiento temporal de la linea de interconexión 500KV LI-MD-FI1 para atender a AI- Furnas, debido a la imposibilidad de maniobra de la llave de tierra 97LI1T (SSA: 202000891A)
202202516 | STE |  | P048A015 | FAN-COIL DAC-1012 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSORIOS | 0815.042-7 | 202207 | 18/02/2022 10:24:48 | Providenciar o fechamento do registro de renovação de ar do DAC-1012 para evitar a aspiração de fumos contaminantes. Previsão de início dos serviços pela SOCM.DT: 03/03/2022. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202208 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizada a obstrução do duto de renovação de ar, evitando a aspiração de gases oriundas da atividade desenvolvida da equipe de impermeabilização do piso. Equipamento normalizado após o final da atividade.
202202515 | STE |  | P047A015 | FAN-COIL DAC-9A10 SALA DESPACHO DUTOS/AGREG E ACESSORIOS | 0815.031-1 | 202207 | 18/02/2022 10:27:18 | Providenciar o fechamento do registro de renovação de ar do DAC-9A10 para evitar a aspiração de fumos contaminantes. Previsão de início dos serviços pela SOCM.DT: 03/03/2022. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202208 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Realizado o isolamento do duto de renovação de ar para realização da atividade de isolamento de piso. A reabertura do duto de renovação de ar será realizada na ssa 202206825.
202202513 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:15 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363M. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION, AJUSTE Y CAMBIO DE GLISERINA DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202202511 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:21 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 154855. INSERIR ID. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. SERIE NUMERO: 154455. ID1684. OBS.: MANOMETRO CLASE B. LIBERADO PARA USO.
202202509 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:26 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363D. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO, SERIE N°:8200363D, LIBERADO PARA USO.
202202508 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202207 | 18/02/2022 16:23:40 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363P. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO DEL MANOMETRO CON NS 8200363P. LIBERADO PARA USO.
202202507 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202208 | 21/02/2022 11:14:55 | Encontrado durante execução da SSP nº 20220206 baixa pressão de nitrogênio tendo atuado 4 veces o alarme "Q03 Falta nitrogênio no acumulador hidráulico", valor esperado 23,46 +-0,2. Valor encontrado: 22.9MPA a TA 28,2ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Verificado as pressões de nitrogênio de forma direta. valores encontrados: R=23,4 MPa, S=23,0MPa e T=22,9MPa a TA de 28ºC. Realizado reposição de N2 até 23,4MPa sendo este valor normal de operação. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202506 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363H. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO SERIE N°: 8200363H, LIBERADO PARA USO.
202202505 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:38 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,2 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 82001NZO. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO.VERIFICACCION DEL INSTRUMENTO,SERIE N°: 82001NZ, LIBERADO PARA USO.
202202504 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº821139. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202202503 | STE |  | C023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U56 | 0180.019-1 | 202207 | 18/02/2022 10:42:30 | Encontrado durante a execução da SSP 20220206 o valor da partida da motobomba acima do valor esperado (33,0MPA +- 0,2). valor encontrado 33,5MPA a TA 30ºC. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Foi reajustado o elemento pressostático correspondente a partida da motobomba a pressão de 33,1MPa, valor este considerado normal. Obs.: Executado com AT nº 202201329.
202202502 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:51 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR. Nº821130. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DEL INSTRUMENTO, SERIE N°. 821130, LIBERADO PARA USO.
202202501 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:45:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR. Nº821132. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. SERIE N° 821132 LIBERADO PARA USO.
202202499 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:04 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. LOTE 420142. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ID N° 1687. VER ANEXO. LIBERADO PARA USO.
202202497 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:12 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0. Nº1442923. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO (TRANSDUCTOR). VER ANEXO. LIBERADO PARA USO.
202202496 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:20 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. ID 1282. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, ajuste del presostato. Actuaciones 7.050 bar, subida y 4.521 bar, bajada. ID N° 1282. Liberado para uso.
202202495 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:38 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. Nº 68547. Inserir ID. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, 8 bar, actuación diferencial 0.5 bar, ID N° 1710. Liberado para uso.
202202494 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:44 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX DIFERENCIAL DE VAZAO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-06) SAIDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDICAO 0 A 1000 MBAR, MEDICOES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº-N03-533. | MMU2 | ILA2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE. ID N° 1700 LIBERADO PARA USO.
202202487 | STE |  | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202208 | 21/02/2022 14:37:42 | Favor realizar un nuevo ensayo de detección de corona, luego de la inspección y limpieza efectuado en la SSA 202114067C. | MET2 | ILA1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202208 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | Durante inspección con COROCAM se constató que SIGUEN OCURRIENDO descargas por efecto corona en el punto señalado en la SSA 202114067B
202202483 | STE | 202202321 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:28 | [PROYECTO SEP-765] Realizar modificaciones en las tablas SOSTAT, SORPAR, SORCAL y SORDST conforme SSA 202202335 para habilitar la dinamización del U18A en las pantallas FILA_UG_ECE60 y FILA_UG60, asociado a la FILA DE CORTE ECE_60. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202482 | STE | 202201317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 09:17:37 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo da SSA 202201317 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202472 | STE |  | B012E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.014-4 | 202207 | 18/02/2022 10:58:22 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO EM PONTOS COM CORROSÃO NO CONDUTO DA U12. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202208 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio n2288 e uma demão de poliuretano na cor branco 5y9/1.
202202467 | STE |  | M087B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - NUEVA ESPERANZA | 1479.023-7 | 202207 | 18/02/2022 08:18:37 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA ENVIARADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202210 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Nueva Esperanza UTR54. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202202454 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202207 | 17/02/2022 23:25:31 | Solucionar motivo por el cuál el grifo de agua ubicado en la cantina de la CCR despide chorros de agua fuera de la pileta, verificada la necesidad de otro tipo de grifo. Además, verificar la posibilidad de aumentar la separación entre la pared y el filtro de modo a instalarlo correctamente. SSA Emitida a pedido de SOTER, interno 3108. | OUO6 | MCI1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202210 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo reposicionamiento de filtros con apoyo de personal de ST SRL. El grifo sera comprado por Operaciones según lo acordado.
202202453 | STE |  | A005B022 | VEDACAO DE EMERGENCIA E ACESSORIOS | 0133.005-5 | 202207 | 17/02/2022 22:18:47 | Verificar/solucionar perda de glicerina no manômetro que indica a pressão da borracha de vedação de emergência (ID 1241). | OUO5 | MMU2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202208 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituido el manómetro 0-16 bar que indica la presión de la vedación de emergencia por otro nuevo, solucionando el problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202450 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202207 | 17/02/2022 17:31:48 | Verificar y solucionar bajo nivel de aceite, valores encontrados: 71L-2: 295,74mm; 38LQ: 56.6°c. Obs: Unidad en el sistema | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 296 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 302 MM COM TEMPERATURA DE 56ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201200 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202447 | STE | 202201896 | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202207 | 18/02/2022 10:38:07 | Coletar novos dados vibracionais em rota. Possível influência do ponto de coleta nos dados anteriores. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208 | BRUNO BURILLI | Durante medição de vibração foram encontrados pontos em Alerta (Alarme 1), sendo eles: 2H=4,21 [mm/s], 2V=3,56 [mm/s] e 3V=9,00 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend.
202202442 | STE |  | A006A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.006-1 | 202207 | 17/02/2022 16:06:41 | EXECUTAR PONTO DE SOLDA EM 4 PINOS GUIA LOCALIZADOS NA CUBA INFERIOR DO MANCAL GUIA SUPERIOR DO GERADOR DA U06 EM APOIO A SSA 2021/05438A (SISTEMA ANTIGO). NOTA: ATIVIDADE DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ O DIA 14/02/2022, EM FUNÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO PD 3A, CONF. PUG/2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202209 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | FOI REALIZADO A SOLDA EM 4 PINOS GUIA LOCALIZADOS NA CUBA INFERIOR DO MANCAL GUIA SUPERIOR DO GERADOR DA U06
202202440 | STE | 202202318 | T075W027 | CONSOLE BITCON23 | 0920.085-0 | 202207 | 17/02/2022 15:53:49 | Instalar y configurar en la consola BITCON23 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202439 | STE | 202202322 | T075W026 | CONSOLE BITCON22 | 0920.084-9 | 202207 | 17/02/2022 15:54:12 | Instalar y configurar en las consola BITCON22 del OPSO.DT del 4to piso, la fuente de datos - TSBD - MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE, para usar recursos gráficos en ProcessBook que usan datos de programación. Prever integracion con el BITAPS1. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA A INSTALAÇÃO DO APLICATIVO MY SQL ODBC 5.3 ANSI DRIVE CONFORME SOLICITAÇÃO E CONFIGURADO PARA ESTABELECER COMUNICAÇÃO COM O SERVICO POSTEGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202437 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 18/02/2022 14:17:44 | Calibrar alicate miliamperimetro, fabricante Fluke, modelo 773, NºS.:26580066, IB1667. | MEG2 | ILA3 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202202435 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:50 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de la laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 7.5 bar, de 8 bar. Diferencial (0.5bar) ID N° 1713 Liberado para uso.
202202429 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202208 | 22/02/2022 13:46:32 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO(ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Ajuste del presostato, actuación en 6.11 bar y rearme en 5.31 bar. ID N° 1717 Liberado para uso.
202202426 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:46:56 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORAORIO, VERICACION DEL MANOMETRO, EL INSTRUMENTO SE ECUENTRA FUERA DE CLASE SIN CONDICION AJUSTE, VER ANEXO,NO LIBERADO PARA USO.
202202425 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202208 | 22/02/2022 13:47:02 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. OBS: FAVOR CRIAR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO (ID). | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202210 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANÓMETRO ID N° 1685. LIBERADO PARA USO.
202202422 | STE |  | A006J012 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-06 FASE S | 0045.067-7 | 202207 | 17/02/2022 14:29:24 | Verificar perda de óleo proveniente da caixa de conexões elétricas da motobomba N3. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos o-rings da caixa de ligação e dos condutores de alimentação da motobomba M3. Foram utilizados o-rings do estoque da MET1. Foi observado que os os o-rings danificados, permitiram a entrada de óleo no interior da caixa de ligação, o que acarretou na deterioração da isolação dos condutores. Sendo que os condutores serviram de meio de transporte do óleo encontrado no painel CXT. Trabalho realizado por meio da AT 202201371.
202202421 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 17/02/2022 14:24:05 | REALIZAR PINTURA PONTUAL EM TRILHO DE MONOVIA APÓS REALIZAÇÃO DE SOLDAGEM PD 3A/2022 UG9A. SSA REFERENCIA 2020/10241B E 2022/02418. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo epóxi alumínio 2288 e acabamento com tinta poliuretano laranja MUNSELL 2,5 YR6/16.
202202416 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 13:48:36 | EM ATENDIMENTO A SSA 2021/08858A ENCONTRADO COM DEFEITO O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | FUE RETIRADO RELE TERMICO DE LA GAVETA 9.8 CON LA (SSA:202202710) Y ENSAYADO EL MISMO CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 54,3 S. INSTALADO EN LA GAVETA 3.4 DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT:202201286
202202414 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 | 17/02/2022 13:48:52 | Durante manutenção preventiva 3S, encontrado relé 88PW2X1A sem aceitar reajuste de temporização. Alteração de temporização necessária para atender a SSA 2021/01212A, das melhorias do painel PWB. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituido relé temporizador posição 88PW2X1A com defeito. Temporização deixada: 1,08 segundos, conforme OAGE1039. Observado correto funcionamento durante ensaios funcionais. AT 2022/01287.
202202409 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 17/02/2022 14:03:19 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 55710042, adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 24/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atente a todos os requisitos da ReqC:10062939. Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202407 | STE | 202201035 | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202207 | 17/02/2022 14:03:36 | Efetuar rasgo no piso para acomodar cabo terra de 70mm² e posteriormente tampar o mesmo,conforme anexo. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202208 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Abertura en el piso de concreto para colocación de cable de tierra y posterior relleno con apoyo de personal de ST SRL.
202202404 | STE | 202201651 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:37:41 | Fabricar a través de impresora 3D, 5 (cinco) selectores de escala del MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710. La pieza para su posterior modelado ya se encuentra con en ILA3. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202210 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS / UN.
202202394 | STE | 202202371 | A019L034 | PAINEL PES 9A-1 / PIB 9A-1 | 1111.001-0 | 202207 | 17/02/2022 14:24:37 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 03/03/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202209 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | Serviço não realizado a pedido da Operação, em função da necessidade da máquina estar girando para a equipe da MMU2 realizar seu trabalho, que será reprogramado.
202202391 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202207 | 17/02/2022 09:06:12 | Providenciar a criação de uma tela no CCAD, conforme anexo, para atendimento da SSA 201900692B. A tela será usada para indicação dos ajustes de alarme, trip e para emissão de SSA do Sistema de Água Pura da U9A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202211 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi criada uma tela para indicação dos ajustes de alarme e trip do Sistema de Água Pura da U9A conforme solicitado.
202202390 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:04 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla sin posibilidad de ser rearmado. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do transistor V166. testes em bancada. Liberado para uso.
202202388 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:11 | Realizar verificación de funcionalidad del modulo UN0025a-P. Presenta falla en la supervision de S+. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição dos transistores relativos ao canal da fase S de monitoramento de pulsos. Liberado para uso.
202202387 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:17 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202386 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 18/02/2022 16:38:24 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202208 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição de capacitores (3x) 3,3uF/63V e (3x) 1,5uF/63V. Realizada verificação do circuito de detecção de falta de pulsos. Liberado para uso.
202202385 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:52 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL( 3,3Mf 63vcc, 1Mf 63vcc y 1,5Mf ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202384 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:31 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202383 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:39 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV. 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202381 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:48 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VV, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202380 | STE |  | M043B002 | PABX (50 Hz) - Astra MX-ONE | 0402.005-1 | 202207 | 17/02/2022 08:37:50 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202379 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202207 | 17/02/2022 08:37:53 | Acompañar al fabricante del sistema COTEL en relevamiento de informaciones y ejecución de mantenimiento preventivo, en conjunto, del sistema conforme lista en anexo, con objetivo de verificación en campo para inicio de elaboración de proyecto de actualización del sistema (contrato: 4500064382). | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento aos fabricantes para verificação de estado do sistema COTEL. Apagados backups da configuração do ControlOne do servidor de backups, solucionando SSA 202201795. Estado do sistema em condições normais de uso. Fabricantes ficaram de enviar relatório da visita.
202202378 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:06:58 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202208 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de todos los capacitores MKL ( 3,3MF 63VCC, 1,5MF 63VCC Y 1MF 63VCC ). Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202202377 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:06 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202376 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:12 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202375 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:20 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202374 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:28 | Realizar sustitución de los capacitores electrolíticos por caducidad del modulo UN0025a-P. Y verificar funcionalidad del mismo. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202208 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 3 capacitores poliéster 3,3uF/63V, 3 capacitores 1,5uF/63V e 2 capacitores 1uF/63V. Liberado para uso.
202202372 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202207 | 17/02/2022 08:27:21 | DURANTE MP3S ENCONTRADA QUEBRADA LINGUETA TRAVA DO DISJUNTOR DA GAVETA 3.6. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | SUSTITUIDO LINGUETA TRAVA DEL DISJUNTOR DE LA GAVETA 3.6. POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICA. ENSAYADO Y DEJADO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT 202201286.
202202371 | STE |  | A019B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.019-2 | 202207 | 17/02/2022 07:56:19 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 03/03/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202210 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue realizada la inspección en el día 09/03/2022 con la unidad generadora en operación, y no fue detectada ninguna pérdida de agua por los bujes intermediarios de las paletas móviles, ni por las tuberías de agua de fuga.
202202364 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202207 | 17/02/2022 04:11:09 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual acionou com posterior rearme o alarme "DF BAR. PRINC. F33/F34 EL.214 (N2-M3.85) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202208 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificado el accionamiento indebido se procedio a la sustitución del sensor por presentar suciedad excesiva.
202202362 | STE |  | A003H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.003-1 | 202207 | 16/02/2022 22:59:27 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ OSCILAÇÃO ACENTUADA DE GRANDEZA NO INSTRUMENTO 80PW, OBSERVADO VALORES ENTRE 0,182 l/s e -0,05 l/s. | OUO5 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202207 | ZARZA MARCO ANTONIO | 2022/08 - Realizada abertura e fechamento da válvula by-pass SC61. Valores lidos pelo instrumento retornaram à normalidade. Nota: Serviço executado por meio da AT 202201604. | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202360 | STE | 202201933 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:51:17 | Habilitar la visualización de BD “OPDT-dev”, en el PI Vision, para grupos de usuarios “Manager T1” y “User T2” de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado habilitação de visualização de BD “OPDT-dev” conforme solicitado e validado com área usuária.
202202359 | STE | 202201937 | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202207 | 16/02/2022 16:50:56 | Crear carpeta “OP.DT” en el entorno de PI Vision con permisos para creación y edición de contenido para grupo de usuarios de Operación, conforme detallado en anexo. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202209 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Criado pasta “OP.DT” no entorno do PI Vision , conforme solicitado. Verificado com área usuária correto funcionamento.
202202357 | STE | 202201111 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 16:31:40 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos PNTNAM, CAT, CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao 1EPIC e 1EAIC. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202356 | ASO |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202207 | 17/02/2022 07:13:52 | La resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0406 se encuentra dañada. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA RESISTENCIA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0406. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202355 | STE |  | P003B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.075-3 | 202207 | 17/02/2022 07:13:43 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0406 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0406. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202354 | STE |  | A019N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.020-7 | 202207 | 16/02/2022 16:47:03 | Solicitamos a pintura dos eletrodutos do sistema de alimentação da talha da turbina na cor verde. Serviço a ser realizado no PD da unidade previsto para semana 2022/10. Referente a SSA 2020/10241A. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202210 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado fundo isocianato e acabamento com tinta poliuretano verde ral 6019.
202202353 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202207 | 17/02/2022 07:13:28 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0308 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0308. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202351 | STE |  | P003A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.069-9 | 202207 | 17/02/2022 07:13:22 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0305 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202207 | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 5VX850 DEL VVT-0305. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202350 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202207 | 17/02/2022 09:00:50 | FAZER RESTART DO SERVIÇO POSTGRESQL-X64-9.6 (POSTGRESQL SERVER 9.6) REFERENTE AS SSA'S. 202202318 E 202202322. ESSE RESTART FARÁ COM QUE A APLICAÇÃO ODBC FUNCIONE NAS CONSOLES BITCON22 E BITCON23. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SERVIDOR POSTGRESQL NO SERVIDOR BITAPS1 AFIM DE ATENDER A SOLICITAÇÃO DAS SSAS DERIVADAS PARA MEL-4 (202202439 E 202202440). TESTADO FUNCIONALIDADE E EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202202349 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202207 | 16/02/2022 16:13:34 | Acompañar a personal de ANDE y Rieder a ser realizados de mantenimiento en el Tablero de Control ECCANDE en el servidor SIGUARD conforme detalles en adjunto. Prevision de actividad presencial para los dias 23 y 24 de febrero. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202208 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizado el acompañamiento de Rieder y ANDE durante el cambio de disco del servidor SIGUARD.
202202348 | STE |  | G009A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI1 | 0177.003-9 | 202207 | 16/02/2022 16:06:34 | Solicito proceder com a isolação do disjuntor para conduzir o esvaziamento e posterior enchimento do tanque de ar Sb, como parte do processo de comissionamento do compressor Burckhardt conforme a SSA 202200526. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S2 | Urgente | Programável 1 | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202208 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | Realizado isolação do tanque de ar comprimido Sb e, posteriormente, normalizado conforme indicação da SMIE.DT.
202202347 | STE | 202201827 | A009J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.027-1 | 202207 | 17/02/2022 14:22:57 | Solicitamos reparar Transdutor de Temperatura, Modelo: ETT-15, Marca: ABB, NS: 02091008 e Código de Estoque: 653810. SSA de referência 202111521A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reemplazo de sus capacitores electrolíticos, y 1 termistor NTC. Luego de análisis se concluye que el CI controlador está con falla. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso. Dar de baja. Dejar como material reaprovechable.
202202346 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 16/02/2022 16:47:21 | Solicito reparo no cabo de transferência de dados do Battery Tester TMC2001E Cellizer Systems, NS:211504048, o qual apresenta erro intermitente de comunicação. | MEG2 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fue detectada avería interna del cable, se procedió al reemplazo de los mismo y verificación de puntos internos y externos de conexiones eléctricas. test de funcionamiento ok. liberado para uso.
202202345 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:15 | Solicitamos reparo de 4 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos (4) 1uF/100v, (4)4.7uF/63v; (2) CI CD4001. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202344 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:29 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202343 | STE | 202202233 | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 17/02/2022 14:23:44 | Solicitamos reparo de 5 unidades dos cartões do anunciador, marca Engistrel, modelo 80AM1, código almoxarifado 234885. Constatado mal funcionamento durante atendimento da SSP 20220252. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202208 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolítico (5x) 4,7uF/63V e (5x) 1uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202342 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 16/02/2022 15:07:38 | Prestar apoyo a la SOCM.DT para el transporte de rack de telecomunicación desde la sala de telecomunicación 60 Hz en la elevación 135 hasta el vertedero, conforme plan indicado en el anexo. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202207 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el transporte del rack de telecomunicación desde la Elev. 133 mediante empilhadeira clark hasta la Elev. 144 AMC. El traslado del rack desde AMC estuvo a cargo de la SOCM.DT hasta el vertedero Elev. 225. El descenso hasta la sala del grupo diesel en el vertedero fue realizado mediante grúa grove GCD25.
202202341 | STE |  | C037A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-3 | 0016.107-1 | 202207 | 17/02/2022 16:17:37 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, umidade superior ao limite, no compartimento A19-3, fase S. Valor encontrado, Fase S: 116,6501 ppmw. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 7 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: 68PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202340 | STE |  | C037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A19-4 | 0016.047-4 | 202207 | 17/02/2022 16:18:08 | Encontrado durante execução da SSP 20223871, teor de umidade próximo ao limite superior, no compartimento A19-4, fases R e S. Fase R: 92,5273 ppmw - Teor próximo à umidade máxima permitida. Fase S: 109,5814 ppmw - Teor superior à umidade máxima permitida. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' E 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO C50A03, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS. UMIDADE: FASE R: 30PPMW. PRESSÃO: 514KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C. FASE S: 55PPMW. PRESSÃO: 512KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202202336 | STE | 202202272 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:16:55 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao SEP_765 PP e SEP_765 PA. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202334 | STE | 202202073 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:20 | Providenciar alteração de descritivo de analógicos do projeto 2COC na SOANLG, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202332 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 17/02/2022 09:28:30 | EXECUTAR LIMPEZA, INSPEÇÃO, TROCA DOS ROLAMENTOS E CASO NECESSÁRIO SUBSTITUIR AS TAMPAS DO MOTOR DO MOTOVENTILADOR M1, RETIRADO DA U06, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3S. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202212 | APONTE APONTE CLAUDIO | FUE INSPECCIONADO EL MOTOVENTILADOR REALIZÁNDOSE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIEZA GENERAL (LAVADO EN AGUA CALIENTE)SECADO EN ESTUFA,ENSAYOS ELÉCTRICOS(RESIST.OHMICA>10000 MEGAHOMS),CAMBIO DE RODAMIENTOS N°:6204ZZ,6203ZZ MARCA FAG PROVEIDOS POR EL EMITENTE. VERIFICADA LAS TAPAS SE CONSTATÓ QUE ESTÁN EN PERFECTAS CONDICIONES.
202202331 | STE | 202202072 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:27 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir o par de mensagem associado ao ponto 490 da RUTNO 102 "INT. 83LI3 COMPRESOR". | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202330 | STE | 202201790 | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202208 | 23/02/2022 11:23:25 | SOLICITAMOS APOIO TORNEIRO PARA CORTE EM TUBULAÇÃO 3" COM FABRICAÇÃO DE ROSCA BSP NOS EXTREMOS. TUBULAÇÃO SERÁ SUBSTITUIDA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO MIRANTE MD. | MAM1 | MMU3 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Corte em tubulacao de 3 polegadas, e confeccionado rosca de 3 polegadas Bsp.
202202329 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202208 | 25/02/2022 15:36:32 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20223415, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" À ENTRADA DO FILTRO CUNO-LFO NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202209 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE RETENÇÃO 24 REALIZADA DURANTE REPARO DE PINTURA DE TUBULAÇÃO EXECUTADA POR CONTRATADA ENGETINTAS. REALIZADO ENSAIOS APÓS A SUBSTITUIÇÃO E VERIFICADO CORRETA ESTANQUEIDADE. VÁLVULA SUBSTITUIDA ENVIADA PARA REPARO CONFORME SSA:202203171.
202202327 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202207 | 16/02/2022 14:02:13 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS DEL VVT-0412 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0412. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202326 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202207 | 16/02/2022 14:01:54 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0414 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0414. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202325 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202207 | 16/02/2022 14:01:43 | LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y LAS CORREAS DEL VVT-0413 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO JOSE TEIXEIRA | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y CORREAS DEL VVT-0413. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202324 | STE |  | L050F004 | QX-24121 | 0698.232-8 | 202207 | 16/02/2022 14:39:03 | Verificar motivo por el cual las luminarias de emergencia asociadas al tablero se encuentran encendidas. Confirmada llave en Automático en el QX y fusibles OK en los QL asociados. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaios funcionais no automatismo do painel QX-24121, não sendo detectado nenhuma anormalidade. Deixado QX-24121 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202323 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202207 | 16/02/2022 11:21:33 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y DEL VENTILADOR DEL VVT-0411 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS Y POLEA DEL VENTILADOR DEL VVT-0411. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202320 | AAT |  | J047B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.009-2 | 202207 | 16/02/2022 14:39:20 | Verificar motivo por el cual existe una falla a tierra franca proveniente del circuito E3 y E6 (no francas) del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de defeito de isolação nos cabos dos circuitos E3 e E6. Os cabos do circuito e E6 foram reparados. Aguardando MCI1 efetuar a abertura de uma canaleta de concreto (SSA: 202203048) para possibilitar o lançamento de cabos para um trecho do circuito E3. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202317 | STE | 202201922 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:42 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202316 | STE | 202201769 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:50 | Providenciar modificação da tabela SOEQUID, com pontos analógicos da água pura de condutividade de saída do filtro mecânico das unidades 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202315 | STE | 202201547 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:17:57 | Providenciar inclusões e alterações na SOANLG, SOSTAT, SORCAL e SORPAR para supervisão de analógicos da ETA por pontos calculados e ajustes de pontos da ETA, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202207 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Incluidas las modificaciones en el BD2 del dia 06/04/2022 conforme detalles en anexo de ssa derivada.
202202311 | STE | 202201264 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202207 | 17/02/2022 16:37:47 | Calibrar transdutor Yokogawa 2381A SN 6578 • Entrada: -0,22 → 1,74V • Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202310 | STE | 202201486 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:04 | Providenciar alteração de CAT, TXTINX e ACRONM de 4 pontos calculados na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202308 | STE |  | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202207 | 16/02/2022 11:13:02 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0302 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202207 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 3VX475 DEL VVT-0302. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202307 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 18/02/2022 16:24:24 | Solicitamos apoio da ponte rolante da cota 108 (Gerador da U09A) para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3A da PIC.ME.0135 (Gerador), e adicionalmente a substituição do radiador Nº14 e movimentação do tanque de ar comprimido do circuito 2 de freios que será pintado no pátio de pintura conforme SSA 2020/10706C. Nota: PD previsto de 07/03/2022 a 18/03/2022. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202211 | PRIETO PRIETO NELSON EGIDIO | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MMU1-Generador) para izaje de tapas del generador, radiador, tanque reservatorio de aire y cilindro de freno. Servicio ejecutado con puentes grúa N11 y N1.
202202305 | STE |  | A019H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.001-7 | 202207 | 18/02/2022 16:24:33 | Solicitamos a reposição do material 715550 (ABSORVEDOR CO2 CAL SODADA 1KG) para a execução do item 5 do grupo 17 da PIC.ME.0060 no PD 3A da U09A previsto para 07/03/22. Nota: Material possui 1un em estoque bloqueada por vencimento. Necessário descarte dessa unidade e compra de novas. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME.
202202302 | STE |  | P003A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.072-3 | 202207 | 16/02/2022 11:12:52 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0301 SE ENCUENTRAN DAÑADOS. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202207 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0301. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202202298 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 16/02/2022 14:49:51 | solicito pintura na cor amarela dos dois carrinhos entregues no galpão do pátio de pintura ( foto em anexo). | MMU3 | MCI4 | APONTE APONTE CLAUDIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202208 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202202297 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202207 | 16/02/2022 14:50:01 | Apoio para manutenção de tomada que não apresenta tensão. | MMU3 | MEG3 | ACOSTA MAURO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO QUE NO MESMO CIRCUITO ESTAVA CONECTADO UMA MÁQUINA DE SOLDA DE 3,7 Kva/220V/BIPOLAR E 1 VENTILADOR DE 2500W BIPOLAR, ASSIM ATUANDO O DISJUNTOR. FOI NORMALIZADO E DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202202291 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202207 | 16/02/2022 10:59:38 | Verificar o motivo pelo qual o micro-ohmmímetro digital nao segura a carga da bateria. IB1690, fabricante Megabras modelo MPK253. Obs: contato 9198 c/Eduardo. | MEG1 | ILA2 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202210 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación general de todas las conexiones eléctricas y componentes pasivos de la fuente. Comprobado que circuito de carga se encontraba inoperante. Fue reemplazado capacitor electrolítico de etapa de oscilación de la fuente llaveada "C48" de 100uF 25V, además se encontró batería principal agotada, fue sustituida por una de 12V; 7,2Ah plomo ácida. Ensayos de carga ok. test de funcionalidades ok. Calibrado a través de SSA 202202803. Liberado para uso.
202202288 | STE |  | M044C003 | SISMOMETRO E ACESSORIOS | 0915.010-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:28 | Verificar e solucionar a calibração das massas do sismômetro da remota VTF1- Santa Terezinha, que apresenta erro de 100% nas massas Z,N,E. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202210 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Realizada a substituição do sismômetro. As massas Z,N, E estão em condição operacional. Liberado para uso. O sismômetro retirado do local será enviado ao laboratório.
202202287 | STE |  | C001A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A08-2 | 0016.016-4 | 202207 | 18/02/2022 10:40:43 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Umidade no valor de 133ppm com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202208 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A08-2 Fase "S". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 180kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 32,6ppm; Densidade: 30,41g/l; Pressão: 500kPa; Temperatura: 31,7ºC.
202202286 | STE |  | C003A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A22-2 | 0016.032-6 | 202207 | 18/02/2022 11:08:17 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A03, circulando 154,3kg de gas SF6 por filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 46,42 PPMW. Presión: 497,9 KPa, Temperatura ambiente: 30°C.
202202283 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202207 | 18/02/2022 11:08:27 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202208 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 15PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C. OBSERVAÇÃO: O VALOR DA UMIDADE TENDE A SUBIR NOS PRÓXIMOS DIAS ATÉ A ESTABILIZAÇÃO.
202202281 | STE |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202207 | 18/02/2022 10:38:31 | SOLICITAMOS REALIZAR MEDICIÓN DE CORRIENTE, CAUDAL Y PRESIÓN A LA SALIDA DE LA BOMBA DE MODO A DETERMINAR EL PUNTO DE OPERACIÓN CON LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA TUBERÍA PARA ESPECIFICACION DE BOMBAS NUEVAS. DERIVADA DE SSA 202013473E. (SSA DE REFERENCIA 202002712D) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202210 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ENSAIOS DE VAZÃO E VERIFICADO VAZÕES EM APROXIMADOS 5,5 E 5,6 M³/H. PRESSÕES EM APROXIMADOS 1,25KGF/CM². TENSÕES E ROTAÇÕES CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202203041.
202202279 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202207 | 18/02/2022 11:08:39 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202208 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 5 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 24,95 PPMW. Presión: 509,45 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202278 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202207 | 18/02/2022 11:08:49 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202208 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'S' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular. Valores dejados - Humedad: 22,26 PPMW; 30.59 g/L; Presión: 502,90 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202202277 | STE |  | D004A013 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-2 | 0016.082-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:02 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0301, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "A". Valor encontrado de 121PPM com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202208 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 29,71 PPMW. Presión: 501,90 KPa, Temperatura ambiente: 31.91°C.
202202276 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202207 | 18/02/2022 11:09:19 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202209 | FERNANDO MARCANTE | Realizado o tratamento do gás SF6 no compartimento A10-2 Fase "R". Foi realizado o tratamento durante 06 horas utilizando o carro DILO D50A01, circulando 178kg de gás, através de um filtro de alumina e peneira molecular. Valores após o tratamento: Umidade: 38ppm; Densidade: 30,61g/l; Pressão: 501kPa; Temperatura: 31ºC.
202202275 | STE |  | C041A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A27-5 | 0016.166-9 | 202208 | 23/02/2022 09:29:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2022/0313, valor de umidade superior ao limite establecido na fase "T". Valor encontrado: 130ppm com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202211 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase "T" del compartimiento. Tratado durante 6 horas utilizando el carro DILO Código D50A02 y filtro grande de aluminio activado con tamiz molecular, así también fue utilizada en el compartimiento, la manta térmica DILO 3-429-R021 a fin de aumentar el desprendimiento de humedad en el mismo. VALORES DEJADOS Humedad: 22,46 ppmw. Presión: 499,24 KPa. Temp. ambiente: 29°C. Densidad: 30,79 g/l
202202273 | STE | 202201918 | A006D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-06 E ACESSORIOS | 0028.006-2 | 202207 | 17/02/2022 16:37:53 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) NS: 24808/01. | ILA2 | ILA3 | MAYCON LAZAROTTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202202268 | STE |  | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202207 | 16/02/2022 09:02:29 | Verificar e solucionar problema no sensor de pressão com leituras incorretas. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202210 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada verificação, junto da equipe da OPSH, de que o cabo do sensor foi rompido, junto da tubulação passante. Realizada emenda no cabo, e instalada luva metálica para proteção da emenda. Verificado nível do sensor, adequado com as leituras das réguas no local. Equipamento liberado para uso. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202202267 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202212 | 22/03/2022 14:10:26 | FABRICAR 02UN DE PINO ALLEN 6MM PARA DAPTAÇÃO EM CHAVE CATRACA COMBINADA. DISPOSITIVO SERÁ UTLIZADO NA DESMONTAGEM/MONTAGEM DAS VÁLVULAS DILÚVIO DO SISTEMA ANTIINCENDIO. CHAVES CATRACA E ALLEN ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202212 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Confecção de 2 pino allen conforme solicitado.
202202264 | STE |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202207 | 15/02/2022 23:33:05 | Verificar e solucionar diferença próxima de 5ºC na indicação de temperatura de saída do estator (26SW0) e temperatura de entrada do trocador de calor (26SWR2). Observado, nas demais unidades, valores próximos de 1ºC. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202208 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído transdutor entrada PT100 e saída de 4 a 20mA, fabricante Rinck Electronic, código do almox: 709372, devido discrepância na saída de miliampere do transdutor N12 em relação a entrada PT100. Emitida SSA 202203030 para IMA0 gestionar reparo do transdutor. Ensaio do transdutor instalado e demais medições em anexo. Indicação de temperatura na IHM OP17 26SWR2/26SWO: 39,6/40,2 ºC. No Scada (Água pura estator temperatura de saída): 40,23ºC. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202263 | STE |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202207 | 15/02/2022 16:54:49 | DEVIDO A IMPLEMENTAÇÃO DE MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS, CONFORME SSA 202003895A, E PARECER TÉCNICO 202003895B, PINTAR 2 CHAPAS DE AÇO DE DIMENSÕES DE 90X90MM NA COR CINZA RAL 7032. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202202262 | STE |  | K053F023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202208 | 22/02/2022 13:22:31 | Independizar circuitos de iluminación de 2 salas contiguas del sector MCI1, las mismas están ubicadas en la presa principal F34/F35, cota 144. | MCI1 | MEG3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Conforme solicitado realizado separação dos circuito da iluminação das salas da MCI1, instalando interruptor no interior da sala ,localizada na Barragem Principal,cota 144,bloco 34/35. Emitido SSA 202203556 para IEQ2 atualizar desenho conforme executado.
202202261 | STE |  | D005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U10 | 0180.027-2 | 202207 | 16/02/2022 10:41:59 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202207 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO TUBO ORIGINAL DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E O TANQUE DE ÓLEO. FOI SUBSTITUIDO POR UM TUBO MODIFICADO COM "REF. SSA: 202200592(D) UTILIZADO DO DJ 46U01 QUE NÃO FOI EXECUTADO". JUNTO AO TUBO FOI INSTALADO UMA SANFONA FLEXÍVEL AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EFETUADO PURGA E OS DEVIDOS ENSAIOS. EXECUTADO COM A AT: 2022/00794.
202202260 | STE |  | A006H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.006-6 | 202207 | 17/02/2022 09:29:33 | Em atendimento a SSA 202104892A(sistema antigo), efetuar alargamento com 16mm dos furos nos dois suportes de fixação dos novos kits de instrumentos(63pw4), e furar com diâmetro de 12mm nos suportes do instrumento (80swi). Conforme amostra. | MMU1 | MMU3 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje y sujeción de cada soporte en la mesa de la perforadora radial, realizado perforaciones de 12 y 16 mm según el emitente.
202202259 | STE | 202202253 | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202207 | 15/02/2022 16:23:44 | SOLICITAMOS APOYO PARA REPARAR BRIDA DE LA JUNTA DE DESMONTAJE CONFORME BAJA DE LA SSA 202202257 | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202207 | ACOSTA MAURO | Reparación de junta de by pass, con proceso gmaw, acabamiento con amolador eléctrica.
202202258 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 15/02/2022 16:32:29 | Providenciar linha telefônica para DIANA VANESSA LOPEZ MALDONADO na OPSP.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de nova linha telefônica, disponibilizado ramal 2469, atualizado cadastro em software tarifador. Foi necessário substituir o aparelho telefônico do setor, que apresentava mau funcionamento. Instalado aparelho novo (modelo de mesa intelbras). O aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via G6 almoxarifado, não necessitando DM.
202202257 | STE | 202202253 | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202207 | 15/02/2022 16:36:08 | SOLICITAMOS PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PARA LA REPARACIÓN DE EROSIÓN/CAVITACIÓN OBSERVADA EN LA BRIDA DE LA TUBERÍA DE JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BY-PASS DEL CONDUCTO FORZADO | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202207 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | RECUPERAR REGIONES AFECTADAS (UNION BRIDA/TUBERIA) SEGÚN PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA PS-SMIM.DT- 018-2019 (ANEXO)
202202255 | SCA |  | K003B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202207 | 17/02/2022 15:08:26 | SOLICITO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE PONTO-A-PONTO DO CABO E6X-0426 PARES 11/12, 13/14, 15/16 E 17/18, AFIM DE IDENTIFICAR OS ALARMES REFERENTES AOS PARES. TRABALHO EM CONJUNTO COM A SSA. 202113552A. | MEL4 | MET1 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202208
202202253 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202207 | 15/02/2022 16:08:55 | DURANTE MANTENIMIENTO 3S FUE REALIZADO LA RETIRADA DE LA JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BY-PASS OBSERVANDOSE EROSIÓN/CAVITACIÓNEN EN LA BRIDA DE LA JUNTA DE DESMONTAJE. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202210 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Apoio ao transporte da junta para caldeiraria com a finalidade de recuperação da mesma, com solda.
202202252 | STE | 202200470 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202207 | 17/02/2022 16:38:04 | Calibrar multímetro Kyuritsu modelo KEW 1062 IB 1583. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202202249 | STE |  | K052E005 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0946.012-8 | 202207 | 15/02/2022 17:24:46 | Substituir tomadas de força da cozinha da CCR devido ao desgaste. | OUO6 | MEG3 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202208 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS 10 TOMADAS NA COZINHA DA CCR,COTA 135/60HZ, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. SENDO 2 DE 20A E 8 DE 10A. DEIXADA AS TOMADAS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. EM ANEXO FOTOS. |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202202248 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202207 | 15/02/2022 14:52:15 | Solicito apoio para soldar olhal na guia BR da comporta de serviço para possibilitar manutenção da mesma durante PD 3S/2022. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202207 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi dado apoio para soldar olhal na guia BR da comporta de serviço para possibilitar manutenção da mesma durante PD 3S/2022, na localização A006E003 - 0018.006-8 - COMPORTA DE SERVIÇO E INDICADOR DE ABERTURA, subunidade A006E - TOMADA D' ÁGUA E CONDUTO FORCADO DA U06.
202202246 | STE |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202207 | 15/02/2022 15:37:42 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 107 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202208 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado reaperto dos bornes: - 933, 934 e 935 no CG (RTD:107); - 700, 701 e 702 na UAM (RTD:107). Realizado medição de resistência dos condutores no CG: - Hora: 13:59 - R1/R2/R3/Req= 1,4/122,3/122,3/121,3 ohm - Temperatura= 54,9°C(Tabela de conversão) /54,8°C (SOMA) Após reaperto e medição, temperatura do RTD:107 com valores aceitáveis em consideração ao desvio padrão das demais temperaturas.
202202245 | AMP |  | B014A039 | QUADRO CG-14 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.009-9 | 202207 | 15/02/2022 16:35:07 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 32 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desconexion y medicion de los cabos del RTD 32 correspondiente a los bornes 634/635/636 del CG. Valores de la medicion: R12/R13/R23 = 0,7/59,6/59,6 ohm ( RTD con defecto).
202202244 | STE |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202207 | 15/02/2022 16:36:33 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTD: 11 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202208 | JOCIMAR BISPO SILVA | Realizado reaperto dos bornes: - 549, 550 e 551 no CG UG-09 (RTD:11); Realizado medição de resistência dos condutores no CG: - Hora: 09:32 - R1/R2/R3/Req= 1,2/117,8/117,8/116,6 ohm - Temperatura= 42,7°C(Tabela de conversão) /42,7°C (SOMA) Após reaperto e medição, temperatura do RTD:11 com valores aceitáveis em consideração ao desvio padrão das demais temperaturas. (Média: 42,7 °C; Máximo: 44,1 °C; Mínimo: 41,1°C)
202202243 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202207 | 15/02/2022 16:36:45 | Verificar medições dos RTDs dos circuitos de água pura do estator que se encontram fora dos valores esperados, conforme anexo. RTDs: 133, 134 | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202208 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado reaprieto de los bornes: - 1037/1038/1039 en el CG (RTD 133); - 1041/1042/1043 en el CG (RTD:134). Pos reaprieto y medicion, temperatura del los RTDs quedaron con valores aceptables en consideracion al desvio padron de las demas temperaturas. Valores dejado: RTD 133: 50,5ºC ; RTD 134: 49,1°C Media: 49,3°C ; Minima: 46,4°C ; Maxima: 51,5ºC.
202202240 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 16:37:25 | EM COMPLEMENTO A SSA 2021/14482A, EFETUAR PINTURA NA COR AMARELA DE 6 TAMPAS EM MADEIRIT/MADEIRA QUE SERÃO USADAS NA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA DOS DISPOSITIVOS/VIGAS AUXILIARES E PRINCIPAL DE IÇAMENTO DOS ROTORES DAS UNIDADES GERADORAS. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202207 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202202239 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202207 | 15/02/2022 16:34:14 | Verificar motivo por el cual los nuevos dumpers del plenum se encuentran damnificados. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS ALETAS DAÑADAS Y DEJADAS REGULADAS CON 45° DE APERTURA. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. MATERIAL UTILIZADO DEL STOCK PROPIO DEL SECTOR |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202202238 | STE |  | P021B012 | SISTEMA B DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.078-3 | 202207 | 15/02/2022 13:48:39 | MOTO VENTILADOR VVT- 1129 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202207 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.201472/200093) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1129. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202201201
202202234 | STE |  | A006A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.006-0 | 202207 | 15/02/2022 16:37:58 | EM APOIO A SSA 2021/05438A DE SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DA CUBA INFERIOR DO MANCAL GUIA SUPERIOR DA U06, SOLICITAMOS A APLICAÇÃO DE PROTETOR ANTICORROSIVO (TECTYL) NO EIXO SUPERIOR DO GERADOR DURANTE O PD 3S DA UNIDADE GERADORA, CONF. PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202208 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza química com solvente, aplicado uma camada de protetor anticorrosivo.
202202232 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202207 | 15/02/2022 16:11:49 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S, EN EL DESMONTAJE DE LA VÁLVULA BYPASS, FUE ENCONTRADO 4 MANGUERA HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO DEL CILINDRO CON DEFECTO. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202208 | EDSON KIRIENCO | FUERON SUSTITUIDAS LAS 4 POR MANGUERAS HIDRÁULICAS POR NUEVAS RETIRADAS DE ALMOXERIFADO LUEGO DE LA SUSTITUCIÓN SE PRESURIZO EL SISTEMA Y NO SE OBSERVO PERDIDA DE ACEITE.
202202228 | STE |  | A006M004 | QUADRO TGA-06 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.006-0 | 202207 | 15/02/2022 13:59:18 | Verificar/solucionar motivo pelo qual 7 cartões do anunciador AN1 e 7 cartões do anunciador AN2 apresentaram funcionamento deficiente. Detectado durante SSP 20220252. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202207 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Realizado substituição dos 14 cartões por novos e ensaios funcionais, observando funcionamento normal. Emitida SSA 202202233 para IMA0 fazer gestão do reparo dos cartões com defeito. AT 20220252.
202202223 | STE |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202207 | 17/02/2022 08:07:48 | Realizar reparo e substituição de capacitores eletrolíticos do módulo UN0053 (canal manual) HEIR 318757 R1 // HE 903587-312/14, o mesmo foi substituído em atendimento a SSA202202056. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes e realização de testes funcionais em bancada. foram substituídos 2 capacitores poliéster 1uF/63V, 1 capacitor 0,68uF/63V, 1 capacitor 6,8uF/63V e 3 capacitores 100nF/100V. Liberado para uso.
202202216 | STE |  | A007B022 | VEDACAO DE EMERGENCIA E ACESSORIOS | 0133.007-1 | 202207 | 15/02/2022 11:34:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MANÔMETRO INDICADOR DE PRESSÃO DE VEDAÇÃO DE EMERGÊNCIA SE ENCONTRA COM PERDA DE GLICERINA. VER ANEXOS. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202207 | ALEXANDRE BUZANELLO | SUBSTITUÍDO MANÔMETRO 0-16BAR, POR OUTRO NOVO QUE ESTAVA DE RESERVA NO "KIT TURBINA", SANANDO DESTA FORMA A PERDA DE GLICERINA. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202211 | STE | 202201471 | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202207 | 15/02/2022 15:20:26 | Realizar retirada do parafuso de fixação da polia movida e torneamento interno da polia motora do VVT de exaustão, utilizado na parada de maquina pelo setor de MMU-2 | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | LEVANTAMIENTO DIMENSIONAL EN CAMPO DE CADA EJE ( MOTOR Y VENTILADOR). MONTAJE DE CADA POLEA (2 UNIDADES) EN EL TORNO, MECANIZADO INTERNO PARA AUMENTAR EL DIÁMETRO. LA POLEA PERTENECIENTE AL EJE DEL VENTILADOR FUE MONTADO EN LA MESA Y REALIZADO PERFORACIÓN CON BROCA 7,5 MM PARA LOGRAR EXTRAER UN BULON (3/8" UNC) QUE ACTÚA COMO SEGURO DE LA CHAVETA.
202202207 | STE | 202202089 | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202207 | 15/02/2022 15:03:15 | Durante la ejecución de la SSA: 202201885, fue encontrado relé de tensión pos. 27.1 (RELE TENS ELETRO 2F SUB/SOBRE 125VCC, COD. ALMOX: 112909) con defecto (no actúa en ningún valor de tensión). Solicitmos reparo del relé de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Não é possível ajustar na faixa de operação indicado. Equipamento antigo, com sucessivos reparos realizados. Perdeu a confiabilidade devido ao estado das trilhas e conexões. Não liberado para uso. Dar baixa.
202202205 | STE | 202202095 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:33 | Durante ejecución de la SSA 202201884, constatado cartón CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) que no acepta ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 3 transistores BRY 39. Ensayo en bancada y monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202204 | STE | 202202096 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:03:52 | Durante la ejecución de la SSA 202201884, fue constatado carton CCI-4231 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V, COD. ALMOX:307351) sin aceptar ajuste de tensión en Fluctuación. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Não encontrado defeito informado. Limpeza do módulo. Ensaio em bancada e monitoramento OK. Liberado para uso.
202202203 | STE | 202202097 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:04:25 | Durante la ejecución de la SSA:202201906, fue encontrado el cartón E3 de BT3 (CCI-4240, MODULO ELECTRO SENS CC/CA 120V/125VCC, COD. ALMOX:302139 ) con defecto, no permitía ajuste de CA alta ni baja. Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202208 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Test de sus componentes. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: (8) 22uF/25v; (2) 100uF/25v, 220uF/25v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202202202 | STE | 202202092 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202207 | 15/02/2022 15:05:20 | Durante la ejecución de la SSA: 202201884, fue encontrado cartón POS. E1 del BT2 (MODULO ELETRO CONT SCR 20V CCI 4231, COD. ALMOX: 307351) con defecto ( la corriente empieza a oscilar cuando la batería llega al nivel de tensión final en carga). Solicitamos reparo. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Realizado test en bancada y posterior monitoreo. Ok. Liberado para uso.
202202197 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202207 | 15/02/2022 10:27:21 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A INOPERÂNCIA DO RAMAL 3475 INSTALADO NO SEGUNDO PISO - SMMG.DT MESA DO DOUGLAS GRZYBOWSKI. CONTATO TMR 9526 | MEG1 | MEL3 | DOUGLAS GRZYBOWSKI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202209 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Após inspeção no local, verificado que linha telefônica estava em curto-circuito, verificado que problema estava nos blocos de proteção no DG-2 da sala de comunicações 60 Hz. Substituído bloco com problema (utilizado estoque reserva disponível no setor). Após testes, aparelho foi liberado para uso.
202202196 | SCA | 202200097 | A006D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 50 HZ | 0010.018-8 | 202207 | 15/02/2022 16:40:24 | Solicito apoio para realização de ensaio de vibração em bomba protótipo NETZSCH modelo NOTOS 3NS529/80S11l (50 Hz) durante pd 3S/2022 UG06. | MMU2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202208
202202195 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 16:12:27 | Fabricar 8 unidades de tampões de 1/2" BSP com acento para anel oring, para instalação nas tampas dos trocadores de calor do setor da turbina, John Carlos em conhecimento. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confecção de 8 tampões com rosca externa 1/2" BSP, a partir de barra sextavada de 7/8" de latão e comprimento total de 22 mm.
202202193 | STE |  | A006B011 | MOTOBOMBA N2 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.017-4 | 202207 | 15/02/2022 16:12:45 | EFECTUAR INSPECCIÓN DE ACEITE, COMPONENTES INTERNOS Y AISLACIÓN DE LA MOTOBOMBA N°02 50 HZ DE DRENAJE DE LA TAPA DE TURBINA. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTOBOMBA,FUE RELIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL,LLENADO DE ACCEITE,ENSAYOS ELÉCTRICOS DE RESISTENCIA OHMICA CUYO RESULTADO ES > A 11 GHMS, REALIZADO PRUEBAS ELÉCTRICAS EN VACIO Y CON CARGA DE RESULTADO 7.8 A. EN CADA FASE Y PRUEBA DE SUCCIÓN DE AGUA EN TANQUE.
202202192 | STE |  | A006B010 | MOTOBOMBA N1 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.016-6 | 202207 | 15/02/2022 16:13:23 | EFECTUAR INSPECCIÓN DE ACEITE, COMPONENTES INTERNOS Y AISLACIÓN DE LA MOTOBOMBA N°01 50 HZ DE DRENAJE DE LA TAPA DE TURBINA. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTOBOMBA,FUE RELIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL,LLENADO DE ACCEITE,ENSAYOS ELÉCTRICOS DE RESISTENCIA OHMICA CUYO RESULTADO ES > A 10 GHMS, CAMBIADO CABO DE ALIMENTACIÓN, REALIZADO PRUEBAS ELÉCTRICAS EN VACIO Y CON CARGA DE RESULTADO 7.3 A. EN CADA FASE Y PRUEBA DE SUCCIÓN DE AGUA EN TANQUE.
202202190 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.001-0 | 202207 | 15/02/2022 16:41:07 | Solicitamos a reposição do material 503983 (JUNTA VED TEFL 7,0X20MM) utilizado na vedação das tampas dos trocadores de calor do sistema de água pura (PIC.ME.0060 - 3S/3A/6A) e dos tanques de ar de frenagem (PIC.ME.135 - 3S). Material se encontra com estoque abaixo do nível de reposição. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202210 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material disponibilizado en DMME (saldo actual 308m). Fueron disponibilizados 150m el 03/03/22.
202202188 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.119-6 | 202207 | 15/02/2022 10:27:39 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202187 | SAD |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202207 | 15/02/2022 09:32:15 | Realizar inspección civil en el hall de ascensores y en la sala de despacho de cargas - cota 145, conforme al "Protocolo de recepción de obras/servicios civiles N° 015/2022 - Provisión e Instalación de Revestimiento de Paredes con Paneles de ACM - CT 4500062844". Diseño de referencia y protocolo en anexo. | ISI1 | MCI1 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202226 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo verificación de los paneles instalados y están de acuerdo a las especificaciones tecnicas.
202202184 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.117-2 | 202207 | 15/02/2022 10:28:25 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202182 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.116-0 | 202207 | 15/02/2022 10:28:37 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202207 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202181 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.115-9 | 202207 | 15/02/2022 10:28:48 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202180 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.114-7 | 202207 | 15/02/2022 10:29:01 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202179 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.113-5 | 202207 | 15/02/2022 10:29:16 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202178 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.112-3 | 202207 | 15/02/2022 10:29:40 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202177 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.111-1 | 202207 | 15/02/2022 10:30:06 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202176 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.110-0 | 202207 | 15/02/2022 10:30:33 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202174 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.109-2 | 202207 | 15/02/2022 10:30:53 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202172 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.108-0 | 202207 | 15/02/2022 10:31:05 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202169 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.107-9 | 202207 | 15/02/2022 10:31:15 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202168 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.106-7 | 202207 | 15/02/2022 10:31:28 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202167 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.105-5 | 202207 | 15/02/2022 10:31:41 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202166 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.104-3 | 202207 | 15/02/2022 10:31:54 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202164 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.103-1 | 202207 | 15/02/2022 10:32:05 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202163 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.102-0 | 202207 | 15/02/2022 10:32:17 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202162 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.101-8 | 202207 | 15/02/2022 10:32:31 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 07/03/2022.
202202161 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.100-6 | 202207 | 15/02/2022 10:32:43 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202160 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.099-8 | 202207 | 15/02/2022 10:32:55 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202159 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.098-6 | 202207 | 15/02/2022 10:33:08 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 08/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202158 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.097-4 | 202207 | 15/02/2022 10:33:19 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202209 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202157 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.096-2 | 202207 | 15/02/2022 10:33:29 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202156 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.095-0 | 202207 | 15/02/2022 10:33:41 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202155 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.094-9 | 202207 | 15/02/2022 10:33:56 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202154 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.093-7 | 202207 | 15/02/2022 10:34:15 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Prestado apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocado em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. data da execução 08/03/2022.
202202153 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202207 | 15/02/2022 10:34:28 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202210 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 07/03/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202152 | STE | 202202086 | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202207 | 15/02/2022 08:22:22 | Para atender la SSA 202202086 (D) solicito extraer las configuradores/parametros del controlador del cargador C2 y cargarlas en el controlador del cargador C4A. Teniendo en cuenta que el cargador C2 presenta el funcionamiento esperado conforme maniobras confirmadas por el operador de la SEMD. Repetir ensayos funcionales y anotar las observaciones encontradas. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202207 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada extracción de parámetros del cargador C2A y durante la inspección del funcionamiento del mismo encontrado borne 7 y 8 del modulo IO (MF3) con falso contacto, siendo este falso contacto el causante de la variación del funcionamiento del cargador C2A comparándolo con el C4A, posterior a eso realizado el ajuste correspondiente verificando el correcto contacto y funcionamiento del cargador subsanando toda discrepancia. (En anexo conf XML y Binario del C2A )
202202151 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.092-5 | 202207 | 15/02/2022 08:22:51 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202150 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.090-1 | 202207 | 15/02/2022 08:23:02 | Solicito prestar apoio à equipe da MTAA.DF para retirada do TC de sua caixa de transporte e colocação em posição vertical dentro do galpão G3 no Almoxarifado ME, conforme recomendação do fabricante para resguardar a garantia contratual. O manual de operação e manutenção do TC segue anexo, no qual estão as instruções para manuseio. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202208 | ACOSTA GILL EDUARDO | En fecha 22/02/22 fue colocado TC en posición vertical sobre pale de madera dentro del galpón G3 en el deposito de ME, conforme recomendación del fabricante en conjunto con el equipo de MTAA.DF
202202149 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 15/02/2022 08:10:48 | La puerta D13 no tranca, al estirar abre. Ubicación: Unidad 9ª- cota 139 JUSANTE. Efecto: *Posibilidad de ingreso de personas no autorizadas. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202211 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI GERADO SSA 202203957 PARA MCI2 PARA REALIZAR AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO.
202202148 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202207 | 15/02/2022 08:10:59 | La puerta B24 no tranca, al estirar abre. Ubicación: Unidad 9ª- cota 144 montante. Efecto: *Posibilidad de ingreso de personas no autorizadas. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO.
202202147 | STE | 202201981 | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202207 | 15/02/2022 16:13:56 | Solicitamos apoio para avaliar as condições de conservação da motobomba N3 de drenagem da tampa da turbina. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | INSPECCIONADO LA MOTOBOMBA,FUE RELIZADO UNA LIMPIEZA GENERAL ,ENSAYOS ELÉCTRICOS DE RESISTENCIA OHMICA CUYO RESULTADO ES > A 18 GHMS, REALIZADO PRUEBAS ELÉCTRICAS EN VACIO Y CON CARGA DE RESULTADO 0,9 A. EN CADA FASE Y PRUEBA DE SUCCIÓN DE AGUA EN TANQUE.
202202146 | STE | 202201981 | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202207 | 15/02/2022 16:46:39 | Solicitamos apoio para desconectar motobomba N3 de drenagem da tampa da turbina, para inspeção do estado de conservação. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202207 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado desconexion y posterior reconexion de la motobamba de drenaje Nro 03 en apoyo a SMMU. Ensayos realizados despues de la conexion con las siguientes mediciones: Tension = AB/BC/AC = 464/466/466 Volt. Corriente = IA/IB/IC = 1,3/1,3/1,3 Amper. Corriente nominal = 1,72 Amper. Temperatura: 34,6ºC ; HRA: 74,7% ; Megger: 1090 (Mega ohm). BP (megger): IB-3203. AT: 202201271.
202202144 | STE |  | A006F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-06 E QUADRO STAU-06 DE SERV UNID | 0089.011-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:04 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S ENCONTRADO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 COM DEFEITO. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202207 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO TERMOSTATO POSIÇÃO T1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS, AJUSTE DEIXADO 30ºC (OAGE4105). MEDIÇÕES: 0,5A, 227 VCA. AT 202201282 , DM 70026812, SM 416520. DEIXADO NORMALIZADO.
202202143 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202207 | 14/02/2022 23:43:11 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay indicación de nivel bajo de aceite de 295,57mm en el instrumento 71L-2 con una temperatura de aceite de 52,50 grados (38LQ). Unidad en operación. | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FUE VERIFICADO EL NIVEL DE ACEITE EL DIA 18/02/2022 ENCONTRANDOSE CON 307 MM CON UNA TEMPERATURA DE 31°C M.PDA. AT: 202201369 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202142 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202207 | 15/02/2022 17:57:51 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINACAO DA MONOVIA NA COTA 92 DA U9A APRESENTA DEFEITO CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO5 | MEG3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202207 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado luminária LED 38W com defeito na EL-92 / U9A. Realizado substituicao por outra nova de mesmas características. Deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026845 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202202139 | SAD |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202208 | 22/02/2022 03:17:35 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a porta de acesso do vertedouro pela cota 225 encontra-se com o dispositivo de controle de acesso inativo conforme video em anexo. (cota 225 (LECTORA B03 VERTEDERO – C225/109 -P1) | OUO5 | MEL4 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202210 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202202138 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 07:05:20 | Realizar faceamento em 3 válvulas de agulha 1/4 BSP, para melhorar o recobrimento do canal de oring das conexões adjacentes à válvula. Verificar profundidade da rosca, se compatível com as conexões, caso contrário realizar faceamento na conexões. As válvula e conexões serão disponibilizadas na oficina de MMU3. Adequado se as atividades fossem realizadas até a data de 18/02/2022 para atender ao cronograma de pressurização dos acumuladores de ar do RV. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202207 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Conforme acordado com o solicitante (Mario Gobbo), optou-se em fabricar 6 conexões a partir de barra sextavada de aço inoxidável de 7/8", sendo em uma das extremidades com rosca externa M20 x 1,5 mm com acento para o'ring e na outra extremidade rosca externa 1/4" BSP com acento para o'ring, e furo passante de 6 mm, comprimento total de 27 mm.
202202135 | STE |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202207 | 14/02/2022 16:49:45 | Reparar el desprendimiento de piezas del baño de la bomba rotatoria BP 711747 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACION DE LA BOMBA ROTATIBA, INSTALACION Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. LIBERADO PARA USO
202202134 | STE | 202202090 | L014B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-12 | 0432.057-3 | 202207 | 15/02/2022 09:17:06 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O CARTAO CCI 4237 NAO ACEITA AJUSTE DE TEMPORIZACAO EM 15 SEGUNDOS. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição diodo zener 1N4752 - 33V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202133 | STE | 202201997 | A006A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202207 | 14/02/2022 16:58:29 | Em função da temperatura de 100 C da pista inferior 2 e da diferença de temp. maior que 20 C entre escovas de mesmo pino, verificar o torque de aperto das cordoalhas nos pinos superiores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 20 e 21 e pinos inferiores 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 20, 21 e 22. Verificar também a presença de parafusos com sinais de aquecimento, limpeza da área de contato, torque de aperto e resistência de contato das conexões dos barramentos (ptos 1 a 4 fig anexa). | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202207 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Realizado: 1) lixamento/polimento de 100% dos pinos/suportes para melhorar contato. 2) Desmontagem dos barramentos internos entre pistas e entrada do tubulão p/polimento de superfícies de contato, normalização c/torque de 80NM (M12) e realizada medições conforme diagrama anexo. 3) Durante a MP3S (SSP20220377) foram substituídas todas as escovas das pistas inf 2 e sup.1 e 100% dos parafusos e arruelas das conexões das cordoalhas das 4 pistas e realizado torque 8NM. AT 202201225.
202202132 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 07:05:45 | Fabricar uma bucha de redução roscada em material aço inoxidavél ( 1/2 NPT x 1/4 NPT), para instalação de válvula de segurança do 3° estágio do compressor de ar do RV. John Ciente. Adequado se pudesse ser concluída a atividade até o dia 18/02/2022 no período da manhã, para atender o cronograma de inicio de pressurização do sistema de ar do RV. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | A partir de barra hexagonal de 1" de acero inoxidable fue confeccionado un adaptador con rosca de 1/2" x 1/4" NPT.
202202130 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:07:57 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2384A con numero de serie 6710/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de componentes. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso.
202202128 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 08:08:18 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6644/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202207 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Medición de tensión en conversores Tracopower ok. Ensayo en inicio y fondo de escala. Verificación de potenciómetros de ajuste. Enviado a calibración a través de la SSA 202202576(D).
202202127 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:04:11 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6649/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202701(D).
202202125 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6771/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202700(D).
202202124 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:42 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6570/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202698(D).
202202123 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:05:53 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6735/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202697(D).
202202122 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:15 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6694/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202695(D).
202202121 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:31 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6748/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202694(D).
202202120 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6574/99. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202692(D).
202202119 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:37 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6833/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202690(D).
202202117 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202207 | 17/02/2022 15:07:41 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al conversor cc-cc modelo 2381A con numero de serie 6864/00. REF SSA 202201916 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202208 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC, CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202688(D).
202202115 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202207 | 14/02/2022 15:38:45 | Verificar e solucionar baixa pressão de ar na tubulação de Ar de Serviço localizada na entrada da caixa espiral de Unidade 06. | MAM2 | MAM2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202207 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado elementos filtrantes saturados e válvula 1' com vazamento no globo, efetuado a substituição dos elementos filtrantes e válvula com respectivos cod almox 271829, 250546 e 192210. Executado testes, linha de ar de serviço em condições normais de utilização. DM 70026863.
202202107 | STE |  | A006L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:08:35 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Foram realizados ensaios de comportamento dos circuitos e ajustes de PickUp e Slope com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202106 | STE |  | A006L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:02 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE T, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | Foram substituídos os seguintes capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 220nF/63V; 150nF/63V; 68nF/630V. Foram realizados ensaios de comportamento dos circuitos e ajustes de PickUp e Slope com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202104 | STE |  | A006L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.006-2 | 202207 | 14/02/2022 15:09:26 | DURANTE PD-3S U#06, CONSTATADO MODULO ELETRÔNICO SIEMENS 7TD3211- 1/CC, COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE S, COM SLOPE FORA DE SUA TOLERÂNCIA. SOLICITAMOS REPARO. A MANUTENÇÃO 3S TEM PRAZO DE FINALIZAÇÃO DIA 25/02/22, PORÉM PRECISAMOS TESTAR ANTES, AINDA MAIS QUE NÃO HÁ MAIS SOBRESSALENTE. | MEL1 | ILA2 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Substittuição de capacitores: 100nF/630V; 1,5uF/63V; 1uF/63V (2x); 470nF/63V (2x); 330nF/63V (2x); 330nF/63V; 150nF/63V. Realizados ensaios para análise do comportamento do circuito. Realizados ajustes no circuito de PickUp e no circuito de SLOPE com apoio do usuário. Liberado para uso.
202202103 | STE |  | M053A004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.021-0 | 202207 | 14/02/2022 13:54:20 | Apoyar a SOCM.DT en montaje de electroducto, en caso de haber variación de posición de sensor de nivel. Trabajo previsto para la semana 202207 | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202207 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado apoyo y acompañamiento para corte y adaptación de electroducto de pasaje del nuevo sensor de nivel conforme anexo.
202202102 | APV | 202201641 | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202207 | 15/02/2022 07:57:22 | Solicitamos verificar funcionamiento del sensor Hydran con s/n 1704420477 retirado del TU-08 fase T que presenta variaciones en la medición conforme registrado en el SMT-WEB.Código de almacen 685704. referencia SSA 202100415. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202210 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Inspeção e monitoramento de consumo energético, níveis de tensão, saída analógicas, funcionamento dos relés e estado do sensor. Estão dentro dos parâmetros. Enviado para testes de análise química (SSA 202202795). O sensor indica valores acima da margem de erro tolerável do equipamento. ❌ Será necessário a aquisição de um novo sensor.
202202101 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202207 | 14/02/2022 16:52:57 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20223415, VERIFICOU-SE QUE A VALVULA 2" DE BY-PASS DA 01EF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202207 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Realizado desmontaje, confección y montaje de By-pass nuevo para la válvula 01EF. Sometido a pruebas, verificado correcta estanqueidad y liberado al sistema.
202202100 | STE | 202201810 | K076A001 | QUADRO QJ-06 | 0257.005-0 | 202207 | 15/02/2022 07:57:42 | SOLICITAMOS REPARO DE 01 MODULO ELECTRÓNICO DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD: EGC-182DHF. COD. ALMOX: 577510. OBS: CONSTATADO SU DEFECTO AL ESTAR INOPERANTE DURANTE ACTUACION REAL Y TESTE DE FUNCION, DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202201809A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202207 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 2 capacitores eletrolítico de 4,7uF/63V e transistor Q2 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202202099 | STE | 202201493 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:12 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-96004 (CÓDIGO 707456) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Enciende led de falla. Borrado y regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202202098 | STE | 202201492 | B010R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR610-1 | 0919.019-8 | 202207 | 15/02/2022 07:58:34 | SOLICITAMOS VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-72367 (CÓDIGO 707455) QUE ESTÁ APRESENTANDO FALHA. EQUIPAMENTO SUBSTITUÍDO NA SSA. 202201490. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202225 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Limpieza de placa por ultrasonido. Reemplazo de capacitores. No permite acceder a la configuración de memoria EEPROM vía software. Sin condiciones de reparo. No liberado para uso.
202202091 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202207 | 14/02/2022 11:39:47 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite del mancal guia inferior. 71L-2: 285.1mm 38LQ: 40°C. Observacion: Unidad parada. | OUO6 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 16 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 292 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 53ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE parada AT 202201369 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202086 | STE | 202202070 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202207 | 14/02/2022 15:09:27 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE RETIFICADOR DO PAINEL C4A ENTRAR EM FLUTUAÇÃO QUANDO SE ENERGIZA O DISJUNTOR DJE; DEFEITO ENCONTRADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA 202112525A). | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202207 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | En conformidad con el acta de reunión AR/ENEE.DT/007/2022, con apoyo del contratista ELTEK alterar vía browser el parámetro de la entrada digital 4 de la placa MF3 de “TRIP” para “ALARMA” y temporizar dicha alarma en 5 segundos. Luego de la alteración verificar funcionamiento.
202202078 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202207 | 17/02/2022 09:03:41 | VERIFICAR ANTENA TMR INOPERANTE, LOCALIZADA NO ELEVADOR E-04 DA BARRAGEM, ID-3B. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202210 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado reset lógico de la antena con ID-3B. Pruebas satisfactorias. Liberado para uso.
202202075 | ADM |  | B015J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE C | 3024.018-4 | 202207 | 14/02/2022 15:08:34 | Avaliar anomalia térmica identificada no borne RT 18, localizado no quadro CTX da U15 - fase C, que apresentou um delta de 10,2 ºC em relação a outro ponto do mesmo segmento. Os detalhes da inspeção são apresentados no relatório e na imagem anexos. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202207 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Aberta SSA 202202269 (D) e aguardando sua execução.
202202074 | STE |  | J047B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.009-2 | 202207 | 14/02/2022 09:48:32 | Verificar motivo por el cual existe una falla a tierra franca proveniente del circuito E5 del tablero QX-24121. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de dano a isolação do cabo positivo do circuito E5. O mesmo foi reparado. Resistencia de isolação após o reparo de 700MOHMS e tensão nas barras do painel QX-24121 de +63,2Vcc e -62,0Vcc. Deixado circuito E5 em condições normais de funcionamento e operação. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202202069 | STE |  | A003A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.003-7 | 202207 | 14/02/2022 09:49:30 | Solicitamos pintura das formas de enchimento de cabeça de bobinas do estator das UGS com Alcatrão. já acordado com Jânio. Obs. formas confeccionadas em Nylon na Impressora 3D, contato com Valdecir R. 9539. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202207 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado lixamento manual, aplicação de uma demão de isocianato e uma demão de epóxi alcatrão de hulha.
202202062 | STE |  | K080A011 | CCM CQ-07 | 0263.023-0 | 202206 | 13/02/2022 05:51:37 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS BOMBAS 2 E 3 NAO CONECTARAM DE FORMA AUTOMÁTICA HAVENDO NÍVEL PARA PARTIR. FALHA INTERMITENTE. | OUO6 | MEG2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202207 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Realizada inspeção no circuito de comando de partida automática e manual das bombas 2 e 3, e não foi encontrado anormalidade. Realizado reaperto dos bornes do circuito de comando das bombas e ensaio de partida automática nas três posições da seletora de bomba principal, não sendo verificado anormalidades. Observado o funcionamento do painel por 8 dias e verificado correto funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202202059 | STE |  | B018B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.018-0 | 202206 | 13/02/2022 05:58:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DO ÓLEO DE 293,3mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 56,9 GRAUS (38LQ). UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 293 MM(Maquina em operação). O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 313 MM(Após correção com unidade Parada) COM TEMPERATURA DE 46ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE parada AT 202201369 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202202057 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 12/02/2022 23:53:39 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.H2-EL.214 (N2-M3.76) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202207 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA DE BASE Y SUSTITUCIÓN DEL SENSOR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIONES M3-76. SE REALIZÓ EL RESET DE LOS PICOS DE ALARMA DE LOS SENSORES Y RESET DEL PANEL EN GENERAL, QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN.
202202056 | STE |  | A009C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.011-0 | 202206 | 12/02/2022 22:48:37 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "EXCITACIÓN CANAL MANUAL IMPULSOS - FALLA". | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202207 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Realizadas medições alimentação, medição dos pulsos , inspeção na fiação, fusíveis, pentes e módulos. Substituído módulo UN0053 canal manual realizados ensaios funcionais.
202202053 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 12/02/2022 05:29:48 | Verificar y solucionar accionamiento de la alarma "DF BAR.PRINC. H12/H13-EL.214 (N2-M3.63)SMOKE DETECTOR FIRE ALARM" con rearme. | OUO6 | MEL2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202207 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | SE PROCEDIÓ A LA LIMPIEZA DE BASE Y SUSTITUCIÓN DEl SENSOR CORRESPONDIENTES A LA DIRECCION M3-63. SE REALIZÓ EL RESET DE LOS PICOS DE ALARMA DE LOS SENSORES Y RESET DEL PANEL EN GENERAL, QUEDANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACION.
202202051 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202207 | 14/02/2022 07:10:47 | Verificar e solucionar a falha de operação do telefone de mesa da guarita de segurança MD no salão de entrada dos elevadores do edifício de produção, cota 145. Aparelho com número 2707. | MEL3 | MEL3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Efetuado a substituição do cabo e refeito o conector. Aparelho telefônico em estado normal. Liberado para uso.
202202049 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202207 | 14/02/2022 09:49:48 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53120017 adquirido pela OC:4500063661 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo - prazo 18/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Aceitação recomendada. Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC:10064629. Instrumento calibrados dentro de suas características e liberado para o uso.
202202046 | STE |  | A006B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202207 | 14/02/2022 07:25:04 | Solicitamos apoio da ponte rolante da cota 108, para retirar/instalar válvula de aeração da unidade 06 durante Parada Trissemestral. | MMU2 | MAM2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202207 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Fue realizado el retiro de la válvula de aireación axial mediante auxilio de puente grúa N12 y posteriormente remontado otra nueva en su posición.
202202041 | STE | 202201983 | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.006-0 | 202206 | 11/02/2022 16:44:31 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta N01 do distribuidor da Unidade Geradora 06 conforme SSA matriz 202201983. Atividade prevista para terça (15/02/2022). | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | realizado a analise do trabalho e não foi necessário ser executado.
202202027 | STE | 202201709 | M066K001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA08 - SWA01 | 1355.025-6 | 202207 | 15/02/2022 13:52:05 | Solicitamos apoio para verificar e testar o cabo de rede UTP-M-1042 de interligação entre porta ETH3 da UAM-04 e SIRI-UTA08 (Diagrama 6046DCG6835) em função do led da porta ethernet apagado. Necessário atendimento conjunto entre MEL4/MEG1. Data de realização do atendimento 25/02/2022. Contato Allan 9548 | MEG1 | MEL4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202208 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado teste no cabo UTP-M-1042, o mesmo está ok. Limpado os erros da porta 8 do switch e habilitada ela novamente. Após as ações tomadas foram realizados testes de comunicação entre a porta 8 do switch da UTA-08 e a porta ETH3 da UAM-04 que funcionou normalmente. Equipamento normalizado e liberado para operação.
202202026 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 15:16:35 | Realizar desmembramento entre chapa de contato com o concreto e flange do ventilador/exaustor do conduto forçado, normalizando a função dos coxim do mesmo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202206 | EDSON KIRIENCO | Realizada abertura de folga entre chapa de isolamento de ar e flange do ventilador do conduto forçado.
202202011 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 13/02/2022 11:59:41 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS DA UTR-506-1 NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06, CONFORME TABELA ANEXA DAS SSA'S. 202101025B E 202104835D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202208 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO.
202202010 | STE |  | G076K001 | QUADRO DE CONTROLE PRINCIPAL ECCANDE - B00+Y02 | 3269.001-3 | 202206 | 11/02/2022 14:05:25 | Acompañar al personal de Rieder contratista de la ANDE en los trabajos correctivos a ser realizados en equipamiento switch del Tablero de control principal ECCANDE. Previsión del trabajo 15/02/2022 conforme detalles en adjunto. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202207 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizado acompañamiento de Rieder durante la reconfiguración del Switch del ECCANDE. Fue restablecida la comunicación entre la MD y VHA sin embargo la comunicación con el SCADA Itaipu se encuentra inestable. Fue comunicado a SMIN.DT, Rieder y ANDE respecto al problema.
202202009 | STE | 202201251 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202206 | 11/02/2022 11:18:51 | Verificar TMR 4803 del Senior sector 60Hz está con el display inoperante. S nr. P100400301142. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | APARELHO ENCONTRA-SE COM CARCAÇA AVARIADA E PLACA INTERNA DANIFICADA. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202202008 | STE | 202201639 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 11/02/2022 14:57:45 | Realizar calibração do indicador digital Presys DMY-2036 SN 130.05.12 • Entrada 1: 4→20 mA; Display: 0→ 0.400 UE • Entrada 2: 4→20 mA; Display: 0→ 300.0 UE • Saída de retransmissão: 4→20 mA (entrada 2) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Salida de retransmisión entrada 1.
202202007 | STE | 202201961 | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSORIOS | 0813.005-1 | 202206 | 11/02/2022 15:23:49 | REALIZAR PARECER TECNICO PARA UNITOP-1102- COM ALARME DE PRESSÃO ALTA NO CONDENSADOR. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202207 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos registros de pressão e temperatura do QCH-1102 ficou constatada a possível deficiência de troca de calor no condensador do equipamento, evidenciada pela inexistência de subresfriamento (TSat - T líquido = 0) e pressão elevada no condensador. A pressão de água bruta à entrada do componente também está ligeiramente abaixo do normal. Diante deste cenário recomenda-se a limpeza dos tubos do condensador por meio da técnica de varetamento, empregando escova com cerdas de nylon.
202202004 | STE | 202201695 | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:31 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 67 a 68 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, CAMBIO DEL KIT DE REPARO. ID N° 1680. LIBERADO PARA USO.
202202003 | STE | 202201697 | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:09:41 | Favor realizar reparo da válvula de segurança ETNA com atuação de 78 a 80 bar. Instrumento apresenta vazamento. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | CAMBIO DE LOS REPAROS DE LA VÁLVULA DE ALIVIO. LIBERADO PARA USO.
202202001 | STE | 202200526 | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202206 | 11/02/2022 10:42:13 | Solicitamos calibrar os manômetros dos 4 estágios do compressor conforme valores de referência indicados no anexo B da planilha de comissionamento em anexo. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Manómetros de compresor calibrados conforme referencia. Observación Manómetro de 400 bar fuera de clase. Los otros se encuentran dentro de clase. Liberados para uso.
202201997 | STE |  | A006A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202206 | 11/02/2022 11:20:49 | Solicito análise das imagens realizada por inspeção termográfica no recinto do anel coletor antes do PD. Durante a inspeção encontramos as seguintes situações: pista dos anéis ultrapassando o limite de 90°C e diferença de temperatura entre pistas de mesma polaridade maior ou igual a 20°C. Detalhes no arquivo anexo. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202207 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 18/03/2022: Conforme imagens termográficas após o retorno da unidade e planilha de análise anexa, as ações corretivas resultaram em uma diminuição da temperatura da pista inferior 2 e em um maior equilíbrio das temperaturas das pistas e das escovas em cada pino. Foi emitida a SSA 202204051 para um novo acompanhamento das temperaturas após um tempo maior de operação.
202201996 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202206 | 11/02/2022 10:20:21 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual o nível do mgi está em 295,5 mm com temperatura do óleo em 57,5 C. | OUO5 | MMU2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 18 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 301 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202201200. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202201992 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202206 | 11/02/2022 16:54:33 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGGER MODELO MIT430, IB:3830 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, parcialmente dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Sustituidas las baterías del instrumento.
202201990 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 11/02/2022 16:54:39 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKP8147, IB: 3814 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201989 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202206 | 11/02/2022 10:20:35 | Nível baixo com 291.1mm e T=54.2 Graus. | OUO5 | MMU2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202207 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 18 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 292 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 299 MM COM TEMPERATURA DE 54ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT AT 202200897. SERVIÇO EXECUTADO CONFORME SSA 202201966. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202201988 | SCA |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202206 | 11/02/2022 09:56:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE PÉRDIDA DE ACEITE DEL COMPRESOR 04. IMAGEN EN ANEXO. | OUO0 | MAM2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202201986 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202206 | 11/02/2022 16:54:46 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 3940, BP: 712381 | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201984 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202206 | 11/02/2022 16:54:52 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 38621030WS, IB: 3803. | MEG1 | ILA3 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201983 | STE |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.006-0 | 202206 | 11/02/2022 09:37:28 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3S, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermediário da palheta número 1. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202207 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº01 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202201981 | STE |  | A006B012 | MOTOBOMBA N3 50 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0053.044-1 | 202206 | 11/02/2022 15:29:56 | Realizar retirada da motobomba N3 de drenagem da tampa da turbina para inspeção do estado de conservação, em função de processo de corrosão em componentes de alumínio da carcaça de outras bombas do mesmo fabricante, instaladas em outras unidades geradoras. | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202207 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | A motobomba número 0053044-1, foi retirada e levada até a oficina elétrica onde foi revisada e passou pela inspeção do pessoal da engenharia(Rafael Gastaldin), posteriormente foi reinstalada na unidade.
202201978 | STE |  | A001D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.003-0 | 202206 | 11/02/2022 16:03:02 | Solicitamos apoyo de la MMU2 para colecta de aceite lubricante de los reguladores de velocidad de 50 Hz (unidad 01 a 9A). | ILA4 | MMU2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202213 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Realizado acompanhamento com equipe de ILA4 para a coleta de óleo nos servomotores camaras dianteiras e traseiras e tanque sem pressão. Realizado descarte de óleo excedente em reservatório de óleo a regenerar. Atividade executada na AT de apoio 2022/01357.
202201975 | STE |  | B010D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.054-5 | 202206 | 11/02/2022 16:03:12 | Auxiliar na coleta de óleo lubrificante nos reguladores de velocidade das unidades de 60 Hz. Unidade 10 a 18A | ILA4 | MMU2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | 202213 | FREDERICO DE ANDRADE SANTANA | Realizado acompanhamento com equipe de ILA4 para a coleta de óleo nos servomotores camaras dianteiras e traseiras e tanque sem pressão. Realizado descarte de óleo excedente em reservatório de óleo a regenerar. Atividade executada na AT de apoio 2022/01359.
202201972 | STE | 202200458 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 11/02/2022 08:56:24 | Ajustar parâmetros do modelo de rede conforme arquivo anexo a fim de melhorar resultados do estimador de estados. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. ARQUIVO DE EXECUÇÃO EM ANEXO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201970 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202206 | 11/02/2022 10:19:01 | VERIFICAR APARELHO DE TELEFONE RAMAL 2526, QUE ESTÁ SEM TOM. A LINHA FICA LOCALIZADA NA SOCM.DT NO SEGUNDO PISO DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir cabo e conexões telefônicas. Realizados testes e linha foi liberada para uso.
202201968 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202206 | 11/02/2022 10:19:21 | VERIFICAR TELEFONE RAMAL 3589 QUE ESTÁ MUDO. A LINHA É DE USO DO COLABORADOR RONALD CÁCERES (ENEE.DT) | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir o aparelho telefônico (utilizado ap. novo modelo de mesa intelbras) e conexões. Aparelho antigo será descartado como sucata via G6 almoxarifado (Não é necessário DM pela SMME). Linha foi testada e liberada para uso.
202201967 | STE |  | B010L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.012-9 | 202207 | 14/02/2022 15:28:18 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivo em anexo que estão de acordo com o executado em campo. SSA de origem 202200801 | MEL1 | IEE1 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RHODE | 202211 | THIAGO RHODE | Realizada a solicitação de revisão de documento para os desenhos 6212DF74547, 6279DC07865 /14, 6212DF74518 /07 e 6212DF74548 /14, sob nr SRA-59/2022. Recebida e confirmada a da atualização do desenho no SATedms em 01/06/2022 conforme socilitado.
202201966 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202206 | 11/02/2022 06:04:20 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL CGI , 292mm con 54°C DE TEMPERATURA. | OUO5 | MMU2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202206 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 18 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 292 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 299 MM COM TEMPERATURA DE 54ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200897. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201965 | STE |  | K041C003 | TRANSFORMADOR A SECO TLF-17 60 HZ 300 KVA | 0333.007-9 | 202207 | 14/02/2022 04:25:18 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual ocorreu no SCADA o acionamento de forma intermitente do alarme "AUXILIAR CA CLF-09 OU CLF-07 CONDICAO ANORMAL", com posterior rearme. Verificado no painel QI-05 a bandeirola "TRANSF. TLF 17(CLF09) SOBRETEMPERATURA (49-1)" acionada, e medidor PRESYS localizado no painel CLF-09 referente à temperatura do enrolamento com valor de 63,6° C. | OUO6 | MEG2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | 202207 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Realizada inspeção no painel CLF-09 e transformador TLF-17 sem constatação de anormalidades nem sinalização de alarmes no anunciador local. Realizado ensaios com década no relé 49.1(temperatura transformador TLF-17), que apresentou funcionamento normal atuando nos valores de 145°C para alarme e 150°C para trip, conforme OA.0025 (145/150°C) valores não alterados; RTD operando normalmente, realizado reaperto geral nas conexões elétricas. Painel deixado em condições operativas normais.
202201964 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202207 | 17/02/2022 22:17:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DO ÓLEO DE 289,3mm NO INSTRUMENTO 71L-1 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 30.2 GRAUS (38LQ). UNIDADE PARADA. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202207 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FUE VERIFICADO EL NIVEL DE ACEITE EL DIA 18/02/2022 ENCONTRANDOSE CON 310 MM CON UNA TEMPERATURA DE 53°C UN. EN OPERACION CONSIDERADA NORMAL. AT:202201369 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201961 | STE |  | P042B008 | CONDENSADOR CD-QCH-1102 E ACESSORIOS | 0813.005-1 | 202206 | 11/02/2022 04:06:47 | Verificar/solucionar motivo por el cual se encuentra accionado la alarma "Pressao Condensador Alta" sin aceptar rearme. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202207 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado o fechamento das válvulas de entrada e saída de agua resfriada, realizado a abertura da unidade condensadora e realizado limpeza por envaretamento. Posteriormente foi inseridas juntas e feito todo fechamento do equipamento. Variação da pressão caiu de 500 Kpa para 250 Kpa. Equipamento a disposição da operação.
202201960 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202206 | 11/02/2022 05:03:24 | Verificar/Solucionar dificultad para realizar y recibir llamadas a través de la consola control One del Asistente 50 Hz (Cable USB dañado). | OUO5 | MEL3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção de console telefônica e acessórios, constatado conector de cabo micro-USB quebrado. Substituído este por um novo, feitos ensaios de telefonia, com resultados satisfatórios. Liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201954 | STE |  | P021B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.040-6 | 202206 | 10/02/2022 16:48:08 | MOTO VENTILADOR VVT-1124 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712506/712505) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1124. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026876
202201952 | STE |  | P021B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.040-6 | 202206 | 10/02/2022 16:48:55 | MOTO VENTILADOR VVT-1123 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.712506/712505) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1123. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202201201
202201950 | STE |  | P021A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.043-1 | 202206 | 10/02/2022 16:49:06 | MOTO VENTILADOR VVT-1020 CON LAS CORREAS DAÑADAS Y CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.201472/200093) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y LAS CORREAS 2(5V950) DEL VVT-1020. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN AT: 202201202
202201949 | STE |  | P021A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.083-0 | 202206 | 10/02/2022 16:49:16 | MOTO VENTILADOR VVT-1021 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | LOS RODAMIENTOS DELANTERO Y TRASERO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO, Y DEL VENTILADOR VVT-1021 HAN SIDO REEMPLAZADOS, ALINEADO LAS POLEAS Y TENSIONADO DE LAS CORREAS. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT: 202201202
202201948 | STE |  | P021A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.037-6 | 202206 | 10/02/2022 16:48:31 | MOTO VENTILADOR VVT-1026 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202207 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS (COD.248983/116246) DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1026. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202201202
202201947 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202206 | 10/02/2022 16:49:27 | MOTO VENTILADOR VVT-1025 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202207 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | LOS RODAMIENTOS DELANTERO Y TRASERO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO,(COD.712506/712505) Y DEL VENTILADOR VVT-1025 HAN SIDO REEMPLAZADOS. ALINEADO LAS POLEAS Y TENSIONADO DE LAS CORREAS. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACIÓN. AT:202201202
202201945 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202206 | 10/02/2022 16:48:41 | MOTO VENTILADOR VVT-1023 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202207 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR VVT-1023.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION AT: 202201202
202201931 | STE | 202201921 | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 11/02/2022 07:27:51 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o cartão, modelo 4237-NIFE, pos. E1 da BT3 do CN-01 não atua. | MEG2 | ILA2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202207 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: transistores (3)BC557, (3)BC 547; CI LM723. Test de sus componentes, ok. Ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201921 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 14:46:38 | Durante la ejecución del MP4A SSP: 20222646, fue encontrado que alarma "CARGADOR ANORMAL" no está actuando. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Encontrado el cartón E1 del BT3 (CCI-4237) con defecto, por el cual no actuaba alarma "Cargador Anormal" durante el ensayo funcional del cargador CN-01, la misma fue enviado a ILA2 para su reparo (SSA: 202201931), posterior a la reparación fue instalado en su posición y ajustado tiempo de actuación en 15 S. según orden de ajuste BT-3101 / 2014. Efectuado ensayo de actuación/ rearme de la alarma con resultados normales. Dejado panel en condiciones normales de operación.
202201920 | STE |  | N041A029 | ACIONAMENTO PNEUMATICO DO SIST. TRANSLACAO DA PONTE | 3216.002-6 | 202206 | 10/02/2022 14:35:58 | INSTALAR NOVO SISTEMA DE LUBRIFIL NA SAÍDA DO COMPRESSOR, CONFORME RECOMENDADO NO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DAS PONTES E PÓRTICOS - CONTRATO 4500048818. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Troca de sistema LUBRIFIL e componentes acessórios; - 1 unidade: Conjunto filtro código 706424; - 2 unidades: código 716582 - CONECTOR MACH LAT 6MM 1/4"NPT (UN) - 2 unidades: código 712977 - JOELHO TUB PREC MACH LAT NPT 1/4"/6MM (UN) - 2,5 metros: código 716601 - TUBO FLEX PU 10BAR 6MM AZ FESTO (M)
202201919 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202207 | 14/02/2022 11:01:37 | Solicitamos apoio para execução de trabalhos de solda e maçarico em olhais da tubulação de entrada de água do filtro Cuno-Flo (Cotas 89 e 92). Atividade necessária para atendimento de execução da SSA 202105764A (apoio a empresa Engetintas). | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a soldagem dos olhais, na tubulação de entrada do filtro Cuno-Flo. Os olhas são responsáveis pela fixação das talhas para a elevação da tubulação.
202201918 | STE |  | A006D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-06 E ACESSORIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:12:28 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A). EM ATENDIMENTO A SSA202201917. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | VERIFICAÇÃO DAS TENSÕES DOS CONVERSORES, PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL, AJUSTES DE INÍCIO E FUNDO DE ESCALA. INSTRUMENTO NÃO APRESENTOU FALHA DURANTE OS ENSAIOS. LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202202273(D).
202201917 | STE |  | A006D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-06 E ACESSORIOS | 0028.006-2 | 202206 | 10/02/2022 16:08:55 | RETIRAR E ENVIAR AO LABORATÓRIO O TRANSDUTOR DE POTÊNCIA ATIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO REALIZAR ENSAIOS FUNCIONAIS E PREENCHER SEUS RESULTADOS NA PLANILHA ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202207 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | RETIRADO Y ENVIADO A LABORATORIO TRANSDUTOR DE POTENCIA ACTIVA (TPA) YOKOGAWA (MODELO 2285A) PARA MANTENIEMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN. AL RETORNO REALIZADO ENSAYO FUNCIONAL(VER RESULTADOS EN ANEXO).
202201916 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:11 | RETIRAR OS TRANSDUTORES DE ISOLAÇÃO GALVÂNICA YOKOGAWA MODELO 2381A LOCALIZAÇÃO N11, N12,N13,N14,N15,N16,N17,N18,N19,N21 E N22 E ENVIA-LOS AO LABORATÓRIO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CALIBRAÇÃO. NO RETORNO INTALA-LOS E REALIZAR MEDIÇÕES CONFORME PLANILHA EM ANEXO. REF MP3S U06. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | RODNEI ANTUNES | Transdutores retirados e enviados ao laboratório para calibração. Lote disponível foi utilizado para na U06.
202201915 | STE |  | A006C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.006-7 | 202206 | 10/02/2022 16:09:55 | EFETUAR MEDIÇÕES DE RESISTÊNCIA ÔHMICA, INDUTÂNCIA E ISOLAÇÃO DOS TCs UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTITUIR OS TCs COM CARACTERÍSTICAS ALTERADAS, REGISTRAR OS RESULTADOS EM PLANILHA DE MEDIÇÃO ANEXA. | MEL2 | MEL2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | RODNEI ANTUNES | Executado medições de indutância resistência e isolação dos TCs 0024 da unidade 06 na parada 3S2022. Foram trocados 3 TCs e inserido uma manta de isolação entre barramento/TC em um conforme tabela em anexo.
202201912 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202207 | 15/02/2022 14:55:04 | RECUPERAR PELO PROCESSO DE SOLDAGEM E POSTERIOR AJUSTE DA PLANICIDADE ATRAVÉS DO FRESAMENTO DAS 04 TAMPAS TRASEIRAS RETIRADAS DE 4 TROCADORES DE CALOR DO M.C 10, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTEÇÃO 3A. NOTAS: 1) TAMPAS SERÃO USADAS NA MANUTENÇÃO DOS TROCADORES DE CALOR DO M.C EM PRÓXIMO PD 3A DA U01, CONFORME PUG/2022. 2) DISPONIBILIZAR AS TAMPAS RECUPERADAS A MCI4 / PÁTIO DE PINTURA ATÉ O DIA 23/03/2022 NO MÁXIMO, PARA O DEVIDO PROCESSO DE PINTURA/CURA DAS MESMAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ VALIENTE VALERIO | 202212 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | As tampas dos trocadores de calor foram usinadas na oficina industrial externa.
202201911 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:57:51 | Solicitamos apoio de soldador, para alteração em caixa metálica que será utilizada em içamentos de cargas verticais no Sistema de Resfriamento durante os PDs. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202207 | ACOSTA MAURO | Soldado caixa para içamentos de cargas com processo Mig e dado acabamento com lixadeira com disco flape.
202201904 | STE |  | E002C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 0174.011-3 | 202206 | 10/02/2022 10:11:25 | Solicito realizar estudo de esforço mecânicos para validar o projeto de sub-base de adaptação para o transformador de potencial capacitivo Trench modelo TEMP-500IUH. O projeto da sub-base já existe e segue anexo (versão pdf e dwg). Segue também anexo o desenho do transformador, com informações como altura, peso e esforço máximo admissível no terminal primário (o n° SAT correto é 6476DFG0996PR0). Solicito que o desenho da sub-base seja colocado em template adequado e enviado ao Arquivo Técnico. | IEQ3 | IME2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202206 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fue analizada la base del diseño "Suporte para DCPs" para una carga horizontal de 4 kN aplicada en el terminal; la base no resiste la mencionada condición de carga. Por lo tanto, fue realizada una modificación en la misma para poder soportar una carga máxima de 5,33 kN, conforme al diseño 4518DI19001E(1)R0. Detalles en anexo.
202201901 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202207 | 15/02/2022 16:46:45 | Calibrar Transductor de Presión 63PW6, Marca PRESYS, modelo ECTR- 500-9M-1-2, Número de Serie: 016.01.15, Faja de Calibración: 0 a 300 bar, Salida: 4 a 20 mA. Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, AJUSTE DEL INSTRUMENTO., LIBERADO PARA USO
202201900 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 10/02/2022 09:34:50 | REALIZAR LORUP NO CAMPO STACON DE "N" PARA "Y" DO PONTO 2424 DA REMOTA 37, AFIM DE INVERTER A INDICAÇÃO DO REFERIDO PONTO E NORMALIZAR O PROBLEMA APRESENTADO NA SSA 202109926A. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADO LORUP CONFORME SOLICITADO COM RESULTADO SATISFATÓRIO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202201899 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202207 | 15/02/2022 16:46:52 | Parametrizar indicador digital marca: Presys, modelo: TDP-1001, Nº Série: 018.01.15, para utilização com transdutor marca E+H modelo PMC11-AA1U1HJWBJA na faixa de 0 a 1000mbar. Nota: Indicador retirado da U10. | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado para a faixa de (0 a 1000)mbar conforme solicitado.
202201898 | AIM | 202200066 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202206 | 10/02/2022 09:20:51 | Apoio para medição de vibração do conjunto motocompressor, após a substituição da base, conforme solicitado por IME1. | MMU2 | ILA1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | 202208 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | REALIZADO ENSAIO DE VIBRAÇÃO. CONSTATADO QUE APÓS TROCA DA BASE DO COMPRESSOR OS OS VALORES DE AMPLITUDES PERMANECERAM EM ALARME NOS PONTOS 1H=9,39 MM/S;1V=9,37 MM/S;2H=10,32 MM/S E 2V=15,44 MM/S (GLOBAL DE VELOCIDADE-RMS).FOI EMITIDO A SSA 2022 02687 PARA IME-3.
202201896 | AIM |  | A009A033 | MOTOR M1 50HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.011-1 | 202206 | 10/02/2022 08:14:19 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 2H=4,81 [mm/s] em Global de Velocidade - RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202207 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Analisados os novos dados vibracionais em rota, sendo descartada a influência do ponto de coleta sobre as severidades encontradas. Emitida SSA derivada solicitando a avaliação do especialista.
202201895 | SCA |  | A009A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.021-2 | 202206 | 10/02/2022 08:19:39 | Parecer técnico e providências, caso necessário, referente ao ponto em Alerta (Alarme 1): 3V=8,54 [mm/s] em Global de Velocidade – RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202208 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES
202201893 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 10/02/2022 09:21:00 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA: E+H, MODELO: PMD75- AAJ7H112AAU, NS: R701BF1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0 - 400mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. Conforme lo solicitado en la SSA: 202115295A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201892 | STE |  | K068G001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-14 | 0697.023-0 | 202206 | 10/02/2022 10:45:59 | Verificar y solucionar accionamiento intermitente de la alarma "LAZO DET. INTERRUMPIDO LAZO 2 - EL.127,60 - AMC3" | OUO6 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202208 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue verificada alarma indebida. Fueron sustituidos los detectores (L02-02) y (L02-03) por deterioro.
202201888 | STE |  | M048B002 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEFI | 1243.003-8 | 202206 | 09/02/2022 22:30:10 | Verificar motivo de accionamiento con posterior rearme de la alarma CANAL 1 FIBRA OPTICA FALLA en las protecciones primarias y alternadas de las lineas de 500kV 60Hz y de Lineas FI 500kV de la SEMD. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | 202207 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se constató que la alarma se debe a un desajuste de fecha y hora de los equipos, motivo por el cual se procedió a setear la fecha y hora correcta. Luego de las intervenciones, se normalizó el funcionamiento.
202201885 | STE |  | L009A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QN-01 | 0433.069-2 | 202206 | 10/02/2022 08:23:01 | Durante la ejecución de la SSP: 20222646, fue encontrado el relé de subtensión pos. 27.1 con defecto del QN-01. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | ENCONTRADO RELE DE TENSIÓN POS. 27.1 DEL QN-01 CON DEFECTO. FUE SUSTITUIDO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN (COD:112909). RELE AJUSTADO SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT:4006/86. REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION/REARME (ACT:114 VCC; REARM:114,6 VCC).EMITIDA SSA: 202202089 P/ IMA0 PARA GESTIONAR REPARO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201884 | STE |  | L009A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-01 | 0432.017-4 | 202206 | 10/02/2022 13:38:03 | Durante la ejecución de la SSP 20222646, fue encontrado oscilación de la corriente durante la carga. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202206 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Verificado defecto del cartón pos. E1 del BT2 del CN-01, el cual producía la oscilación de la corriente durante la carga del HN-01, fue sustituido el cartón por otro de iguales características retirado del almacén ( CCI-4231; COD. ALMOX: 307351). Efectuado ajustes y posteriormente ensayo del cargador en posición carga verificando la normalización de la corriente de carga. Emitida SSA: 202202092, 202202095,202202096 p/ IMA0 para gestionar reparo. Panel dejado en condiciones normales de operación.
202201883 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 09:21:06 | Solicitamos apoio da ponte rolante da cota 108 na U06 para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3S da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente, para a substituição de 1 macaco de freio. Nota: PD previsto de 14/02/2022 a 25/02/2022. | MMU1 | MAM2 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202207 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMMU.DT (Generador) para retirar y reinstalar tapas de la UG06 en la Elev. 108 con puente grúa axuliar N12. También fue retirado radiadores y escaleras.
202201882 | STE | 202201791 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 16:59:50 | Solucionar anomalia térmica no terminal do contator K24 do quadro KT-14, conforme registrado na SSA 202201791. Emitir SSA para SMIL.DT para realização de nova inspeção termográfica após o término das atividades. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi substituído o contator K24C. Realizado testes de funcionamento. Material foi encaminhado para sucata através da DM 70026792
202201881 | STE |  | B032A001 | CENTRAL HIDRAULICA DE COMANDO DAS VALVULAS BY-PASS | 0562.002-3 | 202206 | 09/02/2022 16:53:20 | Durante execução da SSP 20223611 (9M) da central hidráulica identificado nível baixo de óleo no tanque. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON KIRIENCO | 202206 | EDSON KIRIENCO | Reposição de 80 litros de óleo Lubrax HR 32 EP. (4 Tambores de 20 Litrros). OBS: AT 202200979.
202201880 | STE |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202206 | 10/02/2022 08:20:01 | Solicitamos apoio para medição de potência , tensão e corrente da alimentação das resistências de aquecimento dos DCP´s MD FI2 , fases R,S e T. A medição será realizada (com alicate amperímetro) sem necessidade de intervenção no circuito. A informação é necessária para preencher o Anexo F da Planilha de comissionamento 6476-83-19336-P. | ILA1 | MET2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202207 | DOUGLAS MASKE | Realizado medição e verificação dos valores de tensão e corrente das alimentações das resistência de aquecimento dos DCP's.
202201878 | STE |  | J046A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.030-1 | 202206 | 10/02/2022 09:21:18 | verificar tomada sem tensão na oficina de caldeiraria. | MMU3 | MEG3 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que a tomada 460V da caldeiraria se encontrava com defeito (seccionadora não fechava um dos polos), a mesma foi substituída por nova com as mesmas característica. Deixado tomada em condições normais de funcionamento. SM: 416400 e DM: 70026788.
202201873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:58:37 | JATEAR E PINTAR EM AMARELO BERÇO (DISPOSITIVO) PARA TRANSPORTE DE VÁLVULAS 24" BARBARA. DISPOSITIVO ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202207 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202201872 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:58:53 | JATEAR E PINTAR CONFORME ESPEFICICAÇÃO EM ANEXO 4 UN DE SUPORTE DE VOLANTE CORRETENTE DO SISTEMA ANTIINCENDIO. SUPORTE NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS SSA:202114057 (U16), SSA:202114058A (U17), 202114059A (U18) E SSA:202114060A (U18A). SIUPORTES ENTREGUES NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Com jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202201869 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 13:40:33 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U06 PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3S. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202207 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS CONFORME SOLICITADO E AO FINAL DO PD DA U06 FOI RETIRADA JUSANTE. AT: 202201516 AT: 202201400
202201868 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 15:46:34 | Solicito fabricação de 1 unidade de conector de mangueira/aspirador industrial, para utilização no aspirador do setor MEG2. A peça modelo será fornecida para ser escaneada. | MEG2 | ILA3 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202207 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 160 GRAMAS / UN.
202201867 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 13:40:58 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ARRIBA EN LA UNIDAD U06 PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3S. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202207 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS CONFORME SOLICITADO E AO FINAL DO PD DA U06 FORAM RETIRADAS. AT: 202201398 - 14/02/2022 AT: 202201515 - 24/02/2022
202201866 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.006-3 | 202206 | 10/02/2022 07:22:07 | Brindar apoyo a OPUO.DT y SMMG.DT durante ejecución de evento de maniobra de compuerta de TA con protecciones inhibidas, con el fin de recrear y simular maniobras que serán requeridas con el tablero móvil, durante futuro proceso de sustitución de tablero CTM actual (ET 60002019002E), conforme acta de reunión AR/SMI.DT/143/2021. Trabajo previsto para el 23/02/2022 durante PD MP3S U06. (Ref SSA 202201835) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202208 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue brindado apoyo a la OPUO.DT y SMMG.DT durante el simulacro de maniobras en el tablero CTM
202201865 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 11/02/2022 14:59:28 | Confeccionar conforme peças entregues, adaptador para talha pneumática. Será utilizado para içamento de cargas verticais no PD U06, 202207. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202207 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado em latao de 1 pol, uma conexao para talha, com rosca 1/2 polegada bspt e espiga para mangueira de 1/2 polegada, comprimento 45mm.
202201864 | STE |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202206 | 10/02/2022 09:22:23 | Apoio para realizar furação de parede de concreto para instalação de suportes de tubulação. Apoio aos trabalhos do pessoal da oficina de caldeiraria (ramal 2348/2115) | MMU3 | MCI1 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202206 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Perforación de muro de H° con apoyo de personal de ST SRL.
202201860 | STE |  | A026B004 | QUADROS QCP-02/CCAP-02/SCAP-02 ALIMENTACAO COMP CAP-02 | 0153.002-0 | 202206 | 09/02/2022 14:41:02 | Instalar proteção de policarbonato no interior do painel QCP, conforme instalado no QCP-01 (SSA 2022/00070), visando evitar contato acidental com a parte energizada. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202206 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Confeccionado proteccion de policarbonato y montado sobre los puntos de conexion de los transformadores T4, T5 y barramiento 460Vca, con la finalidad de "barrera" para evitar choque eléctrico. Material utilizado fue sobra de otras mejoras.
202201856 | STE |  | M086B001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PONTE DE AMIZADE BACKUP | 1479.004-1 | 202206 | 09/02/2022 14:20:24 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DA ESTAÇÃO REMOTA DO SISTEMA STH, COM A PRESENÇA DO FABRICANTE, CONFORME PLANILHA A SER ENVIADA POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Ejecutado Comisionamiento conforme P.C 20178319017P-Puente de la Amistad BKP UTR58. En adjuntos, documentos de Planilla de resultados. Obs: Se aguarda retorno del fabricante para registro de firmas y entrega oficial del documento vía JIRA.
202201852 | STE |  | K032C001 | QUADRO QR-07 | 0275.010-4 | 202206 | 10/02/2022 10:47:52 | Verificar motivo por el cual no está reportando en el ASP-02 la alarma "QR-07 DISJUNTOR DE SAÍDA DISPARADO", accionó solamente en el SCADA. Obs.: Verificado en local interruptor 52-35 disparado. | OUO6 | MEG2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202207 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Verificado circuito de alarma y constatado ausencia de tensión de los puntos provenientes del ASP-02. Realizado simulaciones de alarma y confirmado correcto funcionamiento de la parte interna del panel, incluyendo reporte al SCADA. Emitida SSA 202202294 para MEL1 verificar motivo de ausencia de tensión, após atuacion de MEL1 fue hecha nova medicion en el tablero QR-07 e verificado normalizacion de la tension proveniente del ASP-02 e correcto reporte del alarme para el ASP-02. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201851 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 10/02/2022 09:22:31 | Calibrar Presostato PSAH__04, Marca: Zurich, Modelo: ZPU 12N, confirmar actuación con 10 kgf/cm2. No posee número de serie / Identificar. | MMU1 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PRESOSTATO. ACTUACIÓN EN 10.02 KGF. ID N° 1686 LIBERADO PAR USO.
202201845 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202206 | 10/02/2022 16:10:24 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE PD 3S U06. PERÍODO PREVISTO: 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL4 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR).
202201843 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202206 | 10/02/2022 16:10:48 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 06 NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 25/02/2022. | MEL2 | MEL3 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 06. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202201841 | STE |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202207 | 14/02/2022 11:02:14 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107368A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202207 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Foi cortado no meio 14 buchas roscadas, e chanfradas para soldagem.
202201835 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.006-0 | 202206 | 09/02/2022 15:26:43 | Conforme definido en acta de reunión AR/SMI.DT/143/2021, realizar modificación provisoria en el tablero CTM conforme procedimiento y diseños anexos, a fin de inhibir las protecciones mecánicas del sistema en apoyo a OPUO.DT para realizar maniobras en la compuerta. Trabajo previsto para el 23/02/2022. Normalizar el circuito conforme proyecto original una vez concluido con los ensayos de OPUO.DT. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202208 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizada modificación provisoria del panel CTM para partida de motor 1, realizados ensayos para el accionamiento del contactor KM1 sin 460 Vca previo al ensayo en conjunto con OPUO y MMU, verificadas las condiciones de accionamiento/desconexión del KM1 conforme procedimiento anexo con resultados correctos. Realizado ensayo de partida/parada con motor energizado en conjunto con OPUO y MMU con resultados correctos. Posterior al ensayo dejado circuito del panel en condiciones normales.
202201834 | SCA |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202207 | 14/02/2022 11:03:15 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107352A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201832 | SCA |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202207 | 14/02/2022 11:03:26 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107351A. LUVAS ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202207
202201830 | STE |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202206 | 09/02/2022 14:28:24 | Verificar y solucionar motivo por el cual hubo presencia de humo luego de utilizar la tomacorriente, ubicado en la elev. 122, unidad 10. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202207 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado tomada 2P+T danificada na EL-122 / U10. Substituída por outra nova de mesmas características. Deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026846 |  | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202201829 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202206 | 09/02/2022 15:21:13 | Realizar substituição dos contatores K35A, K11B, K35B e K15C, estes apresentam defeito de operação. Problema detectado durante inspeções da manutenção 9M. SSP 20224172. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202206 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram substituídos os contatores K35A, K11B, K35B e K15C. Os contatores encontravam-se em avançado estado de deterioração, impossibilitando sua manutenção. Obs.: Os contatores danificados foram encaminhados para o descarte por meio da DM 70026776.
202201828 | STE |  | A006A043 | QUADRO PAP-06 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.006-8 | 202206 | 09/02/2022 11:20:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE PROCESO DE PARTIDA DE LA UNIDAD NO HUVO INDICACION DE BOMBA PAP CONECTADO CON INDICACION DE PRESION NORMAL EN EL SCADA. OBS. VERIFICADO EN EL LOCAL Y ULP CONECTADO: VER EVENTOS EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202208 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Executado manutenção preventiva 3S do painel UMCC com SSP 20221585, limpado e reapertado circuito da gaveta 1.3 referente a bomba 1 do PAP, onde está o ponto que reporta a sinalização para o Scada de bomba 1 do PAP LIGADA. Realizado ensaios reais com partida e parada da bomba e verificado correta sinalização no Scada.
202201826 | STE | 202201665 | A006B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.024-7 | 202206 | 09/02/2022 16:28:54 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje sobre mesa, realizado 2 perforaciones con broca 28 mm y confección de rosca 7/8" BSP. Montaje del adaptador (7/8" x 1/2" BSP de material latón) con fijador de rosca y sellador tipo Anaeróbico TB1327.
202201825 | STE | 202201664 | A006B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.023-9 | 202206 | 09/02/2022 16:29:10 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje sobre mesa, realizado 2 perforaciones con broca 28 mm y confección de rosca 7/8" BSP. Montaje del adaptador (7/8" x 1/2" BSP de material latón) con fijador de rosca y sellador tipo Anaeróbico TB1327.
202201824 | STE | 202201662 | A006B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.022-0 | 202206 | 09/02/2022 16:29:17 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje sobre mesa, realizado 2 perforaciones con broca 28 mm y confección de rosca 7/8" BSP. Montaje del adaptador (7/8" x 1/2" BSP de material latón) con fijador de rosca y sellador tipo Anaeróbico TB1327.
202201823 | STE | 202201660 | A006B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.021-2 | 202206 | 09/02/2022 16:29:26 | Para a modificação nas tampas dos trocadores de calor abrir 2 furos roscados 7/8" BSP. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje sobre mesa, realizado 2 perforaciones con broca 28 mm y confección de rosca 7/8" BSP. Montaje del adaptador (7/8" x 1/2" BSP de material latón) con fijador de rosca y sellador tipo Anaeróbico TB1327.
202201822 | STE |  | M044B005 | DIGITALIZADOR E ACESSORIOS | 2389.002-5 | 202206 | 09/02/2022 11:31:05 | Verificar Antena GPS de Sismologia (Ns. G10842), constatado que ocorreu Rollover na data do equipamento. Verificar se é possível recuperar o mesmo para ficar de reserva no estoque. A antena é original da Estação Remota de Sismologia de São Clemente (no local, aparelho foi substituído por GPS reserva, conforme SSA 202200149). | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202207 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Una vez realizados los ensayos en campo, se constata que el defecto fue resuelto. Liberado para uso.
202201821 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202206 | 09/02/2022 09:28:01 | Sustituir filtros de aire del tanque sin presion | MMU2 | MMU2 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202206 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los cuatro filtros del tanque sin presión.
202201820 | STE | 202201817 | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 11:25:24 | Apoio para verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL4 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202207 | DANILO NADAL | REALIZADA CORREÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DA INTERFACE G2/37 DO BITCOSW1 QUE INTERLIGA COM O ROTEADOR 1 DA ONS, COMUNICAÇÃO FOI REESTABELECIDA NORMALMENTE.
202201818 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 09/02/2022 10:19:41 | Verificar calibração dos 15 transdutores PMP-21 Endress Hauser, recebidos em garantia para disponibilização em estoque. Prazo 25/02/2022. N° série: SC00AD1516A / SC00AB1516A / SC00AE1516A / SC00B01516A / SC00AF1516A / SC00AA1516A / SC00AC1516A / SC00B71516A / SC00B51516A / SC00BA1516A / SC00BB1516A / SC00B81516A / SC00A91516A / SC00B61516A / SC00B91516A. | IME0 | ILA3 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumentos verificados e dentro de suas características.
202201817 | AAT |  | T075F025 | ROTEADOR ONSR1 (SCADA - ONS) | 2200.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:46:57 | Verificar motivo de interfaces 0/1/0 dos roteadores 1 e 3 do ONS estarem em estado "Down/Down", conforme contato com Antônio Alegria, do ONS. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizadas inspeções no roteador. observado que os cabos estão adequadamente conectados. emitida SSA derivada para MEL-4 verificar configuração das portas nos switches locais. Aguardando baixa da SSA derivada 202201820.
202201816 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:33:29 | Perforar los 2 contrapeso de la válvula by-pass para la instalación de 2 ojales M16 (a fin de facilitar el desmontaje de contrapeso para el PD de la UG06) | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202206 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | SE REALIZO LA PERFORACIÓN EN AMBOS CONTRAPESO CON BROCA M14 Y SE CONFECCIONO ROSCA CON M16 POSTERIORMENTE FUE INSTALADO LOS OJALES EN LOS CONTRAPESO A FIN DE CORROBORAR LAS ROSCAS HECHA.
202201815 | STE |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202206 | 09/02/2022 14:17:54 | aplicar inseticida contra aranhas na marquise da el145 jusante | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202206 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | DEDETIZAÇÃO
202201806 | STE |  | K048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202206 | 09/02/2022 22:27:47 | Constatado iluminacion intermitente encima del tablero PAP-18. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202207 | WILLIAM ZEEN FUCHS | Substituido 1 luminaria led de 72w com luz intermitente por outra da mesma característica em frente ao painel PAP-18, elev.98. Deixado a luminária em condições normais de utilização. DM 70026848. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201801 | STE |  | G062A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-83LI4 | 0862.001-6 | 202206 | 09/02/2022 07:45:06 | Durante la ejecución de la SSP 20221688 se encontraron las resistencias de calentamiento J1 Y J2 inoperantes. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202208 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | VERIFICADO EL CIRCUITO Y LAS RESISTENCIA J1 Y J2. REGULADO EL TERMOSTATO Y EL HUMEDOSTATO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS RESISTENCIAS. SE DEJO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202201799 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:02 | Verificar/solucionar motivo por el cual la alarma "FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" indica mitad del valor en campo, verificado el panel de la UTR 508-1 en condiciones normales, SSA de referencia 202201123. | MEL4 | MEG1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202207 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Fue encontrado un error en la parametrización de salida para el sistema SCADA, indicador 16CM21. Se encontraba con valor de 20,00 siendo que tiene que ser 10,00. Conforme planilla de parametrización. Fueron verificados los demás parámetros del indicador y se encontraban correctos. Corriente medida: 16CM21/SCADA: 5,53/7,10 mA; Calculado: 1,94/1,91[micro S/cm]; Indicación: 16CM21/SCADA: 1,95/1,94 [micro S/cm]
202201798 | STE |  | R035A005 | SALA DE CONTROLE CENTRALIZADO | 0974.022-6 | 202206 | 11/02/2022 14:56:36 | Realizar desmontagem e remoção do armário, e pedras do balcão e pia da cozinha da CCR, e posterior limpeza do local. | OUO0 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | 202207 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | Realizado el desmontaje y remoción del mueble y posterior limpieza del lugar.
202201795 | STE |  | M043B010 | SERVIDOR DE GERENCIAMENTOIBMX3530 M4 | 3118.001-5 | 202206 | 08/02/2022 16:50:49 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO DISCO DO SERVIDOR DE GERENCIAMENTO ESTAR COM OCUPAÇÃO DE 80%. OBSERVADO DURANTE SSP 20215045A. SSA no sistema antigo: 202115629A | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202208 | PAULO NESELLO KUNZEL | SSA solucionada durante execução das SSAs 202202379 e 202202380. Apagados backups antigos de configuração do ControlOne.
202201793 | STE |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202206 | 08/02/2022 15:42:12 | Apoio para desconectar eletricamente o compressor, o motor elétrico e os eletrodutos de ligação dos mesmos , para possibilitar a substituiçao da base do compressor para atender solicitação da engenharia de manutenção IME1. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | GIVAN PEDRO DA SILVA | Prestado apoio a MMU2 na desconexão/reconexão do motor do compressor 1. Realizado ensaio de partida e parada com compressor com correto funcionamento. Medições motor: IA/IB/IC=27,0/26,4/26,8 A VAB/VBC/VAC= 463/463/466 V, MEGGER: 793 MOHM, 29,2ºC, RH 58,4%, IN/VN=29A/440V. Resistência estator AB/BC/AC=417/418/420 miliOHM. Deixado normalizado.
202201792 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 09:23:37 | Solicitamos apoio com a fabricação de 3L de solução 10% HCl para utilização na passivação das tubulações de água pura fabricadas para substituição do trecho das válvulas NV107 das UGs. Também solicitamos apoio no descarte de 1,5L de solução de HCl já utilizada. | MMU1 | ILA4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202207 | DANIEL ROTELOK | Preparo de solução ácida de HCl 10%
202201791 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202206 | 09/02/2022 08:21:08 | Durante a inspeção termográfica realizada no painel KT-14 fase C, referente à SSP 20222338, foi identificado um ponto de sobre aquecimento em um terminal de um condutor na contatora K24, que apresentou delta de 26,2ºC entre fases. Os detalhes são apresentados no relatório em anexo. Barbado ciente. | ILA1 | IEQ3 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202206 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | A anomalia térmica foi solucionada pelo setor MET-1 através da SSA 202201882, onde foi substituído o contator K24C.
202201790 | STE |  | R070G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.040-0 | 202206 | 08/02/2022 15:05:17 | Realizar a troca da válvula que alimenta o circuito hidráulico do mirante do vertedouro. | MCI3 | MAM1 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202206 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Substitudo valvula, fue testado y entregado a operación.
202201788 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202206 | 09/02/2022 15:05:22 | Realizar calibração do miliamperímetro Fluke 773 (IB: 3943, BP: 712377, Num Série: 45330320WS) ◦ Medição Corrente: 0→100mA ◦ Geração Corrente: 0→ 24mA ◦ Medição Tensão: 0→30V ◦ Geração Tensão: 0→10V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201787 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:06:45 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO. ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO EN 86.684 BAR. ID N° 1691. LIBERADO PARA USO.
202201786 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:14:47 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 81 À 95 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 80 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. Verificación de la válvula de alivio, sin actuación en los puntos de 81 a 95 bar. No liberado para uso. Dar baja.
202201785 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:04 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 17.790 BAR, ID N° 1695. LIBERADO PARA USO.
202201784 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:09 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 15 À 20 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 14,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO , VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 18.190 BAR. ID N° 1933. LIBERADO PARA USO.
202201783 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:14 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 4.818 BAR. ID N° 1694 LIBERADO PARA USO.
202201782 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:15:19 | REALIZAR VERIFICAÇÃO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA KUNKLE VALVE, SEM N° DE SERIE VALOR DE ATUAÇÃO 4 À 6 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 3,5 BAR. ATRIBUIR NUMERO DE IDENTIFICAÇÃO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL LA VÁLVULA DE ALIVIO, ACTUACIÓN EN 2.93 BAR. NO LIBERADO PARA USO. DAR BAJA.
202201781 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202206 | 09/02/2022 15:13:05 | Executar troca de relé K1 que se encontra fora das condições esperadas de funcionamento. | MEL2 | MEL2 | RODNEI ANTUNES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202207 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foi substituído e realizados ensaios funcionais no relé de tensão. Relé com inconformidade enviado ao laboratório para reparo sob SSA202201068.
202201776 | SCA |  | P048A017 | DESUMIDIFICADOR DE AR SALA MATRIX, AGREGADOS E ACESSORIO | 0852.003-6 | 202206 | 10/02/2022 12:34:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o desumidificador, localizado na sala MATRIX, elev 135, encontra-se inoperante. Realizada inspeção junto com SMMA.DT e verificado a impossibilidade de ligar o aquipamento. | OUO5 | MEG3 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202208 |  |  |  | 4 - AR CONDICIONADO ASSOC.EQUIP. DE PROTECAO/CONTROLE INOPERANTE
202201773 | STE |  | K079B003 | BOMBA BES-1603 | 0277.011-3 | 202206 | 08/02/2022 16:38:02 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO DE ÓLEO PELA BOMBA BES-1603. ENCONTRADO NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL INFERIOR COM INDICAÇÃO “MÍNIMO”. VER ANEXOS. | OUO2 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202210 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se repuso el aceite faltante dejando en el nivel de trabajo y cambio de orring para acompañar posible perdida de aceite | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201772 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202206 | 08/02/2022 11:11:02 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual DFR está com alarme "DISK 75% FULL" sem aceitar rearme. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | A partição F estava com 550MB livre e apenas 571MB total. Foi necessária a exclusão da partição antiga e criação de uma nova partição com 2 GB. Após a criação da nova partição, foi realizado um teste e verificação do seu correto registro. |  | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202201771 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S800601516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201770 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:29 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: S8005F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201768 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:34 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: S8005E1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201767 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:15:52 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: S301B21516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 60 ; 61 ; 62 ; 63 ; 64 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201766 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:15 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR TRANS. PRESSÃO DIF. ENDRESS HAUSER Nº SÉRIE: N600169109D P/ A FAIXA 0 A 500 MBAR P/ MEDIR VAZÃO DE AGUA ENTRE 0 A 900 LITROS/MIN. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Transdutor fora de classe, impossibilitando ajustes. Aberto SSA solicitando manutenção para ILA2. Conforme baixa da SSA derivada 202202769, reparo do instrumento é inviável com relação custo-beneficio. Solicitado dar baixa.
202201764 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:19 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K3001A9109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201763 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:16:24 | REALIZAR CALIBRAÇÃO NO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER CODE: PMD75-PJ00/0 SER. NO.: K300239109D, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(972MM A 3530MM) SAÍDA LINEAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201762 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:16:29 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VD2. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO, SERIE N°: 82007VD2, LIBERADO PARA USO.
202201761 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:28:47 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VD1. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION DE MANOMETRO. SERIE N°: 82007VD1, LIBERADO PARA USO.
202201759 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:28:58 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82007VCZ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE, SERIE N°: 82007VCZ, LIBERADO PARA USO.
202201757 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:02 | VERIFICAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY. SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NUMERO DE ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE, ID N°: 1683, LIBERADO PARA USO.
202201756 | APV | 202201514 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202206 | 09/02/2022 14:10:20 | Realizar parecer técnico para as colmeias da Central evaporativa ZVT-1701- que apresenta acentuada inclinação dos painéis de papelão. Conforme relatado na SSA matriz SSA202201514. | MAM3 | IME2 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202207 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Emitida SMDTC-1300 solicitando a aquisição de 32 un de chapas.
202201755 | STE |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 202206 | 09/02/2022 08:20:48 | SOLICITAMOS REPARACION DEL INODORO UBICADO EN EL BAÑO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA PLANTA BAJA DEL LABORATORIO SMIL.DT. | ILA0 | MCI1 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202206 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Reparación de inodoro con apoyo de personal de ST SRL.
202201754 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:06 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA, NUMERO DE SÉRIE: 82007VCY. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN. LIBERADO PARA USO.
202201753 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:11 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82006XSO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL MANOMETRO. LIBERADO PARA USO.
202201752 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:16 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82006XSL . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACÓN Y AJUSTE, SERIE N°: 82006XSL, LIBERADO PAR USO.
202201751 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:21 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE: 82007VD0 . INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en banca de laboratorio, NS N° 82007VDO Liberado para uso.
202201750 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio. ID N° 1661 Liberado para uso
202201749 | STE |  | L008A003 | BANCO DE BATERIAS ACIDAS 125 VCC HO-03 | 0440.008-9 | 202206 | 08/02/2022 16:38:39 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARENTE VAZAMENTO PELO ELEMENTO Nº60 DO BANCO DE BATERIAS HO-03. VER ANEXOS. | OUO2 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | 202206 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | Encontrado agua destilada sobre o El.60. Realizado limpeza do elemento e no restante do banco. Encontradas barras de interligação entre os elementos 02/03 e 22/23 apresentando oxidação em suas conexões. Realizado substituição por outras de mesmas características retiradas de sobra de montagem disponíveis na oficina da smmg (DM de porcas e parafusos 70026787). Medições: Vflut=131,0vcc, el02=2,1vcc, el03=2,2vcc, el22=2,1vcc e el23=2,2vcc. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201748 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:35 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ASHCROFT, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DE MANOMETRO. ID N°: 1688. LIBERADO PARA USO.
202201747 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:40 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: FAMABRAS, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202209 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, INSTRUMENTO LACRADO SE ENCUENTRA FUERA DE CLASE,SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA, NO LIBERADO PÁRA USO. OBS: SUSTITUIR MANOMETRO POR SIMILAR ENCONTRADO EN ALMACENES CON CODIGO DE MATERIAL (CM) 509370
202201746 | STE |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202206 | 08/02/2022 11:19:35 | solicitamos instalación de conductor de tierra desnudo alrededor de las bancadas de pruebas a fin de proteger los equipos a ser ensayados. La sala se encuentra en el interior de la ULP de las UG 12 y 13 en la cota108. | MEL1 | MEG3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202208 | EDSON FERREIRA | Instalado 16 metros de cabo aterramento para atender as bancadas prova na sala ULP da MEL1, Un 12/13 cota 108.
202201744 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:29:59 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA008F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201743 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:04 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA00B61516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 52 ; 53 ; 54 ; 57 ; 60,5 ; 65 ; 80 ] | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202201742 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE: RA009F1516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201741 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:30:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR E+H MODELO: PMP21 NUMERO DE SERIE:RA00951516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201740 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:18 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,9 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1702 Lacre: 0002265
202201739 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:23 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 67,6 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 66 bar. NS: ID-1703 Lacre: 0002178
202201736 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:30:38 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, ID-1427 . VALOR DE ATUAÇÃO 78 À 80 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 76 BAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 79,5 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 76 bar.
202201734 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:31:19 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, NÚMERO DE SÉRIE: 16986. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Atuação de abertura em 68 bar. A pressão foi reduzida em pelo menos 10% e confirmada a estanqueidade a 65 bar. Código de Identificação: ID-1417 Lacre: 0002243
202201731 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202206 | 08/02/2022 08:57:07 | Verificar acionamento do alarme "DF BAR.PRINC.F35/F36 EL.214 (N2-M3.82) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM", sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a limpeza, reaperto da base e substituição do sensor M3-82. Obs: DM 70026520
202201726 | STE | 202200491 | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202206 | 08/02/2022 14:18:26 | Realizar Calibração no Transdutor de corrente SIEMENS GMUIeff/H, M08213-C1429, Nr. P10-795 54713/4104. Informações de placa no próprio transdutor. | ILA2 | ILA3 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202206 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202201725 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:32:09 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U310941, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202207 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201721 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:53:10 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201719 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:52:06 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 4.7uF/63v, 1uF/100v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201718 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:03 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V e CI05 4001. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201717 | STE | 202201502 | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202206 | 08/02/2022 08:54:44 | DURANTE EJECUCION DE LA SSA: 202201340 , ENCONTRADO CON DEFECTO 1 (UN) CARTON DEL ANUNCIADOR DEL KG-04 (MOD:80AM1,24VCC.COD.ALMOX:234885). SOLICITAMOS REPARO DEL CARTON. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de 1 capacitor eletrolítico de 1uF/100V e 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201716 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 09/02/2022 08:32:26 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UG06. PREVISIÓN: 14/02/22 AL 25/02/22. LOCAL: ELEV. 225. EN ANEXO CRONOGRAMA DE UTILIZACION DE GRUA. | MMU2 | MAM2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202207 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMU.DT para retiro de las guías centrales montante de la compuerta de servicio mediante las grúas móviles telescópicas Grove RT530 (27 ton) y Liebherr (70 ton). En anexo diálogo de seguridad. También fue prestado apoyo con la grúa Grove RT530 para montante-desmontaje de guardacuerpos, instalación-retiro de tapas, inspección de sílica gel del reservatorio de servomotor.
202201715 | STE |  | N047A057 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO | 1452.001-6 | 202206 | 08/02/2022 08:21:25 | Realizar soldadura de perno de trabamiento del sistema de accionamiento de contrapeso de viga pescadora del pórtico de vertedero. Imagen en anexo. | MAM2 | MMU3 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202206 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | No dia 08/02/2022 foi executado serviço para o setor MAM2 no sistema de SPG na localidade N047A057 - 1452.001-6 - COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE ELEVAÇÃO, Subunidade N047A - PORTICO DO VERTEDOURO, foi feito um serviço de solda elétrica para fixação do pino de travamento do contra peso da viga pescadora do pórtico do vertedouro, sendo o responsável pelo serviço o Sr. GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO ramal 9178 e executor do trabalho CRISTIANO DAL CHERI
202201714 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 09/02/2022 08:34:29 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 10/02/22 A LAS 08:00HS COTA 179 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202206 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la perforación del hormigón para la fijación del dispositivo de acuerdo al pedido.
202201713 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202206 | 08/02/2022 15:03:43 | realizar a limpeza dos vidros do edifício de produção. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202206 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A LIMPEZA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS SRL.
202201710 | STE |  | A002B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.002-3 | 202206 | 08/02/2022 05:52:08 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=295,8mm com temperatura de 53,5ºC. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202206 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 17 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 302 MM COM TEMPERATURA DE 53ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200897. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201709 | STE |  | A004M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 202206 | 08/02/2022 05:53:02 | Verificar e solucionar porta ethernet com os leds apagados, conforme anexo. | OUO5 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202206 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Emitida SSA derivada 202202027 para MEL4 apoio para verificar/testar o cabo rede UTP-M-1042 interligação porta ETH3 UAM-04 e SIRI-UTA08. Conforme baixa SSA, cabo de rede em boas condições, realizado por MEL-4 reset dos erros da porta 08 do switch e testes, funcionamento normal. Durante AT 202201593, detectado defeito cabo UTP-M-1040, com instrumento certificador de uso da MEL-4. MEL4 emitiu para MEL4 SSA 202203172. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202201708 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202206 | 07/02/2022 23:51:44 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 295.9mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 57.3°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202206 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 304 MM COM TEMPERATURA DE 39ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200897. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201707 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202206 | 07/02/2022 23:52:11 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 295.8mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 57.4°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202206 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 18 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 293 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 301 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200897. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201703 | STE |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202206 | 08/02/2022 09:30:36 | SOLICITAMOS REPARAR OU REBOBINAR BOBINA DO CREEP DETECTOR QUE ENCONTRA-SE AVARIADA. PREVISÃO PARA REINSTALAÇÃO NO PRÓXIMO PD 3S DE ACORDO COM PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/15189A. | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | REPARACIÓN DE LA BOBINA DEL CREEP DETECTOR QUE SE ENCUENTRA QUEMADO, REFERENTE A LA SSA 2021/15189A.
202201702 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 08/02/2022 16:44:06 | Realizar el ajuste de las roscas de los 100 tirantes y 160 tuercas. (Los tirantes y las tuercas son de los segmento guías que serán recuperado en el PD de la UG06) . | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | fue pasado macho M18x2,5 en la 130 tuercas inox retiradas de almacen
202201701 | STE | 202201684 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202206 | 08/02/2022 08:55:11 | Solicitamos reparo en laboratorio de la fuente del rack CE2000, Marca Alstom, retirada del lado derecho, N° de Serie: 1122013/9, Código de Alm.: 705978. La misma se encontraba apagada, y no enciende. SSA de referencia: 202201648 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada inspeção da fonte. Verificado componentes oxidados, com sobreaquecimento. Substicuídos capacitores: (6x) 470uF/400W; (2x) 3300uF/16V; 1000uF/63V; (5x) 100uF/25V; (2x) 22uF/100V. Um resistor com defeito, devido ao sobreaquecimento, de 47 Ohms. Realizado verificação das tensões com carga de 1A. Liberado para uso.
202201697 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:32:38 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 78 À 80 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 76 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Actuación de abertura en 79,79 bar. La presión fue reducida en por lo menos 10% y confirmada la estanqueidad a 76 bar. ID - 1681 Lacre: 0002269
202201695 | STE |  | S016D001 | VALVULAS DE SEGURANCA | 3115.001-1 | 202206 | 09/02/2022 08:32:47 | REALIZAR AJUSTE DA VÁLVULA DE SEGURANÇA MARCA ETNA, SEM NÚMERO DE SÉRIE. VALOR DE ATUAÇÃO 67 À 68 BAR E VEDAÇÃO NO RETORNO COM 65 BAR. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento ajustado conforme solicitado. Actuación de abertura en 67,94 bar. La presión fue reducida en por lo menos 10% y confirmada la estanqueidad a 65 bar. ID - 1680 Lacre: 0002268
202201694 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202206 | 08/02/2022 11:08:53 | REALIZAR DESMONTAJE DE REJA A LA ENTRADA DE LA TUBERÍA EMPOTRADA DEL SISTEMA DE BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO U06 PARA SERVICIOS DE RECUPERACIÓN POR EMPRESA ENGETINTAS CONFORME CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | FUE RETIRADA LA REJA DE LA TOMADA DE AGUA DE LA TUBERIA DE LA VÁLVULA BY PASS, LUEGO DE LA PINTURA POR PARTE DE LA EMPRESA ENGENTISTA FUE INSTALADO DE VUELTA EN LUGAR.
202201693 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 09/02/2022 08:32:55 | REALIZAR CALIBRAÇÃO/PARAMETRIZAÇÃO NO TRANSDUTOR SMAR LD301 SER. Nº.: U612500, FAIXA DE (0 A 500 MILIBAR; 4 A 20 MA) DE 50 EM 50 MILIBAR,(0 A 900L/MIN), PARA MEDIÇÃO DE VAZÃO. | MMU2 | ILA3 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202208 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201691 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:33:04 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-100 BAR, MARCA: WILLY, SEM NÚMERO DE SÉRIE. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ID 1669. LIBERADO PARA USO.
202201689 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:39:26 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: FAMABRAS. NÚMERO DE SÉRIE: 497758. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamento en bancada de laboratório, verificacion y ajuste NS: 497758 Liberado para uso.
202201688 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 08/02/2022 11:09:15 | Realizar recuperación integral de guias a montante lados PY-BR de compuerta de servicio. (Ref SSA 202014872A - U07 ) | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fueron desmontadas las guía ,para la sustitución de todos los amortiguadores , tirantes M18x156, Tuercas y Tornillos M16x70. Fue dejado con una altura final de 193 MM en relación a la base conforme la orientación de Ingeniería. Durante la abertura fue verificado la presión donde no fue constatado anomalía presión máxima 64bar
202201686 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:40:38 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: ASHCROFT. NÚMERO DE SÉRIE: NÃO HÁ. ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICION Y AJUSTE, ID N°:1698 LIBERADO PARA USO
202201685 | STE |  | J054B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202206 | 07/02/2022 16:55:12 | verificar y solucionar motivo por el cual las luminarias del primer trecho del tunel del vertedero se encuentran apagadas. encontrado interruptor 52.I4 disparado en el tablero CL.13. (asociado al QL.A). Defecto reincidente. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202206 | ALISSON BITTENCOURT | Após encontrar o disjuntor disparado do circuito 52.I4 do CL-13, que fornece alimentação para o QL-A, foi realizado ensaio de resistência de isolamento dos cabos do mesmo circuito e verificado tensão e corrente, obtendo valores satisfatórios. Deixado a Iluminacão do túnel do vertedouro em condicões normais de funcionamento. Valores de ensaio em anexo. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202201683 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 09/02/2022 08:40:44 | VERIFICAR/CALIBAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-6 BAR, MARCA: ZURICH, NS: NÃO HÁ. ATRIBUIR ID. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL MANÓMETRO DE 0 A 6 bar. LIBERADO PARA USO.
202201681 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 09/02/2022 08:40:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FUMIGACIÓN EN LA COTA 225, TAPA DE ACCESO, PARA POSTERIOR EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN EL NICHO DE LA COMPUERTA. PREVISIÓN: 14/02/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MCI3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO FELIPE BETINELI | 202207 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | REALIZADA A DEDETIZAÇÃO PELA EMPRESA SULPRASC SERV. E COMÉRCIO LTDA.
202201680 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:40:57 | SOLICITAMOS APOYÓ PARA LIMPEZA DEL CONDUTO FORZADO DE FORMA A FACILITAR EL TRABAJÓ DE PINTURA DE GRADE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA VÁLVULA DE BY-PASS PREVISIÓN: 16/02/2022 AS 07:30 HS | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202207 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | REALIZADO LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO PARA FACILITAR O TRABALHO DE PINTURA DA GRADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DA VÁLVULA DE BY-PASS.
202201679 | STE |  | A006E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.006-8 | 202206 | 09/02/2022 08:41:02 | SOLICITAMOS APOYO PARA LAVADO DE NICHO DE MANT. DE COMPUERTA DE SERVICIO Y GUÍAS DE LA COMPUERTA, PARA POSTERIOR INSPECCIÓN DE ESTA. PREVISIÓN DE INICIO: 14/02/2022 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | 202207 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado limpeza e lavagem de nicho de manutenção da comporta de serviço e guias da comporta da U6 com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202201678 | STE |  | A006E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:41:06 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA RETIRADA DE LOS FINES DE CURSO DE LA VÁLVULA BY-PASS, POSIBILITANDO ASÍ EL DESMONTAJE DE ESTA. PREVISIÓN: 14/02/2022 A LAS 14:00HS | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202207 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 2022/07: Retirados los fines de curso FA6, FF6 y los solenoides de la válvula by-pass, serán instaladas en su posición correspondiente en la siguiente semana. 2022/08: Reinstalados los fines de curso FA6, FF6 y los solenoides de la válvula by-pass, realizados ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales.
202201677 | STE |  | B014J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-14 FASE A | 0045.098-7 | 202206 | 07/02/2022 17:55:56 | TROCADOR DE CALOR N2 DA FASE A ACIONOU ALARME "FALHA NO CIRCUITO DE AGUA " DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SEM REARME. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202207 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | realizado teste de funcionamento do trocado de calor e verificou que está em perfeito funcionamento. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201675 | STE |  | A006D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.006-1 | 202206 | 09/02/2022 08:41:16 | SOLICITO APOIO PARA DESCONECTAR VÁLVULAS BC/BD E POSTERIOR CONEXÃO DE COMPONENTES YUKEN REFERENTE A EXEC SSA 2021/12668A DURANTE PD 3S/2022. | MMU2 | MEG1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202207 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado apoyo a MMU2 en la substituición de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fin de curso de posición de las válvulas BC/BD hasta el quadro GTB-1-06, bornes 13 al 24 e 88 al 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para atualización de diseños. Realizados ensayos del regulador con correcta actuación de las válvulas mencionadas. Anexo detalle del ensayo.
202201674 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202206 | 07/02/2022 15:39:10 | Realizar inspeção dos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões do 6º piso em preparação às 1121ª E 1122ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Executiva, a serem realizadas no dia 14/02, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202207 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção nos equipamentos de som e telefones da sala de reuniões.
202201665 | STE |  | A006B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.024-7 | 202206 | 08/02/2022 16:35:22 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202207 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202201664 | STE |  | A006B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.023-9 | 202206 | 08/02/2022 16:35:04 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202207 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202201662 | STE |  | A006B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.022-0 | 202206 | 08/02/2022 16:34:39 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202207 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202201660 | STE |  | A006B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.021-2 | 202206 | 08/02/2022 16:33:55 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202207 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado.
202201656 | STE |  | K002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 69/13,8 KV 30 MVA TB-02 | 0302.001-0 | 202206 | 07/02/2022 11:28:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NA CELA DO TB-02, CONFORME ANEXOS. OBS. SEM INDICAÇÃO DE NÍVEL DE ÓLEO. | OUO2 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202206 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado perdida de aceite por las bridas del caneco de la bucha H2, H3 y la válvula del radiador del tanque; realizado reapriete de las bridas. Verificado correcta indicación de Nivel de Aceite. Equipo dejado en condiciones optimas. | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201655 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202206 | 07/02/2022 11:45:43 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 289.7mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 30.3°C, UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202206 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 308 MM COM TEMPERATURA DE 49ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200897. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201654 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202206 | 08/02/2022 15:06:06 | SOLICITO APOYO P/DESCONEXIÓN/RECONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA LLAVE DE NIVEL DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR A FIN DE INSTALAR TRABA MECÁNICA AUXILIAR EN EL VÁSTAGO DE LA BOYA DE NIVEL. | MMU2 | MEG1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202207 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Ejecución no realizada por solicitud de MMU conforme anexo.
202201653 | STE |  | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202206 | 07/02/2022 13:47:51 | EN VIRTUD DE DESAJUSTES DE POSICIÓN DE BOYA DEL RESERVAT. DE COMPENSACIÓN EN LAS UG 05,06,03(SSA 202006719A/202007362A/202009801A), INSPECCIONAR INTEGRIDAD MECÁNICA DE CUPILA ACTUAL E INSTALAR CUPILA SUPERIOR. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202207 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | El servicio fue ejecutado en la SSA 202007362A
202201652 | STE | 202201577 | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202206 | 08/02/2022 08:56:19 | SOLICITAMOS REPARO DO INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO:DMY-2036-4-4-1-1-1-X-1E, NUM.SÉRIE: 185.06.14, ALIM: 75 A 264 VCA, 60HZ 100 A 360 VCC, VERSÃO EE- 1620.01. CODIGO ALM. 0711606. Defeito (erro 2 no display inferior ) AO DESENERGIZAR/ENERGIZAR, REFERENTE A SSA:202201363. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Equipamento apresenta erro de memória e falha na ROM do sistema microprocessado. Dispositivo não tem confiabilidade no sistema digital. Impossível reparo. ❌Recomenda-se o descarte. (Equipamento ficará no setor ILA2 para reaproveitamento de peças/componentes)
202201651 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202206 | 07/02/2022 14:27:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CHAVE SELETORA E BLOQUEIO DOS BORNES DE CORRENTE DANIFICADOS; MULTIMETRO IB1669, FABRICANTE YOKOGAWA, MODELO: TY710, NO.:JKJ7008. MULTIMETRO ENTREGUE COM PONTAS DE PROVA E ESTOJO. | MEG2 | ILA2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202208 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Detectado que selector de escalas, protector de borneras de corriente y cobertor de plugs se encuentran rotos. A través de impresora 3D SSA 202202404, se procedió a la fabricación de piezas mencionadas. El instrumento se encuentra nuevamente operativo post reparo. Derivada abierta para calibración de instrumento. Liberado para uso.
202201650 | STE | 202201441 | L014A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 100 A CN-11 | 0432.027-1 | 202206 | 08/02/2022 08:56:46 | Solicitamos reparo de CIRCUITO IMP FUENTE AUX 4234 NIFE (cod:307378) que fue encontrado con defecto durante ejecución de SSA:202201397. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 10uF/63v, 1000uF/25v, (2)4.7uF/63v. Test de sus componentes y ensayo en campo, ok. Liberado para uso.
202201649 | STE | 202201589 | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202206 | 07/02/2022 10:51:47 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO 02UN DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202206 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado duas conexoes em latao conforme desenho em anexo.
202201646 | STE |  | A009K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-09 | 0127.065-6 | 202206 | 08/02/2022 07:05:25 | Durante preventiva 9M fue constatado deterioro en el manómetro PI2 correspondiente a la fase S. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202210 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUIDO MANÔMETRO AVARIADO. NORMALIZADO E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÃO.
202201642 | STE | 202200959 | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202206 | 07/02/2022 10:06:02 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 202200959 ENCONTRADO COM DEFEITO O CONTATOR AUXILIAR POSIÇÃO KT DA GAVETA 1.3. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído contator auxiliar posição KT da gaveta 1.3 devido alta resistência de contatos, intermitentemente. Realizado ensaios em conjunto com a operação e verificado a correta sinalização de bomba ligada no Scada, no painel PAP e na Gaveta 1.3 do UMCC. Documentos relacionados: AT 202200940 e DM 70026727.
202201640 | STE | 202201157 | E033E004 | RELE DE PROTECAO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202206 | 07/02/2022 09:07:44 | Actualizar horario de Relé SEPAM 1000 +S40 con el horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado a atualização do horário do relé SEPAM 1000 S40, conforme horário do sistema. Referente a SSA 202201157.
202201639 | STE | 202201549 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202206 | 08/02/2022 08:57:01 | SOLICITAMOS REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. CÓDIGO ALM 711606. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado substituição de componentes do bloco de regulação. Reconstrução de jumper. Instrumento calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201638 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 07/02/2022 08:38:01 | SOLICITAMOS APOIO DE PONTE ROLANTE E CAMINHÃO NUNCK PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DE VÁLVULAS E DISPOSITIVOS DA ELEV. 92, U7, ATÉ ELEV.108 PARA DESCARTE EM ALMOXARIFADO. OBS: MATERIAS SUBSTITUÍDOS NA MP 3A DA U08 E U10. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202206 | FABIANO VIEIRA BERTO | Fue prestado apoyo para el retiro de materiales desde la elev. 92 hasta la elev. 108, mediante izaje con puente grúa N2. Fueron colocados todos los materiales en el camión munck y luego trasladados hasta el patio de descarte de Almoxarifado.
202201633 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202206 | 07/02/2022 04:16:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o acionador manual de sinalização de incêndio encontra-se danificado. Localizado na U09, eixo CD, na escadaria entre as elevações 133 e 135m. | OUO6 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202206 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Foi realizada a substituição do acionador manual. A DM gerada foi 70026816 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202201632 | STE |  | A007G003 | QUADRO QTM-11 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.007-2 | 202205 | 06/02/2022 17:33:29 | Temperatura do enrolamento encontra-se em 70,4°C estando o transformador em vazio (52-2 do UMCC aberto, máquina U07 no sistema). Nas demais máquinas sob mesmas condições a temperatura é próxima de 50°C. | OUO5 | MEG1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202206 | STALDER DIAZ IVAN | 2022-06 Descrição do atendimento em anexo. 2022-26 Realizado verificação em todas as conexões e de todo o cabo deste o indicador até o RTD sem encontrar anormalidade. Medição do RTD no primeiro dia de manutenção R1/R2/R3: 122,2/122,2/0,60 Ohm; calculado/indicador: 55,7/56,0ºC. Transformador em carga desde 24/06/2022, leitura de temperatura em 30/06/22: 58,6ºC. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201630 | STE |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202206 | 07/02/2022 12:15:37 | Verificar y solucionar motivo de perdida de aire en el filtro que se observa en la imagen anexada. Se encuentra en la cota 98, cerca de la escalera para la entrada al housing del generador del U10 y el regulador de velocidad del mismo. | OUO6 | MAM2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202208 | REIMAR GRENZEL | Realizado a verificação e constatado válvula do dreno trincada na parte inferior do copo do filtro, executado a substituição da válvula ,mesma se encontrava em estoque em MAM2. Efetuado testes, equipamento em condições normais de utilização. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201629 | STE |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202205 | 05/02/2022 10:38:33 | Verificar e solucionar impossibilidade de fechamento completo da janela localizada atrás do painéis TC.01 e 3Q-L23, conforme anexos. | OUO7 | MCI2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202208 | ADELAR FRONZA | verificado el problema por el cual no se cerraba la ventana, y realizados los ajustes correspondientes. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202201627 | STE |  | M060B008 | COMPUTADORES SERVIDORES E ACESSORIOS - CCP | 1019.001-4 | 202205 | 05/02/2022 08:13:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual MAXPRO não se conecta com o servidor. Sem possibilidade de monitoramento. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | REALIZADO REINICIO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO, VERIFICADO SU FUNCIONAMIENTO. SISTEMA EN CONDICION NORMAL.
202201626 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202205 | 05/02/2022 06:15:13 | Verificar/solucionar motivo do disparo do disjuntor 521-10. Obs.: Verificado indícios de curto-circuito no painel PWX-18. | OUO6 | MEG2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202206 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizada inspección visual del barramento interno del cuadro QG-10 no encontrando ningún defecto visible además retirado disyuntor 521-10 para verificación de tulipas sin encontrar defecto visible , Realizado Ensayo de resistencia de aislación del barramento (barra 1 AB/BC/CA: 160/138/173 Mohm ; A/B/C/TERRA: 220/215/299 Mohm ) Realizado ensayo de resistencia de aislación del cabo de salida del disyuntor 521-10 (Med. AB/BC/CA: 1.26/1.176/1.36 Gohm ; A/B/C/Tierra: 996/852/916 Mohm).
202201625 | AIM |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 05/02/2022 06:06:26 | Verificar y solucionar motivo de disparo del interruptor D1 en el panel PWX-18 con indicios de corto circuito y humo. Verificado el disparo del interruptor 521.10 en el QG-10. | OUO6 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202206 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 11/02/2022: Fue realizada una inspección general y limpieza del panel, también fue colocado un material aislante entre las entradas y salidas de 460 Vca del panel. (ver anexo)
202201623 | STE |  | B010J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-10 FASE C | 0142.009-7 | 202205 | 05/02/2022 03:46:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUADA LA ALARMA EN EL SCADA "TU ENROLAMENTO BT TEMPERATURA ALTA FASE C". VERIFICADO EN EL KT TEMP. 57 °C. OBS: NO ACCIONO EN EL KT; ULP; GUS. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada inspeção e constatado que o rele K206C ficou com 1 contato travado após o ensaio de dispositivo primário. Realizado reparo no rele. Ficou operando normalmente.
202201622 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.012-4 | 202205 | 05/02/2022 03:49:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SE ENCUENTRA ACTUADA LA ALARMA "TOMADA_DAGUA COMPORTA DERIVA LIMITE" SIN REARME. | OUO6 | MEG1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202206 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | La alarma de "TOMADA_DAGUA COMPORTA DERIVA LIMITE" está conectada a los puntos 188 y 189, en la conexión del punto 189 se encontraba conectada en el punto 184 del panel. Verificamos el contacto del fin de curso FC2 (puntos 188 y 189), se encontraba con resistencia de 0,1 ohms. Normalizamos la conexión y de esta manera rearmó la alarma. AT: 202201257.
202201619 | STE |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINACAO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202205 | 04/02/2022 20:37:14 | Verificar y solucionar motivo por el cual la iluminación del patio de 500Kv no conecta en Automático. | OUO7 | MEG3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | 202208 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO O RELÉ FOTO ELÉTRICO DE COMANDO DA ILUMINAÇÃO DO PÁTIO DE 500KV NA SEMD COM DEFEITO, POR OUTRO NOVO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS. EFETUADO ENSAIO DE RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO NOS CABOS DE CONEXÃO DA FOTO CÉLULA (VALORES EM ANEXO) DEIXADO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201616 | STE |  | B018J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-18 FASE A | 0045.207-6 | 202205 | 04/02/2022 16:32:49 | Verificar motivo pelo qual ocorreu o disparo do disjuntor Q13 fase A, referente alimentação do trocador de calor N3 fase A. También accionó alarma de "Falla circuito de agua" del trocador 1 de la fase A. | OUO6 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202206 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada inspeção em todo circuito de força da motobomba, bornes de conexão, tomadas e caixa de passagem. Realizado ensaio de isolação CC da saída do painel KT até a motobomba. Como não foi encontrada nenhuma anormalidade o disjuntor foi rearmado. Realizadas medições de corrente e tensão. O trocador ficou apto para a operação; Isolação CC-426Mohm; Corrente A11,9 B11,6 C11,8
202201614 | AAT |  | M081A003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 2 - STH-STC60-SRV01 | 0948.008-1 | 202205 | 04/02/2022 16:15:55 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202206 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado acompanhamento de instalação dos equipamentos. Comissionamento será realizado durante próxima visita da Contratada.
202201612 | AAT |  | M081A002 | SERVIDOR DE BACKUP - STH-STC50-SRV02 | 0948.007-0 | 202205 | 04/02/2022 16:16:21 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Realizado acompanhamento de instalação dos equipamentos. Comissionamento será realizado durante próxima visita da Contratada.
202201611 | AAT |  | M081A001 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO 1 - STH-STC50-SRV01 | 0948.006-8 | 202205 | 04/02/2022 16:16:41 | REALIZAR COMISIONAMIENTO DE ESTACIÓN CENTRAL DEL SISTEMA STH, PREVISTO EL INICIO PARA LA FECHA 07/02/2022 APROVECHANDO LA PRESENCIA DEL FABRICANTE; CONFORME PLANILLA A SER ENVIADO POR EMAIL. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202206 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizado acompanhamento de instalação dos equipamentos. Comissionamento será realizado durante próxima visita da Contratada.
202201608 | STE |  | M066Z040 | RACK UTA-21 | 3204.021-3 | 202205 | 04/02/2022 15:32:10 | Energizar o rack da UTA-21. Obs: o fornecedor DualBase estará presente durante a semana 202206 para atividades relacionadas. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202206 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del Rack de la UTA-21, verificado que los equipos están operativos.
202201605 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:11:40 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1HJWBJA, NS: RA003101167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 1 bar, SALÍDA:4 A 20mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201604 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202205 | 04/02/2022 15:11:51 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº FAVOR CRIAR ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIUENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, ENSAYO Y CALIBRACION DEL INSTRUMENTO, ID-1667,LIBERADO PARA USO.
202201603 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:06:32 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 735285. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamiento en bancada de laboratorio, limpieza, ajuste y cambio de glicerina. liberado para uso.
202201602 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:06:57 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 8200363R. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACION Y AJUSTE. SERIE N°:8200363R , LIBERADO PARA USO.
202201601 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202205 | 04/02/2022 15:12:01 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº 585328. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202206 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, SN°: 585328, INSTRUMENTO FUERA DE CLASE SIN CODICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA,NO LIBERADO PARA USO.
202201600 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:10 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 16 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 16 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº756006. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Prueba y funcionamento en bancada de laboratório, ajuste y cambio de glicerina. Liberado para uso.
202201599 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:17 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE 0 A 25 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, GRADUAÇÃO 0,5 BAR; EXATIDÃO CLASSE A. Nº422961. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACION Y AJUSTE,SERIE N° 422961, OBS: LA SSA 202201599 SE ENCUENTRA EN KGF/CM² Y NO EN BAR,VER ANEXO,LIBERADO PARA USO.
202201598 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:12:08 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA013401167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201597 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:23 | "KIT TURBINA". VERIFICAR E AJUSTAR PRESSOSTATO 63 SPL DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DOS PINOS DE RUPTURA COM ALARME EM 4,5 BAR E REARME COM 6 BAR. FAVOR CRIAR ID. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202207 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PUNTOS DE ACTUACIÓN EN 6.013 BAR Y 4.316 BAR. ID N°1697 LIBERADO PARA USO.
202201596 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:12:18 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA007801167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20mA. Servicio derivado de la SSA: 202104892A / Instrumento a ser utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201595 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202206 | 08/02/2022 15:07:33 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO DE -1 A 9 BAR. MEDIÇÃO DE PRESSÃO COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE.GRADUAÇÃO 0,2 BAR; TOLERÂNCIA 1%. Nº407998. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202207 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACION Y AJUSTE, SERIE N°:407998,LIBERADO PARA USO.
202201594 | STE |  | A006B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.008-8 | 202205 | 04/02/2022 15:36:47 | P/ LA VÁLV. DE AIREA.N°19 REALIZAR ENSAYO DE RESORTE Y CONTROL DE FUERZA DE ABERTURA; DESMONTAJE P/ INSPEC. Y CONTROL DIMENSIONAL DE COMPONENTES; REMONTAJE CON CAMBIO DE VEDACIONES.CASO NECESARIO SUSTITUIR POR OTRA VAL. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202207 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Tabela de dados em anexo dia 14/03/2022.
202201593 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:39 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE 0 A 25 BAR, SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE 0 A 25 BAR, COM INTERVALOS CRESCENTES DE 2,5 BAR. CLASSE 1,0 FE. Nº4562 | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, SN°: 4562, INSTRUMENTO FUERA DE CLASE, SIN CONDICIONES DE REPARO NI AJUSTE, DAR BAJA, NO LIBERADO PARA USO.
202201591 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:07:52 | "KIT TURBINA". CALIBRAR MANÔMETRO (TRANSDUTOR) DE -1 A 9 BAR DO KIT TURBINA. SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: MEDIÇÃO DE PRESSÃO NOS VALORES DE -1 A 9 BAR, COM INCREMENTOS DE 1 BAR ENTRE -1 A 9 BAR. CLASSE 1,0 FE. Nº942584. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO,VERIFICACIÓN AJUSTE,SERIE 942584, LIBERADO PARA USO.
202201590 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:08:01 | "KIT TURBINA". AJUSTAR INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO DE PRESSÃO DIFERENCIAL (63SP) DOS PINOS DE RUPTURA. AJUSTE DO TRIP DE 0,5 A 0,6 BAR DE DIFERENÇA DE PRESSÃO COM AR DE SERVIÇO DE 6,5 A 8,0BAR. Nº 08092. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PRIMERA LECTURA 8 BAR, DIFERENCIAL, 7.1 BAR. AJUSTADO EN (1.5) BAR DIFERENCIAL. AJUSTE DE REARME EN 6.5BAR. ID N° 1696 LIBERADO PARA USO.
202201589 | STE |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202205 | 04/02/2022 14:45:42 | Durante preventiva 1M fue constatado deterioro en el conjunto FLR del sistema de aire comprimido del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202207 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO AVARIAS EM CONJUNTO LUBRIFIL. ISOLADO SISTEMA E SUSBSTIUIDO LUBRIFIL AVARIADO.. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO.
202201587 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202206 | 08/02/2022 15:08:11 | "KIT TURBINA". CALIBRAR TFX-08 DIFERENCIAL DE VAZÃO DA CAIXA ESPIRAL (TFX-0X) SAÍDA DE 4 A 20 MA. OBS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 A 1000 MBAR, MEDIÇÕES NA FAIXA DE 4,5,6,8,10,12,14,16,18,20 MA. Nº- W11-917. | MMU2 | ILA2 | ALEXANDRE BUZANELLO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202206 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | AJUSTE Y CALIBRACION DEL TRANDUCTOR DE PRESIO (TFX).
202201584 | STE |  | A026A002 | TROCADORES DE CALOR DO COMPRESSOR CAP-01 E ACESSORIOS | 0154.001-7 | 202205 | 04/02/2022 15:12:38 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR LA PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE (BF) DE ABERTURA/CIERRE DEL SISTEMA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO. PREVISIÓN SEMANA 2022/06. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio a MMU para testar a válvula solenoide BF de abertura e fechamento do sistema de agua de resfriamento. Acompanhado MMU nos ensaios funcionais e verificado correto funcionamento.
202201582 | STE |  | A026A001 | COMPRESSOR CAP-01 E FILTRO DE AR | 0151.001-0 | 202205 | 04/02/2022 15:12:46 | MANTENIMIENTO 9M CONFORME PIC.ME.0046.R02, SOLICITAMOS PRUEBA FUNCIONAL DE LA VÁLVULA SOLENOIDE DE COMANDO DEL COMPRESOR EN CARGA (RD35). PREVISÃO SEMANA 06. | MMU2 | MEG1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio MMU para testar a válvula solenoide de comando do compressor em carga RD35. Acompanhado MMU nos ensaios funcionais e verificado correto funcionamento.
202201581 | STE |  | A006B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.032-0 | 202205 | 04/02/2022 15:12:56 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAR PINTURA ANTICORROSIVA A LAS TUBERÍAS DE DRENAJE DE AGUA DE LA CAJA DE VEDACION COTA 57.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MCI4 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202207 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza mecânica st3, aplicado uma demão de epóxi alumínio 2288 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202201579 | STE | 202201155 | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202206 | 07/02/2022 09:08:16 | Actualizar horario de Relé digital SEPAM 1000 S40 de acuerdo al horario del sistema. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ RODAS RICARDO | 202207 | GONZALEZ RODAS RICARDO | EFECTUADO ACTUALIZACIÓN DEL HORARIO DEL SEPAM APROXIMADO AL HORARIO DEL SISTEMA.
202201558 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:04 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA13301167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 a 20mA. Solicitud conforme SSA: 202104892A / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201556 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:11 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA006201167, FAJA DE CALIBRACION:0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. Solicitud proveniente de SSA: 202104892A / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201554 | STE | 202201548 | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202205 | 04/02/2022 15:24:38 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL CONVERSOR TECTROL, MODELO TCS 2271L-30 S/N 68559 CON COOLER TRABADO (COD. ALM. 0705975) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | Substituição de componentes, verificação geral e realização de testes funcionais em bancada. Foram substituídos 1 cooler 120mm/24VDC e 1 capacitor eletrolítico 100uF/100V. Liberado para uso.
202201553 | STE |  | S | LABORATORIOS/OFICINAS/ALMOXARIFADO |  | 202205 | 04/02/2022 15:13:19 | Calibrar Transmisor de presión 63PW4, Marca E+H, Modelo Cod: PMD75-AAJ7L112AAU, NS: RA01301509D, faja de calibración/parametrización: 0 – 10 bar / Salida: 4 – 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201551 | STE |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202206 | 08/02/2022 07:06:01 | Durante le ejecución de la preventiva 1M fue constatada filtración de agua en el manómetro correspondiente al circuito de enfriamiento del regulador de velocidad. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202206 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | INSPECIONADO E VERIFICADO MANÔMETRO TRAVADO. FECHADO VÁLVULA AGULHA E SUBSTITUIDO MANÔMETRO. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETAS INDICAÇÕES DE PRESSÕES.
202201550 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:26 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, NS: R7022E1509D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0 - 4,095 L/S. / Solicitud proveniente de la SSA: 202115305A. / Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201549 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 04/02/2022 15:16:31 | GESTIONAR REPARO DE CONTROLADOR PRESYS MOD DMY-2036 NS 130.05.12 QUE APRESENTOU OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO, SSA 202201240. DURANTE INSPEÇÃO OSBSERVOU-SE OSCILAÇÃO EM AMBOS CANAIS. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202208 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material fue recuperado por Laboratorio ref SSA 202202008. Entregado a Stock con DM 70026916.
202201541 | STE |  | A019M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-09A/PVR-09A Y EQUIP ASSOCIADO | 0039.019-4 | 202207 | 14/02/2022 11:11:31 | FABRICAR CONFORME DESENHO EM ANEXO 02UN DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202104486A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionadas duas conexoes em latao sextavado de 1 1/8 pol. conforme desenho em anexo.
202201539 | STE |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.011-0 | 202205 | 04/02/2022 10:38:45 | Verificar perdida de aceite próxima al manómetro MA2 | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202206 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue retirado el manómetro MA2 del sistema hidráulico, se paso vedación de rosca en la rosca del manómetro MA2, posteriormente fue instalado de vuelta. Se realizo ensayo de estanqueidad y no se detecto perdida de aceite. Observación AT 202201122
202201533 | STE | 202201202 | A019A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.019-9 | 202206 | 08/02/2022 15:08:26 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U09A. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3A ATÉ O DIA 15/03/22 CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202210 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202201532 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 16:28:33 | CALIBRAR PRESSOSTATO HERION PRS7 (ATUAÇÃO LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO) FAIXA TOTAL -1 A 16BAR. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,4BAR, ENTRE 10,6BAR E 12,0BAR. PRESSOSTATOS SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200883. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, PRIMERA LECTURA 12 BAR, DIFERENCIAL, 10.1 BAR. AJUSTADO EN (1.4) BAR DIFERENCIAL. AJUSTE DE REARME EN 10.6 BAR. ID N° 1692 LIBERADO PARA USO.
202201530 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202206 | 10/02/2022 16:28:51 | CALIBRAR PRESSOSTATO HERION PRS5 (ATUAÇÃO LIMPEZA FILTRO CUNO-FLO) FAIXA TOTAL -1 A 16BAR. CONFIRMAR ATUAÇÃO EM 1,0BAR, ENTRE 11,0BAR E 12,0BAR. PRESSOSTATOS SUBSTITUIDO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202200883. | MAM1 | ILA2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202208 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN DEL PRESOSTATO EN 12 BAR Y ACTUACIÓN EN 11 BAR. ID N° 1699 LIBERADO PARA USO.
202201528 | STE | 202201450 | P012A003 | QUADRO KG-02 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.020-7 | 202205 | 04/02/2022 15:25:34 | SOLICITAMOS REPARO DE LA FUENTE DEL ANUNCIADOR, 24 VCC, MOD:NSF0A80043F. COD. ALMOX:238279. OBS:CONSTATADO FALTA DE TENSION EN LA SALIDA DE 24VCC CON FUENTE PRINCIPAL 120 VCA (SSA 202201390). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202206 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição de relé 127Vca METALTEX. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201526 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:48:31 | Realizar ensaios de compatibilidade do Plus 50 com aditivo Br 652 EX (aditivo do EP 50) com o óleo EP 50, conforme a Norma da ASTM D7155-20 para verificação de compatibilidade de mistura de óleo de turbina. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202225 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Resultados y comentarios en anexo.
202201524 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:07:54 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EB05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM31. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201523 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202205 | 04/02/2022 11:06:14 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DE 01 CONDUTIVIMETRO FAB:ENDRESS+HAUSSER;MOD: LIQUISYS M CLM223;24VDC,NS R804EC05G00 A SER UTILIZADO NA POS.16CM21. INSTRUMENTO JÁ PARAMETRIZADO CONF.ANEXO A SER UTILIZADO NO PRIMEIRO DIA DO PD 3S U06 CONFORME PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/01212A | MEG1 | ILA3 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201521 | STE |  | A006J033 | LUMINARIAS PRINCIPAIS CELA TU | 0944.117-2 | 202206 | 09/02/2022 09:41:02 | Realizar a substituição dos refletores de vapor de mercúrio localizados no teto das três celas dos TUs, por refletores LED. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202207 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada a substituição das luminárias à vapor de mercúrio por luminárias LED. Trabalho realizado durante MP3S da unidade, AT 202201371.
202201515 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 04/02/2022 15:54:51 | Analisar e definir a concentração do aditivo BR 652 EX que deve ser adicionado por litro no Plus 50 regenerado sem aditivos. Objetivo: obter resultado dos ensaios de bomba rotatória semelhante ao EP 50 ( 1150 minutos). | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MIRES LUCI PELISSER | 202207 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Servicio ejecutado. Fue encontrado que en un dosaje de 0,8% (peso/peso) se obtiene un tiempo de bomba rotatoria próximo a 1150 minutos.
202201513 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202205 | 04/02/2022 10:02:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o nível de óleo do Mancal Guia Inferior se encontra em 295 mm, temperatura de óleo de 57°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | 202205 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. AT 202200893.
202201512 | STE |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.004-5 | 202205 | 04/02/2022 09:10:52 | Durante preventiva 1A, 202205, verificou-se que as vedações dos visores de nível de óleo dos mancais inferior e superior encontram-se avariadas. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202206 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ISOLADO SISTEMA, DRENADO ÓLEO E SUBSTIUIDO VEDAÇÕES DO VISOR DO MANCAL SUPEIOR E VEDAÇÃO DO VISOR DO MANCAL INFERIOR. REALIZAOD REPOSIÇÃO DE ÓLEO E VERIFICADO CORRETO FUNCIONAMENTO.
202201509 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202205 | 04/02/2022 15:13:34 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: R701BE1509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,6L/S / SSA Matriz: 202104892A. Instrumento será utilizado en el PD de la UG06. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202206 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento parametrizado conforme solicitado e calibrado dentro de suas características. Liberado para uso.
202201507 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202205 | 04/02/2022 15:48:36 | Realizar calibração do calibrador de processo digital Yokogawa CA11E BP:663925 ID:IB-1894 SN:T1H7017 (SSA origem: 202200461). ▶ Modo Gerador: Tensão 0→5V; Corrente 0→24mA ▶ Modo Medição: Tensão 0→30V; Corrente 0→20mA (fused 100mA) | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Observación: Fueron substituídas sus baterias.
202201505 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202205 | 04/02/2022 07:14:56 | MOTO VENTILADOR VVT-1212 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1212(COD.712506/712505)EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026770
202201503 | STE |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202205 | 04/02/2022 07:13:44 | MOTO VENTILADOR VVT-1211 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1211(COD.712506/712505)EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026770
202201500 | STE |  | K094A034 | COMPRESSOR N4 60 Hz | 3275.004-0 | 202205 | 04/02/2022 16:21:41 | Verificar/sanar pequena perda de óleo lubrificante por conexão "T" junto ao reservátorio separador de óleo. | OUO6 | MAM2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | REIMAR GRENZEL | 202208 | REIMAR GRENZEL | Efetuado a verificação e constado trinca na conexão "T" tubo de latão 8mm do reservatório separador, realizado substituição da conexão cod. almox 707475. Executado testes, equipamento em condições normais de operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201499 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202205 | 03/02/2022 16:38:52 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 52.A DO QL-23141 ENCONTRA-SE COM A FASE "S" COM MAL CONTATO. ANOMALIA ENCONTRADA DURANTE EXECUÇÃO DA SSA: 2022200783. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202208 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o disjuntor geral do QL-23141 se encontrava com defeito em um de seus polos. O mesmo foi substituído por novo com as mesmas características. Ensaios do novo disjuntor em anexo. Verificado tensão no barramento após substituição do componente: R/Massa 131,7V; S/Massa 131,5V; T/Massa 132,2V; R/S 227,7V; R/T 229,2V e S/T 228,3V. Deixado QL-23141 em condições normais de funcionamento e operação.
202201497 | STE |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202205 | 03/02/2022 15:21:14 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201496 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202205 | 03/02/2022 15:21:55 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD" | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201495 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202205 | 03/02/2022 15:22:16 | Realizar backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizar os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202206 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup da "pasta sc" do MicroSCADA para encaminhamento para fornecedor para desenvolvimento da configuração para RTU560 a ser implementada através do projeto de "Substituição de Gateways". Disponibilizados os arquivos gerados em "P:\Automatizacion\E13P - Linha MD-VH SEMD".
202201487 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 14:51:43 | Cadastrar usuário SMMT, conforme segue: Obs: Além dos privilégios padrão para todos os usuários (GRP_PERMIT_PI / User T1) configurar para acesso ao monitoramento da GIS (GRP_PERMIT_SMGIS) Usuário Alexandre Gonçalves Coessens Login coessens Nº SI CPU Área SMMT.DT Matrícula 004354-6 Ramal 9634 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro no AD do SIRI e enviado e-mail com orientações ao usuário.
202201477 | STE |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202205 | 03/02/2022 16:35:25 | SOLICITAMOS PINTAR E IDENTIFICAR DUAS PORTAS DE CUBÍCULOS (DISY.52.1/52.2) NA COR CINZA RAL 7032. PORTAS SERÃO NECESSÁRIAS NO PRIMEIRO DIA DO PD DA UG-06 CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032 e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202201475 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 13:03:42 | Cadastrar estagiários da SMIN.DT, sob coordenação de Maurício Menon, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Rafael Henrique da Rosa Login: rafa6899 Nº SI CPU: 117077 (positivo barebone) Área: SMIN.DT Matrícula: 096899-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastramento do usuário no SIRI e enviado e-mail com orientações para a conexão.
202201474 | STE |  | T015B001 | IHM - PCG-02 | 3003.002-7 | 202206 | 11/02/2022 09:49:42 | Verificar y solucionar motivo por el cual el monitor Samsung P242470HN no enciende. | MEL4 | ILA2 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202207 | EDERSON ROSSATO | O EQUIPAMENTO APRESENTA DEFEITO EM SUA PLACA PRINCIPAL. SEM SUPORTE TÉCNICO, SEM CONDIÇÕES DE REPARO. PROCEDER DESCARTE.
202201471 | STE |  | S062A001 | VENTILADOR MOVEL PARA MANUTENCAO DA TURBINA | 0897.001-7 | 202205 | 03/02/2022 15:17:30 | Efetuar verificação dos componentes/limpeza de exaustor utilizado para circulação de ar no conduto forçado/caixa espiral, durante as paradas de máquina. O mesmo encontra-se com poeira oriunda do trabalho de jateamento/ pintura do coletor geral realizado pela empresa Engetintas, conforme fotos anexadas. | MMU2 | MAM3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202206 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamento do VVT (cod.: 248487) e do motor de acionamento (mod.: 6312-C3 e 6212-Z-C3), troca das correias (modelo C-105). Realizada a limpeza interna e externa do VVT e posterior alinhamento e tensionamento do conjunto de transmissão. Onde foi necessário o ajuste da polia motora, realizada pelo setor de MMU-3, através do torneamento do furo da polia. Equipamento liberado para setor MMU-2.
202201468 | STE |  | J048A002 | QUADRO QL-03091 U03/U04 - EIXO AB | 0698.051-1 | 202205 | 03/02/2022 10:38:07 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito CT do QL-03091 encontra-se atuado e não aceita rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Substituído disjuntor de 2P/15A do circuito CT do QL-03091 que encontrava-se atuado e não aceitava rearme, por outro novo e com mesmas características técnicas.Deixado disjuntor em condições normais de operação. DM:70026710.
202201467 | STE |  | J046B001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V - QLC | 2267.001-8 | 202205 | 03/02/2022 10:38:19 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito T3 do QLC esta atuado e não aceira rearme. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS DUAS TOMADAS INOPERANTES DEVIDO A CURTO-CIRCUITO, POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. TAMBÉM FOI SUBSTITUÍDO O PLUG DE 2P + T DANIFICADO DO VENTILADOR A AGUA DA OFICINA. DEIXADO TOMADA E VENTILADOR EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026755/70026771.
202201463 | STE |  | J050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202205 | 03/02/2022 10:39:14 | Afim de padronizar o sistema de iluminação, substituir luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78 U6; duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 60 U6; e duas sobre a M6 19AI na cota 57. inconformidade detectada durante a execução da SSP: 20224310. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202208 | JAIR FORQUIM | Substituído 4 luminárias fluorescentes por de tecnologia LED 38W nos seguintes locais: Duas na abertura para acesso de materiais sobre a cota 78, U6; duas na abertura para acesso de materiais na M6 19AI na cota 57. As duas na abertura para acesso sobre a cota 60 U6, já tinham sido substituídas por luminárias de tecnologia LED.
202201459 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:35:33 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2604750. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, fora de suas características. Aceitação não recomendada.
202201458 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202205 | 03/02/2022 16:33:38 | REALIZAR ENSAIO DE ACEITAÇÃO CONFORME MANUAL DO FABRICANTE DO TERMO-HIGROMETRO MODELO MTH-1360A, MARCA MINIPA, N°SERIE: 2592290. ADQUIRIDO PELA OC 4500063781 RC SM.DT/10064629. PRAZO:10/02/2022. | MEG1 | ILA3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de suas características. Aceitação Recomendada. Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento.
202201457 | STE | 202200612 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 03/02/2022 15:18:41 | REALIZAR ANÁLISE DE PARTÍCULAS DE AMOSTRA DE ÓLEO REGENERADO PREVIAMENTE FILTRADO QUE SERÁ USADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO DA U06 DURANTE O PD 3S, CONFORME SOLICITADO PELA SSA DERIVADA 202201270 E PUG/2022. | MMU1 | ILA4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | Ensayo de conteo de partículas en muestra filtrada proveniente del MC U6. Resultado satisfactorio y adjuntado en anexo.
202201456 | STE | 202201410 | B011E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.013-6 | 202206 | 07/02/2022 13:40:47 | Prestar apoio com o guindaste a MCI3 para limpeza do conduto forçado da un11. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202206 | DIAZ GALEANO HALAN BIANCO | Prestado apoyo a MCI3 para izaje de colaboradores en cesto fijo de la grúa telescópica P&H, a fin de realizar limpieza del conducto forzado de la UG11.
202201455 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 03/02/2022 08:14:30 | Cadastrar estagiários da OPUO.DT, sob coordenação de Bruno Gris, conforme segue: (acesso GRP_PERMIT_PI e perfil “User T1” para PI AF.) Usuário: Samuel Graff Bender Login: samu6901 Nº SI CPU: 101/6457-0 Área: OPUO.DT Matrícula: 096901-7 Vigência da conta até: 31/12/2022 Usuário: Jordânia Cecília Silva Camilo Login: jord6906 Nº SI CPU: 138296 Área: OPUO.DT Matrícula: 096906-6 Vigência da conta até: 23/01/2023 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro dos usuários e enviado e-mails com orientações para a conexão.
202201454 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 03/02/2022 15:18:59 | EFETUAR JATEAMENTO E PINTURA EM 4 TAMPAS RETIRADAS DE 2 RADIADORES DA U08 (PD 3S) E DE 4 TAMPAS TRASEIRAS RETIRADAS DE TROCADORES DE CALOR DO M.C DA U10 (PD 3A) . CONTATAR EMISSOR APÓS JATEAMENTO P/ AVALIAR NECESSIDADE DE REPAROS. NOTA: TAMPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS AO PÁTIO DE PINTURA CONFORME AGENDAMENTO DE TRANSPORTE PARA O DIA 08/02/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202208 | ACOSTA MIRANDA JUAN | Realizado jateamento sa2-1/2, aplicado 2 demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202201449 | STE |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202205 | 03/02/2022 07:08:37 | VERICAR Y SOLUCIONAR BOYA DE REPOSICION DE AGUA DE LA PILETA SUELTA. | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUE SUSTITUIDA LA VALVULA BOYA DE LA PILETA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1301.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026770
202201446 | STE |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202206 | 10/02/2022 16:14:36 | Modulo IKC está sinalizando atuação do instantâneo com a máquina parada e não aceita rearme. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202207 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizado ensaio do módulo. Atuação correta da partida, instantâneo e temporizado. Inspeção nos componentes do circuito de atuação instantânea. Módulo ficou energizado com alimentação de+24V por 4 horas. Liberado para uso.
202201445 | SAS |  | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202205 | 02/02/2022 16:09:06 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFICADO QUE BOMBA APRESENTA VAZAMENTO DE ÓLEO PELO RETENTOR DO EIXO DE ACIONAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | EFETUADA TROCA DE RETENTOR ENTRE MOTOR E BOMBA.
202201443 | STE | 202201433 | A006L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.006-4 | 202205 | 03/02/2022 15:19:33 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 09/02/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202206 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202201442 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202205 | 03/02/2022 08:02:18 | Sustituir batería y recalibrar Pinza Amperométrica marca FLUKE modelo 376FC, numero de serie: 38621027WS, IB-3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201440 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202205 | 02/02/2022 16:55:48 | Sustituir bateria y verificar calibracion del multimetro digital YOKOGAWA modelo TY710, NUMERO DE SERIE: JKPB207, IB 3818. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: As pilhas foram substituídas.
202201438 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202205 | 02/02/2022 16:55:36 | Sustituir bateria y calibrar meghometro portatil marca megger modelo MIT 430/2 IB-3824. Contacto Milciades Acosta R. 4911. | MEG1 | ILA3 | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron sustituidas las baterías conforme lo solicitado por el cliente.
202201437 | STE |  | K055E002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.003-3 | 202206 | 07/02/2022 13:41:03 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 144. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 144,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201436 | STE |  | K055D002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.002-6 | 202206 | 07/02/2022 13:41:28 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MI elevación 171. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 171,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201435 | STE |  | J057C002 | ALIMENTACAO E COMANDO DA BARREIRA BASCULANTE | 1242.001-9 | 202206 | 07/02/2022 13:41:49 | Desactivar la localización perteneciente al circuito de alimentación y mando de la barrera basculante del acceso al área industrial MD elevación 225. El equipo ya no se encuentra bajo responsabilidad de la SM.DT. Ver SDS-9306 y acta de reunión de transferencia de responsabilidades en adjunto. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202206 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | A guarita de acesso a Área Industrial,cota 225,não é mais responsabilidade da SMMG.DT,conforme SDS 9306.
202201434 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:00 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6793 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201433 | STE |  | A006B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.006-0 | 202205 | 02/02/2022 14:09:21 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 09/02/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi realizada inspeção no dia 09/02/2022, e detectado vazamento pelo mancal intermediário da palheta móvel nº01.
202201431 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:27 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC modelo 2381A Serie Nro: 6862 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201429 | STE | 202201228 | A001H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.001-5 | 202205 | 03/02/2022 15:20:00 | Solicitamos apoio para determinação de criticidade e procedimento/materiais (inclusive de soldagem) para reparo de vazamento de Água Pura identificado em tubulação de saída de água pura do gerador no interior do túnel de concreto próximo ao primeiro suporte após a válvula TV15 (ver também anexos da SSA principal 202201228). | MMU1 | IME3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202206 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Elaborado o procedimento de reparo após consenso com a área executora. Documentos disponíveis em anexo.
202201428 | STE |  | P021A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.036-8 | 202205 | 03/02/2022 07:48:13 | Com base nos bons resultados alcançados pelos filtros de fabricação AAF (código de estoque 7000620 ) na SSA 202105134A, recomendamos sua adoção como marca de referência para as futuras aquisições. Deste modo, recomendamos a atribuição de política ZM (ou ZL) com níveis máx./mín.: 8000 / 4000 un, e interrupção da reposição do material 685470. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | 202208 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | Descripción actualizada de código 685470 vía GCSMIT-1290 con mantenimiento de la política de reposición actual (ZL=4.417/7.826). Saldo actual 4.792 que sera utilizada hasta terminar. ZL= Entrega parcelada.
202201426 | STE | 202201401 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.054-7 | 202206 | 10/02/2022 14:58:33 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324410, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201425 | STE | 202201400 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.042-3 | 202206 | 10/02/2022 14:58:53 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324412, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201424 | STE | 202201399 | S098A004 | TC 66 kV | 0299.041-5 | 202206 | 10/02/2022 14:59:09 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC HITACHI COE, S/N SP324411, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201423 | STE | 202201396 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202206 | 10/02/2022 14:59:20 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16357, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo análisis de aceite aislante con el kit Dexsil para consentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201422 | STE | 202201394 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202206 | 10/02/2022 14:59:39 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP16350, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202207 | OPORTO ESCOBAR RUBEN | SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE CON KIT DEXSIL PARA CONCENTRACIONES DE PCB MAYORES A 50 PPM, SIENDO EL RESULTADO NEGATIVO.
202201421 | STE | 202201393 | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202206 | 10/02/2022 14:51:18 | Realizar análise de PCB no óleo isolante do TC BBC AOK245, S/N SP15950, o qual encontra-se armazenado no almoxarifado. | MET2 | ILA4 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | 202213 | GARCETE CUBILLA JUAN CARLOS | Se realizo el análisis de aceite aislante con el KIT DEXSIL para concentraciones de PCB mayores a 50 ppm. Resultado: NEGATIVO
202201419 | STE |  | N047A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 1457.002-0 | 202205 | 02/02/2022 10:33:03 | Proveer al consorcio CIE/GEVISA de caja de conexión rectangular COD: 646350; 3 terminales de 35mm2 COD: 315710 ; 3 terminales de 10mm2 COD:234311; y 2 presacabos COD: 298697 para instalación y ejecución de caja de empalme de la alimentación del cable Jiboia. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202206 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado foram retirados os materiais do almoxarifado e entregue ao consórcio CIE/GEVISA para instalação e melhoria na caixa de passagem para a alimentação do cabo jiboia do pórtico Vertedouro.
202201417 | STE |  | M086C001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PEDRO ORTELLADO | 1479.006-5 | 202205 | 02/02/2022 15:36:59 | Instalar e configurar equipamento UTR em conjunto com o fabricante DualBase. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo en montaje de UTR en la estación Pedro Ortellado.
202201416 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 02/02/2022 15:23:21 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 PONTOS DA SOANLG DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA EM ANEXO NA SSA. 202104839D. APLICADO DIA 03/02/22. EXECUTADO COM A AT 202201020
202201415 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 14:25:54 | MODIFICAR DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | MODIFICADO DURANTE O PD DA UN-10 OS PONTOS SOSTAT E SOANLG NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 10, CONFORME TABELA ANEXA NA SSA. 202101019B. APLICADO DIA 03/02/22 COM A AT 202201020
202201413 | STE | 202201359 | A008A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-08)/CX VALV DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202205 | 03/02/2022 15:59:44 | SOLICITAMOS REPARO PLACA DE REDE NCM-W COD. 714736. PAINEL QCI REPORTA FALHA NA REDE DE FORMA INTERMITENTE SSA 2020/13998A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Detectado cortocircuito en placa multicapa. Reemplazo de capacitores electrolíticos de montaje superficial. Realizado limpieza profunda. Persiste cortocircuito. Sin posibilidad de reparo por falta de documentación técnica. No liberado para uso.
202201411 | STE | 202100546 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 04/02/2022 15:48:51 | Fabricar a través de impresora 3D conectores de multímetro Yokogawa IB3817. La muestra del conector ya fue dejada en Ila3 (Valdinei). | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201409 | STE | 202200092 | B010D004 | BOMBA 3/AE DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 0145.009-3 | 202205 | 03/02/2022 15:20:21 | Solicito realização de ensaio de vibração na motobomba 3 protótipo da NETZSCH durante ensaios do sistema de regulação de velocidade PD 3A/2022. | MMU2 | ILA1 | VICTOR CESAR PANUCI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202206 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de vibração em rota na bomba marca NETZSCH. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend.
202201408 | STE |  | A006D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.039-9 | 202205 | 02/02/2022 15:33:33 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 2 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PEREBA Y FUNCIONAMENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VALOR AJUSTADO 269.0°C. ID N°: 1676. VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201407 | STE |  | P088A009 | SELF-CONTAINED DAC9A34 - 3# PAV | 0783.039-4 | 202205 | 02/02/2022 08:51:00 | Verificar/solucionar motivo de falta de gas refrigerante del sistema. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | 202205 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | Fue reparado la valvula Schrader de la tubulacion de succion, a traves del cual tenia perdida de gas refrigerante. Reposicion de gas, mediciones y puesta en funcionamiento normal.
202201406 | STE |  | A006D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.036-4 | 202205 | 02/02/2022 15:33:19 | AJUSTAR TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AO COMPRESOR 1 DO RV CONFORME PROCEDIMENTO DA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEIXADO. SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO 3S DA U06 | MEG1 | ILA2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202205 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | PRUEBA Y FUNCIONAMIENTO EN BANCADA DE LABORATORIO, VERIFICACIÓN Y AJUSTE, ACTUACIÓN EN 269.7°C, ID N°:1675 VALOR ENCONTRADO 268.0°C LIBERADO PARA USO.
202201404 | STE |  | K090B004 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA QUADRUPLEX BD-01 | 0512.011-0 | 202205 | 02/02/2022 16:09:29 | DURANTE PREVENTIVA 3M, VERIFAMOS QUE BOMBA APRESENTA, EM UMA DAS CÂMARAS, O DIFRAGMA DANIFICADO, CAUSANDO INOPERÂNICA DA MESMA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202210 | RAFAEL LACO MADRUGA | Desmontagem de câmera de bomba, troca de diafragma e montagem da mesma. Após, realizados testes de vazão e estanqueidade. Liberado para operação.
202201402 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202205 | 02/02/2022 10:25:25 | Efetuar ligação de ramais novos e adequações em pontos telefônicos na SOCM.DT, SOPG. DT, SOPC.DT, conforme e-mail anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada readequação conforme solicitado, um dos aparelhos precisou ser substituído. Habilitados ramais 2545 e 2090 em local de espera para novos colaboradores. Informado solicitante para fazer novo pedido para instalar aparelhos novos nesses 2 ramais quando chegarem os novos funcionários.
202201401 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.054-7 | 202205 | 02/02/2022 08:34:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324410 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324410 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201400 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.042-3 | 202205 | 02/02/2022 08:34:36 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324412 seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324412 foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento.
202201399 | STE |  | S098A004 | TC 66 kV | 0299.041-5 | 202205 | 02/02/2022 08:33:57 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento n° série 324411seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Conforme SSA 2018/11183A, TC isento de PCB, devendo-se proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202215 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento n° série 324411foi sucateado mediante a elaboração de SM 420877 e DM 70027387 ,tendo em vista já existir TC reserva substituto de outra marca e modelo (cód. estoque 071063-6).O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Foi drenado o óleo do equipamento. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201398 | STE | 202201175 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 02/02/2022 07:51:17 | Solicito apoyo para ajuste de termostato conforme SSA 202201175 | ILA2 | ILA3 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Realizada a verificação e ajuste no termostato Acros; número de serie: 2923030921. Atuação em 18°C Descendente e 59°C Ascendente.
202201396 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.047-3 | 202205 | 02/02/2022 08:33:33 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202216 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201394 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.043-0 | 202205 | 02/02/2022 08:32:17 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado mediante a elaboração de SM 420882 e DM 70027391, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Enviado o equipamento para a localização S098Z001. Foi executado a drenagem do óleo. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201393 | STE |  | S098A001 | TC 220 KV | 0194.035-0 | 202205 | 02/02/2022 08:31:41 | Como parte da força-tarefa de saneamento dos equipamentos reservas, solicito que o equipamento seja sucateado mediante a elaboração de SM e DM, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). A baixa desta ordem de serviço deve-se dar de forma que o equipamento seja lançado na localização S098Z001. Emitir SSA derivada p/ ILA4 fazer análise PCB no óleo isolante. Caso resultado seja negativo, proceder com a drenagem do óleo do TC. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202213 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | O equipamento foi sucateado, tendo em vista já existir novo TC adquirido recentemente com mesmas características (contrato 4500056214). Foi executado a drenagem do óleo. Não emitido SM e DM, material já fora do estoque do mtaa.df. O equipamento foi enviado para a localização S098Z001. Obs: O campo Data prevista de nova instalação de equipamento foi preenchido com a mesma data da execução por orientação dos gestores do sistema - localização transitória.
202201392 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202205 | 02/02/2022 08:30:40 | Cadastrar o estagiário da OP, sob responsabilidade de Felip Trevisan, conforme segue: Usuário: James Allan Garcia da Rocha de Melo Login: jame6876 Nº SI CPU: 138300 Área: OP.DT/GSS Matrícula: 096876-4 Ramal: 3613 Período de acesso (vigência do contrato de estágio): 24/01/2022 a 23/01/2023 Obs: acesso a todos os dados de processo (PI) e perfil “User T1” para PI AF. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202207 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario conforme solcitado.
202201391 | STE | 202200657 | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202205 | 02/02/2022 14:15:23 | Reparar aparelho de TMR modelo G955, NS. P100400300239, com ramal 9307. Aparelho apresenta ruídos e chiados na transmissão, possível solda trincada nos microfones/alto-falantes. | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202207 | MAYCON LAZAROTTO | Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem dos terminais do microfone e dos autofalantes; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202201389 | STE |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.006-6 | 202205 | 04/02/2022 14:14:28 | PRESTAR APOYO CON GRÚA MÓVIL EN LOS SERVICIOS DE TOMA DE AGUA (MMU2) CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 9M DE LA UG09. PREVISIÓN: 07/02/22, 08:00HS LOCAL: ELEV. 225. | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202206 | FABIANO VIEIRA BERTO | Fue prestado apoyo con grúa Grove para izaje de personas en cesto de mantenimiento habilitado, hasta el tanque de compensación del servomotor de la toma de agua de la UG09. Mantenimiento Preventivo 9M de la UG.
202201386 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202205 | 02/02/2022 23:45:20 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O LED DA POSIÇÃO "DESCONECTADO" DA GAVETA 01.6 ENCONTRA-SE APAGADO. | OUO5 | MEG1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202206 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição da lâmpada de sinalização de "desconectado" da gaveta 1.6, equipamento deixado apto para operação. AT 202201207 SM 415610 DM 70026746 |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202201381 | STE |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202205 | 02/02/2022 07:28:18 | MOTO VENTILADOR VVT-1202 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | LOS RODAMIENTOS DELANTERO Y TRASERO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOR DEL VENTILADOR VVT-1202 HAN SIDO REEMPLAZADOS. ALINEADO LAS POLEAS Y TENSIONADO DE LAS CORREAS. EQUIPO LIBERADO PARA LA OPERACIÓN. DM 70026770
202201380 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202205 | 02/02/2022 07:28:51 | MOTO VENTILADOR VVT-1307 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1307(COD.201472/200093). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM:70026770
202201377 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202205 | 02/02/2022 07:30:33 | MOTO-VENTILADOR VVT-1306 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 2 (5VX0850) DEL MOTO VENTILADOR VVT- 1306. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201376 | STE |  | P022B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.054-7 | 202205 | 02/02/2022 07:30:49 | MOTO VENTILADOR VVT-1305 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202205 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1209(COD.201472/200093). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. DM 70026770
202201374 | STE |  | P022B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.056-3 | 202205 | 02/02/2022 07:31:10 | MOTO-VENTILADOR VVT-1304 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 2 (5VX1120) DEL MOTO VENTILADOR VVT- 1304.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201371 | STE |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202205 | 02/02/2022 07:31:29 | MOTO VENTILADOR VVT-1209 CON RUIDO ANORMAL EN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1209(COD.201472/200093). EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION. DM: 70026770
202201369 | STE |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202205 | 02/02/2022 07:31:44 | MOTO-VENTILADOR VVT-1204 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202205 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 2 (5VX1120) DEL MOTO VENTILADOR VVT- 1204.EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201366 | STE |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202205 | 02/02/2022 07:31:57 | MOTO-VENTILADOR VVT-1202 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 2 (3VX475) DEL MOTO VENTILADOR VVT- 1202. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201365 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.012-8 | 202205 | 01/02/2022 16:03:55 | Durante PIC del PD 3S fue encontrado el manómetro MA3 con avería. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202205 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE SUSTITUIDO EL MANOMETRO MA3 POR UNO NUEVO, SE REALIZO ENSAYO EN BANCADA ANTES DE LA SUSTITUCIÓN.
202201364 | STE |  | G040B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T03 | 0160.003-6 | 202205 | 02/02/2022 08:37:22 | Verificar y solucionar motivo por el cual no fue posible medir la tensión AT y MT, después de la re-energización del trafo. Verificado durante análisis de SSP 20211923A (MP-4A). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | 202207 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | Verificado Niveles de Tensión referentes al Transformador T03 en el Panel convencional de SCC. Tensiones: R-S: 500kV S-T: 510kV T-R: 500kV R-N: 296kV S-N: 300kV T-N: 300kV
202201363 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202205 | 01/02/2022 16:12:37 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado indicador posição 63PW5-1 com defeito (erro 2 no display inferior ) ao desenergizar/energizar. | MEG1 | MEG1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202205 | GIVAN PEDRO DA SILVA | SUBSTITUÍDO INDICADOR DIGITAL POSIÇÃO 63PW5-1 POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DO ALMOXARIFADO. MEDIÇÕES: 63PW5-1 INDICADOR/SCADA 0,077/0,08 BAR. EMITIDO SSA:202201577 PARA IMA0 GESTIONAR REPARO. DEIXADO NORMALIZADO. ENSAIOS EM ANEXO. AT:202200761
202201362 | STE |  | P022A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.048-1 | 202205 | 02/02/2022 07:32:14 | MOTO-VENTILADOR VVT-1201 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202206 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS (COD. 712159) DEL MOTO VENTILADOR VVT-1201.EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201361 | STE |  | R006E004 | SINALIZACAO | 0973.003-6 | 202205 | 01/02/2022 15:44:55 | Perforar e instalar cartelería de "PELIGRO DE CAIDA" en guardacuerpos instalados en nichos de almacenamiento de Stop Logs de compuertas de vertedero. Continuación de SSA 202102940C. | MCI2 | MCI1 | WALDIR RINALDI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | 202206 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Fueron perforadas las placas de señalización y posteriormente instaladas en los guardacuerpos, 1 en cada face del mismo.
202201355 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:55:47 | Solicito liberação de ramal virtual para realização de chamadas externas. | ILA3 | MEL3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada configuração do ramal virtual 91640 para o usuário. enviado e-mail confirmando os detalhes para uso do ramal virtual.
202201354 | STE |  | T081A002 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 60 Hz (UPS-CE02) E ACESS | 3015.002-5 | 202205 | 01/02/2022 14:59:24 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE02 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202201353 | STE |  | T081A001 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA 50 Hz (UPS-CE01) E ACESS | 3015.001-3 | 202205 | 01/02/2022 14:59:49 | Realizar a substituição das baterias da UPS-CE01 pelas novas que se encontram no almoxarifado (SMDTC-1188, OC-4500064466 Ítem 10). Realizar a medição de tensão e resistência interna de cada unidade antes de instalar para referência e detecção de possível defeito de fábrica. Foram adquiridas 3 baterias extras para o caso de defeito de fábrica e/ou falha prematura, as quais devem ficar aos cuidados da própria MEL3. | IEE2 | MEL3 | MARLON PIENIZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202217 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Executada substituição de todas as baterias do banco conforme solicitado, medições das unidades novas estão informadas na planilha em anexo. Baterias velhas foram descartadas como sucata (ver documentos e anexos). Ficaram 3 baterias novas como reserva com a MEL3.
202201351 | STE | 202201104 | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202205 | 02/02/2022 07:17:13 | Realizar calibración del wattimetro analógico 50Hz, ajustado para 191,667 V, 2,5 A. | ILA2 | ILA3 | FRETES ARANDA ARSENIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento apresentou falha de medição. Fora de sus características e não liberado para o uso.
202201350 | STE |  | B010E011 | QUADRO CTM-10 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.012-4 | 202205 | 01/02/2022 15:11:29 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s e KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s com defeito. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituídos sete blocos temporizados posições KFVST, KCNS e KPMW ON delay 0,1-30s, KSD3T, KFV3 e KFV5A OFF delay 0,1-30s e um reserva OFF delay por novos retirados do almoxarifado. Ajustados temporizados respectivamente 10,04/19,83/20,07s ON delay e 20,5/10,06/2,0s OFF delay. AT: 202200745 DM: 70026700
202201349 | STE |  | B010E005 | DETETOR DE EQUILIBRIO DE PRESSAO DA TOMADA DAGUA | 0031.012-3 | 202205 | 01/02/2022 15:11:53 | Durante manutenção preventiva 3A encontrado fins de curso posição FCP2 e FCP3 com resistência alta dos contatos. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Substituido fins de curso posição FCP2 e FCP3 por novos retirados do almoxarifado e após verificado o circuito, indicando correto funcionamento. AT: 202200745 DM: 70026701
202201347 | STE | 202201289 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:22:42 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox 700517, NS: 06031376). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201346 | STE | 202201288 | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 01/02/2022 14:23:00 | Solicitamos calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox: 700517, NS: 06031360). Referente a SSA 202100296A. | IMA0 | ILA3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202206 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202201340 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:32:45 | Durante la ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado cuatro cartones del anunciador ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) del KG-04 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO LOS CUATRO CARTONES ( POS. 1, POS. 10, POS. 14 y POS. 32) DEL KG-04 POR OTRO DE CARACTERISTICAS IGUALES RETIRADO DEL ALMACEN (COD. ALMOX: 234885.). REALIZADO ENSAYO DE ACCIONAMIENTO DE ALARMAS, TEST LOGICO Y TEST DE LAMPARA SEÑALIZANDO NORMALMENTE EL ANUNCIADOR. EMITIDA SSA: 202201502 PARA IMA0 PARA GETIONAR EL REPARO DE LOS CARTONES SUBSTITUIDOS. PANEL DEJADO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202201339 | STE |  | P012D004 | QUADRO KG-04 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.021-5 | 202205 | 01/02/2022 14:36:44 | Durante ejecución de la SSP: 20220961, fue encontrado relé de subtensión 27A2 con defecto. | MEG2 | MEG2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202205 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | SUBSTITUIDO RELE TEMPORIZADO POSICION 27A2 POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS RETIRADO DEL ALMACEN(COD. ALMOX:711297. DM:70026713). AJUSTE DE TIEMPO DEJADO 27A2: 5.1 S. (CONF. ORDEN DE AJUSTE BT-3464/2019) . REALIZADO ENSAYO DE ACTUACION Y REARME CON RESULTADOS NORMALES DE FUNCIONAMIENTO. PANEL DEJADO EN CONDICIONES DE OPERACION.
202201338 | AAT |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202205 | 01/02/2022 13:26:35 | Providenciar alteração de descritivos de pontos sobre TPC sinal distorcido no microSCADA do Seccionamento, conforme anexo. Já emitidas SSAs 202100296 para o SCC e 202100297 para o SCADA. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Equipamento será substituído por outro conjunto IHM/RTU560 a ser instalado através do Projeto de Substituição de Gateways (Contrato 4500062462). A fornecedora está realizando a migração com base nos backups já enviados e novas alterações necessitarão ser refeitas após a migração do sistema. Em contato com solicitante (e-mail anexo), alinhado aguardar a substituição do conjunto de equipamentos para posteriormente realizar as alterações solicitadas. (Sistema gerou erro ao anexar arquivo)
202201337 | STE |  | P012B005 | CCM KH-06 | 0592.029-9 | 202205 | 01/02/2022 14:37:04 | Durante la ejecución de la SSP 20221237 encontrado gaveta 52-23 con ruido anormal. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202205 | TORRES SOSA EVER DAVID | Constatado ruido anormal proveniente del contactor "X" dentro de la gaveta 52-23, retirado contactor y reemplazado por otro de iguales características (retirado de Almoxarifado COD: 679283 y DM:70026676) .
202201332 | STE | 202200223 | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202206 | 09/02/2022 08:29:30 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão em Alerta (Alarme 1) e Alarme (Alarme 2), constantes nos relatórios de comissionamento em anexo. Mais detalhes no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202206 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | As elevadas amplitudes observadas em 2xFL e harmônicos no espectro de envelope dos pontos 1H e 2H de todos os equipamentos do conjunto N052 são causadas pela distorção harmônica observada em motores elétricos alimentados por inversores de frequência. Como não se trata de um problema/defeito, não são recomendadas ações adicionais. Além disso, as elevadas amplitudes e parâmetros de tendência de envelope observados nos redutores (ponto 3H dos equipamentos) estão compatíveis com o histórico.
202201331 | STE | 202200481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:48 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo a emissão da SSA. Executado dia 03/02/22 através da AT 202201020
202201329 | STE | 202201273 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:55:02 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | ALTERADO O DESCRITIVO DO ALARME "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" APLICADO DIA 03/02/2022 ATRAVÉS DA AT 202201020 |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201327 | ADM | 202201021 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:50 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T07 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T07). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202202463 para implementar o referido ponto calculado no SCC e UI04 para teste.
202201326 | ADM | 202200943 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:43 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T06 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Emitida SSA derivada 202202474 para implementar o referido ponto calculado no SCC e UI04 para teste.
202201324 | STE | 202200794 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:23 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201322 | STE | 202200671 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:56 | Providenciar alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020
202201319 | STE | 202200629 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:30 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020
202201318 | ADM | 202200483 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:14 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Derivada SSA 202202485 para Implementação do Ponto.
202201317 | ADM | 202200482 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:04 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202207 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Derivada SSA 202203560 para inclusão e modificação dos pontos solicitados.
202201316 | STE | 202200399 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:48 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciada alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo a emissão da SSA. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201314 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202205 | 01/02/2022 05:56:44 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite estando la unidad en operacion. 71.L-2: 295,8mm 38LQ: 57,1°C | OUO5 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | ALEXANDRE BUZANELLO | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. AT 202200893. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201313 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202205 | 31/01/2022 23:17:28 | PORTA DE ACESSO AO ELEVADOR E-07, NA ELEVAÇÃO 114, ENCONTRA-SE COM ACESSO VULNERÁVEL, SEM NECESSIDADE DE USAR O CRACHÁ. | OUO5 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FUE REALIZADA LA INSPECCIÓN DETECTANDO FALLA DE COMUNICACIÓN CON LA CENTRAL, POSTERIOR REINICIO Y CARGA DE DATOS DEL PANEL CONTROLADOR DESDE EL ESAI, FUE TESTADO Y FUNCIONA NORMALMENTE. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202201312 | STE |  | J055E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202205 | 31/01/2022 23:18:07 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ILUMINAÇÃO DO RECINTO DO CTM-08 NÃO CONECTA DE FORMA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DO SENSOR DE PRESENÇA. | OUO5 | MEG3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o contator e o sensor de presença instalados na região do CTM-08 se encontravam inoperantes. Os mesmos foram substituídos por novos com as mesmas características. Deixado iluminação na região do CTM-08 em condições normais de funcionamento e operação. DM: 70026814. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201307 | STE | 202100508 | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202205 | 31/01/2022 16:51:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ZAPATA 5 DO MC ESTA REPORTANDO VALORES DISCREPANTES AO ULP (POSICAO 26 DO INSTRUMENTO 43TI1). SCADA E GGB ESTÃO REPORTANDO NORMALMENTE. | MEL1 | MEG1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202206 | GARAY VERON VENANCIO | EFECTUADO MEDICIONES DEL RTD REFERENTE A SAPATA 5 Y NO CONSTATADO ANORMALIDADE, R1/R2/R3/ºC:1,0/113,7/113,7 OHMS/32,7ºC, REALIZADO REAPRIETO EN LOS BORNES 369/371 MED.38M2:32,7ºC, REFERNCIA DE MED.38M1:33ºC EN SCADA ,MAQUINA PARADA.
202201306 | STE | 202200232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:28:24 | Realizar alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Realizada alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. Aplicado dia 03/02/22 através da AT 202201020
202201305 | STE |  | A009A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.011-8 | 202205 | 01/02/2022 08:03:01 | SOLICITA-SE APOIO NA RETIRADA DA TAMPA DO MGS PARA POSSIBILITAR ACESSO AO CREEP DETECTOR. SERVIÇO REFERENTE À SSA 2021/15189A PREVISTO PARA PD 9M CONFORME PUG 2022. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202206 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | Fue desmontada una tapa del coginete guia superior en apoyo al personal del MEG1, posteriormente fue vuelto a montar.
202201304 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.012-8 | 202205 | 31/01/2022 16:58:28 | DURANTE EXECUÇÃO DA PIC.ME.0082-R01 DO PD 3A, ENCONTRADO UM PARAFUSO ROMPIDO AO INSTALAR A ESCOTILHA DE ACESSO AO INTERIOR DO TANQUE DE 3000L DO CTM, CONFORME FOTO ANEXA. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202205 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | FIXADO PARAFUSO NOVO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ROMPIDO, ATRAVÉS DE SOLDAGEM COM ELETRODO REVESTIDO INOX E316L-17 2MM NO EXTERIOR DO TANQUE DE 3000L E ESMERILHADO PARA DAR ACABAMENTO. CHANFRADO O FURO DA TAMPA PARA COMPENSAR O RESSALTO DA SOLDA, CONFORME FOTOS ANEXAS. AT 202200579.
202201303 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 16:21:17 | Prestar apoyo con grúa móvil a la SOCM.DT para posibilitar la ejecución del servicio de montaje de guardacuerpos de acceso a los brazos de las compuertas del vertedero (compuertas N5/N6). Se adjunta diseño y correo de solicitud. OBS.: se solicita que sea incluido cesto para izaje de personas con las respectivas eslingas y demás accesorios de amarre. | MAM2 | MAM2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202207 | FABIANO VIEIRA BERTO | Movimentação de guarda corpo da cota 225 / vertedouro até o braço da comporta para intalação do mesmo, após foi suspendido pelo cesto aéreo o soldador para fixar o guarda corpo.
202201296 | STE | 202201272 | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202205 | 03/02/2022 15:20:56 | Solicitamos apoio na pintura externa da tampa traseira do motor WEG W21 na cor azul (padrão do setor de água pura). Nota: Proteger alojamento do rolamento durante o processo. | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com azul ral 5009.
202201295 | STE | 202100542 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 02/02/2022 07:17:00 | Confeccionar 8 conectores de bornera para multímetro yokogawa serie JKR 9061. La pieza fue entregada a ILA3 para su modelado. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 10 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS / UN.
202201293 | STE |  | B010E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.012-8 | 202205 | 31/01/2022 15:07:58 | Realizar a limpeza do conduto forçado un10 | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202205 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços tecnicos srl.
202201292 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 16:48:31 | SOLICITO PINTURA COLOR CINZA RAL 7032 EN 20 CHAPAS METALICAS DE ACERO CUADRADAS CON UN CORTE EN EL CENTRO Y CUATRO FLEJES DE ACERO. LAS MISMAS SERAN UTILIZADAS PARA ADAPTAR INDICADORES ANALOGICOS EN EL PANEL GUS 1/2. SSA DE REFERENCIA 202114783A (SMA). | MEL1 | MCI4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202207 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7032.
202201291 | STE |  | G073G002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR01 | 2505.001-9 | 202205 | 31/01/2022 15:06:23 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual aciona de forma intermitente o alarme "UR1 DESCONECTADO/ALIMENTACION VCA FALLA". | OUO7 | MEL2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202206 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Fue realizado una inspección en el equipo ENCONTRÁNDOSE EN CONDICIÓN NORMAL, dicha alarma suele ser ocasionada por la falla de comunicación entre la UR01 y el UR03.
202201289 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 31/01/2022 16:48:54 | Providenciar envio para calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox 700517, NS: 06031376). Referente a SSA 202100296A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201347, entregado a stock con DM 70026830.
202201288 | STE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202205 | 31/01/2022 16:49:36 | Providenciar envio para calibração em laboratório do isolador galvânico (Marca: ABB, Modelo: ETI 30, cod almox: 700517, NS: 06031360). Referente a SSA 202100296A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202207 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2022/07: Material recuperado por laboratorio ref SSA 202201346, entregado a stock con DM 70026829.
202201287 | STE | 202201284 | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 15:14:21 | VERIFICAR AUTOMATISMO DO CLP QUE NÃO ATUA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL EMBAIXO DAS TORRES DE TRANSMISSÃO NA COTA 225, QUANDO ACIONADA A CHAVE 3CRL PARA A POSIÇÃO " LOCAL" NA SUBESTAÇÃO 10. | MEG3 | MEL2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202206 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | foi encontrado o CLP na situação STOP. Após o reinício do CLP a subestação 10 voltou a operar normalmente.
202201286 | STE |  | P042B012 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA | 0126.155-0 | 202205 | 31/01/2022 16:19:15 | Verificar e solucionar vazamento de água pela tubulação de resfriamento do motor do turbocompressor 1102. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202205 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspeccionado el local, realizado el cambio de una tapa de válvula schrader de nuestro stock, limpieza del local, no se encontraron otras perdidas, equipo liberado para operación en condiciones normales. Servicio ejecutado con AT202201028. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201284 | STE |  | J059F002 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM LAT. DIREITA | 1040.002-1 | 202205 | 31/01/2022 14:01:27 | VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO PERIÓDICA QUE, QUANDO ACIONADA A CHAVE CRL3 PARA A POSIÇÃO "LOCAL" NA SUBESTAÇÃO-10 (S-10) DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL, OS REFLETORES QUE ILUMINAM AS LINHAS DE TRANSMISSÃO NA ELEVAÇÃO 225 NÃO ESTÃO ENTRANDO EM OPERAÇÃO. VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL REFLETORES NÃO ACENDEM. | MEG3 | MEG3 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | EMITIDO SSA DERIVADA PARA MEL2 ( SSA:20211/01287 ) VERIFICADO QUE O CLP QUE COMANDA A ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DA SUBESTAÇÃO 10 ESTAVA NA SITUAÇÃO STOP, FOI REINICIADO O CLP E A ILUMINAÇÃO VOLTOU A OPERAR NORMALMENTE.
202201283 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202206 | 10/02/2022 16:15:14 | REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y CALIBRACION AL MODULO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A SERIE NRO: 6668. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201282 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202205 | 31/01/2022 12:01:37 | Configurar el telefono Alcatel-Lucent con SN: RTF183502111 con el interno 4803 ( telefono disponibilizado por SOTER ), ya que el anterior esta con el display inoperante Ref.: SSA 202201251. | OUO6 | MEL3 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202206 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Configurado TMR con ramal 4803 proveído por SOTER. Pruebas satifactorias, liberado para uso.
202201280 | STE |  | M066C033 | ESTACAO DE TRABALHO SIRI-ST50-WK01 | 0891.027-2 | 202205 | 31/01/2022 13:48:07 | Apoyo remoto de contratista para ejecución de trabajos de integración del STH al SIRI. Gestión Centralizada a través de SIRI-STC-WK01. Referencia SSA 202200358 y 202200359 | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Não foi necessário suporte remoto. Realizada configuração com suporte local durante visita da Teletex (AT 202201753)
202201277 | STE |  | P060A030 | SELF CONTAINED DAC-401 | 0783.097-0 | 202205 | 31/01/2022 14:08:50 | Presencia de agua proveniente de la base del DAC-401. | OUO7 | MAM3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202205 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Realizada la limpieza del drenaje del equipo. Equipo liberado para operación en condiciones normales. Servicio ejecutado con AT202200261. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202201275 | STE |  | T091F022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.005-3 | 202205 | 31/01/2022 14:57:53 | Verificar e solucionar motivo pelo qual VIDEOWALL encontra-se indisponível. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202205 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado o reinicio das aplicação do sistema Video Wall e da console do sistema SCADA correspondente, normalizando assim o VideoWall. Equipamento liberado para a operação.
202201274 | STE | 202200141 | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202205 | 02/02/2022 07:17:28 | Realizar confecção via impressão 3D da peça do alicate amperímetro Fluke 773 conforme arquivo em anexo. A peça será fornecida para escaneamento 3D. • Dimensões: 8,0×1,5×0,9 cm • 2 Unidades | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202206 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDA 1 UNIDADE. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 20 GRAMAS / UN.
202201272 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202205 | 31/01/2022 13:17:30 | Durante inspeção 3A, realizada a medição do alojamento do rolamento da tampa traseira por MMU3 (SSA 202200668). Resultados entre 150,04mm e 150,06mm, fora da tolerância solicitada pela PIC (J6). Além disso, foi observada corrosão no alojamento, conforme anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202205 | ROBERSON ELIAS | Realizada a retirada de uma tampa nova no almoxarifado e encaminhada para a pintura por meio da SSA 202201296 (D). Então, a tampa foi enviada para MMU3 para substituição no motor.
202201270 | STE | 202200612 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 31/01/2022 16:46:19 | SOLICITAMOS ANÁLISE/PARECER REFERENTE A TEMPERATURA DE ÓLEO DO MANCAL COMBINADO Á 52,1ºC (38TQ) CONFORME DESCRITO NA SSA MATRIZ - 2022/00612A. NOTA: SUGERIMOS A SUBSTITUIÇÃO DA CARGA DE ÓLEO DO MANCAL (CARGA SUBSTITUÍDA EM 2012/11), CONFORME ANÁLISE DE COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO ÓLEO DO M.C DA U02 APÓS A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO NO ANO/SEMANA 2019/14 | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Dado que el aceite del Cojinete combinado de la UG06 presenta actualmente la mayor degradación de aditivos de todas las UGs, y teniendo en cuenta el histórico de caso similar ocurrido en la UG02. Solicitamos sustituir la carga de aceite, de manera a reducir la temperatura.
202201269 | STE |  | B010E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.012-8 | 202205 | 31/01/2022 15:00:29 | Prestar apoyo con guindaste para realizar limpieza del conducto forzado de la U10. | MCI3 | MAM2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DUARTE DUARTE SEVERIANO | 202205 | DUARTE DUARTE SEVERIANO | Prestado apoyo a SMM.DT para izaje de personas mediante cesto fijo acoplado a la grúa móvil P&H. Realizado maniobras de ascenso y descenso de personas alrededor del conducto forzado a fin de ejecutar el lavado de la superficie externa de la misma.
202201268 | STE | 202201193 | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.006-2 | 202205 | 31/01/2022 16:40:34 | EXECUTAR JATEAMENTO E PINTURA NA COR AMARELA EM ESCADA MODIFICADA DE ACESSO AO RECINTO DO ANEL COLETOR DA U06. NOTA: ESCADA DEVERÁ SER REMONTADA DURANTE O PD 3S ATÉ O DIA 22/02/21 CONFORME PREVISTO NO PUG/2022. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MIRANDA JUAN | 202208 | ACOSTA MIRANDA JUAN | realizado jateamento sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi e uma demão de poliuretano na cor amarelo 5y8/12.
202201267 | STE | 202201193 | A006A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.006-2 | 202205 | 31/01/2022 09:56:35 | REALIZAR ADEQUAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR, POR MEIO DA INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DE PERFIL "L" (CHAPA EM AÇO CARBONO ANTIDERRAPANTE) 3/16" x 50mm x 50mm EM APOIO A SSA MATRIZ - 2022/01193. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | GALEANO GALEANO ELVIS ALEJANDRO | Corte, limpieza y soldadura acorde a lo solicitado, proceso de soldadura mig
202201266 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:11:55 | Realizar sustitución de los capacitores electroliticos del circuito volt-herz al modulo UNITROL UN2010 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | realizado substituição de 10 capacitores 1uF/63V que comumente são substituídos por apresentarem elevadas alterações na capacitância. Liberado para uso.
202201264 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:03 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración al módulo conversor CC-CC Modelo 2381A Serie Nro: 6578. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202207 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Corrigido problema de regulação de tensão e no bloco de circuito de condicionamento de sinal. Realizado ajuste de offset e fundo de escala. Calibrado, dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202201261 | STE |  | A009F002 | CUBICULO CTG-09 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.011-7 | 202205 | 31/01/2022 14:45:49 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-09 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-09, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202201260 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202205 | 31/01/2022 15:01:05 | Proveer aparato telefónico para el compañero Saúl Alvarenga, el mismo se encuentra en las oficinas de la SMMC.DT en el 2do piso lado 60 Hz. | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202207 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado aparato telefonico conforme descripción. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202201257 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202205 | 31/01/2022 08:15:10 | Durante preventiva 3A, 202205, verificou-se avarias em 2 válvulas agulhas de 1/2" de manômetros (05RV e 06EC) e 3 amortecedores de pulsação (05RV, 06EC e 12VE). | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202205 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Realizado a substituição das válvulas agulhas 05 RV E 06 EC e os amortecedores de pulsação da 05RV, 06EC e 12 VE normalizando o funcionamento do Sistema . DM: 70026740
202201255 | STE |  | B010B016 | QUADRO LIP-10 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.012-6 | 202205 | 31/01/2022 11:05:43 | Durante manutenção preventiva 3A, SSP 20221134, encontrada a base do relé 71AP2X com defeito. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | THOBIAS DANIEL | Realizada a substituição da base do relé 71AP2X, por uma de mesmas características retirada do almoxarifado, foram realizados ensaios funcionais com correto funcionamento. DM 70026655 AT 202200724
202201254 | STE |  | B013B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.015-4 | 202205 | 31/01/2022 05:22:17 | Verificar indicação de fluxo alto no instrumento 80PW em 250,3L/mn, com pressão em 2,5bar após o filtro hidrociclone e 2,5bar no PI-24, ver anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | ALEXANDRE BUZANELLO | Foi efetuada limpeza no filtro hidrociclone nº2 , e sua vazão após limpo ficou em 246l/min, com pressão de 2,5 Bar, sanando desta forma o problema de fluxo alto. |  | 71 - FLUXO ALTO
202201253 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202205 | 31/01/2022 05:22:37 | Verificar motivo de indicação de nível baixo no instrumento 71L-2 em 294.3mm, temperatura no óleo em 56.4°c, unidade no sistema, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | FORAM CARREGADOS 15 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 291 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 298 MM COM TEMPERATURA DE 55ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDAD EN OPERACION AT 202201369 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201251 | STE |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202205 | 31/01/2022 05:24:28 | TMR 4803 del Senior sector 60Hz está con el display inoperante. S nr. P100400301142. | OUO6 | MEL3 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202206 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparelho de TMR descartado por laboratório. Enviada notificação ao usuário via email. |  | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202201246 | STE |  | B012D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.027-5 | 202204 | 30/01/2022 17:55:44 | Verificar y solucionar motivo por el cual el manómetro indicador de presión (segundda etapa) del compresor número 1 está indicando 11bar estando el compresor parado. Imagen en anexo. | OUO6 | MMU2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202205 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado troca do instrumento por outro calibrado previamente pelo laboratório. Instrumento instalado com ID1663. Após troca, realizado teste com o compressor normalizado, constatado o correto funcionamento do instrumento tanto na partida quando na parada do equipamento. Fotos e vídeo em anexo. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201245 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202204 | 30/01/2022 23:03:42 | Verificar/solucionar: console Control One do Sênior 50Hz apresenta falhas intermitentes. Falhas apresentadas: não liga, trava. Já foi tentado reinício da console, sem sucesso. | OUO5 | MEL3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202205 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO CONSOLA TELEFÓNICA Y DETECTADO DEFECTO EN CABLE USB DEL MONOFONE. REALIZADO SUSTITUCIÓN DEL MISMO Y POSTERIOR TEST DE FUNCIONALIDAD CON RESULTADO SATISFACTORIO. NORMALIZADO. OBS: UTILIZADO CABLE USB DE RESERVA DEL SECTOR. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202201241 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:31:25 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36-EL.214 (N2-M3.80) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM" . Obs.: Confirmado en el local inexistencia de fuego y/o humo. | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202205 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion.
202201240 | STE |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202205 | 01/02/2022 07:59:13 | Verificar e solucionar variação anormal do valor referente à pressão do cilindro de nitrogênio do medidor 63PW5-1, conforme anexo. | OUO6 | MEG1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202205 | STALDER DIAZ IVAN | Sustituido indicador digital con defecto por uno del mismo modelo DMY-2036. Emitida SSA 202201549 a IMA0 para gestionar reparo del indicador. Realizado ensayo funcional(ver anexo) y dejado en condiciones normales de operación. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201239 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202204 | 29/01/2022 22:58:36 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "OPERACIÓN EXCESIVA DEL COMPRESOR". OBS.:EL COMPRESOR NO CONSIGUE REPONER LA PRESIÓN. ABIERTA ALIMENTACIÓN 460 V E INTERLIGADO EL MISMO CON EL SISTEMA. | OUO7 | MET2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202205 | ACOSTA GILL EDUARDO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA DE DEL SEGUNDO ESTADO DEL COMPRESOR EL CUAL SE ENCONTRABA INOPERANTE
202201238 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202204 | 29/01/2022 22:32:53 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE INDICACION DE NIVEL ALTO CONFORME PIO. 71L-1: 316,2 mm, 38LQ: 57,5 °C CON UNIDAD EN OPERACION. | OUO5 | MMU2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202205 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | VERIFICADO NÍVEL DURANTE ROTINA DA SEMANA 05 E ESTAVA EM 314MM, COM TEMPERATURA DE 58ºC, NORMAL COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. |  | 69 - NIVEL ALTO
202201236 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202204 | 29/01/2022 17:29:25 | Verificar e solucionar problema no acesso à barragem, pela porta localizada na elevação 144, entre os blocos F18 e F19. Trava da porta não liberou todas as vezes em que foi aproximado o crachá na leitora. | OUO6 | MEL4 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202207 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI REALIZADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMO DE FECHAMENTO DA PORTA E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE. FUNCIONAMENTO NORMALIZADO. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202201235 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202204 | 30/01/2022 08:28:48 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "DF BAR.PRINC.F33/F34 EL.214 (N2-M3.84) SMOKE DETECTOR FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202205 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion.
202201234 | STE |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202204 | 29/01/2022 17:29:41 | Verificar e solucionar nível baixo de oleo mancal guia inferior, 71L2: 293,4mm e 38LQ: 54,8ºC, unidade rodando. | OUO6 | MMU2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202205 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 19 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 293 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 55ºC. AT 202200895. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201229 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202204 | 29/01/2022 23:19:11 | Verificar motivo de accionamiento en el SCC de las alarmas "SEMD_500 VHA1 87LP COMUNICACION NC FALLA", "SEMD_500 VHA1 87LA COMUNICACION NC FALLA" y "FOX515 CONDICION ANORMAL" de forma intermitente. | OUO7 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | 202205 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | Verificado y constatado defecto en estación remota ( SEVH-ANDE). Re inicializado GPS en SEVH normalizándose problema de sincronismo. 02/02/2022 verificado sistema en condición normal.
202201227 | STE |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202204 | 29/01/2022 11:04:10 | Verificar/solucionar motivo de presión baja de agua en la entrada de la caja de vedación. Manómetro PI24= 1.50 bar. Nivel de jusante: 95,27m y flujometro 80PW: 239,90 l/s. | OUO5 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | ALEXANDRE BUZANELLO | Verificado pressão no manômetro PI 24 e está em 1,7Bar com vazão de 237L/min, e nível de jusante em 96,62m, considerado normal com unidade em operação. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202201226 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202204 | 29/01/2022 11:02:48 | Verificar/solucionar nivel bajo de aceite. Nível 71L-1= 289.50 ; temperatura 38LQ= 31.40. Unidad parada por conveniencia operativa. | OUO5 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202205 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 297 MM COM TEMPERATURA DE 38ºC. AT 202200893. OBS: MÁQUINA PARADA. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202201225 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202205 | 31/01/2022 18:12:10 | Verificar y solucionar motivo por el cual el nivel de aceite del mancal guia inferior se encuentra en 295 mm, con temperatura de 56,4°C. Obs: La unidad se encuentra rodando | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202205 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | FORAM CARREGADOS 16 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 56ºC. AT 202200895. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201222 | STE |  | J055D004 | QUADRO QL-1.4 - EL. 214 - F11/12 | 0698.347-2 | 202204 | 29/01/2022 04:02:49 | Verificar/solucionar motivo por el cual no conecta en automático la iluminación en la elev 225. Obs.: Conectado en manual con suceso. | OUO5 | MEG3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Efetuado inspeção e ensaios no automatismo de acionamento da iluminação da elevação 225, sendo constatado que o mesmo se encontra em condições normais de funcionamento e operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201217 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 28/01/2022 16:56:55 | DURANTE INSPEÇÃO EM PD, FOI DETECTADO QUE O MANOMETRO (PI 40) SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE ÁGUA DE ALIMENTAÇÃO ESTAVA APRESENTANDO VAZAMENTO DE GLICERINA. (SUBSTITUIR POR OUTRO DEVIDAMENTE CALIBRADO PELO LABORATÓRIO (0 - 16 BAR). | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202205 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | SUBSTITUIDO MANOMETRO DEVIDAMENTE CALIBRADO PELO LABORATORIO. MANOMETRO 0-16BAR.
202201216 | STE |  | J050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202204 | 28/01/2022 16:40:25 | Substituir uma botoeira que se encontra inoperante nas proximidades da escotilha PY da U9 EL.78. Defeito verificado durante a execução da SSP: 20224310. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Realizado substituicao da botoeira de iluminacao proxima a escotilha da U-09 que estava danificada por outra nova de mesmas características. Deixado circuito em condicoes normais de opeacao. DM - 70026661
202201215 | STE | 202200893 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6774. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201214 | STE | 202200891 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:46 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 serie 6695/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201213 | STE | 202200896 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:57:51 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6732. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201210 | STE | 202200894 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:06 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6946. ● Entrada: -0,22 → 1,74V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201207 | STE |  | A001E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.001-2 | 202205 | 31/01/2022 16:20:50 | Retirar entulho do entorno das válvulas do RWR 01, elevação 111, próximo ao conduto forçado da UN 01. Foto em anexo. | OUO1 | MCI3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202206 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | REALIZADA A LIMPEZA PELA EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS SRL. | GIO | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202201205 | STE | 202200903 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:13 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6829. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201201 | STE | 202200898 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:18 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6573. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201197 | STE | 202200900 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:22:22 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6761. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201189 | STE | 202200904 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:07:56 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6767. ● Entrada: -1,00 → 1,00V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201186 | STE | 202200888 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:02 | Calibrar transductor yokogawa 2381 serie 6844/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201185 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:41:08 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB277, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201184 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:59 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB287, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201183 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:50 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB205, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201181 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202205 | 31/01/2022 10:40:39 | Realizar ensaio de aceitação no multímetro digital marca Yokogawa, modelo TY720, N°série: JKQB298, adquirido pela OC:4500064559 - RC: SM.DT/0010064629 conforme anexo. Prazo 08/02/2022. | MEG2 | ILA3 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos da ReqC 10064629. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202201180 | STE | 202200889 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:09 | Calibrar transductor yokogawa 2384 serie 6713/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201179 | STE |  | T001C002 | PAINEL DE CONTROLE CONJUNTO DAS TURBINAS - JTC | 0636.001-7 | 202205 | 02/02/2022 10:12:10 | Realizar verificacion de la tensión de salida presenta una forma de onda diente de sierra del cartón CI 244. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizada substituição do Circuito integrado AD563JD. Realizados ensaios de funcionalidade, verificado que a rampa não sofre mais a forma dente de serra, porém o sinal de saída reseta automaticamente. Não foi possível identificar outros defeitos. Módulo apresenta várias modificações. Realizar descarte. Manter na sucata da SMIL.DT.
202201178 | STE |  | B010L021 | RELE DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202204 | 28/01/2022 15:19:41 | Providenciar ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202206 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Realizados ensaios do Relé. Ajustado em R20. Injeção de corrente S3=0,25A; S5=0A, atuação correta. Injeção de corrente S3=0A; S5=0,25A. Bu2=87mV. Injeção de corrente S3=S5=2,5A. Bu2=0V, sem atuação do relé. Injeção de corrente S3=2,5A; S5=2,2A e 2,8A, com diferença de + e - 0,3A e a tensão de Bu2=0,11V ambos casos. verificado comportamento correto do relé. Liberado para uso.
202201177 | STE | 202200873 | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 28/01/2022 15:28:12 | Avaliar a necessidade de substituição dos mancais de rolamento do motor de acionamento, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202201176 | STE | 202200906 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 16:08:14 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6756/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201175 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202205 | 31/01/2022 15:29:00 | REALIZAR CALIBRACIÒN Y ENSAYO DEL TERMOSTATO ACROS; NUMERO DE SERIE: 2923060921; CON AJUSTE PARA 17°C DESCENDENTE SEGUN ORDEN DE AJUSTE BT-3533 / 2019, CONFIRMAR ACTUACIÓN Y REARME DEL CONTACTO NA . | MEG2 | ILA2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | 202205 | ESTIGARRIBIA AQUINO CLAUDIO GABRIEL | Inspección, ensayo de funcionalidad de termostato, emitida SSA 202201398 (D) para ejecución del servicio por parte de ILA3. Equipamiento liberado para uso
202201174 | STE |  | P042E004 | PAINEL COMANDO E CONTROLE DAS BOMBAS CONDENSACAO KBE-02 | 0841.002-0 | 202204 | 28/01/2022 14:42:26 | Verificar y solucionar motivo por el cual las bombas no aceptan comando de partida manual. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202205 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e não encontrado anormalidades. Realizado partida e parada das bombas, apresentando funcionamento normal de operação.
202201173 | STE | 202200886 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:50:04 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6664/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201172 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202205 | 31/01/2022 08:04:56 | Solicitamos apoio da ponte rolante da cota 108 na U10 para a realização das atividades de manutenção previstas na periodicidade 3S da PIC.ME.0135 (Gerador) e, adicionalmente, para a substituição de 3 macacos de freio. Nota: PD previsto de 24/01/2022 a 04/02/2022. | MMU1 | MAM2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | 202205 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | Prestado apoyo a la SMMU.DT (MAM1) durante el PD 3A de la UG para izaje de elementos mecánicos como ser: tapas del generador, guías de aire superior, escaleras de acceso al generador, sapatas de freno. Servicio realizado satisfactoriamente conforme cronograma remitido por el solicitante.
202201169 | STE |  | B010L014 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.012-0 | 202204 | 28/01/2022 15:20:02 | providenciar ajuste no modulo 7TT1020-1/DD o qual durante MP-3A da U10 foi encontrado com desempenho de tempo fora da tolerância mesmo com ajuste de R1 | MEL1 | ILA2 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202205 | FRETES ARANDA ARSENIO | inspección, medición y cambio de componente dañado ( capacitor 6,8Mf ). Limpieza. Liberado para uso.
202201165 | STE | 202200890 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:48 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6792/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201164 | STE | 202201129 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:30 | Favor realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) a las tapas del motor de accionamiento del VVT-0120 | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202201163 | STE | 202201127 | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 17:27:38 | Favor realizar trabajo de pintura (CINZA RAL 7035) a las tapas del motor de accionamiento del VVT-0119 | MAM3 | MCI4 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202201162 | STE | 202200887 | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 28/01/2022 14:20:58 | Calibrar transductor de tensión yokogawa modelo 2381A serie 6845/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201161 | STE |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 13:49:14 | La resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0120 se encuentra dañada. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202205 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0120. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201160 | STE |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 13:49:27 | La resistencia de calentamiento del motor de accionamiento del VVT-0119 se encuentra dañada. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202205 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUE SUSTITUIDA LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0119. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202201159 | STE |  | P002A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.058-8 | 202204 | 28/01/2022 13:50:29 | Los rodamientos del motor de accionamiento y los rodamientos del ventilador del VVT-0130 se encuentran dañados. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202205 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO Y DEL VENTILADOR DEL VVT-0130. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026778
202201158 | STE |  | G085A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-06 | 0295.001-4 | 202204 | 28/01/2022 11:47:10 | Verificar diferencia entre valores medidos de corriente entre el panel de protección 3R-T06 y el panel convencional 5F1 referente al devanado terciario 13,8 kV del T06. Valores 3R-T06 (bobina X) = 85A; 5F1=44A. Obs: Verificado en el panel 3R-T06 que los valores medidos son coherentes con la información proveniente del campo. Referencia AT 202201048. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | 202205 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | Realizado análise de projeto e reuniões com as áreas responsáveis pelos equipamentos (OPUO.DT, SMMG.DT e SMME.DT) para identificar a causa da discrepância de medição. A SMMG.DT, por meio da AT 202201076 (SSA 202201150), identificou que a discrepância encontra-se no painel 5F1 sob sua responsabilidade. Diante disso, não foi necessário que a MET1 emitisse AT para identificar a causa do problema. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201157 | STE | 202201076 | E033E004 | RELE DE PROTECAO ALTERNADA | 1080.001-9 | 202205 | 31/01/2022 15:33:45 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección alternada de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA202201076.
202201155 | STE | 202201075 | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1079.001-6 | 202205 | 31/01/2022 15:34:00 | RAP 17/2021: Corregir el horario de la protección primaria de la línea LI 66kV MD-FI conforme horario oficial de la usina | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | El trabajo fue ejecutado con éxito con la SSA 202201075.
202201154 | STE |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 202204 | 28/01/2022 14:26:58 | DURANTE MP3A SSP 20224536 ENCONTRADO SINAIS DE OXIDAÇÃO NOS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DAS BOBINAS DOS 3 TEPs. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202205 | JOCIMAR BISPO SILVA | Na execução da SSP 20224536, AT Nº 2022/00727, foram verificadas deteriorações da proteção mecânica e da parte condutiva dos cabos de aterramento do núcleo dos TEPs da UG 10. Foram retirados os cabos com deterioração (DM 70026638), sendo substituídos por cabos novos.
202201153 | STE | 202201088 | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTECAO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202204 | 28/01/2022 11:17:18 | RETIRAR OSCILOGRAFIA DE LA PROTECCION DE LOS PANELES 2D1P Y 2D2A DEL 24/01/2022, 13H25MIN, PARA ELABORACCION DE RAP. | MEL1 | MEL1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202205 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | No fueron encontradas oscilografias en la fecha solicitada.
202201148 | STE |  | B010A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202204 | 28/01/2022 11:01:24 | Substituir válvula de dreno (gaveta) e tampão da linha de sucção do sistema de injeção de óleo do mancal de escora por nova válvula (esfera) e tampão com conexão para mangueira. Fotos em anexo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202204 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃ DA VÁLVULA GAVETA ORIGINAL POR OUTRA ESFERA NOVA, JUNTAMENTE COM CONEXÃO HIDRAULICA CONFECCIONADA POR MMU3. VALVULA E CONEXÃO HIDRÁULICA DISPONÍVEIS DO PRÓPRIO SETOR. INSTALAÇÃO DOS ACESSÓRIOS VISA POSSIBILITAR/FACILITAR A REPOSIÇÃO DE ÓLEO NO MANCAL COMBINADO ATRAVÉS DO USO DE BOMBA DE TAMBOR DO SETOR.
202201143 | STE |  | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.012-0 | 202205 | 31/01/2022 06:39:49 | Apoio para soldagem de olhal na tampa da mexerica do servomotor da tomada dagua. Jean ciente. | MMU3 | MMU3 | JEAN CARLOS CARBONERA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202207 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi executado a solda do olhal da mexerica do servomotor da tomada d' água seguindo todos os procedimentos de segurança, e atendendo todas as normas e procedimentos de soldagem necessários para execução do serviço.
202201142 | STE | 202200775 | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202204 | 28/01/2022 11:20:34 | Realizar calibração do indicador Metrix. Tensão 0 - 199V | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202205 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202201140 | STE | 202200996 | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202205 | 01/02/2022 14:24:39 | DURANTE MP3A DEL PANEL TGA-10 ENCONTRADO CON DEFECTO 1 CARTON DEL ANUNCIADOR 2 (SSA 2022/00993). FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). SOLICITAMOS REPARO | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202206 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de 1 capacitor electrolítico 1uF/100v y 4.7uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202201139 | STE | 202201132 | B010B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.047-6 | 202204 | 28/01/2022 08:26:32 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202206 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje en la perforadora radial, perforado en 30 mm de forma pasante y confeccionado rosca de 7/8" BSP, colocación de adaptador pre-fabricado de rosca externa 7/8" BSP e interno: 1/2" BSP.
202201138 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202204 | 28/01/2022 13:58:05 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U06 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-06 SSA 202101212A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201137 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202204 | 28/01/2022 13:57:44 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U05 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-05 SSA 202101211A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201136 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202204 | 28/01/2022 13:57:28 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U02 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-02 SSA 202101208A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201135 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202204 | 28/01/2022 13:57:05 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U01 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-01 SSA 202101207A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | 202207 | BERNAL MELGAREJO ELIGIO ADRIAN | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202201134 | STE |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202204 | 28/01/2022 13:56:45 | PINTAR SUPORTE TIPO MÃO FRANCESA NA COR VERDE, CONFORME ESTRUTURAS METÁLICAS INSTALADAS NA CASA DE FORÇA. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO: PRIMEIRO DIA DO PD U-06 CONFORME PUG2022. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado jateamento abrasivo sa2-1/2, aplicado uma demão de epóxi n2630 e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019.
202201133 | STE | 202200457 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:29:14 | Alterar tabelas SORPAR e SORFOR conforme anexo a fim de atualizar a indicação da linha "LI 13,8kV 60Hz IPU-FI" disponível/indisponível na EQ-STATUS. Nota: a referida linha foi remanejada para um alimentador do quadro CD.01, correspondente ao disjuntor 52.B4. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202206 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Alteradas tabelas SORPAR e SORFOR conforme anexo a emissão da SSA a fim de atualizar a indicação da linha "LI 13,8kV 60Hz IPU-FI" disponível/indisponível na EQ-STATUS. Aplicado dia 03/02/22 através da SSA 202201020
202201132 | STE |  | B010B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.047-6 | 202204 | 28/01/2022 07:50:32 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N3 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202204 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Durante PD 3A, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200584.
202201129 | STE |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 07:18:48 | Los rodamientos, tapas trasera y delantera del motor de accionamiento del VVT-0120 se encuentran dañados. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202204 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS, Y LAS TAPAS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOVENTILADOR VVT-0120. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026778
202201127 | STE |  | P002A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.064-8 | 202204 | 28/01/2022 07:19:21 | Los rodamientos, tapas trasera y delantera y las correas del motor de accionamiento del VVT-0119 se encuentran dañados. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202204 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS, LOS RODAMIENTOS, Y LAS TAPAS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL MOTOVENTILADOR VVT-0119. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026778
202201124 | STE |  | M048B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - USINA | 1243.002-0 | 202204 | 28/01/2022 07:11:02 | Realizar a baixa, via serial, de arquivos de Log e alarmes do FOX515 instalado em Furnas. | MEL3 | MEL3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Feita conexão do notebook de manutenção por interface serial e realizada a extração dos relatórios de alarmes do enlace FOX UHI-SEFI. Equipamento em condições normais de operação.
202201123 | STE |  | A008R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR508-1 | 0919.015-5 | 202204 | 28/01/2022 15:34:16 | Durante monitoramento de rotina, observado que o valor da condutividade da água pura no SIRI (TAG: \\PI-SIRI\U08 .AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA .AV) é a metade do indicado no painel PWB da U08 | MMU1 | MEL4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202206 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Verificado que el módulo y sus componentes estan en condiciones normales, no encontrandosé anomalía alguna.
202201122 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.153-4 | 202204 | 28/01/2022 14:08:19 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100124. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202206 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 05 DA U06 EM CUMPRIMENTO A SSP 2022/3280, CONF. PUG/2022.
202201121 | STE |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.154-2 | 202204 | 28/01/2022 14:08:56 | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº10 SUBSTITUÍDO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100125. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202206 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | EXECUTADO ABERTURA DAS TAMPAS, LIMPEZA, INSPEÇÃO, MONTAGEM DAS TAMPAS POR RECUPERADAS POR MCI4 E SUBSTITUÍDAS AS JUNTAS DE VEDAÇÃO POR JUNTAS NOVAS, ORIUNDAS DO ALMOXARIFADO. NOTA: RADIADOR SERÁ MONTADO NA POSIÇÃO 06 DA U06 EM CUMPRIMENTO A SSP 2022/3277, CONF. PUG/2022.
202201119 | STE | 202200945 | B010K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202204 | 28/01/2022 14:13:49 | SOLICITAMOS APOIO DE SOLDADOR E CALDEREIRO PARA REALIZAR REPARO ATRAVÉS DE JUNTA SOBREPOSTA SOLDADA À TUBULAÇÃO 8" DO SISTEMA RESCALDO. INÍCIO DA ATIVIDADE COM PREVISÃO PARA 01/02/2022. PROCEDIMENTO DE REPARO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202207 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | realizado corte de pedaços de tubos para serem soldados por cima da tubulação que estava vazando. a soldagem foi realizada pelo processo de eletrodo revestido, soldando pedações de tubo como capas.
202201117 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202204 | 27/01/2022 16:07:21 | Descargar el histórico de mediciones del equipo HYDROCAL y el archivo de servicio, utilizando una de las puertas de comunicación del Switch del tablero SMT-14. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202205 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada coleta do histórico de medições e do arquivo de serviço do dispositivo HYDROCAL, instalado na fase C do TU14. Dados em anexo.
202201116 | STE |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINACAO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202204 | 27/01/2022 15:47:10 | Verificar/solucionar motivo por el cual la iluminación del patio 500KV no desliga en AUTOMÁTICO. | OUO7 | MEG3 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado que o relé foto elétrico do comando de acionamento da iluminação do pátio de 500Kv se encontrava travada na posição fechada. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado comando da iluminação do pátio de 500Kv em condições normais de funcionamento e operação. DM: 70026716. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201115 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 27/01/2022 16:39:05 | Solicitamos apoio para reduzir em 50 mm a haste da válvula de dreno do vão da comporta de serviço. | MMU2 | MMU3 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202207 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Fue reducido 50 mm el largo total de la pieza, realizado fresado de perfil cuadrado en un extremo para respetar en encastre original del vástago, según solicitado por el emitente.
202201113 | STE | 202201099 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202206 | 10/02/2022 14:29:52 | Solicitamos apoio com LIEBHERR para atendimento da SSA Principal: 202201099, na LI MD-FI1 500 kV - Estruturas: 907, 908, 909 e 910. | MET2 | MAM2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | REGINALDO CALAPACHE | 202206 | REGINALDO CALAPACHE | Prestado apoyo a la SMMT.DT (MET2) para realizar sustitución de esferas de señalización de la línea de transmisión LI 500 KV MD-FI1. La ejecución del servicio consistió en el izaje de colaboradores dentro de cesto de mantenimiento.
202201109 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 15:24:06 | Providenciar instalação de 02 (duas) linhas telefônicas e o fornecimento de 02 (dois) aparelhos telefônicos para novos empregados da SOPC.DT, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada instalação de aparelho novo e linha telefônica com ramal 3770 para o usuário NUÑEZ DIAZ, CLAUDIO ARMIN SOPC.DT,. Instalados aparelhos telefônicos para os usuários Alejandro Enmanuel Gimenez Duarte e Ivan Nicolas Marecos Deggeller, abos da SOCM.DT. Linhas instaladas: 2090 e 2545.
202201108 | STE | 202201083 | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202204 | 28/01/2022 15:35:03 | Solicitamos apoio na pintura externa da tampa dianteira do motor WEG W21 na cor azul (padrão do setor de água pura). Nota: Proteger alojamento do rolamento durante o processo. | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com azul ral 5009.
202201106 | STE | 202201105 | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202204 | 28/01/2022 17:28:14 | Favor metalizar el eje del ventilador del VVT-0122. | MAM3 | MMU3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202205 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Aplicado a metalizacao com deposito de material, e usinado no torno mecanico na medida final de 68,26mm para o ajuste do rolamento.
202201105 | STE |  | P002A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.061-8 | 202204 | 27/01/2022 13:59:25 | Las correas y los rodamientos del ventilador del vvt-0122 se encuentran dañados. | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202204 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y LAS CORREAS (5VX1000) DEL VVT-0122. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION DM: 70026778
202201104 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 27/01/2022 13:50:12 | Alterar si es posible relación de TC y TP de indicador de potencia activa (0-400 MW) conforme documento anexo. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202205 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y sin posibilidad de ajustar de acuerdo a los valores solicitados. No liberado para uso.
202201101 | STE | 202200864 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 28/01/2022 08:46:21 | Aterrar CTG-15 nas 3 fases para permitir inspeção e ensaios da SSA 202200864, além de inspeção interna das borrachas das buchas dos TUs por MET1. Desaterrar ao final do trabalho. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202206 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Aterrado CTG-15 para trabalhos no Bus Duct: inspeção da MET1 no interior das celas dos transformadores principais da UG-15 (SSA 202103110E) e ensaios de resistencia de isolamento no housing do gerador (SSA 202200864). Retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202201100 | STE | 202201097 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:29:45 | REALIZAR REPARACIÓN DE LAS REGIONES CAVITADAS/EROSIONADAS DE LA ARISTA DE SALIDA DE LO ÁLABE 13 DEL DISTRIBUIDOR, CONFORME PROCEDIMIENTO EMITIDO POR SMIM.DT EN LA SSA 202201098. | MMU2 | MMU3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202207 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Remoción del material dañado con amoladora y rectifica eléctrica, Previo a soldar se realizó el ensayo de líquido penetrante para determinar si se extrajo todo el material dañado, posteriormente se procedió a soldar mediante soldadura de tipo SMAW y electrodo AWS E309 hasta rellenar la ranura que quedo anteriormente, finalmente se remueve el material sobrante con las mismas herramientas abrasivas mencionadas inicialmente y se procede a realizar ensayo de líquido penetrante
202201099 | STE |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202204 | 27/01/2022 13:57:04 | Atividade: Instalação de Esferas de Sinalização Aérea na LI MD-FI1 500 kV. (SSA de transição para o novo sistema - SSA: 202114045A) | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | 202206 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | Se realizo la instalación de 41 esferas de señalización, utilizando una grúa marca Liebherr y un carrito de desplazamiento sobre los conductores. En la zona boscosa se utilizo el método del descenso de cabo pararrayos. Se utilizaron 15 esferas de señalización pertenecientes a stock antiguo (SEMD) y 26 fueron retiradas de almoxarifado.
202201098 | STE | 202201097 | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:16:59 | SOLICITAMOS PARECER Y PROCEDIMIENTO DE REPARACIÓN EN RELACIÓN A LA DETECCIÓN DE ZONAS CAVITADAS EN LA REGIÓN DE LA ARISTA DE SALIDA DE ÁLABES DEL DISTRIBUIDOR. ALABES N° 13. | MMU2 | IME2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL GASTALDIN | 202205 | RAFAEL GASTALDIN | Realizar o reparo da erosão por cavitação da palheta diretriz 13, através de processo de soldagem, conforme procedimento similar (em anexo) adotado para correção de cavitação nas palhetas da U06
202201097 | STE |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:02:21 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A FUE DETECTADO REGIONES CON CAVITACIÓN/EROSION EN LA ARISTA DE SALIDA DE ÁLABES DEL DISTRIBUIDOR. POSICIÓN: ALABE N° 13. FOTOS EN ANEXO. | MMU2 | MMU2 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202205 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | DURANTE PD 3A FOI REALIZADO O REPARO DE CAVITAÇÃO DA PALHETA 13 CONFORME SSA DERIVADA N°202201100. FOTO EM ANEXO.
202201095 | STE |  | J001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TA-01 | 0129.084-3 | 202204 | 27/01/2022 10:51:36 | DURANTE PREVENTIVA 6M, SSP:20220948, VERIFICOU-SE BAIXA PRESSÃO DE DISPARO DA VÁLVULA DILÚVIO (0,6KGF/CM²). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202204 | FABIANO SOARES GARCIA | DESMONTADO MECANISMO DE DESCOMPRESSÃO DA VÁLVULA DILÚVIO DA CELA 4 E SUBSTITUÍDO MOLA DE DISPARO. REALIZADO ENSAIO DE ACIONAMENTO E VERIFICADO PRESSÕES DE DISPARO EM APROXIMADOS 0,9KGF/CM². MOLA SUBSTITUIDA DESCARTADA CONFORME DM:70026690.
202201091 | STE |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202204 | 27/01/2022 10:46:41 | RETIRAR OSCILOGRAFIA Y REGISTROS DE EVENTOS DEL EP5S03 (ERIPU50-IED SIEMENS 7SL87) SOBRE LA DESCONEXION DE LAS LI 220KV MD-IRY Y MD-PIH DEL 24/01/2022 A LAS 13H25MIN. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202205 | ANDERSON PEREIRA LEAL | Retirada Oscilografia y colocado en el anexo. Ajustado horario del Relé.
202201090 | STE |  | A008E002 | BOMBA B2 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.020-3 | 202204 | 27/01/2022 10:16:37 | A través de la SSA 202007078F ingeniería de mantenimiento solicito la sustitución de la bomba de aceite del sistema hidráulico de la compuerta de servicio de la tomada de agua, debido a la alta vibración | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202204 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido la bomba (A08E02) así como fue descripto en la ejecución de la SSA202007078A.
202201089 | STE |  | A008E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.019-0 | 202204 | 27/01/2022 10:16:25 | A través de la SSA 202007078F ingeniería de mantenimiento solicito la sustitución de la bomba de aceite del sistema hidráulico de la compuerta de servicio de la tomada de agua, debido a la alta vibración. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202204 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituido la bomba (A08E01) así como fue descripto en la ejecución de la SSA202007078A.
202201088 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTECAO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202204 | 27/01/2022 10:12:25 | RETIRAR OSCILOGRAFIA DE LA PROTECCION DE LOS PANELES 2D1P Y 2D2A DEL 24/01/2022, 13H25MIN, PARA ELABORACCION DE RAP. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202205 | ANDERSON PEREIRA LEAL | No fueron encontrados oscilografias en la fecha solicitada.
202201087 | STE | 202200728 | B010D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-10 E ACESSORIOS | 0028.012-7 | 202204 | 28/01/2022 08:01:40 | Calibrar transductor de potencia activa Yokogawa modelo 2585A serie 24827/01. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201085 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 10:05:52 | Modificar tablas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme adjunto para aplicar correccion al ETA Evt 003 correspondiente a la calidad de los puntos analogicos del sistema ETA. REF: https://jira.itaipu/browse/DPS-33 | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202205 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Modificadas tabelas SOSTAT, SOANGL, SORFOR, SORCAL, SORPAR conforme anexo na emissão para aplicar correção do ETA Evt 003 correspondente a qualidade dos pontos analógicos do sistema ETA. Serviço executado dia 03/02/22
202201084 | STE |  | B010A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.012-1 | 202204 | 27/01/2022 09:53:57 | Avaliar a necessidade de relubrificar ou substituir os mancais de rolamento do motor M2 de acionamento da bomba 50 Hz do PAP da U10, em virtude das evidências apontadas na SSA 202200874. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202205 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Teniendo en cuenta, que en las mediciones registradas, al final del PD, luego de realizar lubricación, conforme se muestra en análisis realizado por SMIL, no se hace necesario sustituir los rodamientos.
202201083 | STE |  | B010H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.024-8 | 202204 | 27/01/2022 10:03:10 | Durante inspeção 3A, realizada a medição do alojamento do rolamento da tampa dianteira por MMU3 (SSA 202200668). Resultados entre 150,03mm e 150,04mm, fora da tolerância solicitada pela PIC (J6). | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROBERSON ELIAS | 202204 | ROBERSON ELIAS | Retirada uma tampa nova no almoxarifado, enviada para a pintura por meio da SSA 202201108 e entregue a MMU3 para substituição no motor.
202201081 | STE | 202201016 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:26:46 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 090086, Cod. de Material 706985. SSA de Referencia: 202200935. El mismo presenta signos de cortocircuito en la placa de la fuente. El punto 6 de la primera placa de anunciador inoperante. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición. Sin condiciones de ser reparado. Placa de control y de microprocesador dañado por sobrecarga. Sugerimos dejar el equipo en laboratorio, como material reaprovechable. Dar baja
202201080 | STE | 202201017 | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202205 | 01/02/2022 14:28:29 | Solicitamos reparo en laboratorio del Anunciador de Alarmas ATEEI N° de Serie 140059, Cod. de Material 706985. El mismo fue retirado de almacenes para atender la SSA 202200935, pero no fue posible configurarlo mediante el puerto serie. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FRETES ARANDA ARSENIO | 202206 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de la placa del microprocesador. Prueba en bancada pudiéndose configurar el anunciador. Limpieza general. Liberado para uso.
202201079 | STE |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202204 | 27/01/2022 09:22:16 | Verificado termostato inoperante en el Panel KT. Sustituir componente. | MET1 | MET1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202204 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Foram substituído os termostatos da fase A, B e C, DM utilizada 70026865.
202201078 | STE | 202201010 | B010L021 | RELE DIFERENCIAL DE FASE DIVIDIDA 87SP | 0079.012-5 | 202205 | 31/01/2022 08:41:40 | Solicitamos ajuste do módulo módulo 7TD4451-0/CC o qual, durante MP-3A da UG10, foi encontrado com desempenho de pick-up fora da tolerância e com ajuste do R20 no máximo (código do material 114766). | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202205 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | foi realizado substituição de capacitores que apresentaram alteração em suas capacitâncias. 470nF/63v (x3); 1uF/63V (x1); 330nF/63V (x2); 15nF/63V (x2). Liberado para uso.
202201077 | STE | 202200966 | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 27/01/2022 09:06:45 | Apoyo para instalación y configuración del multimedidor ION 7400 - 96MF2. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202204 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado o apoio para instalação e configuração do multimedidor ION 7400 - (96MF2), o qual substituiu o ION 7300 que estava com defeito em seu display. O relatório de calibração foi anexo a SSP 20220364. Instrumento liberado para uso.
202201074 | STE | 202200945 | B010K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202204 | 27/01/2022 09:45:38 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTOS DE REPARO NA TUBULAÇÃO 8" DO SISTEMA RESCALDO TENDO EM VISTA A PREVISÃO DE SUBSTITUIÇÃO CONFORME SS-450/2021. OBS: MÁQUINA EM DESLIGAMENTO PARA PREVENTIVA 3A ATÉ SEMANA 2022/05. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | 202204 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | Reparar mediante preparación de parches de dimensiones adecuadas al área afectada. Los parches deben ser de un espesor semejante al del tubo y previamente conformados o calandrados de manera a adaptarse a la superficie del tubo. Los materiales de parche pueden ser ASTM A-36 o ASTM A-53 (puede utilizarse un segmento de tubo del mismo material como parche).
202201072 | STE |  | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202204 | 27/01/2022 10:03:16 | Durante inspeção 3S, foi observado que a camada externa das mangueiras do instrumento 63PW4 estão ressecadas e quebradiças. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202204 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizado a substituição das mangueira do instrumento 63PW4, mangueira proveniente do próprio setor.
202201071 | STE | 202201051 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202204 | 27/01/2022 08:42:00 | Verificar posibilidad de realizar modificaciones para solucionar motivo por el cuál no hubo señalización de "recepción TDD" en el IED durante la perturbación del día 24/01/2022 a las 13:26. Referencia SSA 202200960. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SANCHEZ GODOY VERO LEON | 202206 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | Implementar en el IED una lógica a fin de señalizar en el mismo LED de señalización, tanto de recepción de TDD sin Bloqueo como Recepción de TDD con Bloqueo. Ver archivo adjunto como guía.
202201069 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:19:36 | Realizar Energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 2/1 (Ver página 19 - 6018-DF-C9547-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308.
202201068 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202205 | 02/02/2022 10:12:20 | Realizar mantenimiento correctivo y calibración del módulo S0010b V.1 (relé K1) SN. Niveles de actuacion fuera de lo permitido (121,3 V) y (219,7 V) respectivamente. | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDERSON ROSSATO | 202206 | EDERSON ROSSATO | SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, AJUSTES NO CIRCUITO DE ATUAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA. FORAM SUBSTITUÍDOS 1 RESISTOR 68KOHMS/1W E 1 RESISTOR 22KOHMS. LIBERADO PARA USO.
202201067 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:17:12 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:046.12.13,PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO U08.- | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización del indicador conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. liberado para uso.
202201066 | ADM | 202200296 | B016J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202204 | 27/01/2022 08:51:08 | Avaliar a necessidade de reaperto dos parafusos de fixação do conjunto, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. Confirmar se o equipamento instalado é proveniente de transformador de fabricação COEMSA. | IME3 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDA ABATTI DAHLEM | 202205 | EDUARDA ABATTI DAHLEM | Foi emitida a SSA derivada 202201403 para MET1 para a realização do reaperto do conjunto da motobomba N3. Aguardando execução.
202201063 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:20:07 | Realizar Energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, conectar a Regua A y Regua B del RACK SIRI CORE 1/1 (Ver página 20 - 6018-DF-C9546-P), referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizada energización de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1 con soporte de la contratista DualBase, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308.
202201062 | STE |  | M066D040 | RACK SIRI CORE 2/1 | 1354.024-0 | 202204 | 27/01/2022 08:20:52 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202205 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 2/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201061 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202204 | 27/01/2022 09:31:47 | Providenciar instalação de 01 (uma) linha telefônica e o fornecimento de 01 (um) aparelho telefônico para o novo empregado da SOPG.DT - Paulo Cesar Paredes Ibañez, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada instalação de tomada e conexões telefônicas no local, localização de ramal disponível na Central telefônica (cedido o ramal 3100), feitos os jumpers para disponibilização da linha, instalado aparelho telefônico novo. Realizados os testes e linha liberada para uso.
202201060 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:18 | Apoyar a MEL4 durante el acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizado apoyo al montaje del servidor STH-STC60-SRV01 en RACK SIRI CORE 1/1 conjuntamente con la contratista DualBase.
202201057 | STE |  | M066C040 | RACK SIRI CORE 1/1 | 1354.017-1 | 202204 | 27/01/2022 08:21:54 | Acompañar a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308 Fecha prevista de inicio de los trabajos el 01/02/2022 - Fecha prevista de finalización de los trabajos el 07/02/2022, se remite cronograma en Adjunto. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202205 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a la contratista DualBase en el montaje de los servidores STH-STC50-SRV01 y STH-STC50-SRV02 en RACK SIRI CORE 1/1, referente al proyecto de Modernización del STH - Contrato 4500057308. Servidores montados conforme proyecto.
202201052 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202204 | 26/01/2022 23:17:46 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=295,8mm, com temperatura de 58,1ºC. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue cargado 11litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete guia de la turbina, normalizando de esta forma el nivel bajo, el nivel de aceite quedo en 300mm con temperatura de 57° AT202200546 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202201050 | STE |  | P026A005 | CCM KH-33 | 0592.059-0 | 202204 | 27/01/2022 14:56:34 | Verificar/Solucionar, estando el cuadro en automático, con alarma de temperatura mayor que 40°C accionada. NO parte el 4to ventilador y la bomba de circulación de agua DESLIGA. | OUO0 | MEG2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202205 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Realizado ensaio funcional, simulando atuação de temperatura acima de 40ºC (jumper bornes 3 e 705). Realizado comando em automático, selecionando como principal cada um dos 4 ventiladores, combinados com a bomba 1 e posteriormente com a bomba 2, em um total de 8 ensaios distintos sem encontrar anormalidades. Equipamento liberado para operação conforme projeto. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202201045 | AIM |  | B010F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.012-6 | 202204 | 27/01/2022 07:01:01 | DURANTE MP3A ENCONTRADOS NAS SAÍDAS TERMINAIS DE NEUTRO T4.1 E T5.1, PONTOS DE OXIDAÇÃO COM DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE PROXIMO AO TAMPÃO DA CONEXÃO HIDRÁULICA. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Realizado limpeza do local e emitido SSA derivada 202201199 para IEQ1, solicitando P.T.
202201044 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 27/01/2022 07:51:29 | Durante la preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula de purga de aire del Filtro Cuno Flo. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202205 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Efetuado a substituição da válvula gaveta de 3/4 de purga do ara do filtro cuno-flo normalizando o funcionamento do equipamento. DM 70026742
202201043 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 26/01/2022 16:26:26 | Durante la ejecucion de la SSP:20221590-3A. Encontrado contactor 27MCX con defecto. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | SUBSTITUÍDO CONTATOR AUXILIAR POR NUEVO DE LA MISMAS CARACTERÍSTICAS CONFORME LMR AB.016. REALIZADO ENSAYO DE RESISTÊNCIA DE CONTATO, TODOS CON VALORES INFERIORES A 1 OHM. DM:70026614 DM:70026600 AT:202200759
202201041 | STE |  | B010G004 | QUADRO UMCC-10 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.012-5 | 202204 | 27/01/2022 14:10:57 | Durante la ejecucion de la SSP 20221590-3A encontrado rele termico de la gaveta 2.5/2 ajustado em 2,6A, em desacordo com a OA.GE/4158 R8 item 11 onde consta 2,1A. Escala do relê térmico de 2,1-3,0 A. Placa do motor 1,7A FS=1,15. | MEG1 | MEG1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202204 | GARAY VERON VENANCIO | Realizado ensayo del rele termico de la gaveta 2.5/2 reajustado en 2,1A, conforme OA.GE/4158 R8 item 11. Escala del relê térmico de 2,1-3,0 A. FS=1,15. Resultado del ensayos corrente Motor IN=1,7A, ensayado a 4,2A, Tiempo de Actuación 20,33 segundos. AT:202200759
202201039 | STE |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.003-8 | 202204 | 27/01/2022 14:05:02 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 não liga. Obs: Alarme 29 no inversor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202205 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada inspeção e constatado inversor da bomba BAGS-TE-03 com falha 29 ¨SUPER AQUECIMENTO NA PLACA DE POTÊNCIA¨. Constatado que o painel possui um sistema de exaustores e filtros posicionados na porta. Ao verificar foi constatado presença de pó, causando a obstrução da passagem e renovação interna do ar no interior do painel, ocasionando o sobreaquecimento do inversor. Realizado a limpeza dos filtros, logo rearmado a falha, deixando o sistema em condições normais de operação.
202201038 | STE |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.001-4 | 202204 | 27/01/2022 14:06:00 | Verificar/solucionar o motivo pelo qual a MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 não liga. Obs: Alarme 29 no inversor. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202205 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizada inspeção e constatado inversor da bomba BAGS-TE-01 com falha 29 ¨SUPER AQUECIMENTO NA PLACA DE POTÊNCIA¨. Constatado que o painel possui um sistema de exaustores e filtros posicionados na porta. Ao verificar foi constatado presença de pó, causando a obstrução da passagem e renovação interna do ar no interior do painel, ocasionando o sobreaquecimento do inversor. Realizado a limpeza dos filtros, logo rearmado a falha, deixando o sistema em condições normais de operação.
202201037 | STE |  | B010J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-10 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.010-6 | 202205 | 31/01/2022 15:15:28 | Se observa infiltración de agua que cae en la galería de la cota 98 frente al panel TEP-10 "A", realizar refuerzo de impermeabilización de la caja de cables frente al recinto del transformador fase "A". | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202206 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Se impermeabilizo el fondo de la caja de cables con 3 manos de pintura acrílica. Obs: con apoyo del personal de la empresa Servicios Técnicos SRL.
202201032 | STE |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202204 | 26/01/2022 14:18:55 | Durante manutenção MP4A com SSP 20222518, encontrado contador de operações inoperante. | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202204 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | SUSTITUIDO CONTADOR DE OPERACIONES (OC) DEL INTERRUPTOR (COD.: 512001). NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR SUSTITUIDO: 999927 NRO DE OPERACIONES DEL CONTADOR COLOCADO: 000003 SM N°: 415009 DM N°: 70026635
202201031 | STE |  | K048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.044-5 | 202204 | 26/01/2022 16:22:06 | Reparar tubulação da iluminação na região do tanque de reposição de óleo a U13. defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | DURANTE INSPEÇÃO FOI VERIFICADO QUE A BRAÇADEIRA QUE SEGURA O ELETRODUTO ESTAVA FROUXA. FOI REALIZADO REAPERTO E DEIXADO ELETRODUTO EM CONDIÇÕES NORMAIS.
202201030 | STE |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202204 | 26/01/2022 15:59:05 | Substituir 4 tomadas 220V que se encontram danificadas na elevação 98 60Hz (U12 eixos B e D; U16 eixo A; AMC3 eixo B). Defeito verificado durante a execução da SSP: 20225747. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202204 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUIDAS AS TOMADAS COM DEFEITO NAS UNIDADES 12/16/AMC3 NA COTA 98. DM:700226626
202201024 | STE |  | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.012-1 | 202204 | 26/01/2022 13:41:54 | Bloco temporizado on-delay 0,1 a 30 segundos, posição KA10.7, com elevado valor de resistência ôhmica no contato em uso (67-68). Detectado durante SSP 3A 20221120. | MEG1 | MEG1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202205 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido bloque temporizado posición KA 10.7 por otro de similares características, realizado ensayos funcionales con resultados correctos y dejado en condiciones normales. Temporización dejada conforme OAGE-1094, resistencia de contacto 67-68: 0,05 ohms. DM 70026596. AT: 202200743.
202201023 | STE | 202200987 | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 26/01/2022 13:56:25 | Solicitamos apoio para realização de ajuste de nível de óleo no dia 31/01/22 conforme acordado com Paulo Zanoteli | MEG1 | MMU2 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | CONFORME SOLICITADO, FOI PRESTADO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE AJUSTE DE NÍVEL DE ÓLEO PELA MEG1.
202201020 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.012-6 | 202204 | 26/01/2022 15:54:33 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122778 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629.
202201019 | STE |  | S098S001 | DCP 220 KV | 0173.002-9 | 202204 | 26/01/2022 15:54:42 | Transportar o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME, a fim de que o equipamento seja transportado para o laboratório de alta tensão do LACTEC (Curitiba/PR) cfe. CI/SMIE.DT/0001/2022 (Siscor 003145/22) , onde passará por ensaios elétricos de investigação de descargas parciais. Na baixa da SSA o equipamento deve ser relocado para a localização S099A001 (Laboratórios). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202204 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Transportado o DCP Micafil n° série HL8122810 da Oficina SEMD para o almoxarifado ME. DM 70026629.
202201018 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202204 | 27/01/2022 09:48:19 | Alterar espesor de tres carreteles a ser utilizados en la sustitución de las válvulas 11RG, 10MC y 13TC . Observaciones. - Carreteles disponibles en la tornería. - Espesores finales indicados en cada carretel. Atividade necessária para substituição de válvulas do resfriamento conforme SSA:202106445A(SMA). | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202208 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Fue montado en el torno cada brida ( 3 unidades) para lograr refrentar y así reducir el espesor original de cada pieza, medidas establecidas por el emitente.
202201014 | STE |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202204 | 27/01/2022 09:34:31 | Realizar, juntamente com a empresa contratada pela modernização da central telefônica, analisar log de alarmes registrados, conforme anexo. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202206 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatada falha no serviço TFTP server , após reinício do mesmo, não houve mais ocorrências do alarme.
202201013 | STE | 202200985 | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 26/01/2022 16:19:09 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, SOLICITAMOS REPARO. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falha. Substituição do transistor Q4 - BC337. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202201012 | STE |  | L050G014 | QX-13091 | 0698.249-2 | 202204 | 26/01/2022 10:23:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o circuito de alimentação 1 está acionando falha a terra no CN-07 e CN-08. Obs.: Mantido fechado o disjuntor 72.05 (QX-13091 ALIM. 1 U.12/13) no QN-07. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202206 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado ensaios de resistência de isolação no QX-13091, não tendo sido detectado nenhuma evidencia de baixa isolação. Deixado QX-13091 em condições normais de funcionamento e operação. Medido 1,21MOHMS na barramento positivo com todas as cargas conectadas e 1,21MOHMS no barramento negativo. Tesão de +62,9 e -63,4VCC com todas as cargas acionadas.
202201011 | STE | 202100333 | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202204 | 28/01/2022 08:01:49 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2384A serie 6702/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202201007 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202204 | 27/01/2022 08:03:34 | Durante preventiva 3A fue constatado deterioro en la válvula de retención perteneciente al circuito de enfriamiento del regulador de velocidad. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção 2"/12 do resfriamento do regulador de velocidade localizada na elv 98 na canaleta em frente ao trocador de calor . DM:70026738
202201006 | STE |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202204 | 26/01/2022 06:07:25 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A PORTA DE ACESSO EXTERNO AO ELEVADOR E-08, NA ELEVAÇÃO 144, ESTA COM ACESSO VULNERÁVEL, SEM NECESSIDADE DE PASSAR O CRACHÁ. | OUO5 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ADELAR FRONZA | 202205 | ADELAR FRONZA | Fue realizado el ajuste de la cerradura y de la barra antipánico. |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202201005 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202204 | 26/01/2022 06:05:58 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DE 317,70 mm NO INSTRUMENTO 71L-1 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 57,6 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. OBS.: UNIDADE EM OPERAÇAO. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue realizado inspección semanal 04/02/2022 y fue constatada que el nivel de aceite en lip se encuentra en 314 mm con temperatura de 57,8 °c condición normal de operacion, (obs): UG en operación. foto en anexo |  | 69 - NIVEL ALTO
202201004 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202204 | 26/01/2022 06:07:49 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DE 295,70 mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 57,6 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. OBS.: UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue cargado 15litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete guia de la turbina, normalizando de esta forma el nivel bajo, el nivel de aceite quedo en 300mm con temperatura de 57° AT202200541. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200998 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202204 | 25/01/2022 22:27:14 | Solucionar pérdida de agua a través de la tubería flexible en el sanitario masculino localizado en la elevacion 144 lado BR. | OUO6 | MCI1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202204 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado troca de engate flexível danificado no banheiro masculino (ME) no edificio de produção (cota 145) com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200995 | STE |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202204 | 26/01/2022 07:45:23 | Calibrar indicador de potencia activa CM:526479 SN:S 1 003 9394. Relación TP y TC en anexo. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Calibração não realizada. O instrumento entregue possui relação de transformação (RTP=2500, RTC=600) diferente da relação necessária (RTP=1200, RTC=400), tornando-o inadequado para medição na posição descrita no anexo de emissão.
202200994 | STE | 202200705 | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 27/01/2022 11:17:27 | Solicitamos apoyo de grúa para la retirada de la guía de la compuerta de servicio lado BR y posterior instalación de la misma. Fecha prevista 26/01/2022, cota 225, hora: 07:30hs | MMU2 | MAM2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO VIEIRA BERTO | 202204 | FABIANO VIEIRA BERTO | Foi realizado o içamento e retirada do nicho de manutenção até a cota 225 de uma (1) guia central (montante) da comporta de serviço da U10 com as seguintes características: 1,5 ton e 8 metros de comprimento. Para executar o serviço foi utilizado dois (2) guindastes móvel ( LIEBHERR E GROVE RT-530). Na configuração de capacidade de 9,6 ton. Também foi prestado apoio para descer os colaboradores da SMMU.DT até o nicho de manutenção mediante gaiola, para possibilitar o desmonte e a limpeza
202200993 | STE |  | B010M004 | QUADRO TGA-10 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.012-4 | 202204 | 26/01/2022 07:50:39 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A, ENCONTRADO CON DEFECTO UNA PLACA ELECTRONICA DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202204 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | SUSTITUÍDO UN CARTON CON DEFECTO DEL ANUNCIADOR `AN2` POR OTRO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS RETIRADO DE ALMOXARIFADO CÓDIGO 234885. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON RESULTADOS NORMALES. EMITIDA SSA: 2022/00996 PARA IMA0 A FIN DE GESTIONAR EL REPARO DE LOS MISMOS. AT: 202200762.
202200992 | STE | 202200705 | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 27/01/2022 11:18:28 | Solicitamos parecer técnico/conduta a ser tomada com relação a tirante rompido e parafusos faltantes encontrados em inspeção das guias da comporta de serviço. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202204 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Recuperar guia lado BR conforme procedimiento padron, sustituiyendo todos los tirantes del segmento afectado así como tirantes sueltos evidenciados durante inspección, y recolocar tornillos faltantes en guia lado PY.
202200990 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202204 | 26/01/2022 15:58:55 | Realizar prueba de PDMA OFF line de los motores de lubricación del Puente N08. Emitir relatorios para análisis. | IEQ2 | ILA1 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202204 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Ensayos eléctricos offline en los motores de la posición 19M3 y 23M3 del Puente Grua N08. Resultados en anexo, enviados para análisis.
202200989 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202204 | 26/01/2022 07:14:09 | Solicitamos apoio para ajuste da rosca M18 de 12 tirantes e 24 porcas inoxidáveis, por motivo de dificuldade na montagem dos mesmo. OBS: Material entregue a tornearia. | MMU2 | MMU3 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202204 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Foi feita a passagem de macho manual m18x1,5 em roscas dos parafusos entregues na oficina.
202200987 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202204 | 25/01/2022 16:20:40 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 3A, SSP 20221134, ENCONTRADA DIFERENÇA DE 10MM NO NÍVEL DE ÓLEO, VALOR ENCONTRADA NO LOCAL DE 319MM E VALOR ENCONTRADO NOS INSTRUMENTOS 71L-1 E 72L-2 DE 309MM. | MEG1 | MEG1 | THOBIAS DANIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | THOBIAS DANIEL | 202205 | THOBIAS DANIEL | Realizado ajuste de nível com apoio da MMU, tabela de resultados em anexo. Foi deixado nível de 308mm no local e 310mm nos instrumentos 71L1 e 71L2. AT 202200724
202200986 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:33:52 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202204 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | SUBSTITUIDO MODULO ELETRONICO DE ALARMES/ SINALIZACAO, REFERENTE AOS ALARMES "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 NIVEL MAX" E "POÇO DRENAGEM U17 CCM KD05 DISJ CIRC CONTROLE". COD. ALMOX.:577510. REALIZADO TESTES FUNCIONAIS, EQUIPAMENTO OPERANDO CONFORME PROJETO. AT 202200319, EMITIDA SSA 202200985 P/ IMA-0 GESTIONAR REPARO.
202200985 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202204 | 25/01/2022 16:43:15 | DURANTE MANUTENCAO PREVENTIVA 1A, SSP 20224018, FOI CONSTATADO DEFEITO NO MODULO ELETRONICO DE ALARME/SINALIZACAO COD.ALMOX.:577510, GESTIONAR REPARO. | MEG2 | IMA0 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202207 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material fue recuperado por Laboratorio. Entregado a Stock con DM 70026758.
202200983 | STE |  | B010H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.031-4 | 202204 | 27/01/2022 10:03:57 | Durante inspeção 3A, observada folga excessiva entre o rolamento e seu assento no eixo. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202204 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | Realizada a substituição do eixo cujo acento do rolamento NU311 estava fora da tolerância, utilizado eixo recuperado através da SSA: 202200983 e proveniente do próprio setor, dimensões lançadas na tabela da SSP.
202200982 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:41 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808. No enciende uno de los led. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 11 transistores que estaban oxidadas y sulfatadas. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200981 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:47 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : 1-316808 . Al insertar el carton en el rack encienden R+, S+ y T+ sin que exista falla. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición, y cambio de todos los transistores BCY59 , BCY 79 y 2N3019, 6 resistencia de 300kohm , prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200980 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:29:54 | Verificar y reparar carton BBC UN0025 S/N : HE903291-312/74. Falla en la fase S - no enciende | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | inspección, medición, y cambio de 19 transistores, 2 capacitores de 10Mf 35v, 6 resistores de 330kohm. Prueba en bancada. funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200979 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:05 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N : HI915102-312/21 el led S+ no enciende. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de 3 transistores BCY59. Prueba en bancada. Funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200978 | STE |  | B010C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 25/01/2022 16:30:12 | Confeccionar link de fixação dos TC´s do sistema de supervisão de condução da U10, conforme modelo entregue ao laboratório. | MEL2 | ILA3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | VALDINEI PEREIRA RAMOS | 202204 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | PEÇA CONFECCIONADA CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDAS 5 UNIDADES. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 10 GRAMAS / UN.
202200977 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 25/01/2022 16:30:18 | Verificar y reparar carton electronico BBC UN0025 S/N: HE903291-312/09. No encienden todos los led en la prueba de sensibilidad del cartón. | MEL2 | ILA2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FRETES ARANDA ARSENIO | Inspección, medición y cambio de transistores, diodo Zener y resistencias. Prueba en bancada, funcionamiento normal. Liberado para uso.
202200966 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202204 | 25/01/2022 14:46:12 | Display do multimedidor 96MF2 encontra-se parcialmente apagado, apresentando dificuldades de leitura. | OUO3 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202207 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada troca do medidor |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200965 | STE | 202200934 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 16:31:47 | Apoio para desconexão/conexão do motor elétrico para possibilitar a substituição dos rolamentos, que foram diagnosticados com inicio de defeito (alarme 2), através da técnica de análise de vibração na atividade de manutenção preventiva 3A. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202204 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo a mecanica para desconexion y posterior conexion del motor del compresor conforme solicitado por la mecanica, realizado ensayo funcional y dejado en condiciones normales de operacion. Corriente en fases A= 25,7; B= 25,2; C=25,3 y tension en fases A=467 ;B=467 C=470 Corriente nominal de placa= 29 (A) Ensayo de resistencia de aislacion=2610 MOhms; 30,3 °C; 86,7 %HR AT:202200471
202200961 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 27/01/2022 09:47:12 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO, 02UN (LATÃO) DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO PARA LINHA ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPONENTE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202100994A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202205 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionadss duas conexoes em latao sextavado de 1pol e 1/8, conforme desenho em anexo.
202200959 | STE |  | A008A043 | QUADRO PAP-08 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.010-6 | 202204 | 25/01/2022 15:26:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE NÃO HOUVE INDICAÇÃO DE BOMBA DO PAP CONECTADO COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO NORMAL. OBS.: VER EVENTOS EM ANEXO. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202206 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado ensaios na gaveta 1.3 e constatado contator auxiliar posição KT da gaveta 1.3 com alta resistência de contatos, intermitentemente. Substituído o contator com a SSA 202201642. Após substituição, observado correta sinalização de bomba 1 do Pap ligada no Scada, com ensaios em conjunto com operação.
202200947 | STE |  | B010J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-10 | 0127.081-8 | 202204 | 25/01/2022 12:37:40 | Durante el mantenimiento preventivo 3S, se ha detectado avería de los diafragmas, los anillos de vedación y los bulones de la válvula boya N1, N2 y N3. | MAM1 | MAM1 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202205 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Substituido diafragma, anillo de vedación y bulones de la válvul N1, N2 y N3.Realizado el ensayo, fue disponibilizado a operación. Fue retirado los materiales numero de SM:415773.
202200945 | STE |  | B010K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-10 | 0127.082-6 | 202204 | 25/01/2022 10:11:48 | VERIFICADO PRESENÇA DE PITS NO COLETOR DO SISTEMA DE RESCALDO (TUBO DN8POL NA ELEV. 124M). SSA EMITIDA NO SISTEMA NOVO PARA POSSIBILITAR EMISSÃO DE DERIVADA. (SUBSTITUI SSA 201904426A). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202204 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | ISOLADO E DRENADO SISTEMA E COM APOIO DE EQUIPE DE MMU3 FOI REALIZADO REPARO ATRAVÉS DE INSERTO DE SOBREPOSTA SOLDADA. PRESSURIZADO SISTEMA VERIFICADO QUE NÃO OCORREM VAZAMENTOS. A SUBSITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO SERÁ REALIZADA CONFORME PREVISTO EM SS-450/2021.
202200944 | STE |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202204 | 25/01/2022 16:47:36 | Realizar marcación de rosca con macho de roscar de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC (SSA 202200405) conforme conversado con el Sr. Pedro Garcete. | ILA1 | ILA2 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202204 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | Realizada fabricación de rosca de 1/4x20hpp en el aislador confeccionado para utilización en barras del UMCC. Liberado para uso
202200939 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:18:48 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK2 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900149109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200938 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202204 | 27/01/2022 11:18:58 | KIT CALIBRAÇÃO - CALIBRAR TRANSMISSOR DE PRESSÃO 63BK1 RETIRADO DA U10 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, MARCA ENDRESS + HAUSER, N° DE SÉRIE J900259109C NA CONFIGURAÇÃO 0 A 10BAR / 4 A 20MA (DE 1 EM 1BAR). | MMU1 | ILA3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202205 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200934 | STE | 202200932 | B010D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.005-8 | 202204 | 25/01/2022 14:07:31 | Em função da análise de vibração periódica SSP 20221071, solicita-se substituir os rolamentos do motor e realizar a lubrificação conforme orientação do manual do equipamento. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | 202204 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Motor foi retirado e enviado para oficina para troca de rolamentos após ser realizado análise de vibração. Posteriormente foi remontado em seu local de origem, realizado ajustes testes e nova analise de vibração (dados em anexo)
202200930 | STE |  | A006E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.006-3 | 202204 | 25/01/2022 08:30:01 | FISCALIZAR E PRESTAR APOIO À EMPRESA RAVENNA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA EL. 111 ATÉ VIROLA 40 DA U06. CONFORME CONTRATO 4500055664/2019. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202204 | JANIO GONCALVES LOPES | Acompanhado e inspecionado a conclusão do
202200923 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202204 | 25/01/2022 06:07:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NIVEL DE ÓLEO 71L-2=317,3MM COM TEMPERATURA DE 55,9ºC. UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FUE CARGADO 10 LITROS DE ACEITE VISC. 50 TURB.PLUS EN EL COJINETE GUIA DE LA TURBINA, NORMALIZANDO DE ESTA FORMA EL NIVEL EN 305 MM, CON TEMPERATURA 48°, UG PARADA POR COMVENIENCIA OPERATIVA AT.202200546 |  | 69 - NIVEL ALTO
202200921 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202204 | 24/01/2022 20:00:00 | Verificar e solucionar vazamento de água na junta localizada após a válvula 01EF. | OUO5 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | ANORMALIDADE VERIFICADA APÓS REMONTAGEM DE TUBULAÇÃO 24" PARA REPARO DE PINTURA PELA CONTRATADA ENGETINTAS. DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20223333, FOI REALIZADO INSPEÇÃO E REALIZADO REAPERTO DOS FLANGES DE FIXAÇÃO COM CHAVE DE IMPACTO. APÓS REAPERTO VERIFICOU-SE QUE NÃO OCORRE QUALQUER VAZAMENTO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200912 | STE | 202200883 | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 25/01/2022 07:36:20 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR DESCONEXÃO ELETRICA DE PRESSOSTATOS PRS5 E PRS7 DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO. E, APÓS SUBSTITUIÇÃO, REALIZAR RECONEXÃO ELÉTRICA. | MAM1 | MEG1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202204 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectados y reconectados presostatos PRS5 y PRS7. Realizados ensayos funcionales y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202200762.
202200906 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6756 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Encontrado que conversor de tensión estaba defectuoso, se procedió a la sustitución de mismo, ensayos de tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de 202201176. Liberado para uso.
202200904 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6767 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200903 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6829 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte. Calibrado
202200901 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202204 | 24/01/2022 15:20:21 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20223417, VERIFICOU-SE AVARIAS EM 19 COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos 19 compressores das haste de acionamento de limpeza do filtro cuno-flo eliminado o vazamento para camara inferior, normalizando o funcionamento do equipamneto. OS Compressores retirados serao enviados para reparo conforme a DM: 70026674
202200900 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6761 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200899 | STE | 202200837 | K052D006 | QUADRO QL-10131 - EL. 145 | 0698.157-7 | 202204 | 25/01/2022 09:20:57 | Emitir Parecer Técnico,referente a instalação de proteção mecânica para cabos expostos de alimentação do QL-10131. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200898 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:40 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6573 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200897 | STE |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202204 | 26/01/2022 16:04:19 | Substituir a placa de montagem do quadro QF-1P-01 pela nova placa adquirida pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA 202105780A, mantendo os nomes e números dos circuitos. Revisar desenhos conforme as-buildt. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202207 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a substituição da placa de montagem do painel QF-1P-01 por nova adquirida pela pela SMDTC-573 e comissionada pela SSA: 202105780A. Deixado painel em condições normais de funcionamento e operação. Placa de montagem antiga enviada ao almoxarifado como inservível através da DM: 70026902.
202200896 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:48 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6732 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200894 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:15:54 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6946 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro dos seus parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200893 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:00 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6774 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Resolvido
202200892 | STE | 202200838 | J052D009 | QUADRO QL-9A131 - EL. 145 | 0698.070-8 | 202204 | 25/01/2022 09:20:46 | Emitir Parecer Técnico referente a instalação de proteção mecânica nos condutores de alimentação no QL-9A131,localizado na cota 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202204 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar barrera de acrílico para protección ante contacto accidental con las partes energizadas.
202200891 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6695 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201214. Liberado para uso.
202200890 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:24 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6792 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200889 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:28 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor de temperatura modelo: 2384A SN: 6713 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme 202201180. Liberado para uso.
202200888 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:34 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6844 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de un conversor de tensión, dos capacitores electrolíticos de 47uF 63V, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la SSA 202201186. Liberado para uso.
202200887 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN:6845 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de SSA 202201162. Liberado para uso.
202200886 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202204 | 26/01/2022 07:16:19 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración al modulo conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6664 Ref.SSA:202200726 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga.
202200885 | STE |  | K079C | EQUIPAMENTOS DO POCO DE ESVAZIAMENTO U18 |  | 202204 | 24/01/2022 14:49:59 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79C, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202204 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079C" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA GE. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202200884 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 24/01/2022 15:20:48 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20224537, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA CÂMARA INFERIOR DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Efetuado a substituição dos19 compressores de vedação das haste de acionamento e 1 cilindro pneumático normalizado o funcionamento do equipamento. Os 19 compressores retirados foram enviados pra reparo conforme DM 70026711. DM 70026741 Descarte cilindro.
202200883 | STE |  | B010M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-10/PVR-10 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.012-7 | 202204 | 24/01/2022 15:21:03 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20224537, VERIFICOU-SE DESAJUSTE DE PRESSOSTATOS DE ACIONAMENTO DE LIMPEZA DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição dos pressostatos PRS 5 E PRS 7 , por pressostatos aferidos pela ILA2 conforme SSA,s 20211188A PRS 5, 20211189A PRS 7. Os pressostatos retirados foram encaminhados para aferição conforme SSA,S 202201530 PRS 5 2022 01532 PRS 7
202200882 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202204 | 24/01/2022 15:22:51 | DURANTE PREVENTIVA 3A, SSP:20224537, VERIFICOU-SE QUE VALVULA DE BY-PASS DA 01EF NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202205 | CARLOS ALBERTO SANTOS | Realizado a confecção e substituição do Bay pass da válvula 01 EF normalizando o funcionamento do sistema . DM: 70026734
202200878 | STE |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 24/01/2022 13:53:02 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3A, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermedário da palheta número 17. Obs: Unidade Parada. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202204 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº17 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202200877 | STE |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202204 | 24/01/2022 13:53:13 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3A, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermedário da palheta número 6. Obs: Unidade Parada. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202204 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº06 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202200875 | STE |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202204 | 24/01/2022 11:37:05 | Solucionar tuberia ubicado de bajo de la valvula de entrada para la piscina quebrada y desprendimento del soporte de la tuberia | OUO5 | MAM3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202206 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Acompañamiento y supervisión del trabajo realizado con apoyo de MAM1 vía SSA derivada 202200908: Se perforaron y reubicaron los soportes de la tubería , con soquete de metal. Se sustituyó tubería y válvula averiada. |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202200873 | STE |  | B010A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.012-0 | 202204 | 24/01/2022 14:17:10 | En las mediciones periódicas SSP 20221362 se encontró un punto con amplitud de vibración que está por encima del nivel de Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H= 1,750 g, emitir análisis técnico y providencias. Más detalles se podrán ver en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Conforme parecer do especialista dado na SSA derivada, não houve necessidade de substituição dos rolamentos por conta da significativa redução das severidades de vibração após a lubrificação realizada ao fim do PD da UG. Nenhuma ação adicional é recomendada.
202200870 | STE | 202200334 | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202204 | 24/01/2022 16:46:56 | Realizar a coleta de dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) 2A / 3A, 2) 2V / 3V e 3) 2H / 3H. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 2H, 1V e 2V. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202205 | BRUNO BURILLI | Foi realizado a medição de fase cruzada: 2A/3A: 18º ¦ 2V/3V: 27º ¦ 2H/3H: 353º. Também foi realizado ensaio de impactação nos pontos solicitados. Dados do ensaio de impactação disponível no sistema Omnitrend: (OMNITREND s:\prism4\omnitrend\restore\laboratorio\BANCO DE DADOS NOVO.mdb - [ITAIPU BINACIONAL\SMM\SMIL\[U08] PAP M2 SSA202200870\]).
202200868 | STE |  | A008J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE R | 0123.022-0 | 202204 | 24/01/2022 15:36:19 | Sensor Hydran no reporta alarma en el SMT-08. Detectado durante MP3S. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202204 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, el Hydran modelo M2 no es compatible con el circuito, sustituido sensor hydran, retirado sensor modelo M2 s/n 1109501070, instalado modelo 201Ti s/n 0710414721. realizado configuración, ensayo del mismo, constatado indicación normal, accionamiento y rearme normal de las alarmas. Sistema no acepta adherir AT y DM. AT 202200415, DM 70026689.
202200865 | AIM |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 24/01/2022 09:35:59 | Verificar y solucionar motivo del disparo del int. C3 del DAC-102. | OUO7 | MEG3 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202204 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Encontrado contator do ventilador e contator do compressor 1 travados. Realizado a substituição do contator do ventilador. Não foi realizado a troca do contator do compressor 1 devido não ter o mesmo em estoque. Emitido SSA xxxxxxxx para IEQ2.
202200864 | STE |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202204 | 26/01/2022 16:04:31 | Desconectar de terra o barramento blindado do lado de fase e prestar apoio à SMMT na pesquisa de baixa isolação (SSA 202103110E). Medir a resistência de isolação do barramento antes e após o afastamento de cada borracha do lado do TU. Referência: 202103110B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202206 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Med. antes 4,1KOHMS T=30ºC U=60%. Inspecionado e limpado a parte superior do CTG. Inspecionado os parafusos de fixação dos suportes das estruturas do bust-duct na cota 98 e na cota 108 na cela dos transf. TU’s. Inspecionado as borrachas de conexão dos links entre as saídas de fases do gerador com o bust-duct. A MET1 realizou a limpeza e inspeção das borrachas de conexão nos transf. TU’s com os barramentos do bust-duct mas não a desc. e afastamento das borrachas. Med. após 4,2KOHMS T=35ºC U=57.
202200862 | STE |  | P094B037 | FAN-COIL FC-2P-118-A DUTOS E ACESSORIOS | 2190.036-5 | 202204 | 24/01/2022 11:16:23 | Solicito la reparación del sistema de acondicionador de aire, ya que la humedad relativa se encuentra con valores superiores al 70% cuando la recomendación de variación de la misma es entre 35% a 65%. Estos problemas se presentan en las salas 116 118 y 119 de la SMIL.DT. | ILA3 | MEG3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202205 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | Durante mantenimiento, encontrado sensor de temperatura indicando 3°C por debajo del sensor de temperatura contiguo (116A vs 116B) y del termohigrometro. Substituido el mismo por otro de mismas características. Salas 118 y 119 normalizadas luego de la substitución del sensor. Obs.: Ensayos realizados con la puerta de acceso principal a las salas cerrada, recomendamos mantener la misma de esta forma, para evitar la renovación de aire con alta carga de humedad. DM:70026636.
202200861 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:03 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY6144005, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200860 | STE |  | S007A | OSCILOSCOPIOS E TRACADORES DE CURVA DE SEMICONDUTORES |  | 202204 | 24/01/2022 10:03:18 | Realizar pruebas de aceptación en un Osciloscopio Portátil, marca Keysight, modelo U1620A, NS-MY61400034, adquirido conforme el SMDTC-901, el cual generó la OC-4500063070 y Especificación Técnica en anexo | ILA0 | ILA3 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202204 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende a todos os requisitos solicitados. Instrumento calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200857 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202204 | 24/01/2022 07:45:14 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR MARCA FLUKE, MODELO 5520A, CON BP:660837. EL INSTRUMENTO PERTENECE A ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200853 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202204 | 24/01/2022 11:40:32 | Recolocar ducha higienica en el baño masculino de la CCR cota 135, en la brevedad posible. | OUO5 | MCI1 | GIMENEZ QUINONEZ JOSE ALFREDO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202204 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Instalação de ducha higienica no banheiro masculino da CCR na cota 135..
202200846 | STE |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202203 | 23/01/2022 06:48:51 | Verificar/solucionar baño masculino de la CCR cota 135, inodoro del lado derecho con problemas para el desagüe de residuos. | OUO5 | MCI1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202204 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparo em vazamento no vaso sanitário do banheiro da cota 135 (CCR) com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202200844 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202203 | 23/01/2022 06:49:37 | Verificar y solucionar iluminara dañada ubicado en el pozo de la turbina lado py, unidad 12 | OUO6 | MEG3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrada 1 lampada bulbo led de 30W com defeito no recinto do poco do eixo da turbina da U12. Substituida por outra nova de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026663. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200843 | AAT |  | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202203 | 23/01/2022 12:31:20 | Verificar/Solucionar motivo por el cual se encuentra accionada la alarma "FALLA DAC-102", sin aceptar rearme. | OUO7 | MAM3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202204 | JORGE QUANDT | Aguardando pedido de material según SSA202200865.
202200842 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202203 | 22/01/2022 17:33:18 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 288.7mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 34.1°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202204 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fue cargado 10litros de aceite visc. 50 Turb. Plus en el cojinete guia de la turbina, normalizando de esta forma el nivel bajo, el nivel de aceite quedo en 291mm con temperatura de 37° AT202200541. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200840 | STE |  | P060A013 | TUBULACOES/VALV. E ACESSORIOS AGUA RESFRIAMENTO DOS DACs | 0127.317-5 | 202203 | 22/01/2022 14:57:32 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DRENO OBSTRUIDO. VER ANEXO | OUO7 | MCI1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202204 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção no local sendo verificado perfeito funcionamento do dreno. Foi constatado que a agua acumulada abaixo do ar condicionado é proveniente de condensação do mesmo. |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202200839 | STE |  | P042B004 | TROCADOR DE CALOR DO MOTOR TURBOCOMPRESSOR E ACESSORIOS | 0839.004-5 | 202203 | 22/01/2022 04:30:12 | Verificar/solucionar pérdida de agua por la tuberia de refrigeración auxiliar del motor del UNITOP 1102. Ver anexo. | OUO5 | MAM3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202204 | JORGE QUANDT | Verificada la tabulación del equipo encontrando goteo de agua por condensación. Realizada la limpieza y secado del piso. Servicio ejecutado con la AT202200263 de rutina. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200836 | STE |  | J090B014 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA DOSIFICACAO QUIMICA | 0127.194-6 | 202203 | 21/01/2022 16:25:30 | PRESTAR APOIO E ACOMPANHAMENTO À CONTRATADA RIEDER PARA SUBSTITUIÇÃO E REPARO DE MANGUEIRA DE HIPOCLORITO DE SODIO EM SISTEMA DE DOSIFICAÇÃO DA ETA-01 ADICIONAL. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | FABIANO SOARES GARCIA | 202204 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DA EQUIPE CONTRATADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DE DOSISFICAÇÃO QUÍMICA. REALIZADO SUBSTITUIÇÃO E, POSTERIORMENTE, REALIZADO ENSAIOS ONDE VERIFICOU-SE CORRETA ATUAÇÃO.
202200835 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 21/01/2022 16:25:28 | Crear registro DNS conforme adjunto. Configuración requerida para los hosts y servicio del nuevo sistema STH. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuracao de DNS conforme solicitado.
202200834 | STE |  | B010A042 | QUADRO GIL-10 ILUMINACAO E TOMADAS | 0106.012-0 | 202204 | 24/01/2022 07:20:42 | DURANTE MP3A ENCONTRADO O CONTATOR K5 DO PAINEL GIL-03 TRAVADO. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | 202204 | JHONATAN OLIVEIRA BATISTA | Substituído contator K5 com defeito por outro de mesmas características, 2NA/2NF, 90A, 125 Vcc, cód.almox: 101877; Após substituição realizados testes funcionais com resultados normais; Medição resistência da bobina: 6,84 kohm; Equipamento em condições normais de operação. OBS.: DM 70026594 ; AT 202200594 - sistema não possibilita a inclusão dos documentos na aba documentos.
202200833 | STE | 202200820 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202203 | 21/01/2022 16:47:46 | Emitir parecer técnico referente ao disjuntor T3 do painel QL-23121 que apresenta atuação recorrente. Atualmente se encontra instalado um disjuntor bipolar de 15A. Medido a corrente do circuito e verificado que a mesma se encontra em 17,1A quando da utilização de todos os equipamentos. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202206 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Considerando la carga instalada y los conductores pertenecientes al circuito T3 del QL-23121, sustituir el disyuntor del circuito T3 por el disyuntor 2P 20A con código 65412.
202200832 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202203 | 21/01/2022 15:43:28 | Durante manutenção 3s encontrado solenoide S3 com conector da bobina quebrado. | MEG1 | MMU2 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Fue sustituida la válvula direccional VS3 por una nueva dejando en condición normal de operación. Se realizo el trabajo con la AT 202200137
202200828 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 27/01/2022 10:04:56 | Solicitamos modificação do plugue das tomadas de dois ventiladores Ecobrisa EBV-20 recém adquiridos pelo setor para o padrão de 220V da usina. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | Verificado el equipo fue instalado cabo de 10 metros 3 x 2,5 mm con su respectiva tomada, realizado pruebas eléctricas constatando un buen funcionamiento.
202200827 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202203 | 21/01/2022 15:03:10 | Verificar aparato telefónico utilizado en predio de hidrología de campo, no es posible realizar llamadas desde el teléfono. | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado problema no cabo e no aparelho telefônico, ambos precisaram ser substituídos (utilizado modelo de mesa intelbras). Após testes, linha com ramal 3868 liberada para uso. Aparelho telefônico antigo será destinado para descarte via G6 almoxarifado, sem necessidade de DM por parte da SMME.
202200826 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202203 | 21/01/2022 15:02:57 | Favor disponibilizar ramal y aparato telefónico para nuevo funcionario de OPSH.DT Gustavo Bogado, ubicación en el predio de hidrología de campo | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Constatado que havia linha telefônica já disponível no local, com ramal 3865. Realizada instalação de cabeamento da mesa e aparelho telefônico novo (modelo de mesa intelbras) para o usuário. As informações foram atualizadas no tarifador. O usuário foi orientado a solicitar cadastro do ramal na organolista por meio do 9955.
202200824 | STE |  | L019B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QNB-10 | 0433.060-9 | 202203 | 21/01/2022 11:43:38 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciono alarmas en los cuadros QNB-09 y QNB-10 " condicion urgente " sin reame, verificado en el local indicacion de falla a tierra en ambos cuadros. | OUO5 | MEG2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202204 | ALTAIR WIGGERS | constatado rompimento do cabo do circuito de controle que alimenta o painel QL-5.5, responsável pela ilum. de emerg. entre os blocos F17/18 a F21/22, será corrigido por MEG3, SSA 202100080, AT202200799.
202200823 | STE | 202200791 | B010B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.048-4 | 202203 | 21/01/2022 11:19:40 | Abrir 1 furo roscado 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202204 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje en la perforadora radial, perforado en 30 mm de forma pasante y confeccionado rosca de 7/8" BSP, colocación de adaptador pre-fabricado de rosca externa 7/8" BSP e interno: 1/2" BSP.
202200822 | STE | 202200790 | B010B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.046-8 | 202203 | 21/01/2022 11:20:01 | Abrir 1 furo roscado 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202204 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje en la perforadora radial, perforado en 30 mm de forma pasante y confeccionado rosca de 7/8" BSP, colocación de adaptador pre-fabricado de rosca externa 7/8" BSP e interno: 1/2" BSP.
202200821 | STE | 202200788 | B010B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.045-0 | 202203 | 21/01/2022 11:20:14 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202204 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Montaje en la perforadora radial, perforado en 30 mm de forma pasante y confeccionado rosca de 7/8" BSP, colocación de adaptador pre-fabricados de rosca externa 7/8" BSP e interno: 1/2" BSP.
202200818 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202203 | 21/01/2022 11:44:09 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO 294,3mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 56,5 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202203 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 294 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 297 MM COM TEMPERATURA DE 56ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200533. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202200816 | STE |  | P086A009 | SELF-CONTAINED DAC9A23 - 1# PAV | 0783.018-1 | 202203 | 21/01/2022 09:51:43 | Sustitución de polea del motor del ventilador por excesivo desgaste. Verificar demás componentes y funcionamiento del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202204 | JORGE QUANDT | Registro de informações.
202200815 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.010-8 | 202203 | 21/01/2022 10:59:19 | DURANTE ENSAIOS PRÉ-AGUA MORTA EM MP3S (SSP 20224379) VERIFICADO REPORTE DE ALARME DE "DEFEITO SOLENOIDE 1" DURANTE FECHAMENTO RÁPIDO DA COMPORTA. | MEG1 | MEG1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202204 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 2022/03- Verificado o circuito de acionamento da bandeirola 1 (Defeito solenoide 1) e substituído capacitor, diodo e relé posição KSS1 de supervisão da solenoide, sem solucionar o defeito. 2022/10- Verificado, em conjunto c/ mecânica, que o pressostato PR5 se encontrava com histerese de rearme 0,3bar (habitual acima de 3bar). O mesmo foi intercambiado com PR6 e o defeito se apresentou na band. 2 (Defeito solenoide 2). A mecânica providenciou a substituição do pressostato solucionando o defeito.
202200814 | STE |  | P086A007 | SELF-CONTAINED DAC9A21 - 1# PAV | 0783.016-5 | 202203 | 21/01/2022 09:53:19 | Sustitución de válvula de expansión dañada del sistema de refrigeración del compresor 1. Verificar demás componentes y funcionamiento del equipo. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202204 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de válvula de expansión del sistema de refrigeración del compresor 1, verificación del sistema y demás componentes, acompañamiento, mediciones generales. Equipo liberado para operación en condiciones generales. DM70026608
202200813 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202203 | 21/01/2022 09:51:02 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200812 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202203 | 21/01/2022 09:51:22 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200811 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202203 | 21/01/2022 09:51:50 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200810 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202203 | 21/01/2022 09:52:17 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200809 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202203 | 21/01/2022 09:52:39 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202204 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado relevamiento de las lógicas implementadas en el MicroSCADA, almacenada información en la carpeta de automatización.
202200808 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202203 | 21/01/2022 09:52:59 | Realizar levantamento e backup de lógicas/scripts (Event Channel, Time Channel, Command Procedure e respectivos pontos associados) contidas nos Gateways. Revisar/Completar a planilha anexa, incluindo também as demais procedures encontradas e copiar os scripts para o diretório "P:\Automatizacion". | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202204 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado Backup das lógicas implementadas nos Gateways e IHMs do Sistema MicroScada conforme solicitado. Arquivos foram armazenados na pasta "P:\Automatizacion".
202200807 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202204 | 24/01/2022 10:05:32 | Se solicita mantenimiento correctivo de la Máquina de ensayos electrohidráulica, capacidad 1000KN, marca Time Group, modelo WAW-1000C, NS-L3194, BP-694823. Esta SSA se emite conforme solicitud de la SOCC.DT en anexo. | ILA0 | ILA2 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202205 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado engenharia reversa do módulo. Depuração de hardware e software do computador e controlador. Confecção de novos cabos para conexão dos comandos do sistema hidráulico. Estudo de caso. Reparo de hardware. Documentação. Máquina liberada para uso.
202200805 | STE |  | J049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.011-9 | 202203 | 20/01/2022 21:49:07 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria localizada en las inmediaciones del sistema de enfriamento de la unidad 5, conforme anexo. | OUO5 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202205 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 1 luminaria led 38W com defeito no corredor da EL-92 U5, substituída por outra nova de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM: 70026665 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200801 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202203 | 20/01/2022 16:57:39 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEG1 (SSA 202113506A). | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202205 | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | Realizada modificação conforme anexos de emissão e removido um jumper interno conforme anexo de execução folha 17. Para atualização dos desenhos no SAT foi expedida a SSA 202201967
202200798 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202203 | 21/01/2022 16:39:10 | Solicitamos apoyo para ejecución de trabajo de soldadura de ojales en la tubería de entrada de agua del filtro Cuno Flo (curva). Actividad necesaria de manera a posibilitar la ejecución de la ssa 202105770A. | MAM1 | MMU3 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202204 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi realizada a solda dos olhais da tubulação entrada do filtro Cuno-Flo.
202200797 | STE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202203 | 21/01/2022 10:23:52 | Realizar inspeção e ligar sistema de som da sala de reuniões no 6º piso do edifício de produção, para reunião de performance da diretoria técnica. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada inspeção nos microfones, mesa de som e alto-falantes, bem como aparelhos de telefonia. Substituída tomada de telefone oxidada. Ligados equipamentos no dia da reunião. Equipamentos em condições adequadas de uso.
202200795 | STE |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE AGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202203 | 20/01/2022 16:20:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a motobomba BCH-1103 não esta partindo. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202204 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado contato auxiliar de posição ¨fechado¨ do disjuntor 52.4 com defeito. Retirado o almoxarifado disjuntor semelhante código 566322 para a retirada de seus contatos auxiliares para a instalação no disjuntor 52.4 do painel KX-03 que apresentou defeito. Após a substituição realizado ensaios, apresentando funcionamento normal do contato auxiliar do disjuntor. DM 70026647. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200793 | STE | 202200449 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 20/01/2022 14:58:09 | Atualizar via lorup escala de pontos conforme anexo. | MEL4 | MEL4 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 202204 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Atualizado via lorup escala de pontos conforme anexo a emissão da SSA. aplicado dia 27/01/2022 através da AT 202200830
202200792 | STE | 202200666 | B010H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.012-0 | 202204 | 27/01/2022 10:05:14 | Solicitamos apoio na fabricação de um trecho de tubo em aço inoxidável ANSI 316-L 1" SCH 10S com rosca NPT em ambas as extremidades e comprimento de aproximado de 300mm. Nota: comprimento será verificado em campo pela equipa da água pura e informado antes da finalização da peça. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202207 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | material foi cortado na serra fita, levado para o torno mecânico e realizada a usinagem.
202200791 | STE |  | B010B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.048-4 | 202203 | 20/01/2022 15:59:08 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N4 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 01 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202204 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Durante PD 3A, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200584.
202200790 | STE |  | B010B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.046-8 | 202203 | 20/01/2022 15:59:17 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 01 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202204 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Durante PD 3A, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200584.
202200788 | STE |  | B010B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.045-0 | 202203 | 20/01/2022 15:59:26 | REALIZAR ALTERACIÓN DE LA TAPA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1 DEL MGT A FIN DE INCLUIR 02 BUJES DE LATÓN CONFORME DISEÑO EN ANEXO, DESTINADO PARA EL ALOJAMIENTO DE TERMÓMETROS DE AGUA. | MMU2 | MMU2 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202204 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Durante PD 3A, foi realizada a desmontagem, transportes e montagens da tampa do trocador de calor do Mancal Guia Turbina a fim de incluir 2 buchas em latão para alojamento da bainha dos termômetros de entrada e de saída de água do trocador, com utilização de vedação em O'ring, conforme solicitado. AT202200584.
202200787 | STE |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202203 | 20/01/2022 15:00:56 | Verificar e solucionar motivo pelo qual uma tomada 460V localizada na região do painel CCAR U1 se encontra sem proteção no orifício de visualização do disjuntor. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20225743. Foto em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202204 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizada abertura frontal da tampa da tomada 460V e encontrada visor solto dentro da tomada. Realizado a fixação do visor na tampa com Loctite, deixado em condições normais de operação
202200786 | STE |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202203 | 20/01/2022 15:02:51 | Substituir tomadas 220V danificas nas seguintes localizações: galeria a jusante da U8; na região do painel CCAR U7; CCAR U6; CCAR U2 e tanque de expansão água pura U5. Defeitos verificados durante a execução da SSP: 20225743. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202204 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Verificado a existência de 5 tomadas 220V danificadas na elevação 98 50Hz. As mesmas foram substituídas por novas com as mesmas características. Tomadas velhas enviadas ai almoxarifado com sucata através da DM: 70026571.
202200785 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202203 | 20/01/2022 13:59:52 | SOLICITO CAMBIO DE PUNTO DEL RAMAL 2512 UBICADO EN EL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN (SMMU.DT) A OTRO PUNTO RAMAL DENTRO DE LA MISMA DIVISIÓN (SMMU.DT). ANEXO FOTO DEL ESTADO DEL PUNTO DE CONEXIÓN A SER UTILIZADO. | MMU2 | MEL3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada troca de posição de ramal (2512) telefônico para nova mesa, reparo nas conexões, novo jumper no CDTE.
202200784 | STE |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202204 | 24/01/2022 09:08:41 | CONECTAR CONFORME DISEÑO ADJUNTO Y REALIZAR ENSAYO DE LA UNIDAD REMOTA DE RADIO PARA COMANDO DE LA ILUMINACIÓN DE LA ISLA DEL CANAL DE DESVIO EN CONJUNTO CON LA ILUMINACIÓN MONUMENTAL. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi conectado a unidade receptora de radio (URR) ao comando da iluminação da Ilha. Efetuado ensaios funcionais com apoio da MEL2. Emitido SSA: 202201430 para IEQ2 solicitando atualização de desenhos. Deixado QLEX-ILHA em condições normais de funcionamento e operação.
202200783 | STE |  | J048A007 | QUADRO QL-23141 AMD1/AMD4 - EIXO CD | 0698.300-6 | 202203 | 20/01/2022 15:04:22 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o disjuntor do circuito de iluminação C10 não aceita rearme. Fotos em anexo. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDO DISJUNTOR DE 15A/2P DO CIRCUITO 10 INOPERANTE POR OUTRO NOVO E COM MESMAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026708.
202200782 | STE |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202203 | 20/01/2022 15:04:59 | Reconstituir conexão de aterramento dos corrimãos da escada do AMD4 eixo CD que se encontrão desconectados. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAM ZEEN FUCHS | 202206 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | REALIZADO REPARO NOS ATERRAMENTOS DAS MISCELÂNEAS LOCALIZADAS NA ESCADA NO AMD-1/4. EM ANEXO FOTO DO REPARO.
202200781 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 20/01/2022 13:30:20 | Favor investigar/solucionar problema ao acessar dados do ambiente PI AF através de consultas SQL utilizando "TransposedFunctions" via servidor PI-API-VM01. Detalhes do problema em anexo. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S2.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Relatado posteriormente pelo emissor da SSA que o problema havia sido normalizado, sem novas ocorrências do erro em questão. Em caso de nova ocorrência, o problema voltará a ser investigado.
202200775 | STE |  | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202203 | 21/01/2022 09:27:21 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del indicador de magnitudes de la marca metrix con serie 2707, que presenta un error de 0,3 en la indicacion. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Ajustes de fundo de escala e offset. Substituição de componentes. Realizado ensaio. Calibrado e dentro dos parâmetros. ✅ Liberado para uso
202200772 | STE |  | R028B004 | SINALIZACAO | 0973.015-7 | 202203 | 20/01/2022 09:32:05 | Fabricar señalización con la frase: "PROHIBIDO ESTACIONAR VEHICULO PARTICULAR" e instalar en lugares a definir en campo. | MCI2 | MCI2 | WALDIR RINALDI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202203 | WALDIR RINALDI | Fueron fabricadas 3 señalizaciones con letras negras adhesivas vinilicas sobre placas de PVC amarillas.
202200769 | STE | 202200625 | A008E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.019-0 | 202203 | 21/01/2022 14:42:15 | Emitir parecer técnico, e providência junto a SMMU.DT, caso necessário, referente aos pontos em Alerta (alarme 1) medido na motobomba 2: 2A=4,93[mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 3V=6,80[mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no doc anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais (espectros e fases cruzadas), e considerando o resultado alcançado no equipamento A008E006, ficou constatada a possível existência de desalinhamento do conjunto. Emitida SSA solicitando avaliação do especialista.
202200767 | STE |  | J049B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.042-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:07 | Verificar motivo por el cual el disyuntor T5 del tablero QL-08161 esta disparado. Caja de pasaje con enmienda damnificada al lado de la escalera marinera de acceso al pozo del KD.01 como se muestra en el anexo. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202205 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | FOI REFEITA A ISOLAÇÃO NA EMENDA NA CAIXA DE PASSAGEM DO CIRCUITO DE TOMADA T5 DO QL-08161. DEIXADA TOMADA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202200763 | STE |  | A008E013 | TOMADA DAGUA (PARTE CIVIL) | 0966.008-2 | 202203 | 21/01/2022 09:30:53 | Durante inspeção, foi encontrado um ponto de vazamento na tubulação de drenagem do vão da comporta. (ver anexos). | OUO3 | MCI1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SAMUEL VIEIRA | 202204 | SAMUEL VIEIRA | Realizado vedação do furo da tubulação com soldagem de chapa na posição. Com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200761 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202203 | 20/01/2022 16:21:56 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "DF B.P. CTM-12 F25/26 EL.214 (N2-M3.21) SMOKE DETECTOR FIRE" CON REARME. | OUO6 | MEL2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202204 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado la verificacion del sensor, limpieza y reaprieto del mismo y sus respectivas borneras. El sensor fue sustituido, quedando en condiciones normales de operacion.
202200760 | STE |  | K032D001 | QUADRO QR-08 | 0275.011-2 | 202203 | 20/01/2022 04:01:01 | Verificar motivo pelo qual o alarme "QR-08 DISJ. PRINCIPAL/DISJ.SAÍDA ABERTO" aciona de forma intermitente no ASP-02. No SCADA o alarme continua atuado. Obs.: consultar a AT 202110622 (ENC). | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202204 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | ENCONTRADO RELE X52, REFERENTE AL "MULTIPLICADOR P/ ALARME DISJ. DISPARADO" CON RUIDO, Y CON ACCIONAMIENTO INTERMITENTE. REALIZADO LA SUBSTITUCIÓN DEL MISMO POR OTRO DE IGUALES CARACTERISTICAS: RELE AUX METALTEX 4RV 15A 110V 60HZ. COD ALMX: 606766 DM:70026575 SUCATA. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES EN CONJUNTO CON LA ( SSA 202200754, AT 202200821). INDICANDO LA ALARMA ASP Y SCADA Y SU POSTERIOR REARME. EQPTO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN.
202200759 | STE |  | K026A001 | QUADRO QG-10 | 0270.010-7 | 202203 | 20/01/2022 07:16:04 | Durante ejecución de SSP 20224914, constatado relé temporizado posición 'Y27AX-2' inoperante, referente al cierre automático del disyuntor 52-A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | 202203 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | Constatado durante normalización de la fuente del QP-03 falta de cierre del disyuntor 52-A en la posición automático, debido a inoperancia del relé temporizado posición 'Y27AX-2'. Sustituido por otro de mismas características (Modelo: IBR, 125VCC, faja de 0,5 a 5,0 Segundos). Ajustado conforme OABT3663 y realizado ensayos funcionales constatando su correcto funcionamiento. Emitida DM 70026555 para devolución del material como inservible. La SM y DM fueron emitidas erróneamente para SSP 20224914.
202200756 | AMP |  | P003A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.069-3 | 202203 | 20/01/2022 16:21:33 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PANALES DE CORTINA DE AGUA DE LA CENTRAL EVAPORATIVA DE LA U03 SE ENCUENTRAN DESPRENDIDOS OCASIONANDO PÉRDIDA DE AGUA TRATADA. | OUO1 | MAM3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202206 | HUGO DAL MORO MEDINA | Será executada em conjunto com manutenção preventiva 1A ou 4A. | GIO | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200755 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202203 | 20/01/2022 15:35:10 | Solicitamos apoio para confecção de trecho em T de 3" com derivação para 2'' com flanges do dreno da 07 GT na elv 92 e apoio para substituição com corte e solda no local. Atividade para atendimento da SSA 20213931A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202204 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Realizada a substituição do "T" da tubulação de refrigeração.
202200753 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202203 | 20/01/2022 15:35:22 | Solicitamos apoio para a realização de corte da tubulação existente e soldar 2 luvas de 2" para possibilitar o tamponamento dos furos para a eliminação do bay pass da valvula 11RG . Para atendimento da SSA 202113863A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202204 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foi substituída a tubulação do Baypass por tampões com rosta.
202200746 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 20/01/2022 09:46:46 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U10 PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3A. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202204 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Fue realizado la instalación de los dos segmentos de stop-log aguas abajo de la UG10 el primer día de PD y posterior retirada el jueves 3/02/22 en el periodo de la mañana. Fue utilizado el pórtico de 50 Hz.
202200745 | STE |  | B010M003 | QUADRO CLD-10 COMANDO LOCAL DAS MOTOBOMBAS | 0099.012-4 | 202203 | 20/01/2022 08:54:46 | Luego de aislado la bomba 2 de drenaje tapa turbina, constatado la no actuación de alarma en el SCADA. | OUO2 | MEG1 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202205 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Constatado mal funcionamiento del relé temporizado posición RRD1 y sustituido por otro de las mismas características. Ajuste dejado en 4.02[s]. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. DM: 70026646. AT: 202200763.
202200744 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 20/01/2022 09:47:05 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ARRIBA EN LA UNIDAD U10 PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3A. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM2 | MAM2 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202204 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE STOPLOG
202200743 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202203 | 20/01/2022 07:33:17 | SE SOLICITA LA CONFECCION DE 1 CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE 2 MM DE ESPESOR CONFORME PLANO EN ANEXO. EL MISMO SERA UTILIZADO EN LA PLATAFORMA DE ENSAYOS DE MEL1 COTA 108. | MEL1 | MMU3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202203 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Fabricada chapa em aço carbono como solicitada
202200739 | STE |  | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202203 | 19/01/2022 16:15:01 | Apoio para desconexão/conexão e testes funcionais de válvulas solenoides BC/BD. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | 202204 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Prestado apoyo a MMU2 en la sustitución de las válvulas, retirados los cabos referentes a los fines de curso de posicionamiento de las válvulas BC/BD hasta el panel GTB-1/10, bornes 13 a 24 y 88 a 99. SSA 201907075A ya emitida anteriormente para actualización de disenhos. Realizados ensayos con actuación correcta de las válvulas mencionadas. DM: 70026702
202200735 | STE |  | K068F001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-13 | 0697.022-2 | 202203 | 19/01/2022 11:18:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO CON POSTERIOR REARME DE LA ALARMA "LAZO DET.INTERRUMPIDO LAZO 6-ELE.127,60-U15". | OUO6 | MEL2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202206 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado verificacion del lazo 6, reaprietos de los sensores y base, se verifico placa del lazo y se constato terminal flojo.
202200734 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202203 | 21/01/2022 08:22:23 | INSPECCIONAR Y VERIFICAR CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS TERMOSTATOS TSA-1001,TSA-1002 Y TSA-1003, REFERENTES A LA TEMP. DEL INTERIOR DE LAS CELDAS DE LOS TRANSFORMADORES FASES A,B,C DE LA U10, PD: 24/01/2022 AL 04/02/2022 | MEG1 | MEG2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202204 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Inspeccionado e verificado correcto funcionamiento de los termostatos TSA-1001, TSA-1002 e TSA-1003 respectivamente con actuación en los 40°C. Equipo en condiciones normales de operación.
202200732 | STE |  | B010D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.036-3 | 202203 | 19/01/2022 14:41:32 | Realizar pintura interna em tubulações de interligação dos tanques N3/N2 e N3/N1 da UG10 durante primeiros dias do PD 3A/2022. Tubulações serão disponibilizadas no pátio de pintura. Aplicar mesmo procedimento adotado na pintura dos tanques acumuladores N1, N2, N3 do RV. Complemento a SSA 202008974A. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado jateamento interno, aplicado 1 demão de epóxi amina Phenicon fundo vermelho óxido e 2 demãos de epóxi amina Phenicom branco.
202200731 | STE |  | K053E001 | QUADRO QL-6.1 F23/24 - EL. 214 | 0698.451-7 | 202203 | 19/01/2022 10:21:57 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB206 AL CIRCUITO #11 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202204 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB206 as fases B e C do disjuntor 52.11 do QL-6.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201151 para IEQ2 atualizar desenhos.
202200730 | STE |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202203 | 19/01/2022 10:22:12 | REALIZAR ENSAYO DE AISLACIÓN (500V/1MIN), PUNTO A PUNTO Y CONECTAR EL CABLE HTB205 AL CIRCUITO #3 PROVENIENTE DEL UTA-19. VER DIAGRAMAS EN ADJUNTO. COORDINAR LOS TRABAJOS CON SMME.DT. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202205 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme solicitado pela IEQ2, foi efetuado a conexão do cabo HTB205 as fases S e T do disjuntor 52.3 do QL-3.1. Ensaios em anexo. Emitido SSA: 202201285 para IEQ2 atualizar desenhos. Removido a contatora 42 M3 do QL-3.1 conforme e-mail encaminhado pelo Eng. Aranda. E-mail em anexo. Contatora enviada para estoque com DM 70026660. Deixado alimentação do painel UTA19 em condições normais de funcionamento e operação.
202200729 | STE | 202200710 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.002-6 | 202203 | 19/01/2022 11:30:46 | AVALIAR AÇÕES EM MOTO-BOMBA BAGS-TE-02 ENCONTRADA COM CORRENTE SUPERIOR A NOMINAL CONFORME SSA 202200710, E DISJUNTOR DJ-08 DISPARADO (SSA 202200307 / MATRIZ). | MAM3 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De fato as correntes medidas no motor de acionamento superam por ampla margem a média histórica, como visto no gráfico em anexo. Cabe destacar que em condição normal, segundo a folha de dados do equipamento, o motor não deve alcançar este patamar de potência, independentemente da vazão de recalque. Devido à falta de outros dados sensoriais para suportar uma análise mais profunda, recomendamos a substituição de todos os elementos de desgaste (rolamentos, selos e acoplamento) e verificar o rotor.
202200728 | STE |  | B010D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-10 E ACESSORIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:27:20 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3A U10 A SER REALIZADO SEMANA 04/2022 | MEL2 | ILA2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones auxiliares, de filtros, conexiones internas, ensayos a plena carga, ajuste de inicio y fondo de escala. Calibrado a través de la SSA 202201087.
202200727 | STE |  | B010D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-10 E ACESSORIOS | 0028.012-7 | 202204 | 24/01/2022 08:25:37 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200728------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202204 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Retirado trasndutor e enviado ao laboratório para manutenção e aferição. No retorno colocado novamente no TGC e feito testes com valores de aferição registrados na SSP 20222014 ítens 043A ao 050A.
202200726 | STE |  | B010C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.012-8 | 202204 | 24/01/2022 08:25:43 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3A U10 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Retirados os transdutores Yokogawa, enviados ao laboratório para reparo e calibração. No retorno realizados ensaios e medições. Planilhas em anexo.
202200725 | STE |  | B010C003 | CUBICULO DE TIRISTORES PONTE-POSITIVA | 0026.012-6 | 202204 | 24/01/2022 08:25:48 | EFECTUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA RESISTENCIA OHMICA, INDUCTANCIA Y AISLACION DE LOS TCS UNS0024 DE LOS PUENTES POSITIVO Y SUBSTITUIR LOS DISPOSITIVOS CON CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | 202204 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Foram realizadas medições de resistência ohmica, indutância e isolação dos TC´s conforme solicitado. Houve a substituição de dois TC´s na fase U por baixa indutância, sendo emitida DM 70026724. Também houve a realização de estudo do comportamento da isolação dos TC´s conforme relatório anexo.
202200724 | STE |  | S014B002 | BANHOS PARA CALIBRAR TERMOMETROS | 0734.002-8 | 202203 | 19/01/2022 08:46:57 | Calibrar banho de temperatura Hart 7102 (BP 613673). Instrumento pertencente a ILA3 | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202204 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200723 | STE |  | P086B011 | SELF-CONTAINED DAC1025 - 1# PAV | 0783.026-2 | 202203 | 19/01/2022 08:22:17 | Realizar os ajustes da vazão de ar na sala de superintendência de engenharia 1 piso e áreas em torno. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202204 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizado el ajuste de dámper del sistema de aire acondicionado de las salas de EN.DT. Se realizo acompañamiento y los usuarios afirmaron que la temperatura ambiente se encuentra agradable, 23ºC. Equipo liberado para operación.
202200722 | STE | 202200639 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 19/01/2022 11:31:01 | REALIZAR PINTURA (CINZA RAL 7035) DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0102 | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual e aplicado uma demão de poliuretano na com cinza ral 7035.
202200721 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 19/01/2022 08:35:03 | Cadastrar usuário no grupo para acesso ao PI, conforme segue: Usuario: Juan Manuel Caballero Avalos Login: juanmanu Area: SMMU.DT Matricula: 30506-5 Ramal: 9635 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado cadastro do usuário no Domain Controller do SIRI conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com informações para conexão.
202200720 | STE | 202200494 | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202203 | 19/01/2022 11:31:18 | REALIZAR PINTURA DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1013 (COR: ALCATRÃO DE HULHA) | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202205 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual e pintado com duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202200718 | ADM |  | G097P005 | SERVIDOR IFS 2 | 2241.002-4 | 202203 | 19/01/2022 05:01:57 | Verificar el accionamiento con posterior rearme de la alarma "DC-3 CChan2 Fault in Switchyard". | OUO7 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado inspeção no sistema, constatando que o alarme atua e normaliza quando é executado um "JOB" no SDM. Está sendo verificado o motivo de acionamentos em horários fora do horário comercial.
202200716 | STE |  | A009J018 | QUADRO KT-09/MAR-09/TAR-09 | 0117.011-2 | 202203 | 18/01/2022 22:07:20 | Verificar y solucionar motivo por el cual acciona falla de circ agua FASE T del intercambiador N3 estando la misma como reserva. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202203 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, sustituido contactor k17C, realizado ensayo del intercambiador, constatado funcionamiento normal. Material devuelto con DM 70026536(sistema no acepto incluir DM).
202200715 | STE |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 202203 | 18/01/2022 18:11:54 | Verificar e solucionar UR-03 com ruído e led vermelho piscando, com indicadores de estado normal e sem alarme no SCADA. | OUO5 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202204 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Ao chegar ao local o equipamento não apresentava a falha indicada no cadastramento da SSA. Foi realizada inspeção, porém não foi identificado nada anormal. Foi realizada reinicialização do sistema. Equipamento em condições normais de operação. OBS.: Foi acompanhado o estado do equipamento no servidor SRPPD durante alguns dias e não foi identificada anormalidade. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202200712 | STE | 202200368 | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202204 | 25/01/2022 15:42:03 | Solicito apoyo para elaborar cable de red entre panel de Furnas y panel 1EPIC conforme padrón del fabricante SEL. El fabricante proveerá los conectores RJ-45 necesarios. | MEL4 | MEL3 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202205 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conectorização de dois conectores CAT-6, conforme padrão informado pelo fabricante. Realizada tentativa de uso de blindagem de conectores CAT-5E, sem sucesso. Testada continuidade nos conectores fabricados, com sucesso. Liberado para uso.
202200710 | STE | 202200307 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.002-6 | 202203 | 19/01/2022 06:57:43 | Durante ejecución de la SSA: 202200307 encontrada bomba posición BAGS-TE-02 con corriente superior a la nominal. In=30,6 corriente medida para valor de frecuencia en 50Hz Ia/Ib/Ic=33,0/33,0/32,9A; Tensión: Vab/Vac/Vbc=369/367/367V. Anexo foto de placa de motor. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202204 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Derivada a eléctrica cancelada, finalizado el trabajo dejando el equipo en condiciones normales de trabajo, equipo liberado para operación.
202200709 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202203 | 18/01/2022 16:28:33 | Cadastrar usuário no grupo de acesso ao PI, conforme segue: Usuário FRANCISCO JAVIER MARTI GALEANO Login martigal Área OPSP.DT Matrícula 130625-6 Ramal 2682 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Ajuste no AD realizado conforme solicitado. Enviado e-mail ao usuário com orientações para conexão.
202200707 | STE |  | P042F007 | MOTOR 60 HZ DA BOMBA BCH-1103 | 0822.003-4 | 202203 | 18/01/2022 16:47:13 | Sustituir acoplamiento dañado de la motobomba. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202203 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue sustituido el acoplamiento de la motobomba. Equipo liberado para operación en condiciones normales. DM 70026551.
202200703 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202203 | 18/01/2022 16:10:28 | Conectar Motor de Bomba BDR F16-007 para pruebas y comisionamiento. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ALTAIR WIGGERS | 202203 | ALTAIR WIGGERS | CONECTADO CIRCUITO DE FORÇA E AQUECIMENTO DO MOTOR REFERENTE BDR F16-007 VERIFICADO SENTIDO DE GIRO EM CONJUNTO COM MAM1 E ILA1. ENSAIOS:RES.ISOL=R-S-T/TERRA= 2000 MOHMS; OHMS; CORRENTE:(IN:146A) R/S/T=103,7/106,6/106,9A;TENSÕES: RS/ST/RT= 454/456/455VCA; EQUIPAMENTO EM CONDIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO.
202200702 | STE |  | J084A019 | MOTOR N07 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-007 | 0281.013-1 | 202203 | 18/01/2022 16:10:37 | Desconectar Motor de Bomba BDR F16-007 para realizar reparaciones. CONTRATO Nº 4500029129. SSA 201406259A | MAM1 | MEG2 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202203 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Efectuada desconexión eléctrica del motor BDR F16-007, el mismo queda aislado y su conexión será efectuada con otro documento
202200699 | STE | 202200654 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202203 | 18/01/2022 14:42:08 | Realizar catastro de medidor M67B en los tres servidores (SMF1, SMF2 y SMF3), debido a sustitución del medidor. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202205 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M67B que foi substituído.
202200698 | AIM |  | B010M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 202203 | 18/01/2022 15:38:34 | EN FUNCIÓN DE DEFECTOS SUCESIVOS EN EL MÓDULO T15, CH 10, DESCONECTAR EL RTD CORRESPONDIENTE HASTA EL PRÓXIMO PD, EN EL CUAL SERÁ IMPLEMENTADA UNA MEJORÍA PARA EVITAR QUEMA DEL MÓDULO. REF.: SSAS 201912249A Y 202005085A. (VER SSA: 202010009A) | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202205 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | SSA 202010009A (AT:202006959): 2020/39: DESCONECTADO EL RTD (T15, CH10) CORRESPONDIENTE HASTA EL PRÓXIMO PD (COLOCADO CARTÓN DE ADVERTENCIA), EN EL CUAL SERÁ IMPLEMENTADA MEJORÍA PARA EVITAR NUEVAS QUEMAS. BORNES DE LA REGLA XT 871,872,873. 2022/05: Emitida SSA 202201294 derivada para IEQ solicitando parecer técnico sobre la mejoría a ser implementada.
202200697 | STE | 202200377 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:14 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6788. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202204 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200696 | STE |  | A008E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.019-0 | 202203 | 18/01/2022 13:53:04 | Solicitamos apoyo para rebajar 8 tornillos ( rebajar la parte lisa del cuerpo al mismo diámetro del hilo de la rosca) | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202203 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Realizado rebaixamento de quatro parafusos conforme solicitado.
202200694 | STE | 202200374 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:48 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6840. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200691 | STE | 202200659 | B010E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.012-0 | 202203 | 18/01/2022 13:47:08 | SOLICITAMOS APOIO P/DESCONEXÃO/RECONEXÃO ELÉTRICA DA CHAVE DE NÍVEL DO RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO DO SERVOMOTOR A FIM DE INSPECIONAR INTEGRIDADE MECÂNICA DA CUPILHA ATUAL E INSTALAR CUPILHA SUPERIOR NA HASTE DA BÓIA DE NIÍVEL. | MMU2 | MEG1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202205 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | Prestado apoio na desconexão/conexão elétrica da chave de nível do reservatório de compensação do servomotor. Após verificado e apresentado funcionamento correto.
202200689 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:38:43 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS: P102C60109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,5L/S | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor, conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. Liberado para uso.
202200688 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:39:00 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7L112AAU, NS: RA01561509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION: 0-10 bar SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200687 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:30 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA028701167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200686 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:54:51 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: RA028A01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200685 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:05 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1HJWBJA, NS: RA002C01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200684 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202203 | 18/01/2022 10:49:31 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO NICHO DE MANUTENÇÃO DA COMPORTA DE SERVIÇO E GUIAS DA COMPORTA, PARA POSTERIOR INSPEÇÃO DA MESMA. PREVISÃO DE INICIO: 24/01/2022 | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202204 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | REALIZADO LIMPEZA DO NICHO DE MANUTENÇÃO DA COMPORTA DE SERVIÇO E GUIAS DA COMPORTA DA U10, COTA 225. COM APOIO DA CONTRATADA SERVICIOS TECNICOS SRL.
202200683 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:21 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NS: R9068201167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200682 | STE |  | J019A004 | TRANSFORMADOR A SECO TF-02 50 HZ 500 KVA | 0293.004-8 | 202203 | 18/01/2022 10:44:09 | Verificar motivo pelo qual o indicador de temperatura do transformador se encontra com falha. Obs: Indicando no display "b.out". | OUO5 | MEG2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202203 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | Verificado falso contato na fiação. Realizada desconexão e estanhagem de terminais e após, reconectados cabos, ficando em observação até o final da tarde, sem ocorrência de alarme ou variação de temperatura. Deixado sistema em condições normais de operação.
202200681 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:37 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NS: RA012C01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus características. liberado para uso.
202200680 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:46 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS:P102D30109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-4,095L/S. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. liberado para uso.
202200679 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202203 | 19/01/2022 07:55:56 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, NS: P206690109D,PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | 202204 | MARTINEZ MOLINAS BRAULIO | Parametrización y calibración del transductor de presión, conforme pedido del solicitante, dentro de sus caracteristicas. Liberado para uso.
202200676 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.010-0 | 202203 | 18/01/2022 10:29:07 | Realizar ensaio de partículas e sedimentos em amostra de óleo do volume de 15000L do sistema de regulação de velocidade que foi filtrado durante manutenção preventiva 3S e será retornado ao sistema. A coleta será realizada pelo pessoal do setor de mmu2 e será enviada ao Laboratório de Química. | MMU2 | ILA4 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DANIEL ROTELOK | 202203 | DANIEL ROTELOK | Realizado análise de sedimentos e de partículas
202200675 | STE | 202200375 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:23 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6827. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de sus características y liberado para uso.
202200672 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202203 | 18/01/2022 08:25:30 | Proveer al consorcio CIE-GEVISA de base (COD: 262579) y relé fotoeléctrico (Cod: 281107) como apoyo al proceso de modernización del pórtico. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202203 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Conforme solicitado fue retirado del almacen cota 108 y entregado al consorcio CIE-GEVISA un relé foto eléctrico con base (Cod. 67040 y 262579).
202200667 | STE |  | A008A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.008-6 | 202203 | 18/01/2022 10:30:42 | Solicitamos apoio no retoque da pintura de identificação das gavetas do rotor, que se encontra ilegível. Numerar de 1 a 11. | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202207 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | realizado limpeza e identificado com pintura manual conforme solicitado.
202200665 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 18/01/2022 08:01:21 | No servidor virtual PI-API-VM01, realizar atualização da ferramenta PI SDK, a versão 2018 SP1-Patch 3, para resolver problema de "memory leak" identificado na versão atual (PI SDK 2018 SP1-Patch 1). | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada aplicação do patch e verificado após 3 semanas que o memory leak não voltou a ocorrer, conforme esperado.
202200661 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202203 | 17/01/2022 23:42:05 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 295.5mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 57.6°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202203 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 57ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200533. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200658 | STE |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202203 | 17/01/2022 16:37:40 | Solicitamos apoyo para prolongar 150 mm el vástago de la válvula del dreno. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202209 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | haste prolongada 150mm conforme solicitado.
202200656 | STE |  | B010D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.054-5 | 202203 | 17/01/2022 16:39:40 | CORTE DE 2 RASGOS EM CHAPA DO PISO DA COTA 98,5M CONFORME MARCAÇÃO EM APOIO A EXECUÇÃO DA SSA 202106596A. CHAPAS SERÃO DISPONIBILIZADAS NA CALDEIRARIA DURANTE PD 3A/2022 UG10. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202207 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Foram realizados dois cortes a plasma na chapa piso.
202200655 | SAD | 202200247 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202203 | 17/01/2022 17:15:43 | Alterar pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizada a edição da base de dados conforme solicitado. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202200654 | STE |  | D001K005 | MEDIDOR SECUNDARIO - LI IPU 60 Hz FI4 (M67B) | 1037.051-6 | 202203 | 17/01/2022 16:11:41 | Medidor apresenta erros nas leituras registradas quando da comparação como o medidor principal M67-A. | OSO0 | ILA3 | LUIS FELIPE WEISHEIMER | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | 202204 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substituição do medidor M67B modelo Nexus 1500 NS 0157070626, que apresentou erros de leituras. Colocado em seu lugar o medidor Nexus 1500+ NS 0152224723 que foi configurado, calibrado, está dentro de suas características e liberado para uso. Serviço não acompanhado pela Interligada Furnas, mas liberado sua execução via email. Lacres serão regularizados em data ainda a definir.
202200653 | ADM |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202203 | 17/01/2022 16:18:25 | Devido a dúvidas que surgiram durante o atendimento da SRA-IB-000366/2021, solicito a certificação do desenho 6609-DC-04066 com relação ao cabo C51032 que interliga o painel 3R-T06 e o TI-1 conforme marcações nos anexos. Derivada da SSA 202100224A do SMA antigo. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202203 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2022/03: Análisis de diseños. Emitida SSA 202200673(D) a MET1 para aclarar en campo las dudas del diseño "como construido".
202200652 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:18 | Realizar ensaio de aceitação no testador elétrico digital marca Fluke, modelo T6-1000, N°série: 53760280 adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento atende aos requisitos da ReqC 10063939. Calibrado dentro de suas características. Aceitação recomendada.
202200651 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202203 | 17/01/2022 15:38:29 | Realizar ensaio de aceitação no alicate amperímetro digital marca Fluke, modelo 365, N°série: 41620124WS adquirido pela OC:4500064459 - RC: SM.DT/0010062939 conforme anexo - prazo 25/01/2022. | MEG2 | ILA3 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento não atende a todos os requisitos da ReqC 10062939. Área solicitante ciente das divergências repassadas pela SMIL.DT e está de acordo com a aceitação do instrumento. Instrumento calibrado, dentro de suas características.
202200649 | STE | 202200383 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:40 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6799. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200648 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202203 | 18/01/2022 14:36:19 | Atualizar desenhos de interligação 6269DC07822E página 1 e 6269LC07822E página 5 do painel CCAR-08 referente a substituição dos pressostatos por indicadores digitais conforme SSA 202014741B. Desenhos com marcações em anexo. Garantir disponibilidade no arquivo técnico. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07822ER7 e 6269LC07822ER4 atualizados no SAT.
202200646 | STE |  | M037A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.022-7 | 202203 | 17/01/2022 13:57:51 | Os ramais telefônicos da OPSE.DT 2565 e 2472 estão apresentando ausência de tom (4o piso, montante, lado 50Hz) | OSE0 | MEL3 | HILTON CARLOS MIRANDA LESSA | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202204 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de conectores e cabos telefônicos. Após testes, linha foi aprovada para uso.
202200643 | STE | 202200297 | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202203 | 17/01/2022 11:13:51 | Calibrar indicador digital de posición de TAPs marca: Licht, CM:640379 y SN:4.971 conforme planilla en anexo. En caso de ser necesario modificar el circuito ver SSA:200008495A y SSA:200113197A. | MEL1 | ILA3 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: Modificações e ajustes realizados pela SSA: 202200817.
202200642 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202203 | 17/01/2022 11:02:50 | Realizar acompanhamento a suporte remoto via Teams da contratada Teletex, para a integração da IHM e EE do sistema SEP765kV ao WSUS do SIRI (SSA original 202115227A). | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado acompanhamento de suporte remoto com contratada Teletex no auxílio com a integração da EE e IHM do sistema SEP765kV com o WSUS do SIRI. Integração realizada com sucesso.
202200641 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202203 | 18/01/2022 14:36:27 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-08 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014741C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202204 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 2022/15: Desenhos 6269DC07832ER11 e 6212DF91837PR15 atualizados no SAT.
202200639 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 17/01/2022 10:41:38 | Motor de acionamento do GMV-0102 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202203 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LOS RODAMIENTOS DELANTERO Y TRASERO DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-0102. EQUIPO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION.
202200638 | STE |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202203 | 17/01/2022 10:38:24 | Motoventilador GMV-0104 apresentando ruído anormal nos rolamentos do ventilador. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202203 | RICARDO AFONSO BACKES | FORAM SUBSTITUIDOS OS ROLAMENTOS DO MOTOVENTILADOR VVT-0104, TENSIONADO AS CORREIAS E ALINHADO AS POLIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. DM 70026681
202200637 | STE |  | A008E011 | QUADRO CTM-08 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.010-8 | 202203 | 17/01/2022 13:43:37 | Durante MP3S, encontrados bloques temporizados posiciones KFV3 (ON delay), KFV3A (OFF delay), KFV5A (OFF delay) y KTC2 (ON delay) con defecto. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202203 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituídos blocos temporizados posições KFV3/KFV3A/KFV5A/KTC1 por outros de características similares, temporizações ajustadas conforme OAGE-1052. Em anexo resistências ôhmicas de seus contatos e temporizações deixadas. Verificado o correto funcionamento durante ensaios funcionais de pré agua morta. APR em anexo. DM:70026543
202200632 | STE | 202200413 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:52:26 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54192. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin caída de tensión en la entrada. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200631 | STE | 202200412 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:54:42 | solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida. Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Observación, código de material 708645 y S/N: 521-0104-10A-54198. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200628 | STE | 202200339 | F003G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-07 | 0205.011-0 | 202203 | 17/01/2022 14:55:54 | Solicitamos reparación y calibración de 1 un. TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (CM: 652466 SN: 1861/2002), que presenta falla de comunicación intermitente. REF. SSA 202006531B. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. reemplazo de capacitores electrolíticos de la fuente. Realizado programa en lenguaje Python para leer registros y detectar falla de comunicación. Ensayado por 24hs sin ninguna interrupción ni problema en la comunicación serial. Liberado para uso.
202200626 | STE | 202200414 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202203 | 17/01/2022 14:56:32 | Solicitamos verificar/solucionar motivo por el cual la fuente auxiliar de alimentación no tiene tensión de salida, S/N: 521-0104-10A-149793. OBS: Equipo sustituido en la SSA 202113925A. Cód. 708645. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202208 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Caída de tensión en la entrada de 125 a 30 voltios. Sin tensión de salida. Reemplazo de fusibles y de conversor interno. Test en bancada con resultado favorable. Liberado para uso.
202200625 | STE |  | A008E001 | BOMBA B1 DE OLEO PARA ABERTURA COMPORTA DE SERVICO | 0007.019-0 | 202203 | 17/01/2022 14:02:42 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYO DE VIBRACIÓN AL CONJUNTO MOTOR-BOMBA 1 Y CONJUNTO MOTOR-BOMBA 2 DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO LA COMPUERTA DE SERVICIO. PREVISIÓN: MARTES 18/01/22 08:00 HS. CONTACTO: FAVIO NARVAJA 9648 | MMU2 | ILA1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202203 | BRUNO BURILLI | Atividade finalizada. Será avaliado a necessidade de realinhamento do conjunto motobomba junto a IME1 (SSA 202201073).
202200624 | STE | 202200379 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:12:58 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2384A serie 6716. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características. Liberado para o uso.
202200623 | STE | 202200381 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:17 | Calibrar transductor Yokogawa modelo 2381A serie 6764/00. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200621 | STE | 202200373 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:34 | Calibrar transductor yokogawa modelo 2381 nro de serie 6737. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200620 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202203 | 17/01/2022 05:14:02 | Constatado funcionamiento intermitente de la luminaria localizada en frente al filtro cuno-flo de la UG 15 conforme anexo. | OUO6 | MEG3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202203 | GABRIEL ARNO ARENHART | Verificado a existência de uma luminária LED 38W com defeito no corredor da elevação 92 U15. A mesma foi substituída por nova com as mesmas características. Deixado iluminação em condições normais de funcionamento e operação. Luminária com defeito devolvida ao almoxarifado como sucata com DM: 70026542. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202200619 | STE |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202202 | 16/01/2022 17:32:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ ALARME "TURBINA CGI ACEITE TEMPERATURA LIMITE SUPERIOR 5" NO SCADA, COM INDICACAO DE TEMPERATURA DE 55ºC NO INSTRUMENTO 38LQ. | OUO5 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202205 | ALEXANDRE BUZANELLO | Verificado temperatura do mancal guia inferior, e este apresenta temperatura constante com unidade em operação sem nenhuma variação considerável, caso o alarme tenha atuado de forma equivocada favor acionar o pessoal da MEL4 para verificação. Segue em anexo a tabela de alarmes que utilizamos como referência pelo setor.
202200615 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202203 | 17/01/2022 07:35:48 | Durante PIC del PD 3S fue encontrado el manómetro MA3 con avería. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE SUSTITUIDO EL MANOMETRO MA3 POR UNO NUEVO, SE REALIZO ENSAYO EN BANCADA ANTES DE LA SUSTITUCIÓN.
202200614 | STE |  | P091B006 | SELF-CONTAINED DAC1042 - 6# PAV | 0783.064-5 | 202202 | 15/01/2022 11:33:38 | Verificar e solucionar vazamento de água pela base do DAC-1042, ocasionando gotejamento no quinto piso do edifício de produção. Ver imagens anexas. | OUO6 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202203 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Efectuada la verificación y monitoreo del equipo en funcionamiento, realizada limpieza de dreno del equipo, no se encontró perdidas significativas de agua. Trabajo realizado con AT202200263 de inspección de rutina mensual. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200611 | SAD |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202203 | 17/01/2022 07:16:40 | SOLICITAMOS DISPONIBILIDADE DE TMR PARA O EMPREGADO GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO DA SMME.DT/MEL2. | MEL2 | MEL3 | GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202205 | VILLASBOA GONZALEZ ESTEBAN DANIEL | Se asignó un ramal disponible al TMR con numero de serie RTF214200433, el ramal asignado fue 9112 para el colaborador GUSTAVO BOMFIM MEDEIRO. Pruebas realizadas con éxito. Liberado para su uso.
202200607 | STE |  | A008D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.046-4 | 202202 | 14/01/2022 16:42:37 | Realizar acabamento no assento de parafuso de retirada de ar/purga de óleo da válvula 16, que apresenta superfície danificada. O parafuso será disponibilizado na divisão de mmu3. Charles ciente da atividade a realizar. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TIAGO MONTEIRO PUJOL | 202209 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Realizado acabamento no assento do parafuso de regulagem de ar purga de oleo da valvula 16.
202200606 | STE | 202200372 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:13:55 | Realizar calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6944. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200605 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:54:13 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "A". Valor encontrado: 121,56 ppmw; 29,64 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | 202204 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'A' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 37,28 PPMW. Presión: 503,19 KPa; Temperatura ambiente: 32°C.
202200604 | STE |  | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202203 | 17/01/2022 07:16:55 | Realizar mantenimiento del modulo CIN 244 LO limitador de abertura, que en la salida presenta una saturación de -9.95 . Siendo esperado una salida de -10Vcc. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202204 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas diversas tentativas para solucionar o defeito. Chegou-se a conclusão que o AD563JD e os AmpOp estavam funcionando corretamente. Descobriu-se que a limitação da tensão de saída ocorreu pela alteração das características resistivas do limitador de tensão mínima (negativa). Foi substituído o resistor R218 de valor 475 Ohms por 450 Ohms. Dessa forma a tensão Máxima que corresponde a 100% de abertura do distribuidor ficou em -10,18V.
202200602 | STE |  | C003A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A25-2 | 0016.033-4 | 202202 | 14/01/2022 16:12:01 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "T". Valor encontrado: 121,12 ppmw; 30,79 g/l a 32 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220312 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202205 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Efectuado el tratamiento de humedad de la fase 'T' del compartimiento. Tratado durante 4 horas utilizando el caro DILO Código D50A02, conectado a un filtro grande de aluminio activado y tamiz molecular . Valores dejados - Humedad: 30,64 PPMW. Presión: 503,76 KPa, Temperatura ambiente: 32°C.
202200601 | STE |  | D004A011 | COMPARTIMENTOS DE GAS A52-2 | 0016.080-6 | 202202 | 14/01/2022 16:12:55 | Verificado en el sistema de monitoreo de gas SMG, humedad en el gas SF6 en la fase "C". Valor encontrado: 121,66 ppmw; 30,4 g/l a 33 °C, detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20220300 | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202205 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Efetuado o tratamento de umidade da fase "C" do compartimento A52-2 por um período de 6 horas com vazão média de 29,05 kg/hora, totalizando 174,3 kg. Foi utilizado o carro de serviço DILO código D50A02, conectado a um filtro grande de alumina ativada e peneira molecular. Valores encontrados após o tratamento: Umidade - 38 ppmw; Pressão: 500 kPa; Temperatura ambiente: 33°C; Densidade: 30,25 g/L.
202200600 | STE |  | A008L031 | SINALIZACAO | 0090.010-9 | 202202 | 14/01/2022 15:57:52 | Durante MP3S - UG08 encontrado botonera 43CMUG2 correspondiente a "UMCC FUENTE GENERADOR" con defecto. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202203 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Efetuado a substituição da botoeira 43CMUG2 durante manutenção MP 3S da unidade 08; Foi efetuado, com sucesso, testes de funcionamento do circuito; Testes coordenado com a operação; SM de referência: 414384.
202200599 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:42 | Cartão em falha permanente. Cartão UN 0025 não passou no ensaio de sensibilidade mínima (<= 1V) | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200597 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:18:53 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 1. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 1 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e ensaio.
202200595 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:12 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2, 4 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2, 4 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200593 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:00 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 3. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 3 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes, testes e Ensaios
202200590 | STE |  | D007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 46U01 | 0180.029-9 | 202202 | 14/01/2022 15:16:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA: 202203114), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR. EXECUTADO COM A AT Nº 202201864.
202200588 | STE | 202200382 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 18/01/2022 10:14:08 | Realizar calibración del conversor Yokogawa CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado e calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200585 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:22 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento dos leds. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que nenhum dos leds operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200582 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:32 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizada manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200581 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:42 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 1, 2, 3 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 1, 2, 3 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200579 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:19:52 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do leds 2 e 4. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o leds 2 e 4 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Manutenção preventiva, substituição de componentes.
202200576 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:02 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento nos leds 5 e 6. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultânea das pontes positiva e negativa, verificou-se que os leds 5 e 6 não operaram. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202204 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado Manutenção corretiva. Substituição de componentes que estavam fora de parâmetros. Realizado ensaio e monitoramento.
202200572 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202203 | 17/01/2022 07:20:14 | Cartão UN 0025 com problema de acionamento do led 2. Durante o ensaio de atuação de proteção de falha simultanea das pontes positiva e negativa, verificou-se que o led 2 não operou. | MEL2 | ILA2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de capacitores, verificación de semi conductores, ensayos en cajas de test ok. liberado para uso.
202200571 | STE |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202202 | 14/01/2022 14:10:39 | Verificar nivel de óleo do Mancal Guia Inferior em 289mm, temperatura do óleo em 34ºC e completar caso necessário. Unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202202 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 294 MM COM TEMPERATURA DE 33ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200194.
202200569 | STE | 202200435 | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 14/01/2022 14:09:41 | Apoyo para realización de modificaciones de alimentación en el panel UTA-19 para alimentación de panel outdoor de radios. Ref. SSA 202200435. | MEL4 | MEL3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202203 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | REALIZADO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE BORNERA CON DISJUNTORES Y CONEXIONES PARA ALIMENTACIÓN DE ATS Y UPS DEL PANEL UTA-19. MODIFICACIONES QUEDARON CONFORME SOLICITADO. TEST POSTERIORES REALIZADOS DE MANERA SATISFACTORIA.
202200568 | STE |  | B013B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.015-5 | 202202 | 14/01/2022 14:11:02 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o nível de óleo do Mancal Guia Inferior se encontra em 289 mm, temperatura de óleo de 31.4°C, unidade parada por conveniência operativa. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202202 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 289 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 295 MM COM TEMPERATURA DE 30ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200198.
202200558 | STE |  | P007B016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.098-2 | 202202 | 14/01/2022 14:57:21 | Solicitamos abertura e limpeza das aletas de entrada de ar do sistema de exaustão localizado no recinto da unidade geradora U08. Obs. Unidade geradora em PD nas semanas 2022/02 e 2022/03. | MEG1 | MAM3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação das grelhas de exaustão do Sistema F do recinto do gerador, realizada a abertura total das grelhas de ventilação. Equipamento liberado para operação.
202200556 | STE |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202202 | 14/01/2022 11:13:46 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A25-1-T" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 13/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | FERNANDO MARCANTE | Verificado que o cabo de comunicação do nó escravo estava danificado. Foi substituído o cabo e a comunicação entre o nó escravo e o sistema SMG voltou a funcionar normalmente.
202200555 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202202 | 14/01/2022 13:55:41 | Atualizar desenho 6101-DC-15208E-R2 referente ao comissionamento do painel TD-4, SSA:2021/00490.Dispor no arquivo técnico desenho atualizado. Desenho marcado em anexo. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202205 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado y disponible en el SATEDMS.
202200554 | ADM |  | P041F016 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DISTRIBUICAO DE AGUA GELADA | 0129.143-2 | 202203 | 19/01/2022 15:24:16 | Solicito P.T. para que a isolação dos sistema normal superiores através do fechamento da válvula CH-9A006 não afete o fluxo de expansão/reposição de água gelada do sistema (circuito de retorno de A.G.). | OUO2 | IME2 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | De fato a isolação do circuito de equipamentos não prioritários composto pelos DACs-9A11, 1011, 9A03, 9A07, 1004 e 1008 requer a interrupção do tanque de expansão do sistema de água gelada. Visando atender à demanda da OPUO será providenciada a instalação de válvula esférica DN 2" na prumada de descida de mesma bitola (linha 50-CH-9A014). Emitida SSA derivada para instalação. Uma vez finalizado o serviço será providenciada a revisão dos documentos afetados.
202200553 | STE |  | A008F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.010-0 | 202202 | 14/01/2022 10:54:10 | Durante MP3S encontrado eletrodutos flexíveis dos TC`s de neutro T4, T5 e T6 encostando nas carcaças dos respectivos invólucros do Bus Duct. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OSVALDO SGARIONI GILIO | 202202 | OSVALDO SGARIONI GILIO | Substituídos 6 calços isolantes antigos (tarugos de celeron) por calços novos fabricados na impressora 3D, colados com poliuretano na carcaça dos terminais T4, T5 e T6 e prendido seus respectivos eletrodutos com braçadeiras plásticas conforme fotos em anexo. DM: 70026523. Obs.: sistema não permite a inserção do numero da DM no campo adequado. AT: 202200070. Obs.: sistema não permite a inserção do número da AT no campo adequado.
202200551 | STE |  | A009J016 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-09 FASE T | 0045.131-2 | 202202 | 14/01/2022 11:06:31 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o trocador N3 da fase T apresenta falha no circuito de água. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202206 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizado ensaios e inspeção dos circuitos elétricos do trocador. Não foram detectados defeitos aparentes. Deixado em condições normais de operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202200550 | STE |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202202 | 14/01/2022 14:18:37 | Verificar e solucionar motivo dos ramais 2790 e 2794 estarem inoperantes. Estes ramais estão localizados na planta alta do edifício de emergências (bombeiros). | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202202 | PAULO NESELLO KUNZEL | realizada inspeção nos ramais 2790 e 2794. observado mal contato nos adaptadores RJ-11/ANATEL e cabo espiralado em um dos aparelhos. Substituídos adaptadores e aparelho com problema. equipamentos em operação normal.
202200546 | STE | 202200508 | B010F003 | CUBICULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202202 | 14/01/2022 10:59:49 | Apoyo en el ensayo en relé de protección de 64 SB. | ILA1 | ILA2 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Ensayos realizados sin necesidad de intervención, todos los valores registrados fueron los esperados. Los detalles se encuentran descriptos en la SSA 202200508.
202200544 | STE |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202202 | 14/01/2022 11:13:13 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A23-1-S" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 09/12/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210312A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202204 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado las conecciones del sensor y encontrado cabo suelto, se procedio a normalizar dicha coneccion y fueron realizados ensayos de comunicacion y adquisicion de datos con resultados satisfactorios.
202200540 | STE | 202100071 | A008B009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.040-9 | 202202 | 14/01/2022 08:36:58 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem conforme solicitado e instalada buchas de latão
202200539 | STE | 202100069 | A008B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.039-5 | 202202 | 14/01/2022 08:36:24 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem conforme solicitado e instalada buchas de latão
202200538 | STE | 202100049 | A008B007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.038-7 | 202202 | 14/01/2022 08:37:15 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem conforme solicitado e instalada buchas de latão
202200537 | STE | 202100048 | A008B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.037-9 | 202202 | 14/01/2022 08:37:33 | Abrir 2 furos roscados 7/8" BSP na tampa do trocador de calor. | MMU2 | MMU3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada usinagem conforme solicitado e realizada a instalação de buchas de broze.
202200534 | STE |  | A008A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.010-3 | 202202 | 14/01/2022 10:54:24 | Durante mantenimiento 3S, encontrado dectector de humo del campo-08 roto. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOCIMAR BISPO SILVA | 202203 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026521 SUSTITUIDO DETECTOR DE HUMO DEL CAMPO 8 POR ENCONTRARSE INOPERANTE. POSTERIOR A LA SUSTITUCIÓN, FUE ENSAYADO CON AEROSOL CONSTATÁNDOSE SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO EN EL PANEL QCI-08. AT: 202200095
202200532 | STE |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202202 | 14/01/2022 10:57:09 | Durante mantenimiento 3S encontrado contacto auxiliar de los disyuntores 72CB-101 y 72CB-102 con defecto. Especificaciones: Siemens; G-3A; 2 polos; 1 NA; 1NC. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202203 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DM:70026565 SUSTITUIDO DISJUNTOR POSICIÓN 72CB-101 Y 72CB-102 POR OTRO DE LA MISMA CARACTERISTICAS,TABLA DE ENSAYO EN ANEXO. DEJANDO EN CONDICIÓN NORMAL DE OPERACIÓN. AT: 202200095
202200531 | STE |  | B017A | GERADOR DA U17 |  | 202202 | 14/01/2022 14:01:18 | REALIZAR RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO A LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A (GENERADOR DE LA U17), DE MANERA A ACTUALIZAR EL CAMPO "IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO" EN EL SAMGE. | ISI0 | ISI0 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | 202203 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | SE HA REALIZADO EL RELEVAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPAMIENTOS PERTENECIENTES A LA SUBUNIDAD B017A, LAS MISMAS SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN EL SAMGE, CAMPO "IMAGEN".
202200528 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202202 | 13/01/2022 20:22:45 | Verificar o motivo pelo qual o IFS Chan 103, referente a DAUC-02, passou o estado do IF11 para DOWN, comutando para o IF12, com posterior acionamento do alarme "CCHAN2 FAULT IN SWITCHYARD", rearmando em seguida. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a coleta de LOGS do sistema, verificado que houve a mudança de IFS para a DAUC-02. Não foi possível identificar a razão desta alteração. Realizado inspeção no Sistema SCC e DAUC-02, não sendo identificado anormalidades. Sistema em condições normais, liberado para a operação.
202200525 | STE | 202200494 | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202202 | 14/01/2022 16:59:50 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR MEDIÇÃO NAS REGIÕES DE ALOJAMENTO DOS ROLAMENTOS DAS TAMPAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1013, DESMONTADO EM SSA MATRIZ. | MAM3 | MMU3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada medição conforme solicitado
202200523 | STE |  | A008G004 | QUADRO UMCC-08 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.010-9 | 202202 | 13/01/2022 16:05:49 | DURANTE MP3S ENCONTRADOS COM DEFEITO: CONTATOR POS. K7DG; BLOCO TEMPORIZADO POSIÇÃO 27ASTD. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202202 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | Sustituido contactor K7DG y bloque temporizado off delay 27ASTD, por otro de las mismas características, retirados de almacenes, resistencia de contacto de los contactos auxiliares: 0,1 ohms. Ajuste 27ASTD: Esp/Dej: 6,0/6,14 segundos Ensayados durante los ensayos funcionales antes de la energización del panel, con resultados favorables, AT: 2022/00115 / DM: 70026513. El sistema no permite colocar los documentos de AT y DM en el campo pertinente.
202200518 | STE |  | A008D020 | QUADRO CCAR-08 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.010-7 | 202202 | 13/01/2022 16:29:38 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO DO PAINEL CCAR-08 EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DOS INDICADORES DIGITAIS 63CARI-A/B SSA 202014741B, CONFORME PAINEL CCAR-15 PARA PADRONIZAR. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, identificado com pintura manual na cor preto conforme solicitado.
202200517 | STE | 202200428 | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202203 | 17/01/2022 14:03:02 | Solicitamos parecer técnico con respecto a la erosión/cavitación observada en la brida y tubería de la junta de desmontaje del conjunto by-pass del conducto forzado. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202203 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | SUSTITUIR JUNTA DE DESMONTAJE POR UNA NUEVA/RECUPERADA DISPONIBLE EN OFICINA MECÁNICA
202200515 | STE | 202200378 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:20:54 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6786. ● Entrada: -1,0 → 1,0V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200513 | STE | 202200384 | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 13/01/2022 14:54:56 | Solicitamos reparo de 9 Un. Carton anunciador, FABRICANTE ENGINSTREL MODELO 80AM1 (COD. ALMOX. 234885). Ref. (SSA 2022/00355) | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202205 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Substituição de capacitores eletrolíticos: (5x) 1uF/100V e (5x) 4,7uF/63V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200512 | SEE |  | E031B006 | CABO ISOLADO EM XLPE LT-66 kV-50 Hz MD-IPU | 0551.060-3 | 202202 | 13/01/2022 11:04:02 | Realizar Ensayos de Tensión Aplicada en Capa y Medición de Resistencia Ohmica de Cables de 66 kV XLPE para cada Tramo de la Obra Ejecutada por la Empresa TECMONT SA dentro del Contrato 4500048526, será necesaria la solicitud de Apoyo a SMIL.DT/ILA-1 para el procedimiento de este Ensayo. Ensayo previsto para el día lunes 17/01/2022.- | IEQ3 | MET2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202203 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES
202200511 | STE | 202200380 | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 13/01/2022 13:21:32 | Efetuar calibração do transdutor Yokogawa 2381A. SN 6942. ● Entrada: -0,18 → 1,79V ● Saída: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200510 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 13/01/2022 13:50:47 | Durante a preventiva 3s( SSP 20223417) foi constatado que a válvula gaveta 2 " de dreno do cuno- flo esta danificada. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula gaveta 2" de dreno do filtro cuno-flo normalizando o funcionamento do equipamento. Emitido DM: 70026673.
202200509 | STE |  | A008A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.008-8 | 202202 | 13/01/2022 10:55:44 | Durante MP3S encontrado com baixa resistência de isolamento o tirante número 78, com 0,066 MOhms. Obs. mínimo admissível: 10,0 MOhms. | MEG1 | MMU1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JURANDIR PEREIRA SANTANA | 202202 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | Executada a desmontagem e limpeza da do tirante 78 e da porca. Também foram substituídas as arruelas isolantes inferiores por outras novas oriundas do próprio setor. Efetuada medição da resistência ôhmica por MEG1: 120Gohm.
202200508 | STE |  | B010F003 | CUBICULO NC-10 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.012-2 | 202202 | 13/01/2022 13:43:29 | REALIZAR APOIO PARA ATENDER PIC RELATIVA A MP-3A DO RELÉ DE FALHA PARA TERRA NO ESTATOR - 100% - 64SB. PREVISTO PARA 24/01/2022 ÀS 07:00H. | MEL1 | ILA1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202204 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | REALIZADO VERIFICAÇÃO DO FILTRO PASSA BANDA F02 E GERADOR 20HZ DO RELE 64SB SEM NECESSIDADE DE AJUSTES,OBTENDO-SE CORRENTE DE CIRCUL. = 8,27mA;CORRENTE DE CURTO=17,8mA CORRENTE DE PICK-UP = 11,7mA COM RCARGA NC = 1,8 OHMS; TENSAO NA SAIDA DO GERADOR = 23,47; TENSAO NA SAIDA DO FILTRO= 3,87V E FREQUENCIA DO CONJUNTO = 20,12HZ.
202200507 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:44:47 | Calibrar forno de bloco seco Hart 9103 (BP 614254). Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento ajustado e posteriormente calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200505 | STE |  | P001A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.059-1 | 202202 | 13/01/2022 10:54:48 | Identificado correias danificadas do VVT-0109 e identificado ruído anormal nos rolamentos do ventilador do VVT-0109. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | RICARDO AFONSO BACKES | Foram substituídas as correias, rolamentos e mancais do motoventilador VVT-0109. Alinhado as polias e tensionado as correias. Equipamento liberado para operação. Dm 70026681.
202200504 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202202 | 13/01/2022 10:45:00 | Calibrar gerador de umidade Fluke 5128A BP 712879. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200503 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 13/01/2022 10:46:18 | Realizar 2 furos roscado M5 dispostos 180° em embolo do cilindro de aplicação da trava hidráulica, para possibilitar sua retirada durante atividades de manutenção. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Furação e abertura de rosca M5 conforme solicitado
202200502 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 13/01/2022 13:50:32 | DURANTE A PREVENTIVA 3S (SSP20223417) , foi constatado que o tudo de purga do filtro e valvula gaveta de 3/4 localizado na calota superior (tampa) encontra-se danificados. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | realizado a substituição da válvula gaveta 3/4 e trecho da tubulação do sistema de purga de ar do filtro cuno-flo normalizando o funcionamento do equipamento. Emitido DM:70026672.
202200501 | STE |  | A008D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.019-3 | 202202 | 13/01/2022 10:35:44 | Realizar faceamento com espessura de 2 mm em uma das extremidades do anel batente da tampa dianteira do servomotor da trava hidráulica. O lado a ser faceado está indicado na peça que será disponibilizada na oficina de mmu3. Maiores detalhes/duvidas da atividade contatar Mario pelo ramal 9640. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado o faceamento de 2mm em uma das extremidades do anel batente da tampa dianteira do servomotor.
202200500 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 13/01/2022 13:50:16 | Durante a preventiva 3s ( SSP 20223417), foi constatado que cilindros pneumático dos sistema de limpeza do filtro cuno- flo estão estão danificados . | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202205 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado a substituição dos cilindros e efetuado ensaio onde onde nao apresentaram nenhuma anormalidade normalizando o funcionamento do equipamento. OS CILCINDROS SUBSTITUÍDOS FORAM ENCAMINHADOS PARA REPARO CONFORME SSA:202201343. EMITIDO DM:70026674.
202200499 | ALE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 202202 | 13/01/2022 10:30:16 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202204 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200498 | ALE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 202202 | 13/01/2022 10:30:29 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200497 | ALE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 202202 | 13/01/2022 10:30:42 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200496 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202202 | 13/01/2022 10:26:04 | VERIFICAR CORREIAS COM RACHADURAS NO VVT-1013 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DAS CORREIAS (MODELO: 5VX1060) E POSTERIOR ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VVT-1013. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202200495 | ALE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 202202 | 13/01/2022 10:30:56 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200494 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202202 | 13/01/2022 10:32:02 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-1013 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca dos rolamento e das tampas do motor de acionamento do VVT-1013. Equipamento liberado para operação. DM: 70026693
202200493 | ALE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 202202 | 13/01/2022 10:31:14 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200492 | ALE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 202202 | 13/01/2022 10:31:26 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Aguardando liberación de equipo para la ejecución de la actividad. Ver anexo.
202200490 | SEE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 202202 | 13/01/2022 10:31:39 | Configurar Switch quanto a Web interface, Protocolos liberados e Usuários de acesso de modo a padronizar a execução do procedimento previsto na PIC 047.EE.15 (ref. SSA 202115083A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203
202200489 | STE |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202202 | 13/01/2022 11:04:24 | Actualizar diseño 6609DC04057E conforme adjunto, ajustado en el comisionamiento de los trabajos de Retrofit de los tableros de protección de los trafos de la SEMD. Dicho servicio fue ejecutado con SSA 202111781B (antiguo SOM) por la MET1 en conjunto con SMME. | IEQ3 | IEQ3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202203 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Documento actualizado y publicado en el SATedms conforme solicitud SRA-IB-000011/2022 (aviso de email en adjunto)
202200486 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202202 | 13/01/2022 10:50:23 | EFECTUAR MEDICIÓN DE TEMPERATURA DOS LINKS DE CONEXIÓN DEL DISJUNTOR DE CAMPO,SHUNT Y BARRAS DC, ATRAVÉS DE LA PISTOLA INFRA ROJA, ANTES Y DESPUÉS DEL PD REF.: MP3A U10. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | 202203 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | REALIZADAS MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DOS LINKS, BARRAMENTO E DISJUNTOR DE CAMPO ANTES E APÓS PD. RESULTADOS ENCONTRAM-SE EM PLANILHA ANEXA
202200484 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202202 | 13/01/2022 13:56:29 | Realizar usinagem (faceamento) com remoção de 5mm em carretel de adaptação 24" (Medida final 75 mm de espessura). Carretel necessário para instalação de válvula marca RTS conforme SSA:202007568A (SMA). Carretel entregue na oficina mecânica. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | 202202 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Executada Usinagem Conforme Solicitado
202200480 | STE |  | A008K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.102-5 | 202202 | 13/01/2022 08:44:05 | Durante preventiva 3S, 202202, verificou-se vazamento de ar nas fases "B e C" ( diafragma avariado) e valor de disparo abaixo do esperado na fase "B" (mola avariada). | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202205 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Durante preventiva 3S, 22202, executado a troca de diafragma avariado por diafragma novo e mola avaria da por nova, efetuado testes e verificado correto funcionamento.
202200479 | STE |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:43 | Solicito calibração e troca de pilhas do instrumento calibrador de processo modelo Fluke 726(IB3933) (BP712385)N/s.4512284. Entregue em caixa com manual, duas pontas de prova , dois cabos de teste com garras, e duas garras independentes. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Fueron substituídas sus pilas.
202200477 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202202 | 13/01/2022 09:08:49 | Solicito calibração do instrumento Termo-higrometro modelo Minipa MTH-1362 (IB1771) N/s.T000500000923M. Entregue com estojo e sonda K. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202200476 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202202 | 13/01/2022 13:56:39 | Efetuar usinagem (faceamento) de 4 carreteis para serem utilizados na instalação das válvulas esfera em atendimento da SSA: 202106442A. Medidas informadas pelo solicitante. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem conforme solicitado pelo requerente
202200475 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202202 | 13/01/2022 07:40:23 | Solicitamos apoyo en la preparación y ajuste de la junta de desmontaje nueva y medición en 4 punto de la junta de desmontaje que fue retirado de la UG08. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GERSON DO LAGO E PRETTI | 202202 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Realizada Mediação da junta no local de instalação e realizada usinagem na medida adequada.
202200474 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 13/01/2022 09:09:00 | Solicito calibração do instrumento Alicate miliamperímetro modelo Fluke 773 (IB1704) BP706969, N/s. 30440260. Entregue com estojo, duas ponteiras, duas garras e dois cabos de teste. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200472 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:05 | Solicito calibração do instrumento Multimetro digital modelo Fluke 73III (IB1762). Entregue com estojo, duas ponteiras. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200471 | STE |  | P003B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.074-0 | 202202 | 13/01/2022 09:36:14 | Encontrado VVT-0411 com as correias rompidas. | OUO5 | MAM3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202207 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0411. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202200470 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202202 | 13/01/2022 07:57:14 | Solicito reparo nos borne COM e V.(Tensão) danificados do multimetro digital modelo KYORITSU KEW1062 (IB1583) N/S.8170580. Entregue com estojo e duas ponteiras de prova. | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202205 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Conector de bornera averiado. Se procedió a la sustitución de los mismos. Ensayos en bancada ok. Liberado para Calibración. Calibrado conforme 202202252. Liberado para uso.
202200469 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202202 | 13/01/2022 08:14:54 | Motoventilador GMV-0114 apresentando correias danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | RICARDO AFONSO BACKES | Foram substituídas as 4 correias 5vx1120 do VVT-0114, tensionado as correias e alinhado as polias. Equipamento liberado para operação.
202200468 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202202 | 13/01/2022 08:10:47 | Motoventilador GMV-0113 apresentando correias danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | RICARDO AFONSO BACKES | Foram substituídas as 4 correias 5vx1120, tensionado as correias e alinhado as polias. Equipamento liberado para operação.
202200467 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:27 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke 376(IB1584). Entregue com estojo, duas ponteiras e garra flexível para 2500A. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200466 | STE | 202200456 | B010L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.012-9 | 202202 | 13/01/2022 07:18:35 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR, OBS: PREVISION 19/01/2022 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MEL1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202203 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | ISOLADA LÂMINA "A" DA FLEX TEST DO CUBÍCULO 16. NORMALIZADA APÓS ENSAIO DA SMMU E SOLICITAÇÃO DA OPERAÇÃO. LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202200464 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202202 | 12/01/2022 16:16:41 | Solicito calibração do instrumento Volt/Amperímetro modelo Fluke T6-1000(IB4080).Número Série 40570042. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200463 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202202 | 12/01/2022 16:16:52 | Solicito calibração do instrumento megohmetro modelo Megger MIT430/2, BP707512 ,(IB3205). Entregue com estojo e 3 pontas de prova. | MEG2 | ILA3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202203 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso. Obs.: Se realizó la sustitución de las pilas del instrumento.
202200462 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202202 | 12/01/2022 16:12:08 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO PRIMEIRO DIA DO PD U10 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-10 SSA 202101215A. | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Com limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão poliuretano na cor cinza ral 7032.
202200461 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 13/01/2022 07:20:50 | Proveer reparo y luego calibración a instrumento calibrador de proceso digital Yokogawa CA11E BP:663925 ID:IB-1894 SN:T1H7017, el mismo no mide entrada de corriente 4-20 mA y no funciona su salida en tensión. Verificar además la salida de corriente de 4-20 mA. | MEL1 | ILA2 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202206 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Realizado manutenção corretiva. Substituição de componente do circuito de proteção. Calibrado e dentro dos parâmetros (202201507). ✅Liberado para uso
202200456 | STE |  | B010B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.012-5 | 202202 | 12/01/2022 14:14:54 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR: LOS BUJES INTERMEDIARIOS DE LAS PALETAS MÓVILES Y POR LAS TUBERÍAS DE AGUA DE FUGA. PREVISION 19/01/2022 DE 07:30 HS A 11:00 HS. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202203 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | Foram realizadas as inspeções das buchas dos mancais intermediários das palhetas, com unidade em operação e com unidade parada, foi detectada perda considerável apenas pelas buchas 6 e 17, conforme descrito nas SSA's 202200877 e 202200878 respectivamente. AT:202200591 E AT:202200584.
202200455 | STE | 202200438 | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 14:25:48 | Realizar conexão do cabo M6S-0266 na régua XX21, bornes 91 e 92, conforme diagramas funcionais e de interligação em anexo. Coordenar a execução do trabalho com a SMME.DT. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202204 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | REALIZADO TESTE PONTO A PONTO, MEGGER E CONEXÃO DO CABO M6S-0266 NOS PONTOS XX21:91/92, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO AUXILIAR 125VDC DO MULTIMEDIDOR KRON ENTRE OS PAINÉIS XC-10 E A46.
202200454 | STE | 202200398 | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202202 | 13/01/2022 09:11:41 | Realizar a calibração do Transdutor de Potência Ativa YOKOGAWA MODELO 2585, SN 24815. ENTRADAS: {57.7V (0, ±30º) Trifásico, 0→5A} SAÍDA 0→10mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200453 | STE |  | A008K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-08 | 0127.059-1 | 202202 | 13/01/2022 08:44:12 | Durante preventiva 3S, 202202, verificou-se vazamento de água pelo diafragma da válvula dilúvio das fases "B" e "C". | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202205 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Durante preventiva 3S, 22202, executado a troca de diafragma da fase "B" e substituído diafragma e válvula dilúvio da fase "C" , efetuado testes e verificado correto funcionamento. Válvula movimenta conforma SM: 416040. Válvula encaminhada para reparo conforme SSA:202201853.
202200452 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 13:36:38 | ALTERAR BASE DE DADOS, CONFORME ANEXO, RELATIVO A SUPERVISÃO DOS SOLENOIDES E BOMBAS DO CTM DA UNIDADE 08. SSA DERIVADA DE 202002178B. | MEL4 | MEL4 | DIEGO BRUM DO AMARAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200450 | STE | 202200446 | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202202 | 13/01/2022 10:34:58 | SOLICITAMOS USINGEM DE CANAL DE O'RING PARA DUAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DO PINOS 1 E 7 DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA E FURAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE DRENO. | MMU1 | MMU3 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202202 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usingem de furos e alojamento de o'ring e demais componentes para trÊs tampas de pinos de regulagem e soldagem de conexão às tampas.
202200449 | STE |  | D045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR621 | 0919.042-2 | 202202 | 12/01/2022 10:58:25 | REALIZAR MIGRAÇÃO DOS PONTOS REFERENTES AO TA-02 DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS PARA O Y2-SA60 (MULTIMEDIDOR DIGITAL KRON). DESATIVAR CABO F6S-0296. TRABALHO EM CONJUNTO COM MEL1. PREVISÃO: 24/01/2022. REFERENTE Á SSA 201502636A. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202204 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FOI REALIZADA A MIGRAÇÃO DOS PONTOS REFERENTES AO TA-02 DOS TRANSDUTORES ANALÓGICOS PARA O Y2-SA60 (MULTIMEDIDOR DIGITAL KRON) CONFORME ANEXO. DESATIVADO O CABO F6S-0296 CONFORME ANEXO. VERIFICADO EM COJUNTO COM A MEL1 A CORRETA INDICAÇÃO DOS VALORES NO SCADA. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202200448 | STE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202202 | 13/01/2022 08:17:49 | VERIFICAR CORREIAS DANIFICADAS NO VVT-1007 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DAS CORREIAS (MODELO: 5VX1400) E POSTERIOR ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VVT-1007. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202200446 | STE |  | A008A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.010-9 | 202202 | 12/01/2022 10:28:16 | DURANTE INSPEÇÃO 3S ENCONTRADO VAZAMENTO DE ÓLEO PELA TAMPA DE PROTEÇÃO DA PORCA/BUCHA DE EQUAL. DE CARGA DA SAPATA ESCORA Nº01 E Nº 07. ENCAMINHADASTAMPA DE PROTEÇÃO A MMU3 P/ ABERTURA DE O-RING CONF. SSA DERIVADA. SOLICITAÇÃO | MMU1 | MMU1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202202 | JACKSON LUIZ ALBRING | DESMONTADAS AS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS BINÓCULOS Nº01 E 07 E ENCONTRADA A PRESENÇA DE ÓLEO NO INTERIOR DESTAS. POSTERIORMENTE TAMPAS FORAM ENVIADAS A MMU3 P/ ABERTURA DE ALOJAMENTO P/ O-RING CONF. SSA 2022/00450. APÓS MODIFICAÇÃO, TAMPAS FORAM REMONTADAS C/ O-RING DE 5,00MM, SANANDO A ANORMALIDADE.
202200445 | STE |  | E010C010 | DCP 500 KV FASE T | 1502.006-8 | 202203 | 17/01/2022 15:20:10 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/06), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112441A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase T. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200444 | STE |  | E010C009 | DCP 500 KV FASE S | 1502.005-6 | 202203 | 17/01/2022 15:21:11 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/05), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112440A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP MD FI2 fase S. Detalhes nos arquivos anexo. Potência no secundário referente ao medidor de faturamento =0,4VA.
202200443 | STE |  | E010C008 | DCP 500 KV FASE R | 1502.004-4 | 202203 | 17/01/2022 15:21:34 | Solicito apoio para finalização de comissionamento do DCP polimérico Pfiffner ECF550 (N/S 2020.8577.01/04), para realização do item 4 da planilha de comissionamento 64768319336P e SDS-14298, em especifico a inspeção termográfica. Completar a folha de medição do Anexo F. Equipamento comissionado pela MET-2 através da SSA 202112439A. | MET2 | ILA1 | DOUGLAS MASKE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202205 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Inspeção termográfica do DCP fase R. Detalhes no Arquivo Anexo.
202200439 | STE |  | K060B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-10 | 0205.014-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:01 | Testar e conectar o cabo M6S-0266 para alimentação do transdutor Yokogawa em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Coordenar o teste com o setor MET3. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ALLAN MARCOS CAVALARI | 202204 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | Realizado teste ponto a ponto, megger e conexão do cabo M6S-0266, referente a alimentação auxiliar 125Vdc do multimedidor KRON entre os painéis XC-10 e A46 (MET3). Executado com AT 202200827 (referente a SSA 201502636A).
202200438 | STE |  | D020B001 | QUADRO A46 CONTROLE DO BAY TA-02 | 0193.043-5 | 202202 | 12/01/2022 08:51:18 | Coordenar o teste e conexão do cabo M6S-0266 para alimentar os transdutores do painel XC-10 em corrente contínua conforme marcações nos anexos. Referência: SSA 201502636V. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202202 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Realizada conexão do cabo M6S-0266 entre os quadros A46 e XC-10, conforme descrito na SSA 202200455.
202200436 | STE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202202 | 12/01/2022 08:23:06 | LECTORA E08 A-15 / PRESENTA PROBLEMAS CON EL MECANISMO DE TRABA. UBICACIÓN: LECTORA E08 A-15 / TRAMPOLIN VERTEDERO (A). EFECTO: PUERTA ABIERTA CON LIBRE ACCESO, SIN LA NECESIDAD DE HABILITAR CON LA TARJETA DE IDENTIFICACION / VULNERABILIDAD | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | FOI EXECUTADO AJUSTES E REGULAGENS NOS MECANISMOS Da trava eletromagnética E RECONFIGURADO OS DETECTORES DE ABERTURA NO SOFTWARE.
202200435 | STE |  | M066O037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA19 | 1354.034-3 | 202202 | 12/01/2022 08:51:42 | Instalar la ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR instalada recientemente dentro del RACK. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | Instalado ATS (automatic transfer switch) marca APC modelo AP4421 en el Rack de la UTA-19 para alimentar la UPS marca APC modelo SMT2200I2U-BR.
202200434 | STE |  | A001B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.001-7 | 202202 | 12/01/2022 07:52:16 | Substituir faróis do sistema de iluminação provisória da turbina e caixa espiral queimados / danificados durante trabalhos de reparo de cavitação. Obs. equipamentos de iluminação utilizados nas manutenções preventivas 3S e 3A conforme IM.EQ 0352. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CLEBER NIEHUES | 202203 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Substituído 8 faróis de LED 24v do kit de iluminação provisória da turbina, por outros novos retirados do almox. realizado testes funcionais com resultados normais. DM70026505, obs.: sistema não permite a inserção do número da DM no campo adequado.
202200433 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 12/01/2022 07:12:17 | Readequar rosca 1/2 BSP em duas válvulas de retenção utilizadas nas saídas de ar dos compressores do sistema de regulação de velocidade. O material será disponibilizado no setor de MMU3. charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem de Conexões/válvulas conforme solicitado
202200432 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 | 12/01/2022 07:12:45 | Solicitamos apoio para readequar rosca 1/2 NPT em 3 niples, para possibilitar a montagem de válvulas e visores de fluxo nos drenos de saída de óleo dos anéis de bronze dos servomotores trava manual e trava hidráulica do sistema de regulação de velocidade. Material sera disponibilizado no setor de mmu3. Charles ciente. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202203 | CHARLES LAUSCHNER | Realizada Usinagem conforme Solicitado
202200428 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202202 | 13/01/2022 07:39:51 | DURANTE MANTENIMIENTO 3S FUE REALIZADO LA RETIRADA DE LA JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BY-PASS OBSERVANDOSE EROSIÓN/CAVITACIÓNEN LA TUBERÍA Y LA BRIDA DE LA JUNTA DE DESMONTAJE. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Conforme orientación de ingeniería mecánica fue sustituida la junta de desmontaje por una nueva dejando en condición normal de operación. Observación el servicio se realizo con la AT 202200137
202200422 | STE |  | K038A001 | QUADRO CX-C2 | 1443.001-1 | 202202 | 11/01/2022 15:56:53 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15454E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4341 (4seg.). | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200421 | STE |  | J038A001 | QUADRO CX-C1 | 1423.001-3 | 202202 | 11/01/2022 15:00:45 | Solicito actualizar el diagrama 6016DC15453E conforme anexo, debido a indicación de temporización del relé temporizado posición C3 (2seg.) discrepante con orden de ajuste OABT4340 (4seg.) | MEG2 | IEQ2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200420 | STE |  | G097D002 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C2 | 0889.005-6 | 202202 | 11/01/2022 15:20:58 | Verificar e solucionar peça solta no relé 27P R. | OUO7 | MEL4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202203 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Foi realizado acompanhamento a equipe da MEL1, durante a execução da SSA derivada 202200879 (AT: 202202474), que retirou o suporte de identificação solto no interior do relé 27P fase R. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200416 | STE | 202200393 | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202202 | 11/01/2022 16:25:13 | Solicitamos apoio de soldador para instalação e soldagem de chapas tipo olhal, a fim de possibilitar o içamento da bucha do mancal intermediário da palheta n22 do distribuidor da unidade 08 conforme SSA matriz 202200393. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202202 | ACOSTA MAURO | Realizada Soldagem do Olhal conforme Solicitado.
202200410 | STE |  | J090A046 | TUBUL./VALV./ACESSORIOS DE TRANSP. DE HIPOCLORITO SODIO | 3043.001-1 | 202202 | 11/01/2022 15:24:04 | CONTRATADA RIEDER, SOLICITOU ACOMPANHAMENTO PARA TROCAR MANGUEIRA ROMPIDA, DA BOMBA BWP-E04-015. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202202 | RAFAEL LACO MADRUGA | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO PARA A TROCA DE MANGUEIRA DE HIPOCLORITO, EXECUTADA POR FUNCIONÁRIO RIEDER.
202200409 | STE |  | K038B004 | QUADRO QRC-2 | 1426.001-7 | 202202 | 11/01/2022 14:19:54 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9868P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4336 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200408 | STE |  | J038B005 | QUADRO QRBP | 1427.001-1 | 202202 | 11/01/2022 14:20:05 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9869P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4337 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200407 | STE |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSORIOS - CCP | 1087.001-0 | 202202 | 11/01/2022 11:34:22 | Retirar arbol caído conforme descripción: Localização: CERCA SENSORIZADA ME (AI), ENTRE O PM4 e o ILU5 Anomalia: ÁRVORE TOMBADA / CAÍDA Efeito: CERCA DANIFICADA / FACILIDADE EM TRANSPOR A CERCA | OUO6 | MCI3 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | QUINONEZ CABANAS CESAR | 202202 | QUINONEZ CABANAS CESAR | Fue activada a la SOCC.DT para la remoción de las ramas caídas.
202200406 | STE |  | J038B004 | QUADRO QRC-1 | 1425.001-2 | 202202 | 11/01/2022 14:20:22 | Solicito atualizar o desenho 6007DFA9867P conforme anexo, devido a indicação de temporização do relé K3(2seg.) discrepante com relação a OA4335 (5seg.) | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200403 | STE |  | R070F002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.038-2 | 202202 | 11/01/2022 10:52:20 | Executar o nivelamento da caixa de concreto de modo a não ter degrau entre piso e tampa da caixa. | OUO0 | MCI1 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202203 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Se realizo análisis del servicio solicitado en conjunto con personal de SMMG, se concluyo que el registro no puede ser rebajado hasta el nivel del piso por la cantidad excesiva de agua que ingresara al mismo lo que puede perjudicar las instalaciones eléctricas que se encuentran en el interior, por ello se procedió a pintar el registro, dejando señalizado el mismo.
202200402 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202202 | 11/01/2022 15:30:29 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20223417, VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" À ENTRADA DO FILTRO CUNO-FLO APRESENTA VEDAÇÃO AVARIADA E MOLA DE TORÇÃO QUEBRADA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL MAGALHAES NIADA | 202205 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Realizado a substituição da válvula de retenção que encontrava-se danificada por outra nova disponível no almoxarifado normalizando o funcionamento do sistema , a válvula substituída será enviada para reparo conforme SSA :202201290. Dm de reparo:70026657.
202200401 | STE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202202 | 11/01/2022 10:21:57 | Disponibilizar para empregado telefone e ramal na SMIL, sala 111 (padrões). | ILA3 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202203 | PAULO NESELLO KUNZEL | Realizada conexão do ramal 2549 no DG-01, entre os blocos horizontal 20/par 09 e vertical 34/par 16. Verificado correto funcionamento com o usuário Fernando dos Santos. Atualizado registro no tarifador. Liberado para uso.
202200400 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 11/01/2022 14:05:05 | Cadastrar usuário da SMMT.DT, conforme abaixo, visando acesso aos sistemas PI / SMT/ SMGIS: Usuário THIAGO FELIPE HABISTROIT Login THIAGOFH Nº SI CPU 138209 Área SMMT.DT Matrícula 004577-3 Ramal 3565 | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202203 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD conforme solicitado.
202200398 | STE |  | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 08:56:58 | EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN DEL TRANSDUCTOR DE POTENCIA ACTIVA YOKOGAWA MODELO 2585, CONFORME PLANILLA EN ANEXO. MP3S U08 A SER REALIZADO SEMANA 02/2022 | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; calibrado e dentro de suas caraterísticas (202200454). Liberado para uso
202200397 | STE | 202200387 | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 11/01/2022 08:37:16 | Solicitamos apoio para substituição dos rolamentos do motor de forma preventiva, após verificação da tendência de falha verificada durante análise de vibração de rotina no PD 3S. Procedimento para lubrificação inicial do motor nos anexos. O motor será disponibilizado na oficina de mmu3 na cota 108. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | 202202 | ALEX XAVIER DE OLIVEIRA | realiado substituição dos rolamentos e lubrificação do motor.
202200396 | STE |  | A008D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-08 E ACESSORIOS | 0028.010-0 | 202202 | 11/01/2022 09:45:02 | ENVIAR TPA 2285A A LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN , REALIZAR LOS ENSAYOS FUNCIONALES AL RETORNO DEL MISMO. SSA 202200398------> ILA2 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202202 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | Fue realizado ensayo al transductor de potencia como se describe en anexo.
202200394 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 11/01/2022 08:22:12 | Modificar/Eliminar pontos nas tabelas SOSTAT e SOANLG referentes às modificações necessárias após resolução de pendência Evt001 do projeto ETA-01 conforme anexos. Obs.: Esta SSA possui referências e reavalia modificação de alguns pontos das seguintes SSAs: 202115122A, 202115126A, 202115175A, 202115385A, 202115573A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200393 | STE |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202202 | 11/01/2022 08:12:14 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3S, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermedário da palheta número 22. Obs: Unidade Parada. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202202 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº22 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202200392 | STE |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202202 | 11/01/2022 08:12:45 | Durante inspeção de possíveis vazamentos e estado de conservação da tampa da turbina, equipamentos e acessórios, em PD 3S, foi detectado vazamento de água através da bucha do mancal intermedário da palheta número 18. Obs: Unidade Parada. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202202 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | Foi realizada a desmontagem, limpeza, substituição das vedações da bucha do mancal intermediário da palheta móvel nº18 e posterior remontagem com troca dos parafusos.
202200391 | STE |  | J040A008 | QUADRO QL-04021 U03/U04 - EIXO BC | 0698.003-1 | 202202 | 11/01/2022 07:33:36 | Substituir disjuntor inoperante, do circuito T5, do QL-04021, encontrado durante a execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 25A bipolar inoperante, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL-04021 em condições normais de funcionamento. (DM 70026496)
202200390 | STE |  | J040A005 | QUADRO QL-21024 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.303-0 | 202202 | 11/01/2022 07:33:07 | Substituir disjuntor principal, inoperante, do QL-21024, encontrado durante execução de manutenção periódica, ssp:2022/2275. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ALISSON BITTENCOURT | Substituído disjuntor de 225A tripolar, inoperante do QL-21024, por outro novo de mesmas características técnicas. Deixado o QL em condições normais de funcionamento. Ensaio do disjuntor em anexo. (DM 70026495)
202200389 | STE |  | A008E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.010-0 | 202202 | 11/01/2022 08:13:14 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S, EN EL DESMONTAJE DE LA VÁLVULA BYPASS, FUE ENCONTRADO 4 MANGUERA HIDRÁULICA DE ACCIONAMIENTO DEL CILINDRO CON DEFECTO. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202203 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUERON SUSTITUIDAS LAS 4 POR MANGUERAS HIDRÁULICAS POR NUEVAS RETIRADAS DE ALMOXERIFADO LUEGO DE LA SUSTITUCIÓN SE PRESURIZO EL SISTEMA Y NO SE OBSERVO PERDIDA DE ACEITE. Observación AT 202200137 fue utilizado para realizar el trabajo
202200387 | STE |  | A008D014 | MOTOR 50 HZ 2/AD DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.023-6 | 202202 | 10/01/2022 16:25:15 | Em função dos resultados das análises de vibração (SSP 2022 1067), com indicação de situação de alarme, com possível defeito no rolamento com relativo aumento da tendência da severidade, efetuar a desmontagem do motor para substituição dos rolamentos e respectiva lubrificação. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202202 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizada substituição dos rolamentos e realizada primeira lubrificação com apoio de MMU3 conforme procedimento. Realizado ensaio de vibração com apoio de ILA1 após substituição dos rolamentos não sendo constatado alerta ou alarme (vide anexo).
202200386 | STE | 202200335 | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202202 | 12/01/2022 07:14:13 | Con referencia al RAO 19/2021: Evaluar la posibilidad de adopción de medidas internas para evitar la realización de maniobras en el sistema de agua pura que no están previstas en la documentación en andamiento. Caso similar al ocurrido con en el RAO 07/2019 (SSA: 201911320B) | ISI0 | IME3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | A válvula manobrada indevidamente em ocasião fora do PD da U11 permanece aberta durante a operação normal da unidade geradora. A PIC.ME.0060 (item 2 grupos 12 13 14) prevê verificação da correta abertura das mesmas, de modo a evitar a normalização do sistema em condição sujeita a trip. As manobras de abertura/fechamento e verificação das válvulas contempladas na PIC em questão durante atividades corretivas competem solidariamente ao operador e ao executor do serviço.
202200385 | STE |  | T091E009 | MONITOR No. 09 E ACESSORIOS | 1013.013-9 | 202202 | 10/01/2022 16:10:40 | Verificar/Solucionar motivo pelo qual o monitor nº9 do Video Wall da sala de Despacho de carga encontra-se indisponível. | OSO1 | MEL4 | ALISSON LUCAS DOS SANTOS BORTOLANZA | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Realizada reconfiguración de licencia de panel numero 9. Posteriormente fue realizado reinicio del panel consiguiéndose la normalización del mismo |  | 76 - AFETA SEGURANÇA PESSOAL E/OU PATRIMONIAL
202200383 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:06 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6799 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação da fonte, capacitores e pontos de entrada e saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala; Substituição de componentes, trimpots e capacitores. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200382 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:12 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6794 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor y auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Liberado para uso.
202200381 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:17 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6764 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200623. Liberado para uso.
202200380 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:57:22 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6942 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição de capacitor eletrolítico. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200379 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 08:58:05 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6716 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200624. Liberado para uso.
202200378 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:07 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6786 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores dc-dc, capacitores eletrolíticos e pontos de Entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200377 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:14 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6788 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200376 | STE |  | N053A032 | PAINEL GIRO DA LANÇA /TRANSLAÇÃO BAIXA VELOCIDADE - PGL/PTBV | 1461.001-0 | 202202 | 11/01/2022 16:46:28 | Durante a execução da SSP 20225238 verificou-se que o giro da lança não esta funcionando, nem no controle via cabine, nem no controle via WI-FI. | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202202 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada verificação no local e constatado que o limite da trava do giro da lança está quebrado. Solicitado ao consórcio GEVISA/CIE (contrato 4500048818 Modernização de Pontes e Pórticos) o reparado e reposicionamento das chaves através da emissão da pendência #28 (https://confluence.itaipu/x/pwFRFQ).
202200375 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:27 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6827 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Substituição do módulo da fonte e trimpots. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200374 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:33 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6840 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202202 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Verificação dos conversores DC-DC, capacitores eletrolíticos e pontos de entrada e de saída do sinal; ajustes de inicio, fundo de escala e tensão de monitoramento frontal. Calibrado e dentro de suas características. Liberado para uso
202200373 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 15:19:39 | Realizar mantenimiento preventivo y calibración del conversor CC-CC Modelo: 2381A SN: 6737 ref. SSA : 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado conforme SSA 202200621. Liberado para uso.
202200372 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 11/01/2022 09:28:08 | Realizar mantenimiento preventivo y calibracion del conversor CC-CC modelo: 2381A SN: 6944 ref. SSA NRO: 202200363 | MEL2 | ILA2 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Sustitución de conversor de tensión, ajustes de inicio de escala a plena carga. Ensayos. Calibrado conforme SSA 202200606 liberado para uso.
202200371 | STE |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202202 | 10/01/2022 15:12:50 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC60-SWC01-3 y SIRI-STC60-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 2/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200370 | STE |  | M066D045 | RACK SIRI CORE 2/6 | 1354.028-7 | 202202 | 10/01/2022 15:13:12 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 03, 06 del RACK SIRI CORE 2/6 conforme diseños adjuntos | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200369 | STE |  | M066D041 | RACK SIRI CORE 2/2 | 1354.025-1 | 202202 | 10/01/2022 15:13:29 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 01 y 02 del RACK SIRI CORE 2/2 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado conexões com cabo UTP conforme solicitado, com acompanhamento da contratada Dualbase.
202200368 | STE |  | T015B002 | IHM SEP 765 kV | 3003.003-9 | 202202 | 10/01/2022 15:15:16 | [RETROFIT SEP 765 KV] REALIZAR ENSAIOS COMPLEMENTARES PARA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO EQUIPAMENTO SEL-3350 DE ACORDO COM A PLANILHA COMPLEMENTAR DE COMISSIONAMENTO 6370-83-19013P (SDS-14428) DE MODO A SOLUCIONAR A PENDÊNCIA RNCSMDT-88 GERADA DURANTE O COMISSIONAMENTO (REF. SSA 202113773A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202203 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | COMISIONAMIENTO CULMINADO. LA RNCSMDT-88 FUE SOLUCIONADA. SE ANEXAN LAS PLANILLAS DE COMISIONAMIENTO CON LAS OBSERVACIONES Y PENDENCIAS RESPECTIVAS. SSA DE REFERENCIA: 202113769A, 202113771A, 202113773A, 202200366, 202200367, 202204806, 202204809, 202100401, 202100403, 202205504
202200365 | SAD |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:03 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada las conexiones mediante patch cord UTP, entre el Patch Panel 02 con los Switches SIRI-STC50-SWC01-3 y SIRI-STC50-SWC01-4 del RACK SIRI CORE 1/5 conforme diseños adjuntos.
202200364 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:44 | EFETUAR O LEVANTAMENTO DA RESISTENCIA OHMICA, INDUTANCIA E ISOLAÇÃO DOS TCS UNS0024 DAS PONTES POSITIVA E NEGATIVA E SUBSTIUIR OS DISPOSITIVOS COM CARACTERISTICAS ALTERADAS. REGISTRAR RESULTADOS. | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202203 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fue realizado levantamiento de la resistencia Ohmica, inductancia y aislación de los TC UNS0024 y Fueron Sustituidos los dispositivos con características alterada y registrado los resultados en documento anexo. DM: 70026631
202200363 | STE |  | A008C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.010-5 | 202202 | 10/01/2022 14:53:53 | RETIRAR LOS TRANSDUCTORES YOKOGAWA 2381A N11, N12, N13, N14, N15, N16,N17,N18,N19,N21,N22 DE AISLACIÓN GALVANICA Y ENVIARLOS AL LABORATORIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN . REF MP3S U08 | MEL2 | MEL2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202202 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Fuerón retirados y llevados al laboratorio los conversores yokogawa. Posteriormente fuerón instalados y verificados.
202200362 | STE |  | M066C045 | RACK SIRI CORE 1/6 | 1354.022-6 | 202202 | 10/01/2022 15:16:26 | Realizar las conexiones mediante patch cord UTP, entre los Patch Panel 02, 05, 07 del RACK SIRI CORE 1/6 conforme diseños adjuntos. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202205 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada conexões UTP conforme desenho. Todas as conexões funcionaram após instalação dos servidores.
202200361 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 15:16:37 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizadas configuraciones en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH". Equipos en condiciones normales.o.
202200360 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:16:50 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado configuração conforme solicitado no documento 6018-20-15221-P
202200359 | STE |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202202 | 10/01/2022 15:17:00 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3.
202200358 | STE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202202 | 10/01/2022 15:17:11 | Realizar configuración en el ambiente del SIRI conforme Documento 6018-20-15221-P, para la posterior instalación de los servidores del proyecto de "Modernización del STH" | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme solicitado no documento em anexo. Verificado correto funcionamento com área responsável pelos novos servidores do STH, MEL3.
202200357 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 14:22:35 | Alterar ACRONM y NORMST del punto "4160 - RECEPCION DISPARO EXTERNO BLOQUEADA" del ECCANDE, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200355 | STE |  | A008M004 | QUADRO TGA-08 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.010-8 | 202202 | 10/01/2022 15:19:36 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S, ENCONTRADO CON DEFECTO 7 PLACAS ELECTRONICAS DEL ANUNCIADOR 1 Y 2 PLACAS DEL ANUNCIADOR 2. FABRICANTE ENGISTREL MODELO 80AM-1. | MEG1 | MEG1 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | ESPINOZA BORBA ABEL | Realizada sustitución de 9 placas electrónicas correspondientes a los anunciadores 1 y 2 del panel TGA, que se encontraban con defecto. Realizado ensayo funcional verificándose su correcto funcionamiento. Emitida SSA 202200384 para IMA0 gestionar reparo. Serviço executado na AT 2022/00118. AT registrada na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica.
202200354 | STE |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202202 | 10/01/2022 13:53:29 | Calibración anual del nanovoltímetro digital, marca Agilent modelo 34420A, con BP 659136. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200349 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202202 | 10/01/2022 10:44:39 | Verificar/Solucionar inconsistencias en lecturas de nivel de agua de la estación remota | OSH1 | MEL3 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202202 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO DATOS EN LA EC Y CONSTATADO QUE REMOTA SOLO ENVÍA VALORES DE NIVEL DE REFERENCIA. EMITIDA SSA DERIVADA 202200356 CON EL QUE FUE SUSTITUÍDO SENSOR DE PRESIÓN. REALIZADO MONITOREO CON RESULTADO SATISFACTORIO. DATOS NORMALIZADvOS. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200348 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202202 | 11/01/2022 07:17:22 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTADA PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTADA PARA A PORTA DE ACESSO AO GERADOR) DURANTE O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 10. PERÍODO PREVISTO: 24/01/2022 A 04/02/2022. | MEL1 | MEL4 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR).
202200347 | STE |  | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202202 | 11/01/2022 08:37:41 | Motor de acionamento do gmv-9802 apresentando ruído anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | RICARDO AFONSO BACKES | Emissão em duplicidade, trabalhos executados na SSA202200280.
202200346 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202202 | 11/01/2022 07:17:41 | REALIZAR INSPEÇÃO E, SE NECESSÁRIO, INSTALAR ANTENAS DE TMR NAS COTAS 78, 92 E 225 PARA ATENDER O PD-3A DA UNIDADE GERADORA 10. PERÍODO PREVISTO PARA O PD: 24/01/2022 A 04/02/2022. | MEL1 | MEL3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202204 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção do DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 10. Verificação de antena não operacional no DECT Manager. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202200344 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 13:19:10 | Alterar descritivos, categoria, classe e prioridade dos pontos do novo ECE_60 conforme arquivo anexo para resolver pendência verificadas durante o comissionamento. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200342 | AMP |  | B010E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.012-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:49 | SOLICITAMOS APOIO PARA LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO DE FORMA A FACILITAR O TRABALHO DE PINTURA DA GRADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DA VÁLVULA BY-PASS, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DA SSA 202106918A PREVISÃO: 26/01/2022, 07:30 H | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202213 | TORRES ALEGRE ALCIDES | El trabajo aun no fue ejecutado debido a que el personal de Engetintas dio positivo al covid durante la parada de maquina y se tendrá que aguardar a la siguiente parada de maquina.
202200341 | STE |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202202 | 10/01/2022 10:08:57 | Constatada falla intermitente en la consola del despachante de transmisión, verificado que al cortar la llamada el ajuste de los auriculares resetea automáticamente a cero con posterior falla en la recepción de nuevas llamadas. | OSO0 | MEL3 | AREVALOS BALMACEDA MILCIADES RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202202 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | Realizado a inspeção da console na sala de despacho de carga e não foi constatada falha de operação. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202200338 | STE |  | B010E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.012-2 | 202202 | 13/01/2022 07:19:23 | SOLICITAMOS APOIO PARA A PERFURAÇÃO DO CONCRETO PARA FIXAÇÃO DO DISPOSITIVO DE IÇAGEM DA VÁLVULA DE DRENO DO VÃO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA. DATA PREVISTA 20/01/22, 14:00HS, COTA 179 | MMU2 | MCI1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202203 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para fixação de dispositivos de içagem com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202200337 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202202 | 10/01/2022 09:48:47 | Durante MP3S no painel KK-08, encontrado quebrado sinalizador de indicação de "Limpeza não acionada" | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESPINOZA BORBA ABEL | 202202 | ESPINOZA BORBA ABEL | Sustituida lámpara indicadora de "Limpieza no accionada" del cuadro, que se encontraba quebrado, por otro de las mismas características retirada del depósito. Posterior a la energización del panel, se pudo constatar su correcto funcionamiento. DM:70026488. Serviço executado na AT 2022/00118. AT e DM registrados na descrição da execução devido impossibilidade de registro em aba específica.
202200334 | STE |  | A008A034 | MOTOR M2 60HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.010-5 | 202202 | 10/01/2022 10:01:47 | Solicitamos parecer técnico referente aos pontos em alerta (alarme 1) medidos no motor 2 dos sistema PAP: 1He=1,686 [g] valor - Pico a Pico e 2He=2,961[g] valor - Pico a Pico. Medição realizada durante parada trissemestral (SSP: 20221357). Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos novos dados vibracionais não foi verificada a existência de ressonância, tampouco de deficiências na base de fixação e desalinhamento. Houve redução significativa do parâmetro de tendência dos espectros de envelope na última medição por conta de uma provável relubrificação, tornando o equipamento livre de alertas e alarmes. Em virtude deste panorama não são recomendadas ações adicionais.
202200330 | STE |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202202 | 10/01/2022 05:37:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DE 287,1 mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 35,3 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | 202203 | ELENO RIBEIRO DE SOUZA | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 288 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 293 MM COM TEMPERATURA DE 31ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200538. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200329 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202202 | 10/01/2022 05:37:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE NÍVEL DE 283 mm NO INSTRUMENTO 71L-2 COM TEMPERATURA DO ÓLEO DE 32 GRAUS NO INSTRUMENTO 38LQ. OBS.: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. | OUO0 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202202 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA NA SEMANA 03, E CARREGADOS 14 LITROS NA SEMANA 02 COM MONITORAMENTO DE NIVEL. NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 287 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 291 MM COM TEMPERATURA DE 31ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202200538 E 202200198. RESTRIÇÃO DE ADIÇÃO DE VOLUME DE ÓLEO POR COMPORTAMENTO DO NÍVEL DE ÓLEO COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200328 | STE |  | B016B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.016-2 | 202202 | 10/01/2022 05:37:46 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE FLUXO DE 250,3 l/Mn NO INSTRUMENTO 80PW COM INDICAÇÃO DE 1,9 bar NO INSTRUMENTO PI24. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202202 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Fue realizada la limpieza del filtro hidrociclon N°2, quedando el filtro N° 1 en operación con caudal de 231 l/m y presión de 1.9 Bar en el manometro PI 24. AT 202200199. | GIO | 71 - FLUXO ALTO
202200326 | STE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202201 | 09/01/2022 03:03:54 | Verificar motivo de acionamento dos alarmes "IED FALLA COMUNIC" das proteções primárias e alternadas referentes aos seguintes equipamentos: ACY1, ACY2, 43TL1, 43TL2, 83LI1, 83LI2 e BARRAS 500KV. Verificado informações inválidas de todas as proteções destes equipamentos no SCC. Inspecionado os IEDs das proteções sem encontrar alarmes e registros de eventos. | OUO7 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM REALIZADOS TESTES DE FUNCIONAMENTO DO GATEWAY, VERIFICADO LOGS E POSTERIORMENTE REINICIADO O MESMO, TESTES OK. EQUIPAMENTO NORMALIZADO E LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202200325 | STE |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202201 | 08/01/2022 22:47:43 | Verificar acionamento do alarme "DF SL.MET1/MET3.U8/U9-TEC.EL139 (M1.86) SMOKE DETECTOR DIRTY" sem rearme. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202202 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Foi realizada a substituição do detector de fumaça (M1-86) da elevação 139. DM 70026520
202200320 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:50:34 | ELIMINAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE EL ACCESO DEL SERVIODR OP-GSS A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI HACIA LA RED CORPORATIVA. CONSIDERAR EL "OBJECT: OP-GSS" | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes no firewall e validado alterações em tempo real com o GSS. Verificado correto funcionamento.
202200319 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202201 | 07/01/2022 17:30:02 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó la alarma "DF BAR. PRINC. F35/F36 EL.214 (N2-M2-79) DIRTY" sin rearme | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | 202202 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | Troca de sensor M2-79, realizado ensayos funcionales quedando en condición normal. DM 70026520
202200318 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202202 | 10/01/2022 09:51:12 | REALIZAR AJUSTES DEL GRUPO DEL AD CONFORME ANEXO. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202203 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado ajustes nos grupos dos usuários do SIRI conforme anexo.
202200316 | STE |  | A001F002 | CUBICULO CTG-01 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:53:58 | SOLICITO APOYO PARA ATERRAR CTG PARA REALIZACION DE INSPECCION EN EL RECINTO DEL GENERADOR CIRCUITO DE AGUA PURA EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO) NORMALIZAR DESPUES DEL TERMINO DE LA INSPECCION,TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | 202204 | EDUARDO SEDREZ DA SILVA | Realizado aterramento temporário do CTG-U01 em apoio a inspeção do gerador a MMU1 e desaterrado após o término dos trabalhos. Obs. trabalho executado fora do período planejado devido reprogramação da parada da UG01.
202200315 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:53:40 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ABERTURA DE 02 ESCOTILLA LATERAL DE LA GUIA DE AIRE SUPERIOR DEL ESTATOR, PARA POSIBILITAR INSPECCION EN EL CIRCUITOS DE ÁGUA PURA, CONFORME SSA:2021/15332A (SISTEMA ANTIGUO)TRABAJO PREVISTO 14/01/2022.- | MMU1 | MMU1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202204 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO APOIO AO SETOR DE AGUA PURA, NA DESMONTAGEM DE DUAS ESCOTILHAS SUPERIORES E DE OITO TAMPAS INFERIORES DAS GUIAS DE AR. POSTERIORMENTE AO TÉRMINO DA INSPEÇÃO, FOI EXECUTADO INSPEÇÃO NA PARTE SUPERIOR DO ROTOR/ESTATOR, MONTAGEM DAS ESCOTILHAS E DAS TAMPAS INFERIORES.
202200313 | STE |  | A001A007 | ESTATOR DO GERADOR 50HZ | 0037.001-0 | 202201 | 07/01/2022 15:54:09 | SOLICITO APOYO PARA INSPECCIONAR SISTEMA DE AGUA PURA CUANTO A PERDIDA EN EL RECINTO DEL GERADOR,EN ATENDIMIENTO DE LA SSA:2021/15332A(SISTEMA ANTIGUO)TRABAJO PREVISTO EN FECHA 14/01/2022.- | MMU1 | MEG1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PIMENTEL | 202204 | VALDECIR PIMENTEL | Realizado inspeção criteriosa em conjunto com a MMU1 nas cabeças de bobinas superiores, inferiores, tubulações, conexões hidráulicas e mangueiras dentro das guias de ar superior e inferior do gerador, não encontrando sinais de vazamento de água. OBS. 1) MMU1 encontrou vazamento de água na tubulação principal de água pura, no duto da parede de concreto do recinto, próximo ao sensor 63PW4 (externo ao gerador) vídeos em anexo. 2) Executado fora do período planejado devido reprogramação da UG-01
202200310 | AIM | 202200262 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 12/01/2022 07:13:34 | Identificar el origen de la limitación de la información de corriente de las LI 220 kV MD-ACY1 y 2 en 2000 A en el sistema supervisorio y solucionar esta limitación. REF.: RAP 16/2021 | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202202 | CARLOS RONEI ORTIZ | O SCC está configurado conforme dados dos equipamentos primários recebidos da área responsável pelos mesmos. Atualmente a escala de corrente para a linha especificada é de 0 a 2000A. Emitido SSA derivada 202200487 para análise da equipe responsável pelo equipamento primário.
202200307 | STE |  | P092A001 | QUADRO DE ALIMENTACAO PF-QE-TE-01 | 2194.001-3 | 202201 | 07/01/2022 16:45:30 | Verificar motivo por el cual se encuentra disparado el disyuntor DJ-08, correspondiente a la bomba BAGS-TE-02. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado mediciones en la bomba BAGS-TE-02 constatando valores de corriente superior a la nominal. (Ia/Ib/Ic=33,0/33,0/32,9A, IN=30,6A). Emitida SSA 202200710 a MAM3 verificar anomalia. Conf. SSA:202200729 de IME2, Recomienda la sustitución de todos los elementos de desgaste, posterior a los trabajos realizados por MAM3, fue realizado la conexión eléctrica de la bomba con SSA:202204916. Ensayos en Anexo. Equipo dejado en condiciones normales de operación. |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202200305 | STE | 202100442 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202202 | 10/01/2022 09:33:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia SSA 2021/10537A, código de estoque do material 100951. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES CARLOS DIOSNEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitores eletrolíticos (3x) 470uF/100V, (2x) 47uF/40V, 100uF/100V e 47uF/100V. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202200304 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202202 | 10/01/2022 09:51:32 | EDITAR REGLA DE FIREWALL QUE PERMITE ACCESO DE LA RED CORPORATIVA A LOS SERVICIOS DEL PI SYSTEM PUBLICADOS EN LA DMZ DEL SIRI. AGREGAR SEGMENTO DE RED 172.20.2.0/24 (OBJECT: NET20_CORP_E02) A LOS YA EXISTENTES (NET23_CORP_MD, NET29_CORP_ME, NET26_CORP_REDOM, NET17_CORP_CPD_1, NET17_CORP_CPD_2). | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Editadas reglas de Firewall ( CORP_PI_DMZ_01, CORP_PI_DMZ_02, CORP_PI_DMZ_03,CORP_PI_DMZ_04, CORP_PI_DMZ_05) agregando red NET20_CORP_E02, conforme solicitado.
202200299 | STE |  | P046A004 | FAN-COIL DAC-4102 AMC1-SALA TECNICOS DUTOS/AGREG E ACESO | 0815.022-2 | 202201 | 07/01/2022 16:05:51 | ELABORAR ORIFICIO EN CAJA DE CONEXIÓN DE MOTOR, PARA POSIBILITAR CONEXIÓN DE ELECTRODUCTO FLEXIBLE. CONFORME CONVERSADO CON CHARLES LAUSCHNER. | MEG3 | MMU3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202207 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado furo com diâmetro de 19 mm e rosca de 1/2 BSP em caixa de conexão elétrica de motor fornecido pelo emitente.
202200296 | ASL |  | B016J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-16 FASE A | 0045.183-5 | 202201 | 07/01/2022 15:55:13 | Foi constatado Alerta de vibração global na motobomba AN3 (B16J08) no ponto 1V com 6,12 mm/s durante medição da parada 9M. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202204 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais ficou constatada a possível existência de folgas mecânicas, evidenciada pela presença de inter-harmônicos no espectro de velocidade dos pontos 1V e 2V. Ademais, devido a possibilidade de se tratar de bomba que equipava um transformador de fabricação COEMSA, é plausível admitir que a vibração observada seja de origem natural (ressonância). Emitidas SSAs derivadas para o laboratório e órgão especialista.
202200294 | STE | 202200259 | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 11:06:40 | Coletar dados vibracionais de fase cruzada @1x rpm no seguintes pontos: 1) pés do motor x base; 2) pontos da base x base de concreto; 3) pés dianteiros x pés traseiros e 4) extremidades base x meio base. Possível existência de deficiência na base de fixação. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202202 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Fueron realizadas las mediciones de fase cruzada en el motocompresor 02 RV de la U16 según solicitado. Más detalles se podrán ver en documento anexado.
202200286 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 07/01/2022 16:06:16 | Realizar gravação a laser de identificações de usuário em 8 caixas suporte plataformas genie, modelo em anexo. Conversado com Valdinei. (duvidas Edson R.9533) | MEG3 | ILA3 | EDSON FERREIRA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO LESEIRE POLETTO | 202209 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | Realizado gravação a laser em suportes conforme solicitado.
202200285 | STE |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202202 | 10/01/2022 14:48:24 | Substituir os blocos temporizadores associados aos contatores K36A e K14B. Os temporizadores foram encontrados danificados durante execução da manutenção periódica 9M. | MET1 | MET1 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202202 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada a substituição dos blocos auxiliares temporizadores dos contatores K36A e K14B, os mesmos encontravam-se danificados. Obs. A AT utilizada para realização do trabalho foi 202200207. Já as DMs de envio para descarte dos blocos danificados foram 70026539 e 70026546.
202200284 | STE |  | P046A003 | PDAC-4102 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4102 | 0830.022-4 | 202201 | 07/01/2022 09:49:24 | Durante ejecución de la SSA:202200199 encontrado, motor del ventilador posición (VFC-4102) inoperante. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202201 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Inspección de equipo. Constatado condiciones normales de operación después de la conexión eléctrica del nuevo motor. Motor retirado enviado para reparo e emitido SSA 202200395 para IMA0.
202200280 | STE |  | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202201 | 07/01/2022 10:54:45 | Motoventilador vvt-9802 apresentando ruido anormal nos rolamentos. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃODAS POLIAS E CORREIAS DO VVT-9802, POSTERIORMENTE REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202200279 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202201 | 07/01/2022 09:01:43 | Calibração anual do Multicalibrador marca Fluke, mod. 5522A BP 700585. Instrumento pertencente a ILA3. | ILA3 | ILA3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | 202202 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202200277 | STE | 202100475 | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202201 | 07/01/2022 16:08:40 | Conectar o compressor 2 do DAC-1040 e testar o sentido de giro em conjunto com a MAM3. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202202 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizada conexión del compresor verificando correcto sentido de giro. Realizados medición de tensión: VAB/VAC/VBC: 444/442/443 IA/IB/IC: 11,9/12,1/13,2 IN: 15,6. Megger: 2500Mohms, T:24°C H:65%. Equipo en condiciones normales de operación. El servicio fue ejecutado con AT: 202200658 en apoyo a MAM3.
202200276 | STE |  | K056B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202201 | 07/01/2022 10:28:35 | Verificar motivo pelo qual luminárias do vestiário no prédio do bombeiro encontram-se apagadas. | MEG3 | MEG3 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202201 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDAS LUMINÁRIAS INOPERANTES POR OUTRAS NOVAS E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. SM:413884 / DM: 70026483
202200271 | STE |  | D050B004 | BOMBA DE VACUO COM BOOSTER Z300R11 | 1378.004-9 | 202201 | 07/01/2022 08:03:49 | Substituir o óleo lubrificante da bomba de vácuo (tipo VM100) com o seu respectivo filtro e o óleo lubrificante da bomba de sucção (tipo VE101). A substituição se faz necessária por já ter sido atingido o intervalo máximo entre trocas estabelecida no manual, que é de um ano. | MET3 | MET3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | 202201 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | Na bomba de vácuo foi realizada inspeção do filtro de ar, limpeza do trocador de calor e as seguintes substituições: Óleo lubrificante, utilizados 6,5 L (VM100); Filtro de óleo (REF 0531 000 001 BUSCH); Foi substituído na bomba de sucção: Óleo lubrificante, utilizados 1,3 L (VE101); O óleo foi comprado através da OC 4500062680. Filtros e O'rings devolvidos com DM 70026470 (sistema não aceitou inclusão da DM na aba "Documentos").
202200270 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202201 | 07/01/2022 08:29:07 | Verificar motivo pelo qual o nível de óleo do MGI encontra-se baixo. Nível 295,4mm e temperatura do óleo 56.3 graus. Unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202201 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 295 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 300 MM COM TEMPERATURA DE 56ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202200106.
202200269 | STE |  | G081F003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.075-2 | 202201 | 07/01/2022 09:59:29 | Verificar tomada damnificada, ubicada en la cocina del segundo piso de la casa de relés en la SEMD. | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202202 | EDSON FERREIRA | Substituído tomada 15A/220V, com defeito por outra nova de mesmas características. Deixado em condições normais de funcionamento. Dm:70026491. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202200268 | STE |  | M038 | SISTEMA DE REDE TELEFONICA - EDIFICIO CENTRAL - 60 HZ |  | 202202 | 13/01/2022 07:45:25 | Providenciar equipo telefónico y ramal en estación de trabajo en sala de la SMMC, segundo piso Edificio de Producción. Contactar con Nestor Cardozo al 4863. | MCI1 | MEL3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202204 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Instalado aparato telefonico conforme descripción. Pruebas satisfactorias, liberado para uso.
202200267 | STE |  | P017A012 | VENTILADOR VVT-F-18-12/18-13 EL.144 EXAUSTAO S.BAT/LAB | 0458.130-0 | 202201 | 07/01/2022 10:54:47 | Moto ventilador VVT-F-18-13 con las correas dañadas | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron cambiadas y tensionadas las correas (cod. 185175) y alineadas las poleas de Moto ventilador VVT-F-18-13.Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202200266 | STE |  | J046A003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.039-0 | 202202 | 10/01/2022 15:01:32 | Atualizar desenhos em anexo, referente a instalação de tomada para alimentação de ar condicionado na oficina MMU3 na cota 108, SSA:2021/15086A. dispor no arquivo tecnico desenhos atualizados. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202200265 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202201 | 06/01/2022 23:38:08 | CONSTATADO NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL CGI. VALORES ENCONTRADOS: 71L-2 CON 294,9MM Y 38LQ INDICANDO 53,8 GRADOS. OBS.: UNIDAD GIRANDO. | OUO6 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202201 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | FUE CARGADO 10 LITROS DE ACEITE VISC. 50 TURB.PLUS EN EL COJINETE GUIA DE LA TURBINA, NORMALIZANDO DE ESTA FORMA EL NIVEL EN 300 MM, CON TEMPERATURA 52°, UG EN OPERACION AT.202200108 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200264 | STE |  | A001A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.002-8 | 202201 | 06/01/2022 23:29:33 | Verificar y solucionar motivo por el cual hay pérdida de aire en la conexíon del manómetro del Tanque N°2 de almacenamiento de aire comprimido del sistema de freno. | OUO5 | MMU1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202203 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA FITA VEDA ROSCA DO MANOMETRO PI07 DO TANQUE RAS02 DO SISTEMA DE FRENAGEM DO GERADOR DA U01, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200261 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 16:50:13 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS con BP 694825. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202202 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200259 | AIM |  | B016D015 | MOTOR 60 HZ 2/AG DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.014-7 | 202201 | 07/01/2022 09:59:20 | Parecer técnico para valores de vibração em nível de Alerta (A1). Pontos 2H=4,25mm/s ; 2V=5,90 mm/s e 6H=19,72 mm/s (Global de Velocidade-RMS). | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202201 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise dos dados vibracionais em fase cruzada, ficou constatada a possível existência de deficiência na base de fixação. Emitida SSA para o especialista para análise.
202200254 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202201 | 06/01/2022 17:25:25 | Verificar/solucionar motivo por el cual el nivel de aceite del cojinete guia inferior se encuentra con nivel 283,71 mm y temperatura de aceite 55.8°C. Conforme anexo. | OUO6 | MMU2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202201 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Fueron agregados 38 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 296mm con temp. de 56°C. Unidad en operación. AT 202200108. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202200252 | STE | 202200030 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:19:29 | Providenciar inclusões na SOFLLW para passar pontos de proteção dos disjuntores CD-01 para evento, quando a proteção estiver fora de serviço, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200250 | STE |  | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202202 | 10/01/2022 06:15:15 | Desvincular los internos 2211 y 3479 del TMR 9621. Luego vincular interno 2481 al TMR 9621 con facilidad "gemelos". | ISI1 | MEL3 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202202 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada a configuração de ramais gêmeos, conforme solicitado.
202200247 | ADM | 202100566 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202201 | 07/01/2022 07:22:56 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, inversão de pontos, B3Text e, também, B2Name para ter o B2Text especificado para os novos pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202203 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado informações, retirado inversão de pontos conforme anexo programação e emitido SSA 202200655 para execução. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200246 | STE | 202100478 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:25:03 | Alterar SUBNAM de pontos sobre 86BF do 03T03 e 43TL3 na SOSTAT, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200245 | STE | 202100447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:26:04 | Providenciar alteração de descritivo de tensão da linha de 69kV da COPEL na SOANLG, conforme anexo e atendimento à SSA 202106259A. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200244 | STE | 202100297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:28:04 | Providenciar alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | Providenciadas alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido no dia 03/02/22 |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200241 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 06/01/2022 16:13:25 | PERFORAR Y ROSCAR 4 SOPORTES PARA LA ESCALERA DE ACCESO A LA VÁLVULA TV15 EN APOYO A LA SSA: 202006373C. | MMU3 | MMU3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202202 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | A partir de barra redonda de 2" de acero al carbono, fue montado en el torno, refrentado, perforado y roscado con macho manual M16x 2 mm y cortado 4 piezas en 19 mm de espesor.
202200239 | STE |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202201 | 06/01/2022 15:15:17 | Fernanda Maria Nodari (SOPG.DT) reclama que seu aparelho, ramal 3343, está apresentando problemas e não consegue completar as ligações externas e também não consegui transferir ligações para outros ramais. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S2 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202201 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição do aparelho telefônico que estava com defeito por um novo (Modelo de mesa Intelbras), substituídos cabos e conexões, realizado ajuste de configuração para transferência de chamadas. Aparelho antigo será destinado para descarte como sucata via Galpão 6 almoxarifado, não necessitando de DM.
202200238 | STE |  | B016B008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.063-8 | 202201 | 06/01/2022 15:19:42 | Após a limpeza dos trocadores realizada no PD 9M, ao normalizar a válvula de entrada de água do trocador de calor, foi detectado vazamento pela bainha do termômetro de entrada de água do trocador. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202201 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizada a troca da bainha do termômetro de entrada de água do trocador de calor 3 do Mancal Guia Inferior por outra, substituido também o anel de vedação da mesma. AT 202200181.
202200237 | STE |  | M045A002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L E ACESSORIOS | 1055.001-0 | 202202 | 10/01/2022 14:46:47 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTENA E VERIFICAÇÃO DE SINAL PARA TMR NA COTA 78 E COTA 225, PARA ATENDER O PD 3S DA UNIDADE 08 NO PERÍODO DE 10/01/2022 A 21/01/2022. | MEL2 | MEL3 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202202 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Alteradas posições dos jumpers nos blocos de proteção nos DG1 (sala de comunicações 50 HZ) e DG2 (sala de comunicações 60 HZ). Alteradas posições das antenas móveis nas cotas 78 e 214 para a unidade 8. Verificação de antena não operacional no DECT Manager. Testados ramais fixos das respectivas cotas.
202200236 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202202 | 10/01/2022 14:47:04 | INSTALAR CÂMERAS DOMO NAS COTAS 108 (APONTANDO PARA A TAMPA DO GERADOR) E 98 (APONTANDO PARA O TROCADOR DE CALOR) DURANTE EL MP3S U08. PERÍODO PREVISTO: 10/01/2022 A 21/01/2022 | MEL2 | MEL4 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202203 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | INSTALADA CAMARAS DOMO EN LAS COTAS 108 (APUNTANDO PARA LA TAPA DEL GENERADOR) Y 98 (APUNTANDO PARA LA PUERTA DE ACCESO AL GERADOR).
202200234 | SCA |  | P046A001 | PDAC-4101 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4101 | 0830.021-6 | 202201 | 06/01/2022 14:51:33 | Durante ejecución de la SSA:202200199 encontrado, motor del ventilador posición (VFC-4102) inoperante. | MEG3 | MAM3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202201 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON
202200223 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202201 | 06/01/2022 17:27:30 | APOIO PARA REALIZAÇÃO DE COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE (ANÁLISE DE VIBRAÇÃO), CONFORME PLANILHA DA SSA 202111662A. | MAM2 | ILA1 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202202 | BRUNO BURILLI | Segundo informação da IME3 (DERIVADA SSA 202201332) não será solicitada informações adicionais.
202200216 | STE |  | B016J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202201 | 06/01/2022 13:46:41 | Verificar indicación incoherente del manómetro ubicado a la salida de la válvula 13TC. Manómetro indicando 5 bar las tuberías drenadas. | OUO3 | MAM1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S2.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202201 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Se efectuo el cambio de la valvula y manometro dejando operativo el sistema. DM 70026510 SMs 414229 Y 414230
202200208 | STE |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 202201 | 06/01/2022 10:25:51 | DAR APOYO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE SEÑALIZACION EN EL SCC DE LA ALARMA "SOBRECORRENTE DE FASE DE LA PROT. PRIM", REFERENTE A LA LÍNEA MD-FI 66 KV. SSA DE REFERENCIA 202014077C PROVENIENTE DEL RAP 10/2020. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a atuação do alarme de sobrecorrente desde o rele, verificando a correta sinalização do evento no sistema SCC. Trabalho realizado em conjunto com SSA 202014077C, AT 202200368. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202200204 | STE |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202201 | 06/01/2022 11:33:42 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ANDERSON PEREIRA LEAL | 202206 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente.
202200202 | STE |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202201 | 06/01/2022 11:32:17 | Conforme AR/OPS.DT/001/2022 (SISCOR: 000524/22), cerrar links abiertos asociados al comando de activación remota de los PSS y al comando de desactivación del canal de frecuencia para variaciones de frecuencia mayores a 52 Hz; acompañar y apoyar en los ensayos según minuta del acta en anexo. Al finalizar: volver al estado inicial. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202206 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Fue realizado el cierre de los bornes solicitados durante el ensayo realizado por el personal del sector MEL-2, posteriormente al culminar los respectivos ensayos se procedió a la abertura de los bornes mencionados anteriormente.
202200199 | STE |  | P046A003 | PDAC-4102 PAINEL COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-4102 | 0830.022-4 | 202201 | 06/01/2022 09:10:15 | Verificar e solucionar motivo pelo qual com PDAC em automático o ventilador não parte, verificado disjuntor 52.35 do KG-40 normal. | OUO2 | MEG3 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202201 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado motor con bobina abierta, emitida SSA:202200284 para MAM3 verificar/solucionar. |  | 60 - AR CONDICIONADO INOPERANTE
202200195 | STE |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202201 | 06/01/2022 08:03:37 | Correias do motoventilador V101 apresentando desgaste excessivo. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202201 | RICARDO AFONSO BACKES | SSA com emissão em duplicidade. Serviços executados na ssa202200193.
202200193 | STE |  | P030A001 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 60 HZ - (VVT V101) | 0459.100-3 | 202201 | 06/01/2022 07:22:23 | Polias de transmissão do motoventilador vvt-V101 apresentando desgaste excessivo. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202201 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizado a substituição de polias e correias do gmv-v101. Equipamento liberado para operação.
202200192 | STE |  | S029A001 | RESISTENCIAS E DECADAS RESISTIVAS | 0768.001-5 | 202201 | 06/01/2022 07:52:41 | Calibración anual de la década resistiva marca IET, modelo HARS-X-8-1 CON BP: 623030. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200190 | STE |  | P018A008 | VENTILADOR VVT-F-26-11 EL.214 INSUFLAMENTO PAINEL QT-02 | 0457.126-6 | 202201 | 06/01/2022 07:09:33 | Moto Ventilador VVT-F-29-11 con las correas dañadas | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron cambiadas y tensionadas las correas (cod. 493511) y alineadas las poleas de Moto ventilador VVT-F-29-11.Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202200185 | STE |  | B016B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.016-5 | 202201 | 05/01/2022 23:18:26 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o manômetro da caixa espiral está indicando 20 bar. Unidade em operação. Observado nas demais unidades valores próximos a 13bar. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202201 | WILSON ORREGO GABRIEL | Durante PD9M foi realizada a substituição do manômetro de supervisão de pressão da caixa espiral por outro calibrado, sanando desta forma o problema de indicação de pressão encontrado anteriormente. AT202200181. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200180 | STE |  | A008A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-08)/CX VALV DIREC (CVD-08) | 2348.007-3 | 202201 | 05/01/2022 23:04:24 | Verificar motivo por el cual accionó la alarma de condicion anormal en el QCI, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AREVALOS JAVIER | 202205 | GARAY VERON VENANCIO | Verificada conexiones eléctricas en el panel y de llave selectora que aisla el panel de la red sin encontrar anormalidades. El evento no presento reincidencia durante el periodo de observación de 10 semanas.
202200174 | STE |  | T091E003 | MONITOR No. 03 E ACESSORIOS | 1013.007-2 | 202201 | 05/01/2022 23:06:14 | Verificar/solucionar motivo por el cual el monitor 3, esta con mensaje de inicio y sin mostrar imagen referente al video wall. | OUO6 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202201 | DANILO NADAL | REALIZADA ATIVAÇÃO DA LICENÇA DO EMBARCADO DO MONITOR 3 QUE DESATIVOU SEM CAUSA APARENTE. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202200172 | APV |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202202 | 14/01/2022 05:53:31 | Verificar e solucionar ausencia de mecanismo de travamento na porta de acesso ao sistema E da U2. Porta permanece aberta mesmo com o ventilador conectado. | OUO5 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202200171 | STE |  | P089B004 | EXAUSTOR VVT1060 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.018-1 | 202201 | 06/01/2022 07:09:14 | Correia A-31 apresenta desgaste. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202201 | JORGE QUANDT | Substituição de uma correia A-31
202200170 | STE |  | P089A004 | EXAUSTOR VVT9A60 E QUADRO GMV - 4# PAV | 0875.016-5 | 202201 | 06/01/2022 07:08:41 | Correia A-30 apresenta desgaste. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202201 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Substituída uma correia A-30
202200156 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 06/01/2022 08:49:08 | Durante la medicion antes PD encontrado discrepancia de los valores leidos en el indicador selectable de temperatura 43TI-1 en relacion a la media de los intens respectivos, realizado medicion en el CG y obtenido temperatura dentro de la media respectivo. Medicion realizado: bornes CG 301/303 => calculado: 42,4 °C. ULP => 33,0 °C. bornes CG 433/435 => calculado: 37,7 °C. ULP => 28,0 °C. | MEG1 | MEL1 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | NILTON CESAR FIGUEIRA | RETIRADO A CHAVE 43TI-1 E EFETUADO LIMPEZA NOS CONTATOS DA CHAVE; EFETUADO TESTES COM SUCESSO APÓS A MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA CHAVE; SERVIÇO EXECUTADOS DURANTE MANUTENÇÃO 3S DA UNIDADE 08, ATs: 202200236 E 202200235.
202200154 | STE | 202200142 | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202201 | 06/01/2022 08:29:06 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MMU3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202203 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Realizada usinagem no torno e soldagem das peças conforme solicitado.
202200152 | STE |  | P016A007 | SISTEMA "E3" EXAUSTAO EL.219 S.BATERIA GD (VVT-9810/11) | 0458.139-3 | 202201 | 05/01/2022 16:10:24 | Motoventilador VVT-9810 apresentado correias danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202201 | RICARDO AFONSO BACKES | Realizado a substituição da correia de acionamento do gmv-9810. Equipamento liberado para operação.
202200151 | STE |  | R010B002 | BLOCO F21/22 | 0980.092-6 | 202201 | 05/01/2022 16:44:18 | Desobstruir dreno da canaleta localizada no bloco F21 cota 169, que encontra-se com água acumulada. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202201 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la desobstrucción del dreno y limpieza de la canaleta. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202200142 | STE |  | C027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U08 | 0180.023-0 | 202201 | 05/01/2022 14:33:14 | Modificar o tubo de interconexão entre o tanque de óleo hidráulico e a válvula amplificadora superior do disjuntor. O tubo deve ser cortado e soldado ao flange de acordo com as medidas fornecidas. Fotos em anexo. Obs.: São 3 tubos, um por fase. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202202 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | EFETUADA SUBSTITUIÇÃO DOS TUBOS DE INTERLIGAÇÃO ENTRE A USR-32 E OS TANQUES DE ÓLEO DAS 3 FASES. CADA TUBO SUBSTIUIDO POR OUTRO MODIFICADO (REF. SSA:202200154), NO QUAL FOI ACRESCENTADA UMA ARTICULAÇÃO FOLE AFIM DE MANTER AS CONTRAÇÕES DE MANOBRA E PROPORCIONAR MELHOR VEDAÇÃO/ESTANQUEIDADE DO CIRCUITO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR.
202200131 | STE |  | P018A013 | VVT-H-04-01/02 EL.214 EXAUST S. CNB/QNB-05/BAT BL H3/4 | 0461.113-6 | 202201 | 05/01/2022 14:07:15 | Verificar ruido anormal en el moto Ventilador VVT-H-04-01. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado ruido anormal en el moto Ventilador VVT-H-04-01. Fueron alineadas las poleas y tensionadas las correas, equipo en condiciones normales de funcionamiento
202200130 | STE |  | P017A012 | VENTILADOR VVT-F-18-12/18-13 EL.144 EXAUSTAO S.BAT/LAB | 0458.130-0 | 202201 | 05/01/2022 14:07:34 | Moto Ventilador VVT-F-18-12 con ruido anormal en los rodamientos del motor de accionamiento. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos delantero y trasero(cod. 185515)del moto Ventilador VVT-F-18-12.Equipo en condiciones normales de operacion. SM413853 DM70026670 DM 70026671
202200129 | STE |  | P017A012 | VENTILADOR VVT-F-18-12/18-13 EL.144 EXAUSTAO S.BAT/LAB | 0458.130-0 | 202201 | 05/01/2022 14:08:32 | Moto Ventilador VVT-F-18-12 con ruido anormal en los rodamientos del ventilador. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202201 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado los rodamientos Moto Ventilador VVT-F-18-12 encontrandose sin problema aparente, realizado sustitucion de correas (cod. 185175) tensionamiento de las mismas y alineado las poleas, Equipo en condiciones normales de operacion.
202200128 | STE |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202201 | 05/01/2022 14:09:04 | Verificar/Solucionar motivo de ruido anormal. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202202 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Sustitución de una correa dañada A-36 del ventilador del condensador, ajuste de la correa del ventilador del evaporador. Equipo liberado para operación en condiciones normales.
202200121 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202201 | 05/01/2022 14:13:50 | ACOMPAÑAR A SOPORTE DE OSISOFT PARA COLECTA DE INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROBLEMA IDENTIFICADO EN EL SERVICIO PI VISION UTILITY | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Realizado acompañamiento a soporte de Osisoft para colecta de información sobre problema referente al servicio PiVision. Detectado problema de permiso de usuario de servicio s.pivision . Ajustada configuración y resuelto el inconveniente.
202200120 | STE | 202200117 | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202201 | 06/01/2022 17:30:27 | Apoyo para verificar motivo por el cual no responde a los comandos el elevador para personas con necesidades especiales | MAM2 | MEG3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | 202202 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | Encontrado elevador con actuación de la protección de sobrecarga. Rearmada dicha protección volvió a funcionar con normalidad. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación. Trabajo realizado con AT:20220163.
202200118 | STE |  | P017A014 | VENTILADOR VVT-F-17-15 EL.144 EXAUSTAO DOS SANITARIOS | 0458.132-6 | 202201 | 05/01/2022 14:09:25 | Moto Ventilador VVT-F-17-15 con las correas dañadas | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron cambiadas y tensionadas las correas (cod. 413849) y alineadas las poleas de Moto ventilador VVT-F-17-15.Equipo en condiciones normales de funcionamiento
202200117 | STE |  | N057A001 | ELEVADOR PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 0887.001-2 | 202201 | 05/01/2022 10:12:40 | Verificar motivo por el cual no responde a los comando el elevador | MAM2 | MAM2 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | 202204 | DIAZ SAUCEDO EDGAR ARIEL | Durante la inspección la SMMG.DT detectó actuación de la protección de sobrecarga y tras rearmar dicha protección, volvió a funcionar con normalidad. Realizados ensayos funcionales con resultados satisfactorios. Equipo en condiciones normales de operación.
202200112 | AAT |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSORIO | 0932.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:36:31 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento CIBANO 500 (Volumes 1 a 11), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019001PR1 encontra-se em anexo, assim como a proposta comercial aprovada na licitação. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202201 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aguardando regularização do fornecimento. -Fornecimento de adaptador HDMI para VGA; -Fornecimento de bolsa para transdutores e acessórios, CIBANO 500; -Regularização da mala de transporte 4/12, que encontra-se com o pino da alça de transporte telescópica travado.
202200111 | STE |  | S025B001 | COMPARADORES AUTOMATICOS DE TPS PADROES | 0761.001-7 | 202201 | 05/01/2022 09:36:49 | Solicito testes de aceitação e verificação de certificados de calibração do instrumento VOTANO 100 (Volume 12), fabricante Omicron, adquirido pelo Contrato 4500061860. A IEQ3 já realizou a verificação inicial (inspeção classe 3) no almoxarifado, onde constatou-se que o equipamento e seus acessórios foram entregues corretamente. A especificação técnica 60382019004PR0 encontra-se disponível no SATedms. A proposta comercial aprovada na licitação segue em anexo. | IEQ3 | ILA3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202202 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Aceitação recomendada. Realizados testes funcionais, verificação do fornecimento e análise de certificados, constatando o cumprimento dos critérios técnicos do equipamento fornecido. Equipamento liberado para uso. Obs.: -Fornecimento recebido pela SMIL.DT em 05/01/2022 e regularizado em 06/05/2022; -Testes funcionais realizados através das SSAs 2022-05174, 2022-05191, 2022-05192 e 2022-05193.
202200110 | STE |  | M075A001 | RACK ECL ETA | 3290.001-0 | 202201 | 05/01/2022 14:15:45 | Acompañar al contratista Rieder en los trabajos de resolución de pendencias de comisionamiento en el marco del CT 4500033680/2015 Sistema ETA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202202 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO PARA LA RESOLUCION DE PENDENCIAS DE COMISIONAMIENTO. RESULTADO DE LOS TRABAJOS EN ANEXO. LAS PENDENCIAS NO IMPEDITIVAS SERAN REALIZADAS CON OTRO DOCUMENTO UNA VEZ QUE EL FABRICANTE ENCAMINE LA PROPUESTA DE SOLUCION.
202200109 | STE |  | E002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.002-4 | 202201 | 05/01/2022 09:19:21 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200107 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 09:16:46 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U08 PARA EJECUCIÓN DEL MANTENIMINETO PREVENTIVO 3S. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM2 | MAM2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202202 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | FORAM COLOCADAS AS COMPORTAS CONFORME SOLICITADO. E AO FINAL DO PD DA U08 FORAM RETIRADAS (MONTANTE E JUSANTE).
202200105 | STE |  | K055A005 | LUMINARIAS E TOMADAS POSTO OBSERV. BARRAGEM - C. 225-ME | 1241.004-6 | 202201 | 05/01/2022 14:16:37 | Disponibilizar em arquivo técnico (SAT) desenho em anexo referente a melhoria realizada na iluminação no posto de observação na elevação 225/60Hz, na SSA: 2021/11728B. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202202 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseño actualizado conforme solicitado.
202200104 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202201 | 05/01/2022 08:10:45 | Calibración anual del calibrador marca Fluke, modelo 5522A con BP 705613. El instrumento pertenece a ILA3. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200103 | STE |  | B016H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.023-3 | 202201 | 05/01/2022 08:29:13 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD.ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À NOVA PIC 001.ME.0060-R01 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202201 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Cambio de aceite
202200102 | STE |  | B016H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.033-0 | 202201 | 05/01/2022 08:29:19 | SUBSTITUIR ÓLEO DA BOMBA PELO ÓLEO ROCOL FOODLUBE HI-POWER 32 (CÓD.ESTOQUE: 717275) DE MODO A ADEQUAR-SE À NOVA PIC 001.ME.060-R01 E À ATA AR/SMM.DT/0108/2021. | MMU1 | MMU1 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202201 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Cambio de aceite
202200094 | STE |  | G097H002 | PAINEL TIF 1 | 3133.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:56:16 | Acompañar al fabricante NETLOGIC en los trabajos de Preinstalacion y test de los equipamientos proveidos en el CT 4500062225 - Borde Logico SEMD. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202201 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado acompañamiento a la empresa NETLOGIC para el montaje, configuración y pruebas de equipos en la plataforma de ensayos, en marco del proyecto de borde lógico del SCC.
202200093 | AAT |  | L021I001 | QUADRO 2COC | 2269.002-9 | 202201 | 04/01/2022 16:56:26 | EFETUAR COMISIONAMIENTO DEL PANEL 2COC CONFORME PLANILlA ANEXA EN SSA 202113397A (SMA Antiguo). | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SEMANA 03/2022: REALIZADO COMISIONAMIENTO, VER ANEXO PARA MÁS DETALLES, PENDIENTES ENSAYOS INTEGRALES CON EL SISTEMA COMPLETO QACC-3, QACC-4, C3 Y C4.
202200091 | STE |  | F004A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.008-3 | 202201 | 04/01/2022 16:13:25 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200089 | STE |  | F003A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.007-5 | 202201 | 04/01/2022 16:11:53 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200088 | STE |  | F002A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.006-7 | 202201 | 04/01/2022 16:11:42 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200087 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202201 | 05/01/2022 17:36:42 | Solicitamos apoio para confecção de trecho em T de 3" com derivação para 2'' com flanges do dreno da 07 GT na elv 92 e apoio para substituição com corte e solda no local. Atividade para atendimento da SSA 202112850A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202202 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Confeccionado novo de trecho em T de 3" com derivação para 2'' com flanges do dreno da 07 GT na elv 92 e realizada soldagem no local.
202200086 | STE |  | F001A018 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:12:04 | SE SOLICITA LA DESACTIVACIÓN DE ESTA LOCALIZACIÓN DEBIDO A LA INEXISTENCIA FÍSICA DE EQUIPOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.5 | Programável | Programável 1 | Não | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | 202201 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | Desactivación de la localización, debido a la inexistencia física de la "Caja Común de los TCs" de la salida de linea. Error en la emisión del catastro de la localización.
202200085 | STE |  | A001R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501 | 0919.001-5 | 202201 | 04/01/2022 16:10:33 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN EL SCADA NI EN EL SPI NO ACTUALIZA LA LECTURA DE ENERGIA ACTIVA HORARIA (MWH) DE LA UNIDAD 01. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202201 | DANILO NADAL | REALIZADA INSPEÇÃO PARA VERIFICAR A FALTA DE COMUNICAÇÃO COM O PONTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA MWH DA UNIDADE 1. NÃO ENCONTRADA NENHUMA ANORMALIDADE. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200084 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202201 | 05/01/2022 17:37:14 | Solicitamos apoio para a realização de corte da tubulação existente e soldar 2 luvas de 2" para possibilitar o tamponamento dos furos para a eliminação do bay pass da valvula 11RG . Para atendimento da SSA 202112850A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | 202202 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | A tubulação do by-Pass foi substituída por dois nipeis.
202200083 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202201 | 05/01/2022 17:37:03 | Solicitamos apoio para substituir trecho da tubulação de 3" de resfriamento do regulador de velocidade localizado na elv :95 próximo a escadaria de acesso a elv 92. Atividade para atender a SSA 202103646A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA MAURO | 202202 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Realizada substituição de trecho de tubulação conforme solicitado.
202200082 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 05/01/2022 16:41:36 | Catastrar puntos relativos a la UTR01 (Panel 2COC - Supervisión y Control del cargador de banco de baterías 125Vcc). Ref.: CT 4500043819_2017, SSA 202113166A (SMA antiguo). Detalles en anexo. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 04/01/2022 16:56:43 | Atualizar pontos na tabela SOSTAT correspondentes às modificações implementadas nos IEDs (ref. T06 e T07) devido alteração de projeto conforme documento anexo. Obs.: Parâmetros definidos através da DPS-26. Ref. SCC: SSA 202200072. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | 202202 | RIVEIRO GONZALEZ HUMBERTO DANIEL | Fue realizada la alteración en fecha 13-01-2022 (DB4) conforme anexo. Ref: AT 202200427 y 202200429
202200069 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202201 | 04/01/2022 16:57:09 | Crear usuario conforme lo siguiente: Datos de usuario: Usuario: jjbs Nombre de Pila: Jorge Javier Apellidos: Barreto Salinas Nombre para mostrar: Jorge Javier Barreto Salinas Descripción: 204807 Correo Electrónico: jjbs@itaipu.gov.py Organizacion/Departamento: SMMU.DT Datos de Grupo Miembro de: GRP_PERMIT_PI | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202202 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Creado usuario en el AD conforme solicitado.
202200063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202201 | 04/01/2022 15:15:34 | PARAMETRIZAR INDICADOR DIGITAL MARCA PRESYS, MODELO TDP-1001,NS:162.05.12,PARA UTILIZACION CON TRANSDUTOR MARCA E+H MODELO PMC11-AA1U1HJWBJA,FAJA DE 0 A 1000MBAR. NOTA: INDICADOR RETIRADO U14.- | MMU1 | ILA3 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202203 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202200060 | STE | 202100043 | A008B026 | VALVULA DE AERACAO DA TURBINA | 3257.022-4 | 202201 | 04/01/2022 10:49:17 | REALIZAR A INSPEÇÃO INTERNA E CONTROLE DIMENSIONAL DOS COMPONENTES DA VÁLVULA DE AERAÇÃO Nº05 A SER RETIRADA DA UNIDADE 008. | MMU2 | MMU3 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | 202205 | PEREZ ESPINOLA FERNANDO DAVID | Metalización y rectificado del vástago, rectificación interna del cilindro, confección de pistón de bronce nuevo, adaptación de porta retén intermedio, montaje del cuerpo de la válvula, tapa inferior y demás componentes en el torno para pulida de todos los asientos.
202200057 | STE | 202100441 | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202201 | 04/01/2022 09:13:50 | Solicito el mantenimiento correctivo del termo-higrómetro marca Icel, modelo HT-7030 con número de serie H7030.0038. El cual presenta no conformidad en algunos puntos de las mediciones de humedad relativa, conforme el certificado de calibración en anexo a esta SSA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2 | Programável | Programável 1 | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202208 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Falha grave no Circuito integrado microcontrolado. Dispositivo não inicia corretamente impedindo a confiabilidade. Não há componentes de reposição no mercado devido a ROM única presente no microcontrolador. Recomenda-se o descarte. O equipo permanecerá no ILA2 para reaproveitamento de peças.
202200055 | STE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 202201 | 04/01/2022 16:57:40 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200054 | STE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202201 | 04/01/2022 16:58:07 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200053 | STE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202201 | 04/01/2022 16:58:28 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200052 | STE |  | E013P009 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 (SEMD) | 2323.003-5 | 202201 | 04/01/2022 16:58:41 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion". Executado durante AT: 202200470.
202200051 | STE |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202201 | 04/01/2022 16:58:52 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202202 | DIEGO BRUM DO AMARAL | Realizado backup de arquivo .SCD (utilizanndo a ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenado arquivo em "P:\Automatizacion".
202200050 | STE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:04 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200049 | STE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 202201 | 04/01/2022 16:59:17 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | VILLAR RIVAS ALBERTO | 202202 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Realizado backup del archivo .SCD, anexado en la carpeta P:\Automatizacion.
202200048 | STE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 202201 | 04/01/2022 16:59:33 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado o backup .SCD conforme solicitado e repassado arquivo a SMIN.DT.
202200047 | STE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 202201 | 04/01/2022 17:00:20 | Realizar backup de arquivo .SCD (deve ser exportado a partir da ferramenta CET do MicroSCADA). Armazenar arquivo em "P:\Automatizacion". Será utilizado no projeto de Substituição de Gateways. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202202 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado backup do .SCD conforme solicitado e enviado a SMIN.DT
202200046 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202201 | 04/01/2022 14:24:06 | SOLICITAMOS A PINTURA DE 02 CHAPAS METÁLICAS NA COR CINZA RAL 7032. PREVISÃO PRIMEIRO DIA PD U08 PUG 2022. SERVIÇO REFERENTE ÀS MELHORIAS DO PAINEL PWB-08 SSA 202101214A | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202206 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032.
202200045 | STE |  | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202201 | 04/01/2022 08:04:17 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INCONSISTÊNCIA NAS LEITURAS DE NÍVEL. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202201 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | VERIFICADO ESTACIÓN Y CONSTATADO DEFECTO DE SENSOR DE NIVEL. EMITIDA SSA DERIVADA 202200231 Y SUSTITUIDO SENSOR CON POSTERIOR TEST. RESULTADO SATISFACTORIO, NORMALIZADO. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202200044 | SCA |  | A004C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.004-7 | 202201 | 04/01/2022 05:46:32 | SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "EXCITAÇÃO ANGULO DE CARGA EM ACAO - ATUADO", DE FORMA INTERMITENTE, VALORES DA UNIDADE 627MW/-183MVAR E TENSAO 16,82kv. VERIFICADO UNIDADE OPERANDO DENTRO DOS VALORES DA CURVA DE CAPABILIDADE. | OUO5 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202210
202200043 | STE |  | A019D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.040-1 | 202201 | 04/01/2022 03:09:12 | Verificar e solucionar perda de ar na conexão do termostato. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202201 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE DESMONTADO Y SUSTITUIDO LA VEDACIÓN DE CINTA TEFLÓN POR LA ROSCA DE LA CONEXIÓN DEL BULBO DE TEMPERATURA DE LA TERCERA ETAPA, ADEMÁS FUE VERIFICADO LA EFECTIVIDAD DE LA VEDACIÓN NUEVA Y EL TIEMPO DE CARGA DEL COMPRESOR (190s) DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACIÓN. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200034 | STE | 202100443 | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202201 | 04/01/2022 09:35:03 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do relé de tensão. Referencia da SSa 2021/12815A, código de estoque do material 100986. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202204 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica, detección de fallas. Reposición de capacitores electrolíticos: 47uF/100v.220uF/100v, (2)100uF/63v. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202200031 | STE | 202100463 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202201 | 03/01/2022 14:13:46 | Apoyo de Mel 4 para verificacion de señalizacion del Pararrayo con el DAUC- 02. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202201 | DIEGO BRUM DO AMARAL | REALIZADO ENSAIO EM CONJUNTO COM A MET2, VERIFICADO A CORRETA SINALIZAÇÃO NO CARTÃO DA DAUC-2. ABERTTA SSA 202201985 PARA VERIFICAR O NÃO ACIONAMENTO DO PONTO NO SCC.
202200029 | STE |  | S040B014 | TORNO PARALELO UNIVERSAL 1500 mm | 0580.007-7 | 202201 | 04/01/2022 08:11:45 | Verificar sistema de protección eléctrica/electrónica de accionamiento del Torno Paralelo Universal de 1500 mm, entrar en contacto con Charles: 2276 / Alex:2242. Equipo ubicado en la cota 108.00 AMD. Nota: El sistema de protección desenergiza el torno en el momento del arranque del mismo. | MMU3 | ILA2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202201 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Se verifica que efectivamente actúa una de las protecciones del sistema impidiendo el inicio de la operación de la máquina. Se evalúa los parámetros que activan la protección a través del esquema eléctrico y de comandos proveído por el operador de la máquina. Luego de varios ensayos y pruebas se detecta que un contacto no cerraba el circuito por presencia de restos de material. Se procedió a la limpieza y normalización del equipamiento. liberado para uso.
202200017 | STE |  | A006D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-06 E ACESSORIOS | 0028.006-2 | 202201 | 04/01/2022 03:07:52 | Verificar e solucionar a ocorrência de picos de pressão acima do valor usual no tanque ar-óleo. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202201 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | RETIRADO OSCILÓGRAFO. DURANTE PD20220009 EFECTUADO ENSAYOS DE VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DEL TGC, REALIZADO INSPECCIÓN Y RESOLDAJE (EN CONECTOR) Y POSTERIOR REVERIFICACIÓN DE PUNTOS DE CONEXIÓN CON VARIÓMETRO DEL SERVOMOTOR. EQUIPO EN CONDICIÓN NORMAL. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202200016 | STE |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202201 | 03/01/2022 02:20:27 | Verificar e solucionar vazamento de água pela base do DAC-201. | OUO7 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202202 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Fue realizada la limpieza del drenaje, cambio de una correa BX-29, que se encontraba muy gastada, ajustes correspondientes. Equipo liberado para operación. |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202200015 | STE |  | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202152 | 02/01/2022 20:49:03 | Soquete da lâmpada de indicação de estado remoto no painel LLP 06/03 encontra-se avariado. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | VANDERLEI TARTAS | 202201 | VANDERLEI TARTAS | SUBSTITUÍDO O SOQUETE DE INDICAÇÃO "CONTROLE REMOTO" POR APRESENTAR RESSECAMENTO. |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202200011 | STE |  | B030D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1617 | 0805.028-7 | 202152 | 02/01/2022 13:32:13 | Verificar/solucionar ruído anormal no aquecedor tesmostático conforme video em anexo. | OUO6 | MEL2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | 202201 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Retirado o aquecedor termostático e substituido por outro de reserva que fue retirado de DFRs modernizados. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202200010 | STE |  | B014B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.009-0 | 202152 | 02/01/2022 13:32:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A PRESSÃO DE ÁGUA NA ENTRADA DA CAIXA DE VEDAÇÃO (MANÔMETRO PI-24) ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA (LIMITE INFERIOR DE 1,5bar, CONFORME GIO), COM NAMÔMETRO DE SAÍDA DO FILTRO HIDROCICLONE APRESENTA INDICAÇÃO DE 2,3 BAR E FLUXÔMETRO 80PW INDICANDO 235,4 L/MIN. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | GIMENEZ LUGO EMILIANO | 202201 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | Foi realizado o monitoramento e inspeção de manômetros e fluxômetro da caixa de vedação da unidade, encontrando condições normais de operação, pressão de 1,9bar no manômetro PI-24 do poço da turbina e vazão de 226L/min no fluxômetro 80PW, unidade em operação. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202200006 | STE |  | B016B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.103-2 | 202152 | 01/01/2022 22:07:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O FLUXO ESTÁ BAIXO NA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DA CAIXA DE VEDAÇÃO. PRESSÃO NO INSTRUMENTO PI24 1,7 BAR E FLUXO NO INSTRUMENTO 80PW 233,8 l/mn. OBS.: NAS LEITURAS DOS REFERIDOS INSTRUMENTOS NO DIA 28, VERIFICADO AUMENTO DE 7,3 l/mn (80PW) E QUEDA DE 0,6 BAR (PI24), CONFORME GRÁFICOS EM ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202201 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Durante PD 9M da unidade, foi realizada a medição das hastes da caixa de vedação e a limpeza dos filtros hidrociclones, assim como previsto na PIC. As medidas das hastes se encontram dentro da faixa esperada, próxima das médias das medidas dos últimos anos. Após a limpeza dos filtros hidrociclones a vazão da caixa de vedação ficou em 236 L/min, valor dentro do esperado, com pressão de 2,2 bar no manômetro PI-24 localizado no poço da turbina (Jusante de 95,74m). AT202200181 | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200004 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202152 | 01/01/2022 13:34:31 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMENTO SEM REARME DO ALARME "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202201 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma de TU-14 Falta de Tensión CC de los Anunciadores. Se constató la actuación del relé F57 de la fase B, realizando una regulación del ajuste del rango de actuación del relé, se rearmo el mismo, normalizando el circuito y dejado en condiciones normales de operación.
202200003 | STE |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202152 | 01/01/2022 06:16:41 | Verificar motivo por el cual acciono alarmas de condicion anormal en el QCI de las siguientes unidades 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9A, con rearme inmediato. | OUO5 | MEG1 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | 202201 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | A ssa foi emitida para o quadro PCR-12 equivocadamente. O correto seria para o quadro PR-01. Como o alarme de condição anormal ocorreu nos quadros QCI's 02, 03 ,04, 05, 06, 08, 09 e 09A, foram emitidas SSA's específicas para cada equipamento e serão verificadas individualmente no PD de cada unidade.
202200001 | STE |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202152 | 01/01/2022 06:02:39 | Verificar e solucionar perda de água na tubulação de entrada da piscina da central evaporativa. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202202 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Solucionado perdida de agua en la conexion de llenado rapido de la piscina del ZVT-1501.Equipo en condiciones normales de funcionamiento |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100599 | STE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202152 | 01/01/2022 14:59:57 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VVT-1012 ENCONTRA-SE COM CORREIAS SOLTAS. | OUO6 | MAM3 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DAS CORREIAS (MODELO: 5V1060) E POSTERIOR ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VVT-1012. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202100598 | STE |  | J048B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.010-0 | 202152 | 31/12/2021 13:52:11 | Verificar e solucionar luminaria danificada conforme foto em anexo. | OUO5 | MEG3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202201 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | SUBSTITUÍDA LUMINÁRIA LED COM DEFEITO POR OUTRA NOVA E COM MESMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DEIXADA ILUMINAÇÃO EM CONDICIONES NORMAIS DE OPERAÇÃO. DM:70026462. |  | 26 - LUMINARIA / REFLETOR DANIFICADO
202100596 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202152 | 01/01/2022 13:30:06 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A BÓIA DA ENTRADA DE ÁGUA DA CENTRAL EVAPORATIVA ENCONTRAVA-SE TRAVADA, IMPEDINDO A REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁGUA E OCASIONANDO NIVEL BAIXO. REALIZADA REPOSIÇÃO DE ÁGUA MANUALMENTE. | OUO5 | MAM3 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a verificação, limpeza e ajuste da boia da piscina do sistema de circulação de agua do sistema E da U01. Equipamento liberado para operação. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202100594 | STE |  | P020B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.039-2 | 202152 | 31/12/2021 03:21:39 | Verificar e solucionar motivo pelo qual não se observa circulação de água na central evaporativa. Foi realizado teste com as duas bombas, e não ocorre circulação de água. Observado aquecimento anormal no corpo das bombas. | OUO6 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202202 | HUGO DAL MORO MEDINA | Encontradas bombas com fluxo de agua normal, porem rotâmetro encontrava-se sujo, não permitindo visualização do fluxo de agua. Realizada a limpeza e posterior instalação no duto de circulação de agua dos enchimentos. Equipamento normalizado, e liberado para operação. |  | 8 - BOMBA NAO SUCCIONANDO / NAO PRESSURIZANDO
202100589 | STE |  | A008L032 | QUADRO ULP-08 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.010-3 | 202201 | 03/01/2022 07:41:19 | MODIFICAR O CIRCUITO DE ATUAÇÃO DO BLOQUEIO 86N PARA QUE ATUE DIRETAMENTE COM A ATUAÇÃO DO RELÉ 86 DO UMCC, CONFORME ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202202 | NILTON CESAR FIGUEIRA | EFETUADO ALTERAÇÕES CONFORME OS ANEXOS; FOI EFETUADO COM SUCESSO TESTE COM O UMCC ATUANDO SOBRE O RELÉ 86N DE EM SERVIÇO; FOI EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DO CONTATOR AUXILIAR K10 POR UM CONTATOR AUXILIAR NOVO, SM 414384; SERVIÇO EXECUTADO COM AS ATs: 202200236 E 202200235;
202100588 | STE |  | M051F002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.008-2 | 202152 | 30/12/2021 16:25:20 | Solicitamos correção das leituras do STH em relação as leituras da réguas limnimétricas. Constatado que as leituras do STH apresentam valores de 4 cm a mais. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | 202201 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | Verificado discrepancia entre nivel de referencia de la estación remota y la EC. Realizado parametrización y configuración de la remota normalizado lectura de la misma respecto a la regla. Ajustado de 0,27 a 0,33. Normalizado. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202100585 | STE |  | P087A009 | SELF-CONTAINED DAC9A29 - 2# PAV | 0783.030-0 | 202152 | 30/12/2021 14:57:57 | Verificar/solucionar caudal anormal de aire. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável | Programável 1 | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202201 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Se realizo ajuste de damper del caudal del sistema de aire acondicionado de la sala SO.DT. Temperatura ambiente de 25ºC.
202100574 | STE |  | J057A002 | LUMINARIAS PRINCIPAIS BARRAGEM PRINCIPAL - EL. 225,00 | 0944.099-0 | 202152 | 30/12/2021 11:07:57 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ACENDE A ILUMINAÇÃO VIÁRIA ENTRE A UN04 À UN9A,COTA 225. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202152 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | DURANTE MANUTENÇÃO FOI VERIFICADO MANUALMENTE QUE A FOTO-CÉLULA ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE E COM APOIO DA MEL-2 , CONTATADO QUE A ANTENA ESTAVA TRAVADA NÃO ACIONANDO A ILUMINAÇÃO PRINCIPAL DA COTA 225. REALIZADO ENSAIO COM PAGER DA MEL-2 E A ILUMINAÇÃO ACENDEU NORMALMENTE. DEIXADA A ILUMINAÇÃO VIÁRIA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202100573 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202152 | 30/12/2021 11:00:40 | Verificar nivel de óleo do Mancal Guia Inferior e completar caso necessário. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202152 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 290 MM COM UNIDADE PARADA QUE ESTAVA EM 305 COM UNIDADE EM OPERAÇÃO. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 309 MM COM TEMPERATURA DE 53ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202110056.
202100570 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202152 | 30/12/2021 09:47:17 | Verificar e solucionar vazamento no referido TC, conforme fotos em anexo. | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202201 | ACOSTA GILL EDUARDO | Encontrado membrana de expansión con defecto en la fase T del TC en cual fue sustituido y repuesto aproximadamente 30 litros de aceite aislante que fue tratado por MET1 con SSA: 202100236 y analizada por ILA4 con SSA: 202100239 DM: 70026460 |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202100562 | STE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202152 | 30/12/2021 04:49:33 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A BÓIA DA ENTRADA DE ÁGUA DA CENTRAL EVAPORATIVA ENCONTRAVA-SE TRAVADA, IMPEDINDO A REPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE ÁGUA E OCASIONANDO NIVEL BAIXO. REALIZADA REPOSIÇÃO DE ÁGUA MANUALMENTE. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202152 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Verificado boya de la piscina zvt-0101, encontrandose en perfecta condiciones de operacion.Equipo liberado para operacion. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202100559 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:42 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044152 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100558 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:49 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044277 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100557 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:39:56 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044167 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100556 | STE | 202100451 | A006E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.004-0 | 202152 | 29/12/2021 16:42:30 | Durante MP 1M (rutina) fue observado presencia de aceite en la zona del reservatorio de compensación del servomotor. Se realizó inspección visual y limpieza del mencionado equipamiento, de tal manera a evaluar origen de la pérdida y si la misma persiste. No se observó pérdida por la vedación de la tapa del reservatorio ni en la unión del cilindro con el reservatorio. Recipiente de sílica-gel con presencia de aceite. Solicitamos evaluar sustitución de válvula VR7. Fotos en SSA matriz. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202152 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Drenar parcialmente aceite contenido en tubería de retorno al tanque de 7000 L a través de válvula RG5. Realizar sustitución de silica de filtro FA. Durante proximo PD desmontar y verificar estado de componentes internos de válvula VR7 y sustituir caso necesario.
202100555 | STE |  | S016B002 | PAQUIMETROS | 0738.002-0 | 202152 | 30/12/2021 08:40:02 | Realizar ensaio de aceitação no paquímetro digital marca Digimess, modelo 100.179J BASIC, N°série: 20044148 adquirido pela OC 4500063664 – RC SM.DT / 10064629 conforme anexo - prazo 05/01/2022. | MEG1 | ILA3 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202201 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada verificação e análise do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na REQC 10064629 item 0050; o instrumento não é alimentado por baterias SR-44 e não possui "escala com divisões magnéticas". Área solicitante ciente e favorável à aceitação do instrumento nas condições fornecidas. Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100544 | STE |  | S070A003 | TANQUE N1 DE RESINA SM600 E ACESSORIOS | 3067.001-8 | 202152 | 29/12/2021 13:31:15 | Resolver la fuga agua detectada en el circuito de producción de agua pura (edificio de la SMIL.DT) | ILA4 | MMU1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202152 | HELIO COMACHIO | FUE SANADO PERDIDA DE AGUA ATRAVEZ DE REAPRIETO EN LA CONEXION DEL TANQUE DE RESINA PARA PRODUCCION DE AGUA PURA, ANORMALIDAD RESOLVIDA.-
202100542 | STE | 202100420 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202152 | 29/12/2021 13:54:38 | SOLICITO REPARO DOS BORNES COMUM E TENSÃO DO MULTÍMETRO YOKOGAWA MOD. TY 710, IB 3193 E NS.: JKR9061. | ILA3 | ILA2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202202 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de estado general ok, se constata defecto de conectores. Derivada abierta para ILA3 para confección de pieza en impresora 3D. Sustitución de las piezas. Ensayos ok. Liberado para uso.
202100541 | STE |  | Z097B005 | PAINEL DO CONJUNTO DE MEDICAO M-70 | 0686.010-9 | 202152 | 29/12/2021 09:37:13 | Realizar acompañamiento en SE-Furnas para colocación de lacres de la LI 13,8kV IPU60Hz-FI conforme MO 361 de Furnas. | ILA3 | ILA3 | PRIETO VILLALBA PABLO AUGUSTO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a colocação de lacres no cubículo CD4 da LI 13,8kV IPU FI 60Hz situado na SEFI, que haviam sido retirados durante intervenção da interligada Furnas . Verificado as caraterísticas normais da linha, com a coleta de diagrama fasorial nos medidores de energia M70A e M70B. Relatórios anexos a esta SSA. Serviço realizado pela interligada Furnas e acompanhado pela Itaipu SMIL.DT- Ila3.
202100533 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202152 | 28/12/2021 19:38:38 | Verificado através do instrumento 71L2 nível baixo em 294,4 mm, temperatura do óleo em 56,6C. Verificado através de gráfico PI tendência de baixa no nível do mancal conforme anexo. | OUO5 | MMU2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202152 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 10 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO ANTERIORMENTE. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 313 MM COM TEMPERATURA DE 47ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202110056. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100532 | STE |  | R070J001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.019-9 | 202152 | 29/12/2021 13:39:01 | Se solicita realizar inspección de recepción de servicio de obra civil - Impermeabilización de las losas de la Cobertura del Edificio del Cuerpo de Bomberos - correspondiente al contrato 4500059755. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.11 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202202 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado inspeção na obra de impermeabilização da cobertura do corpo de bombeiros, não sendo verificado nenhuma pendência.
202100531 | STE | 202100506 | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTECAO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202152 | 28/12/2021 16:13:23 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO 2D2A DE 13/10/2021, 22H53MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 16/2021. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | NILTON CESAR FIGUEIRA | No se encontraron oscilografías en la fecha solicitada.
202100514 | STE | 202100410 | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202152 | 29/12/2021 15:35:30 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE LA RESINA CNP-80,QUE SERÁ USADA EN LA U011,TRABAJO PREVISTO PARA EL DIA 05/01/2022.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202201 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron ensayos de pH a las muestras de resinas CNP 80 para la U 11
202100513 | STE | 202100409 | B011H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.017-2 | 202152 | 29/12/2021 15:35:36 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE MUESTRA DE RESINA SM600KR,QUE DEVERÁ SER USADA EN LA U011,NOTA:TRABAJO PROGRAMADO PARA 05/01/2022,TAMBIÉN REALIZAR TESTE FUNCIONAL EN MUESTRA DE RESINA S100 CONFORME SSA:2021/00277A.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202201 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Medición de conductividad del agua cruda, mas agua tratada con la resina SM600. Valores arrojados: Agua de tornera(grifo): 134.9 uS/cm Agua tratada(resina): 0.154 uS/cm
202100512 | STE | 202100407 | B011H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.017-2 | 202152 | 29/12/2021 15:35:42 | SOLICITO APOYO PARA ANÁLISIS DE RESINA SM600-KR (UTILIZADA PARA REDUCCION DE COBRE DISUELTO)Y COLECTA DE MUESTRA PARA ANÁLISIS DE COBRE DISUELTO DE LA U011. NOTA:PROGRAMAR PARA LOS DIAS 30/12/2021 Al 05/01/2022.- | MMU1 | ILA4 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | 202152 | VALDEZ SAMANIEGO LUIS ARNALDO | Se realizaron medición de conductividad de la resina SM600 . A su vez la medición de cobre en la U 11. Los resultados se encuentran en el archivo anexo.
202100509 | STE | 202100493 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202152 | 28/12/2021 15:15:37 | Solicito reparo do relé de sobretensão modelo Pextron PLE-H (59-B) que não rearma após atuação de sobretenção. (ajuste de atuação 55,7Vcc) | MEG2 | ILA2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202152 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | Retorno del ensayo en campo con resultado satisfactorio.
202100506 | STE |  | G042G001 | QUADRO 2D1P PROTECAO T04 E R04 | 0229.018-9 | 202152 | 28/12/2021 11:27:15 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO DOS PAINEIS 2D1P E 2D2A DE 13/10/2021, 22H53MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 16/2021. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Retirada Oscilografía y colocada en el anexo de ejecución.
202100505 | STE |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202152 | 30/12/2021 07:57:00 | RETIRADA DA OSCILOGRAFIA DA PROTEÇÃO DOS PAINEIS 3RPL03, 3RAL03, 3RPL04, 3RAL04, 2D1P, 2D2A, PP5T03-I1, PP5T03-I2 e PPAT03 DE 06/12/2021, 14H29MIN, PARA ELABORACAO DO RAP 20/2021. | OSE0 | MEL1 | JONAS ROBERTO PESENTE | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | 202201 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | Retirada oscilografia y colocada en anexo. emitida las SSAs:202100506/202100531 a fin de realizar la colecta en los tableros 2D1P y 2D2A.
202100503 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202152 | 28/12/2021 09:45:50 | Verificar/Solucionar ANOMALIA: DVR8 não conecta ao servidor – failed to connect to device. EFEITO: ESAI fica sem monitoramento de 13 câmeras / sem gravação de imagens | OUO6 | MEL4 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202152 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REINICIADO EL SISTEMA OPERATIVO DEL EQUIPO, TESTADO SU FUNCIONAMIENTO, EN CONDICION NORMAL DE OPERACION. OBS: FUE OBSERVADA UNA DEMORA EXCESIVA EN EL RESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA.
202100498 | STE |  | B016F002 | CUBICULO CTG-16 PROTECAO TERMINAL DO GERADOR | 0024.016-8 | 202152 | 28/12/2021 16:06:34 | ATERRAR CTG PARA REALIZAÇÃO DE ENSAIOS ELÉTRICOS NOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DA UG, CONFORME MP9M. NORMALIZAR APÓS O TÉRMINO DOS ENSAIOS. | MET1 | MEG1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARCEL MARIOTI PEREIRA | 202201 | MARCEL MARIOTI PEREIRA | Aterrado CTG-16 para possibilitar ensaios elétricos nos transformadores principais da UG-16, em função do cumprimento da PIC "MP-9M" da MET1 e retirado aterramento ao término dos trabalhos.
202100497 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202152 | 30/12/2021 15:32:38 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL EQUIPO DVR-10 MARCA HONEYWELL MODELO COMERCIAL FUSION IV, NO ENCIENDE, SIN NINGUNA SEÑAL A LA SALIDA DE VIDEO REF. SSA: 202100395 | MEL4 | ILA2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202203 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | PLACA MADRE CON DEFECTO; SIN POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN CON RESULTADO FAVORABLE DEBIDO A QUE EL DVR NO PERMITE MODICICAR EL HARDWARE DEL EQUIPO (VER SSA 201914960B (SMA)); DAR BAJA.
202100495 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.016-0 | 202152 | 28/12/2021 15:10:17 | Realizar desconexión eléctrica de los presostatos PR5; PR6; PR7 del CTM y posterior reconexión tras ensayo funcional en bancada por parte de MMU2. Previsión: 06/01/2022 durante PD 9M. Contacto: Edson Kirienco (9585). | MMU2 | MEG1 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202201 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Realizado desconexión/reconexión de los presostatos PR5/PR6/PR7 en apoyo a MMU, dejado en condiciones normales.
202100490 | STE |  | K053E019 | QUADRO TD-4 | 0698.480-6 | 202152 | 27/12/2021 16:21:45 | Ensaiar o disjuntor 52.6 (32A) conforme IM.EQ.190. Ensaiar o cabo (2x10mm²) de alimentação do novo canhão de luz e conectar ao disjuntor 52.6. Protocolo e desenho em anexo. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202202 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme solicitação da IEQ-2, realizado ensaio do disjuntor 52.6 32A e do cabo 2x10mm² do quadro TD-4. Ensaios em anexo. Emitido SSA:202200555 para ieq-2, referente ao painel de acionamento do canhão de luz
202100488 | AAD |  | D044C001 | QUADRO 1EAIC | 3284.001-9 | 202152 | 28/12/2021 13:50:12 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202113767A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202152 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000398/2021.
202100487 | AAD |  | D044B001 | QUADRO 1EPIC | 3283.001-4 | 202152 | 28/12/2021 13:48:33 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202113766A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202152 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000398/2021.
202100486 | STE | 202100163 | B016J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-16 | 0127.105-9 | 202152 | 27/12/2021 15:33:52 | FABRICAR EM AÇO AISI 410 03UN DE PARAFUSOS DE REGULAGEM/ARTICULAÇÃO DOS BRAÇOS DE ALAVANCA DAS VÁLVULAS BOIAS DO RWR. COMPONENTE COM APLICAÇÃO PREVISTA PARA 06/01. DESENHO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202201 | JOHN CARLOS DO NASCIMENTO | Confeccionado rosca m14 em uma das extremidades de 3 tirantes M20 de inox e solda de porca M20 na outra extremidade.
202100475 | STE |  | P090B008 | SELF-CONTAINED DAC1040 - 5# PAV | 0783.061-0 | 202152 | 28/12/2021 10:58:14 | Verificar motivo de corriente excesiva (I=92A, In= 14A) en el compresor 2. Realizados ensayos eléctricos sin encontrar anomalías. | MEG3 | MAM3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JORGE QUANDT | 202201 | JORGE QUANDT | Realizada a substituição do compressor, filtro secador, limpeza e testes. Equipamento foi testado após intervenção. Equipamento ficou em condições normais de funcionamento após intervenção. SSA executada dentro do prazo porém derivadas impediam a baixa total. DM: 70026477
202100471 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202152 | 27/12/2021 07:31:24 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.LAT.DIR-D-39 EL.214 (N2-M1.59) SMOKE DETECTOR DIRTY" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla y fue sustituido el sensor (N2-M1.59) por suciedad excesiva. realizado ensayos funcionales. DM 70026520 ; AT 202110739
202100466 | STE |  | K010A005 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-A4 - CASA DE BOMBAS FURNAS 1 | 0265.055-1 | 202151 | 25/12/2021 07:32:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52.A4 (CASA DE BOMBAS FURNAS#1) POR ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN 50/51 DE LAS FASES A y B. | OUO6 | MEG2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.4 | Urgente | Programável 1 | Não | TORRES SOSA EVER DAVID | 202152 | TORRES SOSA EVER DAVID | Realizado ensayo de resistencia de aislación (5000V) en las fases A/B/C (41/49.8/58.9)Gohm y AB/BC/BC (128/130/117)Gohm, no encontrándose desperfectos eléctricos aparentes ni desperfectos físicos constatados vía inspección visual, realizado energización del circuito en el cual volvió a disparar el disyuntor 52.A4 por actuación de la protección 50/51 DE LAS FASES A y B. no teniendo mas acciones posibles a ser realizadas por la SMMG, problema será resuelto por personal de FURNAS.
202100465 | STE |  | J094A021 | RESERVATORIO DE AR DO MOTOCOMPRESSOR 50 Hz - N1 | 2967.001-5 | 202152 | 27/12/2021 02:19:24 | Verificar motivo por el cual existe pérdida de aire por la válvula que conecta el motocompresor y el reservatorio de aire N1. Imagen en anexo | OUO5 | MAM2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ANGELO AURELIO GNOATTO | 202202 | ANGELO AURELIO GNOATTO | Foi substituído diafragma da válvula. (cod:669962) Equipamento liberado para operação. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100464 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202151 | 25/12/2021 05:12:12 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "DF BAR.LAT.DIR-D-55 EL.214 (N2-M1.23) SMOKE DETECTOR DIRTY" SEM REARME. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | 202152 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada la falla en el sensor, fue sustituido el sensor (N2-M1.23) por suciedad excesiva. Ejecutada con la AT 202110739
202100463 | STE |  | G085B004 | PARA-RAIOS 220 KV FASE T | 0184.042-8 | 202151 | 25/12/2021 01:45:05 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO NO SCC "SEMD 220KV T06 PARA-RAYO FASE T OP.". | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202152 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | EN CONJUNTO CON MEL-4 FUE VERIFICADO EL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN Y POSTERIORMENTE FUE SUSTITUIDO EL CONTADOR DE DESCARGAS (COD.:628069) POR OTRO CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES (COD.:712695),DEBIDO A PRESENCIA DE AGUA EN EL INTERIOR. VER FOTOS ADJUNTAS. NRO DE DESCARGAS ENCONTRADO: 0021 NRO DE DESCARGAS DEJADO: 00021 SM N°: 413945 DM N°: 70026497 |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100461 | STE |  | K049B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.045-3 | 202152 | 27/12/2021 08:04:16 | Verificar motivo pelo qual a iluminação da galeria da válvula de enchimento do tubo de sucção da UN15 não acende quando se preciona o interruptor. | OUO6 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202152 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | Encontrado 3 lampadas bulbo led com defeito, realizado substituicao por outras novas de mesmas características, deixado em condicoes normais de operacao. DM 70026422. |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202100459 | STE |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202151 | 24/12/2021 08:00:16 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "AIRE RECARGA FALLA". OBS: ENCONTRADO LADO DE BAIXA COM PRESAO NORMAL. EFETUADA TENTATIVA DE REARME ATRAVÉS DO ACIONAMENTO DA PB-3, PORÉM, SEM SUCESSO. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DOUGLAS MASKE | 202152 | DOUGLAS MASKE | Realizado verificação no circuito de alarme e simulação de falhas, constatado defeito no contato 63.1x (MRP1), referente a 30,7 bar (Inicio de recarga), mantendo-se atuado mesmo quando a pressão se normalizava, sendo intermitente. Realizado a substituição do micro-switch, componente localizado no estoque antigo da SEMD, e calibração do pressostato. Foi necessário realizar ajuste na aleta de acionamento do contato 63.1z (MTP2) do pressostato, referente a 28.0 bar (Bloqueio TRIP 2).
202100458 | STE |  | G022A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T12 | 0171.008-7 | 202151 | 24/12/2021 04:27:11 | Verificar/solucionar motivo por el cual el interruptor Q42 que alimenta el compresor 2 se encuentra disparado. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202152 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | VERIFICADO CIRCUITO ELECTRICO DEL COMPRESOR 2, NORMALIZADO INTERRUPTOR Q42 Y REALIZADO MEDICIONES DE TENSIÓN, CORRIENTE Y TIEMPO PARTIDA-PARADA DEL COMPRESOR, CONSTATANDO BUEN FUNCIONAMIENTO DEL MISMO.
202100455 | STE |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202151 | 24/12/2021 00:26:41 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU KT-14 ANN TENSÃO CC URG FALHA K232". | OUO6 | MET1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202201 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Verificado el accionamiento de la alarma de TU-14 Falta de Tensión CC de los Anunciadores. Se constató la actuación del relé F57 de la fase B, realizando una regulación del ajuste del rango de actuación del relé, se rearmo el mismo, normalizando el circuito y dejado en condiciones normales de operación. AT: 202200283.
202100454 | STE |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202151 | 23/12/2021 20:37:08 | El Joystick, no responde a los comandos. Efecto: Sin control del Operador sobre los domos. Imposibilidad de cambio de imágenes en los monitores. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | DANILO NADAL | 202152 | DANILO NADAL | REALIZADO RESTART DO SISTEMA ESAI (PRO-WATCH E MAXPRO) AFIM DE NORMALIZAR O FUNCIONAMENTO DO MESMO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202100445 | STE |  | S010A005 | ANALISADORES E ACESSORIOS | 0725.005-3 | 202152 | 27/12/2021 10:31:34 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE BATERIAS MOD. BT521, FAB. FLUKE, S/N 54080154WS, conforme ET em anexo. RC 10063953 OC 4500063742. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | El instrumento no atiende todos los requisitos de la ET 7040-20-19187-R0. El área solicitante esta al tanto de la discrepancia encontrada y se encuentra de acuerdo con la aceptación conforme el correo anexo a esta SSA. El instrumento esta calibrado, dentro de sus características y liberado para uso dentro de las condiciones de ensayo.
202100441 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:27:11 | REALIZAR CALIBRACION Y CAMBIO DE BATERIA DEL TERMO-HIGROMETRO DIGITAL ICEL; MOD: HT-7030; NRO SERIAL: H7030.0038. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, fuera de sus características y no liberado para uso. Fue enviado para mantenimiento correctivo a Ila 2, donde se procedió a su descarte con reaprovechamiento de sus componentes ante la imposibilidad de reparación conforme SSA 202200057.
202100440 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202151 | 23/12/2021 15:28:25 | Cortar ao meio e chanfrar 45° luva de aço 2" NPT. Luva será instalada na desativação do by-pass da válvula 11RG conforme SSA:202107358A. Material entregue na oficina mecânica. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202201 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado corte e usinagem de duas luvas de 2" conforme solicitado.
202100439 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:27:22 | Realizar calibracion, cambio de bateria al medidor de Resistencia de Aislación de la marca Megger; Mod:MIT430/2; IB-3826. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso. Obs.: Foram substituídas suas baterias previamente, conforme solicitado.
202100438 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:27:33 | EFECTUAR CALIBRACIÓN DEL MULTIMETRO DIGITAL (MARCA: FLUKE, MODELO: 376FC, CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: IB-3801. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | INSTRUMENTO CALIBRADO DENTRO DE SUAS CARACTERÍSTICAS E LIBERADO PARA USO.
202100437 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:27:49 | Cambiar batería y realizar calibración y verificar borne de puntera (V.Ω) del multimetro digital marca Yokogawa, Mod: TY710; IB-3817. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso. Obs.: as pilhas foram substituídas.
202100435 | STE |  | A001H004 | TROCADOR DE CALOR AGUA/AGUA N1 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0046.001-0 | 202151 | 23/12/2021 11:32:08 | Realizar a isolação dos trocadores de calor (um por vez) para verificação do nível do tanque de expansão em um patamar constante de temperatura de água pura à entrada do estator. Período de ensaio: 25 a 31/12/2021. Utilizar instruções da IM.ME.009. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | 202151 | RUIZ DIAZ V. BERISSIMO | SEM:52/2021-FUE AISLADO EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N1,CONTINUA CAIDA EN LOS MISMO PATAMARES ANTERIORES.- SEM:01/2022-FUE AISLADO EL INTERCAMBIADOR DE CALOR N2,CONTINUA CAIDA EN LOS MISMO PATAMARES ANTERIORES. ENSAIO PARALISADO DEVIDP À ALTA TEMPERATURA DE ÁGUA PURA DURANTE A OPERAÇÃO COM UM SÓ TROCADOR. POSTERIORMENTE, REALIZADA NOVA INSPEÇÃO NO HOUSING (SSA 202115332A)E ENCONTRADO VAZAMENTO NO TRECHO DA TUBULÇÃO DE SAÍDA DENTRO DO TÚNEL DE CONCRETO. EMITIDA A SSA PARA REPARO (202201228).
202100431 | STE |  | S014B001 | FORNOS PARA CALIBRAR TERMOMETRO | 0734.001-0 | 202151 | 23/12/2021 14:28:04 | REALIZAR AFERICAO DO FORNO PORTATIL PARA CALIBRACAO DE TERMOMETROS MARCA FLUKE, MODELO 9103, IB: 3848, BP: 708921 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100427 | STE |  | A008B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.010-4 | 202151 | 23/12/2021 13:19:52 | Verificar nivel de aceite de C.G.T. y completar en caso de ser necesario.( Nivel: 290mm Temp.:30°C ). Unidad parada | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202151 | WILSON ORREGO GABRIEL | FORAM CARREGADOS 12 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 290 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 296 MM COM TEMPERATURA DE 30ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202110056.
202100426 | STE |  | A005B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.005-8 | 202151 | 23/12/2021 10:19:39 | Verificar nivel de aceite de C.G.T. y completar en caso de ser necesario.( Nivel: 294mm Temp.:33°C ). Unidad parada | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202151 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 10 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 298mm con temp. de 33°C. Unidad parada. AT 202110056.
202100425 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 23/12/2021 14:36:36 | Realizar ensaio de índice de acidez, tensão inter facial, viscosidade, teor de água, IR e contagem de partículas/sedimentos para processo de controle de qualidade de entrega do 9° Lote - Óleo regenerado OC 4500056714 8 - Prazo 30/12/2021. | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | KARIN BECKER MARQUES | 202152 | KARIN BECKER MARQUES | Resultados anexos. Valores dentro dos parâmetros estabelecidos para óleo lubrificante regenerado sem aditivo.
202100422 | STE |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202151 | 23/12/2021 14:28:26 | REALIZAR CALIBRACAO DO MEGHOMETRO DIGITAL MEGABRAS MODELO MD1035X, NÚMERO DE SÉRIE: ME8013J, IB:3170 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100421 | STE |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:28:43 | REALIZAR AFERICAO DO CALIBRADOR DE PROCESSOS FLUKE MODELO 726, IB: 4052, BP: 714523 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100420 | STE |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202151 | 23/12/2021 14:28:54 | REALIZAR AFERICAO DO MULTIMETRO DIGITAL YOKOGAWA MODELO TY710, NS: JKR9061, IB: 3193 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para o uso.
202100419 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:03 | REALIZAR AFERICAO ALICATE VOLT-AMPERIMETRO FLUKE MODELO 376, NS: 36370154WS, IB: 3186. | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso
202100418 | STE |  | S004A001 | VOLT AMPERIMETRO ALICATE | 0928.001-4 | 202151 | 23/12/2021 14:29:14 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE AMPERIMETRO FLUKE MODELO I200 IB:4059 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100417 | STE |  | S026A002 | TERMO-HIGROMETROS PADROES | 0762.002-0 | 202151 | 23/12/2021 14:29:25 | REALIZAR AFERICAO TERMO-HIGROMETRO MINIPA MODELO MTH-1365 NS: MTH1365000046J | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100416 | STE |  | S033A005 | MILIVOLTIMETRO/MILIAMPERIMETRO | 0930.005-8 | 202151 | 23/12/2021 14:29:38 | REALIZAR AFERICAO DO ALICATE MILIAMPERIMETRO FLUKE MODELO 773, NS:45330320WS, IB: 3943, BP:712377 | MEG1 | ILA3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202201 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado dentro de suas características e liberado para uso.
202100415 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202151 | 23/12/2021 08:50:28 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR HYDRAN INSTALADO NO TU-08 FASE T E SUBSTITUÍ-LO CASO NECESSÁRIO. CONFORME REGISTRADO NO SMT-WEB (VER ANEXO), O SENSOR APRESENTA VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO INCONSISTENTES COM A ANÁLISE CROMATÓGRÁFICA, CONFORME REGISTRADO NA SSP 2021/4915A E NA SSA 202100279. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202202 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Realizado inspección, sustituido sensor hydran, retirado s/n 1704420477, instalado s/n 1308419383, emitida ssa 202201641 para providencia IMA0.
202100410 | STE |  | B011H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.013-9 | 202151 | 23/12/2021 14:45:37 | Efetuar a troca da resina cnp80 em complementação à SSA 202100407. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | SUBSTITUÍDA RESINA CNP-80(150L DE RESINA CNP-80 ACTIVADO DURANTE 20HORAS COM 12,5 KG DE NAOH) APROVADA POR ILA4 (SSA:2021/00514). NOTAS: 1) MATERIAL PROVENIENTES DEL ALMACEN DE MATERIALES, 2)TRABAJO REALIZADO DEVIDO A LA PRESENCIA DE COBRE DISUELTO EN EL SISTEMA(SSA: 2021/00407).- LOTE DA RESINA: CHX00036
202100409 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.017-2 | 202151 | 23/12/2021 14:44:03 | Efetuar a troca da resina de leito misto após redução do teor de cobre, em complementação à SSA 202100407. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | SUBSTITUÍDO 100L RESINA SM600KR,SIENDO COMPUESTA POR 37L DE LA RESINA S108KR/H (LOTE: CHX4006 / ANÁLISIS EN LA SSA:2021/00513)Y 63L DE LA RESINA M500KR/OH (LOTE: CHX00078),AMBAS PROVENIENTES DEL ALMACEN DE MATERIALES Y APROVADAS POR ILA4(SSA:2021/00513)NOTA: SUBTITUCION REALIZADA EN FUNCION DE LA DETECCION DE COBRE EN EL SISTEMA(SSA: 2021/00407).
202100407 | STE |  | B011H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.017-2 | 202151 | 23/12/2021 14:45:20 | Efetuar o procedimento previsto na IM.ME.043 para a redução do teor de cobre dissolvido. Teores atuais em anexo. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202201 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | EFETUADO REDUCCION DE COBRE DISUELTO CON LA UTILIZACION DE 150 L DE RESINA SM600KR, RESINA TESTADA Y APROVADA ATRAVEZ DE LA SSA DERIVADA 2021/00512,PROCEDIMENTO DE ACORDO COM A IM.ME.043, SIENDO EL RESULTADO CONSIDERADO SATISFACTÓRIOS, CONFORME SSA: 2021/00512,POSTERIOR A LA REDUCCION FUERON SUBSTITUÍDAS LAS RESINAS CNP-80 E SM600-KR CONFORME SSA'S: 2021/00410 Y 2021/00409.
202100399 | STE | 202100169 | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202152 | 28/12/2021 10:42:21 | VERIFICAR/REPARAR APARATO TMR CON NS. P080701900975 CON DEFECTO. | MEL3 | ILA2 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202203 | MAYCON LAZAROTTO | Aparelho não liga; Limpeza interna da placa e periféricos; Ressoldagem do conector da bateria e CI BGA controlador de energia sem efeito; Defeito na placa principal; sem condições de reparo; dar baixa.
202100396 | ADM |  | G075A017 | QUADRO DE CONTROLE MOTOB. DIESEL SIST. ANTIINC. - PDB | 0456.001-9 | 202151 | 23/12/2021 14:53:17 | SOLICITAMOS EVALUAR LA POSIBILIDAD DE INVERTIR EL ORDEN DE ARRANQUE DE LA BOMBA DIESEL. ACTUALMENTE EL PRIMER ACCIONAMIENTO ES A TRAVÉS DE UN MOTOR NEUMÁTICO (CON CIERTO DESGASTE) Y EL SEGUNDO DE MOTOR ELÉCTRICO. ESTA SSA REEMPLAZA A LA 202014531B, LA CUAL FUE CANCELADA EN EL SISTEMA SMA PARA REGISTRO EN EL SAM. | IME2 | IEQ3 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202152 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 2021/52: Análisis de documentos técnicos. Emisión de SSA derivada 202100501 a MET1. Aguardando ejecución.
202100395 | STE |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202151 | 23/12/2021 07:59:55 | DVR 10 (ESAI) NÃO ESTÁ CONECTANDO: "FAILED TO CONNECT TO DEVICE". EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO E RESGATE DE IMAGENS PELO MAXPRO. | OUO6 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Urgente | Programável 1 | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202152 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | REALIZADA RETIRADA DEL GRABADOR DIGITAL MARCA HONEYWELL MODELO HF41624R2T0A SN: N120675223, CON DEFECTO EN EL ENCENDIDO. COLOCADO GRABADOR DIGITAL ADQUIRIDO CON OC-4500059804 PARA USO PALIATIVO POR FALTA DE MATERIAL DE REPOSICION. REALIZADA RETIRADA DE CABLES COAXIALES Y APMPLIFICADOR DIVISOR DE SEÑAL QUE YA NO SERAN UTILIZADOS POR EL NUEVO MODELO DE GRABADOR. EQUIPO CON DEFECTO ENCAMINADO PARA REPARO CON SSA 202100497.
202100393 | STE |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 202151 | 23/12/2021 07:47:25 | DESCONECTAR O CABO NO BORNE XX8 PONTO 45, REFERENTE A SINALIZAÇÃO REMOTA NO LLP-07 E NO SCADA DOS DISJUNTORES 404F2, 404F3 E 404F4, PERTENCENTES AO CIRCUITO DE ACIONAMENTO DOS MOTORES DA CHAVE DE ATERRAMENTO Q8. REFERÊNCIA SSA 2021/13722B. MANTER OS DISJUNTORES 404F2, 404F3 E 404F4 ABERTOS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202152 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | Efetuado a desconexão do cabo interno no borne XX8-45 referente ao alarme de proteção atuada da alimentação da motorização da chave de aterramento Q8. Ficando, LLP-07: sem sinalização, CCR CONVENCIONAL: sem sinalização, SCADA: com sinalização.
202100386 | STE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202151 | 22/12/2021 18:09:47 | VERIFICAR MOTIVO DE INDICAçãO DE NÍVEL BAIXO NO INSTRUMENTO 71L-2 EM 291.5mm, TEMPERATURA NO ÓLEO EM 55.9°C, UNIDADE NO SISTEMA, VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202151 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | FORAM CARREGADOS 14 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 291 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 298 MM COM TEMPERATURA DE 55ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE EM OPERAÇÃO. AT 202110059 |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100385 | STE |  | A008D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.010-0 | 202151 | 22/12/2021 16:44:52 | Efetuar a verificação da espessura do flange da tubulação conectada no flange de descarga da bomba de pressurização. Indicar a medida do vão entre o assento dos flanges. A medida é necessária para dimensionar o comprimento necessário dos tirantes/parafusos que serão utilizados na montagem do protótipo da bomba NETZSCH. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | LEONARDO MEIRELES FREITAS | 202152 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | Realizado medições nas três bombas sendo: Bomba 1 Bomba 2 Bomba 3 Espessura flange bomba 33,30 mm 33,80mm 34,00 mm Espessura flange tubulação 35,70 mm 38,20 mm 38,00 mm Espaço entre os flanges 5,0 mm 5,0 mm 5,5 mm
202100383 | STE |  | A008M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.060-5 | 202152 | 27/12/2021 15:49:22 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLDAR OLHAIS EM TUBULAÇÃO DN 24" NAS COTAS 92 E 89, PONTOS DE SOLDA CONFORME INDICADO NO LOCAL. SERÁ NECESSÁRIO APOIO DE MAÇARICO PARA REMOÇÃO DE PARAFUSOS E TIRANTES. ATIVIDADE NECESSÁRIA PARA DESMONTAGEM DA TUBULAÇÃO 24" CONFORME SSA:202105766A. | MAM1 | MMU3 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202202 | RAMIREZ MAMERTO DAVID | Realizada Soldagem dos olhais conforme solicitado
202100382 | STE |  | K078A001 | QUADRO QJ-08 | 0257.008-4 | 202151 | 22/12/2021 16:40:30 | Verificar/solucionar acionamento do alarme "SSAA_60 AUXILIAR_CA DISJ SAIDA QJ-08 NC DISP". Enviado operador ao local e verificado que o disjuntor 522.05 (BDR-1702) encontrava-se disparado. Aberto o disjuntor para possibilitar o rearme do alarme e colocado cartão de advertência. | OUO6 | MEG2 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202152 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado ensaio de resistência de isolação no circuito de saída do disjuntor 522.5, compreendendo os cabos de saída mais o circuito de força do KD05 e o motor da bomba BDR1702, e verificado isolação do referente circuito em 47,6Mohm. Foi fechado disjuntor 522.5 com apoio de opuo.dt e verificado correta partida e funcionamento da bomba BDR1702 em automático e manual. Valores verificado nos medidores do KD-05: tensão: 460Vca, corrente regime 68A (nominal de placa 89,5A ).
202100381 | STE |  | A008M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-08/PVR-08 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.010-0 | 202152 | 27/12/2021 15:49:47 | FABRICAR CONFORME CROQUI EM ANEXO, 02UN (LATÃO) DE CONEXÃO DE ADAPTAÇÃO PARA LINHA ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO PARA SISTEMA PNEUMÁTICO DO FILTRO CUNO-FLO. COMPONENTE SERÁ UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202115486A. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202201 | TIAGO MONTEIRO PUJOL | Confeccionado duas conexoes em latao sextavado 38mm, com rosca rosca 3/4 UNFexterna e 1/2 NPT, conforme desenho anexo.
202100380 | STE |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.020-3 | 202151 | 23/12/2021 08:02:12 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100379 | STE |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202151 | 23/12/2021 08:03:35 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100378 | STE |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 202151 | 23/12/2021 08:04:14 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100377 | STE |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.016-0 | 202151 | 23/12/2021 08:04:51 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100376 | STE |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202151 | 23/12/2021 08:05:17 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100375 | STE |  | B014E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.009-8 | 202151 | 23/12/2021 08:05:49 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100374 | STE |  | B013E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.015-2 | 202151 | 23/12/2021 08:06:52 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100373 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.014-4 | 202151 | 23/12/2021 08:08:14 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100372 | STE |  | B011E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.013-6 | 202151 | 23/12/2021 08:08:46 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos (Filtro FA3 e FA4) por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100369 | STE |  | B010E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.012-8 | 202151 | 23/12/2021 08:09:20 | Em função de obstruções encontradas em filtros de respiro do tanque de óleo de 7000 litros do CTM nas últimas inspeções de manutenção preventiva, realizar a substituição dos mesmos por filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202152 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110076 da rotina mensal do CTM 60Hz.
202100362 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202152 | 27/12/2021 10:32:27 | Realizar calibração do indicador Presys DMY 2030 Light. Número de série: 032.05.15. Entrada: 4 → 20mA (0 até 200 UE no display). Saída Retransmissão: 4 → 20mA | ILA2 | ILA3 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202152 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100358 | STE |  | A009E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.011-0 | 202151 | 22/12/2021 14:18:50 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO UN09 | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202152 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Realizada a limpeza pela empresa de serviços tecnicos srl.
202100357 | AAD |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202151 | 23/12/2021 09:33:56 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107914A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151: Cadastrada a SRA-IB-000381/2021.
202100354 | STE |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202151 | 23/12/2021 07:31:48 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107910A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100353 | STE |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202151 | 23/12/2021 07:29:32 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107899A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100351 | STE |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 202151 | 22/12/2021 15:02:13 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido dos filtros de respiro del tanque de 7000 litros de aceite por unos filtros HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido atreves de SMDTC-1227/OC 45000064206 item 10. Obs: servicio ejecutado atreves de la AT:202110074 del control de rutina de CTM 50HZ
202100350 | STE |  | A004E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.004-7 | 202151 | 22/12/2021 15:02:58 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido dos filtros de respiro del tanque de 7000 litros de aceite por unos filtros HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido atreves de SMDTC-1227/OC 45000064206 item 10. Obs: servicio ejecutado atreves de la AT:202110074 del control de rutina de CTM 50HZ
202100349 | STE |  | A003E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.003-9 | 202151 | 22/12/2021 15:03:17 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido dos filtros de respiro del tanque de 7000 litros de aceite por unos filtros HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido atreves de SMDTC-1227/OC 45000064206 item 10. Obs: servicio ejecutado atreves de la AT:202110074 del control de rutina de CTM 50HZ
202100348 | STE |  | A002E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.002-0 | 202151 | 22/12/2021 15:03:50 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido dos filtros de respiro del tanque de 7000 litros de aceite por unos filtros HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido atreves de SMDTC-1227/OC 45000064206 item 10. Obs: servicio ejecutado atreves de la AT:202110074 del control de rutina de CTM 50HZ
202100347 | STE |  | A006E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.006-3 | 202151 | 22/12/2021 15:04:29 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110074 da rotina mensal do CTM 50Hz.
202100346 | STE |  | A007E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.007-1 | 202151 | 22/12/2021 15:04:52 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110074 da rotina mensal do CTM 50Hz.
202100345 | STE |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202151 | 22/12/2021 15:05:41 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110074 da rotina mensal do CTM 50Hz.
202100344 | STE |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.011-0 | 202151 | 22/12/2021 15:06:30 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202152 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110074 da rotina mensal do CTM 50Hz.
202100343 | STE |  | A001E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.001-2 | 202151 | 22/12/2021 15:06:49 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202152 | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | Fue sustituido dos filtros de respiro del tanque de 7000 litros de aceite por unos filtros HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido atreves de SMDTC-1227/OC 45000064206 item 10. Obs: servicio ejecutado atreves de la AT:202110074 del control de rutina de CTM 50HZ
202100342 | STE |  | A019E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.019-2 | 202151 | 22/12/2021 15:07:08 | En función a obstrucciones detectadas en los filtros de respiro del tanque de aceite de 7000 litros de CTM en las últimas inspecciones del mantenimiento preventivo, realizar la sustitución de los mismos por el filtro HDA FAR76-10FV-06N/2 adquirido a través de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANO OCAMPOS FRANCISCO RENE | 202152 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | Substituído filtros de ar do tanque de 7000l do CTM (Filtro HDA FAR76-10FV-06N/2), adquirido através de SMDTC-1227/OC 4500064206 Item 10. Emitida DM 70026408 para codificação e SDS-14350 para inclusão em LMR.AB.044. OBS: Serviço executado através da AT 202110074 da rotina mensal do CTM 50Hz.
202100340 | STE |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202151 | 23/12/2021 07:28:41 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107898A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100335 | AAD |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202151 | 23/12/2021 07:28:07 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107896A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151: Cadastrada a SRA-IB-000385/2021.
202100334 | AAD |  | B012L032 | QUADRO ULP-12 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.014-6 | 202151 | 23/12/2021 07:26:53 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107895A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 2021151: Cadastrada a SRA-IB-000386/2021.
202100333 | STE |  | B014C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.009-1 | 202201 | 03/01/2022 14:01:10 | Realizar reparo e calibração transdutor Yokogawa modelo 2384A função PT100 número de série 6702/00. O mesmo foi substituído em atendimento a SSA202100206. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202204 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Verificación de tensiones de conversor, tensiones auxiliares, monitor de tensión, ajustes de inicio y fondo de escala a plena carga. Calibrado a través de la ssa 2022001011. Liberado para uso.
202100331 | STE |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202151 | 22/12/2021 14:33:13 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107894A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100330 | STE |  | B010L032 | QUADRO ULP-10 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.012-0 | 202151 | 22/12/2021 14:22:48 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107892A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100327 | AAD |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202151 | 22/12/2021 14:11:57 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107177A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151: Cadastrada a SRA-IB-000390/2021.
202100321 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202151 | 21/12/2021 17:15:22 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NIVEL 71L-2=289,6MM COM TEMPERATURA DE 30,7ºC. UNIDADE PARADA. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202151 | WILSON ORREGO GABRIEL | FORAM CARREGADOS 14 LITROS DE ÓLEO VISC. 50 TURB. PLUS NO MANCAL GUIA TURBINA, NORMALIZANDO DESTA FORMA O NIVEL BAIXO ENCONTRADO EM 288 MM. O NIVEL DE ÓLEO NO MANCAL GUIA TURBINA FICOU EM 295 MM COM TEMPERATURA DE 30ºC. OBSERVAÇÃO: UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA. AT 202110059. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100320 | STE |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202151 | 21/12/2021 17:15:32 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NIVEL DE ÓLEO 71L-2=317,7MM COM TEMPERATURA DE 55,1ºC. UNIDADE EM OPERAÇÃO. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202151 | WILSON ORREGO GABRIEL | Conforme SSA 202200329 foi realizado o ajuste de nível de óleo para manter a unidade acima dos níveis mínimos quando parada por conveniência operativa, mantendo o monitoramento do nível de óleo do Mancal Guia Inferior. O nível se encontra normal em 291 com temperatura de 31ºC com unidade parada por conveniência operativa. |  | 69 - NIVEL ALTO
202100314 | STE |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202151 | 21/12/2021 15:49:13 | Verificar motivo por el cual la válvula del hidrante localizado al lado de la casa de bombas no está vedando. Video en anexo | OUO7 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | CARLOS ALBERTO SANTOS | 202151 | CARLOS ALBERTO SANTOS | ISOLADO SISTEMA, INSPECIONADO E VERIFICADO VEDAÇÃO AVARIADA. SUBSTITUIDO VÁLVULA GLOBO POR NOVA, NORMALIZADO SISTEMA EVERIFICADO CORRETA ESTAQUEIDADE. |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202100313 | STE |  | G011A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44L22 | 0171.005-2 | 202151 | 22/12/2021 07:43:34 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20215125A SE CONSTATO QUE EL CONTADOR DE PARTIDAS DEL COMPRESOR (g2) SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202152 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído contador de operações g2 da estação de ar comprimido. . n° op. retirado: 56329. n° op. instalado: 0. sm 413522. dm 70026451. o sistema não está aceitando n° de dm.
202100312 | STE |  | D001B007 | QUADRO COMUM DA GIS CSP-02 | 0203.004-7 | 202151 | 22/12/2021 14:21:51 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA, 202107293A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados.
202100311 | STE |  | D003A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A46-2 | 0016.062-8 | 202151 | 22/12/2021 11:07:28 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para as fases "A"e "B" . Valores encontrados de 125PPM para a fase "A" e de 120PPM para a fase "B", com temperatura ambiente de 30ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202152 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'A' E 'B' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTANDO FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE A: 46PPMW, FASE B: 23PPMW. PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100310 | STE |  | D002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A33-2 | 0016.070-9 | 202151 | 22/12/2021 11:06:32 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5130A, alto valor de umidade para a fase "B". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 31ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 129 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,32 ppm ; 30,63 g/l ; 506 kPa a 32ºC. Utilizado Carro de Tratamiento de Gas de bajo flujo D50A02.
202100309 | STE |  | C035A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A12-4 | 0016.045-8 | 202151 | 22/12/2021 11:03:11 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 125PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202152 | FERNANDO MARCANTE | Realizado tratamento do gás SF6 por um período de 6 horas. Valores obtidos após o tratamento: Umidade: 42ppm; Densidade: 30,47g/l. Para o tratamento do gás foi utilizado o carro D50A02.
202100308 | STE |  | C001A012 | COMPARTIMENTOS DE GAS A10-2 | 0016.017-2 | 202151 | 22/12/2021 11:01:35 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 29ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202201 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR . VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 501KPA, TEMP. AMBIENTE DE 30°C.
202100305 | STE |  | C002A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-2 | 0016.023-7 | 202151 | 22/12/2021 11:00:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 42PPMW. PRESSÃO: 500KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C.
202100304 | STE |  | C001A010 | COMPARTIMENTOS DE GAS A05-2 | 0016.015-6 | 202151 | 21/12/2021 14:29:21 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para as fases "S" e "T". Valores encontrados de 120PPM para a fase "S" e de 119PPM para a fase "T", com temperatura ambiente de 33ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202202 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DAS FASES 'S' E 'T' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DOS CARROS DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02 E D50A03 RESPECTIVAMENTE, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR EM CADA CARRO. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: FASE S: 30PPMW, FASE T: 42PPMW. PRESSÃO: 504KPA, TEMP. AMBIENTE DE 33°C.
202100303 | STE |  | C002A009 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-2 | 0016.022-9 | 202151 | 21/12/2021 14:28:24 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 123PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | 202201 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CODIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 37PPMW. PRESSÃO: 503KPA, TEMP. AMBIENTE DE 31°C.
202100302 | STE |  | C002A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A02-2 | 0016.021-0 | 202151 | 21/12/2021 14:24:09 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDO MARCANTE | 202201 | FERNANDO MARCANTE | EFETUADO O TRATAMENTO DE UMIDADE DA FASE "S" DO COMPARTIMENTO. TRATADO POR UM PERÍODO DE 6 HORAS CADA COM A UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SERVIÇO DILO CÓDIGO D50A02, CONECTADO A UM FILTRO GRANDE DE ALUMINA ATIVADA E PENEIRA MOLECULAR. VALORES DEIXADOS - UMIDADE: 32PPMW, PRESSÃO: 502KPA, TEMP. AMBIENTE DE 32°C DENSIDADE: 30,6g/l.
202100301 | STE |  | C001A008 | COMPARTIMENTOS DE GAS A01-2 | 0016.013-0 | 202151 | 21/12/2021 14:28:55 | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "R". Valor encontrado de 120PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202202 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Realizado tratamiento de secado de Gas Sf6. Circulado 125 kg de gas Sf6 durante 6hs. Valores obtenidos: 40,7 ppm ; 30,47 g/l ; 501 kPa a 31ºC. Utilizado Carro de Tratamiendo de Gas de bajo flujo D50A02.
202100289 | STE |  | M066C058 | SERVIDOR VIRTUAL SIRI-ADS-VM01 | 3138.007-4 | 202151 | 21/12/2021 14:14:05 | Cadastrar a seguinte usuária com privilégio de acesso ao SMT e PI Usuária: Eduarda Abatti Dahlem Login: eduardad Área: SMIE.DT Matrícula: 45816 Ramal: 2697/9476 Obs: Testar com o usuário o acesso ao sistema solicitado. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202201 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | Cadastrado usuario en el AD del SIRI conforme solicitado.
202100286 | AAD |  | D002B006 | QUADRO BAP-A3/B3 PROTECAO ALTERNADA | 0227.014-8 | 202151 | 22/12/2021 14:19:38 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107286A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Cadastrada a SRA-IB-000392/2021, mas não encaminhada ao gerente porque os documentos estão bloqueados no SATedms e não podem ser adicionados como "itens existentes" na SRA.
202100279 | STE |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 202151 | 21/12/2021 08:20:44 | COLETAR AMOSTRA DE ÓLEO ISOLANTE DO TANQUE DO TRANSFORMADOR E REALIZAR ANÁLISE GÁSCROMATOGRÁFICA. CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, HOUVE INCREMENTO DE DETECÇÃO DE GASES PELO SENSOR HYDRAN A PARTIR DO DIA 17/12/21. | IEQ3 | ILA4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | OPORTO ESCOBAR RUBEN | 202151 | JARA DE ROLON ZUNILDA ALICIA | Foi realizada coleta de óleo isolante no TU 08 fase T, em seguida foi feita análise de gases por cromatografia, resultado está registrado no SSD amostra: 704/2021
202100275 | STE |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202151 | 21/12/2021 23:39:53 | Dreno obstruido, localizado entre UN08 e UN09, proximo do Acesso linha 4 - Fase T. | OUO5 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202152 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | Se realizo desobstrucción de drenaje con apoyo de personal de ST SRL |  | 9 - CANALETA / DRENO OBSTRUIDO
202100274 | STE |  | A003B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.003-1 | 202151 | 20/12/2021 23:32:41 | Nivel de oleo baixo com unidade em operação. 71L2: 294,2mm e 38LQ: 56,8C | OUO5 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | 202151 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Fueron agregados 16 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 306mm con temp. de 56°C. Unidad en operación. AT 202110056. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100272 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202151 | 20/12/2021 17:48:44 | Verificar/solucionar motivo pelo qual o módulo D20 EME está com o LED "BATT2" acionado. | OUO5 | MEL4 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | 202152 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | Realizado sustitución de batería de la placa CPU la cual se encontraba con tensión baja. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202100270 | STE |  | B020L033 | PAINEL UAC 18A-2 | 1110.004-8 | 202151 | 23/12/2021 09:34:16 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107328A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Foi verificado que os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100267 | STE | 202100205 | T008H002 | SERVIDOR DE MEDICAO PARA FATURAMENTO1 (SMF-1) | 1037.067-0 | 202151 | 20/12/2021 15:01:23 | REALIZAR A CONFIGURAÇÃO DOS SERVIDORES SMF1; SMF2 E SMF3 PARA REALIZAR LEITURAS DO NOVO MEDIDOR DE FATURAMENTO QUE SERÁ SUBSTITUÍDO NA POSIÇÃO M05A. | ILA3 | ILA3 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a configuração dos servidor SMF1, SMF2, SMF3 para realizar leituras dos valores de energia do novo medidor M05A que foi substituído.
202100266 | STE |  | R026B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.011-2 | 202151 | 21/12/2021 07:43:48 | Reparar el desprendimiento del piso que se observa en el interior del sanitario masculino ubicado entre los bloques AMD4/U01, cota 108, frente a la carpintería de MCI2. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202151 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fue realizado la reparación del piso. Con apoyo del personal de servicios técnicos SRL.
202100264 | STE |  | B020L010 | PAINEL GAP-18A-1/2 | 1099.002-0 | 202151 | 23/12/2021 09:34:50 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA 202107294A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202151 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados conforme solicitado.
202100263 | STE |  | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.036-5 | 202151 | 22/12/2021 13:33:07 | Realizar medición de vibración al conjunto Motor + Bomba 1 del sistema de Agua Pura, de manera a constatar vibración elevada detectada en las actividades preventivas mensuales del sector. | MMU1 | ILA1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | BRUNO BURILLI | 202152 | BRUNO BURILLI | Segundo parecer técnico informado na SSA derivada (SSA 20210569), "ficou constatada a possível deficiência da base de fixação do equipamento, evidenciada pela presença de elevadas amplitudes em 1x rpm do espectro de velocidade dos pontos 2A e 4A, e pela presença de fases opostas entre os pés do motor e base de fixação. Emitida SSA 202200035 solicitando a modificação da base".
202100259 | STE |  | B020L040 | PAINEL PES 18A-4 / PIB 18A-4 | 1111.010-0 | 202151 | 23/12/2021 09:34:32 | Solicitamos atualização de desenhos no SAT conforme os arquivos em anexo que estão de acordo com o executado em campo. Referente à SSA202107312A, projeto SEP 765kV. | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.2 | Programável | Programável 1 | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202201 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Os desenhos foram revisados e publicados.
202100258 | STE |  | N063C002 | BARRAS DE ALIMENTACAO PONTES ROLANTES | 0797.014-2 | 202151 | 20/12/2021 14:14:41 | Desconectar do barramento da ponte N12 (região do AMC) o cabo N6X176 conectado temporariamente pela SSA 202011241A. | IEQ2 | MEG3 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202202 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Realizada la desconexion electrica del barramento el cable N6X176 conforme solicitado por la IEQ2.
202100257 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 20/12/2021 13:57:33 | VVT-3123 APRESENTANDO RESISTOR DE AQUECIMENTO DA PARTE TRASEIRA DO MOTOR DANIFICADO. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202151 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca do resistor de aquecimento do motor de acionamento do VVT-3123. Equipamento liberado para operação
202100256 | STE |  | B014J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-14 | 1083.016-8 | 202151 | 20/12/2021 13:51:32 | Realizar parametrización de las alarmas del Hydrocal a través del tablero SMT. Configurar conforme imagen adjunta. Solicitar apoyo a IEQ3. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável | Programável 1 | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202151 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Foi realizada a parametrização do Hydrocal e também foi realizado teste de acionamento dos alarmes de falha do sistema e detecção de gases.
202100254 | STE | 202100190 | L031C001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 48 Vcc QDC | 0429.008-9 | 202151 | 20/12/2021 14:02:54 | Durante la ejecución de la SSA:202115474A, fue encontrado relé de subtensión de entrada de la barra B (RELE TENS ELETRO 1F MIN 48VC 1RV, COD ALMOX:482820) con defecto (actuaba indebidamente) . Gestionar reparo del rele de tensión. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico (3x) 100uF/63V e resistor externo de 470 ohms /10W. Ensaio em bancada OK. Liberado para uso.
202100249 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202151 | 20/12/2021 11:17:29 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DO VVT-3123 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202151 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DOS ROLAMENTOS DO VVT-3123, POSTERIORMENTE REALIZADA A MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO MESMO, REALIZADO ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. DM 70026420.
202100248 | STE | 202100135 | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202151 | 20/12/2021 14:18:06 | REALIZAR PINTURA (CINZA RAL 7035) DAS TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3110 | MAM3 | MCI4 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202205 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | realizado limpeza manual e pintado com duas demãos de epóxi alcatrão de hulha.
202100242 | STE |  | A007E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.007-1 | 202151 | 20/12/2021 10:28:20 | REALIZAR A LIMPEZA DO CONDUTO FORÇADO UN07. | MCI3 | MCI3 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202151 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Foi realizada a limpeza externa do conduto com apoio do pessoal da empresa servicios técnicos srl.
202100239 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202151 | 20/12/2021 09:21:21 | SOLICITO NOVO APARELHO TMR (9101) PELO MOTIVO DO APARELHO ANTIGO TER SIDO DESCARTADO NA SSA. 202114160B. | MEL4 | MEL3 | DANILO NADAL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202151 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | FOI PROGRAMADO UM TMR NOVO (MARCA ALCATEL 8242 RTF211700017) COM RAMAL 9101 E DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, CONFORME ANEXO.
202100236 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202151 | 20/12/2021 13:56:50 | SOLICITAMOS TRATAR / PROVEER 200 LITROS DE ACEITE MINERAL AISLANTE PARA TANQUE RESERVORIO DE ACEITE DE LA SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | ADAO DE PAIVA VIEIRA | 202151 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | Realizado Tratamiento de 200 litros de Aceite Mineral Aislante para atender la SSA 202100209. Realizada Colecta de Aceite Aislante con Apoyo de ILA4 a través de la SSA 202100239. Entregado conforme solicitado a MET2.
202100228 | STE |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202151 | 20/12/2021 05:13:05 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE DRENO DA VÁLVULA 07GT, U10. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202152 | RAFAEL LACO MADRUGA | Efetuado reparo provisório com utilização de sargento. Tubulação deixada sem vazamento. Serviço definitivo será realizado durante PD 3S/3A na SSA 202113931A (SMA). |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100216 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 202150 | 19/12/2021 10:26:40 | Verificar/solucionar motivo pelo qual os dados hidrológicos das estações Cataratas e Capanema estão congeladas. | OUO5 | MEL3 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202151 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | Realizada inspeção no servidor do STH, observado que dados das estações Hotel Cataratas e Porto Capanema estão normais. Informado operação e liberado equipamento.
202100209 | STE |  | G057A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL3 FASE T | 0194.020-1 | 202150 | 18/12/2021 16:13:26 | Verificar y solucionar motivo por el que existe perdida de aceite en el referido TC. Constatado nivel normal de aceite. Fotos en anexo. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202151 | ACOSTA GILL EDUARDO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE MEMBRANA DE EXPANSIÓN DE LA FASE ¨T¨ DEL TC, y REPOSICIÓN DE 30 LITROS DE ACEITE AISLANTE TRATADA POR MET1 CON SSA: 202100236 Y ANALIZADA POR ILA4 CON SSA: 202100239 DM: 70026450 |  | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202100205 | STE |  | G076J002 | MEDIDOR PRINCIPAL - LI 66KV MD-FI (M05A) | 1037.039-3 | 202150 | 17/12/2021 21:53:18 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MEDIDOR PRINCIPAL M05A SE ENCONTRA REINICIANDO CONSTANTEMENTE. | OUO7 | ILA3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Urgente | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202151 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizada a substitução do medidor M05A que estava reiniciando constantemente. Retirado o medidor EIG Nexus 1500 (NS 157101823) e instalado o medidor EIG Nexus 1500+ (NS 152236625). Medidor configurado, calibrado e dentro de suas características e liberado para uso. Execução autorizada por Furnas, sem acompanhamento da interligada na substituição, com posterior regularização de lacres dia 29/12/2021. Devido a condição do medidor retirado, não foi realizado sua calibração de descomissionamento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100202 | STE |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202150 | 17/12/2021 16:11:06 | CONSTATADO NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL CGI. VALORES ENCONTRADOS: 71L-2 CON 295.5MM Y 38LQ INDICANDO 52.5 GRADOS. OBS.: UNIDAD GIRANDO. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202151 | ALEXANDRE BUZANELLO | Fueron agregados 10 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 299mm con temp. de 52°C. Unidad en operación. AT 202110059. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100200 | STE |  | S005A003 | FREQUENCIMETRO FREQUENCIA INDUSTRIAL | 0714.003-7 | 202150 | 17/12/2021 14:20:36 | Calibrar frecuencímetro digital marca Agilent modelo 33120A BP nro 628622. Obs: La SSA de reparo en SMA antiguo es 202114779A | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202151 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100199 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:07 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100198 | STE |  | M044E004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSORIOS | 2388.005-6 | 202151 | 20/12/2021 07:52:34 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-04 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo. Configurado novo rádio para comunicação. Realizados testes no rádio antigo. Observada perda de configuração de rede TCP, que foi refeita. Após testes, enlace foi normalizado com rádio antigo. equipamento em operação normal. Equipamento não utilizado retornado para almoxarifado. DM incluída em anexo na baixa da SSA, conforme orientado pelo Lenzi, devido a erro ocorrendo no sistema SOM.
202100197 | STE |  | M044C004 | RADIO TRANSCEPTOR E ACESSORIOS | 2388.003-2 | 202151 | 20/12/2021 07:52:57 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RADIO GATEWAY ITF-01 CON DEFECTO, NO ES POSIBLE ACCESAR A LA MISMA. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202152 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada substituição de rádio gateway não comunicável por outro de mesmo modelo e alteradas as configurações. Foi necessário configurar os outros rádios do enlace (Estação remota de Santa Terezinha e também na repetidora de São Miguel). Após configurações, o enlace de comunicação voltou a funcionar normalmente. Rádio Gateway antigo foi enviado ao laboratório para reparos, conforme SSA 202200144.
202100196 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:37:28 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202206 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se detecta luego de un análisis y varias pruebas un amplificador operacional con falla y se procede al reemplazo del mismo. Regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100195 | STE |  | A009R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:38:02 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN D20-PS REINICIA CONSTANTEMENTE. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202115488A. OBSERVACIÓN, CÓDIGO DE MATERIAL 708641. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo de prende y apaga intermitentemente. Efectuado reemplazo de capacitores y optoacopladores. Falla persiste. Equipo sin posibilidad de reparo. No liberado para uso. Se recomienda dejar el equipo en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202100194 | STE |  | A001R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:38 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202202 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Realizado 4 intentos de regrabado de memoria EEPROM sin resultado favorable debido a que en el proceso el módulo se reiniciaba y se perdían los datos. Problema en el protocolo interno de booteo. Sin posibilidad de reparo. No liberado para uso.
202100193 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:54 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza y de software mediante regrabado de memoria EEPROM. Test en bancada ok. liberado para uso.
202100191 | STE |  | B014R | UNIDADE TERMINAL REMOTA - SCADA |  | 202151 | 20/12/2021 07:39:21 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202205 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. El módulo no enciende leds de monitor de barrido de lecturas en los puertos y se verifica un aviso de falla. Se procede a realizar un mantenimiento del hardware mediante limpieza de la placa. Reemplazo de capacitores electrolíticos y reparación de soldadura fría. Test en bancada ok. Liberado para uso.
202100181 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202151 | 20/12/2021 14:34:31 | Medir pressão (manômetro à saída da válvula 08AP e instrumento 63RW1) e vazão de água bruta do circuito de resfriamento do sistema de água pura. Informar resultados à IME-3. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202151 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | fue realizado medición de caudal en la linea de agua bruta conforme solicitud de IME3 CAUDAL:665m3/h presión 63RWI:7,0bar Osb:valvula azul sede resiliente.-
202100180 | STE |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202151 | 20/12/2021 14:34:47 | Medir pressão (manômetro à saída da válvula 08AP e instrumento 63RW1) e vazão de água bruta do circuito de resfriamento do sistema de água pura. Informar resultados à IME-3. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202151 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | fue realizado medición de caudal de agua bruta conforme solicitud de IME3 cuadal:635m3/h presion 63RWI:7.5bar
202100176 | STE |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202150 | 17/12/2021 09:48:02 | Verificar nivel de aceite de C.G.T. y completar en caso de ser necesario.( Nivel: 292mm Temp.:40°C ). Unidad parada | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ARMOA QUINONEZ MIGUEL ANGEL | 202150 | ARMOA QUINONEZ MIGUEL ANGEL | Fueron agregados 12 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 297mm con temp. de 40°C. Unidad parada. AT 202110059.
202100174 | STE |  | E009D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94LI1T | 0188.010-1 | 202150 | 17/12/2021 09:45:25 | Analizar la posibilidad de retirada de la pieza faltante de otras líneas internas a Itaipu para utilización en la seccionadora de tierra 94LI1T de la LI 500kV MD-FI 1 de interconexión, de esta forma no siendo necesaria la colocación de puesta a tierra temporal por el Mantenimiento en situaciones que no sea requerida presencia del Mantenimiento para el trabajo | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | 202201 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | No hay viabilidad técnica de retirar las molas de otros seccionadores para hacer el mantenimiento correctivo necesario. La SMIE.DT está en contacto con un posible proveedor para verificar la posibilidad de reposición de la mola (cod. stock 147001) de forma que la SSA 202000891A pueda ser ejecutada. Por el momento, se recomienda mantener la sistematica de accionamiento del equipo de Mantenimiento para la instalación de la puesta a tierra temporal en el BAY de la linea, cuando sea necesario.
202100172 | STE |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202150 | 17/12/2021 09:10:22 | Verificar posibilidad de cambiar la ubicacion del sensor de temperatura ubicado en la sala del PDAC 01 para la Sala de Supervision y Control de SEMD. Obs: Estando el SETPOINT en 26ºC la temperatura de la Sala de Supervision y Control esta en 19º C. | OUO7 | MEG3 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S3.1 | Programável | Programável 1 | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202206 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Reubicado sensor de temperatura posición "Sens1" perteneciente al circuito 1 del DAC101/102. Substituido también transductor de 0-300°C por otro de 0-50°C conforme parecer técnico de SSA 202100232. Realizados ensayos funcionales, verificando estabilización de la lectura. Equipo dejado en condiciones normales de operación. Obs.: DM 70026794
202100170 | APV |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202150 | 17/12/2021 09:36:33 | Solicito parecer técnico quanto a instalação de placas metálicas para identificação das caixas de passagem da linha de 13,8KV de furnas. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51 - Enviada consulta a possíveis fornecedores. Sem 2022/01 - Emitida SMDTC-1271.
202100162 | STE |  | B014B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.009-0 | 202150 | 17/12/2021 05:31:56 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A PRESSÃO DE ÁGUA NA ENTRADA DA CAIXA DE VEDAÇÃO (MANÔMETRO PI-24) ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA (LIMITE INFERIOR DE 1,5bar, CONFORME GIO). VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202151 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fue sustituido el manómetro PI24 (0-16 bar) por otro disponible en el sector previamente calibrado por laboratorio. La presión de agua en la entrada de la caja de vedación indicada en el manómetro luego de la sustitución es de 1.9 bar. | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202100158 | STE |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202150 | 16/12/2021 16:30:21 | Verificado a traves del instrumento 71L-2 que el nivel de aceite se encuentra en 294,3mm con temperatura en 55,7°. Unidad en el sistema. | OUO5 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202150 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 10 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 300mm con temp. de 55°C. Unidad en operación. AT 202110056. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100157 | STE |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202150 | 17/12/2021 08:16:53 | Avaliar delta de temperatura entre os tiristores. Verificado que em condições normais de operação, a diferença de temperatura alcança 18ºC com temperatura máxima de 65ºC nos tiristores. Em inspeção realizada com corrente de carga elevada, onde o carregador CB-07 encontrava-se alimentando o quadro de cargas QB-07 e QB-08, a diferença de temperatura alcançava 20ºC, com temperatura acima de 80ºC nos tiristores. Relatórios de ambos os casos em anexo. | OUO0 | ILA1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202151 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Constatado en campo que la ausencia de corriente se debió a la quema del tiristor SCR3, y posteriormente en el SCR2, los cuales produjeron un aumento en el ripple de salida, exigiendo y comprometiendo al banco de capacitores C1. La misma está siendo atendida en la SSA: 202207363. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202100154 | STE | 202100046 | A008L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.010-2 | 202150 | 17/12/2021 10:39:04 | DESCONECTAR/CONECTAR TRIP DE NIVEL ALTO DE AGUA EN LA TAPA DE LA TURBINA PARA POSIBILITAR INSPECION DE POSIBLE PERDIDA DE AGUA POR LAS PALETAS MÓVILES DEL DISTRIBUIDOR. OBS: PREVISION 05/01/2022 07:30H A 11:00H. | MMU2 | MEL1 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202201 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Aberto a flex test (pontos 1-2 ULP 17) referente ao trip por nível alto de água na tampa da turbina e após informada à operação; Após solicitação da operação, o circuito foi normalizado; Antes de normalizar o circuito foi verificado ausência de tensão positiva no ponto 1 da flex test.
202100152 | STE |  | N076E003 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.005-2 | 202150 | 16/12/2021 15:12:31 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657827. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026376 em anexo,
202100150 | STE |  | N076E004 | PLATAFORMA AEREA DE TRABALHO | 3249.006-4 | 202150 | 16/12/2021 15:27:17 | Substituir as baterias inoperantes da genie GS-1930 BP-657828. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ALISSON BITTENCOURT | 202150 | ALISSON BITTENCOURT | Substituido 4 baterías inoperantes por outras novas de mesmas características técnicas. DM 70026375 em anexo.
202100147 | STE |  | G075A003 | RESERVATORIO DE AR COMPRIMIDO DE BAIXA PRESSAO RAF-9703 | 0441.002-5 | 202151 | 21/12/2021 14:55:22 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR USINAGEM E POLIMENTO ENTRE SEDE/OBTURADOR DE VÁLVULA DE ALÍVIO (1/2") DO RESERVATÓRIO RAF-9703. VÁLVULA DISPONIBILIZADA NA OFICINA MECÂNICA. REPARO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DA SSA:202115576A (SMA). | MAM1 | MMU3 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202151 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado desmontagem, usinagem das faces de vedação (sedes e obturador) e montagem de válvula de alivio de 1/2".
202100146 | STE | 202100120 | L004B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-08 | 0432.047-6 | 202150 | 17/12/2021 10:36:49 | Solicitamos reparo da fonte do anunciador (CONVERSOR TENS CC/CC 127V/125VCC 24VCC CÓD.111384 ) defeituoso (sem ajuste de tensão de saída e ripple alto) detectado durante atendimento a SSA202115602A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202151 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Reposición de componentes: capacitores electrolíticos: 200uF/250v, 100uF/25v, 470uF/40v; diodo led. Ensayo en bancada, ok. Liberado para uso.
202100145 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:42:49 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICO NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADOS COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A. SSA MATRIZ MG2 202115592A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202203 | LUIZ FELIPE SKORA | Inspeção técnica. Detecção de falhas. Troca de capacitor eletrolítico 100uF/63V e 10uF/63V e resistor de 1Kohms/10W (3x). Reconstrução das trilhas de circuito impresso e limpeza do módulo. Liberado para uso.
202100144 | STE |  | L012A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-07 | 0432.023-9 | 202150 | 17/12/2021 10:43:41 | SOLICITAMOS REPARO DE UN CARTN ELETRÔNICOS NIFE POS. E2 COD.112321, ENCONTRADO COM DEFEITO POR ATUAR E SINALIZAR INDEVIDAMENTE SEM ACEITAR REARME. DEFEITO DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202115554A SSA MATRIZ 202115592A MEG2 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | 202202 | NOLDIN ACOSTA BERNARDO ARIEL | Inspección técnica. Detección de fallas. Re-conexión de las pistas de la placa impresa que fueron alteradas por sobre-calentamiento. Cambio de componentes: capacitores electrolíticos: 100uF/100v, 10uF/63v. Test de sus componentes, ok. Liberado p/ uso.
202100141 | STE |  | P012C025 | SISTEMA O DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3133) | 0457.112-6 | 202150 | 16/12/2021 11:30:07 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-3133 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202150 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DAS CORREIAS (MODELO: B120) E POSTERIOR ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VVT-3133. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202100136 | STE |  | P012C014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3144-3145-3146) | 0458.106-7 | 202150 | 16/12/2021 14:59:08 | VERIFICAR MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3146 APRESENTANDO RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DANIFICADO | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202151 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca do resistor de aquecimento do motor de acionamento do VVT-3146. DM: 70026420
202100135 | STE |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202150 | 16/12/2021 14:59:27 | VERIFICAR MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3110 APRESENTANDO RESISTENCIA DE AQUECIMENTO DANIFICADO | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | LUCAS POTIER SOUZA | 202150 | HUGO DAL MORO MEDINA | Realizada a troca do resistor de aquecimento do motor de acionamento do VVT-3110. Equipamento liberado para operação
202100134 | STE |  | P012B031 | SISTEMA U DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3122-3123-3124-3125-3126) | 0458.117-2 | 202150 | 16/12/2021 14:59:45 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3123 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202150 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS (6207 E 6308) DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3123 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO. DM: 70026420
202100121 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 16/12/2021 10:17:56 | Verificar y solucionar motivo por el cual accionó con posterior rearme la alarma "DF BAR. PRINC. F21/F22-EL.214 (N2-M3.106) SMOKE DETECTOR, FIRE ALARM". | OUO6 | MEL2 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | RODNEI ANTUNES | 202151 | RODNEI ANTUNES | Accionamiento indebido por suciedad y presencia de insectos dentro de la recamara de detección de humo del sensor (N2-M3.106). Sensor sustituido. Con DM: 70025321
202100117 | STE |  | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202150 | 16/12/2021 13:40:09 | Calibrar transductor Siemens 7KG2113-3EK19-0A CM:233625 entrada 0-5 A y salida 0-20 mA. El transductor será utilizado en la SSA:202115489B. | MEL1 | ILA3 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | 202151 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento ajustado y calibrado, dentro de sus características y liberado para uso.
202100115 | STE |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202150 | 17/12/2021 10:35:24 | Coletar dados vibracionais em fase cruzada @1x rpm nos seguintes pontos: 1) pés dianteiros x traseiros do motor, 2) pés do motor x base, 3) base: meio x extremidades. Ademais, realizar ensaio de impactação nos pontos 1H, 1V, 2H, 2V e 2A. Complementação da SSA 202114854C (SMA). | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | 202152 | BRUNO BURILLI | Realizada a medição de impactação e fase cruzada no motor conforme solicitação. Os relatórios das medições estão no arquivos em anexo e no sistema omnitrend.
202100108 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 16/12/2021 10:11:50 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DOS PONTOS, EM ANEXO, SOBRE A ETA. SÃO PONTOS COM CARACTERÍSTICA DE VARIAÇÃO ENTRE OS ESTADOS 0 E 1 QUANDO EM FUNCIONAMENTO O QUE NÃO AJUDA NA SUPERVISÃO E CONTROLE. SSA: 202115126A (SISTEMA SMA ANTIGO). | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202151 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Emitida SSA derivada para implementar cambios en la siguiente generación de base de datos. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100098 | STE |  | A008E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.010-6 | 202150 | 16/12/2021 10:01:53 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA PERFORACIÓN DEL CONCRETO PARA FIJACIÓN DE DISPOSITIVO DE IZAJE DE LA VÁLVULA DE DRENO DEL VANO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA. FECHA PREVISTA 06/02/22 A LAS 08:00HS COTA 179 | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.10 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202201 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la perforación del hormigón de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202100091 | STE |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 202150 | 16/12/2021 05:52:58 | Verificar y solucionar motivo de accionamiento de la alarma "B.P. CQ-04-F20/F21-EL.55 (N2-M4.29) PULL STATION NO ANSWER" con rearme | OUO6 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável | Programável 1 | Não | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | 202151 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Verificada falla de comunicación NO ANSWER del accionador manual, debido a falso contacto por sulfatación y oxidación de bornera de conexión. Fue realizada Limpieza, reaprieto y test de funcionamiento
202100088 | STE |  | A004B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.004-0 | 202150 | 15/12/2021 23:57:24 | Verificar indicação de nivel baixo no instrumento 71L-2 em 295.7mm, temperatura no óleo em 55.9°C, unidade no sistema, ver anexo. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | ALEXANDRE BUZANELLO | 202150 | PRIETO ENCISO ALCIDES DANIEL | Fueron agregados 10 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 301mm con temp. de 55°C. Unidad en operación. AT 202110056. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202100085 | STE |  | J047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202150 | 15/12/2021 17:58:07 | Verificar motivo pelo qual 2 luminárias encontra-se apagadas na LCR das unidades 09/9A (atrás do painel do TGC). | OUO5 | MEG3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | EDSON FERREIRA | 202151 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUÍDO LÂMPADAS QUEIMADAS POR OUTRAS DE MESMA ESPECIFICAÇÃO NA SALA DE CONTROLE DA U09. FORAM ENVIADO PARA SUCATA O MATERIAL RETIRADO COM DM DE Nº 70026393 |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202100084 | AAD |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202150 | 16/12/2021 11:03:42 | ATUALIZAR DESENHO 6201DC7021-R3, 6201DC7046-R2, 6201DC7061-R4, 6201DC7071-R4 MARCADOS EM ANEXO, REFERENTE A ALTERAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DO QL-18041 PARA O QL-16041. SSA:2021/10436C/D/E. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202150 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2021/50: Emitida SRA-IB-000372/2021 para actualización de diseño.
202100083 | STE |  | P012A019 | SISTEMA I DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3110) | 0458.108-3 | 202150 | 16/12/2021 06:57:35 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL NO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3110. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202150 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS (6203 E 6204) DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-3110 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202100082 | STE |  | P012A014 | SISTEMA D DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3114) | 0458.107-5 | 202150 | 16/12/2021 06:58:09 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-3114 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável | Programável 1 | Não | HUGO DAL MORO MEDINA | 202150 | HUGO DAL MORO MEDINA | REALIZADA A TROCA DAS CORREIAS (MODELO: 3VX900) E POSTERIOR ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO VVT-3114. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO
202100081 | STE |  | S031A005 | ANALISADORES DE MOTORES ELETRICOS | 3061.001-0 | 202150 | 16/12/2021 09:32:25 | Realizar testes de aceitação em ANALISADOR DE MOTORES ELÉTRICOS composto de: STATIC MOTOR ANALIZER MOD. DX6-ZDS3RC, FAB. MEGGER, S/N 302009220821; e DINAMIC MOTOR ANALIZER MOD. EXP4000RC, S/N 3030009280921; conforme especificação em anexo. | ILA0 | ILA3 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Realizada verificação, análise e testes funcionais do fornecimento. Constatado o não cumprimento integral dos critérios técnicos estabelecidos na ET 7040-20-19179 conforme consulta realizada por ILA3. Área solicitante ciente e favorável à aceitação dos instrumentos nas condições fornecidas. Testes funcionais realizados com apoio de ILA1 conforme SSA 2022/00028. Treinamento e entrega técnica realizadas de 08/02/22 a 10/02/22 conforme Ata SMI 0014/22. Instrumento liberado para uso.
202100080 | STE |  | J056D030 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 40 | 0946.060-8 | 202201 | 03/01/2022 16:13:10 | Passarela entre blocos F17/F18 com eletrodutos com corrosão. Necessário troca de eletrodutos para conclusão do trabalho da SSA202114991A. | MCI1 | MEG3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | JAIR FORQUIM | 202204 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | Foram substituídos eletrodutos de 2" e 1" de diâmetro, na cota 40, por outros de mesmas características, devido a danos por corrosão. DM 70026637.
202100079 | STE |  | K010A009 | DISJUNTOR 13,8 KV - 52-B2 | 0265.059-9 | 202150 | 16/12/2021 07:42:49 | Efetuar ensaio de tensão aplicada nos cabos de alimentação do transformador TR-HID, a partir da saída do disjuntor 52-B2 do painel CD-01, após substituição dos cabos pela SOCM.DT. Ensaio previsto para 20/12/2021. | MEG2 | ILA1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | 202151 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | Foram realizados ensaios de tensão aplicada nos cabos da caceta CD - 01, disjuntor -52-B2 a Trafo 13,8 kv Hidrologia, todos os cabos suportaram a aplicação de tensão elétrica a que foram submetido sendo portanto liberados para energização.
202100078 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202150 | 15/12/2021 15:30:37 | Solicito a troca do aparelho TMR com falha (SSA.2021/10543A) por um aparelho novo. | MAM3 | MEL3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável | Programável 1 | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202201 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | FOI PROGRAMADO UM TMR NOVO (MARCA ALCATEL 8242 RTF211700107COM RAMAL 9607 E DISPONIBILIZADO AO USUÁRIO, CONFORME ANEXO.
202100076 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:31 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 80SWI, MARCA: E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7H112AAU, NUMERO DE SERIE: P102C40109D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION:0 - 400 mbar SALIDA QUADRÁTICA:4 – 20 mA. DISPLAY P/ INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-55,5L/S | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100073 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:36 | CALIBRAR TRANSMISOR DE PRESION 63PW4, MARCA:E+H, MODELO COD: PMD75 - AAJ7L112AAU, NUMERO DE SERIE: RA01661509D, FAJA DE CALIBRACION/PARAMETRIZACION: 0-10 bar SALÍDA: 4-20 mA | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100072 | STE |  | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202150 | 15/12/2021 14:50:59 | Coletar dados de memória de massa do WHG 60Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2021 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Também realizado o ajuste do relógio interno do medidor, que estava aproximadamente10 minutos adiantado. Instrumento liberado para uso. Dados também em anexo a esta ssa.
202100070 | STE |  | T023A021 | PAINEL TAC 665 | 0633.041-0 | 202150 | 15/12/2021 14:50:39 | Coletar dados de memória de massa do WHG 50Hz, referente a todas as unidades geradoras do setor. Disponibilizar os registros do mês de dezembro de 2021 se possível na tarde do dia 30 de dezembro. Ajustar horário se necessário. | OUO0 | ILA3 | MARCOS ROGERIO GOES TRIGUEIROS | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202152 | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | Realizado a coleta dos dados solicitados e disponibilizados ao solicitante via email. Também realizado o ajuste do relógio interno do medidor, que estava aproximadamente 10 minutos adiantado. Instrumento liberado para uso. Dados também em anexo a esta SSa.
202100068 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:54 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-O, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: RA012F01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA: 4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100066 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:02:59 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63PW3-I,MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1RJWBJA, NUMERO DE SERIE: RA012D01167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 bar, SALÍDA:4 A 20 mA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100063 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:10 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW5, MARCA E+H, MODELO COD:PMC11 - AA1U1HJWBJA, NÚMERO DE SERIE: RA002D01167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 1 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100062 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:15 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESION 63RWI, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11 - AA1U1RJWBJA, NÚMERO DE SERIE: RA013601167, FAJA DE CALIBRACION: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100060 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202150 | 15/12/2021 15:21:19 | Solicito actualización de los siguientes diseños: 6459DC15231E; 6459LC00337P; 6628DFC9782E; 6628DFC9800E ( DISEÑO EN ANEXO). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. Ref. a la SSA: 202115260A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT.
202100059 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202150 | 15/12/2021 15:21:48 | Solicito actualización de los siguientes diseños:6459DC15226E; 6459LC00337P; 6628DFC9781E; 6628DFC9799E (Diseño en Anexo). Disponibilizar versión actualizada en el SAT. REF. a SSA:202115259A. | MEG2 | IEQ2 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S3.4 | Programável | Programável 1 | Não | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | 202151 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | Sem 2021/51: Aguardando desenhos serem liberados no SAT.
202100058 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:20 | CALIBRAR TRANSDUTOR DE PRESIÓN 63PW1, MARCA E+H, MODELO COD: PMC11- AA1U1RJWBJA, Número de Serie: RA007601167, FAJA DE CALIBRACIÓN: 0 A 20 BAR, SALÍDA:4 A 20MA. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100056 | STE |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202150 | 16/12/2021 10:03:25 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PW MARCA:E+H,MODELO: PMD75 - AAJ7H112AAU, NS:P2066D0109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA:0-400MBAR E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM L/S DE 0-4,095L/S. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100055 | STE |  | A008D006 | COMPRESSOR 2/AG DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.020-8 | 202150 | 15/12/2021 15:22:17 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AG RELATIVO AL COMPRESOR 2 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269C° ID N°1668. LIBERADO PARA USO.
202100054 | STE |  | A008D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.019-4 | 202150 | 15/12/2021 15:22:36 | AJUSTAR EL TERMOSTATO LR/AF RELATIVO AL COMPRESOR 1 DEL RV CONFORME PROCEDIMENTO DE LA IM.EQ.006, VALOR ESPERADO: 270ºC. REGISTRAR VALORES ENCONTRADO/DEJADO. SERVICIO REFERENTE AL MANTENIMIENTO 3S DE LA U08. | MEG1 | ILA2 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202151 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACIÓN Y AJUSTE DEL INSTRUMENTO, ACTUACIÓN 269,8C° ID N°1667. LIBERADO PARA USO.
202100051 | STE |  | S032 | TRANSDUTORES |  | 202150 | 15/12/2021 14:29:04 | CALIBRAR/PARAMETRIZAR INSTRUMENTO 80PPW MARCA:E+H,MODELO:PMD75- AAJ7H112AAU, Numero de Serie: P102D20109D. PARAMETRIZAR SAÍDA QUADRÁTICA: 0-400 mbar E DISPLAY PARA INDICAÇÃO LOCAL EM M³/H DE 0-2,55M³/H. | MMU1 | ILA3 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202151 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100047 | STE |  | S022A001 | CALIBRADORES DE WATTIMETROS | 0751.001-2 | 202150 | 15/12/2021 14:03:02 | CALIBRACIÓN ANUAL DEL CALIBRADOR DE POTENCIA ELÉCTRICA TRIFÁSICA MARCA FLUKE, MODELO 6003A CON BP 714069. | ILA3 | ILA3 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | 202150 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | Instrumento calibrado, dentro de suas características e liberado para uso.
202100045 | STE |  | N075A001 | TALHA ELETRICA TIRAK | 0864.001-7 | 202150 | 15/12/2021 11:18:33 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PERIODICIDAD 6M AL APAREJO ELÉCTRICO TIRAK UTILIZADO EN EL TUBO DE SUCCIÓN, CONFORME PIC ME.0063.R01. EN ANEXO LA PIC MENCIONADA CON LAS ACTIVIDADES. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | APONTE APONTE CLAUDIO | 202207 | APONTE APONTE CLAUDIO | REVISADO EL EQUIPO FUE INSPECCIONADO TODO EL SISTEMA ELECTRICO REALIZANDO ENSAYOS Y PRUEBAS ELECTRICAS, ENCONTRANDOSE EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO. TAMBIEN SE PROCEDIO AL CAMBIO DEL ENCHUFE MACHO POR ENCONTRARSE ROTO, POR UNO NUEVO.
202100044 | STE |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202150 | 15/12/2021 11:03:43 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFÓNICO CON RAMAL 2870 CON DEFECTO, UBICACIÓN GARITA BRAVO 30 SEMD. CORREO DE SOLICITUD DE SERVICIO EN ANEXO. | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | REALIZADO SUSTITUCIÓN DE APARATO TELEFÓNICO Y TOMADA TELEFÓNICA. PRUEBAS SATISFACTORIAS. LIBERADO PARA USO.
202100040 | STE |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202150 | 15/12/2021 10:31:34 | Verificar y solucionar motivo por el cual el nivel de aceite está por debajo del nivel 284.60mm y temperatura 33.50°C obs. unidad parada | OUO5 | MMU2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WILSON ORREGO GABRIEL | 202150 | WILSON ORREGO GABRIEL | Fueron agregados 18 litros de aceite al C.G.T. y el nivel quedo en 294mm con temp. de 38°C. Unidad parada. AT 202110056. | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202100039 | STE |  | A004E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.004-7 | 202150 | 17/12/2021 16:36:55 | Realizar identificação do conduto da U08, conforme padrão das demais unidades. | MCI4 | MCI2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável | Programável 1 | Não | WALDIR RINALDI | 202201 | WALDIR RINALDI | REALIZADO A IDENTIFICACAO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA 3M SCOTCHCAL MARKING FILM.
202100036 | STE |  | S016A003 | MANOMETROS | 0737.003-2 | 202150 | 15/12/2021 10:23:24 | VERIFICAR/CALIBRAR MANÔMETRO COM FAIXA DE 0-25 BAR, MARCA: WIKA. NÚMERO DE SÉRIE:82006XSQ. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS EM ANEXO. | MMU2 | ILA2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S3.3 | Programável | Programável 1 | Não | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | 202201 | GARCETE CARDOZO PEDRO ROMAN | VERIFICACION Y CALIBRACION DEL INSTRUMENTO, SN. 82006XSQ, LIBERADO PARA USO
202100035 | STE |  | G075A012 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST. ANTIINCENDIO SEMD | 0127.134-2 | 202151 | 21/12/2021 10:56:30 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20213096A, VERIFICOU-SE QUE VALVULA WAFER 12" DE SAIDA DO RESERVATORIO PARA ALIMENTAÇÃO DA BOMBA DIESEL, VALVULA DE RETENÇÃO 10" E VALVULA DE SAIDA DA MOTOBOMBA ELETRICA NÃO APRESENTAM ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202152 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | ISOLADO SISTEMA, DESMONATDO E SUBSTITUIDO VÁLVULAS AVARIADAS POR NOVAS. NORMALIZAOD SISTEMA, RELAIZADO ENSAIOS E VERIFICADO A CORRETA ESTANQUEIDADE. VÁLVULAS SUBSTITUIDAS ENCAMINHADAS PARA REPARO CONFORME SSA:202200437.
202100030 | STE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 15/12/2021 15:00:26 | Verificar e solucionar porta de acesso a elevação 225, adjacente ao elevador E02 que não apresenta fechamento automático. | OUO2 | MCI1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202152 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se reparo la puerta con apoyo de personal de ST SRL |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202100028 | STE |  | P032B026 | SISTEMA P DE EXAUSTAO 60 HZ (VVT-4107-4108) | 0461.072-5 | 202150 | 15/12/2021 09:14:44 | Motoventilador vvt-4107 apresentando correias danificadas. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável | Programável 1 | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202150 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DO VVT-4107.EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202100027 | STE |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202150 | 15/12/2021 08:37:06 | Desconectar y retirar el cable M71329 del disyuntor 722.A40 y el cable M71327 del disyuntor 722.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | 202151 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Retirados los cabos M71329 y M71327 de los disyuntores 722.A40 y 722.B40, los cabos fueron identificados y dejados en las bandejas (cabos serán retirados posteriormente por la SOCM) cuadro dejado en condiciones normales de operación. Emitido SSA 202200033 para actualización de diseños.
202100026 | STE |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 | 15/12/2021 08:37:31 | Desconectar y retirar el cable M71326 del disyuntor 721.A40 y el cable M71328 del disyuntor 721.B40 en virtud de la desactivación/retirada de los cargadores C1 y C2 (Ref. 202115257A y 202115278A) | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S2 | Programável | Programável 1 | Não | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | 202151 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | Retirado o cabo M71326 do disjuntor 721.A40 e cabo M71328 do disjuntor 721.B40 . Os cabos foram desconectados dos respectivos disjuntores, identificados, isolados e retirados do painel, ficando na bandeja de cabos para serem posteriormente removidos por SOCM.DT. Emitida SSA 202100364 para IEQ2 SOLICITANDO atualização de desenhos 6459-DC-15256E e 6459-DC-15258E antiga alimentação dos carregadores C1 e C2 no quadro QDCC-1.
202100022 | STE |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202150 | 15/12/2021 10:16:33 | VERIFICAR APARENTE FALLA EN EL MICROFONO DEL TMR 9296. SSA original no antigo SMA: 202115365A. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S3.8 | Programável | Programável 1 | Não | PAULO NESELLO KUNZEL | 202150 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | Aparato TMR reparado por Laboratorio. Verificado funcionamiento correcto y entregado a Usuario.
202100019 | STE |  | K052D011 | QUADRO QL-10032-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 1.PAVIM | 0698.415-0 | 202150 | 15/12/2021 07:39:24 | Verificar solucionar motivo por el cual el interruptor de la tomada 24 se encuentra disparado | OUO6 | MEG3 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202150 | EDSON FERREIRA | REALIZADO INSPEÇÃO |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202100017 | STE |  | A019H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.019-0 | 202150 | 15/12/2021 04:53:58 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DE LA ALARMA "PRESIÓN N2 TANQUE DE EXPANSIÓN BAJO < 300mbar". | OUO5 | MMU1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável | Programável 1 | Não | HELIO COMACHIO | 202150 | HELIO COMACHIO | Realizada a regulagem de pressão do sistema por meio do regulador de pressão. Realizado acompanhamento sendo que pressão no tanque de expansão ficou dentro da faixa esperada. |  | 37 - PRESSAO BAIXA
202100007 | STE |  | K079B | EQUIPAMENTOS DO POCO DE ESVAZIAMENTO U16 |  | 202150 | 16/12/2021 11:22:00 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE K79B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | JEFERSON TOYAMA | 202150 | JEFERSON TOYAMA | REALIZADA INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS A SUB UNIDADE DE MANUTENÇÃO "K079B" COM A FINALIDADE DE ATUALIZAR O NÚMERO DE SÉRIE NO SISTEMA SEQ. FOI ANEXADA A LISTA COM OS NÚMEROS DE SÉRIE QUE FORAM VERIFICADOS EM CAMPO.
202100003 | SCA |  | B011A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.013-9 | 202147 | 26/11/2021 07:10:05 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO RUÍDO ANORMAL NO MOTOVENTILADOR M1 DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO ANEL COLETOR DA U11. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável | Programável 1 | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202149
202100002 | STE |  | A003D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.005-4 | 202147 | 25/11/2021 15:59:13 | Solucionar motivo da atuação da válvula de segurança do 2° estágio do compressor, verificado durante manutenção de rotina semanal. Anormalidade pode ser verificada nos anexos de emissão. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável | Programável 1 | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202147 | MARIO ULISSES GOBBO | Encontrado pedaço da mola da válvula de admissão, na válvula de descarga do cabeçote do 3° estágio, o que provocou a abertura indevida da válvula ocasionando a passagem de ar do 3° estágio para o 2° estágio fazendo a atuação da válvula de segurança. Substituído o cabeçote por outro revisado, disponível no setor e solucionado problema. Realizado ensaio e constatado tempo de pressurização de 213 segundos, considerado normal entre 72 à 75 bar.
202100001 | STE |  | J076B | EQUIPAMENTOS DO POCO ANTIINUNDACAO U03 |  | 202146 | 18/11/2021 14:00:10 | REALIZAR INSPEÇÃO VISUAL NOS EQUIPAMENTOS DA SUBUNIDADE J76B, A FIM DE REGISTRAR OS DADOS CONTIDOS NAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SAM-GE. | ISI0 | ISI0 | JEFERSON TOYAMA | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ANDRE DA SILVA BARBOSA | 202146 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | Realizada inspeção visual nos equipamentos associados a subunidade com a finalidade de atualização do número de série dos motores e bombas no SAM-GE. Informações foram anexadas a esta SSA.
202215635 | ASE |  | E002G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-02 | 0205.006-4 | 202228 |  | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 7110 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202215180 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202215634 | ASE |  | S007B001 | TERMOVISORES E ACESSORIOS | 0718.001-2 | 202228 |  | Solicita-se parecer técnico. Durante execução da SSP 20223742 a câmera Flir T1020, BP 707572, apresentou incapacidade de registrar imagens térmicas, retornando uma tela azul permanente. | MET3 | IEQ3 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202215633 | ADI |  | J084A013 | MOTOR N01 50 HZ DA BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 |  | Instalar o motor da bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-7. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202215632 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 14/07/2022 10:01:55 | TRATAR Y PROVIDENCIAR 200 LITROS DE ACEITE AISLANTE PARA REPONER EL TANQUE RESERVA DE ACEITE AISLANTE DE LA MET2/SEMD. | MET2 | MET1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.10 | Programável |  | Não
202215631 | ADI |  | J084A001 | BOMBA BDR-F16-001 |  | 202228 |  | Instalar a bomba BDR-F16-001, código do equipamento: 0278007-0. Equipamento foi modernizado em fábrica pela empresa IMBIL (Contrato 4500039630). | IME1 | MAM1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.7 | Programável |  | Não
202215630 | ASE | 202213536 | M045A012 | TERMINAL PORTATIL - G566 E ACESSORIOS | 1056.011-5 | 202228 |  | Reparar aparelho de TMR modelo G566, número de série 0003251702566, com ramal 9404. Aparelho não apresenta transmissão de voz e está com carcaça avariada. Aparelho com defeitos reincidentes ( SSA 202114186A/B). | MEL3 | ILA2 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não
202215629 | ASE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202228 |  | Durante inspeção 3S, identificadas mangueiras do instrumento 63PW4 ressecadas e descascadas. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202215628 | ASE |  | M067B001 | MICROFONES | 2391.001-6 | 202228 |  | Realizar inspeção no sistema de sonorização ambiente da sala de reuniões do 6º piso do edifício de produção em preparação à 1136ª RDE, a ser realizada no dia 21/07/2022, conforme solicitação em anexo. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S2 | Programável |  | Não
202215627 | ASE |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202228 |  | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202215626 | APG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202228 | 14/07/2022 09:45:59 | Realizar actualización de relación de cargas de la tela "CARGAS" del CGCA.1 y CGCA.2 (Cargas normales y esenciales). | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202215625 | ASE | 202215240 | P041E015 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202228 |  | Realizar a aferição dos sensores de temperatura TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27. | MAM3 | ILA3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202215624 | ASE | 202215245 | P041F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.001-4 | 202228 |  | Realizar as aferições dos sensores de temperatura TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26. | MAM3 | ILA3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202215623 | ASE | 202215240 | P041E015 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA RESF.GRUPO PRINCIPAL | 0127.250-0 | 202228 |  | Realizar a desconexão e conexão dos sensores de temperatura TIZ-20, TIZ-23, TIZ-24 e TIZ-27 para envio para aferição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202215622 | ASE | 202215245 | P041F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.001-4 | 202228 |  | Realizar a desconexão e conexão dos sensores de temperatura TIZ-21, TIZ-22, TIZ-25, TIZ-26 para envio para aferição. | MAM3 | MEG3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202215621 | ADI | 202206126 | F002A001 | BARRAMENTOS, FLEXIVEIS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.017-2 | 202228 |  | Solicitamos nova inspeção termográfica, após a intervenção realizada na anomalia informada, durante atendimento do PD 20220129. | MET2 | ILA1 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S3.3 | Programável |  | Não
202215620 | APL |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202228 | 14/07/2022 08:12:13 | Durante manutenção preventiva 3s, encontrado com defeito os sinalizadores de presença de 220VCA nos cubículos 4.1 e 10.1. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202215618 | ASE | 202215421 | C043F008 | GATEWAY RTU IHM-CF50-GIS-GTW1 | 1520.007-9 | 202228 |  | Verificar o funcionamento do switches do painel IHM CF-50 El.128 com respeito as conexões de fibra advindas do BEO/DIO-02 em face de degradação do sinal detectado pela interface Nebro do FOX 515. | MEL3 | MEL4 | FILIPE MIGUEL RIBEIRO | S1 | Programável |  | Não
202215617 | APL |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202228 | 14/07/2022 04:54:51 | Verificar o motivo do acionamento do alarme " UTR670-1 Falha/Falla Processam. MWH acumulador" | OUO6 | MEL4 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não
202215613 | APL |  | A002K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.096-7 | 202228 | 13/07/2022 23:24:14 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA SOLENÓIDE DE ATUAÇÃO MANUAL DA FASE S. VER ANEXOS. | OUO5 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215612 | APL |  | A004D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.012-6 | 202228 | 13/07/2022 23:25:03 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE AR COMPRIMIDO PELA VÁLVULA BE. VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215611 | APL |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.017-1 | 202228 | 14/07/2022 09:25:25 | Durante PD 9A identificado falta de um trecho da tubulação de drenagem do tanque de expansão do servo. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202215606 | ADI |  | K050A005 | QUADRO QL-18181 U18/U18A - EL. 78 | 0698.156-9 | 202228 |  | Verificar y solucionar interruptor T3 disparado. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 46 - TOMADA DE FORÇA DANIFICADA
202215604 | ADI |  | K053F018 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 169 | 0047.296-4 | 202228 |  | Instalar duas tomadas 460V/63A, na cota 169, nas proximidades da escada de acesso ao recinto da válvula de bypass da unidade 17 e unidade 18, para alimentar compressor, bomba de alta pressão de água e talha elétrica, utilizadas durante procedimentos de manutenção preventiva. | MMU2 | MEG3 | EDSON KIRIENCO | S3.6 | Programável |  | Não
202215603 | ASE |  | P020B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.044-0 | 202228 |  | Na manutenção 4A foi detectado ruído anormal no motor de acionamento e nos rolamento do VVT-1106 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202215602 | ASE |  | P020A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.035-0 | 202228 |  | Na manutenção 4A foi detectado ruído anormal no motor de acionamento do VVT-1012 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202215601 | ASE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202228 |  | Na manutenção 4A foi detectado ruído anormal no motor de acionamento do VVT-1009 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202215600 | ASE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202228 |  | Na manutenção 4A foi detectado ruído anormal no motor de acionamento do VVT-1008 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202215599 | ASE |  | P020A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.039-3 | 202228 |  | Na manutenção 4A foi detectado desgaste excessivo nas correias e ruído anormal no motor de acionamento do VVT-1006 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202215598 | ASE |  | J034A006 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.094-7 | 202228 |  | Durante execução da SSP 4A 20225548 foi verificado que o relé posição 49.1X não está atuando corretamente. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202215597 | ADI |  | N062C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.003-2 | 202228 |  | Identificar a chave terra SPAT-TU com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC2, eixo AB, elevação 108m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215596 | ADI |  | N065C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | 3153.002-0 | 202228 |  | Identificar a chave terra SPAT-GIS com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC2, eixo AB, elevação 128m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215595 | ASE | 202209976 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202228 |  | Providenciar revisão das folhas 34, 35 e 37 do desenho 6357DF91303 e disponibilização no SAT. Ver SSA 202209976. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202215594 | ADI |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202228 |  | Identificar a chave terra SPAT-AMC com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: na AMC, eixo BC, elevação 144m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215593 | ADI |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202228 |  | Identificar a chave terra SPAT-AUX com adesivo plotado, altura da fonte 5cm. Localização: bloco V, eixo BC, elevação 125m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215592 | ADI |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202228 |  | Identificar a chave terra SPAT-PRINC com adesivo plotado, altura da fonte 5cm . Localização: bloco V, eixo BC, elevação 125m. | OUO2 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215588 | APL |  | P020B005 | CCM KH-23 | 0592.034-5 | 202228 | 13/07/2022 16:48:49 | Verificar/Solucionar motivo de disparo del disyuntor 52-27 correspondiente al VVT-1111. Obs.: Abierto disyuntor para permitir el rearme de la alarma. | OUO6 | MEG2 | BRITOS DIAZ CARLOS MOISES | S2.3 | Programável |  | Não
202215583 | ASE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202228 |  | Durante MP 3S del sistema de agua pura U17 (SSP 20222741) fue constatado que las mangueras del instrumento 80 SWI se encuentras resecadas y quebradisas. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável |  | Não
202215581 | ASE | 202215020 | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202228 |  | Ensaiar o transdutor 96A1-3 (painel XC-12) para solucionar motivo pelo qual o amperímetro 96A34-A (painel BUS 3/4) apresenta fundo de escala, ocasionando acionamento da bandeirola 9 "BARRA A34 OU B34 CORRENTE EXCESSIVA" no anunciador BUS 3/4. Ver SSA 202215020. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202215579 | ASE |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 | 13/07/2022 17:10:53 | Durante atendimento de MP4A (SSP:20223130) verificado os seguintes defeitos: 1- Contator pos. Z72C apresentando ruído; 2- Disjuntor pos. 72A não aceita comando de fechamento elétrico. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202215576 | APL |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202228 | 13/07/2022 15:35:23 | Verificar/Solucionar pérdida de aire en el filtro Cuno-flo de la unidad 16. | OUO2 | MAM1 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215574 | ASE |  | J040B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.002-5 | 202228 |  | Atualizar desenhos em anexo, e dispor no arquivo técnico, referente a substituição de lâmpadas compactas de 23W por lâmpadas de tecnologia led de 9W, na iluminação da emergência das cotas 144 e 142, lado 50HZ, SSA 202204487. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S3.4 | Programável |  | Não
202215572 | APL |  | P094A017 | QUADRO DE FORCA TF-47 | 2188.021-0 | 202228 | 14/07/2022 08:47:51 | Efetuar gestão para reparo do inversor de frequência Cod. 0714952. SSA de referência 202215456. | MEG3 | IMA0 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S1 | Programável |  | Não
202215567 | ASE | 202215376 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202228 |  | Solicitamos apoio para reparo e manutenção do motor elétrico da válvula nova Klaval, que será instalada. | MAM1 | MMU3 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202215566 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 17:05:48 | Projetar e providenciar adequação da estrutura utilizada no resgate de peixes no tubo de sucção para utilização com o novo cesto de alumínio adquirido através do contrato 4500057532. | IME3 | IME2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.6 | Programável |  | Não
202215561 | APL |  | B020D026 | TANQUE ACUMULADOR DE AR DO RV - N1 E ACESSORIOS | 2970.019-0 | 202228 | 13/07/2022 15:37:32 | Verificar/solucionar pérdida de aire en el dreno del tanque acumulador de aire N1 del regualdor de velocidad de la unidad 18A. | OUO2 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215559 | ASE | 202215436 | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202228 |  | Sustituir el resorte roto de la válvula de retención correspondiente a la bomba 02 del sistema de agua pura U17. | MMU1 | MMU3 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S3.3 | Programável |  | Não
202215557 | APL |  | K092F003 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - 2# PAVIM - EL.155,82 | 0127.294-2 | 202228 | 14/07/2022 08:51:33 | DURANTE PREVENTIVA 3M, SSP:20220801, VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO 2" DE DRENO DA VÁLVULA 18SP DO SISTEMA SPRINKLER. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NO SEGUNDO PISO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202215556 | APL |  | M039A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 50 HZ | 0879.003-5 | 202228 | 14/07/2022 08:58:44 | Solicita-se apoio em visita de suporte da empresa contratada Backcom para verificação de alarmes, conforme anexo. | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202215554 | APL | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:00 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215553 | APL | 202215446 | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 14/07/2022 07:52:37 | Solicitmaos reparo del rele temporizado OFF-DELAY, fabricante WARD, modelo TXD-4E, 115Vca 50Hz, 4 contatos "NF", ajuste de 0,5 a 5 segundos, código de estoque: 70891-5, posições XDF2 e XDF3. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215552 | APL |  | J092F001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.278-0 | 202228 | 14/07/2022 08:51:45 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA 3M, SSP:20220797, INFILTRAÇÃO DE ÁGUA POR FLANGE DA VÁLVULA 01SP. VÁLVULA LOCALIZADA NA ELEV. 145, PRÓXIMO A ENTRADA DO AUDITÓRIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202215551 | ASE |  | E001G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202228 |  | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202210282 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202215550 | ASE |  | E001G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202228 |  | REPARAR E CALIBRAR O TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO INTERMITENTE. REFERENTE EXECUÇÃO DA SSA 202210062 | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S2 | Programável |  | Não
202215549 | ASE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202228 |  | Durante el mantanimiento Semestral fue constatado que las correas del moto ventilador VVT-0113 se encuentran dañadas. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202215548 | ASE |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202228 |  | Durante el mantanimiento Semestral fue constatado que las correas del moto ventilador VVT-0111 se encuentran dañadas. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202215543 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 14:15:05 | Solicitamos a pintura na cor cinza 5bg7/1 de 30 plataformas de madeira de 1x1m para uso em plateleiras metálicas localizadas nas salas da MEG1 U11 e da U06 cota 108. OBS.: Plataformas entregues no pátio de pintura. | MEG1 | MCI4 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S3.10 | Programável |  | Não
202215541 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 13/07/2022 10:45:22 | Solicitamos la pintura con barniz incoloro de una mesa con dos bancos de madera para el sector MMU3 conforme a la SSA 202206406. | MCI2 | MCI4 | ADELAR FRONZA | S3.10 | Programável |  | Não
202215539 | APL |  | B017J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-17 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.017-7 | 202228 | 13/07/2022 11:06:34 | Realizar impermeabilización de junta entre la protección mecánica y el concreto cercano a los ductos BUS DUCT, dentro de los recintos de los transformadores de las fases A y B. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202215535 | APL |  | K090A006 | MOTOBOMBA 60 HZ DOSADORA BWP-F33-002 SULFATO AL | 0512.023-2 | 202228 | 14/07/2022 08:51:57 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20220112, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA CÂMARA DE COMPRESSÃO DA MOTOBOMBA DOSADORA DE SULFATO DE ALUMÍNIO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202215533 | APL |  | M045A009 | TERMINAL PORTATIL - G955 E ACESSORIOS | 1056.007-2 | 202228 | 13/07/2022 17:32:48 | Verificar y reparar aparato TMR (9584) | MCI1 | MEL3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S2 | Programável |  | Não
202215532 | APL |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202228 | 13/07/2022 08:59:23 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável |  | Não
202215531 | APL |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202228 | 13/07/2022 08:59:42 | Avaliar possibilidade de melhorias no sistema de iluminação dos reservatórios de resfriamento dos trafos principais. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.6 | Programável |  | Não
202215528 | APL |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202228 | 13/07/2022 10:18:41 | Solicitamos repor nível de estoque do item código 684350 - DETECTOR FUM AEROSOL TETRAFLUORET 250ML que se encontra no nível zero. O item é necessário para realizar ensaio dos detectores de fumaça do sistema de CO2 do gerador conforme PIC nas periodicidades 3S e 3A. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S3.9 | Programável |  | Não
202215524 | APL |  | A019D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.156-2 | 202228 | 13/07/2022 09:05:10 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AR PELA VÁLVULA DE INTERCONEXÃO DO TANQUE AR/ÓLEO E TANQUE AR Nº1. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202215522 | APL |  | B017J023 | TANQUE RWR (PARTE CIVIL) - TU-17 | 0155.017-9 | 202228 | 13/07/2022 11:07:24 | Desprendimentos de camada superficial nas paredes de concreto do tanque RWR da U17, cota 111. Realizar reparo correspondente. | MCI1 | MCI1 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável |  | Não
202215521 | APL | 202215461 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:41:38 | Solicitar parecer técnico junto ao fabricante a respeito da falha do CLP, "Major fault T07: C044 restore failure". No atendimento à SSA 202215461, a IHM e o CLP encontravam-se inoperantes, realizada a reinicialização do CLP e o sistema voltou a funcionar, porém a IHM encontra-se com a interface avariada apresentando dificuldade de operação. Imagens das falhas em arquivo anexo. | MET1 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S2 | Programável |  | Não
202215518 | APL | 202215199 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:52:45 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22757/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215517 | APL | 202215200 | A007J037 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE S | 3023.020-9 | 202228 | 14/07/2022 07:52:56 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22745/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215516 | APL | 202212851 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202228 | 13/07/2022 16:42:26 | Solicitamos parecer em relação a defeito observado na IHM do PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. A IHM não aceita comandos ao toque na tela. Durante o atendimento a SSA 202212083, a IHM retornou momentaneamente a operação. Já no atendimento a SSA 202215461, a IHM apresentava uma tela com indicação de erro fatal, conforme imagem anexa. Após o atendimento a SSA 202215461, a IHM voltou a exibir informações do sistema, porém permaneceu sem aceitar comandos. | MET1 | IEQ3 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | S1 | Programável |  | Não
202215515 | APL | 202215198 | A007J036 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE R | 3023.019-1 | 202228 | 14/07/2022 07:53:12 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22763/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215514 | APL | 202215201 | A007J038 | QUADRO CXT - CAIXA DE TERMINAIS - FASE T | 3023.021-0 | 202228 | 14/07/2022 07:53:21 | Verificar e solucionar o mau funcionamento do transdutor de temperatura numero 22754/04. Código de estoque 653810. Foi substituído através da SSA 202204965. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215511 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 13/07/2022 16:51:32 | Alterar tela PROTRA4 para supervisión de la protección del conjunto T04/R04, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T04. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202229
202215509 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202228 | 12/07/2022 15:54:39 | Providenciar a criação de tela e acerto de navegação de botão na tela U9AAP para a tela criada. A tela nova será similar a U50VAP, mas com os ajustes de SSAs, alarmes, trip e dispositivos primários da 9A, conforme PIO 01. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202215508 | APL |  | B017D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.025-9 | 202228 | 13/07/2022 09:13:56 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos que estão com Alerta (Alarme 1) em global de velocidade: 2V=6,54 [mm/s], 4H=25,57 [mm/s], 5H=33,91 [mm/s], 6H=35,38 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215507 | APL | 202202639 | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 202228 | 12/07/2022 16:46:37 | Coletar dados vibracionais em rota nos motores/redutores de direção dos carros de montante e jusante da ponte N07. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202215484 | SCC |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 202228 |  | Durante manutenção preventiva 4A (SSP 20223130) encontrado carregador com variação da corrente de carga, sem condições de ajuste. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202215482 | APL |  | G073L007 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L34 (44L56) | 2416.002-6 | 202228 | 12/07/2022 11:57:43 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável |  | Não
202215481 | APL |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202228 | 12/07/2022 11:57:14 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e verificar comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável |  | Não
202215478 | APL |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202228 | 13/07/2022 09:56:25 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 14 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215475 | APL |  | A004B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.004-4 | 202228 | 13/07/2022 09:57:01 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 19 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215473 | APL |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202228 | 13/07/2022 09:57:23 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 09 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215472 | SCD |  | B012B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.014-1 | 202228 | 13/07/2022 09:57:44 | Verificar e solucionar perda de água na palheta 10. Ver anexo. Obs: Unidade Parada. | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202215471 | APL |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202228 | 13/07/2022 09:58:05 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 14 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215468 | APL |  | A002B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.002-8 | 202228 | 13/07/2022 09:58:24 | Solucionar identifiacion deficiente de la paleta numero 19 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215467 | APL |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202228 | 13/07/2022 10:19:32 | Atualizar e disponibilizar no "SAT" o desenho "5203-DF-A0031-P" folhas 12, 13 e 15, conforme anexo, devido a substituição do relé temporizado WARD posições XDF2 E XDF3 por contator, conforme parecer técnico (SSA 202215243). | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215466 | APL |  | G073L001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL34 | 2413.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:49 | [Gateway RTU] Apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de controle e comandos para manoplar equipamentos de pátio de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável |  | Não
202215465 | APL | 202209422 | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202228 | 13/07/2022 09:13:20 | Emitir parecer técnico sobre aplicación del esquema de pintura en anexo para la recuperación de la protección anticorrosiva del aro de operación de las unidades generadoras. (Obs.: este esquema de pintura ya fue utilizado en las U11 y la U07). | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S2 | Programável |  | Não
202215464 | APL |  | E013M001 | QUADRO 2RAL13 PROTECAO ALTERNADA | 2406.001-5 | 202228 | 12/07/2022 11:56:26 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável |  | Não
202215462 | APL |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTECAO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 12/07/2022 11:56:03 | [Gateway RTU] Isolar proteção e apoiar MEL4/Hitachi na sinalização de alguns pontos de proteção e verificar rearme de bloqueios de forma a validar o novo gateway RTU a ser instado no painel 2S-L34. Ver na tabela anexa pontos sugeridos em amarelo. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.10 | Programável |  | Não
202215453 | APL |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202228 | 13/07/2022 10:30:07 | EFETUAR IDENTIFICAÇÃO DAS 13 GAVETAS DO ROTOR DO GERADOR DA U17, CONFORME ORIENTAÇÕES DO SR. JEFFERSON (RAMAL 4966), EM APOIO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.3 | Programável |  | Não
202215442 | APL |  | B017J016 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-17 FASE C | 0045.203-3 | 202228 | 12/07/2022 14:29:23 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=7,30 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215441 | APL |  | B017J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-17 FASE B | 0045.200-9 | 202228 | 12/07/2022 14:26:22 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=5,78 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215440 | APL |  | B017J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-17 FASE B | 0045.197-5 | 202228 | 12/07/2022 14:26:03 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente ao ponto em Alerta (Alarme 1) em Global de Velocidade: 1H=8,20 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215439 | APL |  | B017J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-17 FASE B | 0045.198-3 | 202228 | 12/07/2022 14:18:55 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=20,41 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=13,40 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215438 | APL |  | B017J009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-17 FASE A | 0045.196-7 | 202228 | 12/07/2022 14:18:47 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,01 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS, 2H=9,77 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e no Sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215437 | APL |  | B017J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-17 FASE A | 0045.195-9 | 202228 | 12/07/2022 14:18:35 | Solicitamos parecer técnico e providências (caso necessário) referente aos pontos em Alarme (Alarme 2) em Global de Velocidade: 1H=15,00 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS e 2H=10,06 [mm/s] em Global de Velocidade-RMS. Mais detalhes no arquivo anexo e nos sistema Omnitrend. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202215434 | APL |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202228 | 12/07/2022 16:23:43 | Favor verificar/solucionar el motivo por el cual no recepciona señal el TMR - 9789. | OUO7 | MEL3 | OJEDA ORTIZ CARLOS SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202215433 | APL |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202228 | 12/07/2022 13:13:38 | Reparar/completar faixa de piso vinílico na sala de produção audiovisual recém instalada junto à SMIS.DT no 3º piso do Edifício de Produção. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.6 | Programável |  | Não
202215431 | APL | 202215203 | P018A006 | VENTILADOR VVT-F-22-09/22-27 EL.214 EXAUSTAO S.BATERIAS | 0458.136-9 | 202228 | 14/07/2022 07:53:28 | VERIFICAR REPARO/DESCARTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-F-22-09, RETIRADO EN SSA 202200911. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3 (MOTOR CARCASA F80T) | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215422 | SCC |  | L004A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-07 | 0432.007-7 | 202228 | 12/07/2022 05:20:50 | Verificar/solucionar accionamiento intermitente de la alarma "FALLA A TIERRA" en los cargadores CB-07 y CB-08, | OUO6 | MEG2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202215420 | APL |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202228 | 12/07/2022 00:05:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual se encontra solta a maçaneta da porta de acesso ao elevador E01 na cota 144, ao lado do conduto forçado da U03. | OUO5 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202215412 | APL |  | M038A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.024-3 | 202228 | 14/07/2022 07:53:38 | Aparato telefonico PHILIPS SOPHO ERGOLINE ramal 3964 inoperante (no enciende) solicitamos verificacion y/o reparación. | IMA0 | MEL3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S2 | Programável |  | Não
202215410 | APL |  | B017A034 | MOTOR M2 50HZ BOMBA DE INJECAO N2 DO MANCAL ESCORA | 0060.017-2 | 202228 | 12/07/2022 14:30:15 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en el punto 2H=2,313 g motobomba 02, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202215409 | APL |  | B017A033 | MOTOR M1 60HZ BOMBA DE INJECAO N1 DO MANCAL ESCORA | 0056.017-0 | 202228 | 12/07/2022 14:30:05 | Nivel de vibración con nivel en Advertencia (Alarma 1) en los puntos 1H=1,935 g 2H=1,834 g motobomba 01, medición correspondiente a PD U17 SSP 20221371. Analizar y tomar providencias si es necesario. Mas información en documento anexado o en el sistema OMNITREND. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S1 | Programável |  | Não
202215401 | APL | 202214472 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202228 | 12/07/2022 10:02:47 | Emitir un Parecer respecto a la Alarme de "Alerta" de Gases detectada en el SMT-18A. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não
202215393 | APL |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202228 | 11/07/2022 15:49:20 | Verificar e providenciar limpeza de água e óleo derramados no entorno da base do tanque sem pressão do RV, conforme vídeo em anexo. | OUO5 | MCI1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202215390 | SCC | 202213594 | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202228 |  | Durante execução da SSA 202213594 verificado que o TC7 apresenta rachaduras no invólucro. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202215386 | APL | 202215248 | B014E007 | MOTOR 60 HZ M2 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.004-3 | 202228 | 11/07/2022 16:22:13 | Avaliar a necessidade de lubrificação dos mancais de rolamento do motor, em virtude das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202215368 | APL | 202215222 | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202228 | 11/07/2022 16:02:41 | Verificar/recuperar aparato TMR 4801ns-02afb64b6 OY-801060 que se encuentra con defecto en el teclado. Teclas 4 7 0 # y encender/apagar inoperantes. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não
202215365 | ASE |  | B017N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.017-1 | 202228 |  | Solicitamos a pintura na cor verde do eletroduto da alimentação de 460Vac da talha da turbina. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202215354 | APL |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202228 | 13/07/2022 10:45:51 | Solicito colocación de tirador de la puerta C46 ubicada en la cota 144, lado montante, unidad 14. | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável |  | Não
202215351 | APL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202228 | 11/07/2022 08:35:12 | Realizar testes no equipamento de alta tensão Siemens, para verificação de funcionalidade! O onde o mesmo será utilizado nos ensaios a serem realizados no 01/07/2022, nos TEP fases B/C da U18. | ILA1 | ILA1 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S3.10 | Programável |  | Não
202215349 | ASE | 202215173 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202228 |  | Viabilizar a contratação da empresa Manitowoc para correção de erros apresentados no painel do equipamento. Não é possível verificar o valor correto de temperatura de fluido de arrefecimento no painel de instrumentos. Em anexo, imagens do painel do veículo. | MAM2 | IME3 | NABOR FERREIRA CABRAL | S2 | Programável |  | Não
202215348 | APL | 202215310 | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202228 | 11/07/2022 14:46:42 | Solicitamos reparo del ''CONVERSOR TENS CA-CC/CC 125VC/220V 24VC'' (cod almacenes:158585). Durante la SSA: 202215220 se encontró que el mismo no suministraba tensión de salida 24 Vcc. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202215332 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 09/07/2022 16:15:48 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA TELA ARQSCC P0 S0 , EL ATAJO DE LA RTU-07 ESTÁ MAL LINKADO(ESTÁ VINCULADO AL RTU-06). | OUO7 | OUO0 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202228 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202215328 | APL |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202227 | 09/07/2022 00:06:03 | Verificar/Solucionar motivo de la alarma "R01 ALTA TEMP. ACEITE". Estando temperatura del aceite en el SCC y tablero del regulador 41°C, enrolamento 53°C. Ventiladores y bombas desconectadas. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.3 | Programável |  | Não
202215325 | APL |  | A019B018 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.318-3 | 202227 | 08/07/2022 17:22:39 | Solucionar identificacion deficiente de la paleta numero 10 obs: anexado estilo de identificacion de la paleta 11 | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202215316 | APL | 202214312 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202228 | 11/07/2022 09:05:29 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN seis (6) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA 202214312 | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202215313 | APL |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202228 | 13/07/2022 10:46:00 | Solicito cambio de cerradura de la puerta ubicada en la cota 225 tramo F-17 | MCI2 | MCI2 | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | S1 | Programável |  | Não
202215299 | SCA |  | B012B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.014-7 | 202227 | 08/07/2022 11:37:33 | Verificar e solucionar nível de óleo 71L-2=294,4mm com temperatura de 49,7ºC. Unidade em operação. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202215296 | ADI | 202214815 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 |  | Alterar fórmula ALFUR60ENERG conforme anexo a fim de solucionar motivo pelo qual a mudança de estado do alimentador não foi registrado na EQ_STATUS, conforme descrito na SSA 202214815. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não
202215291 | SCC | 202205259 | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202227 |  | Solicitamos apoyo para inspección de presostato PS1 perteneciente a la fase C debido a la actuación indebida del mismo conforme descripción de la SSA matriz. | MAM1 | MET1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202215288 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 08/07/2022 11:00:18 | Alterar telas PROTR0X e PROTR05 para acertar sinalização dos pontos da função 51NT. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202230 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202215246 | SCC |  | P012B006 | CCM KH-04 | 0592.028-0 | 202227 |  | Durante atendimento a SSA 202105078A constatado fim de curso posição "FCF 3102", referente ao damper do VVT-3140, com conexão divergente ao diagrama funcional 5203-DF-A0031-P e rele temporizado posição "XDF3" com defeito. | MEG2 | MEG2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202215241 | APL | 202215233 | K059F001 | CIRC. ILUM./PROJETORES/ELETROD. - BARRAGEM PRINCIPAL | 1040.005-3 | 202227 | 08/07/2022 10:09:57 | Solicitamos apoio para retirar parte do concreto para realização de reparo em cabo elétrico e eletroduto embutido rompidos, localizado na região do trecho 21 das luminárias da iluminação monumental, entre os blocos I10/I11 da barragem principal ao lado da luminária 76-09, conforme fotos em anexo. | MEG3 | MCI1 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202215231 | APL |  | N037A071 | PAINEL PLC | 3179.018-0 | 202228 | 12/07/2022 10:26:30 | Durante execução da SSA 202212350 identificamos comportamento indesejado da proteção do motores de lubrificação. Na imagem em anexo, a figura verde (como estava) retrata um timer que mantém o motor acionado mesmo depois da atuação do relé. A fig. vermelha retrata uma proposta de modificação. Esta modificação foi implementada na ponte 7 quando foi identificado o problema. Solicitamos consenso e solicitação de verificação e alteração (SSA) para as demais pontes com motor de lubrificação. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202215228 | APL |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202227 | 07/07/2022 14:19:41 | Devido a análise e identificação de discrepância entre as medições do Transfix e as análises cromatográficas da SMIL.DT, realizar ajustes dos parâmetros de Ganho e Offset do equipamento, conforme procedimento em anexo. Utilizar os valores indicados no documento. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202215209 | APL |  | A007J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-07 | 1083.009-0 | 202228 | 12/07/2022 10:04:19 | Verificar e solucionar o motivo pelo qual a caixa de derivação de capacitância está com mau funcionamento, acionando alarme de desvio de capacitância. SSA de referência 202214924. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202215184 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 08/07/2022 11:12:47 | Providenciar inclusión de punnto de las planillas SOSTAT y SOANLG en la SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202215183 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 06/07/2022 16:28:20 | En la pantalla "FILA_UG_ECE60" en la fila de corte del 1EPIC y 1EAIC aparece la unidad U19 en lugar de la U18A, siendo que en la misma pantalla aparece U18A para otras informaciones. | OUO6 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202228 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202215174 | APL | 202212791 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202227 | 08/07/2022 09:31:01 | Disponibilizar en almacen 4 unid de elementos alcalinos cod. 707715 en la modalidad humedo-cargado para aplicación inmediata. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202215170 | SCC | 202206067 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202227 |  | REALIZAR DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DAS CANALETAS DE CABOS DO PÓRTICO 60HZ. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV141, U13, COM ACESSO PELA VIGA OCA. LOCALIZAÇÃO PERTENCE À SMMC.DT(MCI1 E MCI2). | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202215153 | SCC | 202206067 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202227 |  | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR CORTE E SOLDA EM TUBULAÇÃO DE DRENAGEM DAS CANALETAS DE CABOS DO PÓRTICO 60HZ. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV141, U13, COM ACESSO PELA VIGA OCA. OBS. SERÁ REALIZADO DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÃO PELA EQUIPE DE MC1 CONFORME EMISSÃO DE SSA MATRIZ. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202215151 | APL |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202227 | 08/07/2022 08:54:16 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL SISTEMA LOS SIGUIENTES DISEÑOS: 6212DF74313I Hojas, 16, 17; 6212DF74341I Hojas, 22, 68; 6212DF74342I Hojas, 9, 15; 6259DC07965P Hoja 1. CONFORME ANEXO. SSA REF. 202203645 | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | S3.4 | Programável |  | Não
202215138 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 06/07/2022 11:43:13 | Providenciar banco teste no DTS com alterações na SOSTAT, SOANLG, SORFOR, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para avaliar cálculo para supressão de alarmes na partida de unidade geradora, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202215121 | SCC |  | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202227 |  | Constatado funcionamiento ininterrumpido de la bomba incluso cuando el sistema alcanza la presión de desconexión (2.5 kgf/cm2). | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202215080 | APL |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTECAO PRIMARIA | 2405.001-0 | 202228 | 13/07/2022 17:26:15 | Actualizar y poner a disposición en el archivo técnico los diseños 6457DFG3300 hjs 64, 66, 71, 76 y 82. Además actualizar los diseños 6457DFG3301 hjs 64, 66, 71,76 y 82 referentes a la protección alternada. SSA de referencia 202203558. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S2 | Programável |  | Não
202215075 | APL |  | A003C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.003-9 | 202228 | 13/07/2022 10:45:09 | Verificar y solucionar motivo por el cual existe signos de deterioro en la conexion del cable con la bornera dentro del cubiculo "PROTECCION Y DE EXCIT INICIAL" conforme anexo. | OUO5 | MEL2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202215069 | SCA |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202227 | 06/07/2022 10:59:06 | Verificar y solucionar nivel bajo de aceite en el mancal guia de la turbina. 71L-2: 289.8mm 38LQ: 25,4°C Unidad Parada. | OUO5 | MMU2 | IRRAZABAL APURIL ELIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202215064 | SCC |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202227 |  | Durante execução da SSP 20223063, foi constatado resistência de aquecimento do cubículo (01 e 02 ) queimados. (código almoxarifado:211478) RESISTENCIA ELET TUB 220V 300W 200X20. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202215055 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 05/07/2022 14:08:13 | Providenciar inclusiones y alteraciones en la SOSTAT, SORCAL y SORPAR para supervisión de los puntos calculados de bloqueos conforme a las nuevas protecciones de los conjuntos T01, T02 y T04, conforme planilla en anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não
202215049 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202227 | 05/07/2022 11:07:21 | Implementar pantallas para supervición de la nueva protección del Tranformador T04. | OUO7 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202228
202215009 | ADI |  | D044C002 | CLP EA5S01 | 3285.003-7 | 202227 |  | Analisar junto ao fornecedor motivos da falha do RTAC e acionamento no SCADA dos alarmes "ECE_60 1EAIC PA SUPERV_PP DISCREP_FILA" e "ECE_60 EPIC PP SUPERV_PA DISCREP_FILA", sem rearme (SSA 202213981 para MEL1). | MEL1 | IEE1 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S3.6 | Programável |  | Não
202214992 | SCC | 202200594 | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202227 |  | SSA principal solicita bloqueio das velocidades 3 e 4 de um dos ganchos da ponte N09. Porém, esta alteração deve ser realizada em todos os ganchos, inclusive na ponte N10, pois estes quatro ganchos operam em modo tandem. Solicitamos as demais SSAs para proceder com o bloqueio das velocidades 3 e 4 dos demais ganchos. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S3.6 | Programável |  | Não
202214964 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202227 | 04/07/2022 11:25:22 | Alterar tela PROTSSAA para acerto de textos do TI-1 (51G) e do disparo do 52J, 52K e 52L do CM-2, conforme sua respectiva tela no SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202230 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202214911 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 01/07/2022 17:21:49 | Alterar telas U07AP, U07APLO e U0786N para atendimento das modificações, ocorridas com o PD da U07, constante da RRU 25/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202227 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Alteradas las telas U07AP, U07APLO y U0786N conforme modificaciónes realizadas. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214815 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 16:45:47 | Verificar motivo pelo qual não ocorreu o registro na mudança de estado da linha F021 para o Eq_Status no dia 28.6.2022. OBS: O evento foi gerado pelo ponto: LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA. 28-JUN-2022 05:03:47 BP_60 LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA NC D 28-JUN-2022 05:03:55 BP_60 LI 13.8KV IPU-FI ENERGIZADA NC A RTN | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não
202214804 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 30/06/2022 15:37:54 | Verificar e corrigir anormalidade do aplicativo CAG ocorrido no dia 19.6.22 às 13h5min conforme descritivo abaixo: "El día 19/06 se operó con unidades separadas para la Ande, posterior al sincronismo entre los sistemas el CAG 50Hz perdió la referencia del método del ECU siendo retornado solamente forzando la selección de CF por el despachante. Verificado en el histórico que el campo pasó a “0” en el momento del sincronismo y solamente a “2” (CF) cuando el despachante realizó la selección" | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S1.2 | Programável |  | Não
202214797 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202226 | 30/06/2022 15:11:06 | Realizar a implementação de pontos calculados no SCC, conforme indicado no arquivo anexo, com o objetivo de obter elemento dinâmico para sinalização em tela. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202214749 | STE |  | M053H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.039-7 | 202226 | 29/06/2022 16:54:56 | Constatado diferença entre a leitura da régua limnimétrica e do sensor de pressão. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202226 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Realizado ajuste del parámetro "nivel de referencia" en el datalogger, valor modificado de 3.75m a 3.8m |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202214703 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202226 | 29/06/2022 11:13:53 | Providenciar alteração de parâmetros na SORPAR para ajuste de cálculos, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214695 | SCC | 202213888 | B011B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.013-0 | 202226 |  | Apoyo para desconexión/conexión de transductor TFX de caja espiral de UG11. Servicio programado para 08/07/2022 | MMU2 | MEG1 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S2 | Programável |  | Não
202214656 | SCC | 202212531 | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202226 |  | Solicitamos apoio na retirada das tampas corta fogo localizadas no interior das celas do TU-17 fases A, B e C lado BT, de modo a possibilitar inspeção e limpeza de trecho do Bus Duct. Serviço previsto para o próximo PD 3S PUG 2022. As tampas deverão ser retiradas logo após conclusão do ensaio anti incêndio do TU e recolocadas após a limpeza e vedação do Bus Duct com as chapas inferiores. | MEG1 | MAM1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202214609 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202226 | 28/06/2022 11:43:07 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, B3Text e B3Name para pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214453 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202225 | 24/06/2022 10:48:44 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme sobre conexão dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214416 | SCA | 202214413 | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202226 | 27/06/2022 08:13:40 | Solicitamos apoio na desconexão e posterior conexão elétrica do manômetro de contatos elétricos do sistema de pressurização do barramento blindado. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202214333 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 23/06/2022 04:45:34 | Verificar necessidade de atualização da tela U1786N acrescentando o ponto 63QRVI-A/B "R.V. - Pressão muito baixa" assim como as demais unidades. Obs.: Em anexo as telas U1786N e U1886N. | OUO6 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202226 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | No se actualizo la tela, ya que el punto no se encuentra disponible en la base de datos. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202214299 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 22/06/2022 14:40:24 | Implementar tela PROTR01 para supervisión de la protección del conjunto T01/R01, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T01. | OUO6 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202225 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram corrigidas/modificadas as telas PROTRA1, 2STC, SEMDTR1, PER500MD, SEMDVTR1, SEMVTR2 E PROTSEMD, PROTRA2 E PROTRA3. Detalhes da execução nos arquivos anexos.
202214298 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906), encontrado rele de sobrecorrente Amptector do Disjuntor 52-B apresentando defeito na temporização de longo retardamento. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214297 | SCC |  | J023A001 | QUADRO QG-02 | 0270.002-6 | 202225 |  | Durante execução de MP 4A (SSP:20224906) encontrado chave fim de curso posição FC do disjuntor 52-B inoperante. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202214272 | SCC | 202214043 | A007D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.011-9 | 202225 |  | Avaliar a necessidade de substituição dos rolamentos do motor de acionamento do compressor 1/AF do RV da U11 por conta das evidências apontadas na SSA matriz. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202214264 | APL |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202225 | 22/06/2022 14:16:54 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202214263 | APL |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202225 | 22/06/2022 14:17:05 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202214262 | APL |  | N061B003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.005-6 | 202225 | 22/06/2022 14:17:14 | Solicitamos Parecer Técnico referente a instalação da seccionadora de terra não possuir nenhuma proteção externa (invólucro) contra contatos acidentais. O mesmo não estava contemplado na modernização das Pontes Rolantes. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.2 | Programável |  | Não
202214254 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202225 | 21/06/2022 23:53:35 | Verificar motivo pelo qual acionou o alarme "CCR_COMP SDI: FALHA TRANSF DADOS - DADOS_INSTANTANEOS", rearmando após 3 minutos. | OUO5 | SOA0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202225 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Verificada que la ocurrencia se presentó como una falla puntual en la colecta de datos del PI. Verificado además que la ocurrencia no afecto otros aplicativos, caracterizándose como un problema de naturaleza transitoria. Caso la alarma aparezca nuevamente y persista en el tiempo realizaremos una investigación más detallada. Para más información ver archivos en anexo.
202214207 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202225 | 21/06/2022 11:42:23 | Providenciar alteração de nível de alarme de recarga manual de pontos dos carregadores C3 e C4 do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214199 | SCA |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202225 | 22/06/2022 09:47:38 | Verificar discrepancia de valores de presión entre los instrumentos de los circuitos de frenos 1 (63BK1=9,1kgf/cm2) y 2 (63BK2=7,8kgf/cm2) de alrededor de 1,3 kgf/cm2. | OUO5 | MMU1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202214196 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202225 | 21/06/2022 10:41:34 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U02 na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202214093 | SCA |  | B020B010 | MOTOBOMBA N1 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.030-5 | 202225 | 20/06/2022 14:08:45 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214083 | SCA |  | B016B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.020-4 | 202225 | 20/06/2022 14:14:11 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214054 | SCA |  | B010B011 | MOTOBOMBA N2 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.008-5 | 202225 | 20/06/2022 14:19:27 | Viabilizar e/ou prestar apoio junto a SMMU.DT e SMMG.DT a instalação do plug Marechal na bomba de drenagem da tampa da turbina. Cód. Almox.: 717376, 717380 e 717381. | IEQ1 | IME2 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.6 | Programável |  | Não
202214018 | SCC |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202225 | 20/06/2022 10:54:29 | Acompañar al contratista ELTEK en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma adjunto. ( Instalar soportes de los TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202214017 | SCC |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202225 | 20/06/2022 10:54:41 | Acompañar a la contratista Eltek en los trabajos de solución de pendencias programadas para la semana 25/26 conforme cronograma en anexo. ( Cambio de TC dañado / Instalación de soportes de TCs) | IEQ2 | MEG2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202213988 | STE |  | M051N005 | ALIMENTACAO | 0951.014-1 | 202225 | 20/06/2022 09:09:29 | Equipamento apresentando constantes atrasos na chegadas de dados na estação central e com alarme de bateria. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202225 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a troca da bateria; reconfiguração do Datalogger; reconfiguração do rádio; acompanhamento satisfatório; bateria disponível na OPSH.DT código almoxarifado 710662. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213952 | SCD |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202224 | 16/06/2022 12:10:48 | Verificar e solucionar tampa metálica de boca de lobo (água pluvial) rompida em vários pedaços. Localizado próximo a torre de transmissão 50hz. Obs.: Local isolado pela segurança empresarial ITAIPU. | OUO5 | MCI2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não
202213849 | ADM | 202213792 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 15/06/2022 08:42:47 | Providenciar avaliação do porquê do ponto CCR_60 PIRACEMA VAZAO BAIXA está alarmado no SCADA, conforme relatado na SSA principal. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202213828 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 15/06/2022 08:27:09 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é adequar descritivos conforme sugerido no RAP 16/2020 "padronização do descritivo de pressão baixa de SF6 nos disjuntores de 500kV da SE-MD, explicitando a condição de bloqueio por pressão baixa do SF6." | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202213810 | APG | 202213518 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 15/06/2022 08:28:48 | Realizar alterações nos descritivos de alarmes relacionados à atuação do Buchholz do comutador conforme indicado no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202213793 | APG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202224 | 14/06/2022 11:31:22 | Providenciar avaliação de eliminação dos pontos do anexo, referentes ao projeto 2COC. Os mesmos já foram cadastrados no nível de tensão desejado de 460VCA, mas os cadastrados para o nível de tensão 125VCC não foram eliminados, motivo da emissão. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202213792 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202224 | 14/06/2022 11:16:21 | Verificar o motivo pelo qual não ocorreu o rearme do alarme "Vazão Atual Baixa (menor de 70% da vazão desejada) ".Verificado as condições normais de operação da comporta. | OUO6 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202213765 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202224 |  | Realizar verificación estructural de torre de transmisión por propuesta de alteración en la base de concreto, embutiendo parte de la misma dentro de la nueva base de concreto. | IME2 | IME2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.6 | Programável |  | Não
202213574 | STE |  | M051H005 | ALIMENTACAO | 0951.009-5 | 202224 | 13/06/2022 09:52:15 | Verificado que a bateria está baixando carga rapidamente e apresentando alarme de nível baixo de bateria. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202224 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a substituição da bateria; verificação da hora do datalogger e acompanhamento até normalização dos dados. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213518 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202223 | 12/06/2022 18:08:03 | Verificar/alterar descritivos e nível de prioridade dos alarmes relacionados a nova proteção do conjunto T02/R02, conforme tabela em anexo. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202213499 | SCA |  | R030A004 | BLOCO U15 | 0980.156-5 | 202223 | 12/06/2022 11:02:04 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DESPRENDIMENTO DE CONCRETO DO TETO DA ELEVAÇÃO 115,00m, EIXO C-D, ENTRE OS PAINÉIS CN-14 E CB-08. VER ANEXOS. | OUO6 | MCI1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202213482 | SCC |  | B018B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.018-4 | 202223 |  |  | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202213455 | STE |  | M051H002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.010-4 | 202224 | 13/06/2022 08:39:12 | Valor do nivel de referencia da estação central difere do valor do datalogger. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202224 | FABRICIO MARCATO | Constatado que o nível de referência cadastrado no estação central difere do nível de referência do datalogger. Efetuado a parametrização do datalogger. Acompanhamento até o processamento na estação central e validação do dado processado no sistema SAT2. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202213452 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202223 | 09/06/2022 15:59:28 | Alterar tela SARTRE2 no CCAD 18A para atualizá-la com a revisão 18 da IOPI 66. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202224 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela SARTRE2 foi alterada no CCAD 18A e carregada para as COPs, sendo atualizados os textos de regras N-1 relativos à revisão 18 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202213435 | SCC | 202212091 | J006K001 | QUADRO QU-02 | 0535.002-6 | 202223 | 09/06/2022 15:33:30 | Solicitamos actualización del diseño 6207-DF-90361-1-R1 pagina 67. Conforme levantado en campo con SSA:202212091. Garantizar su disponibilidad en archivo técnico. Diseño en anexo.. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202213430 | SCC |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202223 |  | Verificar/solucionar preventivamente o nível de óleo do Mancal Guia Inferior que se encontra em 285 mm, temperatura de óleo de 48°C, unidade em operação. | MMU2 | MMU2 | LEONARDO MEIRELES FREITAS | S1 | Programável |  | Não
202213322 | STE | 202206968 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 08/06/2022 11:00:47 | Providenciar alteração de CLASS e PRIORT de pontos sobre nível alto de óleo do regulador de velocidade da U9A e U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme baixa da SSA derivada.
202213228 | SCC | 202213024 | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202223 |  | Coletar dados vibracionais nos MGS, MGT e MC (X e Y) @ 1 kHz 500s nos seguintes patamares de potência: 1) 400 MW; 2) 450 MW; 3) 500 MW; 4) 550 MW; 5) 600 MW; 6) 650 MW e 7) 700 MW. Registrar os níveis de jusante e montante no momento da realização da coleta. | IME2 | ILA1 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202213193 | SCA |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202223 | 07/06/2022 11:57:41 | Verificar motivo da indicação da pressão diferencial em 4.51bar. | OUO6 | MMU1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 36 - PRESSAO ALTA
202213192 | SCA |  | B016B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.016-3 | 202223 | 07/06/2022 11:57:59 | Verificar nível baixo com 281mm e temperatura em 26 C graus com máquina parada. | OUO6 | MMU2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202213160 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 07/06/2022 08:40:46 | Alterar telas U0286N para incluir informação do 86 do UMCC-02 e U02AP para acertar analógico de condutividade. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202224 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Incluida información del 86 del UMCC en la tela U0286N y corregido el analógico de la conductividad en las telas U02AP y U01AP, aprovechando el trabajo. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202213156 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 07/06/2022 08:41:05 | Alterar telas de regras N-1 (IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1) para atualizá-las com a revisão 18 da IOPI 66 | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202223 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOUMCC60, IO46U01A e REGRA1 de regras N-1 foram alteradas, sendo atualizadas com a revisão 18 da IOPI 66. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202213150 | SCC | 202200647 | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202223 |  | VERIFICAR REPARO/DEGASTE DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-09A22, RETIRADO EN LA SSA 202200647. NOTA: MOTOR ENTREGADO EN LA OFICINA ELECTRICA-MMU3. | MAM3 | IMA0 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202213055 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202223 | 06/06/2022 11:33:55 | Providenciar alteração em tempo real das telas rmse Station SSAA para acertar link de sinalização sobre a tela PROTSSAA, e, tela PROTSSAA para incluir informações sobre o TI-2 com a modernização da proteção realizada para o T07. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202225 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela rmse Station SSAA foi alterada e acertado o link de sinalização sobre a tela PROTSSAA. E, a tela PROTSSAA foi alterada, sendo incluídas informações sobre o TI-2 com a modernização da proteção realizada para o T07 e acertados textos sobre 51G do TI-1 e TI-2 e sobre o disparo dos disjuntores 52J, 52K e 52L do CM-2. Em anexo, cópia das telas. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202212970 | SCC | 202212019 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202222 |  | Conforme al estado de la pista de freno y las lonas detectado y registrado en la SSA matriz, solicitamos sustituir las lonas de freno, por lonas nuevas que se encuentran en el almacen. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202212877 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 02/06/2022 14:54:01 | Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é a adequação de descritivos e prioridades conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). No anexo, estão listadas as telas afetadas. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme consta na baixa da SSA Derivada.
202212810 | SCC |  | B020B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.020-1 | 202222 | 01/06/2022 12:12:13 | Verificar e solucionar alarme ¨TURBINA MGI AGUA NO OLEO¨ acionado sem rearme durante partida da unidade. Identificado tendência de aumento no nível do óleo no MGI . | OUO6 | MMU2 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S2.3 | Programável |  | Não
202212804 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202222 | 02/06/2022 14:56:00 | Realizar alterações no BD do SCC conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é adequar a sinalização de pontos de supervisão de bobina, alteração de parâmetros para implementação de elementos dinâmicos em tela e, adequação de descritivos conforme instruções vigentes (AO 686 e AO 687). | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202212764 | STE |  | M051P003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.014-2 | 202222 | 31/05/2022 16:46:36 | Pluviômetro sem registro de chuvas e apresentado mensagem de erro. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202222 | FABRICIO MARCATO | Efetuado a retirada de abelhas do equipamento. Limpeza geral. Ajustes no posicionamento da balança de forma que a quantidade de água por basculada seja compatível com 0,25 mm de chuva |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202212762 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | SOLICITO PARECER TECNICO REFERENTE A LOS ELEMENTOS 18/20/31/52 DEL BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NO SOPORTRON LAS 4H DE ENSAYO PREVISTO PARA DESCARGA BAJANDO SU TENSION POR DEBAJO DE 1,0VCC ANTES DE LAS 4H. SSP 4A 20222650. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202212756 | APL |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:20 | Solicito instalación de botón de prueba de lámparas en el panel de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável |  | Não
202212753 | APL |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:34 | Solicito que en el panel de la llave de aterramiento de las barras de alimentación de los puentes grúa principales sean instaladas dos señalizaciones, similares a los de ausencia de tensión, de posición extraído de los interruptores 52.02 del QP.01 y 52.30 del QP.03. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável |  | Não
202212750 | APL |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202224 | 14/06/2022 08:54:41 | Solicito implementación de voltímetro con selector de fases para verificación de ausencia de tensión, además de los led´s ya existentes, en el cuadro de la llave de aterramiento de las barras de los puentes grúa principales. | OUO2 | IEQ2 | GONZALEZ SANGUINA CRISTHIAN MARTIN | S3.6 | Programável |  | Não
202212725 | SCC |  | L013A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-09 | 0432.025-5 | 202222 |  | Durante la ejecución de la SSP 20222650 (4A), constatado temporizado (27AT) inoperante. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202212705 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202222 | 31/05/2022 08:37:21 | Verificar e solucionar acionamento do alarme "CCR_COMP SDI: FALHA COMUNICACAO - WSDI DESCONECTADO", com posterior rearme. | OUO5 | SOA0 | HERICO WANDER MEIRELES PEREIRA | S2.3 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | SSA executada conforme consta na sua derivada. Alterado valor do campo LCKTIM da SOSTAT.
202212655 | APL |  | L028A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 48 VCC 150 A CW-03 | 0428.012-1 | 202222 | 31/05/2022 16:19:16 | Solicito atualizar os desenhos 6204-DF-95209-P e 6204-DF-95172-P, conforme marcações em anexo, devido as modificações no circuito dos contatores auxiliares 27a, 27b e RL.5 que tinham em suas bobinas (125Vcc) conectadas no circuito de comando na polaridade "A1 negativo" e "A2 positivo", e passaram a serem energizados na polaridade "A2 negativo" e "A1 positivo" devido a características dos novos reles instalados. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202212636 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202222 | 30/05/2022 09:57:31 | IMPLEMENTAR TELAS PARA SUPERVISAO DA NOVA PROTECAO DO TRANSFORMADOR T01 E ACOMPANHAR COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM SERVICO DO NOVO PAINEL 2R-T01. | OUO7 | OUO0 | GAMARRA WALTER GUILLERMO DANIEL | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202222 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "PROTR01 P0 S0" no SCC e, foram atualizadas as telas: "rmse Netwmap Global", "PROTSEMD", "2STC P0 S0". Em anexo, detalhes da execução.
202212598 | SCA |  | A006G004 | QUADRO UMCC-06 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.006-0 | 202221 | 28/05/2022 05:43:32 | Verificar/solucionar motivo por el que el LED de indicación de "Desconectado" referente a la Bomba N° 1 del sistema de agua pura se encuentra apagado. Obs.: LED correspondiente a la gaveta 03.4. | OUO5 | MEG1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212543 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202223 | 09/06/2022 07:59:07 | Realizar pruebas de verificación de la correcta recepción de las señales ICCP enviadas por ANDE a ITAIPU (señales incluidas en la base de datos - SSA 202212120). Sistema SCADA en condiciones normales de operación. Trabajos previstos: • Verificación de recepción de puntos de estado ; • Verificación de recepción de puntos analógicos; • Calidad de las señales; • Tasa de actualización de las señales; | SOA0 | SOA0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202224
202212502 | SCC |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 |  | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) da Sapata nº 26 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável |  | Não
202212501 | SCC |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202221 |  | Durante manutenção periódica PD 3A da UG-02, referente ao SSP 20220375, foi verificado fim de curso (tipo 09) da Sapata nº 23 com defeito. | MEG1 | MEG1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S1 | Programável |  | Não
202212428 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 26/05/2022 14:23:09 | Implementar tela PROTR02 para supervisión de la protección del conjunto T02/R02, conforme trabajos del RETROFIT 2R-T02 . | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Implementada tela PROTRA2, además modificadas las telas SEMDVTR2 y PROTM12, conforme nuevas protecciones.
202212397 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 25/05/2022 18:17:45 | Puntos de alarmas en la ventana U02AP presentan puntos sin link de alarmas, Bruno en conocimiento. | OUO5 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Corregidos links de alarmas en la ventana U02AP, en aprovechamiento de los trabajos fueron realizadas modificaciones en las telas U02AP y U02APLO conforme actualización a la BD 25/05/22. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202212371 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202221 | 25/05/2022 16:46:33 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T04/R04 pelo disjuntor 03T04" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202212353 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 25/05/2022 18:06:14 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PANTALLA "IMABSEL" AL HACER CLICK EN LOS DIFERENTES BOTONES, ESTOS DIRECCIONAN A PANTALLAS INCOHERENTES CON LO SELECCIONADO. | OUO5 | OUO0 | CACERES CABRERA LUIS FERNANDO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202223 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Corregidos los links de todos los poke points (botones) de la pantalla. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202212352 | SCC | 202211940 | G038F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T02 | 0129.075-4 | 202221 |  | DURANTE ATIVIDADE DE APOIO PARA MET-1, EM SSA MATRIZ, VERIFICAMOS QUE TUBULAÇÃO DE AR DOS SPLINKERS, DO ANEL INFERIOR, APRESENTA SUJEIRA SEVERA. SOLICITAMOS PARACER PARA QUAL PROCEDIMENTO SEGUIR DIANTE DO EXPOSTO. | MAM1 | IME2 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202212326 | SCA |  | B013D013 | MOTOR 60 HZ 1/AF DO COMPRESSOR SISTEMA DE AR DO RV | 0139.011-2 | 202221 | 25/05/2022 11:45:42 | En función de las alarmas identificadas en las lecturas de vibración del conjunto (SSA 202206039), realizar inspecciones en la base del mismo. Verificar la integridad de la estructura, fijaciones y soldaduras e identificar defectos que puedan reduzir la rigidez del conjunto. Caso sean constatadas anormalidades, efectuar el reparo para reestablecer las condiciones originales. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S1 | Programável |  | Não
202212208 | STE |  | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202221 | 23/05/2022 16:52:53 | Valores de nivel de agua recibidos desde la estación remota son inválidos | OSH1 | OSH1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202221 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Detectado en campo problema con empalme mecánico del cable del sensor de nivel, el empalme fue afectado por agua debido al ascenso del nivel del embalse, el empalme mecánico fue sustituido por otro empalme mecánico disponible en el sector de hidrología, posterior a la sustitución del empalme las lecturas de nivel de agua se normalizaron |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202212207 | STE |  | M051K002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.012-0 | 202221 | 23/05/2022 16:53:58 | Constatada diferencia entre valor en regla limnimétrica y valor registrado por la estación remota, necesaria modificación del parámetro nivel de referencia | OSH1 | OSH1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202221 | FABRICIO MARCATO | Realizado ajuste del parámetro Nivel de referencia, valor modificado de 0,17m a 0,1m. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202212190 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202221 | 23/05/2022 11:42:53 | Alterar tela U0586N para incluir sinalização do 86 do UMCC, conforme RRU 18/2022 de 13/05/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202221 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Incluida la señalización 86 del UMCC en la pantalla solicitada. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202212152 | SCA |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202221 | 23/05/2022 14:00:33 | Verificar motivo de pequenas variações de +/- 3mm na indicação de nível do Mancal Guia Superior, conforme mostra o anexo. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202212113 | STE | 202206943 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:40:58 | Creaciòn de telas A56QY13 y A56QY24, conforme anexo, para sustituir las telas AU5QY12 y AU6QY34, conforme actualizaciòn de proyecto. Y alteraciòn de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202221 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Eliminadas las telas AU5QY12 y AU6QY34, creadas las telas AU56QY13 y AU56QY24, conforme actualización de proyecto. Y alterados de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02.
202212111 | SPG | 202207044 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 16:41:47 | Providenciar alteração das telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 para acerto da supervisão das seccionadoras b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201906946A. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202227
202212084 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 04:11:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual na tela U07PARAD não está aparecendo a indicação gráfica do ponto de supervisão 2144 SUPER/CONTR UN SINCRONIZADA. Ver anexo. | OUO5 | OUO0 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202211980 | SCA |  | N063C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.004-4 | 202220 | 19/05/2022 11:03:12 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211979 | SCA |  | N060C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.006-8 | 202220 | 19/05/2022 11:02:56 | Como apoyo a los trabajos de modernización de los Puentes Grúas (contrato 4500048818). Proveer de 4 unidades de soporte para cable de media tensión COD: 707385 a ser instalados por el consorcio CIE/GEVISA en los cables de la seccionadora de puesta a tierra. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.7 | Programável |  | Não
202211976 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202220 | 20/05/2022 08:52:43 | Providenciar eliminação do ponto 1232 da RTU 102. Observado na base de dados do SCADA/NMR5 "2022-05-05 DB3", que os pontos 1232 e 1198 possuem o mesmo BITBYTE. Na base de dados do SCC existe apenas um único BITBYTE 4115 na DAUC3. Conforme anexo, o ponto possui a qualidade "inválido" no SCADA. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | SSA executada conforme baixa da sua derivada.
202211937 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202220 | 18/05/2022 16:24:26 | Verificar a possibilidade de implementar o anexo B da IOC 04.15 como tela de arquitetura no SCC. | OUO7 | OUO0 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S3.8 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202221
202211911 | SCA | 202211833 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202220 | 19/05/2022 15:28:09 | Controlador Presys mod. DMY-2030 Cod. 711605 apresentando variações na indicação entre -1.0 e 0.5 bar com bombas paradas (202211728). Solicitamos reparo | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.3 | Programável |  | Não
202211904 | SCC | 202211774 | A002C008 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N2 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.002-9 | 202220 |  | Realizar e calibracao no sensor de temperatura(termostato) F213 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211903 | SCC | 202211773 | A002C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.001-0 | 202220 |  | Realizar calibracao no sensor de temperatura(termostato) F212 da marca JUMO e modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211902 | SCC | 202211775 | A002C009 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N3 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.003-7 | 202220 |  | Realizar calibración del sensor de temperatura(termostato) F214 de la marca JUMO y modelo AMFR-23. | ILA2 | ILA3 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S3.3 | Programável |  | Não
202211847 | SCA |  | A007B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.007-4 | 202220 | 18/05/2022 09:37:37 | Verificar e solucionar nivel baixo com unidade parada. 71L2: 284,6mm, 38LQ: 24,5ºC. | OUO5 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202211811 | SCC |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 |  | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA ifm, PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável |  | Não
202211809 | SCC |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202220 |  | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO TRANSDUTOR MARCA ifm, PT5002, SEM NÚMERO DE SÉRIE, ATRIBUIR NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO. ESCALA DE 0 A 100 BAR; 4 A 20MA, NAS FAIXAS [ 0 ; 68 ; 71 ; 72 ; 75 ; 78 ]. | MMU2 | ILA3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.3 | Programável |  | Não
202211702 | AAD |  | G086E015 | PAINEL 3R-T07 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T07 | 3143.007-0 | 202152 | 27/12/2021 13:39:00 | EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO 3R-T07 (SSA 202111598A), ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6459DCJ0304P, 6465DFJ0304P, 6459LCJ0300P CONFORME ANEXOS. LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211701 | AAD |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISP. NO ARQ. TÉC. OS DES. 6607DF91492, 6609DC04108, 6609DC04109, 6609DC00115 E 6609DC00116, LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112287A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211700 | AAD |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISP. NO ARQ. TÉC. OS DES. 6607DC15204E, 6607DF91490, 6607DF91490, 6609DC00109E E 6609DC00110E CONFORME ANEXOS. LISTA DE FOLHAS EM ANEXO. MOD. REF. AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07: 202112285A. | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211699 | AAD |  | E033E001 | QUADRO PPM PROT. PRIM. E ALT. LI 66 KV - 50 HZ - MD-FI | 1078.001-1 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6609DCC3003E (FLS 20 E 22) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112282A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211698 | AAD |  | G085E015 | PAINEL 3R-T06 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T06 | 3143.006-9 | 202152 | 28/12/2021 07:18:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202014345A E 202112291A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211697 | AAD |  | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUORESCENTES E LÂMPADAS V.MERCÚRIO 80W POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2020/05334A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211696 | AAD |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202150 | 14/12/2021 13:52:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110611A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211695 | AAD |  | K055H001 | PAINEL QLEX-ILHA 220V | 0698.481-8 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-15201, E 6201-DI- 15200 REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLEX-ILHA (SSA:202114042A) E TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211694 | AAD |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6609DC04090E (FL 91) E 6607DF91481 (FLS 51, 403 E 404) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112281A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211693 | AAD |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS SIGUIENTES DISEÑOS 6259DC15201 HJ1 Y 6357DFG0415 HJ 6 CONFORME A MARCACIÓN DE CAMPO. REF SSA:202112707A | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211692 | AAD |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS SIGUIENTES DISEÑOS 6259DC7415 Y 6357DFG91328 HJS 6 Y 10 CONFORME A VERIFICACIÓN EN CAMPO. REF SSA:202112707B | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211691 | AAD |  | M066X040 | RACK UTA02 | 1376.001-4 | 202148 | 30/11/2021 14:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SAT DESENHO 6465-DF-J1576P FOLHAS 4 E 7 CONFORME ANEXOS. REFERENTE A EXECUÇÃO DAS SSA. 202113405A, 202113769A E 202113771A. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211690 | AAD |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202148 | 29/11/2021 07:17:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844E HJ 27 Y 6609DCG9841. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 3RT06 REF.: SSA 202110635A | MEL1 | IEE1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202211689 | AAD |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202147 | 23/11/2021 08:51:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DO DESENHO EM ANEXO, EM FUNÇÃO DA RETIRADA DO TRANSDUTOR 96RV-11. REFERÊNCIA SSA 202111190A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211688 | AAD |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202147 | 23/11/2021 08:49:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6607DF91491 FLS 7, 11, 12 E 17; 6609DC00112E; 6609DC04105E CONFORME ANEXO. REF SSA 202106457A E 202108510A. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não
202211687 | AAD |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202147 | 22/11/2021 13:23:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110614A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211686 | AAD |  | B016C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.016-4 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107481A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202211685 | AAD |  | B015C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.008-3 | 202146 | 18/11/2021 15:46:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTÁ IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107480A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202211684 | STE |  | J044B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.006-2 | 202145 | 10/11/2021 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 115/122,SSA 2018/10571A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211683 | AAD |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202145 | 10/11/2021 07:31:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107475A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202211682 | AAD |  | B013C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.015-6 | 202145 | 10/11/2021 07:30:00 | REALIZAR ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS CONFORME ANEXO. ESSA MODIFICAÇÃO JÁ ESTA IMPLEMENTADA EM ATENDIMENTO A SSA202107478A. | MEL2 | IEE2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202211681 | AAD |  | P007B001 | QUADRO KG-15 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO MONTANTE | 0460.015-0 | 202145 | 09/11/2021 08:14:00 | SOLICITO ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO (SAT) O DESENHO 5203DFA0328-P FOLHA 22, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DO ANUNCIADOR SSA202112997A. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202211680 | AAD |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110636A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211679 | STE |  | B012L002 | CONTROLE AUTOMATICO | 0021.014-5 | 202144 | 03/11/2021 09:01:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6212DF74623 ( FL 16 Y 17), 6223DF74602(FL 22,68 Y 119), 6223DF74603 (FL 15) Y EL 6279DC07765 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202108548E | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202222 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202211678 | AAD |  | B011A040 | QUADRO GA-11 AQUECIMENTO DO GERADOR | 0104.013-8 | 202144 | 02/11/2021 08:56:00 | ATUALIZAR DESENHOS(ANEXO):6210DF71241P(FL.5A/6A) REF.SSA 202113109A, DEVIDO SUBST.CONTATOR K2 CÓD.101850 POR CÓD.521680 CONFORME PT.DA SSA 202113109B(IEQ1). GARANTIR DISP.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202211677 | AAD |  | B012L001 | ANUNCIACAO | 0002.014-1 | 202144 | 02/11/2021 07:24:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6223DF74602 ( 55,58,60,129 Y 132A),6223DF74604 (FL 13,14,17 Y 20), 6223DF74615 (FL 4) Y 6279DC07767 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102441A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não
202211676 | AAD |  | K003B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202144 | 02/11/2021 07:24:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6229DC07312E-1 E 6236DF87633P-1, CONFORME ANEXOS. REFERENTES A ALTERAÇÕES REALIZADAS COM A SSA 201908042B. | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202211675 | AAD |  | K053F011 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN17,COTA 179,SSA 2021/12150A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211674 | AAD |  | J055E011 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202144 | 01/11/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUM.BY PASS DAS UN01/02/05/06/07/9A,SSA'S 2021/121551-52-53-54-55-56.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211673 | STE |  | T050B007 | UNIDADE DE PROCESSAMENTO E SENSOR DE PRESSAO | 2430.002-7 | 202144 | 04/11/2021 09:32:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS (EN ANEXO) CONFORME MODIFICACIONES REALIZADAS EN CAMPO. OBS: CABLE FT025 DE ENCUENTRA CON DEFECTO, BAJA AISLACIÓN. ENSAYO REALIZADO CON MEGOMETRO FLUKE, IB1157. SSA REF. 202112814A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202220 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Diseños actualizados y disponibles en SATedms conforme solicitado.
202211672 | AAD |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE AO RETROFIT DOS DISJUNTORES PRINCIPAIS DO UMMC-12, SSA 202110213A , GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO, DESENHOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211671 | AAD |  | B012G004 | QUADRO UMCC-12 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.014-1 | 202143 | 26/10/2021 15:58:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS FUNCIONAIS E DE INTERLIGAÇÃO DO UMCC-12, REFERENTE A SSA 202108548C, COMANDO DE TRIP AO 86N VIA RELÉ 86 DO UMCC. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não
202211670 | AAD |  | B012D020 | QUADRO CCAR-12 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.014-0 | 202143 | 26/10/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC07722E[1]R7 E 6279LC07722E[5]R0 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014748B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202211669 | AAD |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | DURANTE COMISIONAMENTO FUE VERIFICADA INSTALACION DE RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DE CARTER DE LOS COMPRESORES 1 Y 2. SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não
202211668 | AAD |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202142 | 22/10/2021 13:52:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-12 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014748C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | STALDER DIAZ IVAN | S3.7 | Programável |  | Não
202211667 | AAD |  | K053F011 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.052-6 | 202142 | 20/10/2021 10:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DO BY PASS DA UN14,COTA 179,SSA 2021/12149A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211666 | AAD |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202142 | 19/10/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA SALA DO ESAI E SALAS DOS AR.COND.,COTA 139,SSA 2020/04551A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211665 | AAD |  | K003B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-03 | 0311.003-6 | 202143 | 27/10/2021 10:15:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAR NO SAT, OS DESENHOS 6236DF87631P - FL1, 6236DF87633P - FL3, 6260DF94775I - FL19 E 6229DC7311E CONF. ANEXO. SSA REFERENCIA 201908043B. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211664 | AAD |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202142 | 20/10/2021 07:20:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TECNICO DISEÑO 6357DFG0414 HOJA 40 CONFORME ANEXO. SSA DE REFERENCIA 202112093B. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202211663 | AAD |  | J055E011 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 179 | 0944.020-8 | 202141 | 11/10/2021 16:40:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO BY PASS DA UN11/12,COTA 179,SSA 2021/11989A-11990A.DISPOR ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211662 | AAD |  | G074A004 | QUADRO DE CONTROLE 3F4 | 0244.009-1 | 202141 | 13/10/2021 14:10:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO EL DISEÑO 6607-DF-91490 HOJA 402,701 CONFORME ANEXO, SSA REF. N° 202112240A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não
202211661 | AAD |  | J005J004 | QUADRO KB-01 | 0534.001-2 | 202141 | 11/10/2021 11:28:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TECNICO DISEÑO 6207DF90333, HOJA 44. SSA REF. 202110971A | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202211660 | AAD |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202140 | 06/10/2021 06:58:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6357DFG0414 HJ26 Y 6357DFG0415 HJ26 MARCADOS CONFORME A CAMPO. REFERENTE A LA SSA:202112087A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211659 | AAD |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202139 | 28/09/2021 15:12:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-11 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014747C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não
202211658 | STE |  | B011R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR611 | 0919.020-1 | 202139 | 28/09/2021 11:09:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6006DC07484E E 6006DC07485E CONFORME ANEXOS. REFERENTE A SSA 202106144A. | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Atualização atendida via SRA-IB-000343/2021. Documentos atualizados estão disponibilizados no SAT.
202211657 | AAD |  | B011D020 | QUADRO CCAR-11 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.013-1 | 202138 | 23/09/2021 09:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6279DC7922E[R5] E 6279LC7922E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 202014747B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211656 | AAD |  | J058A004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220V | 0946.071-5 | 202138 | 21/09/2021 11:22:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6971-DC-15200 E 15202 REFERENTES A INSTALAÇÃO DE DUAS TOMADAS MONOFÁSICAS PARA BEBEDOUROS INCLUSIVOS (SSA: 2021/11072A) DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211655 | AAD |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202138 | 20/09/2021 15:07:00 | A LOS DISEÑOS DEL CONTRATO 4500034679-2016, SOLICITAMOS CAMBIAR EL NOMBRE DEL INT. DE ENTRADA DEL CARGADOR C2. INTERRUPTOR DE ENTRADA "DJE" DEL CARGADOR C2 PARA "52C2". | OUO7 | IEQ2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não
202211654 | AAD |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202138 | 20/09/2021 15:07:00 | A LOS DISEÑOS DEL CONTRATO 4500034679-2016, SOLICITAMOS CAMBIAR EL NOMBRE DEL INT. DE ENTRADA DEL CARGADOR C1. INTERRUPTOR DE ENTRADA "DJE" DEL CARGADOR C1 PARA "52C1". | OUO7 | IEQ2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não
202211653 | AAD |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 202138 | 20/09/2021 07:31:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NO ARQUIVO TÉCNICO DOS DIAGRAMAS 6607-DF-91492I (FL.27). REFERENTE À SSA 202100214A. CONFORME ANEXO. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211652 | AAD |  | P060A024 | PDAC-01 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-101/102 | 2955.001-7 | 202137 | 13/09/2021 14:57:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS 5465-DF-G3619, 6459-DC-G3725 Y 6459-DC- G3726 REFERENTES A MODIFICACIÓN DE SIS. DE CONTROL PDAC-01 SSA 20/08099B Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TECNICO. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211651 | AAD |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202137 | 14/09/2021 07:55:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6259DC07577, 6212DF74136 (FL.55,58,60,129 Y 132A) Y 6212DF74138 (FL.13,14,17 Y 20) CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102427A. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211650 | AAD |  | A003M004 | QUADRO TGA-03 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.003-5 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑO DE INTERCONEXIÓN CON CCAR-03 REFERENTE A LA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES (SSA:202014735C) ADJUNTADO EN ANEXO. DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202211649 | AAD |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202136 | 09/09/2021 08:25:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAC-0907, REFERENTE A SSA 202109081A. GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202211648 | AAD |  | K040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.001-2 | 202136 | 08/09/2021 14:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA NAS TOMADAS NA SALA DE OPERADORES DE PONTE ROLANTE,SSA 202110562A,DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202211647 | AAD |  | A003D020 | QUADRO CCAR-03 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.003-4 | 202136 | 06/09/2021 16:12:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07514E[4]R1 E 6259DC07526E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR IND.DIGITAIS SSA: 20/14735B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S3.7 | Programável |  | Não
202211646 | AAD |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202135 | 03/09/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6212DF73009I HOJAS P4A,P5,P5A,P7B Y 6212DF73024I-P4A VALIDOS PARA UNIDADES CON NUEVO SISTEMA DE VIBRACION(SSA 201812588J). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL SAT. DISEÑOS EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S3.7 | Programável |  | Não
202211645 | AAD |  | L021A004 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB1 | 0435.095-5 | 202135 | 03/09/2021 15:44:00 | ATUALIZAR DES. 6459DCG9600E, 6616DFG7621P REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA SECCIONADORA CHB1 SSA:202110786A CONFORME ANEXO E GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não
202211644 | AAD |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202135 | 30/08/2021 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHO FUNCIONAL(ANEXO) E DESENHOS INTERLIGAÇÃO 6210DC15204 E 6259DC7982 A FIM DE RENOMEAR PAINEIS PSFX PARA CONCORDAR COM NOVO NOME DO PAINEL PRINCIPAL, PSDF07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TECNICO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211643 | AAD |  | L021A005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C1 | 0432.066-2 | 202134 | 27/08/2021 14:22:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6616-DF-G7601-P, 6616-DF-G7602-P,6616-DF-G7610-P, 6616-DF-G7811-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO COMISSIONAMENTO.SSA:201909365A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202211642 | AAD |  | B020D021 | QUADRO PA-18A CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.020-2 | 202134 | 25/08/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHO 5215DFB4044P, PÁGINA 3, CONFORME MARCAÇÕES NO DESENHO EM ANEXO, VISANDO MELHORIA NA SUA VISUALIZAÇÃO. DISPONIBILIZAR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | JOCIMAR BISPO SILVA | S3.7 | Programável |  | Não
202211641 | STE |  | M060C008 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.003-0 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6024DCG1028E Y 6024DFC2509E REFERENTE A LAS UPS'S DEL SISTEMA ESAI, COMO CONSTRUIDO ONFORME ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.7 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202227 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Los diseños fueron actualizados conforme solicitado, los diseños se encuentran disponibles en el SAT. 6024DCG1028E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DCG1028E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23 6024DFC2509E: Link: http://satedms.itaipu/Itens/Pesquisa?pesquisa=6024DFC2509E&tipoItem=22&incluirConteudo=0&incluirComentario=0&_p=23
202211640 | AAD |  | J086A011 | CCM CQ-05 | 0263.011-7 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ATUALIZAR DES. 6109DC06131P,6130DF84049P,6130DF84232P,6130DF84233P, (MODERNIZACION CQ-05 SSA:201916542A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não
202211639 | AAD |  | J077B011 | CCM KE-01 | 0263.003-6 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | DEVIDO ATENDIMENTO A SSA 2021/09919A,DERIVAÇAO 220VCA AQUE./ILUM. PAINEL MDR-0501,ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6209-DC-7226-E E 6209-LC-7207-E(FOLHA 11),EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211638 | AAD |  | K079B011 | CCM KE-04 | 0263.018-4 | 202133 | 16/08/2021 14:06:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229LC07065 E 6229DC07814 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15243 CONFORME SSA202109901A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202211637 | AAD |  | G081F001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.111-1 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,SSA 2021/09204A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211636 | AAD |  | A004D020 | QUADRO CCAR-04 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.004-2 | 202132 | 10/08/2021 16:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6259LC07614E[4]R1 E 6259DC07626E[1]R5 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014736B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | S3.7 | Programável |  | Não
202211635 | AAD |  | L021C006 | QUADRO DE ALIMENTACAO 125 VCC QACC-1 | 2171.001-1 | 202132 | 10/08/2021 14:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6459DC15251E-R3; 6459DC15250E-R0 (DEVIDO A INSTALAÇÃO DO NOVO RETIFICADOR C1A SSA:202109333A; 202109338A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não
202211634 | AAD |  | A004M004 | QUADRO TGA-04 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.004-3 | 202131 | 04/08/2021 11:20:00 | ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO COM CCAR-04 REFERENTE A SINALIZAÇÃO DE FALHA DOS INDICADORES DIGITAIS, SSA 202014736C. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DIAGRAMA FUNCIONAL JÁ ATUALIZADO. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.7 | Programável |  | Não
202211633 | AAD |  | K035A001 | QUADRO QI-05 | 0272.005-1 | 202131 | 02/08/2021 16:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07282E E 6240DF87638E (ALIMENTACAO DA ILUMINACAO ILHA CANAL DE DESVIO EXECUTADA NA SSA 202109040A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.9 | Programável |  | Não
202211632 | AAD |  | K060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF SERV AUXILIARES ATLP-02 | 0308.004-8 | 202130 | 28/07/2021 07:47:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6357DF91310- FL15 E 6279DC07285-FLC7B, CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA 202102117A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S3.7 | Programável |  | Não
202211631 | AAD |  | P094B045 | QUADRO DE FORCA TF-19/20 | 2188.034-9 | 202130 | 27/07/2021 08:53:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5654-DF-G0015-E PG. 4 Y 6 REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL RELE DE ESTADO SOLIDO VP1/VP2 CON SSA 2021/08941A, CONFORME DISEÑO E Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211630 | AAD |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202129 | 20/07/2021 08:38:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS:6212DF74694I (FL.55,58,60,129 E 132A), 6112DF74696I (FLS. 13,14,17 E 20),6223DF74657I FL.4 E 6279DC07667P FL.1. CONFORME ARQUIVOS EM ANEXO. REF:SSA 202102424A. | MEL1 | IEE1 | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211629 | AAD |  | K098G001 | QUADRO QF-TE-01 | 2149.007-1 | 202128 | 15/07/2021 10:19:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4737, 6928-DC- A9190 E 6948-LC-A9180, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE MONTAGEM DO PAINEL QF-TE-01. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211628 | STE |  | J056D001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202127 | 09/07/2021 10:34:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A ILUMINAÇÃO LED NA ELEVAÇÃO 141,AMD3,SSA 2021/02826A. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211627 | AAD |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202127 | 07/07/2021 15:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR. 2X38W/LÂMPADAS FLÚOR.DE 16/32W POR LUM.LED DE 38W/LÂMPADAS TUBOLED 9/20W, NA COTA 131/135,SSA 2020/00515A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211626 | AAD |  | J098G002 | QUADRO QF-TE-02 | 2149.002-2 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ,6926-DF-J4739P/6928-DC- A9201-P REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-TE-02 (SSA:2021/05791A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202211625 | AAD |  | J098G003 | QUADRO QF-1P-02 | 2149.003-4 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4740P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-02 (SSA:2021/05789A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202211624 | AAD |  | J098G007 | QUADRO QLF-TE-GE | 2150.001-9 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO 6926-DF-J4735, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05794A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211623 | AAD |  | J098G008 | QUADRO QLF-1P-GE | 2150.002-0 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4736 E 6928-DC- A9200, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QLF-1P-GE (SSA: 2021/05792A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211622 | AAD |  | K098G002 | QUADRO QF-1P-01 | 2149.008-3 | 202127 | 06/07/2021 17:09:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6926-DF-J4738 E 6928-DC- A9209, REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL QF-1P-01 (SSA: 2021/05780A). DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211621 | STE |  | A001A043 | QUADRO PAP-01 SISTEMA INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0110.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:11:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-71270-P FOLHAS 3, 4, 4A, 5, 5A, 6, 6A E 7, DO QUADRO PAP, PARA MELHOR LEGIBILIDADE DO MESMO, CONFORME DESENHOS EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211620 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202125 | 23/06/2021 15:40:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6269DC07967, 6212DF74442 (FL.55,58,60,129 Y 132A) Y 6212DF74444 (FL.13,14,17 Y 20) CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202102116A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | S1 | Programável |  | Não
202211619 | AAD |  | L021C014 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-4 | 2423.002-1 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO SISTEMA DE ARQUIVOS TECNICOS, O DESENHO 6628-DF-G3353-P EM ANEXO. MODIFICACAO REFERENTE AO PT SOLICITADO NA SSA 2021/07291A. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211618 | AAD |  | L021C013 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-3 | 2423.001-0 | 202125 | 21/06/2021 15:23:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6628-DF-G3343 EN ANEXO, REFERENTE AL RELE F27A Y F27B. (SSA202107262A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202211617 | STE |  | A009D020 | QUADRO CCAR-09 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.011-5 | 202124 | 17/06/2021 16:01:00 | ATUALIZAR DESENHOS DE INTERLIGAÇÃO 6269DC7922E[1]R6 E 6269LC7922E[5]R1 DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA202014744B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S3.7 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 2020/13. EMITIDA SRA-IB-000188/2020 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS. Desenhos atualizados com erro, em virtude da SSA já estar em SAD não é possível mudar seu estado para AAD será emitida nova SSA interna a IEQ1 para atualização de desenhos e relacionada a esta.
202211616 | STE |  | A009E011 | QUADRO CTM-09 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.011-6 | 202124 | 17/06/2021 09:52:00 | ATUALIZAR DESENHO 6109-DC-06192P (REFERENTE SINALIZ. MOTOR1/2 CONECTADO, SSA 2020/02153A) E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado.
202211615 | AAD |  | J042B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUAL.DES.REF.A SUBST.DE LUM.2X32W POR LUM.LED DE 38W DA ILUM. NORMAL E LÂMP.COMPACTA DE 9/11W COM INVERSOR DA ILUM.DE EMERGÊNCIA,DA COTA 124, EIXO AB,50HZ,SSA 2020/03000A E 2021/06957A.DISPOR NO ARQ.TÉC.DES.ATUAL. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211614 | AAD |  | J003B001 | QUADRO PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202123 | 07/06/2021 10:46:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS 6260DF94595 FL19, 6209DC7560, 6209DC7286, 6236DF87631, 6236DF87632, 6236DF87633 E 6236DF87635 CONFORME ANEXOS. REF. SSA 201507224J. | MEL1 | IEE1 | VANDERLEI TARTAS | S3.7 | Programável |  | Não
202211613 | AAD |  | K043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202122 | 01/06/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A RETIRADA DE REFLETORES V.M.400W,COTA 126,UN18A,SSA 2021/05546B.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211612 | AAD |  | B016H009 | QUADRO PWB-16/PWX-16 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.016-6 | 202121 | 28/05/2021 15:45:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6210-DF-73149-I PAG. 17A, 17B Y 17C REFERENTE A LAS MODIFICACIONES DEL PANEL PWB SEGÚN SSA 202104845B CONFORME ARCHIVOS MARCADOS EN ANEXOS Y DISPONIBILIZAR LOS MISMOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202211611 | AAD |  | K052D002 | QUADRO QL-10241 - EL. 135 | 0698.445-2 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUAL.DES 6251DC7021P E 6251DC7103E REFER A ADIÇÃO DE 1 CIRCUITO PARA O DESUMIDIFICADOR DA SALA MATRIX, SSA:2020/11111A, DESENHO MARCADO EM ANEXO. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202211610 | AAD |  | J098A001 | QUADRO CE-50 | 2137.001-2 | 202122 | 31/05/2021 09:46:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6926-DF-G0016-P (EN ANEXO), REF A RETIRO DE DETECTORES CAPACITIVOS E INSTALACION DOS SEÑALIZADORES LED DE PRESENCIA DE TENSION (SSA2105362B),GARANTIR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉC. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S3.7 | Programável |  | Não
202211609 | AAD |  | K057B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 2259.001-8 | 202121 | 27/05/2021 08:48:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR DE 32W POR LÂMP. TUBOLED DE 20W,LUM.FLUOR DE 2X40W POR LUMINÁRIAS LED DE 38/72W NO PRÉDIO DE HIDROLOGIA,SSA 2020/00488A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211608 | AAD |  | K043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202121 | 24/05/2021 08:28:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLÚOR. 2X20/2X40/ 4X40W POR LUM. LED DE 19/38/72W,NA GAL.DA COTA 127,SSA 2018/10576A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211607 | AAD |  | P042E002 | PAINEL COMANDO E CONTROLE FILTROS AUTO-LIMPEZA PFWR-1102 | 0829.005-9 | 202120 | 17/05/2021 09:49:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5204-DF-C0256-P REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DEL PFWR-1102 CON SSA 2018/13583E. Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211606 | AAD |  | K091B006 | QUADRO KZ-06 | 0570.006-0 | 202119 | 11/05/2021 16:23:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS REFERENTES A LA MODIFICACIÓN DEL KZ-06 CON SSA 2021/00268C, CONFORME LISTA EN ANEXO Y GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211605 | AAD |  | G073T001 | QUADRO DE CONTROLE GERAL 2F-VL42 | 2468.002-0 | 202119 | 13/05/2021 14:22:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6457DFG3616-P- FL 1, 35 E 6459DCG3616-P., CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA. 202102323A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável |  | Não
202211604 | AAD |  | T002A001 | PAINEL ASP | 0634.001-6 | 202117 | 29/04/2021 14:01:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO OS DESENHOS; 6260DF94695- FL 36,43,51,70 Y 6260DF94814-FL 2,4,5, CONFORME ANEXOS. REFERÊNCIA SSA. 202007607A. | MEL1 | IEE1 | FERNANDO LAC GENTIL | S1 | Programável |  | Não
202211603 | STE |  | K044B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.040-2 | 202116 | 23/04/2021 08:37:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS LED NA GALERIA DA COTA 115/122,60HZ,SSA 2018/10572A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211602 | AAD |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202116 | 22/04/2021 11:20:00 | ATUALIZAR NO SAT DIAGRAMA FUNCIONAL 5240DFJ0920 FL 29 CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202211601 | AAD |  | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 202116 | 20/04/2021 08:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUMINÁRIAS LED NA COTA 144,VIGA OCA,COTA 142,SSA 2018/10570A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211600 | AAD |  | J045B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.007-6 | 202115 | 16/04/2021 08:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTA DE 15W POR LÂMPADAS LED DE 9W,NA GALERIA DA 108,EIXO AB,SSA 2020/06206A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211599 | AAD |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 202116 | 19/04/2021 14:51:00 | ATUALIZAR DESENHO 6459-DC-G3327-P R1, REFERENTE A DISCREPÂNCIAS ENCONTRADAS DURANTES EXECUÇÃO DA SSA:2019/14421C. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202211598 | AAD |  | J048B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.010-6 | 202115 | 15/04/2021 10:34:00 | ATUALIZAR DES.EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA DE 15/23W POR LÂMPADA LED DE 9W/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 98,50HZ,SSA 2020/06200A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211597 | AAD |  | J050B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.012-2 | 202115 | 14/04/2021 11:22:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9W NA ILUMINAÇÃO DE EMERG.DA COTA 78,50HZ,SSA 2020/06195A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211596 | AAD |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202115 | 14/04/2021 11:18:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5215DFB4045P-P6/7/7A/8/10/12/13 ,6539DCB2022E- P1/3/4 Y 6539DCB2223E[1]R1 DEL PANEL CCAR REF. SUBST. PRESOST. POR IND.DIGITAL SSA202014751B.DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISP. NO SAT. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211595 | AAD |  | K051A016 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U18/18A EIXO CD | 0945.080-7 | 202115 | 14/04/2021 11:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA DA UN18A,EIXO C, SSA:2020/05901A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211594 | STE |  | K051A012 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - AMC1 EIXO D | 0945.078-5 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA NO AMC1,EIXO D SSA:2020/05898A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211593 | AAD |  | K051A008 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0945.076-9 | 202115 | 15/04/2021 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN18A,D SSA 2020/05896A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211592 | AAD |  | B020G007 | TRANSFORMADOR DE SERVICO DA UNIDADE TAU-18A FASE S | 0122.035-5 | 202115 | 13/04/2021 09:36:00 | ATUALIZAR DESENHO 6210-DF-B4877-I FLS 401 E 411, REFERENTE À SUBSTITUIÇÃO DOS RELÉS DE TEMPERATURA A1 E A2 (201901459A). GARANTIR DISPONIBILIDADE DESENHO ATUALIZADO NO ARQ. TÉC. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202211591 | STE |  | J051A014 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U3/4 EIXO CD | 0945.086-6 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9W DA ILUM.DE EMRGÊNCIA,NA ESCADA,UN3/4,CD SSA 2020/04610A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQ.TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 2021/14: EMITIDA SRA-IB-000155/2021 PARA ENEE.DT PARA ACTUALIZACIÓN DE DISEÑO. 2021/34: EMITIDA SRA-IB-000276/2021 PARA CORRECCIÓN DE DISEÑOS 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211590 | STE |  | J053F002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA COTA 222/214/183 E ESCADAS | 0945.016-5 | 202114 | 09/04/2021 11:27:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDESCENTES DE 40W POR LÂMPADAS LED DE 9W NA ILUM.DE EMERGÊNCIA,NO VERTEDOURO,SSA 2020/04948A.DISPONIBILIZAR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211589 | AAD |  | J042B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202112 | 23/03/2021 09:35:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2019/10216A. DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211588 | AAD |  | K050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202111 | 18/03/2021 09:55:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NAS ESCOTILHAS DE ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO DA UM 10 A UN18A,SSA 2019/11937A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211587 | AAD |  | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO QL- 02124 PARA QLEX-04041 DO PROJETOR DAS RÉGUAS DE NÍVEL JUSANTE,COTA 144,SSA 2020/06134A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211586 | AAD |  | J050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.012-7 | 202110 | 11/03/2021 08:46:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA ESCOTILHA ACESSO AO TUBO DE SUCÇÃO,COTA 78,SSA 2019/11853A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211585 | STE |  | J056D024 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 56 | 0944.030-5 | 202110 | 08/03/2021 08:40:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUM. CORROÍDOS POR ELETRODUTO DE PVC E LUM.COM VISOR DE POLICARBONATO, NO TÚNEL DA COTA 56,SSA 2016/09071A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211584 | AAD |  | K053F001 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - BARRAGEM PRINCIPAL EL. 225 | 0946.031-4 | 202110 | 08/03/2021 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR POR LUM.LED DE 40W NAS SALAS DE BATERIAS,HNB9/10,COTA 144,B.P.,SSA 2018/13836A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211583 | AAD |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 04/03/2021 16:03:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I[6]R2- DEL PANEL CCAR POR NUEVA DISPOSICION INTERNA P/ LOS DISY. Q5 Y Q6 REF. A MODIF. SSA 202012807B. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211582 | AAD |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | ATUALIZAR NO SAT DESENHOS 6019DCG4915 E 6019DFG4915 CONFORME AS BUILT NOS ANEXO DE EMISSÃO. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202211581 | AAD |  | J051A002 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U1/2 EIXO AB | 0945.081-5 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMP. COMP. FLUOR. DE EMERG. POR LÂMP. LED 9W, NA ESCADA DA UN1/2, ELEV. 78 A 144, EIXO AB. C.F. SSA 2020/04595A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não
202211580 | AAD |  | B018D020 | QUADRO CCAR-18 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.018-2 | 202109 | 02/03/2021 15:53:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5215DF71004I-P4/P5/P6 DEL PANEL CCAR REF. A RETIRADA DE RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 SSA 202101186A. DISEÑOS C/ MARCACIONES EM ANEXO. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211579 | AAD |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15231E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9782E/C9800E/C9811E/C9813E/C9829E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101647A | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211578 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202108 | 23/02/2021 10:59:00 | SOLICITO ACTUALIZACIÓN DE LOS SIGUIENTES DISEÑOS:6459-DC-15226E,6459-LC- 00337P,6616-LC-G7601-P,6628-DF-C9781E/C9799E/C9811E/C9829E/C9858E, DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN EL SAT. REF A SSA:202101646A | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | SEM 2021/13 - EMITIDO SRA-IB-000114/2021 PARA A ENEE.DT SOLICITANDO A ATUALIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. 2022/20: Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211577 | AAD |  | K049B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.043-2 | 202108 | 25/02/2021 10:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR. DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 92, BARRAGEM PRINCIPAL, 60HZ, SSA: 2020/06198A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211576 | AAD |  | K050B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.044-0 | 202107 | 18/02/2021 15:51:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTIUIÇÃO DE LÂMPADAS COMP. FLUOR DE EMERGÊNCIA POR LÂMPADA LED 9W DAS ELEV. 78 E 57, CASA DE FORÇA, 60HZ. SSA 2020/06196A. DISPOR OS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não
202211575 | AAD |  | K054C043 | LUMINARIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U14 | 0944.067-4 | 202107 | 18/02/2021 15:50:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REFERENTE A SUBSTIUIÇÃO DE LUM.FLUOR. 2X32W POR LUM. LED 19W, NA ESCADA DA UN-14, B.P, SSA 2020/14359A. DISPOR DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TECNICO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não
202211574 | AAD |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202106 | 10/02/2021 15:15:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6457DC15206 HJ 8,9,12,12B,17,18,20 Y EL DISEÑO 6459DC15282. REFERENTE A LAS MODIFICACIONES DEL ECCANDE SSA:202011059A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não
202211573 | AAD |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não
202211572 | STE |  | J056D040 | LUMINARIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9 | 0944.035-6 | 202106 | 09/02/2021 14:49:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.2X40W E LÂMP.FLÚOR.COMPACTA POR LUM.E LÂMPADAS DE TECNOLOGIA LED NA ESCADA DA UN9,B.P.,SSA 2020/14404A-01057A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DES.ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211571 | AAD |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202106 | 10/02/2021 09:20:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-7746-P (ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não
202211570 | AAD |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1048P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15233E; 5209MFJ1045P(3,4) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-04 (SSA 202007176A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não
202211569 | AAD |  | K075C011 | CCM KD-04 | 0263.015-0 | 202105 | 05/02/2021 13:55:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793P/796P/809P/829P/830P/832P/843P/844P/845P E 6229DC07080E/81E/82E/15233E (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD04 SSA202007182A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não
202211568 | STE |  | J056D042 | LUMINARIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U9A | 0944.036-4 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W DA ILUM. NORMAL E LUMINÁRIA COMPACTA POR BULBO LED 9W DA ILUM. EMERGÊNCIA. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211567 | STE |  | J056D036 | LUMINARIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U3 | 0944.033-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO "SAT", DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LED 19W E LÂMPADAS COMPACTAS POR BULBO LED 9W NAS ESCADAS -U3. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211566 | AAD |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202105 | 02/02/2021 07:21:00 | "ATUALIZAR DESENHOS 6210-DF-73149-I, 6210-DF-73150-I E 6210-DF-74016-I, REFERENTES A MELHORIAS NO PAINEL PWB(2020/14025A)CONFORME ANEXOS E GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202211565 | AAD |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202105 | 01/02/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR DESENHO NO SAT, REFERENTE. A INST. DE TOMADAS 2P+T/10A NO WC FEMI. E MASC NO 2° PISO P/ ALIMENTAR TORNEIRA E SABONETEIRA COM SENSOR DE PRESENÇA,SSA:2021/00948A DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202211564 | AAD |  | G081B001 | QUADRO QD-1 | 0319.001-3 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | ATUALIZAR DES.6459LC00337PFL6169/6459DC00339P/6628DF92526P/6628DF92525P, CONF. ANEXO, REF. MODIF. DA ALIMENTAÇÃO. DA RESIST.DE AQUECE. ILUM.,SSA 201914871C,E GARANTIR DISPONIB. DES. ATUAL. NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211563 | AAD |  | K052E006 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0946.013-6 | 202101 | 08/01/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 6701-DC-15214-E REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO DISJUNTOR DO CIRC.T28 DO QUADRO QL-10072-0(SSA:20/14901A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202211562 | AAD |  | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202053 | 30/12/2020 07:03:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS REFERENTE A SUBSTITUICAO DA ILUMINACAO FLUORESCENTE POR LED NA ÁREA CENTRAL,ELEV.131/135(SSA:20/00569A).GARANTIR SUA DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211561 | AAD |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 202051 | 14/12/2020 14:03:00 | ATUALIZAR DESENHO 6259-DC-7014-P PAG.1 REFERENTE A INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL PP-01, SSA 201906718E. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211560 | STE |  | J053G001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.105-0 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS E LUMINÁRIAS DANIFICADAS NAS GALERIAS DE DRENAGEM SOB O VERTEDOURO,SSA 2016/09472A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211559 | STE |  | K051A010 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U14/15 EIXO CD | 0945.077-7 | 202048 | 26/11/2020 15:24:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN15,DA COTA 144 A 98, EIXO CD,SSA 2020/05897A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211558 | AAD |  | J077C026 | QUADRO TCSH-KD01 | 3201.015-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5209DFJ1045 (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15230; 5209MFJ1045P(1,2) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KD-01 (SSA 202007170A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211557 | AAD |  | K053F003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202048 | 26/11/2020 15:23:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REFERENTE A SUBST.DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUM.LED,A PROVA DE EXPLOSÃO NAS SALAS DE BATERIAS DA COTA 214,SSA 2018/13835A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIAZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211556 | AAD |  | K051A006 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO CD | 0945.075-0 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUAL.DES.EM ANEXO,REF.A SUBST.DE LÂMPADAS FLÚOR COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 9W DA ILUM.DE EMERG.NA ESCADA DA UN11,DA COTA 144 A 60, EIXO CD,SSA 2020/05895A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211555 | AAD |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202048 | 26/11/2020 11:08:00 | ATUALIZAR DES. 5209DF80793/796/807/829/830/832/843/844/845, 6208DC15230, 6209DC07217/18/19 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KD-01 SSA202007178A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211554 | AAD |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202048 | 23/11/2020 14:25:00 | DEVIDO MODIF. GAV.1.6(19/08848B) E SUBST. RELÉ 86(20/12634A) INCLUIR NO DESENHO 6217DF73001I AS FOLHAS ANEXAS E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202211553 | AAD |  | K046A002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.040-8 | 202048 | 24/11/2020 08:03:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR.COMPACTA DE 15W POR LÂMPADA LED DE 9/13,5W NA COTA 108,EIXO BC,SSA 2020/06205A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211552 | AAD |  | J055D005 | QUADRO QL-3.1 - EL. 214 - F17/18 | 0698.350-2 | 202047 | 17/11/2020 14:30:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A CONEXÃO DA UTA-19 AO CIRCUITO 6 DO QL-3.1,NA COTA 214,B.P.,SSA 2020/12738A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211551 | AAD |  | G073L004 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L13 (04LI5) | 2416.001-4 | 202047 | 16/11/2020 14:07:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG3304P HOJA 27 Y 6459DCG3304P HOJA 1 CONFORME ANEXOS. REFERENCIA SSA 202011072A. | MEL1 | IEE1 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202211550 | AAD |  | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202047 | 17/11/2020 09:25:00 | ATUAL.DES. EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE BATERIAS DA COTA 131,SSA 2018/13832A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211549 | AAD |  | K078B026 | QUADRO TCSH-KA05 | 3201.024-5 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DESENHO:5211DFJ1049P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6229DC15232E; 5211MFJ1045P(10,11) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH-KA-05 (SSA 202002792A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211548 | AAD |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/07/15/16/26/27 28/29/30/31,6229DC07884P/85/86/87 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-05 SSA202002792A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211547 | AAD |  | K051A002 | LUMINARIAS EMERGENCIA DAS ESCADAS - U10/11 EIXO AB | 0945.073-4 | 202046 | 12/11/2020 10:55:00 | ATUALIZAR DESNHOS REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR.COMPACTA DE 9W POR LÂMP.DE TECNOLOGIA LED(713969),NA ILUM.EMERG.NA ESCADA DA UN10/11, EIXO AB,COTA 128 A 78.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211546 | STE |  | J055E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.018-6 | 202045 | 06/11/2020 09:02:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W A PROVA DE EXPLOSÃO POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2018/13834A. DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211545 | AAD |  | A005B016 | QUADRO LIP-05 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.005-3 | 202045 | 02/11/2020 09:59:00 | CONFORME MODIFICAÇÃO REALIZADA NO PAINEL LIP, DE ADEQUAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 125VCC, SSA 202011208A, ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO E GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ACERVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | SRA-IB-000504/2020 concluida con pendencias. Enviado por correo a Ivan de ENEE.DT para revisar nuevamente, conforme comentarios en anexo.
202211544 | STE |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202044 | 30/10/2020 10:33:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS FLUOR. A PROVA DE EXPLOSAO POR TECNOC. LED, NAS SALAS DE BATERIA DO VERTEDOURO,SSA 201813838A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211543 | AAD |  | K047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.043-7 | 202044 | 29/10/2020 10:04:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10582A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211542 | AAD |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5220DFJ1018P PAGINA 45 Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PÓRTICO C.F. 50HZ (SSA:202000325A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202211541 | STE |  | J047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202042 | 15/10/2020 14:08:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2018/10581A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211540 | STE |  | K053F003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 214 | 0944.050-0 | 202041 | 07/10/2020 09:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED,SSA 2019/10402A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211539 | AAD |  | M066Y040 | RACK UTA-00 | 3204.002-8 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFJ1195P-FL03,05,06,07 E 601814J1200P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916399A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211538 | AAD |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202041 | 05/10/2020 10:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 6211-DF-71038-I PAG.11 Y 6259-DC-7214-P PAG.1 REF. AL ESQUEMA FUNCIONAL Y DE INTERLIGACION RESPECTIVAMENTE DEL NUEVO PANEL PP- 02 INSTALADO SEGÚN SSA 201710422E. DISEÑOS CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202211537 | AAD |  | K053F023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202043 | 23/10/2020 08:39:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO, REF. A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUOR. POR LED NA BARRAGEM PRINCIPAL COTA 144, 60HZ, SSA 2019/11056A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202211536 | AAD |  | M066T040 | RACK UTA-15 | 3204.016-9 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9532P-FL05 E 601814J1215P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915997A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211535 | AAD |  | M066R040 | RACK UTA-13 | 3204.014-5 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC95230P-FL03,05,08 E 601814J1213P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915995A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202211534 | AAD |  | A019B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.019-8 | 202039 | 23/09/2020 16:36:00 | ATUALIZAR DESENHO PAINEL LIP REF. INSTAL. 39LW(VAISALA), SSA:201803873G, DESENHOS 5215-DF-B3374-P PÁGINAS 40, 80, 100, 140, 150, 160, 400 E 440 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não
202211533 | AAD |  | A019B016 | QUADRO LIP-9A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.019-3 | 202039 | 23/09/2020 16:35:00 | ATUALIZAR DESENHO DO PAINEL LIP-9A REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO ISOLADOR GALVÂNICO N01, SSA:202004175A, DESENHO 5215-DF-B3374-P PÁGINA 110 COM MARCAÇÃO EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202211532 | AAD |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202041 | 05/10/2020 09:44:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN EL ARCHIVO TECNICO, LOS DISEÑOS 6223DFB3027, HJ 29, 49, 50 Y 6269DCB2506 HJ 4 Y 6 EN ANEXO. CONFORME MODIFICADO EN CAMPO. REF.: SSA 202009755A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211531 | STE |  | M066L040 | RACK UTA-09 | 3204.010-8 | 202039 | 25/09/2020 08:10:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9526P-FL03,05,08 E 601814J1209P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915991A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202228 | MAURICIO MENON | SRA-IB-000031/2021 finalizada, documentos atualizados disponibilizados no sat.
202211530 | STE |  | A006E011 | QUADRO CTM-06 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.006-0 | 202035 | 26/08/2020 15:10:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6109-DC-06189-P, REFERENTE A IMPLEMENTACION DE PUNTO DE SEÑALIZACION DE PARTIDA DE BOMBAS(SCADA). GARANTIR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO ACTUALIZADO EN ARQUIVO TÉCNICO. MARCACIONES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados porém com erros, emitida nova SRA-IB-000143-2022 para correção.
202211529 | STE |  | K045B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202034 | 20/08/2020 11:17:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR 2X32W POR LUMINÁRIAS LED DE 38W,NA GALERIA DOS TU'S,60HZ,SSA 2018/10580A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Los diseños se encuentran actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211528 | AAD |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DES. 5211DF80997/998,5211DF81002/03/06/15/16/26/27 28/29/30/31,6209DC07548/49/50/51 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KA-01 SSA202001444A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211527 | AAD |  | J075B026 | QUADRO TCSH-KA01 | 3201.020-8 | 202033 | 12/08/2020 10:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 5211DFJ1045P (FOLHAS: 01,06,10,11,12,13,15 E 17); 6209DC15228E; 5211MFJ1045P(2,3) REFERENTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TCSH- KA-01 (SSA 202001443A). GARANTIR ATUALIZADO E DISPONIVEL NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211526 | STE | 202209589 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202129 | 21/07/2021 10:51:00 | ATUALIZAR DOCUMENTOS ANEXOS DEVIDO AO COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DE FREIOS INSTALADO NA UNIDADE 07. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.9 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202225 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Desenhos atualizados conforme solicitado
202211525 | AAD |  | K052D014 | QUADRO QL-10052-0 - EDIFICIO DE PRODUCAO 2.PAVIM | 0698.416-9 | 202031 | 31/07/2020 14:13:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO, REFERENTE A MELHORIA NO BANHEIRO MASC. LADO 60HZ, 2 PISO, EP. SSA 202007149A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHO ATUALIZADO. | MEG3 | IEQ2 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202211524 | AAD |  | K091A006 | QUADRO KZ-02 | 0570.004-3 | 202030 | 21/07/2020 17:14:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5001-DF-A3524P/25P/26P/28P/72P, 5001-MF-A350, 6229-DC- 07549-E, 6229-DC-07643-E Y 6229-LC-07072-E. REF. A MODERNIZACIÓN DE KZ- 02 SSA:201816506E. DISP. Y GARANTIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202211523 | AAD |  | J056D020 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.029-1 | 202029 | 14/07/2020 11:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS6101-DC-6202P-R4/6404P-R4,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NA COTA 74,SSA 2019/16064A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S3.7 | Programável |  | Não
202211522 | AAD |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202025 | 16/06/2020 11:57:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS PLANOS N°6212-DF-74442 PÁG.21,94,108,119 6212-DF-74443 PÁG. 9,14 6212-DF-74444 PÁG: 6,16 6212-DF-74247 PÁG. 47 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202002797A. | MEL1 | IEE1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não
202211521 | AAD |  | B015M004 | QUADRO TGA-15 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.008-6 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279DC07032E DO PAINEL TGA REF. INDICAÇÃO DE FALHA NOS INDICADORES DIGITAIS DO CCAR SSA 201911198C. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202211520 | AAD |  | B015D020 | QUADRO CCAR-15 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.008-5 | 202023 | 05/06/2020 14:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5215DF71004I-P6/P8/P9 E 6279DC07022E DO PAINEL CCAR REF. SUBST. PRESSOSTATOS POR INDI.DIGITAIS SSA 201911198B. DESENHOS C/ MARCAÇÕES EM ANEXO. GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202211519 | AAD |  | B012D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.014-2 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7723-E REF. A INSTALACION DE LOS BORNES PARA EL 80QW-1 SSA:2018/10854C. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EM EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202211518 | AAD |  | B012D021 | QUADRO PA-12 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.014-8 | 202019 | 06/05/2020 16:51:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6279-DC-7729-E DE INTERCONEXIÓN REF. A INSTALACION DEL 80QW-1. SSA:2018/10854B. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑOS EM ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202211517 | AAD |  | B012M004 | QUADRO TGA-12 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.014-0 | 202018 | 30/04/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7732 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10854D), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não
202211516 | AAD |  | C043E001 | QUADRO DE INTERFACE COM SUBEST. CONVERSORA CIC-A,B,C | 0451.002-0 | 202019 | 04/05/2020 12:38:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EL DISEÑO 6259DC7440 CONFORME A VERIFICACIÓN CON FURNAS. REF SSA:202004250A. VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE SOLICITAR A FURNAS EL DISEÑO 6040DF93077 A FIN DE ACTUALIZACIÓN EN EL SAT | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211515 | AAD |  | B011D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.013-4 | 202017 | 24/04/2020 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211514 | AAD |  | B011D021 | QUADRO PA-11 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.013-0 | 202017 | 24/04/2020 14:42:00 | ATUALIZAR DESENHO EM ANEXO REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810853B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | THOBIAS DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211513 | AAD |  | B011M004 | QUADRO TGA-11 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.013-2 | 202016 | 16/04/2020 09:44:00 | ATUALIZAR DESENHO 6279-DC-7932 (INTERLIGAÇÃO TGA/PA), REFERENTES AO ALARME 80QW-1(SSA18/10853E), E GARANTIR DISPONIBILIZAÇÃO DO DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHO COM MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211512 | AAD |  | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.003-2 | 202013 | 23/03/2020 09:06:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6259DC07528P, 6259DC07535P, 6259LC07516, 6259LC07521 REFERENTES A INTERLIGAÇÃO PA/GTB1, DEVIDO A MODIF. 80QW-1(201810843B) GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG1 | IEQ1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não
202211511 | AAD |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202010 | 06/03/2020 13:44:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80954(FLS 5,8,9,12,14,27,29,31,33,35,38 E 41), 6229DC07889/90/91 (INTERCONEXIÓN COM PAINEL TCSH-KE-03 SSA202000314A CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211510 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202009 | 28/02/2020 10:51:00 | SOLICITO A ATUALIZAÇÃO DOS DIAGRAMAS 6223DFB3027P (FL. 28, 49 E 57), CONFORME ANEXOS, REFERENTE À ADEQUAÇÕES DE NOMENCLATURA DOS DISPOSITIVOS DE CAMPO (REF. SSA 202002083A). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | 202222 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | Desenhos revisados e publicados conforme solicitado.
202211509 | AAD |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202009 | 27/02/2020 09:37:00 | ACTUALIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TÉCNICO LOS PLANOS N°6212-DF- 74186 PÁG. 21, 36, 52, 94, 108, 112 E 119 CONFORME ANEXO. SSA REF. N° 202001650A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211508 | AAD |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202008 | 17/02/2020 10:15:00 | ATUALIZAR DES. 5210DF80953 (FLS. 7,8,36 E 39), 6200DC16517/18, 6229DC07077/78/79 E 6229DC15227, REFERENTES A INTERCONEXÃO COM PAINEL TCSH-KE02 CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.7 | Programável |  | Não
202211507 | AAD |  | P027B008 | CCM KH-74 | 0592.074-4 | 202006 | 04/02/2020 07:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503-DF-A1611(7)/1622P(5-9-10)/1623P(9) EM ANEXO, REF. SUBST.RELÉ POS.27A E DO INTEGRAL 32 NOS COMPARTIMENTOS.12/13 PELO CONJ.DISJ./CONTATOR(SSA19/02712A).DISPOR DESENHOS ATUALIZ.NO ARQ TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não
202211506 | AAD |  | P027C009 | QUADRO KG-46 SISTRIB CA 60 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0560.026-0 | 202006 | 03/02/2020 10:32:00 | ATUALIZAR DES.(55FOLHAS)EM ANEXO REF.SUBSTIT.RELÉ WARD 27A DO KG-46 E DO INTEGRAL 32 NOS COMP.12/13/14/21/22/23/31/32/42/43 E GMV'S PELO CONJ.SECC CONTATOR (SSA201907209A).DISPONIB.DESENHO ATUALIZ.NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.7 | Programável |  | Não
202211505 | AAD |  | P027A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.095-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5503DFA1601P(FL 3) E 5503DFA1602P(FL 4)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201906804A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202211504 | AAD |  | P034A001 | SISTEMA DE EXAUSTAO COPA E SANIT EL.139 (VVT-9A26) | 0458.125-3 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5203DI00005P(FL 1) E 5203DI00007P(FL 1)(EM ANEXO) DEVIDO NOMENCLATURA DOS CONTATOS DO BLOCO 3NA/1NF MOD: 3RH1921-1HA31 (REF: SSA 201912090A). DISPONIB.DESENHO ATUALIZADO NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202211503 | AAD |  | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 201950 | 12/12/2019 08:50:00 | ATUALIZAR DESENHO 2361-DF-81892-P E 6258-DC-7067-P REFERENTES A NOVA VÁLVULA 03VM E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. DESENHOS COM MARCAÇÕES EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | RONALDO PIMENTEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211502 | AAD |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 201949 | 04/12/2019 16:23:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM 6051-DC-5070P-R7 E 6058-DC-5004P-R14,REFERENTE A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO NO CQ-08, SSA 201915514A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211501 | AAD |  | K051A007 | LUMINARIAS PRINCIPAIS DAS ESCADAS - U18A EIXO D | 0944.083-6 | 201943 | 23/10/2019 06:54:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLÚOR.DE 20W POR LUMINÁRIAS LED DE 19W,NA ESCADA DA UN17/18,EIXO CD,SSA: 2019/13825A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211500 | AAD |  | J056A001 | QUADRO CL-04 | 0357.004-5 | 201938 | 18/09/2019 14:33:00 | ATUALIZAR DES: 6109DC06071P1R1; 6130DF84062P1R2; 6130DF84276P1R2 REF MODIFICAÇÃO DE REGUA DE BORNES DA ALIMENTAÇÃO DO RESISTOR DE AQUECIMENTO (SSA:19/11170A).GARANTIZAR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.MARCAÇÕES EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211499 | AAD |  | G073P001 | QUADRO 2O-L34 OSCILOGRAFIA DA LINHA 13 (LI-MD-VHA1) | 0805.037-2 | 201909 | 27/02/2019 07:26:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6490-DF-G3301-P, FLS: 35/36, 37/38 E 38/38A. ANEXO DESENHO COM MARCAÇÕES CONFORME AS BUILT. | MEL1 | IEE2 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202211498 | AAD |  | P004A003 | QUADRO KG-12 DISTRIB CA 50 HZ SISTEMA VENTILACAO JUSANTE | 0460.005-3 | 201907 | 12/02/2019 16:04:00 | ATUAL.DESENHO REF. SUBST. DO RELÉ WARD 27A DO KG-12;INTEGRAL32 POR CONJ. SECC./CONTATOR GMV'S (0316,0317,0318,0321,0330,0331).SSA:19/00519A/ 00521A/00522A/00523A/00565A;GARANTIR E DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ.TÉC. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S3.7 | Programável |  | Não
202211497 | STE |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 201850 | 10/12/2018 07:49:00 | ATUALIZAR 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9783/C9785; 6628/DF-9782/9800/9830/ 9848/9789(5)/9829(15-24),CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA2(SSA 2017/05346D),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211496 | STE |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 201850 | 10/12/2018 07:48:00 | ATUALIZAR 6459-DC-C15240; 6459-LC-C00337; 6628-DC-C9782/C9784; 6628/DF- 9780/9781/9784/9789(4)/9799/9829(5-14)/9847,CONFORME ANEXO, MODIFICAÇÕES QUADRO CGCA1(SSA 2017/05346C),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQ. TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202223 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Diseños actualizados y disponibles en el SATEDMS.
202211495 | AAD |  | M047M001 | ARMARIO DE DISTRIBUICAO (ADV) | 2400.001-8 | 201847 | 20/11/2018 12:35:00 | SE SOLICITA CREAR DIAGRAMA - DISEÑO DE CABLEADO INTERNO EN ADV, ENTRE BLOQUES HORIZONTALES Y VERTICALES. ARTUR DE SMIN.DT EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202211494 | AAD |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 201811 | 15/03/2018 14:14:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑOS:5059-DF-81068-(HJ.1/1) Y 5059-DF-81070- (HJ-2/2);POR DISCREPANCIA DE IDENTIFICACIÓN DE LAS BOMBAS Y ADECUAR COMO SE ENCUENTRA EN CAMPO.OBS:DISEÑOS EM ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não
202211493 | AAD |  | J047A001 | QUADRO QL-21121 AMD1/AMD4 | 0698.043-0 | 201803 | 17/01/2018 07:00:00 | ATUAL.DES.6201-DC-7001P-R11/7606P-R8,REF.A INSTALAÇÃO DE TOMADA BIPOLAR DE 16A COM INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 25A,SSA 2017/11478A.DISPOR NO ARQUIVO TÉC DESENHOS ATUALIZADOS.DES.EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211492 | SCA |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202219 | 14/05/2022 11:13:18 | Teste do sistema após a migração. | ISI0 | ISI0 | ANDRE DA SILVA BARBOSA | S3.1 | Programável |  | Não
202211491 | SPG |  | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202105 | 05/02/2021 10:21:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 EAR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AOSISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226
202211490 | AIM |  | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202049 | 03/12/2020 16:31:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DO PARA-RAIO DA FASE T DA LI 66KV MD-FI. REF: RAP 10/2020 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211489 | AIM |  | E033E003 | RELE DE PROTECAO PRIMARIA | 1450.003-0 | 202049 | 03/12/2020 16:31:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA DA LI 66KV MD-FI. REF: RAP 10/2020 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211488 | AIM |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202135 | 01/09/2021 15:07:00 | ESPEFICICAR E CODIFICAR 01UN DE PRESSOSTATO (MARCA:ENDRESS HAUSER, MODELO:PTP31B-AA4M1SGBVXJ) DOS COMPRESSORES DA SEMD. PRESSOSTATO REMANESCENTE DO CONTRATO 4500056213 (SSA:202107150B). DM:70025431. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211487 | AIM | 202211486 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202144 | 03/11/2021 21:30:00 | ANALISAR E EMITIR PARECER SOBRE O POSSÍVEL EXECESSO DE VIBRAÇÃO E AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO MOTOCOMPRESSOR CAF-9701. OBS: CONSIDERAR PERIODO DE GARANTIA CONFORME CONTRATO 4500056213. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211486 | AIM |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202144 | 03/11/2021 10:15:00 | DURANTE ATIVIDADES DE COMISSIONAMENTO VERIFICADO COMPRESSOR CAF-9701 COM OSCILAÇÕES/VIBRAÇÕES ANORMAIS E AUSÊNCIA DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS COXINS. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211484 | SPG |  | S096D004 | MOTORES 60 Hz DA BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DO RV | 0138.029-0 | 202139 | 29/09/2021 07:44:00 | APOIO PARA DESMONTAGEM COMPLETA DO MOTOR, PARA AVALIAR DANOS EXTERNOS E INTERNOS CAUSADOS PELA QUEDA DURANTE TRANSPORTE EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202205
202211483 | AAT |  | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202124 | 16/06/2021 09:04:00 | SOLICITAMOS ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 4500056213 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 03 COMPRESSORES ATLAS COPCO - MSE ENGENHARIA. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202212 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | SERVICIO EN EJECUCIÓN MEDIANTE CONTRATO 4500056213. INSTALACIÓN FINALIZADA CON PENDENCIAS, EMITIDAS RNC-85 y RNC-104 SOBRE VIBRACION Y RUIDO ELEVADOS EN LOS COMPRESORES CAF 9701 Y 9702.
202211482 | SPG | 202211483 | G075A005 | MOTOCOMPRESSOR 50 HZ CAF-9701 | 0443.005-2 | 202128 | 16/07/2021 09:45:00 | SOLICITAMOS REALIZAR PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPRESORES ATLAS COPCO INSTALADOS MEDIANTE CONTRATO 4500056213. PLANILLA CREADA MEDIANTE SDS- 13885. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202212
202211478 | AIM |  | P042D001 | CCM KX-03 DAS CENTRAIS RESFRIADORAS DE AGUA PRINCIPAIS | 0812.004-8 | 202150 | 14/12/2021 15:31:00 | EM ATENDIMENTO A SSA 202115042A, SOLICITAMOS DISPOR NO ALM. 10 UNIDADES DE CARTÃO ELETRÔNICO MODELO QDI 3730972, DO ANUNCIADOR INEPAR AE500,CÓD. ALMOX.560375. OBS.SUGERIMOS AUMENTAR A POLITICA STOCK MÍNIMO PARA 10. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202211477 | SPG |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 23/12/2021 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A SE CONSTATO QUE EL PORCENTAJE DE PUREZA DEL GAS SF6 ES 93.2%(INFERIOR AL VALOR ESPERADO DE 97% COMO MÍNIMO).OBS: PPM (HUMEDAD)=14.99 ;TEMP.ORVALHO=-40.4°C;TEM.AMBIENTE=27°C. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229
202211475 | APV |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202150 | 13/12/2021 13:41:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 05 LUMINÁRIAS LED,MODELO HIGH BAY 150W,CÓD.714176,QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES.LUM.SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/4988A.LUMINÁRIAS SEM NºDE SÉRIE. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211474 | STE |  | B014A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.009-5 | 202150 | 13/12/2021 10:20:00 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°04,08 E 16 DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA (TAMPAS MODIFICADAS POR MMU3). VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANT. RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | GERSON DO LAGO E PRETTI | S1 | Programável |  | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202227 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | REALIZADO INSPEÇÃO, LIMPEZA E DRENAGEM DAS TAMPAS DOS PINOS DE APOIO DAS SAPATAS ESCORA Nº04 (500ML), Nº08 (1000ML) e Nº16 (2000ML) EM ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS PERDAS EXISTENTES.
202211473 | AMP |  | B011A039 | QUADRO CG-11 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.013-7 | 202150 | 13/12/2021 15:25:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA: 202113911A ENCONTRADO RTD N°23 DEL ÍTEM 2 (BORNE CG: 209~212) Y RTD DE RESREVA DEL 38T3 (BORNE CG: 1662~1664) CON TEMPERATURAS DISCREPANTES | MEG1 | MEG1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não
202211472 | AAT |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1026P R0B Y 5220DFJ1042P R0 REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO C.D. 60HZ (SSA:2021/11358A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202211471 | AMP |  | B020C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.020-2 | 202149 | 12/12/2021 16:02:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA DE CORRENTE DA EXCITAÇÃO ENTRE OS PONTOS: SCADA COM 2,36KA; E NO EC. 2,12KA ESTANDO A UNIDADE OPERANDO EM AUTO NO CAG/CAT. OBS.DEMAIS UN. DO SETOR COM 2,13KA NO SCADA. | OUO6 | MEL2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211470 | ACS |  | G002A008 | SECCIONADORA 500 KV b4T04 | 0191.020-5 | 202149 | 12/12/2021 10:15:00 | RETIRAR NINHO DE PÁSSARO ENCONTRADO NO CONTATO FIXO DA FASE "T" DA SECCIONADORA B4T04, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211469 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202149 | 11/12/2021 15:21:00 | VERIFICAR EN LA PANTALLA "PROTT07" EL INTERRUPTOR 83T07 INDICA ABIERTO, ESTANDO EL MISMO CERRADO. | OUO7 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211468 | STE |  | A007A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202149 | 10/12/2021 16:11:00 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA PELA HASTE DA VÁLVULA 10.3 DA B2 DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE ÓLEO DO MANCAL ESCORA. | MMU1 | MMU1 | PENAYO AVEIRO NARCISO | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | FUE REALIZADO LA SUSTITUCIÓN DEL JUEGO DE REPARO COMPLETO DE LA VALVULA SANANDO LA PEQUEÑA PERDIDA PRESENTE EN EL EJE DE LA VALVULA.
202211467 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202149 | 10/12/2021 16:08:00 | DURANTE INSPEÇÃO 1M DETECTADO PERDA ENTRE O VISOR DE NÍVEL E A JUNTA DE VEDAÇÃO DO TANQUE DE ÓLEO (VERDE) DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO. | MMU1 | MMU1 | PENAYO AVEIRO NARCISO | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO VISOR DE NÍVEL POR OUTRO NOVO ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A PERDA EXISTENTE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202211465 | AAT |  | J046A002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.008-4 | 202150 | 13/12/2021 09:38:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLÚOR.COMPACTA POR LÂMPADAS LED,NA COTA 108,EIXO CD,SSA 2020/06204A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211464 | AAT |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202150 | 14/12/2021 13:53:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICION EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844 HJS 49, 61 Y 71 CONFORME MARCACION DE CAMPO. REF SSA:202102237D. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211463 | STE |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202150 | 16/12/2021 13:47:00 | FABRICAR DUAS UNIDADES DE CADA TIPO DE PROLONGADOR PARA RETIRADA DOS INSTRUMENTOS, CONFORME ANEXO. PROLONGADORES NECESSÁRIOS P/ POSSIBILITAR A RETIRADA DOS FLANGES DOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO 63PW4 E 80SWI. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de tubo de 1/2" de aço inox 2 prolongadores, cortado 2 unidades no comprimento de 91mm e realizado rosca de 1/2npt em ambas as extremidades. Cortado 2 peças com 70mm de comprimento do mesmo tubo, realizado rosca 1/2npt em uma das extremidades, removido rosca de espiga, introduzido com interferência e unindo-os com solda tig.
202211462 | STE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202150 | 16/12/2021 13:47:00 | FABRICAR DUAS UNIDADES DE CADA TIPO DE PROLONGADOR PARA RETIRADA DOS INSTRUMENTOS, CONFORME ANEXO. PROLONGADORES NECESSÁRIOS P/ POSSIBILITAR A RETIRADA DOS FLANGES DOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO 63PW4 E 80SWI. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de tubo de 1/2" de aço inox 2 prolongadores, cortado 2 unidades no comprimento de 91mm e realizado rosca de 1/2npt em ambas as extremidades. Cortado 2 peças com 70mm de comprimento do mesmo tubo, realizado rosca 1/2npt em uma das extremidades, removido rosca de espiga, introduzido com interferência e unindo-os com solda tig.
202211461 | STE |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202150 | 16/12/2021 13:47:00 | FABRICAR DUAS UNIDADES DE CADA TIPO DE PROLONGADOR PARA RETIRADA DOS INSTRUMENTOS, CONFORME ANEXO. PROLONGADORES NECESSÁRIOS P/ POSSIBILITAR A RETIRADA DOS FLANGES DOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO 63PW4 E 80SWI. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202221 | CHARLES LAUSCHNER | Confeccionado a partir de tubo de 1/2" de aço inox 2 prolongadores, cortado 2 unidades no comprimento de 91mm e realizado rosca de 1/2npt em ambas as extremidades. Cortado 2 peças com 70mm de comprimento do mesmo tubo, realizado rosca 1/2npt em uma das extremidades, removido rosca de espiga, introduzido com interferência e unindo-os com solda tig.
202211460 | STE | 202208123 | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202150 | 16/12/2021 13:46:00 | SOLICITO APOYO PARA LA CONFECCION E INSTALACION DE LA ESCALERA DE ACCESO A LA VALVULA TV15 (SOLDADURA EN CAMPO Y EN CALDERERIA)EN ATENDIMIENTO A OTS:2018/026,VER PROYECTO DE IME3 EN ANEX0. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202220 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | Foi feito a curvatura da tubulação de 3", corte para ajustar na medida solicitada, corte de material redondo de 1/2" para degrau e soldagem para construção da escada e fixação dela no local solicitado.
202211459 | SPG |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 202149 | 10/12/2021 13:13:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DA VS3, VÁLVULA SOLENOIDE. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202228
202211458 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202149 | 10/12/2021 13:13:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA GAXETA DA VÁLVULA RG3 E NO CHÃO ABAIXO DA MESMA. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202211457 | SPG |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 202149 | 10/12/2021 13:12:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DA TAMPA JUSANTE DE ACESSO AO TANQUE DE 3000L DE ÓLEO DO CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202228
202211456 | ACS |  | G094E002 | TRANSFORMADOR TSA-5A | 0315.007-0 | 202149 | 10/12/2021 09:35:00 | EN LA SIGUIENTE DESCONEXIÓN PROGRAMADA, REALIZAR MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE DEVANADOS DEBIDO A LA DISMINUCIÓN REGISTRADA EN SSP 20214758A, CON RESPECTO A VALORES ANTERIORES. ANEXO COMPARATIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211455 | AAT |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15231-E-R2/6628-DF-C9782-E-R8/6628-DF-C9800-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C4. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211454 | AAT |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202149 | 10/12/2021 13:40:00 | ATUALIZAR DESENHO: 6459-DC-15226-E-R2/6628-DF-C9781-E-R7/6628-DF-C9799-E- R6, CONF. ANEXO, REFERENTE ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR C3. E GARANTIR DISPONIBILIDADE DOS DESENHOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202211453 | AMP |  | B016M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-16/PVR-16 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.016-0 | 202149 | 10/12/2021 07:25:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO NA PARTE SUPERIOR DA SOLENOIDE DO CUNO- FLO DA U16. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202211452 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202149 | 10/12/2021 07:24:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO NA PARTE SUPERIOR DO CUNO-FLO DA U18A. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202221 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Fueron substituidos manguera y acople rapido para eliminar la perdida de aire. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202211451 | AMP |  | B013M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-13/PVR-13 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.015-1 | 202149 | 10/12/2021 07:24:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO NA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO COM A SOLENOIDE NO CUNO-FLO DA U13. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202211450 | AMP |  | B015M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-15/PVR-15 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.008-9 | 202149 | 10/12/2021 07:24:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO NA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO COM A SOLENOIDE NO CUNO-FLO DA U15. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202211449 | ACS |  | G016A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-44L33 - FASE S | 1011.041-7 | 202149 | 10/12/2021 07:45:00 | CFE. SSP 2021/4648A,N° OPER. MÓDULO Q21=10 E Q22=6 EM RELAÇÃO ÚLTIMA MP1A,SENDO QUE DEVERIAM SER IGUAIS, E DIVERGENTE DAS DEMAIS FASES (8 OPER. POR MÓDULO). SOLICITO VERIFICAR E REPARAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202211448 | STE | 202211447 | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 10/12/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Ajuste del fin de curso realizada por parte del consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación del mismo.
202211447 | STE |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 202149 | 09/12/2021 14:20:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO NO FUE POSIBLE REALIZAR AJUSTE DE FIN DE CURSO 43S1 REDUCCIÓN/PARADA DE LA ELEV. PRINCIPAL EN BAJADA. EL MISMO SERÁ AJUSTADO EN CONJUNTO CON MAM2 DURANTE PARADA DE MAQUINA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado acompanhamento da execução do ajuste inferior do fim de curso 43S1 para redução da elevação principal. Obs.: o limite de parada inferior não é utilizado nós pórticos, apenas de redução. O ajuste foi executado em conjunto com MEL2 (AT 2022/03933). Medição verificada da posição do gancho da elevação de 72m (ref. elev.144) conforme solicitado planilha 5220-83-19008-P.
202211446 | ASL |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA WESDAC D20ME II PRESENTA FAIL", LO CUAL HACE PERDER LA COMUNICACIÓN CON LA REMOTA. EQUIPO REEMPLAZADO CON LA SSA 202115345A. CÓD. DE MATERIAL: 708713 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202211445 | ASL |  | B014R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR614 | 0919.026-0 | 202150 | 16/12/2021 15:23:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A NO REACCIONA AL COLOCAR EN CAMPO. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202115070A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202211444 | STE | 202211443 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 11:06:00 | SOLICITAMOS PT, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A), CHEGANDO ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el contratista ELTEK a través del gestor de contrato. En semana 2022/25 el fabricante del extractor Brasfaiber y el contratista ELTEK realizarán ajustes en la hélice del extractor. Las corrientes eléctricas luego de los ajuste serán registradas en la SSA matriz.
202211443 | STE |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202149 | 09/12/2021 08:15:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A), APÓS READEQUAÇÃO DOS EXAUSTORES, MEDIDO CORRENTES DOS MOTORES ACIMA DA NOMINAL (2,47A) CHEGANDO A ENCONTRAR ATÉ 2,61A CONFORME ANEXO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | 202225 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | Prestado apoio à contratada durante substituição das hélices dos exaustores 1 e 2, após substituição realizado medições em regime de operação: Exaustor 1 Vab = 217V; Vbc = 217V; Vac = 218V; Ia = 2,20A; Ib = 2,21A; Ic = 2,18A; In = 2,47A. Exaustor 2 Vab = 216V; Vbc = 217V; Vac = 217V; Ia = 2,10A; Ib = 2,06A; Ic = 2,14A; In = 2,47A.
202211442 | STE |  | A002J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-02 FASE S | 0045.017-0 | 202149 | 08/12/2021 23:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR SUPLEMENTAR NAO INDICA CONECTADO, ESTANDO CONECTADO OS SUPLEMENTARES NAS FASES "R" E "T". OBSERVADO TEMPERATURA DO ÓLEO 12 GRAUS A MAIS NA FASE "S". | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste no fluxõmetro de água e substituído o bloco temporizado K11B que encontrava-se avariado. Executados estes e liberado equipamento para operação. AT 202204196. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211441 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202149 | 08/12/2021 23:39:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL TIEMPO DE CIERRE DE LA COMPUERTA DE 3MIN. E 11 SEG., ESTA FUERA DEL TIEMPO ESPECIFICADO EN LA IOC 2.18 | OUO6 | MMU2 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.2 | Programável |  | Não
202211440 | ACS |  | G041A004 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 KV 94T03T | 0188.007-1 | 202149 | 08/12/2021 11:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APÓS FECHAMENTO A FASE "R" FICOU DESALINHADA EM RELACAO AS FASES "S" E "T". VERIFICADO DESALINHAMENTO DO INDICADOR DE POSICAO MECÁNICA DA SEC. FERNANDO MET1 CIENTE. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211439 | AMP |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211438 | AMP |  | B016H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.016-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211437 | AMP |  | B013H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.015-5 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211436 | AMP |  | B011H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.013-9 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211435 | AMP |  | A004H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.004-0 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211434 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADOS NOVOS CONDUTIVÍMETROS E+H NAS POSIÇÕES 16CM2 (nº série: R8005405LCO) E 16CM3 (nº R8005305LCO). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211433 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADO NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW (número de série: RA01E41509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211432 | ADM |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202149 | 07/12/2021 11:17:00 | SOLICITO GESTIÓN PARA ACOMPAÑAR A SMMG PARA LA RETIRADA DEL CABLE ANTIGUO E71067 Y E71064 DESCONECTADOS EN VIRTUD DE LA DESACTIVACIÓN DE LOS CARGADORES C1(202115257A Y C2(202115278A). | IEQ2 | IEE3 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202211431 | STE |  | A007H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.013-0 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Instalado novo fluxômetro na posição 80PPW (número de série: RA01C51509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202211430 | AMP |  | B018J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-18 FASE A | 0045.205-0 | 202149 | 07/12/2021 08:48:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO CONECTOU O REFERIDO TROCADOR E ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA FASE A". | OUO6 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não
202211429 | STE |  | B012E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.014-4 | 202149 | 07/12/2021 09:17:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ PERDA DE ÓLEO PELA TUBULAÇÃO SOBRE O RESERVATORIO DE ÓLEO DE OPERAÇÃO, CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202222 | EDSON KIRIENCO | Realizado melhorias (Torno) do adaptador na alimentação do manômetro MA1. Após remontagem e durante abertura da comporta se comprovou a boa estanqueidade do sistema hidráulico do MA1. Obs: Serviço realizado com AT 202203889. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211428 | APV |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202149 | 07/12/2021 14:17:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE REPARO, INTERNO OU EXTERNO À ITAIPU, DA VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" COD:254312. VÁLVULA SUBSTITUIDA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202105715A. DM:70026260. OBS: VÁLVULA COM VEDAÇÃO E MOLA AVARIADA. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211427 | APV |  | S012D002 | MEDIDORES DE RUIDO E ACESSORIOS | 0731.002-1 | 202149 | 07/12/2021 09:05:00 | CAMARA ACUSTICA INDUSTRIAL FLUKE II900 NO ENCIENDE, APARENTE PROBLEMA DE BATERIA. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202211426 | ASL |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 13/12/2021 11:09:00 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DA FONTE GE FANUC PWR713 (CÓD. ALMOX.: 705977 / NS: 6730811), ENCONTRADA COM DEFEITO. REFERENTE A SSA 202114929A. UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS DA 9A/18A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202211425 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202149 | 06/12/2021 11:20:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA RE9 DO CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202211424 | AMP |  | B011E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.013-6 | 202149 | 06/12/2021 11:20:00 | DURANTE ROTINA MENSAL IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA RE4 DO CTM. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202211422 | ACS |  | G018A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04L04 | 0179.017-0 | 202148 | 04/12/2021 17:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME DE "SUPERVISION DISPARO 2 ACTUADO", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO7 | MET2 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não
202211420 | AAT |  | K055H002 | TRANSFORMADOR TF-ILHA 45kVA 460/220V | 1486.001-1 | 202149 | 06/12/2021 09:30:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR TF-ILHA (SSA: 202114043A) FOI VERIFICADO QUE O MESMO E SEUS CABOS SE ENCONTRAM SEM IDENTIFICAÇÃO (TF-ILHA, X0, X1, X2, X3, H1, H2 E H3). FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211419 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202149 | 06/12/2021 08:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO CABO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL CON BAJA AISLACIÓN EN LA FASE R(CABO ROJO). ANEXO RESULTADOS DE ENSAYOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspeção e verificado instalação de novo cabo (COFIBAM CABO GM 3X120mm²+3x25mm², 750V, 90C) pelo consórcio GEVISA. Executado ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA53,5%): R-terra/ S-terra /T-terra = 515/310/465M ohm e; RS/ RT /ST = 517/736/467M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202211418 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 15:03:00 | SOLICITAMOS REPOSICION DE STOCK DE LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: 717547, 717548, 717549, 717550, NECESIDAD DE 1 FRASCO DE 500 ML CADA UNO. PREVISION DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES 60 DIAS.POLITICA DE STOCK ZD. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211417 | STE |  | B011A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.013-5 | 202148 | 03/12/2021 05:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA 13 PERMANECEU APLICADA DURANTE PROCESSO DE PARADA. OBS.: DESAPLICADA COM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202224 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE O EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DA SAPATA E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MACACO DE FREIO Nº 13. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202211416 | AMP |  | B013D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-13 E ACESSORIOS | 0028.015-1 | 202148 | 02/12/2021 12:06:00 | VERIF. SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL EL LIMITADOR DE ABERTURA SE ENCUENTRA INVALIDO EN EL SCADA, INDICANDO EN EL CONVENCIONAL EN FIN DE ESCALA. | OUO6 | MEL2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211415 | AAT | 202211414 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FARO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202211414 | AIM |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202148 | 02/12/2021 07:23:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111975A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.B4/B5/B6/B7/B8 E B9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202211413 | AAT | 202211412 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 15:17:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O FATO DE SÓ SER PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202211412 | AIM |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202148 | 02/12/2021 07:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO(202111974A) VERIFICADO QUE SÓ É PERMITIDO FECHAR OS DISJUNTORES 72.A4/A5/A6/A7/A8 E A9 QUANDO A GAVETA SE ENCONTRA NA POSIÇÃO "CONECTADO". NA POSIÇÃO "TESTE" NÃO É PERMITIDA A MANOBRA. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202211411 | APV | 202211410 | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202107467A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202211410 | ASL |  | B020L030 | PAINEL CEN 18A-1 | 1109.003-8 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202107467A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211409 | APV | 202211408 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITAMOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202109606A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202211408 | ASL |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202109606A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211407 | APV | 202211406 | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202148 | 03/12/2021 11:09:00 | SOLICITMAOS REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202111614A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202211406 | ASL |  | A019L039 | PAINEL PES 9A-3 / PIB 9A-3 | 1111.011-7 | 202148 | 02/12/2021 16:39:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO LABORATORIO DO COOLER QUE APRESENTA RUÍDO ANORMAL (COD. ALM. 709538) REF.: SSA 202111614A | MEL1 | IMA0 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202211405 | APV |  | B014B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.009-0 | 202148 | 01/12/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641111 TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 2E 150MM, QUE ESTÁ COM ESTOQUE ABAIXO DO MÍNIMO. ITEM UTILIZADO NO MANCAL DA TURBINA. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202211404 | ACS |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202148 | 30/11/2021 17:31:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOVENTILADOR M09 ESTÁ CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202211403 | AAT |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | EQUIPO 07 DE LA PIC 751.LA.03: ITEM 003A (ANUAL): NO MUESTRA LA DIRECCIÓN "BEARING" DE LA DESCARGA; ITEM 004A (ANUAL) SUB-ITEM B: "RAIS STATUS" IGUAL A "HEALTHY" VERIFICADO MEDIANTE SSP 20214809A. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202211402 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202214 | 07/04/2022 16:45:00 | SE OBSERVA SITUACIÓN INSEGURA EN LA RAMPA EN LA FUNDACIÓN, DEBIDO A SUPERFICIE MOJADA EN DÍAS DE LLUVIA, BLOQUE F12/F13. EXTENDER LAS RANURAS EN LA RAMPA HASTA EL GUARDACUERPOS | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202211401 | AAT |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202148 | 30/11/2021 16:01:00 | VERIRICAR Y REPARAR GUARDABARROS Y PROTECTOR DE FILTRO. | MAM2 | MAM2 | REGINALDO CALAPACHE | S1 | Programável |  | Não
202211400 | AAT | 202208326 | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202149 | 06/12/2021 07:18:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 726 CON IB 1617. EL MISMO PRESENTA DAÑOS EN LA BORNERA DE LAS PILAS Y ERROR ELEVADO PARA LA MEDICIÓN DE TENSIÓN. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S2.5 | Programável |  | Não
202211399 | STE |  | B014M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-14/PVR-14 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.009-7 | 202148 | 30/11/2021 14:42:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUIDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202114278A. DM DE REPARO 70026215. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 22/2022: Emitida SSG 3112/2022 para envio de compresores inferiores. GT-206508 asignada. SEM 27/2022: Material recibido con NF-132948 el 07/07/2022. Material incluido al stock mediante DM-70026215.
202211398 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 30/11/2021 10:17:00 | SOLICITAMOS A REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓD. 641448 (KIT PASTA SOLD STAN-001 DURMETAL) QUE ENCONTRA-SE COM ESTOQUE ZERO. MATERIAL UTILIZADO NO REPARO DOS ESPELHOS DOS TROCADORES DE CALOR ÁR/ÁGUA E ÓLEO/ÁGUA DO GERADOR. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202211397 | ADM | 202211396 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202148 | 30/11/2021 09:26:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO REFERENTE AO ELEMENTO 31 DO BANCO HNB-10, TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, QUE NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202211396 | AIM |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202147 | 26/11/2021 16:51:00 | CONSTATADO QUE O ELEMENTO 31 DO BANCO DE BATERIAS HNB-10 (94 ELEM),TIPO RM300,FAB. POWERSAFE, NÃO SUPORTOU AS 4H DE ENSAIO PREVISTAS PARA DESCARGA, CAINDO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:00H. SSP 2A 2021/4751A. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202211395 | ACS |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202147 | 26/11/2021 16:37:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL COMPRESOR DEL INTERRUPTOR PRESENTÓ UN ELEVADO NUMERO DE PARTIDAS/MES (167,4) CONSTATADO DURANTE EL ANÁLISIS DE LA SSP 2021/4323A | IEQ3 | MET2 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | S3.8 | Programável |  | Não
202211394 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202147 | 26/11/2021 11:23:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA RESPECTIVA SECCIONADORA FASE "S". | OUO7 | MET2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211393 | AIM | 202211392 | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202149 | 07/12/2021 15:34:00 | VIBRACION ELEVADA CON NIVEL DE ALARMA 1, PUNTOS 1H= 6,93 MM/S ,4H= 19,93 MM/S ,5H= 21,50MM/S Y 6H= 27,82MM/S Y ALARMA 2 EN LOS PUNTOS 1V= 7,05 MM/S, 2H= 7,48 MM/S Y 2V= 14,31 MM/S. EMITIR ANALISIS TECNICO. | ILA1 | IME3 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | S2.3 | Programável |  | Não
202211392 | AIM |  | B013D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.029-1 | 202147 | 26/11/2021 05:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O COMPRESOR 1 APRESENTA RUÍDO ANORMAL. | OUO6 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202211391 | AMP |  | A003A041 | QUADRO GGB-03 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.003-6 | 202147 | 25/11/2021 15:54:00 | CONSTATADO OSCILACIONES EN EL INSTRUMENTO 71UL-1 CONFORME ANEXOS. OBS.: LAS MISMAS INICIARON APROX HACE UN DIA. | OUO5 | MEG1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211390 | SAD | 202211389 | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1.
202211389 | ADM |  | N052A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.022-5 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211388 | SAD | 202211387 | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor 16A1.
202211387 | ADM |  | N051A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.021-3 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211386 | SAD | 202211385 | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211385 | ADM |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211384 | STE | 202211383 | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202148 | 01/12/2021 16:21:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S) | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada alteração da rampa de aceleração para Curva S com 20%. Obs.: Serviço executado através da AT 202203096 durante execução da SSA 202205351.
202211383 | APG |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211382 | SAD | 202211381 | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211381 | ADM |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211380 | AAT | 202211379 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 25/11/2021 13:48:00 | ALTERAR TELAS BP5KTA01, BP5KTX01, AU5CACC1 E CRIAR NOVAS TELAS PARA IMPLEMENTAR SUPERVISÃO DA ETA-01 NO SCADA. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.7 | Programável |  | Não
202211379 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 25/11/2021 08:55:00 | ALTERAR TELAS BP5KTA01, BP5KTX01, AU5CACC1 E CRIAR NOVAS TELAS PARAIMPLEMENTAR SUPERVISÃO DA ETA-01 NO SCADA. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211378 | SAD | 202211377 | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202148 | 01/12/2021 16:22:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. (MUDAR RAMPA PARA CURVA S). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202228 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Realizada aplicação da curva S nos movimentos com carga e sem carga da elevação principal através do ajuste do parâmetro "Ramp Shape 1" em 15% no SET1 e SET2 do inversor da elevação principal.
202211377 | ADM |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202147 | 26/11/2021 14:19:00 | AJUSTAR OS PARÂMETROS DE PARTIDA, ACELERAÇÃO E PARADA DO MOTOR DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DE MODO A SUAVIZAR O FUNCIONAMENTO DO REDUTOR. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211376 | APV | 202211375 | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 15:54:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO RELE TÉRMICO, 1NA/1NC,130/175A, 50/60HZ, CÓDIGO DE ESTOQUE 538728. ALTERAR O ESTOQUE MIN/MÁX PARA 02/05. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202211375 | APV |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202147 | 25/11/2021 10:16:00 | DURANTE ATENDIMENTO DA SSA 2021/08881A (ENSAIOS RELÉS TÉRMICOS), CONSTATADO QUE O RELÉ TÉRMICO DA GAVETA 3.4 NÃO ESTÁ REARMANDO APÓS ATUAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202211374 | AMP |  | B014J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-14 | 0127.052-4 | 202147 | 24/11/2021 15:44:00 | DURANTE PREVENTIVA 3S, SSP:20214788A, VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITING DE OXIDAÇÃO NA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DO RWR, TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA ELEV.108 PRÓXIMO AO PAINEL KT. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211373 | AIM |  | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202147 | 23/11/2021 16:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR REFERENTE AL GUS- 14 SE ENCUENTRA CON FALLA INTERMITENTE. | OUO6 | MEL1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202211372 | ADM | 202211371 | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DEL ATRASO EN LA ACTUACION DEL RELÉ 05A DE LA UNIDAD GENERADORA U18A EN RELACION A LAS DEMAS UNIDADES GENERADORAS. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211371 | AIM |  | B020L009 | PAINEL GPP-18A-1/2 | 1098.002-6 | 202147 | 24/11/2021 15:03:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DO ATRASO NA ATUAÇÃO DO RELÉ 05A DA UNIDADE GERADORA U18A EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS UNIDADES GERADORAS. REF: RAP 18/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não
202211370 | ADM | 202211369 | B020C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.020-4 | 202147 | 25/11/2021 10:23:00 | RAP 18/2021: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE CORRIENTE MÍNIMA DE CAMPO DE LA U18A PARA LA CONDICIÓN DE CORTO-CIRCUITO EN EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 765KV. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211369 | AIM |  | B020C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.020-4 | 202147 | 24/11/2021 15:03:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO DA ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE CORRENTE MÍNIMA DE CAMPO DA U18A PARA A CONDIÇÃO DE CURTO-CIRCUITO NO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE 765KV. REF: RAP 18/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não
202211368 | ALE | 202211367 | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 16:50:00 | APOYO PARA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA DE ESTACIÓN REMOTA. VERIFICAR VALOR MEDIDO CONFORME INDICADO EN ANEXO DE SSA MATRIZ, DISEÑO 2017-DC-15212, PAG.1, NOTA 3: RESISTENCIA <= 5 OHMS. | MEL3 | ILA1 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202211367 | AAT |  | M084A020 | ESTRUTURA E ELEMENTOS CIVIS | 1493.025-1 | 202147 | 23/11/2021 15:58:00 | VERIFICAR MONTAJE DE LA ESTACION REMOTA CONFORME PR:0492021, ACOMPAÑAR SMIL PARA MEDICION DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA. VER ANEXO EMISION | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202211366 | AMP |  | B018A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.018-9 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211365 | SEE |  | B017A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.017-0 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | RAFAEL DOUGLAS BASSO
202211364 | AMP |  | B015A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.008-1 | 202147 | 24/11/2021 11:27:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211363 | STE |  | B012A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.014-6 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202222 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Sustituido direccionador de la escotilla del anillo colector por otro de la misma caracterictica, el direccionador instalado fue obtenido del simulador del QCI que se encuentra en la sala de la U-16 de la cota 98. Luego de la sustitucion fue realizado ensayos de cierre y abertura del acceso al recinto del anillo colector con correcta señalizacion de actuacion y rearme en el cuadro del QCI.
202211362 | STE |  | B011A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.013-8 | 202147 | 24/11/2021 11:26:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202224 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Sustituido direccionador referente a la escotilla del anillo colector, dirección 59. Utilizado direccionador retirado del panel simulador. Realizados ensayos funcionales de abertura/cierre con correcta señalización, dejado en condiciones normales.
202211361 | STE |  | A007A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.007-3 | 202147 | 24/11/2021 08:33:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO MODULO DIRECCIONADOR REFERENTE A LA ESCOTILLA DEL RECINTO DEL ANILLO COLECTOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OTRO RETIRADO DEL SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 EL DIRECCIONADOR Y REALIZADO ENSAYOS CONFIRMANDO CORRECTA SEÑALIZACION EN EL QCI-07.
202211360 | STE |  | A003A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.003-0 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202223 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Substituído endereçador da escotilha do anel coletor, endereço 59. Utilizado endereçador retirado do painel do simulador. Verificado funcionamento correto com abertura/fechamento da escotilha.
202211359 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.003-5 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | VIABILIZAR O REALINHAMENTO DO CONJUNTO MOTOBOMBA E O REAPERTO DOS CHUMBADORES DE FIXAÇÃO, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSA 202114600B. | IME3 | IME1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202220 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Valores registrados posterior al realineamiento del conjunto motobomba reflejan reduccion en valores globales de velocidad. Será monitoreado evolución en prox PD 9M a través de la PIC.LA.0118, donde serán definidas nuevas acciones caso necesario.
202211358 | STE | 202208085 | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.003-5 | 202147 | 26/11/2021 14:58:00 | VERIFICADO ALERTA:1V=4,39 MM/S, 2H= 2,8 G-PP(RODAMIENTO), 3H=7,45 MM/S ALARMA:2V=6,0 MM/S, 2A=10,9 MM/S FASE CRUZADA: 1V-2V(164°)/1V-3V(222°)/1H-3H(76°)/2A-3A(98°). | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202221 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após análise de ODS com o Artemis Modal ficou constatada a existência de desalinhamento severo no conjunto. Após intervenção da área mecânica foram mitigadas as severidades de vibração em alarme, trazendo o equipamento para uma condição normal de operação. Nenhuma ação corretiva adicional é recomendada.
202211357 | AMP |  | B013H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.022-5 | 202147 | 22/11/2021 23:16:00 | CONSTATADO PERDIDA DE ACEITE POR EL EJE DE LA REFERIDA BOMBA CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO6 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211356 | ASL |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202148 | 30/11/2021 14:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | MEL4 | IMA0 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202211355 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202147 | 22/11/2021 08:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME "UTR 765KV-P - EM/EN ESTADO ALARM." ESTAR ATUANDO NAS CONSOLES CCR50/CCR60 AO INVÉS DA CONSOLE CCRGE (NOC). | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211354 | AIM |  | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSORIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202146 | 21/11/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ES POSIBLE ESCUCHAR SONIDO DE RETORNO DE LA SIRENA DEL VERTEDERO, EN EL TABLERO DE "SEÑALIZACIÓN DE ABERTURA DEL VERTEDERO", SECCIÓN MONITOREO DE LA CCR | OUO5 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211353 | ACS |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 202146 | 21/11/2021 06:12:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE FLUIDO HIDRÁULICO DENTRO DEL CUBÍCULO DEL INTERRUPTOR EN LA FASE B. | OUO6 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211352 | APV |  | P009A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.099-5 | 202146 | 19/11/2021 17:31:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL OS VENTILADORES VVT0911, VVT0913 E VVT0914 ENCONTRAM-SE COM CORREIAS SOLTAS / ROMPIDAS. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 13 - CORREIA DANIFICADA
202211351 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | CRIAR E ALTERAR TELAS PARA IMPLEMENTAR SUPERVISÃO DO PAINEL 2COC NO SCC EM TEMPO REAL. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202211350 | STE |  | B012J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-12 FASE A | 0045.157-6 | 202146 | 19/11/2021 16:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA DO TROCADOR N1 FASE A. | OUO6 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | 202222 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Durante inspeção foi constatado que o contator K121A, responsável pela indicação de fluxo de água no trocador N1 da fase A estava com a carcaça quebrada e travando, ocasionando falhas intermitentes. Foi utilizada uma nova carcaça confeccionada através da SSA2020/05138A. Realizados testes de funcionamento.
202211349 | AMP |  | B012D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.014-0 | 202147 | 22/11/2021 10:56:00 | INSP. INT. SSP 20214382A INDICA PONTOS C/ ROMPIMENTO CAMADA DE TINTA E OXIDAÇÃO. PROG. DESM/MONT. DO VASO NO PROX. PD3A P/ REALIZAÇÃO DE NA PINTURA INTERNA TOTAL. REALIZAR PROGRAMAÇÃO COM MCI4 PARA EXECUÇÃO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211348 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202146 | 19/11/2021 11:05:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA SECCIONADORA 33TL4 FASE R. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211347 | ACS |  | F004A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.013-0 | 202146 | 19/11/2021 09:45:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211346 | ACS |  | F003A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.012-8 | 202146 | 19/11/2021 09:41:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211345 | ACS |  | F002A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.011-6 | 202146 | 19/11/2021 09:32:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211344 | ACS |  | F001A019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 1134.010-4 | 202146 | 19/11/2021 09:28:00 | SOLICITO PRESTAR APOIO À SOCM.DT PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA COMUM (PROJETOS PRELIMINARES JÁ ENVIADOS), INCLUSIVE ABRINDO SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS PARA CRIAR FORMALMENTE A DEMANDA PARA A SOCM.DT. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202211343 | APV | 202211342 | J057C004 | LUMINARIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202147 | 22/11/2021 08:35:00 | DISPOR NO ALMOX. 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191 QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV. | MEG3 | IMA0 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211342 | APV |  | J057C004 | LUMINARIAS E TOMADAS POSTO DE OBSERVACAO PATIO 66 kV | 1241.008-9 | 202146 | 19/11/2021 07:43:00 | SUBSTITUIR 6 TOMADAS 2P+T PADRÃO UNIVERSAL CÓD. 713191QUE SE ENCONTRAM DANIFICADAS NO POSTO DE OBSERVAÇÃO DO PÁTIO DE 66KV DA SEMD. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/4642A. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202211341 | AAT | 202211340 | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202146 | 19/11/2021 16:21:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A ATUAÇÃO DE ALARME DESCRITA NA SSA 2021/14446A. O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211340 | AIM |  | G075A022 | PAINEL DE CONTROLE DE COMPRESSORES E TANQUE HIDROPNEUMÁTICO | 0531.028-5 | 202146 | 18/11/2021 22:49:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL OCORRE O ALARME NO SCC (CONFORME ANEXO) DURANTE UMA REPOSIÇÃO NORMAL DE PRESSÃO (10,8 PARA 11.4BAR) DO TANQUE HIDROPNEUPATICO RAF-9701. | OUO7 | MET1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211339 | AMP |  | B016J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE A | 0142.029-1 | 202146 | 18/11/2021 11:08:00 | VERIFICAR FUNCIONAMENTO DO SENSOR DE UMIDADE DO TU-16 FASE A E SUBTITUÍ- LO CASO NECESSÁRIO. OS VALORES APRESENTADOS NO SMT-WEB ESTÃO ACIMA DO PERMITIDO, CONFORME MOSTRADO NO ARQUIVO ANEXO. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202211338 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 18/11/2021 11:22:00 | REALIZAR A DESATIVAÇÃO NO SISTEMA SCADA DOS PONTOS DE ALARMES REFERENTES AO CPD PRIMÁRIO DEVIDO SUA TOTAL DESATIVAÇÃO. OBS. PONTOS DE ALARMES EM ANEXO. | OUO1 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Não
202211337 | APV |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.056-9 | 202146 | 18/11/2021 10:37:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO DE 35 ESFERAS DE SINALIZAÇÃO CÓD.609773. | IEQ3 | IMA0 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.7 | Programável |  | Não
202211336 | SEE |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202146 | 18/11/2021 10:12:00 | REALIZAR EL DESMONTAJE DEL CONTROL DE ACCESO Y LA CÁMRA ASOCIADA INSTALADOS EN EL ARCHIVO TÉCNICO DEL PRIMER PISO (ENCA.DT), DEBIDO A MODIFICACIONES DE LA SALA. SOLICITADO POR LA ENES.DT. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202224 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA
202211335 | APV |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.093-3 | 202146 | 18/11/2021 10:05:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO DE 80 ESFERAS DE SINALIZAÇÃO CÓD.710707. AJUSTAR DESCRITIVO CONFORME DOCS ANEXOS. | IEQ3 | IMA0 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.7 | Programável |  | Não
202211334 | APV | 202211333 | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202150 | 16/12/2021 07:52:00 | ESPECIFICAR, ADQUIRIR, CODIFICAR E IMPLEMENTAR EM LMR LONAS DE INTERLIGAÇÃO DOS VENTILADORES AOS DUTOS DE ENTRADA E SAÍDA DE AR DO SISTEMA "C" DE VENTILAÇÃO. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202211333 | SEE |  | P026A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.088-1 | 202146 | 17/11/2021 16:36:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR LONA DESACOPLADA ENTRE O VENTILADOR 1606 E O DUTO DE VENTILAÇÃO. | OUO2 | MAM3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202227 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Ajustado lona de proteccion del VVT-1606. Equipo en condiciones normales de operacion |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211332 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202146 | 18/11/2021 07:58:00 | DURANTE LA PREVENTIVA SE CONSTATO QUE LA TUBERIA EN LA COTA 78 ENTRE LAS UNIDADES 14 Y 13 ESTA CON CORROSION. | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202211331 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202146 | 18/11/2021 07:56:00 | DURANTE LA PREVENTIVA SE CONSTATO , CORROSION EN CODO QUE SUBE A LA 133 EN LA COTA 122 U11 | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202211330 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202146 | 18/11/2021 07:56:00 | DURANTE LA PREV. FUE CONSTATADA EN LA COTA 78 CORROSION Y VALVULA SIN VOLANTE EN LA U13 | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202211329 | ADM |  | T066B011 | SWITCH MTXSW60 | 2999.002-3 | 202146 | 17/11/2021 16:50:00 | HABILITAR TIMEOUT DE EXEC NA SWITCH , HOJE DESABILITADO, PARA 90 SEGUNDOS (EXEC TIMEOUT 1 30). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202211328 | AAT |  | T066A011 | SWITCH MTXSW50 | 2999.001-1 | 202146 | 17/11/2021 16:50:00 | HABILITAR TIMEOUT DE EXEC NA SWITCH , HOJE DESABILITADO, PARA 90 SEGUNDOS (EXEC TIMEOUT 1 30). | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202211327 | STE |  | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202146 | 17/11/2021 15:11:00 | EVALUAR MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA DE BLOQUEOS ACCIDENTALES DE UNIDADES GENERADORAS DURANTE A EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL COJINETE COMBINADO. REFERENCIA RAO 14/2021. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202221 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | El equipo fue orientado para prestar especial atención a la necesidad de aislamiento durante la ejecución de trabajos del mismo tipo. Teniendo en cuenta que en la AT ya solicitó que se inhibiera el “trip” y la actuación indebida del relé 86N fue por falla humana, no se considera necesario la creación o revisión de un procedimiento específico. Además, al tratarse de una actividad aperiódica particular, tampoco se considera necesario modificar el panel para minimizar estos fallos. (RAO 14/2021)
202211326 | APV |  | A003M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202147 | 22/11/2021 09:07:00 | ENVIAR PARA REPARO VÁLVULA BORBOLETA 24", MARCA BARBARA, COD:116319. VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA POSIÇÃO 17M U03/04 E REALIZADO TENTATIVA DE REPARO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202111983A. DM DE REPARO:70026105. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211325 | AIM |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202146 | 18/11/2021 09:01:00 | COTA 115,00: SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE EN LA GALERÍA. REALIZAR CANALIZACION DE LAS INFILTRACIONES. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202211324 | STE |  | K077B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-1404 | 0327.006-8 | 202146 | 17/11/2021 11:00:00 | PARECER TÉCNICO PARA ALERTA(A1) NOS PONTOS 1MTE=2.297 G E 2PYE=2.994 G - RESULTADOS EM ENVELOPE PICO A PICO. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S2.5 | Programável |  | Não | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | 202220 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | Após a análise do especialista e de nova coleta de dados vibracionais à época não foram necessárias ações corretivas, uma vez que as severidades de vibração não foram mais detectadas. Será dada continuidade ao serviço na SSA 202206568 pelo critério de antiguidade.
202211323 | AIM |  | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202147 | 22/11/2021 10:54:00 | VERIF. INCONSISTÊNCIA NOS REGISTROS DO DJ 86LI3, ENTRE O SMD E O CBS49. NO SMD O REGISTRO DA FASE "S" APRESENTA UM VALOR DE 300MM ENQUANTO NO CBS O VALOR É DE 200MM,VALOR ESPERADO. VERIF. NA EXEC. DA SSA 202007790A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202211322 | AMP |  | B020A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.327-2 | 202146 | 18/11/2021 09:19:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 05,06,07 E 08 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211321 | AMP |  | B016A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.102-4 | 202146 | 18/11/2021 09:19:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,03,05 E 07 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211320 | STE |  | A007A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202146 | 18/11/2021 09:18:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,02,03 E 04 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión de los RTDs de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor 1,2,3 y 4 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo.
202211319 | SPG |  | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202146 | 17/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE ÓLEO NAS BUCHAS DO TERCIÁRIO. PROBLEMA DETECTADO DURANTE APOIO À ILA4, AT 202109070. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222
202211318 | AMP | 202211313 | B015H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.015-2 | 202150 | 16/12/2021 13:38:00 | SOLICITO APOYO PARA PINTURA SUPERFICIAL DE LA BASE METÁLICA EN COLOR AZUL,NOTA:BASE SERA REMITIDO AL PATIO DE PINTURA UNA VEZ EJECUTADO EL REFUERZO SOLICITADO EN LA SSA 202114256C.- | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202211317 | AMP | 202211313 | B015H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.015-2 | 202150 | 16/12/2021 13:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA RETIRAR EXCESSO DE CONCRETO A FIM DE FACILITAR NIVELAMIENTO DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME SOLICITADO NA SSA 202114256C.- | MMU1 | MCI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202211316 | AMP | 202211313 | B015H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.015-2 | 202150 | 16/12/2021 13:39:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PREPARAR E MONTAR VIGAS DE REFORÇOS NA BASE METÁLICA DO CONJUNTO 2, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202211315 | AMP | 202211313 | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.014-6 | 202150 | 16/12/2021 13:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202211314 | AMP | 202211313 | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.014-6 | 202149 | 06/12/2021 10:39:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211313 | ADM |  | B015H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.014-6 | 202146 | 16/11/2021 11:27:00 | DETECTADO ALARMA 1 EN LOS PUNTOS 2V Y 2A DEL MOTOR 02 DE AGUA PURA (3,98 MM/S Y 3,78 MM/S)RESPECTIVAMENTE, VERIFICAR DOC. O EN EL SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não
202211312 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202146 | 16/11/2021 10:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ENCODER DE LA FASE 'B' ESTA REGISTRANDO DESPLAZAMIENTO APROXIMADAMENTE DE 300MM CONFORME A IMAGEN DEL ANEXO. VERIFICADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP:20214326A | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211311 | AMP |  | C029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U09 | 0180.025-6 | 202146 | 16/11/2021 10:46:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'R'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211310 | AMP |  | B015A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.008-7 | 202146 | 16/11/2021 16:11:00 | REALIZAR INSPEÇÃO NAS TAMPAS MODIFICADAS DE PROTEÇÃO DOS PINOS N°8,10,12 E 16 DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA. VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PERDAS DE ÓLEO E DRENAR TAMPAS PROTETORAS. REGISTRAR QUANT. RETIRADA. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211309 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202146 | 17/11/2021 13:33:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA VÁLVULA DE DRENO DO CIRCUITO HIDRÁULICO DOS TROCADORES DE CALOR DO TANQUE SEM PRESSAO DO RV- U15. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211308 | AMP |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202145 | 12/11/2021 15:02:00 | VERIFICAR RUÍDO ANORMAL NA ABERTURA DA COMPORTA NO FINAL PD 20210171. RUÍDO COMEÇOU EM 6M DE ABERTURA E VERIFICADO OSCILAÇÕES DE 15 BAR MANÔMETRO MA2 ENTRE 6M E 10M DE ABERTURA. ACOMPANHADO PELO SR EDSON. | OUO3 | MMU2 | DORIVAL FERNANDES CAMARA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202211307 | AMP | 202211306 | B015A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202146 | 17/11/2021 16:37:00 | VERIFICAR O ALINHAMENTO E O CORRETO APERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSA MATRIZ. APÓS INTERVENÇÃO, SOLICITAR NOVA COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211306 | ADM |  | B015A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.016-6 | 202145 | 12/11/2021 14:58:00 | NA MEDIÇÃO DA SSP 2021/5086A HOUVE INCIDÊNCIA DE ALERTA DE VIBRAÇÃO GLOBAL NO PONTO 2A [3,54 MM/S RMS]. DETALHES E MEDIÇÃO NO DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS, SE NECESSÁRIO. | ILA1 | IME3 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não
202211305 | AAT |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5129DFJ920P R0A Y 5129DFJ021P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL LIMPIA REJAS 50HZ (SSA:2021/07871A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202211304 | AMP |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.016-0 | 202145 | 12/11/2021 11:32:00 | VERIFICAR TIEMPO DE CIERRE DE LA COMPUERTA EN 3 MINUTOS Y 16 SEGUNDOS. | OUO6 | MMU2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não
202211303 | AAT | 202211302 | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202147 | 24/11/2021 15:50:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AO MODELO SUBSTITUTO AO TERMOSTATO TSM- 1704 O QUAL NÃO CONSTA NA LMR PP147. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202211302 | AIM |  | P027B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.087-2 | 202145 | 12/11/2021 08:43:00 | VERIFICAR CONDICIÓN DEL TERMOSTATO TSM-1704 QUE SE ENCUENTRA ACCIONADO CON TEMPERATURA AMBIENTE DE T=24°C, SIENDO QUE SU AJUSTE CORRESPONDE A 17°C CONF. OABT-3230. DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA 202113284A. | MEG2 | MEG2 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S1 | Programável |  | Não
202211301 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 12/11/2021 08:22:00 | ENCONTRADO BANCADA DE ENSAIO(BP705827) COM DEFEITO NA FONTE DE CORRENTE (NAO GERA CORRENTE E QUEIMANDO FUSIVEL DE ENTRADA) E ESTRUTURA ENERGIZADA (125VCA X TERRA) CAUSANDO RISCO DE CHOQUE NO USUARIO. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ISAIAS SANSAO LINS NETO | 202221 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizado reparo na fonte de corrente TCR080, alterando no variac o tap de entrada danificado por outro tap disponível e instalado limitação mecânica no curso da escova de carvão impedindo acesso ao tap danificado. Na execução da SSA202114139 foram instalados fusíveis para proteção das saídas dos variac's bifásicos e trifásico e reparado problema de isolação no borne de saída do variac trifásico eliminando problema de energização indevida da estrutura. Bancada liberada para uso.
202211300 | APV | 202211299 | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202148 | 30/11/2021 16:02:00 | GUINDASTE ENCONTRA-SE INOPERANTE. APÓS INSPEÇÃO/SERVIÇO DO FABRICANTE (MANITOWOC), SOLICITAMOS APOIO VISANDO ANÁLISE E AQUISIÇÃO DE SOBRESSALENTES (VER LISTA EM ANEXO). | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não
202211299 | AIM |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202145 | 11/11/2021 08:47:00 | GUINDASTE ESTÁ INOPERANTE. APÓS INSPEÇÃO/SERVIÇO DO FABRICANTE (MANITOWOC), CONSTATADA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS E DISPLAY LMI. | MAM2 | MAM2 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202220 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a substituição dos seguintes itens: Display LMI cod. Monitowoc 9333107526, Módulo de ignição cod. Monitowoc 90019805, Módulo de controle cod. Monitowoc 7352100110, 2 Mangueiras Diesel cod. Monitowoc 5318807. Após substituição dos itens realizado testes. Equipamento em condições normais de operação.
202211298 | AMP |  | B015E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.008-0 | 202145 | 14/11/2021 04:42:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR TEMPO DE FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA DA COMPORTA EM 3 MINUTOS E 12 SEGUNDOS. | OUO6 | MMU2 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Programável |  | Não
202211297 | AAT |  | K054C001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.055-0 | 202145 | 11/11/2021 16:42:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR. POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 141,DA UN10 A 15,SSA 2019/12577A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211296 | ADM | 202211295 | K001B001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS | 0163.045-8 | 202146 | 16/11/2021 10:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE NIVEL DE CORONA ALTO DETECTADO EN LAS CONEXIONES DEL TA-02 FASE A. MÁS DETALLES PARA LOCALIZACIÓN EN IMAGENES ANEXAS. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202211295 | AIM |  | K001D001 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 202145 | 10/11/2021 07:55:00 | REALIZAR INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA Y DE DESCARGAS POR CORONA EN EL NUEVO AISLADOR PASANTE DE CUERPO POLIMÉRICO INSTALADO EN ESTE TRAFO. COORDINAR CON OPERACIÓN PARA REALIZAR DESPUÉS DE 2 HORAS DE CARGA. | IEQ3 | ILA1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202211294 | ASO |  | B020K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202145 | 09/11/2021 17:51:00 | A CORRENTE DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA 29AF.1 SE ENCONTRA OBSTRUINDO A PASSAGEM ABAIXO DELA. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAR UM SUPORTE, COMO NAS DEMAIS UNIDADES. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211293 | ASO |  | B018K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202145 | 09/11/2021 17:51:00 | A CORRENTE DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA 29AF.1 SE ENCONTRA OBSTRUINDO A PASSAGEM ABAIXO DELA. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAR UM SUPORTE, COMO NAS DEMAIS UNIDADES. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211292 | SPG |  | B017K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-17 | 0127.112-1 | 202145 | 09/11/2021 17:52:00 | A CORRENTE DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA 29AF.1 SE ENCONTRA OBSTRUINDO A PASSAGEM ABAIXO DELA. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAR UM SUPORTE, COMO NAS DEMAIS UNIDADES. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202228 |  |  |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211291 | ASO |  | B016K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202145 | 09/11/2021 17:52:00 | A CORRENTE DE ACIONAMENTO DA VÁLVULA 29AF.1 SE ENCONTRA OBSTRUINDO A PASSAGEM ABAIXO DELA. VERIFICAR POSSIBILIDADE DE INSTALAR UM SUPORTE, COMO NAS DEMAIS UNIDADES. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202211290 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202145 | 10/11/2021 07:48:00 | VVT-0920 APRESENTANDO RESISTOR DE AQUECIMENTO DA PARTE TRASEIRA DO MOTOR DANIFICADO. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202223 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | FUERON REALIZADO CAMBIO DE RESISTENCIA DEL VVT-0920 CON PERSONAL DE MMU3 EN SSA 202212794(D),Y CONEXION ELECTRICA DEL RESISTOR POR PARTE DE MEG2 EN SSA 202212798 (D). EQUIPO EN FUNCIONAMIENTO AT: 202204667 SM: 410405
202211289 | STE |  | P010A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.101-0 | 202145 | 09/11/2021 16:14:00 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-0926. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202222 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDOS LAS CORREAS DEL VENTILADOR VVT-0926. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202211288 | AIM |  | R030G065 | DRENOS MEIA CANA DA U12 A U15 | 0978.082-2 | 202145 | 09/11/2021 14:37:00 | DESOBSTRUIR DRENO NA COTA 144 JUSANTE E FAZER A LIMPEZA DA CALHA. PRÓXIMO A U13. HÁ PRESENCA DE LARVAS VIVAS NO LOCAL. (IMAGEM ANEXA) | OUO0 | MCI1 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.7 | Programável |  | Não
202211287 | AAT |  | K043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.039-9 | 202145 | 09/11/2021 15:13:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.FLUOR.POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS DOS MECÂNICOS,COTA 127,AMD,SSA 2020/12976A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211286 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202145 | 09/11/2021 11:16:00 | VERIFICAR ROLAMENTOS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-0920. | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FINALIZADA EJECUCION DE LA DERIVADA SSA 202213427. PINTURA DE TAPA DE MOTOR
202211285 | STE |  | P010A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.105-9 | 202145 | 09/11/2021 11:16:00 | VERIFICAR CORREIAS COM DESGASTE EXCESSIVO NO VVT-0920 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | 202223 | COLMAN VARGAS SERGIO ANDRES | FUERON SUSTITUIDAS LAS CORREAS 2(5V950) DEL VVT-0920. EQUIPO LIBERADO PARA OPERACION
202211284 | STE |  | A003H009 | QUADRO PWB-03/PWX-03 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.003-4 | 202145 | 09/11/2021 10:00:00 | CONSTATADO QUE EL INSTRUMENTO 80PWI-1 SE ENCUENTRA CON OSCILACIONES CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | HELIO COMACHIO | 202223 | HELIO COMACHIO | Oscilación es considerada normal según documento complementario SSA 202211284. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211283 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 10/11/2021 09:55:00 | REPARAR MOTOBOMBA MODELO: S0150, CON S/N: 13327, CODIGO STOCK: 99643. RETIRADO DEL TU-12, FASE B, INTERCAMBIADOR N2. REFERENCIA SSA: 2021/12875A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202211282 | AAT |  | L021C012 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 Vcc - QDS-2 | 2423.004-5 | 202145 | 09/11/2021 10:31:00 | PARA POSIBILITAR ALIMENTACIÓN PROVISORIA AL QACC-3 Y 2COC, CONECTAR CABLE LANZADO POR ATHENAS/SOCM AL DISYUNTOR 722-B15 Y 722-B30 RESPECTIVAMENTE. COORDINAR CON SMME PARA REALIZAR VERIFICACIÓN PUNTO A PUNTO PARA EL 2COC | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202211281 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202145 | 08/11/2021 07:40:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE MODIFICAR O ALARME "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MUITO BAIXO" EM ALARME DO TIPO FLEET, PARA MELHORAR A INTERPRETAÇÃO DE EVENTOS, POIS O MESMO, ACIONA E REARMA LOGO EM SEGUIDA. VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202211280 | AMP |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211279 | SEE |  | B017A039 | QUADRO CG-17 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.017-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | RAFAEL DOUGLAS BASSO
202211278 | AMP |  | B016A039 | QUADRO CG-16 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.016-1 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211277 | AMP |  | B015A039 | QUADRO CG-15 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.008-0 | 202144 | 05/11/2021 16:36:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211276 | AMP |  | A009A039 | QUADRO CG-09 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.011-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211275 | STE |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | DESCONECTADO, REPRENSADO Y RECONECTADO LOS DOS LADOS DE LA RÉGLA. SUSTITUÍDO 42 BORNES. LA PLANILLA DE LOS BORNES SUSTITUÍDOS Y MEDICION ANTES, DURANTE Y PÓS PD EN ANEXO.
202211274 | AMP |  | A004A039 | QUADRO CG-04 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.004-8 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211273 | AMP |  | A003A039 | QUADRO CG-03 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.003-0 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202211272 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-10)/CX VALV DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202145 | 08/11/2021 08:00:00 | DISPOR BATERIAS SOBRESSALENTES PARA A MEMÓRIA RAM DAS CPU NFS-320E INSTALADAS NOS PAINÉIS QCI. POSSÍVEL PERDA DA PROGRAMAÇÃO EM CASO DE FALHA DA MESMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridas 10 baterias por meio da SMDTC 1233. Código de estoque: 718118. Estabelecida política de reposição com niveis minimo/maximo = 5/10.
202211271 | AAT |  | W002D002 | EXTINCAO DE INCENDIO POR INUNDACAO DE FM-200 | 2250.001-7 | 202148 | 30/11/2021 14:50:00 | EMITIR PARECER QUANTO A DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE INCENDIO DA SALA DE CPD PRIMARIO UMA VEZ QUE O CPD NÃO SE ENCONTRA MAIS INSTALADO FISICAMENTE NESTE LOCAL. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211270 | AMP |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109162A) E, APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211269 | AMP |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109162A) E, APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211268 | AMP |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109162A) E, APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211267 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109162A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202211266 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109161A) E, APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211265 | AMP |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109161A) E, APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211264 | AMP |  | B012M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202144 | 05/11/2021 09:26:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109161A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211263 | AMP |  | B011M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.089-3 | 202144 | 05/11/2021 09:25:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109160A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211262 | AMP |  | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202144 | 05/11/2021 09:25:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109160A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211261 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202144 | 05/11/2021 09:25:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109159A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Alteración de trecho de tubería.
202211260 | AMP |  | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202144 | 05/11/2021 08:43:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109054A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211259 | AMP |  | A003M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202144 | 05/11/2021 08:43:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109054A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211258 | AAT | 202211257 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211257 | AIM |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADO PAINEL DE SUPERVISAO DOS SENSORES DE GÁS "GASMASTER" SEM PLAQUETA DE IDENTIFICACAO. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211256 | AAT | 202211255 | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202145 | 08/11/2021 08:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO, POIS DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX- CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211255 | AIM |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 09:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL TEX-CR (SSA 202013708A) ENCONTRADOS SENSORES DE GÁS SEM IDENTIFICACAO NO LOCAL. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202211254 | STE |  | K082A001 | BOMBA BDR-H14-001 | 0278.019-4 | 202144 | 05/11/2021 15:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO EXCESSIVO PELA GAXETA DA BOMBA BDR 9997. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202225 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 1A, 202224, efetuado ajuste em gaxeta de vedação do eixo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211253 | ADM |  | N028A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.010-9 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211252 | ADM |  | N027A021 | PAINEL DE TRANSLACAO DA PONTE - PTP | 3202.009-1 | 202144 | 05/11/2021 08:58:00 | LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA DE ROTAÇÃO DOS MOTORES DE TRANSLAÇÃO DA PONTE EM 1600 RPM PARA COMPATIBILIZAR COM A VELOCIDADE NOMINAL DOS REDUTORES DE CÂMBIO. | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202211251 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202211250 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202211249 | AIM |  | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202144 | 05/11/2021 07:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÁGUA EM JUNTA DE DILATAÇÃO/CANALETA NO PISO DA COTA 98M, EIXO CD, PRÓXIMO AO PAINEL QL23141. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não
202211248 | APV |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202144 | 05/11/2021 08:57:00 | SUBSTITUIR AS POLIAS E CORREIAS DO RP-511, SENDO: (CONDENSADOR) MOT: 711638, MOV: 711645, CORREIA: 713640. (EVAPORADOR) MOT: 711645, MOV: 713209, CORREIA: 713657. REALIZAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211247 | APV |  | B012M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.095-8 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE ALIVIO 6X8" (COD:116610). VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 08AP U12 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202005096A. DM:70025995. OBS. AJUSTE DE ATUAÇÃO COM 13,5KGF/CM². | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211246 | APV |  | A003M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.018-4 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA DE ALIVIO 8X10" (COD:237523). VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 11RG DA U03 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202110823A. DM:70025994. OBS. AJUSTE DE ATUAÇÃO COM 13,5KGF/CM². | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211245 | AMP | 202211243 | B018A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.114-8 | 202146 | 19/11/2021 08:10:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº03 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº28, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211244 | AMP | 202211243 | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202146 | 19/11/2021 08:10:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº28 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3S CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211243 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202144 | 02/11/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A SAPATA N°28 PERMANECEU APLICADA NO PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE. OBS.: DESAPLICADA COM PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS. | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202231
202211242 | AMP |  | B012A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.014-1 | 202144 | 03/11/2021 09:36:00 | DURANTE INSPEÇÃO 3S, DETECTADO PEQUENA PERDA DE ÓLEO PELO ANEL DE VEDAÇÃO DA CUBA INFERIOR DO MANCAL COMBINADO. PERDA CONFIRMADA ATRAVÉS DA INSPEÇÃO/DESMONTAGEM DE 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DA CUBA A CRUZETA. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202211241 | AMP |  | B012E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.009-0 | 202144 | 02/11/2021 15:58:00 | REALIZAR ADEQUAÇÃO EM FLANGE DA TUB. DE FREIO, LADO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO, DE FORMA A PADRONIZAR COM AS DEMAIS UN. E MANTER O USO DO O?RING CÓD. SAP 130699 E EM CONF. DES. 5119DFB3161 (SIN RESALTO). | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202211240 | STE | 202211239 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202144 | 03/11/2021 17:21:00 | RAP 10/2021:VERIFICAR Y ADECUAR PARA EL HORARIO DE LA USINA (GMT-03) LAS ALARMAS DEL SOE DEL SCADA/NMR5. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Fue emitida SSA relacionada 202203603 para verificar horario de la RTU633 y realizar pruebas de actuacion de puntos SOE. Fueron realizados ensayos con funcionamiento exitoso de puntos 2WAY y LATCH conforme detalles de la SSA derivada. No fue detectado ningun desfasaje de hora.
202211239 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202144 | 02/11/2021 14:33:00 | VERIFICAR Y ADECUAR PARA EL HORARIO DE LA USINA (GMT-03) LAS ALARMAS DEL SOE DEL SCADA/NMR5. REFERENCIA RAP 10/2021. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202226 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | Fue verificado el horario de la RTU633 y realizado pruebas de actuación de puntos SOE. También realizados ensayos con funcionamiento exitoso de puntos 2WAY y LATCH conforme detalles de la SSA derivada. No fue detectado ningún desfasaje de hora, informes de los análisis realizados en Adjunto. (Ref.: SSA 202211240 (D) / IEE3 y SSA 202203603 / MEL4)
202211238 | STE |  | B012M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-12/PVR-12 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.014-3 | 202144 | 03/11/2021 13:20:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDOS CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202112970A. DM REPARO:70025987. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Retorno de material post reparo externo. NF 131847. DM para stock 700025987
202211237 | APV |  | M055J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.043-0 | 202144 | 02/11/2021 07:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A ESTAÇÃO ESTÁ OFF LINE. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202211236 | STE | 202211235 | B010A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.012-0 | 202147 | 23/11/2021 07:47:00 | DEV. AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS DETECTORES DE FUMAÇA E ENDEREÇADORES DAS PORTAS/ESCOTILHAS, ADQUIRIR 200 DETECTORES (CÓDIGO 714518) E 220 ENDEREÇADORES (CÓDIGO 712520) PARA SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA PELA SMMG. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 714518 (DETECTOR HUM 15/32VCC 6,5µA 104MM) el 29/06/22 (4500065640/10). Saldo actual en stock 213 un. Política ZM=9/30. Creadas reservas nro. 426652 (180un) y 423924 (20un). -Fueron disponibilizados 220 un. del material cod. 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM) el 28/06/22 (4500065639/10). Saldo actual en stock 220 un. Política ZM=14/40. Creada reserva nro. 426516 de 220 un. validez hasta el 28/06/24. OBS: MTDFS-6336,6337,DEMPRO 20,14
202211235 | STE |  | B010A052 | QUADRO COMB INCENDIO (QCI-10)/CX VALV DIREC (CVD-10) | 2359.001-6 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE O GRANDE AUMENTO DE FALHAS NOS DETECTORES DE FUMAÇA NO ANO DE 2021, ANEXO TABELA, 2019 2 FALHAS, 2020 2 FALHAS E 2021 12 FALHAS. ESTENDER PARECER PARA OS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202227 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Adquiridos 200 detectores de fumaça (código 714518) e 220 endereçadores (código 712520). Emitidas SSAs para MEG1 solicitando a substituição preventiva em todas as unidades. SSAs na planilha anexa.
202211234 | ADM |  | B018L032 | QUADRO ULP-18 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.018-9 | 202144 | 01/11/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113513A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113513A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211233 | ADM |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113511A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113511A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211232 | ADM |  | B016L032 | QUADRO ULP-16 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.016-2 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113510A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113510A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211231 | ADM |  | B015L032 | QUADRO ULP-15 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.008-1 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113509A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113509A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211230 | ADM |  | B013L032 | QUADRO ULP-13 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.015-4 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113508A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113508A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211229 | ADM |  | B011L032 | QUADRO ULP-11 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.013-8 | 202144 | 01/11/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113507A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113507A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211228 | ADM |  | A009L032 | QUADRO ULP-09 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.011-1 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113496A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113496A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211227 | ADM |  | A007L032 | QUADRO ULP-07 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.007-3 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113494A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113494A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211226 | ADM |  | A005L032 | QUADRO ULP-05 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.005-7 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113492A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113492A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211225 | ADM |  | A004L032 | QUADRO ULP-04 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113491A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113491A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211224 | ADM |  | A003L032 | QUADRO ULP-03 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.003-0 | 202144 | 01/11/2021 09:55:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113488A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113488A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211223 | ADM |  | A002L032 | QUADRO ULP-02 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.002-2 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113487A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113487A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211222 | ADM |  | A001L032 | QUADRO ULP-01 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.001-4 | 202144 | 01/11/2021 09:54:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ENCAMINAR PROYECTO Y EJECUTAR EN CONJUNTO CON LA SSA 202113486A, PARA IMPLEMENTAR COMANDO EN EL RELÉ 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC. DOCUMENTOS DE REFERENCIA SE ENCUENTRAN EN LA SSA 202113486A. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211221 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 202144 | 01/11/2021 01:19:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE. | OUO6 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211220 | APG |  | B012K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202144 | 02/11/2021 17:17:00 | ENVIAR PARA REPARO A VÁLVULA DE DILUVIO TIPO RESMAT DE 4" (COD:102849) SUSTITUIDA CONFORME A SSA 202008682A. OBS: VÁLVULA ESTA DISPONÍVEL NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | IMA0 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202211219 | AIM |  | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202143 | 29/10/2021 14:30:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20214287A, FUE CONSTATADO PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL CABO DE FUERZA DE LA GAVETA 52-24(VVT-4115) Y DETERIORO DEL MISMO DEBIDO A LA ALTA TEMPERATURA. | MEG2 | MEG2 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | S1 | Programável |  | Não
202211218 | AIM |  | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202143 | 29/10/2021 14:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AO EFETUAR O REINICIO DO REFERIDO IED. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não
202211217 | AIM |  | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202143 | 29/10/2021 14:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "ECCA FIP02/SOBRETENSAO/51OLT ENVIO TDD" AO EFETUAR O REINICIO DO REFERIDO IED. | OUO7 | MEL1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não
202211216 | APV | 202211215 | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202144 | 02/11/2021 08:58:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS LC1-D/LC1-F 2NA/2NF, COD.ALMOX:712250. PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/13526A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202211215 | APV |  | P032C005 | CCM KH-66 | 0592.058-2 | 202143 | 29/10/2021 14:51:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A SSP 2021/4288A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-23 (VVT-4134) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202211214 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202144 | 01/11/2021 08:35:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES "R" Y "T". INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211213 | AMP |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'C'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211212 | AMP |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211211 | AMP |  | C049A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L04 | 0180.021-3 | 202143 | 29/10/2021 10:07:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4328A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211210 | SEE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS
202211209 | AMP |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 29/10/2021 10:49:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211208 | AMP |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211207 | AMP |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 29/10/2021 10:48:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211206 | AMP |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 29/10/2021 10:47:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211205 | AMP |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 29/10/2021 07:58:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211204 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 29/10/2021 07:57:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-07 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202214505 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202211203 | AMP |  | A004G004 | QUADRO UMCC-04 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.004-4 | 202143 | 29/10/2021 07:56:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211202 | AMP |  | A003G004 | QUADRO UMCC-03 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.003-6 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211201 | AMP |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 202143 | 29/10/2021 10:06:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS TRES FASES. INTERRUPTOR SIN OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211200 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202143 | 28/10/2021 15:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "FALLA DE SINCRONISMO". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202211199 | AMP |  | A001B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.001-8 | 202144 | 01/11/2021 16:39:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO DAS TAMPAS DOS 4 TROCADORES DE CALOR DO MGT PARA INCLUSÃO DE BUCHA EM LATÃO CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. ESTENDER MODIFICAÇÃO PARA AS DEMAIS UGS | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.7 | Programável |  | Não
202211198 | ACS |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202143 | 28/10/2021 15:20:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "CONMUT. FUERA SINCRON". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202211197 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202143 | 28/10/2021 15:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "CONMUT. FUERA SINCRON". | OUO7 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202222 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos elétricos do comutador, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram efetuadas manobras do comutador, sem que ocorresse indicações de falha de operação ou alarmes. Deixado o equipamento em condições normais.
202211196 | SPG |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.017-8 | 202143 | 28/10/2021 17:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO ATUADO" EN EL SCADA. EN EL PAI-17: ALARMA DE "CIRCUITO INTERROMPIDO - CIRCUITO DETETOR DE FUMACA". | OUO6 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202211195 | APV |  | P008B018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.095-2 | 202143 | 29/10/2021 08:25:00 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0826 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não
202211194 | APV |  | P008A018 | SISTEMA H DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.090-1 | 202143 | 29/10/2021 08:25:00 | LAS CORREAS DEL MOTOVENTILADOR VVT-0726 SE ENCUENTRAN DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não
202211193 | AMP |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202143 | 28/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/4326A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LA FASE 'A'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211192 | SPG |  | G038D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R02 | 0172.002-3 | 202143 | 28/10/2021 06:10:00 | CONSTATADO PERDIDA DE ACEITE CAYENDO SOBRE LA CAJA DEL CONMUTADOR CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211191 | AAT |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0944P R0A, 5216DFJ1022P R0C E 5216DFJ1030P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N08 (SSA:2021/07487A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211189 | AMP |  | C015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U04 | 0180.011-6 | 202143 | 27/10/2021 15:33:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE FRESCO ENCONTRADO EN EL CUBÍCULO DE LA FASE "S". DISYUNTOR CON OVERHAUL EN FECHA 11/08/2021. | OUO1 | MET3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211188 | STE | 202211187 | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 29/10/2021 10:05:00 | EMITIR P.T. REFERENTE AO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1, ENCONTRADO DURANTE O COMISSIONAMENTO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | P.T. de mantener la distribución de carga como fue montado. El desequilibrio se acentúa cuando los A.A de ambas cabinas y todas las luces están encendidas en condición operativa inusual. La redistribución de carga no garantizará el equilibrio de corriente del transformador en otras condiciones de operación.
202211187 | STE |  | N053A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICIO AUXILIAR 440/220V | 1455.001-0 | 202143 | 28/10/2021 15:03:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE ENTRE FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | De acordo com parecer técnico da IEQ2 (SSa 202211188) será mantida a distribuição de carga conforme foi instalado. Foi analisado que o desequilíbrio ocorre numa condição operativa inusual e, a redistribuição não garantira o equilíbrio de corrente do transformador em outras condições de operação.
202211186 | AMP |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211185 | SEE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS
202211184 | AMP |  | B016G004 | QUADRO UMCC-16 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.016-8 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211183 | AMP |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211182 | AMP |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211181 | AMP |  | B011G004 | QUADRO UMCC-11 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.013-3 | 202143 | 27/10/2021 14:21:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 0,9A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211180 | SPG |  | B017J014 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-17 FASE C | 0045.201-7 | 202143 | 27/10/2021 08:58:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO TROCADOR DE CALOR N1. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202211179 | AMP |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211178 | AMP |  | B012J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE B | 0142.014-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211177 | AMP |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, PRÓXIMO AO CANECO DA BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211176 | AAT | 202211175 | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202143 | 27/10/2021 14:42:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 4 TOMADAS NA SALA DA MCI2,BLOCO F34/35,COTA 144,PARA ALIMENTAR ESTAÇÃO DE TRABALHO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202211175 | AIM |  | K053F025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V - EL. 144 | 0946.018-7 | 202143 | 27/10/2021 08:43:00 | INSTALAR 4 TOMADAS EN INTERIOR DE SALA QUE SERA UTILIZADA COMO ESTACIÓN DE TRABAJO, SERAN DESTINADAS PARA CONEXION DE COMPUTADORA Y USO GENERAL. SALA UBICADA EN LA PRESA PRINCIPAL, COTA 144, ENTRE F34 Y F35. | MCI2 | MEG3 | SAMUEL VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202211174 | AMP |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202211173 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DEL MOTOR M7 DE LA VÁLVULA DEL PVA, AJUSTAR LA PROTECCION DEL RELÉ TÉRMICO DE LA GAVETA 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Ajustado os relê térmico da gaveta 1.7, referentes a válvula 2 do PVA em 1,3A, conforme solicitado. Corrente nominal do motor 1,4A. Realizado ensaios em bancada com aplicação de 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação em 11,78 segundos.
202211172 | ACS |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202143 | 27/10/2021 05:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO NO CUBÍCULO DA FASE "B". | OUO6 | MET3 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211171 | AIM |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 202143 | 26/10/2021 16:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRE INTERMITENCIA Y RUÍDO DE CANAL EN EL ENLACE E1 ENTRE UHI Y COPACO | MEL3 | MEL3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202211170 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202143 | 26/10/2021 15:03:00 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "13,8KV TI2 50/51N TRIP" PARA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" Y DEJAR EL MISMO PUNTO COMO UN EVENTO. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não
202211169 | AMP |  | B020D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.040-8 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211168 | AMP |  | B020D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.039-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211167 | AMP |  | B018D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.036-3 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211166 | AMP |  | B018D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.035-5 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211165 | AMP |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211164 | AMP |  | B017D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.033-9 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211163 | AMP |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211162 | AMP |  | B016D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.031-2 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211161 | AMP |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211160 | AMP |  | B015D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.015-0 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211159 | AMP |  | B014D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.018-5 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211158 | AMP |  | B014D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.017-7 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211157 | AMP |  | B013D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.030-4 | 202143 | 26/10/2021 15:55:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211156 | AMP |  | B013D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.029-0 | 202143 | 26/10/2021 15:54:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211155 | AMP |  | B012D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.028-2 | 202143 | 26/10/2021 15:54:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211154 | AMP |  | B012D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.027-4 | 202143 | 26/10/2021 15:52:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211153 | AMP |  | B011D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.026-6 | 202143 | 26/10/2021 15:52:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211152 | AMP |  | B011D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.025-8 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211151 | AMP |  | A009D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.022-3 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211150 | AMP |  | A009D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.021-5 | 202143 | 26/10/2021 15:51:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211149 | STE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202143 | 26/10/2021 15:33:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211148 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202143 | 26/10/2021 15:33:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE INSTALADO VALVULAS Y VISORES NUEVOS AL SISTEMA DE DRENO DEL SERVOMOTOR PARA EVITAR PERDIDA DE ACEITE DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAJE DE ACEITE DEL SISTEMA HIDRÁULICO.
202211147 | AMP |  | A004D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.008-8 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211146 | AMP |  | A004D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211145 | AMP |  | A003D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.006-1 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211144 | AMP |  | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211143 | STE |  | A002D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.004-5 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBÉM VÁLVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211142 | STE |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FEITO A SUBSTITUIÇÃO DOS VISORES POR OUTROS NOVOS E INSTALADO TAMBÉM VÁLVULA DE ESFERA NA PARTE DIANTEIRA E TRASEIRA.
202211141 | STE |  | A007A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSORIOS | 2973.013-3 | 202143 | 26/10/2021 14:17:00 | SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE AIRE DETECTADA EN EL DRENO DEL TANQUE N1 | OUO1 | MMU1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADA A SUBSTITUIÇÃO DA "VÁLVULA DE DRENO" (21.12) POR OUTRA NOVA, ORIUNDA DO ALMOXARIFADO. POSTERIORMENTE EFETUADO TESTE DE ESTANQUEIDADE DO TANQUE E DETECTADO QUE PERDA EXISTENTE ERA NA "VÁLVULA DE SEGURANÇA" (22.1), A QUAL FOI SUBSTITUÍDA POR OUTRA RESERVA DISPONÍVEL DO SETOR, SANANDO A ANOMALIA. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202211140 | STE |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202143 | 25/10/2021 10:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FILTRO 1. | OUO5 | MMU2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado sustitución de de los orring´s de vedación de ambos vasos del filtro LO, se procedió a la purga de aire y limpieza de los restos de aceite; posteriormente fue realizado un monitoramiento durante los ensayos de la unidad generadora con la presión nominal del sistema no hallándose ninguna pérdida de aceite. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211139 | APV |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202143 | 25/10/2021 10:58:00 | DISPONIBILIZAR CABO PARA CONEXÃO, LEITURA E PARAMETRIZAÇÃO DO RELE SEL- 751, USADO NOS CARREGADORES DE BATERIA DA SEMD. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202211138 | STE | 202211137 | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSORIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 16:19:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE NÃO PADRONIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS PANTÓGRAFOS DA PONTE N08. NA FASE "S" E "T" DA TORRE BR TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE 200A E TODOS OS DEMAIS DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Los pantógrafos fueron padronizados para 200A. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211137 | STE |  | N038A015 | PANTOGRAFO E ACESSORIOS | 3154.013-0 | 202143 | 25/10/2021 08:54:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE DOIS PANTÓGRAFOS(FASE "S" E "T" DA TORRE BR)TEM PLAQUETA COM ESPECIFICAÇÃO DE CAPACIDADE DE 200A E TODOS OS OUTROS SÃO DE 100A. VER IMAGENS DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202223 | ELVIS ECCEL | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSa202211138) todos os pantógrafos foram padronizados para capacidade de 200A . Realizado inspeção e constatado a modificação dos mesmos. Foto em anexo.
202211136 | STE | 202211135 | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencias resueltas según reporte. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz.
202211135 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202143 | 25/10/2021 11:07:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN COMPONENTES 11H1-2-3, 09B1, PANELES 30X, 50X, 60X, FALTA DE EXTINTOR EN CABINAS PY Y BR, FALTA DE SOPORTE DE ANCLAJE PARA ELECTRODUCTO DE 8M2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorció realizó la correcta instalación de las identificaciones mencionadas, extintores y soporte para electroducto. Fotos en anexo.
202211134 | ACS |  | E005D003 | SECCIONADORA 500 kV 14L03 | 0191.061-9 | 202142 | 23/10/2021 11:22:00 | REMOVER NINHO DE PÁSSARO NA FASE "T". | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211133 | ACS |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202142 | 23/10/2021 11:22:00 | REMOVER NINHO DE PÁSSARO NA FASE "T". | OUO7 | MET2 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211132 | AAT | 202211131 | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202211131 | AIM |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111975A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202211130 | AAT | 202211129 | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 16:11:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1, VERIFICADO DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202211129 | AIM |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202143 | 25/10/2021 10:10:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO (SSA202111974A) VERIFICADO A FALTA DOS PARÂMETROS PARA O RELÉ MULTIMEDIDOR POSIÇÃO CM1. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202211128 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202143 | 26/10/2021 14:07:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20214213A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITING DE OXIDAÇÃO NA TUBULAÇÃO 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U06 ELEV. 95,00, NA DERIVAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO PRÓXIMO AO PAINEL DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211127 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202143 | 26/10/2021 14:17:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20214213A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITING DE OXIDAÇÃO NA TUBULAÇÃO 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U09 ELEV. 95,00, NA DERIVAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA ELEV. 98,00. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211126 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202143 | 26/10/2021 14:20:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20214213A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITING DE OXIDAÇÃO NA TUBULAÇÃO 1.1/2" DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U09 ELEV. 95,00, NA DERIVAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA O POÇO BDR-09. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211125 | AAT |  | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202142 | 22/10/2021 16:27:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR TECNOLOGIA LED NO LABORATÓRIO-MD(LQEE),SSA 2021/04057A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211124 | STE |  | B020M001 | FILTRO CUNO-FLO,QUADROS KK-18A/PVR-18A E EQUIP ASSOCIADO | 0039.020-5 | 202142 | 21/10/2021 18:00:00 | ELECTROVÁLVULA NEUMATICA SE ENCUENTRA SIN SU SILENCIADOR DE POLIETILENO. | OUO6 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | 202221 | BAEZ RAMIREZ VENANCIO | Substitución de todos los silenciadores. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211123 | AAT |  | J043B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.005-4 | 202145 | 09/11/2021 16:41:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO FLUORESCENTE POR LED DA GALERIA 127,50HZ,SSA 2018/10575A.DISPOR DESENHOS ATUALIZADOS NO ARQUIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202211122 | AIM |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202142 | 21/10/2021 13:57:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LAS COLMENAS INDICADAS EN EL ANEXO SE ENCUENTRAN CAÍDAS. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202211121 | STE | 202211120 | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211120 | STE |  | N053A035 | FREIO DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1471.001-0 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 41B1/41B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211119 | STE | 202211118 | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 15:21:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211118 | STE |  | N053A029 | FREIO DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1467.001-8 | 202143 | 26/10/2021 10:25:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN SENSORES POS. 38B1/38B2. ANEXO FOTOS. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | 202223 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Fotos en anexo.
202211117 | STE | 202211116 | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211116 | STE |  | N053A023 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE BAIXA VELOCIDADE | 1463.002-1 | 202142 | 21/10/2021 13:59:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN MOTOR Y FRENO POS. 27M2/27Y2. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verficado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificacones. Foto en anexo
202211115 | STE | 202211114 | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN FRENO POS. 22Y1. ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211114 | STE |  | N053A022 | MOTOR DE TRANSLAÇÃO DE ALTA VELOCIDADE | 1463.001-0 | 202142 | 21/10/2021 13:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN FRENO POS. 22Y1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202223 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de la identificación. Foto en anexo.
202211113 | STE | 202211112 | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202143 | 25/10/2021 16:13:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3.ANEXO FOTO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificación instalada. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211112 | STE |  | N053A033 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1469.001-7 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 22M3. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la correcta instalación de las identificaciones. Foto en anexo.
202211111 | STE | 202211110 | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202143 | 25/10/2021 16:12:00 | REALIZAR GESTIÓN CON EL FABRICANTE POR FALTA DE IDENTIFICACION EN LA VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1.ANEXO FOTOS | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211110 | STE |  | N053A027 | MOTOR DE ELEVAÇÃO DO RASTELO | 1465.001-9 | 202142 | 21/10/2021 13:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN VENTILACIÓN FORZADA POS. 17M3, Y RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO QUEMADA EN MOTOR POS. 17M1 | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou a instalação da identificação pos. "17M3" (foto em anexo). Foi substituído o resistor de aquecimento do motor 17M1 e realizado medição de corrente/tensão: 1,0A / 228V.
202211109 | AMP |  | B012J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-12 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.012-0 | 202142 | 21/10/2021 14:00:00 | APÓS O ENSAIO DE ANTI-INCÊNDIO DOS TU?S ENCONTRADO INFILTRAÇÕES DE AGUA NA COTA 98 NA PAREDE OPOSTA AO QUADRO GTB3, EM FRENTE AO QUADRO EC E EM FRENTE AO CTG FASE C. CONF. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211108 | SPG |  | B018A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.018-6 | 202142 | 21/10/2021 02:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUÁL LA ZAPATA N.°19 PERMANECIÓ APLICADA LUEGO DEL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMENTOS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.2 | Programável |  | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202231
202211107 | SAD |  | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202142 | 20/10/2021 23:38:00 | REALIZAR PINTURA DA TUBULAÇÃO DE BY-PASS DA VÁLVULA 01EF CONFORME PADRÃO ITAIPU. EL. 92, EIXO CD, U04. | OUO5 | MCI4 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | 202227 | ROJAS ESPINOZA VIDAL AMADO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202211106 | STE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202142 | 20/10/2021 15:25:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD 713708 UTILIZADA NA SUBST. VED SERVOS RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM 2022/20. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202227 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 6 un. del material cod. 713708 (GASKET RUBBER 350X380X18 PXL/CHEST) el 08/07/22 (4500066021/10). Saldo actual en stock 9 un. Política ZM=5/8. Creada reservas nro. 423559 (3 un) y 427519 (2 un) validas hasta el 18/05/23 y 07/07/24 respectivamente. OBS: MTDFS-6150, DEMPRO 91.
202211105 | AAT |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 202142 | 19/10/2021 16:32:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224-DF-J0925-P-R0C PAG.19 CONFORME LEVANTADO EN CAMPO DURANTE EJECUCIÓN DE SSA:201914061A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DEL DISEÑO EN EL ARCHIVO TECNICO.DISEÑO EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202211104 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202142 | 20/10/2021 06:40:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2105 SE ENCUENTRA INOPERANTE, EL MISMO SE ENCUENTRA EN LA SALA DE LA ESTACIÓN DE DRENAJE CQ-03 E CQ-05, COTA 40 DE LA PRESA PRINCIPAL. | OUO1 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Serviços dessa SSA já foram concluídos com as SSA's 202204210 e 202204221, será dado baixa. No CQ-03 foi disponibilizado o ramal 2103. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202211103 | APV |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202142 | 20/10/2021 06:40:00 | APARELHO TELEFÔNICO 2111 INOPERANTE . ELEVAÇÃO 99, BARRAGEM PRINCIPAL, BLOCO F5, PRÓXIMO AO PAINEL KZ-03. | OUO1 | MEL3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202211102 | APV |  | M051J001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.010-3 | 202142 | 18/10/2021 14:45:00 | SUBSTITUIR TRANSCEPTOR SATELITAL DA ESTAÇÃO DE IVINHEMA. TRANSCEPTOR APRESENTA RECORRENTES ATRASOS NA TRANSMISSÃO. AGUARDANDO OC 4500062285, DE AQUISIÇÃO DE TRANSCEPTORES. | MEL3 | MEL3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não
202211101 | STE |  | A001A041 | QUADRO GGB-01 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.001-0 | 202142 | 18/10/2021 13:56:00 | SOLICITAMOS REPOR NÍVEL DE ESTOQUE DO CÓDIGO 641103 TERMORESISTENCIA PLAT 100OHM 150X13MM, QUE SE ENCONTRA ZERADO. ITEM UTILIZADO NOS MANCAIS DO GERADOR. | MEG1 | IMA0 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 7 un. del material cod. 641103 (TERMORESISTENCIA PLAT 100 OHM 150X13MM) el 14/06/22 (4500064355/20). Saldo actual en stock 7 un. Política ZM=7/12. OBS: MTDFS-6121.
202211100 | AMP | 202211099 | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.010-3 | 202145 | 09/11/2021 09:34:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202211099 | ADM |  | B012H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.010-3 | 202142 | 18/10/2021 11:26:00 | DETECTADO ALARMA 2 EN EL MOTOR 2 DEL SIST.DE AGUA PURA.PD U12 EN LOS PUNTOS 1V (5,86 MM/S), Y 2A ( 7,01 MM/S). | ILA1 | IME3 | VILLASANTI MEDINA HUGO CESAR | S3.9 | Programável |  | Não
202211098 | STE |  | B011A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.025-5 | 202141 | 17/10/2021 05:37:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE PERDIDA DE ACEITE A TRAVES DE LA VÁLVULA 10.1 ASOCIADA A LA BOMBA N1 CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | 202224 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE REPARO DA VÁLVULA 10.1 DA BOMBA 1 POR KIT NOVO, ORIUNDO DO ALMOXARIFADO, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211097 | STE |  | B011J010 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-11 FASE B | 0045.149-5 | 202141 | 16/10/2021 04:19:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA DO TROCADOR N1 FASE B. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste no fluxômetro de água, executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202211096 | AMP |  | B018A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.018-5 | 202142 | 18/10/2021 09:16:00 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO DISCREPÂNCIA DE 3,8MM ENTRE O INDICADO NO VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR (39MM) E O INDICADO NO PAINEL GGB (42,8MM). | MMU1 | MEG1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202211095 | AMP | 202211094 | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202142 | 18/10/2021 09:18:00 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NA TAMPA DE PROT. DO PARAFUSO DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA DA SAPATAS 08 E CONFECCIONAR 02 UN. DE CHAPA TRAVA, CONF. DESENHOS EM ANEXO EM APOIO A SSA MATRIZ. NOTA: NECESSÁRIO P/ PD 3S. | MMU1 | MMU3 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202211094 | SPG |  | B018A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.018-4 | 202141 | 15/10/2021 10:52:00 | DURANTE INSPEÇÃO 9M, ENCONTRADO VAZAMENTO DE ÓLEO PELA PORCA/BUCHA DE EQUALIZAÇÃO DE CARGA DA SAPATA ESCORA Nº 08. ENCAMINHAR TAMPA PROTEÇÃO DA PORCA P/ MMU3 P/ MODIFICAÇÃO CONF. SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202231
202211093 | AAT |  | K055A003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 - MONTANTE | 0944.077-1 | 202141 | 15/10/2021 07:37:00 | SOLUCIONAR ROMPIMIENTO DE CONDUCTORES, UBICADO CERCA DEL EDIFICIO DE HIDROLOGÍA. | OUO2 | MEG3 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211092 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 18/10/2021 15:42:00 | COLOCAR EL DESCRIPTIVO CORRECTO DE "BP_50" PARA "PP_50",EL NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS. VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202211091 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211090 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211089 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211088 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211087 | ASL |  | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 14/10/2021 16:49:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | MEL4 | IMA0 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202211086 | AMP |  | B018D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.018-5 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211085 | AMP |  | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211084 | AMP |  | B016D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.016-9 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211083 | AMP |  | B015D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.008-8 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211082 | AMP |  | B013D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.015-0 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211081 | AMP |  | B011D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.013-4 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211080 | AMP |  | A009D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.011-8 | 202141 | 15/10/2021 08:24:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211079 | AMP |  | A004D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.004-5 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211078 | AMP |  | A003D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.003-7 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202211077 | STE |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202141 | 15/10/2021 08:23:00 | SUBST. VÁL. SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁL. RETIRADAS DEVEM SER REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). AÇÃO ESTRUTURANTE ATUAL. TEC. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FORAM SUBSTITUÍDAS AS VÁLVULAS SOLENOIDES BC/BD (HIDRAULIQUE) POR COMPONENTES YUKEN CÓD. EST. 717150. AS VÁLVULAS RETIRADAS FORAM REVISADAS E ENVIADAS P/ SOBRESSALENTES P/ POS. BA/BB (CÓD. 515981). APÓS TROCA, REALIZADO TESTE QUANDO FUNCIONAMENTO MECÂNICO E ELÉTRICO DAS SOLENOIDES, SEM ANORMALIDADES DETECTADAS. ADEMAIS, OS CABOS DOS CONTATOS AUXILIARES FORAM REMOVIDOS PELA ELÉTRICA E AS FURAÇÕES NO TSP PARA OS CABOS TAMPONADOS.
202211076 | AMP |  | D030B001 | QUADRO A57 CONTROLE DO BAY UNID GERADORAS 18/18A | 0193.053-2 | 202141 | 14/10/2021 00:52:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA EN EL SCADA "VAO_18A A-57 ALIMENTACAO 220 VCA TRIFASICA FALHA", CON POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não
202211075 | APV |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202141 | 14/10/2021 13:44:00 | VERIFICADO QUE A DAQ2 E DAQ3 DO RBU-2; E A DAQ4 DO RBU3 NÃO ESTÃO COMUNICANDO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 202/3829A. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202211074 | APV |  | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSORIOS | 0111.020-4 | 202141 | 14/10/2021 07:27:00 | DURANTE ENSAIOS OPERACIONAIS REALIZADOS NA SSA 202014774A (TROCA DO VENTILADOR), FOI CONSTATADO DISCREPÂNCIAS NA PRESSÃO DE EVAPORAÇÃO INDICADA NO MANÔMETRO DA UNIDADE DE SECAGEM 89PSI E 31PSI MANIFOLD MAM3. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável |  | Não
202211073 | AAT |  | G002A014 | SECCIONADORA 500 kV b4B02 | 0191.073-6 | 202141 | 12/10/2021 23:56:00 | CONSTATADO IDENTIFICACIÓN DEFECTUOSA EN LAS FASES T Y R DE LA SECC B4B02 CONFORME ANEXO. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202211072 | AMP |  | B018K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202141 | 13/10/2021 04:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR LA VÁLVULA MOTORIZADA DE LA FASE B. | OUO6 | MAM1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211071 | AIM | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR/IDENTIFICAR/SOLUCIONAR DEFEITO EM EQUIPAMENTO CONFORME PROBLEMA REALATADO EM SSA MATRIZ. | MAM3 | MEG3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 36 - PRESSAO ALTA
202211070 | AAT |  | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202141 | 13/10/2021 04:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC 1013 ESTÁ COM ALARME "COMPRESSOR 1 HIGH PRESSURE/TERMAL OVERLOAD". OBS. TEMPERATURA DA SALA 25.3°C, HUMIDITY 51.9% | OUO6 | MAM3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 36 - PRESSAO ALTA
202211069 | AMP |  | B020E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.020-3 | 202141 | 12/10/2021 23:53:00 | IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÓLEO NA PARTE INFERIOR DA VÁLVULA RE4 CONFORME VIDEO EM ANEXO. | OUO6 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211068 | ADM | 202211067 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO (ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBILITADO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211067 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIF.QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPART.INTERNO(ITEM 54 DO ANEXO) É IMPOSSIBIL. DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211066 | ADM | 202211065 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | PARECER TÉCNICO REFER. DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ. POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202211065 | AIM |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIF.QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPER.DO DISJ.POS."DG"DO PAINEL PMT(ITEM 53 DO ANEXO), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202211064 | STE | 202211063 | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Mamparos de protección instalados por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211063 | STE |  | N038A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.025-5 | 202141 | 11/10/2021 16:28:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO QUE O TRAFO POS."TR01"(500KVA) NÃO TEM ANTEPAROS LATERAIS DE PROTEÇÃO PARA BLOQUEIO DE ACESSO. VER ITEM 47 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la instalación de las protecciones de anteparos laterales para el acceso al trafo.posición TR01. Anexo Fotos.
202211062 | STE | 202211061 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 14:38:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REF. A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUP.E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIF.CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Pendencia resuelta conforme reporte de campo, identificaciones instaladas y cables sueltos recogidos. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211061 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 16:27:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS."15S3" DO INTERRUPTOR E POS."15H7/15H8/15H9" DA ILUMINAÇÃO DA SUBEST. VERIFICADO CABOS DA ILUMINAÇÃO SOLTOS NO TETO DA SUBEST. VER ITEM 46 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação das identificações e readequação dos cabos da iluminação. Foto em anexo.
202211060 | STE | 202211059 | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 14/10/2021 08:28:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Identificaciones instaladas conforme reporte de campo por la contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211059 | STE |  | N038A031 | COMPONENTES E ACESSÓRIOS DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO DA PONTE | 3163.019-6 | 202141 | 11/10/2021 15:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA SOLENOIDE POS."38K2"(NORMAL) E "38K3"(REDUZIDA) DE TRANSLAÇÃO DA PONTE. VER ITEM 40 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación de la identificación de la solenoide 38K2(normal) y 38K3(reducida) de la translación del puente N08. Anexo foto.
202211058 | AAT |  | L021F001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C4A | 0432.065-0 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19316E ENVIADO VÍA SDS-14300. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202211057 | STE | 202211056 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:27:00 | SOLICITAMOS ACÕES EM CONJ. COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado por el consorcio CIE/GEVISA conforme reporte de campo. Solicitamos a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211056 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 14:06:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."09S2"(DE ILUMINAÇÃO CM) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.09).VER ITEM 25 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 09S2 de la iluminación del carro Montante del puente N08. Anexo foto.
202211055 | AAT |  | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202141 | 15/10/2021 10:50:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO CARGADOR DE BATERÍAS CONFORME PLANILLA 6616-83-19315E ENVIADO VÍA SDS-14299. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202211054 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202141 | 11/10/2021 11:55:00 | CORREGIR DESCRIPTIVO DE PUNTO REFERENTE A ALARMA DE DISPARO DEL INT. 52.B DEL TFN-9 QUE ESTA ESCRITO COMO INT. 52.A E INCLUIR OPCION DE ACCESO PARA VARIABLEINFO EM EL PUNTO. BRUNO EM CONOCIMIENTO. VER ANEXO. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202211053 | STE | 202211052 | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 14/10/2021 08:26:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRICANTE REFERENTE A FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P (F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Interruptor instalado conforme reporte de campo por el contratista CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202211052 | STE |  | N038A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.013-3 | 202141 | 11/10/2021 13:57:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DO INTERRUPTOR POS."14S1"(DE ILUMINAÇÃO CJ) CONFORME DESENHO 5216DFJ0944-P(F.14).VER ITEM 10 DO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado verificación y constatado que el consorcio realizo la instalación del interruptor posición 14S1 de la iluminación del carro Jusante del puente N08. Anexo foto.
202211051 | AMP |  | B016H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.033-0 | 202141 | 11/10/2021 05:19:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL COJINETE. | OUO6 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211050 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202140 | 10/10/2021 10:40:00 | VERIFICAR NOMBRE Y LINK INCORRECTO DE "02LI2 ABIERTO" CONFORME ANEXO. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211049 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202140 | 10/10/2021 10:40:00 | MODIFICAR CÓDIGO DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR EN LA VENTANA DE PROTECCIÓN T06 DE "51OL" PARA "50OL" QUE NO COINCIDE CON EL LINK. IMAGEN EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202211048 | ACS |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PINO/TRAVA NO BAJÓ DESPUÉS DE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211047 | ACS |  | E032A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI2 | 0296.012-5 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL PINO/TRAVA NO BAJÓ DESPUÉS DE MANIOBRA DE CIERRE DE LA SECCIONADORA. CAJA DE SEÑALIZACIÓN DE BLOQUEADO SIN BULONES DE SUJECIÓN. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211046 | ACS |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO TOTALMENTE HASTA TOPE EN LA FASE R. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211045 | ACS |  | G085C005 | SECCIONADORA 66 KV 12T06 | 0296.001-0 | 202140 | 09/10/2021 17:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR CONTACTOS DE LA SECCIONADORA FASE T CON FALSO CONTACTO, CAUSANDO CENTELLAMIENTO EN LA LÁMINA. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211044 | ACS |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202140 | 09/10/2021 17:30:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO COMPLETAMENTE HASTA EL TOP CON COMANDO ELÉTRICO. COMPLETADO MANIOBRA DE CIERRE CON COMANDO MANUAL LOCAL. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.2 | Programável |  | Não
202211043 | ACS |  | E033A007 | SECCIONADORA 66 KV 12LI1 | 0296.029-4 | 202140 | 09/10/2021 17:29:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA SECCIONADORA NO CERRO COMPLETAMENTE HASTA EL TOP CON COMANDO ELÉTRICO. COMPLETADO MANIOBRA DE CIERRE EN MANUAL LOCAL. | OUO7 | MET2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.2 | Programável |  | Não
202211042 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202141 | 11/10/2021 10:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS PUNTOS DE SUPERVISION DE BOBINA ASOCIADOS AL 86TA Y 86TP ESTAN SEÑALIZANDO INVERTIDO. FOTO EN ANEXO | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não
202211041 | STE |  | G036D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R01 | 0172.001-5 | 202140 | 09/10/2021 11:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O TRANSFORMADOR R02 SELETADO COMO MASTER, O T01/R01 NÃO ACOMPANHA A MUDANÇA DE TAP DE 8 PARA TAP 7 NO SCC. OBS:VERIFICADO EM CAMPO A CORRETA COMUTAÇÃO. | OUO7 | MET1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram inspecionados os circuitos elétricos do comutador, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram efetuadas manobras do comutador, inclusive estando o R02 selecionado como Master e o R01 como Slave, sendo observada em campo e no SCC a correta indicação de TAP.
202211040 | AMP |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202140 | 09/10/2021 11:32:00 | VERIICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE DISCREPANCIA DE LOS VALORES DE TEMPERATURA DE ACEITE FASE C ENTRE EL SCADA: 67°C Y EL KT:54°C. VERIFICADO VARIACIÓN BRUSCA EN LA MEDICIÓN EN EL SCADA CONFORME ANEXO. | OUO6 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202211039 | AAT |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202140 | 08/10/2021 08:29:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0925P R0B, PAGINA 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N14 SSA:2019/15564A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMA MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202211038 | AIM |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202142 | 18/10/2021 09:59:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO RELHADO DO LIMPA GRADES 50HZ. DURANTE CHUVAS OCORRE GOTEJAMENTO NOS PAINÉIS E MOTORES. | MEL2 | MCI1 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202211037 | AMP | 202211036 | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202148 | 01/12/2021 16:24:00 | EXECUTAR MODIFICAÇÃO (E TESTE) NA LÓGICA DO EC PARA INIBIR BLOQUEIO DA EXCITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO P/ O TRIP2 DO DISJ. CAMPO CONFORME ANEXO. COORDENAR COM MEL1 MODIFICAÇÃO NO SDSC. REF. AR/OPU.DT/019/2021. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não
202211036 | ADM |  | B020C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.021-9 | 202141 | 14/10/2021 17:26:00 | ANALISAR MODIFICAÇÃO NA LÓGICA DE CONTROLE, PARA PERMITIR CONECTAR EXCITACAO DA UNIDADE, QUANDO INDISPONIVEL A ALIMENTACAO DO TRIP II DO EC. | OUO0 | IEE2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202211035 | AIM |  | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202141 | 11/10/2021 07:44:00 | VERIFICAR EL MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE DESBLOQUEO PERMISIVO POR EL ESQUEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ALTERNADA SIN MOTIVO APARENTE, DURANTE LA PERTURBACIÍN DEL DÍA 2.4.2021 - REF RAP 04/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.7 | Programável |  | Não
202211034 | AIM |  | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202141 | 11/10/2021 07:45:00 | VERIFICAR EL MOTIVO DEL ATRASO GENERAL EN LA PARTIDA Y EN LOS ENVÍOS DE DESBLOQUEO PERMISIVO DE LAS FUNCIONES 21 Y 67N DE LA PROTECCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL DIA 2.4.2021 - REF RAP 04/2021 | OSE0 | ISI0 | VERA AGUERO PABLO EUGENIO | S3.7 | Programável |  | Não
202211033 | AIM | 202211032 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 11/2021:VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCC REGISTRÓ LA ABERTURA DE LOS DISJUNTORES DE LA LI MD FI 3 150MS DESPUES QUE LA PROTECCIÓN HAYA REGISTRADO ESE CAMBIO DE ESTADO. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202211032 | AIM |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202141 | 11/10/2021 07:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL SOE DO SCC REGISTROU ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF: RAP 11/2021) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202211031 | AAT |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202140 | 06/10/2021 10:20:00 | RECUPERAÇÃO DA PROTEÇÃO ANTICORROSIVA DA EMPILHADEIRA, CONFORME FOTO. OBS: EQUIPAMENTO SERÁ ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM2 | MCI4 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não
202211030 | STE | 202211028 | A007A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.037-0 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº06 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº08, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | THOBIAS DANIEL | Prestado apoyo para desconexión y posterior conexión del RTD de la tubería de salida de agua del intercambiador de calor N° 6 del cojinete combinado, realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medición en Anexo.
202211029 | STE | 202211028 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº08 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | ESPINOZA BORBA ABEL | Posterior al trabajo de MMU, fue normalizado el fin de curso de posición de la zapata N° 8. Fueron realizados ensayos funcionales de aplicación del circuito 2 verificándose la correcta indicación de zapatas aplicadas y desaplicadas.
202211028 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202140 | 06/10/2021 05:46:00 | DURANTE PROCESSO DE PARADA DA UNIDADE, PERMANECEU AGARRADA A SAPATA N.08. APÓS OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS A SAPATA DESAGARROU. | OUO5 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.2 | Programável |  | Não | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | 202225 | THIAGO WILSON DA SILVA SOUSA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº08 POR OUTRO REPARADO (R91) E PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO.
202211027 | AIM |  | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202140 | 06/10/2021 07:24:00 | VERIFICAR MOTIVO DE TENSIÓN ALTA EN LA SALIDA DEL CARGADOR, BARRA DEL CN- 02 Y BARRA DEL QN-02. INDICACIÓN DE APROX. 142VCC. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202211026 | STE | 202207976 | K090A003 | FILTRO DE AREIA FWP-F33-002 E ACESSORIOS | 0518.005-8 | 202140 | 07/10/2021 15:50:00 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO DE AREIA DEVIDO INDÍCIOS DE SATURAÇÃO: DIMINUIÇÃO DE VAZÃO/PRODUÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL CONFORME RELATADO EM MATRIZ. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202222 | RAFAEL LACO MADRUGA | CONFORME AVALIADO POR IME2 (SSA:202112305E), FOI EXECUTADA A TROCA DE ELEMENTOS DO FILTRO DE AREIA (K90A03). APÓS, FORAM REALIZADAS AS RETRO-LAVAGENS NECESSÁRIAS PARA A LIMPEZA DE RESÍDUOS. REALIZADOS TESTES E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202211025 | ACS |  | G088A003 | SECCIONADORA 66 KV a2A02 | 0296.007-9 | 202140 | 05/10/2021 11:45:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR FOLGA NA HASTE DE INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202211024 | AAT |  | M053A006 | RADIO TRANCEPTOR E SISTEMA IRRADIANTE | 2449.002-7 | 202140 | 05/10/2021 10:37:00 | NORMALIZAR CABLEADO DE ATERRAMIENTO DE TORRE DE COMUNICACIONES, AFECTADO POR HECHOS DE VANDALISMO CONFORME INDICACIÓN DE SSA 202107375A. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não
202211023 | APV | 202211022 | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202140 | 06/10/2021 10:22:00 | SOLICITO APOIO PARA ADQUIRIR, CADASTRAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE OS MATERIAIS PARA TROCA DE MANGUEIRA HIDRÁULICA DOS PÓRTICOS LIMPA GRADES. | MAM2 | IME3 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211022 | AIM |  | N054A013 | SISTEMA HIDRAULICO DE COMANDO DO LIMPA GRADES | 0598.002-0 | 202140 | 05/10/2021 10:18:00 | SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE MANGUEIRAS RESSECADAS DO SISTEMA HIDRÁULICO. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202211021 | AAT |  | C016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U34 | 0180.012-4 | 202140 | 07/10/2021 14:30:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL NODO ESCLAVO SMG17A286 RETIRADO DEL COMP. A11-1 FASE "S" QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 202111734A | MET3 | IEQ3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202211020 | AAT |  | K078C025 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.174-1 | 202140 | 05/10/2021 17:11:00 | DURANTE PREVENTIVA 2A, SSP:20213917A, VERIFICOU-SE VAZAMENTOS ATRAVÉS DA JUNTA DE FLANGES DA VÁLVULA DE RETENÇÃO DA LINHA DE RECALQUE DA MOTOBOMBA BDR-1703. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202211019 | SEE |  | B017E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.017-1 | 202140 | 04/10/2021 11:30:00 | REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LAS VEDACIONES, GAXETAS Y RASPADORES DEL SERVOMOTOR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO. ÚLTIMA SUSTITUCIÓN FUE REALIZADO EN 2013/32. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202228 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE
202211018 | AMP |  | A009E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.006-6 | 202140 | 04/10/2021 11:30:00 | REALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE LAS VEDACIONES, GAXETAS Y RASPADORES DEL SERVOMOTOR DE LA COMPUERTA DE SERVICIO. ÚLTIMA SUSTITUCIÓN FUE REALIZADO EN 2013/51. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202211017 | AMP |  | B011B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.013-7 | 202140 | 04/10/2021 06:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ ACUMULO DE ÓLEO NO RECINTO DA TAMPA DA TURBINA DA UNIDADE 11 (ENTRE AS PALHETAS 15/16), CONFORME IMAGEM EM ANEXO. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202211016 | AMP |  | A002K003 | QUADRO PAI-02 SIST. AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.002-0 | 202140 | 05/10/2021 06:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O ALARME "CIRCUITO INTERROMPIDO CIRCUITO DETECTORES DE HUMO" NAO REPORTOU AO SCADA E AO PAINEL GUS. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202211015 | STE |  | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202139 | 02/10/2021 06:00:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO LA MAQUINA PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA EXISTE INDICACIÓN CONTÍNUA DE INTERCAMBIADORES PRINCIPALES CONECTADOS EN EL SISTEMA SCADA. OBS.: EN EL ULP INDICA DESCONECTADO. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202224 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Inspecionado circuito de sinalização local e remota, revisado relé K171, não foi encontrada nenhuma anormalidade, liberado equipamento para operação. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202211014 | ACS |  | G055A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83LI2 FASE T | 0194.028-7 | 202139 | 01/10/2021 17:23:00 | RETIRAR NINHO DE PÁSSARO LOCALIZADO NA CONEXAO DO DISJUNTOR COM O REFERIDO TC. | OUO7 | MET2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202211013 | AMP |  | B011A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.084-2 | 202139 | 01/10/2021 17:03:00 | EXECUTAR PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR DO M.C EM PRÓXIMO PD 3A, CONF. ANEXO E PUG/2023. NOTA: PINTURA DEVERÁ SER EXECUTADA C/ TUBULAÇÕES MONTADAS EM SUA LOCALIZAÇÃO. | MMU1 | MCI4 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202211012 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202141 | 15/10/2021 16:33:00 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM ALTERAÇÕES/INCLUSÕES NA SOSTAT, SOANLG, SORPAR, SORCAL, SORFOR E SOFLLW PARA SUPRESSÃO DE ALARME NORMAL NA PARTIDA DE UNIDADE. SSA DE REFERENCIA ES LA 202014007A | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.9 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202222 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Generada BD105 en el PDS y disponibilizada en el DTS para test conforme detalles en anexo de ejecucion de SSA derivada.
202211011 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202139 | 30/09/2021 11:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO ALARMA REFERENTE A LA U11 EN LA CONSOLA CON USUÁRIO: CCR50. OBS: UTR 611, POINT NUMBER: 2414 | OUO5 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não
202211010 | SPG |  | B017J012 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-17 FASE B | 0045.199-1 | 202139 | 30/09/2021 11:10:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO O REFERIDO TROCADOR COMO SUPLEMENTAR NO MOMENTO DE CONECTAR ACIONOU ALARME DE "TU CIRC AGUA FASE B FALHA", SELETADO O MESMO COMO RESERVA. | OUO6 | MET1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202211009 | AAT | 202211008 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 21/10/2021 10:37:00 | ADECUAR PANTALLAS DEL SCADA CONFORME PUNTOS MODIFICADOS EN LA SSA202112026A. VER ANEXO | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211008 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÕES NA SOSTAT, SORCAL E SORPAR PARA ACERTO DESINALIZAÇÃO EM TELA SOBRE O TI1, CONFORME ANEXO. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211007 | AMP |  | A008H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.010-5 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211006 | AMP |  | A007H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.007-5 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211005 | AMP |  | A004H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.004-0 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211004 | AMP |  | A006H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.006-7 | 202139 | 30/09/2021 09:06:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202211003 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS NO CCAD, GTWS E IHMP DE PONTOS SOBRE DISPARO 125VCC, PRESSÃO BAIXA DE NITRGÊNIO E CENTELHAMENTO DE COMPARTIMENTOS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202211002 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 10/11/2021 08:55:00 | VERIFICAR CONEXIÓN DE LOS BORNES 1605 Y 1607 Y EL ESTADO DE SUS TERMINALES EN AMBOS EXTREMOS DEBIDO A DIFERENCIA DE TEMPERATURA CON MISMA CORRIENTE DEL TC DE NEUTRO DEL GENERADOR. TERMOGRAMA EN SSA MATRIZ. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | 202225 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado inspección de los terminales de los bornes 1605 y 1607 del TC de neutro, fue realizado reaprieto y limpieza con fibra limpia contacto los terminales en ambos extremos que se encuentra en perfectas condiciones. Verificado los bornes y realizado medición de contacto sin encontrar ninguna anormalidad. Conectado los terminales en sus respectivos bornes y realizado reaprieto de los mismos.
202211001 | STE | 202211000 | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202145 | 08/11/2021 15:38:00 | ANALISAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA NOS PONTOS 1605 E 1607 DO CG4 DA UNIDADE 07. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202227 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Mediante derivada a MEG1, realizado reaprieto en ambos bornes y limpieza de terminales, no encontrando otras anormalidades. Solicitamos repetir termografía en ambos bornes para confirmar normalización de temperatura. |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202211000 | SPG |  | A007A039 | QUADRO CG-07 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.007-2 | 202139 | 29/09/2021 18:20:00 | VERIFICAR EN EL CUBÍCULO 04 LOS PUNTOS 1605 Y 1607 QUE PRESENTAN UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE 4,4ºC Y 9,3ºC EN CADA PUNTO RESPECTIVAMENTE | OUO0 | ILA1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202232 |  |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202210999 | AAT |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19314-E ENVIADO VÍA SDS-14266 ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | 202220 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | Sem 21/2022- Acompañada a la contratada Athenas en la instalacion del Rele pos 59-2.
202210998 | AAT |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202139 | 29/09/2021 08:07:00 | EFECTUAR COMISIONAMIENTO DEL NUEVO TABLERO CONFORME PLANILLA 6616-83- 19313E ENVIADO VÍA SDS-14265. ARCHIVO EDITABLE EN ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não | ALTAIR WIGGERS | 202220 | ALTAIR WIGGERS | Sem 21/2022- Acompanha a contratada Athenas na instalação do Rele pos 59-2.
202210997 | AMP |  | A004J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-04 FASE S | 0045.042-1 | 202139 | 30/09/2021 09:37:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210996 | AMP |  | A004J013 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-04 FASE S | 0045.044-8 | 202139 | 30/09/2021 09:36:00 | REALIZAR INSPECCIÓN CON FIBROSCOPIO DE LA PARTE INTERNA DEL INTERC. DE CALOR POR CONSTATARSE PRESIÓN ALTA DEL CIRCUITO DE AGUA. REF. ÍTEM 024A Y 025A DE LA PIC 001EQ29. ANEXO EMAIL DE ANÁLISIS PREVIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210995 | AIM |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | CONFORME ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA AR/SMM.DT/0111/2021, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE FABRICAÇÃO DE PLATAFORMAS DE METAL PARA POSSIBILITAR A TRANSPOSIÇÃO DE OBSTACULOS NA EL.141. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210994 | AIM |  | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | CONFORME ATA DE REUNIÃO DE SEGURANÇA AR/SMM.DT/0111/2021, SOLICITO VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DE DEGRAUS EXISTENTES NO PISO DA ELEVAÇÃO 141. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MCI1 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210993 | AMP |  | B011E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.013-0 | 202139 | 29/09/2021 07:44:00 | DURANTE INSPEÇÃO DA COMPORTA DE SERVIÇO, IDENTIFICADO AVARIAS NA VEDAÇÃO INFERIOR DA MESMA, CONFORME IMAGENS ANEXAS. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202210992 | STE |  | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202139 | 28/09/2021 15:58:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA COTA 40, PRÓXIMO ÀS BOMBAS DE DRENAGEM (ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA), AFIM DE ASSEGURAR MELHOR SEGURANÇA DURANTE AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO. | MAM1 | MEG3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202227 | GABRIEL ARNO ARENHART | Em atendimento a OTS da MAM1 de Setembro de 2021 foi efetuado melhoria da iluminação na região das bombas de drenagem da estação intermediaria EL. 40. Serviço realizado dentro da SSA: 202207557. Fotos do local após a melhoria em anexo.
202210991 | ACS | 202210989 | A008C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.010-1 | 202139 | 01/10/2021 14:21:00 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210990 | ADM | 202210989 | A008C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.010-1 | 202139 | 30/09/2021 09:59:00 | RAO 09/20212: ENSAYAR LA ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE LA U18, REGISTRAR MAGNITUDES DE LA UNIDAD Y DEL CARTÓN LIMITADOR . | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210989 | AIM |  | B018C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.018-7 | 202139 | 28/09/2021 11:50:00 | ENSAIAR A ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DA U18, REGISTRAR GRANDEZAS DA UNIDADE E DO CARTÃO LIMITADOR (REF: RAO 09/2021). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202210988 | STE |  | B011M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-11/PVR-11 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.013-5 | 202139 | 28/09/2021 15:59:00 | ENVIAR PARA REPARO DE VULCANIZAÇÃO 19UN DE COMPRESSORES DE VEDAÇÃO DO FILTRO CUNO-FLO (COD:115932). COMPRESSORES SUBSTITUÍDO NO RESFRIAMENTO DA U11 CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202111529A. DM:70025704. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202221 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Retorno de material post reparo externo. NF 131847. DM para stock 700025704
202210987 | APV |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202139 | 30/09/2021 10:25:00 | REPARAR LA FIJACIÓN DEL AZULEJO DESPRENDIDO QUE SE OBSERVA EN LA CAFETERÍA DE LA COTA 139, VERIFICAR ADEMAS LA SITUACIÓN DE LOS AZULEJOS LINDANTES AL QUE SE ENCUENTRA DESPRENDIDO. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202210986 | AMP |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210985 | AMP |  | B014J018 | QUADRO KT-14/MAR-14/TAR-14 | 0117.009-0 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210984 | AMP |  | B013J018 | QUADRO KT-13/MAR-13/TAR-13 | 0117.015-5 | 202139 | 27/09/2021 10:31:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210983 | AMP |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202139 | 27/09/2021 10:30:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210982 | APV |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202139 | 27/09/2021 10:30:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210981 | ACS |  | G012A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI2 | 0171.006-0 | 202139 | 27/09/2021 01:40:00 | VERIFICAR ACCIONAMENTO DE LA ALARMA "INT. 84LI2 AIRE RECARGA FALLA".OBS:ENCONTRADA PRESIÓN LADO DE ALTA COM 150 BAR Y LADO DE BAJA CON 30,5 BAR. REARMADO CON PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO7 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não
202210980 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202138 | 26/09/2021 17:37:00 | EN LA PANTALLA DE PROTECCION T03/R03 CORREGIR EL PUNTO DE SEÑALIZACION DE ALARMA DE LA PROTECCION ALTERNADA "51RVR - PARTIDA" EL CUAL INDICA "51RT-A PARTIDA". OBS: VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202226 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El punto "51RVR- Partida" se encuentra corregido en la tela de la protección del conjunto T03/R03. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210979 | ACS |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO FASE S. | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210978 | ACS |  | G009A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84LI1 | 0171.003-6 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO NO DISJUNTOR FASE R. | OUO7 | MET2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210977 | ACS |  | G065A001 | SECCIONADORA 220 KV b3B01 | 0190.018-8 | 202138 | 25/09/2021 11:36:00 | ENCONTRADO NINHO DE PASSARO NA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210976 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202139 | 27/09/2021 09:00:00 | ALTERAR NIVEL DE PRIORIDAD DE LAS ALARMAS REFERENTE A LOS PUNTOS DE LAS PROTECCIONES 51NT Y 51NVR DEL T03/R03 PARA DESLIGAMIENTO NO IMPEDITIVO CONFORME AO669 | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210975 | ACS |  | G031A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-44L56 - FASE R | 1011.028-2 | 202138 | 24/09/2021 17:24:00 | CFE. VERIFICADO NA SSP 2021/3366A, O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO MÓDULO Q11 PERMANECEU MARCANDO 161 OPERAÇÕES (VALOR ANOTADO NA SSP ANTERIOR), NÃO ACOMPANHANDO O INCREMENTE DE 10 OPERAÇÕES VERIFICADO NOS DEMAIS MÓDULOS. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202210974 | ACS |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202139 | 27/09/2021 10:57:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20213618A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 15. | MET2 | MET2 | FERNANDEZ SOSA PEDRO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202210973 | STE |  | A007H003 | FILTRO MECANICO-MAGNETICO | 0040.007-6 | 202138 | 24/09/2021 11:29:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FILTRO MECÂNICO MAGNÉTICO QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA, DIFICULTANDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TORQUE SOBRE ESTES. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | Foi substituído os parafusos, arruelas e porcas do filtro mecânico magnético por outros novos, com aperto de 30 kgf/m.
202210972 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202138 | 23/09/2021 23:14:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME INTERMITENTE "PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC" COM REARME IMEDIATO TANTO NO FIP PCG 1A E FIP PCG 1P. OBS: CONFIRMADO COM DESPACHO DE CARGA, ELO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202210971 | AAT |  | C043H001 | PAINEL FIP-PCG 1A | 2961.002-0 | 202138 | 23/09/2021 23:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ALARME INTERMITENTE "PERDIDA DE 4 O MAS CONVERT HVDC" COM REARME IMEDIATO TANTO NO FIP PCG 1A E FIP PCG 1P. OBS: CONFIRMADO COM DESPACHO DE CARGA, ELO EM CONDIÇÕES NORMAIS. | OUO5 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202210970 | ACS |  | G045B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.014-0 | 202138 | 24/09/2021 09:20:00 | SUBSTITUIR CABO DO DPB QUE ENCONTRA-SE TRAVADO APRESENTANDO DIFICULDADE PARA MANUSEIO DURANTE A EXECUÇÃO DOS ENSAIOS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE SSA 202104587A AT 202108157. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210969 | APV |  | F021B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSORIOS | 3142.001-5 | 202138 | 23/09/2021 15:39:00 | ALTERAR POLÍTICA DE ESTOQUE DA EMENDA RETA DE CÓDIGO 589586 PARA ZM E DISPONIBILIZAR O MATERIAL EM ESTOQUE PARA COMPOR SOBRESSALENTE. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não
202210968 | STE | 202210967 | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31074 1-5S3/2-5S2 E A31073 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31073 1-6S3/2-6S2 y cabo A31074 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210967 | APG |  | G061A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE T | 0194.030-9 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210966 | STE | 202210965 | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31068 1-5S3/2-5S2 E A31067 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31067 1-6S3/2-6S2 y cabo A31068 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210965 | APG |  | G061A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE S | 0194.029-5 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210964 | STE | 202210963 | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31062 1-5S3/2-5S2 E A31061 1- 6S3/2-6S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 6S (800/5) y núcleo 5S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31061 1-6S3/2-6S2 y cabo A31062 1-5S3/2-5S2 c/ apoyo de mel1 conforme diseño anexo. Obs: Ejecutado con AT: 202204320.
202210963 | APG |  | G061A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 83T07 FASE R | 0194.037-6 | 202138 | 23/09/2021 15:50:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210962 | STE | 202210961 | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ, CONECTAR E TESTAR CABO NOVO A31080 1-6R/2-6S/3-6T/4- 6TN,6SN,6RN E BLINDAGEM À TERRA, E DESCONECTAR/CONECTAR/TESTAR CABO A31079 C/ APOIO EQUIPE MEL1 ATENDENDO RETROFIT PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conectado e testado o cabo novo A31080 1-6r/2-6s/3-6t/4- 6tn,6sn,6rn e blindagem à terra, e desconectado/testado e reconectado o cabo A31079 com apoio equipe mel-1 atendendo retrofit proteção trafo t7, conforme desenho 6609DC04051E-R5 no anexo.
202210961 | APG |  | G061A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.030-0 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210960 | STE | 202210959 | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31046 1-3S3/2-3S2 E A31045 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31045 1-4S3/2-4S2 y cabo A31046 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210959 | APG |  | G060A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE T | 1280.005-5 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210958 | STE | 202210957 | G060A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE S | 1280.004-3 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31040 1-3S3/2-3S2 E A31039 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31039 1-4S3/2-4S2 y cabo A31040 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210957 | APG |  | G060A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE S | 1280.004-3 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210956 | STE | 202210955 | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ CONECTAR/TESTAR CABOS A31034 1-3S3/2-3S2 E A31033 1- 4S3/2-4S2 P/ ALTERAR RELAÇÃO E POLARIDADE (PASSANDO P/ 800:5), COM APOIO DA EQUIPE MEL1, ATENDENDO RETROFI PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202227 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 4S (800/5) y núcleo 3S (800/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad cabo A31033 1-4S3/2-4S2 y cabo A31034 1-3S3/2-3S2 c/ apoyo de mel1. Obs: Ejecutado con AT: 202204321.
202210955 | APG |  | G060A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43T67 FASE R | 1280.003-1 | 202138 | 23/09/2021 15:49:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (POLARIDADE E RTC-800:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210954 | STE | 202210953 | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202139 | 27/09/2021 16:37:00 | CFE. SSA MATRIZ, CONECTAR E TESTAR CABO NOVO A31051 1-3R/2-3S/3-3TR/4- 3TN,3SN,3RN E BLINDAGEM À TERRA, E DESCONECTAR/CONECTAR/TESTAR CABO A31049 C/ APOIO EQUIPE MEL1 ATENDENDO RETROFIT PROTEÇÃO TRAFO T7. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202221 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Conectado e testado o cabo novo A31051 1-3r/2-3s/3-3tr/4- 3tn,3sn,3rn e blindagem à terra, e desconectado/testado e reconectado o cabo A31049 c/ apoio equipe mel-1 atendendo retrofit proteção trafo t7, conforme desenho 6609DC04049E-R5 no anexo.
202210953 | APG |  | G060A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.029-6 | 202138 | 23/09/2021 15:48:00 | [RETROFIT 3R-T07/3R4] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não
202210952 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202138 | 24/09/2021 16:19:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada substituição de relé F-65 conforme previsto na SSA 202111767A. Executados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202210951 | SAD |  | A007J015 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-07 FASE T | 0045.082-0 | 202138 | 23/09/2021 10:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR 2 FASE T NAO CONECTA DURANTE PREPARACAO DE PARTIDA. FALHA INDICADA NO PAINEL KT: "FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA CAMBIADOR 2". | OUO5 | MET1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202226 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Substituição do fluxometro de água. Verificado funcionamento correto |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210950 | AAT | 202207957 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 21/10/2021 10:36:00 | ADECUAR PANTALLAS DEL SCADA CONFORME PUNTOS MODIFICADOS EN LA SSA202111719B. VER ANEXO. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202210949 | STE |  | G053A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 220 KV 03T02 | 0170.004-9 | 202139 | 27/09/2021 10:53:00 | DURANTE SSP 20213819A, VERIFICADO PERDA DE AR ATRAVÉS DA VÁLVULA "N" DE DRENO DO TANQUE DO COMPRESSOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202220 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | substituído válvula de dreno ´´N``.
202210948 | AAT |  | J056D001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 141 | 0944.024-0 | 202138 | 21/09/2021 16:51:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS 6101-DC-06222 E 6101-DC- 06413. REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 141 (SSA: 201912576A). DES. EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JAIR FORQUIM | S1 | Programável |  | Não
202210947 | AMP |  | A003D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-03 E ACESSORIOS | 0028.003-8 | 202138 | 21/09/2021 12:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES NA INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DO DISTRIBUIDOR PARA O SCADA. | OUO5 | MEL2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210946 | ACS |  | G044B014 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO T5 | 1432.002-0 | 202138 | 21/09/2021 16:39:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 049A AL 066A DE LA SSP 20213724A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ VERIFICAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210945 | SAD |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202138 | 20/09/2021 20:29:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LA ILUMINACIÓN INTERNA DEL TABLERO DE CONTROL NO ESTA FUNCIONANDO. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que a lâmpada de iluminação do painel encontrava-se queimada. Efetuada a substituição da lâmpada. |  | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202210944 | ACS |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202138 | 21/09/2021 07:41:00 | VERIFICAR VALORES DE LOS ÍTEMS 046A AL 063A DE LA SSP 20213725A CON TRAFO ENERGIZADO, P/ ACOMPAÑAR FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL MONITOREO DEL AISLADOR PASANTE. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210943 | ACS |  | G035A004 | SERVIDOR APP TCMD-01 | 2995.015-4 | 202138 | 21/09/2021 07:41:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE PUDO ACCEDER AL SIGMA4NET P/REGISTRAR VALORES DE LAS SSP'S 20213724 Y 20213725A. SOLICITAR APOYO A IEQ3 CASO NECESARIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210942 | ACS |  | F004F009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.005-3 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210941 | ACS |  | F004E009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.006-5 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210940 | SAD |  | F002F009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.008-9 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210939 | SAD |  | F002E009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.002-8 | 202138 | 20/09/2021 09:42:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | 202228 | LOPEZ GONZALEZ JULIO CESAR | REALIZADA MODIFICACION CONFORME ANEXO
202210938 | ACS |  | F001F009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.007-7 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210937 | ACS |  | F001E009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.001-6 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210936 | ACS |  | E001M009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.027-4 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210935 | ACS |  | E001L009 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.026-2 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210934 | AMP |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202138 | 20/09/2021 07:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "VAO_U17 DISJ 86U17 NITROG PRES BAIXA OPERACAO BLOQUEADA", ACEITANDO REARME. | OUO6 | MET3 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S2.3 | Programável |  | Não
202210933 | ACS |  | G094A001 | SECCIONADORA 13,8 KV 89-1 | 0316.001-7 | 202137 | 18/09/2021 23:14:00 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO ATRAVÉS DA BORRACHA DE VEDAÇÃO NO LADO DE BT | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210932 | STE |  | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202138 | 22/09/2021 14:22:00 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DOS DADOS VIBRACIONAIS DO EQUIPAMENTO COM APOIO DE ILA1, EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSP 20213400A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202224 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Medições foram realizadas por ILA1, conforme SSA 202207950, durante o período de 21/10/2021 a 18/05/2022. Resultados estão disponíveis no sistema Omnitrend.
202210931 | APG |  | G097D005 | RELE DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202137 | 17/09/2021 15:22:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELE SIEMENS 7VK5122 (S/N: BF9804047536 C/M: 683140) APRESENTA CONDIÇÃO "STORUNG/BLOCKED" DE FORMA INTERMITENTE. REF. SSA'S 202109820A, 202111063A, 202111344A E 202111427A. | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202210930 | ACS |  | E005F008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202138 | 20/09/2021 09:41:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210929 | ACS |  | E005E008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210928 | ACS |  | E001F008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.025-0 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210927 | ACS |  | E001E008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.024-9 | 202138 | 20/09/2021 09:40:00 | DE FORMA A EVITAR ALARMES INTERMITENTES E PADRONIZAR EVENTO DE FALHA FUSÍVEL ENTRE SUPERVISÓRIO, ANUNCIADOR E LED, REALIZAR AS SEGUINTES MODIFICAÇÕES E CHECAGENS CONFORME ANEXO. ORIGEM: SSA 202104764B | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202210926 | AIM |  | M066D050 | SWITCH CORE SIRI-STC60-SWC01-1 | 1343.007-4 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR PATCH CORD DE FIBRA EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC60-SWC01-1(SIRI CORE 2/5) CON EL RACK SIRI CORE 2/4 (DGO ESP-U10-135A) SEGÚN DISEÑOS ANEXOS.OBS: PATCH CORD ESTÁN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não
202210925 | AIM |  | M066D043 | RACK SIRI CORE 2/4 | 1354.027-5 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR CON PATCH CORE DE FIBRA, EL RACK CORE 2/4 (DGO ESP-U10-135A) CON EL RACK 02 FIBRACEM (DIO 10) SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. OBS: LOS PATCH CORDS DE FIBRA SE ENCUENTRAN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não
202210924 | AIM |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR PATCH CORD DE FIBRA EN EL PUERTO T1/0/11 DEL SWITCH CORE SIRI- STC50-SWC01-1(SIRI CORE 1/5) CON EL RACK SIRI CORE 1/4 (DGO ESP-U9A-135A) SEGÚN DISEÑOS ANEXOS. OBS: PATCH CORD ESTÁN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não
202210923 | AIM |  | M066C043 | RACK SIRI CORE 1/4 | 1354.020-2 | 202137 | 17/09/2021 08:45:00 | CONECTAR CON PATCH CORE DE FIBRA, EL RACK CORE 1/4 (DGO ESP-U9A-135A) CON EL RACK CPD 01 (DIO 03)SEGÚN DISEÑOS ADJUNTOS. OBS: LOS PATCH CORDS DE FIBRA SE ENCUENTRAN CON PEDRO GARCIA ENES.DT | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não
202210922 | ACS |  | G044D012 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO R5 | 1433.002-4 | 202137 | 17/09/2021 05:34:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISPLAY REFERENTE AL RTS REGULADOR DE TENSION SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210921 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202137 | 17/09/2021 05:33:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISPLAY REFERENTE AL BM MONITOR DE BUCHAS SE ENCUENTRA CON DEFECTO. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210920 | APV |  | S012B001 | MEDIDORES DE VIBRACAO E ACESSORIOS | 0729.001-2 | 202137 | 16/09/2021 08:22:00 | SOLICITAMOS REPARO NAS TECLAS DE NAVEGAÇÃO DO COLETOR DE VIBRAÇÃO PRUFTECHNIK, BP:704118 E TESTE NA BATERIA DO APARELHO. MAIKON CIENTE. | ILA1 | ILA2 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S3.9 | Programável |  | Não
202210919 | AMP |  | A004G003 | QUADRO QTM-06 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.004-8 | 202137 | 14/09/2021 22:02:00 | LED DE SINALIZAÇÃO DE SECCIONADORA FECHADA ESTÁ APAGADO NO QTM-06. | OUO5 | MEG1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202210918 | AMP |  | A004J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE T | 0123.012-3 | 202137 | 14/09/2021 16:10:00 | SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANFORMADOR PRÓXIMO À BUCHA X2. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210917 | AIM |  | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202137 | 15/09/2021 08:20:00 | AVALIAR MELHORIA NO SISTEMA DE DRENOS (MODIF. DA POSIÇÃO DO DRENO / CONSTRUÇÃO DE MURETAS) DOS DAC'S 1042 E 1043 (6º PISO) A FIM DE EM EVENTUAL VAZAMENTO/ENTUP. OCORRER INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO. | MAM1 | MCI1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210916 | AAT |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202137 | 15/09/2021 11:01:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5078DFJ0920P R0A Y 5078DFJ0941P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO VERTEDERO (SSA:2021/07816A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202210915 | AAT |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 202137 | 17/09/2021 08:37:00 | SE SOLICITA INSTALACIÓN DE GUARDA CUERPO Y PASAMANO EN ZONA DEL RESERVORIO DE AGUA 50 HZ DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN ELEVACIÓN 178,97 (VER ANEXO) | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não
202210914 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202137 | 13/09/2021 16:46:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | FUE SUSTITUIDO LOS ORINGS DE LAS BRIDAS LATERALES DEL ACUMULADOR N3, DEJANDO ASI EN CONDICIONES NORMALES PARA LA OPERACION.
202210913 | AMP |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202137 | 13/09/2021 16:46:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não
202210912 | AMP |  | B016D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.007-2 | 202137 | 13/09/2021 16:46:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não
202210911 | AMP |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.006-0 | 202137 | 13/09/2021 16:46:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não
202210910 | AMP |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.004-7 | 202137 | 13/09/2021 16:45:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não
202210909 | STE |  | A003J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-03 | 1083.005-2 | 202137 | 13/09/2021 17:03:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA LA ALARMA "SMT-03 SISTEMA MONITOREO ALARMA" CON POSTERIOR REARME. OBS: NO FUÉ POSIBLE CONSTATAR EN EL LOCAL EN CUAL DE LAS FASES FUÉ LA FALLA. CARLOS EDUARDO CIENTE. | OUO5 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202223 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | Realizado inspeção e reaperto nos bornes do painel SMT, porém nenhuma anormalidade foi encontrada.
202210908 | STE |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.002-9 | 202137 | 13/09/2021 16:45:00 | SUBSTITUIR ORING'S DAS FLANGES LATERAIS DO ACUMULADOR DEVIDO FIM DE VIDA ÚTIL DE SUAS VEDAÇÕES | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FOI REALIZADO A DESMONTAGEM DOS FLANGES CEGOS DO ACUMULADOR, LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DAS VEDAÇÕES, TANTO DO FLANGE SUPERIOR COMO DO INFERIOR. PRESSURIZADO O ACUMULADOR NÃO CONSTATANDO PERDA DE ÓLEO.
202210907 | APV | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202138 | 22/09/2021 08:42:00 | AVALIAR ESTRUTURA AVARIADA E APOIAR QUANTO AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES: 02 X 294 E 02 X 295, ESTRUTURA 212, PÉS B E C (3M). | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202210906 | AIM |  | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202137 | 14/09/2021 16:20:00 | EN LA INSPECCION MP3M SSP 20213614A SE ENCONTRO BULONES Y PERFILES FALTANTES EN LA ESTRUCTURA 212. 02 X PIEZA 294 Y 02 X PIEZA 295, PATAS B Y C. | MET2 | MET2 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | S1 | Programável |  | Não | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | 202225 | PAEZ VARGAS SILVIO RAUL | Se realizo la instalación parcial de los perfiles. Se esta esperando la terminación de los perfiles en fabrica que se instalaran en forma definitiva.
202210905 | AAT |  | K096A007 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - 6# PAVIM - EL.174,94/178,0 | 0127.311-6 | 202137 | 14/09/2021 07:04:00 | EMITIR PARECER SOBRE POSIBILIDAD DE ELIMINACION O RECORTE DE TUBERIA QUE ATRAVIESA ZONA DE CIRCULACION. EN CASO DE SER POSIBLE, REALIZAR GESTIONES PARA EJECUCION DE LO RESUELTO. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não
202210904 | APV | 202210903 | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 14/09/2021 17:25:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO UM CONTATOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120VCA - 60HZ, CÓD.ALMOX.: 288446 E BLOCO DE CONTATOS AUXILIARES 2NA/2NF CÓD. 712250 PARA ATENDIMENTO DA SSA 2021/11289A. | MEG2 | IMA0 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202210903 | APV |  | P024A005 | CCM KH-29 | 0592.057-4 | 202137 | 13/09/2021 11:25:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SSP 2021/3715A ENCONTRADO CONTACTOR POS. 'C' DEL DISY. 52-29 (VVT-1413) CON RUIDO. | MEG2 | MEG2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não
202210902 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 13/09/2021 10:07:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, PAR DE MENSAGENS E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO DE ENTRADA DO 52-1 DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210901 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202137 | 13/09/2021 16:41:00 | ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS PARA VIABILIZAR LA INSTALACIÓN DE CERCADO METÁLICO DELIMITANDO EL FUTURO LABORATORIO DE ALTA TENSIÓN EN AMD4 - COTA128. | ILA1 | ISI1 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202210900 | AIM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 13/09/2021 10:06:00 | PROBLEMA COM ACESSO AO INTERACTX PELO CCAD. AO TENTAR ACESSAR O DISCO DO INTERACTX, NÃO POSSIBILITA LOGIN E APRESENTA MSG DE ERRO COMO NO ANEXO. VISTO NO DIA 13/09/2021. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210899 | STE | 202210898 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202137 | 13/09/2021 15:51:00 | RAO 08/202: REVALUAR LAS ALARMAS DE CAPACITANCIA DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO QUE DEMANDAN DESCONEXIÓN EN URGENCIA EN SENTIDO DE EVITAR DESCONEXIONES INNECESARIAS. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210898 | STE |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202137 | 13/09/2021 09:49:00 | REAVALIAR OS ALARMES DE CAPACITANCIA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO QUE DEMANDAM DESLIGAMENTO EM URGENCIA NO SENTIDO DE EVITAR DESLIGAMENTOS DESNECESSARIOS. REF RAO 08/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202225 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | En relación a lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202210898, se adjunta parecer técnico de IEQ3.
202210897 | STE | 202210896 | G044D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 kV | 0175.035-5 | 202137 | 13/09/2021 15:52:00 | RAP 08/2021:EVALUAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS VALORES MEDIDOS POR EL DPB DE LAS BUCHAS DEL TRANSFOR. DE MODO A IDENTIFICAR MEDIDAS INCORRECTAS Y EVITAR SIÑALIZACIONES ACCIDENTALES DEL SISTEMA DE MONITOREAMIENTO. | ISI0 | IEQ3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202222 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | Por cuestiones de espacio, adjunto parecer técnico.
202210896 | STE |  | G044D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 kV | 0175.035-5 | 202137 | 13/09/2021 09:49:00 | AVALIAR O ACOMPANHAMENTO DOS VALORES MEDIDOS PELO DPB DAS BUCHAS DO TRANSFORMADOR DE MODO A IDENTIFICAR MEDIDAS INCORRETAS E EVITAR SINALIZACOES ACIDENTAIS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO. REF RAO 08/2021. | OSE0 | ISI0 | ANDRE PAGANI TOCHETTO | S3.7 | Programável |  | Não | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | 202225 | PAEZ FERREIRA ANGEL GABRIEL | En relación a lo solicitado en el descriptivo de la SSA 202210896, se adjunta parecer técnico de IEQ3.
202210895 | STE |  | A003A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.006-9 | 202136 | 11/09/2021 22:34:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE PERDIDA DE ACEITE A TRAVES DE LA VALVULA ANTI-RETORNO 14.1 ASOCIADA A LA BOMBA 2. | OUO5 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202223 | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | Ejecutado y solucionado, se cambio la válvula antirretorno por una nueva oriunda de almacenes, también los o-ring de sellado de las conexiones. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210894 | AAT |  | G081C001 | QUADRO QBIE - ILUMINACAO PATIO 500 E 220 KV SEMD | 0319.003-0 | 202137 | 13/09/2021 10:19:00 | A FIM DE AUMENTAR A SEGURANÇA NAS MANUTENÇÕES, EMITIR P.T. REF. A POSS. DE ALTERAÇÃO DA FILOSOFIA DE FUNC. DO PAINEL QBIE, BUSCANDO ELIMINAR AS TENSÕES PROVENIENTES DOS PAINÉIS QIN, QIE, TIN E TIE EM SEU INTERIOR. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210893 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202136 | 10/09/2021 15:32:00 | EFECTUAR INSPECCIÓN DE ACEITE, COMPONENTES INTERNOS Y AISLACIÓN DE LA MOTOBOMBA N°03 DE DRENAJE DE LA TAPA DE TURBINA. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210891 | APV | 202210890 | M061F008 | UPS | 3194.001-0 | 202137 | 13/09/2021 16:03:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA ADQUISICIÓN DE DOS BANCOS DE BATERÍA CORRESPONDIENTE A LA UPS 10 DEL SISTEMA ESAI, MARCA APC MODELO SRT6KXL. OBS: DOS BANCOS DE BATERÍA PRESENTAN ALERTA POR ALTA TEMPERATURA. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202210889 | STE |  | G042C005 | SECCIONADORA 220 KV 13T04 | 0190.046-3 | 202136 | 10/09/2021 11:08:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO UBICADO EN LA FASE R | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJARO. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210888 | APV | 202210887 | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202138 | 22/09/2021 14:05:00 | SOLICITO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BATERÍA DEL CALIBRADOR DE PROCESOS MARCA FLUKE MODELO 774 CON BP 628629. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não
202210887 | APV |  | S001A003 | MULTIMETROS DIGITAIS PORTATEIS | 0710.003-5 | 202136 | 10/09/2021 16:18:00 | SOLICITO CALIBRACION DEL CALIBRADOR DE PROCESOS FLUKE 774, N/S: 7755010, IB3282, BP 628629. INSTRUMENTO YA ENTREGADO AL SR. SILVIO EN LABORATORIO. | MEG1 | ILA3 | DIAZ ISASI RUBEN | S2.5 | Programável |  | Não
202210886 | AMP |  | A003H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.003-2 | 202136 | 09/09/2021 15:13:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202210885 | AAT | 202210884 | J058A003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 15:13:00 | ESPECIFICAR E CODIFICAR LÂMPADAS PAR16 (DIÂMETRO DE 50MM) 525 LUMENS 6000K BASE GU10, PARA APLICAÇÃO NOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. FOTOS DAS LÂMPADAS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210884 | AIM |  | J058A003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.106-7 | 202136 | 09/09/2021 08:13:00 | SUBSTITUIR 14 LÂMPADAS PAR16 525 LUMENS 6000K BASE GU10, ENFRENTE AOS ESPELHOS DOS BANHEIROS DO MIRANTE DA MARGEM DIREITA. DEFEITO VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2021/3606. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210883 | STE |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 202136 | 07/09/2021 23:54:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "SF6 60HZ VANO DEL TA.02 INT. 06TA02 DISPARO 1 125VCC", REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO6 | MET3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202222 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Realizado inspeção no circuito elétrico, realizado reaperto no circuito correspondente, não encontrado nenhuma anormalidade. Equipamento em condições normais de operação.
202210882 | AAT |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202136 | 06/09/2021 11:36:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0561001-0 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PORTICO DO VERTEDOURO, CONTRATO 4500048818. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202210881 | AAT |  | T015C001 | CUBICULO CCLP | 0866.001-8 | 202136 | 08/09/2021 11:24:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE "SINCRONISMO EXTERNO INCORRECTO" EN EL PC DEL CLP. CONSTATADO FECHA Y HORA DESAJUSTADOS. | OUO6 | MEL1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202210880 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202135 | 05/09/2021 16:06:00 | ALTERAR DESCRIPTIVOS DE ALARMAS RELACIONADAS A LA PROTECCION BF DE LOS INTERRUPTORES RELACIONADOS AL T03/R03. VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210879 | ACS |  | G086B005 | SECCIONADORA 220 KV 53T67 | 0190.026-9 | 202135 | 03/09/2021 10:31:00 | Retirar nido de pájaro de la fase R. | OUO7 | MET2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210878 | ACS |  | E017A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI1 | 0190.002-1 | 202135 | 03/09/2021 10:31:00 | Retirar nido de pájaro de las fases S y T. | OUO7 | MET2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210877 | SPG | 202210875 | B017A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.108-3 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº01 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº18, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3S, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 |  |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202210876 | SPG | 202210875 | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202139 | 01/10/2021 17:03:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº18 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 11/10/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | GIVAN PEDRO DA SILVA | 202228 |  |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202210875 | SPG |  | B017A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.017-8 | 202135 | 03/09/2021 07:31:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA ZAPATAS N°18 PERMANECIO AGARRADA DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD. OBS: DESAGARRADA CON MANIOBRAS OPERACIONALES. | OUO6 | MMU1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228 |  |  |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202210874 | AAT |  | N047A006 | ENROLADOR DO CABO | 0561.001-0 | 202135 | 03/09/2021 08:11:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN EN MOTOR/VENTILADOR/FRENO DEL ENROLLADOR DE CABOS, INCLINÓMETRO, SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, FIN DE CURSO C1/C2 ESPIRAL LLENO/VACÍO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210873 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202136 | 08/09/2021 08:47:00 | SOLICITAMOS ENVIO DAS VÁLVULAS DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE CO2 PARA REPARO. VÁLVULAS NOVAS TESTADAS POR ILA3 E FORA DA FAIXA DE TOLERÂNCIA ESPECIFICADAS PELO FABRICANTE. CÓDIGOS E VALORES EM ANEXO.DM: 70025487. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2021/36: SOLICITAMOS AL GESTOR DEL CONTRATO 4500060771 (DIRCEU) PARA GESTIONAR SUSTITUCION EN GARANTIA DE LAS VALVULAS (1 UN. COD. 717456 Y 8 UN. COD. 717457).- SEM 2022/13: EMITIDA SSG/1742/22 - GT-206353.- SEM 2022/20: FUERON RECIBIDAS LAS VÁLVULAS RETORNO DE REPARO EN GARANTIA (SUSTITUCIÓN DE VEDACIÓN DE LAS VÁLVULAS) MEDIANTE NFE-113. SEM 2022/21: FUERON ACEPTADAS E INCLUIDAS AL STOCK MEDIANTE DM-70025487.
202210872 | AAT |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202135 | 03/09/2021 08:45:00 | SOLICITAMOS FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESCALERA PARA ACCESO A PANELES KK (1 PARA C/ UG, DETALLES EN ANEXO). PEDIDO ORIGINAL REALIZADO VÍA SSA201704121A (EN ESA OCASIÓN, LA 1ERA PROPUESTA NO ATENDIÓ EL PEDIDO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202252 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-459/2021
202210871 | AMP |  | A009D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.011-8 | 202135 | 01/09/2021 23:47:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE EN LA VÁLVULA EA CONFORME ANEXO. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210870 | AAT |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202135 | 02/09/2021 07:53:00 | REPARAR CALIBRADOR DE PROCESSOS FAB.FLUKE MODELO FLUKE-744. NUMERO SERIAL: 9408030.(BP:653413) E IB2030. CUJA ECRÃ (DISPLAY) NÃO ESTÁ LEGÍVEL. CONTATO COM ROGÉRIO R.9547. | MEG1 | ILA2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202210869 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202135 | 01/09/2021 11:07:00 | SOLICITAMOS REATIVAR POLÍTICA DE ESTOQUE DO CÓD.704472 CONVERSOR CC/CC 100/180VCC 12VCC 100W - UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS FONTES DO GRUPO DIESEL. SUGERIMOS MÍNIMO 5 E MÁXIMO 10 PEÇAS. | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202210868 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202137 | 15/09/2021 15:03:00 | ENVIAR P/ REPARO EXTERNO VÁLV. BORBOLETA 24" DURCON (COD:713243) DEVIDO AVARIAS NA CARCAÇA DO MECANISMO DE ACIONAMENTO. TENTATIVA DE REPARO SSA: 201812319A. DM:70025450. REPARO DEVE CONTEMPLAR REVISÃO GERAL E ENSAIOS. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210867 | AMP |  | A003B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.003-6 | 202135 | 01/09/2021 08:48:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 3A FUE DETECTADO HOLGURA FUERA DE TOLERANCIA ENTRE LAS PALETAS MOVILES N° 11/12 Y 17/18 DEL DISTRIBUIDOR. MEDICIONES EN LA TABLA ANEXADA. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210866 | AMP | 202210865 | A003B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.003-0 | 202136 | 08/09/2021 14:23:00 | MONTAR PLATAFORMA PARA REALIZAR REPAROS EN EL TUBO DE SUCCIÓN. | MCI1 | MMU2 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202210865 | AMP |  | A003B023 | TUBO DE SUCCAO (PARTE CIVIL) | 0967.003-0 | 202135 | 31/08/2021 16:47:00 | REPARAR DESPRENDIMIENTOS EN EL TUBO DE SUCCIÓN, EN LA SOLERA SUPERIOR EN 3 SECTORES Y EN LA SOLERA INFERIOR EN 2 SECTORES. | MCI1 | MCI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202210864 | ACS |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202135 | 03/09/2021 14:40:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20213367A SE CONSTATO A TRAVES DEL MICROESCADA MONITOREO EMC A LA RMA UNA FALSA LECTURA DE LA PRESION DEL GAS SF6(0.01 BAR). EN EL MODULO A DE LA FASE A. VER EN ANEXO. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não
202210863 | SEE |  | B017B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.017-1 | 202135 | 31/08/2021 14:23:00 | DEBIDO A UN NUMERO MAYOR DE RECARGA DE ACEITE EN EL MGT QUE OTRAS MAQUINAS,REALIZAR INSPECCION EN LOS TIRANTES DE APRIETE DE LA CUBA Y EN LAS CONEXIONES HIDRAULICA DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não | PAULO ROGERIO ZANOTELLI | 202228 | PAULO ROGERIO ZANOTELLI
202210862 | STE | 202210861 | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | El consorcio informa que las cargas fueron redistribuidas. Solicito a la SMMG.DT registrar las corrientes en la SSA matriz.
202210861 | STE |  | N047A017 | TRANSFORMADOR DO SERVIÇO AUXILIAR 440/220V | 1459.001-8 | 202135 | 31/08/2021 15:04:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO DETECTADO DESEQUILIBRIO DE CORRIENTE EN LAS FASES EN EL TRANSFORMADOR POS. 08T1. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y encontrado que el consorcio realizó la redistribución de las cargas de iluminación en el panel PPG regla 1X. Realizadas mediciones de corriente en la entrada y salida del transformador 08T1, Entrada Ia/Ib/Ic=4,1/8,1/5,1A, Salida Ia/Ib/Ic=14,0/18,5/7,3A. Consultado a IEQ2 via e-mail post mediciones con PT favorable. Emitida SSA: 202213687 para actualización de diseño. Anexo e-mail y diseño marcado.
202210860 | APV |  | A006A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.006-6 | 202135 | 31/08/2021 17:24:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO DO MATERIAL CÓDIGO ALMOX.104868 (CONECTOR DE COBRE FLEXÍVEL) SOB OS NÍVEIS DE ESTOQUE JÁ ESTABELECIDOS. OBS. MATERIAL UTILIZADO NOS BARRAMENTOS DE EXCITAÇÃO DAS UNIDADES GERADORAS. | MEG1 | IMA0 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não
202210859 | ACS |  | E006L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L04 - RED670 | 2332.037-8 | 202137 | 17/09/2021 15:45:00 | REALIZAR PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EN EL IED PP5L04 PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CROSS-TRIGGER EN EL IED PP5L12. REF.SSA 202011783A. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210858 | ACS |  | E005M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202137 | 17/09/2021 15:45:00 | REALIZAR PARTIDA DE OSCILOGRAFIA EN EL IED PA5L03 PARA VERIFICAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL CROSS-TRIGGER EN EL IED PA5L11. REF.SSA 202011773A. | MEL1 | MEL1 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210857 | STE |  | E018D019 | TC 220 KV TCA6 FASE T | 0194.051-1 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210856 | STE |  | E018D018 | TC 220 KV TCA6 FASE S | 0194.041-4 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210855 | STE |  | E018D017 | TC 220 KV TCA6 FASE R | 0194.045-7 | 202135 | 31/08/2021 15:06:00 | DURANTE LA REALIZACION DE LA SSP: 20213208A SE CONSTATO VISOR DE NIVEL DE ACEITE MAX.Y MIN ILEGIBLES. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202222 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | Durante ejecución de SSP N°: 20223299 fue realizado limpieza y colocado adhesivo reflectante en el visor indicador de nivel de aceite del TC. STA: 1766/22 AT ANDE N°: 564
202210854 | ASL |  | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202135 | 30/08/2021 16:56:00 | RUÍDO ANORMAL NO REDUTOR DE ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE, CONSTATADO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 1M SSP 20213522A . | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202210853 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202134 | 29/08/2021 06:04:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO EL R05 COM TAP 16, ESTE INDICA TAP 15 EN EL MICROSCADA Y EL SCC. | OUO7 | MET1 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S2.3 | Programável |  | Não
202210852 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202134 | 28/08/2021 17:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DA INDICAÇÃO DE "EXCITACIÓN POSICION PARTIDA (33EC)" SINALIZAR DE FORMA INTERMITENTE NO ULP/SCADA QUANDO DA PREPARAÇÃO DE PARTIDA, SINALIZANDO NORMALMENTE NUMA SEGUNDA TENTATIVA. | OUO5 | MEL2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202220 | RODNEI ANTUNES | Realizado manutenção nos relés k34 e k35(Limpeza dos contatos) responsáveis pela resposta de maquina em posição de partida. Realizado ensaios nas borneiras ER29 e ER30(Solicitação de posição de partida) e borneiras ER250 e ER251(Informação de sistema de excitação na posição de partida). O sistema de excitação não apresentou problema em nenhuma das vezes que foi ensaiado respondeu sempre como esperado(buscando a posição de partida). |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210851 | AMP |  | B017D002 | BOMBA 1/AC DE PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV - 60 HZ | 0145.022-0 | 202134 | 27/08/2021 17:00:00 | DURANTE ROTINA MENSAL, VERIFICADO ACÚMULO DE ÓLEO NO TSP. | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável |  | Não
202210850 | SEE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202134 | 27/08/2021 16:59:00 | DURANTE INSPEÇÃO DE ROTINA VERIFICADO PERDA DE ÓLEO PELA CONEXÃO DO ACUMULADOR AO MANÔMETRO 21. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | S1 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER
202210849 | APV |  | S032A012 | TRANSDUTORES OUTROS | 0929.012-5 | 202135 | 30/08/2021 16:32:00 | SOLICITO VERIFICAR SI EL TRANSDUTOR ENDRESS+HAUSER MODELO: PMP21 N4X9/0. SERIE: RA00941516A, 0 A 100 BAR; 4 A 20MA SE ENCUENTRA EN GARANTÍA DE FABRICA. SSA DE REFERÊNCIA CALIBRAÇÃO 202107422A/B. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202210848 | SAD |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202135 | 30/08/2021 10:29:00 | MODIFICAR NOME DOS PAINEIS PSFX01 A 08 PARA PSDFX01 A 08, TOTAL DE 8 PAINEIS. LOCALIZADOS NO HALL DO GERADOR AO LADO DOS TROCADORES AR/AGUA. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.7 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202225 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210847 | AIM | 202210846 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 17:18:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO AOS PREVISTOS. SETPOINTE DE UMIDADE AJUSTADO EM 55%,HISTERESE EM +/- 5% E ENSAIOS DE TEMP E UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210846 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 27/08/2021 10:12:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL DAC-0907, FOI VERIFICADO QUE A UMIDADE NO INTERIOR DA SALA DE COMUNICAÇÃO SE MANTEVE FORA DOS VALORES ESPERADOS. SETPOINT 55%, HISTERESE +/- 5% E LEITURAS DE UMIDADE EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210845 | AIM |  | P023B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.051-1 | 202134 | 27/08/2021 07:41:00 | LA CORREA (TIPO DENTADA) DEL MOTOVENTILADOR VVT-1325 SE ENCUENTRA DAÑADA | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não
202210844 | APV |  | A001D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.001-0 | 202134 | 26/08/2021 09:01:00 | DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO PARA APLICAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AS PORCAS M220 NA FIXAÇÃO DOS GARFOS DOS SERVOMOTORES. ATIVIDADES DE DESMONTAGEM ATUAIS DEMANDAM DISPOSITIVOS DE DIFÍCIL MANUSEIO E ELEV. TEMPO DE EXEC. | IME1 | IME1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210843 | APV | 202210842 | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSORIOS | 0813.001-9 | 202136 | 09/09/2021 21:42:00 | EMITIR PARECER TEC E/OU PROVIDENCIAS PARA ANOMALIA DE BAIXA PRESSÃO NO EVAPORADOR DO QCH-0901, RELATADO EM SSA MATRIZ. | MAM3 | IME2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202210842 | APV |  | P041A008 | CONDENSADOR CD-QCH-0901 E ACESSORIOS | 0813.001-9 | 202134 | 26/08/2021 07:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR BAIXA PRESSÃO NO EVAPORADOR DO QCH-0901. | MAM3 | MAM3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202210841 | STE |  | P010B017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.116-9 | 202134 | 25/08/2021 15:45:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA 202110455A CONSTATADO MOTOR REFERENTE AL VVT- 9A23 CON CORTOCIRCUITO ENTRE ESPIRAS Y CARCAZA. PROVIDENCIAR REPARO. DEJADO MOTOR DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202224 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | FINALIZADA EJECUCION DE LA DERIVADA SSA 202210841MCI4 PINTURA DE MOTOR Y SSA 202210841MEG1 CONEXION DE MOTOR DE ACCIONAMIENTO VVT-09A23
202210840 | AMP |  | B016E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.016-0 | 202134 | 24/08/2021 11:57:00 | DURANTE ROTINA MENSAL, VERIFICADO AUMENTO DO NÍVEL DE ÓLEO DO TANQUE DE 3000L ATÉ O MÁXIMO. | MMU2 | MMU2 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202210839 | AIM |  | R010A001 | FUNDACAO-BARRAGEM PRINCIPAL - TRECHO F - F19/20 A F35/36 | 0985.004-6 | 202135 | 31/08/2021 16:53:00 | ACUMULACIÓN DE AGUA EN LOS SIGUIENTES BLOQUES: F33/F34, F22/F23 Y F20/F21. EN LOS LOCALES NO SE ENCONTRARON DRENOS PARA EL FLUJO DE LAS MISMAS. REALIZAR PERFORACIONES EN LAS MURETAS PARA MEJORAR EL FLUJO. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202210838 | AMP |  | R027B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.014-0 | 202133 | 22/08/2021 22:18:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL HÁ PRESENÇA DE ÓLEO ISOLANTE NA ELEVAÇÃO 98 EIXO AB POSSIVELMENTE PROVINDO DAS CELAS DOS TRAFOS DA U08. VIDEO ANEXO. | OUO5 | MCI1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202210837 | AAT | 202210836 | B020L029 | UAC - IHM | 1108.006-5 | 202141 | 13/10/2021 14:10:00 | AVALIAR ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DE TELA NA IHM-P PARA CORRIGIR INDICAÇÃO DA VAR 18ACVA404_3 (TENSAO ESTATOR) E 18A2EA003EC (TEMPERATURA DO ROTOR) COM UG PARADA. | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202210836 | AAT |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202133 | 21/08/2021 23:06:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE TENSÃO (59,85 KV) E TEMP DO ROTOR (383,95C) COM MÁQUINA PARADA, NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC. NA TELA DO SDSC A INFORMAÇÃO ESTÁ COERENTE. | OUO6 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202210835 | ACS | 202210834 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 27/08/2021 14:58:00 | ALTERAR ALARMAS DOS ANTIGOS PAINEIS ANTINCENDIO REFERENTE AOS MOTOCOMPRESSORES E DE THP SUBISTITUIDOS POR CONTRATO 4500056213, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA SCADA E COORDENAR EXECUÇÃO C/ EQ.PRIM. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210834 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 20/08/2021 16:49:00 | ALTERAR DESCRIPTIVO DE ALARMAS EN EL SCC, DE LOS ANTIGUOS PANELES DE MOTOCOMPRESOR Y DE THP REEMPLAZADOS POR NUEVO PANEL CONF. CONTRATO 4500056213. ANEXO RELACIÓN DE ALARMAS Y TRATATIVAS INICIADAS POR EMAIL. | IEQ3 | IEE3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210833 | AAT | 202210831 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202139 | 30/09/2021 16:40:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO QUE LA TENSIÓN DE ENTRADA FUE 459/459/460 V, PERO LA TENSIÓN DE TRABAJO DEL MOTOCOMPRESOR SEGUN CATALOGO ES DE 342V A 457 V. GESTIONAR CON EL FABRICANTE PARECER. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210832 | AIM | 202210831 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS COMPRESSORES C1 E C2. COMPRESSORES ALIMENTADOS EM 460V 50HZ. DADOS DE PLACA 380V-415V EM 50HZ. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210831 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 20/08/2021 16:36:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS COMPRESSORES C1 E C2 POSSUEM COMO DADOS DE PLACA TENSÃO DE FUNCIONAMENTO EM 50HZ DE 380-415V, SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO ALIMENTADOS EM 460V. FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210830 | STE | 202210827 | K041D001 | QUADRO CLF-10 | 0273.010-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X2049 (ALIM. QL-16041) EN SALIDA DEL DISY.522-13 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO QI-06 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | 202225 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | Realizado ensaios de resistência de isolação e continuidade dos cabos. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra=518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Conectado cabo no disjuntor 522-13, Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A . Deixando o circuito de iluminação (QL-16041), em condições normais de funcionamento. Emitido SSA 202214435, para IEQ2, atualizar desenho e disponibilidade no arquivo técnico.
202210829 | STE | 202210827 | K041E001 | QUADRO CLF-11 | 0273.011-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X2058 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-13 DEL CLF-10 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | 202225 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | Realizada desconexão do cabo H6X2058 do disjuntor 522,01 que alimentava o painel QL16041 que passou a ser alimentado pelo painel CLF10 para garantir a iluminação da área do painel QI-06 quando este estiver isolado. Cabo retirado do painel foi descartado pela SOCM.DT. Emitida SSA202214436 para IEQ-02 solicitando atualização de desenhos.
202210828 | STE | 202210827 | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-16041 LANZANDO EL CABLE H6X2058 DESDE EL CLF-10 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-06/CLF-11/12, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-06. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Efetuado conexão de novo cabo proveniente do CLF-10 para alimentar o QL- 16041, lançado pela SOCM.DT. Realizado ensaios de resist.de isolação. Fases: A/terra= 582MOhms; B/terra= 518MOhms; C/terra=584MOhms; A/B= 803MOhms; A/C=901MOhms; B/C=872MOhms. Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=229,9Vca; A/C=230,1Vca; B/C=229,0Vca. A/B/C= 12.4A/14.3A/11.4A.Emitido SSA 20221445 para MCI-4 realizar nova identificação na porta do QL e SSA 202214455 para IEQ-2 atualizar desenhos.
202210827 | STE |  | K041J006 | QUADRO QL-16041 U16/U17 | 0698.100-3 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 11 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 11/12) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-11. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110435B,substituído a alimentação QL-16041 do CLF-11 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-10 para garantir a iluminação acessa da área do painel QI-06 quando este estiver isolado,executado com a SSA 202210828.Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210826 | STE | 202210823 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1910 (ALIM. QL-14041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Realizado ensayo punto a punto y de resistencia de aislación 500Vcc/1min al nuevo cabo H6X1910, se procedió a la conexión del cabo y energización del panel CLF-08 (se adjuntan valores de los ensayos). Emitida SSA 202214443 a IEQ2 para actualización de los correspondientes diseños
202210825 | STE | 202210823 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | DESCONECTAR CABO H6X1959 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-08 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado desconexión del cable H6X1959 del disyuntor 522-01 del CLF-09 (Fase A,B y C). Los cables fueron aislados en la punta e identificados y posteriormente fue dejado en la canaleta para que los personales de la SOCM.DT puedan retirar dichos cables. Fue emitido SSA: 202214442 a IEQ2 para actualización de diseño.
202210824 | STE | 202210823 | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-14041 LANZANDO EL CABLE H6X1959 DESDE EL CLF-08 CON EL OBJ DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-05/CLF-09/10, CUANDO FUERA AISLADO QI-05. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | PATRICK MARCELINO DA SILVA | 202225 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | CONFORME SOLICITADO, REALIZADO MUDANCA DE ALIMENTACAO DO QL-14041 ANTES PROVENIENTE DO CLF-09 DJ-522.01 PARA CLF-08 DJ-522.01 COM APOIO DA SOCM.DT E EMPREITEIRA. EMITIDO SSA-202214447 PARA MCI4 REGULARIZAR IDENTIFICACAO NA PORTA DO QL E SSA-202214449 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS E DISPOR NO SAT. PLANILHA DE ENSAIO DE CABOS EM ANEXO.
202210823 | STE |  | K041J003 | QUADRO QL-14041 U14/U15 | 0698.098-8 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 09 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 09/10) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-09. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Nesta SSA será relatado o serviço realizado com a SSA 202210824.
202210822 | STE | 202210819 | K041C001 | QUADRO CLF-09 | 0273.009-0 | 202147 | 24/11/2021 09:10:00 | REALIZAR ENSAYO DE RESIST. AISL. (500VCC/1MIN), PUNT. A PUNT. Y CONECTAR NUEVO CABO H6X1959 (ALIM. QL-12041) EN SALIDA DEL DISY.522-01 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO QI-04 | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | 202225 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | Realizado ensayos de resistencia de aislación y continuidad del nuevo cable H6X1959 que fue lanzado por SOCM. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra=6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms,T:22°C; H:80%, posteriormente fue conectado los cables al disyuntor 522-01, Med. de Tensión/Corriente: VAB:228/VAC:230/VBC:229Vca.IA/IB/IC= 30,2A/23,2A/25,0A . Emitido SSA:202214442 a IEQ2 para actualización del diseño. Panel fue dejado en condiciones normales de operación.
202210821 | STE | 202210819 | K041B001 | QUADRO CLF-08 | 0273.008-1 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | DESCONECTAR CABO H6X1910 DE SALIDA DEL DISY.522-01 PARA CONECTAR EN SALIDA DEL DISY. 522-01 DEL CLF-09 A FIN DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE TABLEROS QI-04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. | IEQ2 | MEG2 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | 202225 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | Desconectado antiguo cabo H6X1910 (Fases A, B y C) de la salida del disyuntor 522-01 del CLF-08, fueron aisladas las puntas, identificadas y dejadas en la bandeja para retirada por parte del personal de la SOCM.DT, lanzamiento de nuevo cabo H6X1910 desde el panel CLF-08 al QL-14041 (correspondiente a MEG3) realizado por personal de la SOCM.DT
202210820 | STE | 202210819 | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202147 | 24/11/2021 09:09:00 | CONFORME SOLIC DE MEG2, RESTRUCTURAR ALIMENT DEL QL-12041 LANZANDO CABLE H6X1910 DESDE EL CLF-09 CON EL OBJ. DE GARANTIZAR ILUM. EN AREAS DE QI- 04/CLF-07/08, CUANDO FUERA AISLADO EL QI-04. UTILIZAR CABLE COD 159123 | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | 202225 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | Realizado conexão de novo cabo proveniente do CLF-09 para alimentar o QL- 12041, lançado pela SOCM.DT. Efetuado ensaios de resistência de isolação. Fases: A/terra= 5600MOhms; B/terra= 6300MOhms; C/terra=4400MOhms; A/B= 10000MOhms; A/C=9900MOhms; B/C=9300MOhms.Ensaio de Tensão/Corrente: A/B=228Vca; A/C=230Vca;B/C=229Vca.A/B/C=30,2A/23,2A/25,0A.Emitido SSA 20221444 para MCI-4 realizar a nova identif.na porta do QL e SSA 202214674 para IEQ-2 atualizar lista de cabos.
202210819 | STE |  | K041J002 | QUADRO QL-12041 U12/U13 | 0698.097-0 | 202133 | 20/08/2021 15:27:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR ALIMENTAÇÃO 220VCA PROVENIENTE DO CLF- 08 POR OUTRO CLF (QUE NÃO SEJA 07/08) AFIM DE MANTER ILUMINAÇÃO DA COTA 133 DURANTE MANUTENÇÃO DO PAINEL CLF-08. | MEG2 | MEG3 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | 202226 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | Conforme P.T. da IEQ2,SSA 202110433B,substituído a alimentação QL-12041 do CLF-08 e passou a ser alimentado pelo painel CLF-09 para garantir a iluminação acessa da área do painel CLF-08 quando este estiver isolado,serviço executado com a SSA 202210820. Trabalho realizado em conjunto com a MEG-2 e com apoio da SOCM.DT com empreiteira.
202210818 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202133 | 20/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR RAMAL 2329,UBICADO EN LA COTA 132,U09A,EL MISMO PRESENTA DIFICULTAD EN LA RECEPCION DE SONIDO. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210817 | STE | 202210816 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202134 | 23/08/2021 07:48:00 | ABRIR ALOJAMENTO P/ O'RING DE 5MM NAS TAMPAS PROT. DO CONJ. BUCHAS E PARAFUSOS DE AJUSTE DE EQUAL. DE CARGA DAS SAPATAS ESCORA 02 E 08 E CONFECCIONAR 04 UNIDADES DE CHAPAS TRAVA, CONF. DESENHOS EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202225 | CHARLES LAUSCHNER | Realizado canal para instalação de o'ring em 2 tampas, diâmetro interno do canal de 231mm, diâmetro externo de 244mm e profundidade de 3,75mm, confeccionado e soldado conexão com rosca macho de 1/2 NPT no centro da base inferior, confeccionado também 2 travas no comprimento de 90mm, largura de 1.1/4", espessura de 1/4" com encaixe para travar a tampa.
202210816 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202133 | 20/08/2021 10:55:00 | DURANTE INSPEÇÃO 9M DETECTADO VAZAMENTO DE ÓLEO PELAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DA PORCA/BUCHA EQUAL. CARGA DAS SAPATAS ESCORA Nº02 E 08. ENCAMINHAR TAMPAS DE PROTEÇÃO A MMU3 P/ ABERTURA DE O-RING CONF. SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável |  | Não | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | 202225 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | DESMONTADAS TAMPAS DE PROTEÇÃO DOS BINÓCULOS 02 E 08 E ENCONTRADO ÓLEO NO INTERIOR. TAMPAS ENVIADAS A MMU3 P/ ABERTURA DE ALOJAMENTO P/ ANEL DE VEDAÇÃO O-RING, CONF. SSA DERIVADA A MMU3. APÓS MODIFICAÇÃO, TAMPAS FORAM REMONTADAS C/ ANEL DE VEDAÇÃO DE 5MM E VÁLVULA ESFERA, SANANDO A ANORMALIDADE.
202210815 | STE | 202210814 | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.007-8 | 202134 | 23/08/2021 07:48:00 | REPARAR CORDÃO DE SOLDA C/ TRINCA, LOCALIZADO NO REFORÇO TUBULAR DO ROTOR, POSIÇÃO GAVETA 02 ABERTA, COLUNA 04, LADO ESQUERDO, TÚNEL SUPERIOR/PISO, CONF. PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 NA SSA 2021/10417B. | MMU1 | MMU3 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável |  | Não | CHARLES LAUSCHNER | 202226 | ACOSTA MAURO | Foi realizado o preparo da região a ser soldada, logo após foi realizada a solda da trinca com o processo eletrodo revestido E7018.
202210814 | STE |  | A007A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.007-8 | 202133 | 20/08/2021 10:55:00 | DURANTE PD 9M ENCONTRADO TRINCA REINCIDENTE (SSA 202005175A) EM CORDÃO DE SOLDA DO REFORÇO TUBULAR DO ROTOR, NA GAVETA 02 ABERTA, COLUNA 04, LADO ESQUERDO, TÚNEL SUPERIOR PISO - G02A/C04E/TÚNEL SUP. PISO. | MMU1 | MMU1 | FRANCO DELVALLE NELSON ROGELIO | S1 | Programável |  | Não | FABIO DE LUCA | 202225 | FABIO DE LUCA | ELIMINADA TRINCA ATRAVÉS DE ESMERILHAMENTO DO CORDÃO DE SOLDA CONF. PROCEDIMENTO DESCRITO NA SSA 2021/10417B EMITIDA A SMIM.DT/IME3. REALIZADO ENSAIO DE LP, CERTIFICANDO A REMOÇÃO COMPLETA DA ÁREA AFETADA. POSTERIORMENTE REALIZADO SOLDAGEM COM APOIO DE MMU3 VIA SSA 202210815, DE ACORDO C/ O PROCEDIMENTO. REALIZADO NOVO ENSAIO DE LP, ELIMINANDO A ANORMALIDADE.
202210813 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 20/08/2021 11:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3255 INOPERANTE. LOCALIZADO NO BLOCO F-34, ELEVAÇÃO 225. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210812 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 20/08/2021 11:32:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3252 INOPERANTE. LOCALIZADO EM FRENTE AO SERVO MOTOR DA U12, ELEVAÇÃO 225. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210811 | AAT | 202210810 | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202138 | 22/09/2021 17:14:00 | REPARAR BALANZA MARCA METTLER TOLEDO MODELO AB304-S,PERTENECIENTE A ILA 4, LA CUAL PRESENTA INESTABILIDAD EN MEDICIONES SUPERIORES A 100G. OBS.: CONTRATAR CALIBRACIÓN ACREDITADA EN CASO DE REPARACIÓN EXTERNA. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não
202210810 | AAT |  | S017A007 | BANHOS TEMPERATURA/BALANCAS E BAROMETROS | 0740.007-1 | 202133 | 20/08/2021 09:17:00 | REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LA BALANZA METTLER TOLEDO BP 650766, SN 1127353774. | ILA4 | ILA3 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S2.5 | Programável |  | Não
202210809 | SEE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.029-5 | 202134 | 26/08/2021 09:00:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO MOTOR PREVENTIVAMENTE, EM FUNÇÃO DE POSSÍVEIS ANOMALIAS DETECTADAS NAS ANÁLISES DE VIBRAÇÃO E HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA NOS MOTORES SIMILARES. PROGRAMAR PARA O PROX. PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 3 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202210808 | ADM |  | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.029-5 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 2JS=2,178, 2BR=2,126 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE- ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não
202210807 | SEE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.024-4 | 202134 | 26/08/2021 09:00:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS DO MOTOR PREVENTIVAMENTE, EM FUNÇÃO DE POSSÍVEIS ANOMALIAS DETECTADAS NAS ANÁLISES DE VIBRAÇÃO E HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA NOS MOTORES SIMILARES. PROGRAMAR PARA O PROX. PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue transportado el motor número 1 hasta las instalaciones del taller eléctrico donde se procedió a la sustitución de sus dos rodamientos.
202210806 | ADM |  | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.024-4 | 202133 | 19/08/2021 17:25:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS VALORES ENCONTRADO EM ALERTA DO MOTOR 1. PONTOS 1JS=1,816, 2JS=2,713 E 2BR=2,362 [G] VALOR - PICO A PICO EM ENVELOPE-ACELERAÇÃO. VIDE ARQUIVO ANEXO E SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.7 | Programável |  | Não
202210805 | AAT |  | K079C028 | QUADRO MDR1801 TALHA DO POCO DE ESVAZIAMENTO - U1 | 3289.004-7 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1801 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 18 (21/08660A). DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210804 | AAT |  | K079B028 | QUADRO MDR1601 TALHA DO POCO DE ESVAZIAMENTO - U16 | 3289.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1601 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 16 (21/08659A). DESENHOS EM ANEXO | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210803 | AAT |  | K075B028 | QUADRO MDR1001 TALHA DO POCO DE ESVAZIAMENTO - U10 | 3289.002-3 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08657A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-1001 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE 10. DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210802 | AAT |  | J077B028 | QUADRO MDR0501 TALHA DO POCO DE ESVAZIAMENTO - U05 | 3289.001-1 | 202133 | 20/08/2021 09:03:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR EM ARQUIVO TÉCNICO (SAT) DESENHOS REFERENTES AO COMISSIONAMENTO DA SSA:2021/08655A DO QUADRO DE ALIMENTAÇÃO MDR-0501 E DA TALHA DO POÇO DE ESVAZIAMENTO DA UNIDADE.DESENHOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210801 | APV |  | A035A001 | PAINEL DE CONTROLE DOS TANQUES 1 E 2 DE CO2 (PCR12) | 2365.001-7 | 202133 | 19/08/2021 15:27:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A, SSP 2021/5681A, OBSERVADO QUE O DISPLAY DA CPU ESTÁ ALTERANDO CARACTERES ININTERRUPTAMENTE, DIFICULTANDO A LEITURA DOS EVENTOS. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202210800 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B, 202110024B E 202110341A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | SERÁ EXECUTADO NA SSA. 202213383.
202210799 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R13, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202110022B E 202110024B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202224 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202210798 | AAT | 202210797 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202133 | 20/08/2021 14:36:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA SUBSTITUIR DISJUNTOR 52,2 QUE ENCONTRA-SE COM DEFEITO NO QUADRO TN-3CRL. NÃO EXISTE SOBRESSALENTE COM SEMELHANÇA TÉCNICAS NO ALMOX E NEM CÓD REGISTRADO. | MEG3 | IEQ2 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não
202210797 | AIM |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 202133 | 19/08/2021 11:40:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE DISPARO DEL DISYUNTOR 52.4 (TOMA CORRIENTE DE LA SALA) | OUO7 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202210796 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202133 | 19/08/2021 14:14:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RAMAL 3497, LOCALIZADO NA ELEV. 179, PRÓXIMO AO BY-PASS 18A ENCONTRA-SE INOPERANTE. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210795 | AAT |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202133 | 19/08/2021 14:59:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5240-DF-J0920P R0B, PAGINA 29 Y 33 REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N13 SSA:2020/07209A.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210794 | APV |  | P022B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.050-3 | 202133 | 19/08/2021 10:03:00 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DAS POLIAS MOVIDA, MOTORA E CONJUNTO DE CORREIAS DOS VVVT 1311, 1312, 1313, 1314 POR NOVOS MODELOS CONFORME SSA 202002733C. | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210793 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202133 | 19/08/2021 09:01:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO DOS ANALÓGICOS DAS TELAS COJINETE_GUIA_INFERIOR E COJINETE_COMBINADO NO INTERACTX COM SUAS RESPECTIVAS TELAS NO CCAD E AJUSTÁ-LAS SE NECESSÁRIO. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202210792 | AMP |  | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSORIOS | 0111.008-0 | 202133 | 18/08/2021 17:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "GERADOR BARRAS FASES ISOLADAS PRES BAIXA" SIN REARME. | OUO6 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202210791 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 18/08/2021 17:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. TAMBÉM ALTERAR DESCRITIVO DOS PONTOS DA RTU105. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B, 202109799B E 202110299A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | REALIZADA MODIFICAÇÕES DE PARÂMETROS CONFORME SOLICITAÇÃO E COLOCAS EM OPERAÇÃO NO BD4 DO SISTEMA SCADA. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202210790 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202133 | 18/08/2021 17:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] ELIMINAR/MODIFICAR PONTOS REFERENTES AO PAINEL 3R12, CONFORME PLANILHA ANEXA. COORDENAR ATIVIDADES COM SSAS 202109798B E 202109799B | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202221 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados conforme solicitado no arquivo anexo de emissão. Trabalho executado em conjunto com a SSA 202206698. Equipamento liberado para a operação.
202210789 | APV |  | P022A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.045-7 | 202133 | 20/08/2021 09:24:00 | VIABILIZAR A ALTERAÇÃO DOS NÍVEIS DE ARMAZENAMENTO DO MATERIAL 710247 DOS ATUAIS MÁX./MÍN.: 10/05 UN PARA 20/10 UN. SOLICITAÇÃO REFERENTE À SSA 202110270A. | IME2 | IMA0 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210788 | APV |  | S017B001 | CROMATOGRAFOS/METANADORES E ACESSORIOS | 0741.001-8 | 202133 | 19/08/2021 07:46:00 | TROCA DA COLUNA E PENEIRA MOLECULAR DO CROMATÓGRAFO THERMO S/N 320080246 | ILA4 | ILA2 | DANIEL ROTELOK | S3.7 | Programável |  | Não
202210787 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202133 | 19/08/2021 17:13:00 | FABRICAR CONFORME DESENHO 5239-DI-19531 01UN DE ANEL SOBREPOSTA DAS VÁLVULA BARBARA 24". MATERIAL NECESSÁRIO PARA O REPARO DE VÁLVULA EXECUTADA NO SETOR. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202323
202210786 | APV |  | A001E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.001-1 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 06 UNIDADES DE JUNTA DE DESMONTAJE DEL CONJUNTO BYPASS DEL CONDUCTO FORZADO DE LA UG, CONFORME DISEÑO 5133-DF-75025-P. OBS.: PARA SUSTITUIR JUNTAS DE DESMONTAJE CON GRADO AVANZADO DE CAVITACIÓN. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não
202210785 | ASL |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | REALIZAR ANÁLISE DOS DADOS DE VIBRAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTORES-REDUTORES COLETADOS ATRAVÉS DAS SSA'S 202103073B/C APÓS PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | IME3 | IME3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202210784 | APV | 202210783 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 18/08/2021 17:19:00 | SOLICITO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MEGÓHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO 5075X CON BP-657620, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA CON SU PUNTA DE PRUEBA ROJA CON DEFECTO. | ILA3 | ILA2 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | S1 | Programável |  | Não
202210783 | APV |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR CALIBRAÇÃO NO MEGÔMETRO DIGITAL MEGABRAS; MODELO MD5075X; SERIAL Nº0L70681 E IB1651/BP657620. | MEG3 | ILA3 | ELVIS ECCEL | S2.5 | Programável |  | Não
202210782 | AAT |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202133 | 18/08/2021 11:48:00 | ACTUALIZAR DESENHOS 6229-DC-07078-E 6229-LC-7064-E DEVIDO A LA CONEXION DEL CABO H6X15235, CONFORME SSA 202109917A. DISPONIB. DESENHOS ACTUALIZADOS EN ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202210781 | APV |  | P022A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.050-4 | 202133 | 17/08/2021 09:08:00 | MOTO VENTILADOR VVT-1202 CON LAS CORREAS DAÑADAS | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210780 | STE |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202133 | 17/08/2021 09:39:00 | REALIZAR APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO ELEVAÇÃO 108,GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não | TORRES ALEGRE ALCIDES | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de barniz en el piso de la galería de los transformadores lado 50Hz cota 108. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202210779 | ACS |  | B035A021 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS RECARGA NO TANQUE 4 DE CO2 | 2383.002-8 | 202133 | 17/08/2021 10:14:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A, OBSERVADO QUE, AO FECHAR A VÁLVULA 400V2B, ESTA NÃO APRESENTOU ESTANQUEIDADE TOTAL. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202210777 | APV | 202210776 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS RPARACION 01 UN. PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO. (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA) OBS.: CÓD. 702475. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210776 | ASL |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PLACA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DEL PANEL DE ACCESO DEJO DE FUNCIONAR Y NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA. OBS.: CÓD. DE MAT. 702475. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202210775 | ASL |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 18/08/2021 11:17:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA DOMO NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA. EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. OBS.: CÓD. DE MATERIAL 684520. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202210774 | ASO |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 202133 | 16/08/2021 15:28:00 | MOTOBOMBA VB-02 APRESENTANDO ELEMENTO DE ACOPALMENTO DANIFICADO. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202210773 | ASL |  | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202133 | 19/08/2021 11:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL MODULO RPV-311 SN:141403 SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO. | MEL2 | IMA0 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202210772 | AMP |  | C035A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A12-5 | 0016.004-0 | 202133 | 18/08/2021 10:43:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3091A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA NAS FASE "R" E "T". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202210771 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202133 | 16/08/2021 02:56:00 | VERIF./SOLUC.: ESTANDO A UN02 NO SISTEMA E VALORES DE CURVA CAPABILIDADE DENTRO DAS CONDIÇÕES NORMAIS, HOUVE ATUAÇÃO "EXCITACION LIMITADOR ÂNGULO CARGA EM ACCION", REARMANDO LOGO APÓS ELEVAÇÃO DE TENSÃO. | OUO5 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S2.3 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Realizado ajuste e ensaio do módulo. Em anexo tabela com os valores de ajuste e resposta.
202210770 | AAT | 202210768 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202147 | 25/11/2021 10:59:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210769 | AIM | 202210768 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 17:06:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE REFERENTE À INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210768 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 17/08/2021 07:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO A INEXISTÊNCIA DE PONTO DE ALARME (TEMPERATURA ALTA, UMIDADE RELATIVA ALTA E UMIDADE RELATIVA BAIXA NA RÉGUA DE BORNES). VER ITEM 4.3 DO DOCUMENTO 5204-20-19014. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210767 | AAT | 202210765 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202140 | 07/10/2021 13:55:00 | GESTIONAR CON EL FABRICANTE UN NUEVO RELÉ TEMPOTRIZADO CALIBRADO PARA EL RT1 Y RT2, PUES LOS INSTALADOS PRESENTAN UN ERROR MAYOR AL 30% RESPECTO DE SU AJUSTE. | IEQ2 | IME2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210766 | AIM | 202210765 | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202140 | 07/10/2021 07:39:00 | SOLICITAMOS EMITIR PARECER TECNICO DEBIDO A QUE NUEVOS RELES TEMPORIZADOS PRESENTAN DISCREPANCIA ENTRE EL DÍAL Y EL TIEMPO AJUSTADO. RT1 AJUSTADO EN 90S, ACTUANDO EN 121S; RT2 AJUSTADO EN 90S, ACT EN 123S. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202210765 | AIM |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE OS TEMPORIZADORES RT1 E RT2 APRESENTAM DISCREPÂNCIA EM SEUS VALORES DE ATUAÇÃO RT1 AJUSTADO EM 90S, ATUA COM 120S E RT2 AJUSTADO EM 90S ATUA COM 130S. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202210764 | AAT |  | K079C011 | CCM KE-03 | 0263.019-2 | 202132 | 13/08/2021 15:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 6229DC07890 E 6229LC07066 DEVIDO A CONEXÃO DO CABO H6X15239 CONFORME SSA202109846A. MANTER DESENHO ATUALIZADO EM ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202210763 | AMP | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 11:43:00 | REGULARIZAR CONEXÃO DE ENTRADA DO RTD 38M2, INTERCAMBIAR CONEXÃO DOS BORNES 1687-88-89 POR 1690-91-92, LADO GERADOR. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202210762 | AMP | 202210761 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202133 | 16/08/2021 14:05:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSTITUIR RTD DO INSTRUMENTO 38M2 DE TEMPERATURA DO METAL, SAPATA 05 DO MANCAL GUIA, PRÓXIMO AO TROCADOR ÓLEO/AGUA 04. | MEG1 | MMU1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202210761 | APV |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202132 | 13/08/2021 14:13:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 2021/09727A CONSTATADO RTD 38M2 COM DEFEITO. BORNES CG 1687 A 1692. RTD DO MANCAL GUIA MÉDIO, SAPATA 05. | MEG1 | MEG1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202210760 | APV |  | A002D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.009-5 | 202132 | 13/08/2021 15:15:00 | SOLICITO ANÁLISE DE FALHAS OBSERVADAS NOS TRANSMISSORES DE PRESSÃO DIFERENCIAL DO FLUXOMETRO 80QW DO RV E INDICAÇÃO DE SOLUÇÃO. | MMU2 | IME1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210759 | ACS |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202133 | 16/08/2021 09:41:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3090A, VAZAMENTO DE GÁS NA MEMBRANA DE RUPTURA DA FASE "R". PARA DETECÇÃO DO VAZAMENTO FOI UTILIZADO A CÂMERA GÁS FINDER. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202210758 | ADM |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210757 | APG |  | L021C007 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-2 E MOD. CONTROLE PLC-2 | 2172.001-6 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210756 | AMP |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202133 | 16/08/2021 09:40:00 | VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP 2021/3370A FALHA DE COMUNICAÇÃO DO SENSOR WIKA COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO SMG NA FASE "A". ESCRAVO SMG17A625. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202210755 | APG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210754 | STE | 202210753 | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E72040 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210753 | STE |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada.
202210752 | STE | 202210751 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202133 | 19/08/2021 14:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] IDENTIFICAR, DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA OS CONDUTORES DO CABO E71049 CONECTADO AO PAINEL 3R13. COORDENAR ATIVIDADES COM MEL1 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202222 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Foram realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA. Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202210751 | STE |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR OS RESPECTIVOS PONTOS DA LISTA DE ALARMES | IEE1 | IEE3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202225 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Realizados os ensaios e desconexões dos condutores conforme solicitado no arquivo anexo de emissão via SSA derivada.
202210750 | STE | 202210749 | G074B002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202134 | 26/08/2021 18:48:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | REALIZADO DESCONEXIÓN, TEST Y RECONEXIÓN DE CABO F72109 CONFORME DISEÑO EN ANEXO.
202210749 | APG |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. EXCLUIR O SINAL DA LISTA DE CANAIS CONFIGURADOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210748 | STE | 202210747 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ.
202210747 | APG |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210746 | STE | 202210745 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202134 | 26/08/2021 18:47:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | 202222 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, MODIFICADOS,TESTADOS Y CONECTADOS CABOS REFERENTES A T01/R01 CONFORME MARCACIÓN EN ANEXOS DE LA SSA MATRIZ.
202210745 | APG |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEE2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210744 | ADM |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210743 | ADM |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210742 | SCA |  | G036E012 | RELE DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TA | 0225.001-2 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210741 | SCA |  | G036E011 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 87VR | 0224.001-7 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210740 | SCA |  | G036E010 | RELE DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T01 87TP | 0223.001-1 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210739 | SCA |  | G036E009 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.002-4 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210738 | SCA |  | G036E008 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.001-6 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210737 | SCA |  | G036E007 | RELE DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210736 | SCA |  | G036E006 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF REGULADOR R01 51NVR | 0226.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210735 | SCA |  | G036E005 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T01 51NT | 0220.008-2 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210734 | SCA |  | G036E004 | RELE SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.001-0 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210733 | SCA |  | G036E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.045-0 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210732 | SCA |  | G036E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.038-8 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O EQUIPAMENTO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210731 | AMP |  | B016H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.023-3 | 202132 | 13/08/2021 02:42:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NO MANCAL DA BOMBA 2. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210730 | SEE |  | G036E016 | IED PA5T01 PROTEÇÃO ALTERNADA T01/R01 (2R-T01) | 3144.003-8 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES
202210729 | SEE |  | G036E015 | IED PP5T01-2 PROTEÇÃO PRIMÁRIA R01 (2R-T01) | 3144.002-6 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES
202210728 | SEE |  | G036E014 | IED PP5T01-1 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T01 (2R-T01) | 3144.001-4 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202232 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES
202210727 | APV |  | A004C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.004-0 | 202132 | 12/08/2021 14:03:00 | REALIZAR COMPRA DE SEÑALIZADOR DE PANEL 31-040.005, 48V/1.2W Y CADASTRAR EN STOCK DE ALMACENES, EXTENSIVO PARA TODAS LAS UNIDADES. CANTIDAD 50 A 100 UNIDADES. REF ANEXO | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não
202210726 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 17:20:00 | SOLICITAMOS ALTERACIÓN DE MAX/MIN, PART NUMBER DE REFERENCIA Y ADQUISICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS CAPACITORES MENCIONADOS EN PLANILLA EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210725 | AAT |  | J087A011 | CCM CQ-08 | 0263.021-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | ATUALIZAR DES. 6059DC5020P/5059DF81077P/5059DF81070P/5059DF81076P, 9271DO15447(MODERNIZACION CQ-08 SSA:201914043A) CONFORME ANEXO. GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202210724 | STE | 202210723 | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202133 | 18/08/2021 08:14:00 | AQUISIÇÃO DE 2 RETENTORES MEDIDAS 63X90X10 PARA UTILIZAÇÃO IMEDIATA (AVALIAR NECESSIDADE DE IMPLANTAR POLÍTICA DE ESTOQUE). | MAM2 | IME3 | EDSON EDEMILSON DE CASTILHO | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202223 | ANDRE CESAR SHIRANE | SEM. 2021/34: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO. SEM. 2021/35: EMITIDA SMDTC- 1158 PARA AQUISIÇÃO DOS RETENTORES. SEM. 2022/18: RECEBIDOS OS RETENTORES SOLICITADOS. 2 UNIDADES RETIRADAS PELO USUÁRIO E 2 UNIDADE ENVIADAS PARA ESTOQUE. CRIADO CÓDIGO: 718159.
202210723 | STE |  | N073C001 | EMPILHADEIRA CLARK 5t | 0665.003-2 | 202132 | 11/08/2021 08:18:00 | PERDA DE ÓLEO NA CAIXA DE CÂMBIO (2 RETENTORES). | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202226 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuado a verificação e constatado vazamento pelos retentores da caixa de câmbio. Executado a desmontagem e substituição dos 2 retentores da caixa cod.almox. 718159. Realizado testes. Equipamento em condições normais de operação. Obs.: Os retentores utilizados foram provenientes da primeira compra SSA 202210724, não havendo SM para retirada dos mesmos.
202210722 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:58:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12505 RETIRADA DO T03 SSA REFERENCIA 202101640A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210721 | ASO |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202132 | 10/08/2021 07:57:00 | SUBSTITUIR ROLAMENTOS E VEDAÇÕES DA MOTOBOMBA N/S 12503 RETIRADA DO TRANSFORMADOR T03 SSA REFERÊNCIA 202101635A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210720 | ADM |  | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202132 | 09/08/2021 14:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210719 | STE |  | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 09/08/2021 14:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | MARLON PIENIZ | Serviço executado através da SSA derivada 202208279 (D).
202210718 | STE |  | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 09/08/2021 14:20:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. | IEE1 | IEE2 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202225 | MARLON PIENIZ | Serviço executado em campo através da SSA derivada 202208278 (D).
202210717 | APG |  | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210716 | APG |  | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210715 | APG |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210714 | APG |  | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210713 | ADM |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADOS E NOVOS) DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE R02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210712 | ADM |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:32:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, ALTERAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS DE TC, TP E PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DE T02, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210711 | APG |  | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210710 | APG |  | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210709 | APG |  | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202132 | 09/08/2021 10:31:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 5 E 6, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210708 | APG |  | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210707 | APG |  | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202132 | 09/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210706 | APG |  | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202132 | 09/08/2021 14:16:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210705 | APG |  | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202132 | 09/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (ALTERAÇÃO DO RTC: 2000:5) DOS ENROLAMENTOS 3 E 4, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210704 | APG |  | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210703 | APG |  | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202132 | 09/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210702 | APG |  | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202132 | 09/08/2021 14:15:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210701 | APG |  | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES DOS ENROLAMENTOS X (INVERSÃO DE POLARIDADE) E Y (ALTERAÇÃO DE RTC: 4000:5), CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210700 | APG |  | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202132 | 09/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210699 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202131 | 08/08/2021 05:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU NO SCADA O ALARME "SUPERV/CONTR DISJ SAIDA CC NORMAIS ULP NC NAO ULP-17 72X", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202229
202210698 | STE |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202131 | 07/08/2021 23:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACTUÓ LA ALARMA INT 45U78 BOMBA TIEMPO EXCEDIDO, ACEPTANDO REARME. ENCONTRADA PRESIÓN EN 33,3MPA. | OUO5 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Verificado circuito eléctrico. Reducido presion del sistema hidraulico verifican partida de la motobomba (33,0 Mpa) y parada (34,0 Mpa) no actuando la alarma. Repetido varias veces el mismo procedimiento durante el mantenimiento preventivo, no encontrándose anormalidades.
202210697 | APG |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210696 | APG |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210695 | APG |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 09/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T02] REALIZAR MODIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES (INVERSÃO DE POLARIDADE) DOS ENROLAMENTOS Z E W, CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210694 | AIM | 202210693 | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202132 | 09/08/2021 09:20:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE VALORES DE MEDIÇÕES DE RESISTENCIA DE ISOLAMENTO DO PINO-EIXO E PINO COLAR: 300 E 241 OHMS RESPECTIVAMENTE ABAIXO DO VALOR REFERENCIA DE 10 KOHMS. OBS. REALIZADA MEDIÇÃO COM MULTIMETRO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202210693 | AIM |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202131 | 06/08/2021 17:13:00 | DURANTE MP-3A REALIZADO ENSAIOS DE RES. ISOLAMENTO PINO-EIXO /PINO-COLAR C/ VALORES DE 300 E 241 OHMS, RESPECTIVAMENTE, ABAIXO DO LIMITE MÍNIMO DE 10KOHMS CONF.IM.EQ.009 ITEM 3.8. OBS. MEDIÇÃO REALIZADA C/ MULTIMETRO. | MEG1 | MEG1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202210692 | APG |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO E NOVO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não
202210691 | STE |  | G038E012 | RELE DIFERENCIAL DO CONJUNTO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TA | 0225.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213139.
202210690 | STE |  | G038E011 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR REGULADOR R02 87VR | 0224.002-5 | 202132 | 09/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213138.
202210689 | STE |  | G038E010 | RELE DIFERENCIAL DO AUTOTRANSFORMADOR T02 87TP | 0223.002-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213137.
202210688 | STE |  | G038E009 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 220 KV 50BF + 62BF | 0222.004-0 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213136.
202210687 | STE |  | G038E008 | RELE DE FALHA DOS DISJUNTORES LADO 500 KV 50BF + 62BF | 0222.003-2 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213135.
202210686 | STE |  | G038E007 | RELE DE SOBRECORRENTE RESIDUAL LADO 220 KV 51RT | 0221.002-9 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202223 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213134.
202210685 | STE |  | G038E006 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO TRANSF REGULADOR R02 51NVR | 0226.002-6 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213133.
202210684 | STE |  | G038E005 | RELE SOBRECORRENTE NEUTRO DO AUTRANSFORMADOR T02 51NT | 0220.002-3 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213132.
202210683 | STE |  | G038E004 | RELE SOBRECORRENTE DE FASE LADO 500 KV 51OL-T/50+62OL-T | 0219.002-8 | 202132 | 09/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213131.
202210682 | STE |  | G038E003 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TA-51RT-50/51OLT | 0022.046-9 | 202132 | 09/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213130.
202210681 | STE |  | G038E002 | CONVERSOR CC/CC DAS PROTECOES 87TP-87VR-51NT-51NTVR | 0022.039-6 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] RETIRAR O EQUIPAMENTO E ENVIAR AO ALMOXARIFADO PARA ESTOQUE. DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202222 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213128.
202210680 | STE |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202131 | 06/08/2021 16:41:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO A ESTADO DE CONSERVAÇÃO (ESTRUTURAL E DE FIXAÇÃO) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DO TQ SEM PRESSÃO E TQS ACUMULADORES DE AR DO RV. | MMU2 | IME3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202226 | ANDRE CESAR SHIRANE | Realizada análise estrutural do projeto em Solidworks. Realizada inspeção na monovia acima do tanque sem pressão da UG2. Pela complexidade e tempo necessário para realizar o serviço, foram emitidas SSA's individuais, em consenso com SMMU e SMIS, para inspeção e análise em cada monovia de todas as UGs, conforme lista anexa.
202210679 | ASL |  | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202132 | 10/08/2021 15:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA DE LA FUENTE. EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. CÓD. DE MATERIAL: 708645 | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202210678 | AMP |  | A004A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.004-6 | 202131 | 06/08/2021 16:54:00 | DETECTADO EXCESSO DE PÓ NO RECINTO DO GERADOR ORIUNDO DAS LONAS DE FREIO EM FUNÇÃO DO DESGASTE DESUNIFORME DA PISTA CONF. SSA 202109618A. EFETUAR INSPEÇÃO, MEDIÇÃO E SUBST. DAS LONAS DO CIRC. 2 APÓS LIXAMENTO DA PISTA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202210677 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202140 | 06/10/2021 10:19:00 | ADQUIRIR 40 M ADICIONAIS DO CABO CHATO 4X6 MM2 (CÓDIGO 717565) E ALTERAR A POLÍTICA DE REPOSIÇÃO PARA ZM=40/80. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 40 m. del material cod. 717565 (CABO CHATO 4X6 MM2) el 18/05/22 (4500065043/20). Saldo al momento de pedido del material 40 m.(08/10/21) 40 m. utilizados por SMMG el 22/02/22. Saldo actual en stock 40 m. Política alterada a ZM=41/80. OBS: MTDFS-6074.
202210676 | AMP | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202132 | 09/08/2021 10:03:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO DE ROTACIÓN DE LA TALLA MONOVIA DE LA TURBINA. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210675 | AMP | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 15:01:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA A FABRICACÃO DE TRILHO PARA DESLOCAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO E OS RESPECTIVOS CARRINHOS DE SUPORTE. (DISPOSITIVO DE ROTAÇÃO DA TALHA MONOVIA DA TURBINA). | MEG1 | MMU2 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202210674 | STE | 202210673 | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 06/08/2021 10:31:00 | PARA INSTALAÇÃO NOVO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO, SOLICITAMOS DISPONIBILIZAR 40 METROS DE CABO CHATO FLEXÍVEL 4X6MM2. CONFORME JÁ COMPRADO NAS SSA'S 201011341D E 200904690E. CODIFICAR ITEM NO ALMOX. MIN/MÁX= 40/80 METROS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202222 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Disponibilizados 40 m adicionais em 18/5/22 conforme SSA 202210677. Níveis de reposição mínimo/máximo alterados para 41/80.
202210673 | APV |  | A004N001 | TALHA E MONOVIA DO POCO DA TURBINA | 0003.004-0 | 202131 | 05/08/2021 11:18:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO O TRAVAMENTO DO PORTA- ESCOVAS DO BARRAMENTO DE ALIMENTAÇÃO. | MEG1 | MEG1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202210672 | AMP |  | A004A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.004-3 | 202132 | 09/08/2021 08:59:00 | DURANTE INSPEÇÃO 3A, DETECTADO DESGASTE NÃO UNIFORME (SULCOS) NA PISTA DE FRENAGEM. EFETUAR O LIXAMENTO DA PISTA E POSTERIORMENTE ATRAVÉS DA SSA 202109638A A SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DO CIRC. 2. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210671 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202131 | 05/08/2021 10:56:00 | O CILINDRO HIDRÁULICO DA BOMBA DE NITROGÊNIO (BP 664948) APRESENTA VAZAMENTO INTERNO DE ÓLEO, PROVOCANDO A MISTURA DE ÓLEO HIDRÁULICO COM O NITROGÊNIO, IMPOSSIBILITANDO A SUA CORRETA UTILIZAÇÃO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210670 | STE | 202210669 | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 202135 | 31/08/2021 08:25:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSA 202109599B FUE CONSTATADA FALTA DE SELLADO EN LA VÁLVULA 17M(U04/U05), ENCONTRÁNDOSE ESTA EN POSICIÓN CERRADA. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202223 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Válvula inspeccionada durante PD de la U05. La válvula alcanzó un nivel de aislación suficiente para permitir la sustitución de la válvula 13TC de la U05. Servicio ejecutado durante periodo de vigencia de la AT202203387.
202210668 | APV |  | M051R001 | TRANSCEIVER SC KX - G7100 - PANASONIC | 0950.016-2 | 202131 | 04/08/2021 14:02:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PROBLEMA DE ATRASO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CONFORME INDICAÇÃO DA IMAGEM EM ANEXO. | OSH1 | MEL3 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202210667 | SPG |  | B017J018 | QUADRO KT-17/MAR-17/TAR-17 | 0117.017-1 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O INSTRUMENTO DE INDICACAO DE NIVEL ESTA INDICANDO FUNDO DE ESCALA E SINALIZACAO DE NÍVEL MÁXIMO. UNIDADE PARADA E NAO HÁ PERDA DE ÁGUA PELO LADRAO DO TANQUE RWR. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210666 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202131 | 04/08/2021 07:55:00 | PROVIDENCIAR REPARO NO TELEFONE FIXO #2171 OU #2174 (NÚMERO ESTÁ ILEGÍVEL), LOCALIZADO NA COTA 225 PRÓXIMO AO LOCAL DE ANCORAGEM DO PÓRTICO MD. | MEL2 | MEL3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202210665 | STE | 202210664 | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202132 | 12/08/2021 10:09:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº17 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PREVISTA PARA PRÓXIMO PD 9M CONFORME PUG/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | THOBIAS DANIEL | 202225 | ESPINOZA BORBA ABEL | Posterior al trabajo de MMU, fue normalizado el fin de curso de posición de la zapata N° 17 y retirada inhibición en la IHM del panel PSDF-07. Fueron realizados ensayos funcionales de aplicación del circuito 1 verificándose la correcta indicación de zapatas aplicadas y desaplicadas. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202210664 | STE |  | A007A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.007-0 | 202131 | 04/08/2021 02:34:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE PROCESO DE PARADA, LA ZAPATA 17 PERMANECIÓ APLICADA. OBS: DESAPLICADA CON PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO5 | MMU1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | JACKSON LUIZ ALBRING | 202225 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº17 POR OUTRO REPARADO (R92) E PREVIAMENTE TESTADO, DISPONÍVEL DO PRÓPRIO SETOR, SANANDO A ANORMALIDADE. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202210663 | ACS |  | G030A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 2333.004-6 | 202131 | 04/08/2021 11:09:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL PLC DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210662 | ACS |  | G016A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500KV SF6 44L33 | 2333.009-5 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE FALLA DEL RTU DEL TABLERO. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210661 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A FUE IDENTIFICADO VÍA MONIT. EMC (ABB) OSCILACIÓN INDEBIDA EN LA SEÑAL DEL ENCODER. VERIFICAR POSIBLE MAL CONTACTO Y/O INTERFERENCIA EN LA SEÑAL. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210660 | ACS |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 202131 | 04/08/2021 11:08:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210659 | ACS |  | G015A002 | DISJUNTOR 500KV SF6 04L03 | 0179.014-4 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TENSIÓN VCC BAJA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210658 | ACS |  | G019A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 0179.018-1 | 202131 | 04/08/2021 11:05:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL DE LA FASE A ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210657 | ACS |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202131 | 04/08/2021 11:04:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20212941A SE CONSTATÓ A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC ALARMA DE TEMPERATURA INTERNA DEL PANEL ELEVADA. | MET2 | MET2 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210656 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202131 | 03/08/2021 17:34:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20212854A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U05 ELEV. 89. CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210655 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202131 | 03/08/2021 17:34:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20212780A, VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO DNA TUBULAÇÃO DE DRENO, ELEV. 98, DA LINHA DE RESFRIAMENTO DO MANCAL COMBINADO (10MC). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202210654 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202131 | 03/08/2021 09:42:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE CORRENTE FONTE GERADOR DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210653 | STE |  | A002J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-02 FASE R | 0045.013-8 | 202131 | 03/08/2021 06:54:00 | VERIFICAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE R FALLA", ESTANDO EL REFERIDO INTERCAMBIADOR COMO SUPLEMENTARIO. OBS.: HUBO DEMORA EN LA SEÑALIZACIÓN DE CONTECTADO. | OUO5 | MET1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K11A, realizados testes funcionais e liberado equipamento para operação.
202210652 | APV |  | B015D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.015-1 | 202131 | 03/08/2021 15:25:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE AO NÍVEL MÁXIMO DO ITEM CÓD. 219908 UTILIZADO QUANDO HÁ NECESSIDADE DE DESCARTE DA VÁLV DE SEG. DO 1° EST. COMP DE AR DO RV. PREVISÃO DE NECESSIDADE SEM 2021/50. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202210651 | ACS |  | G088A001 | BARRAMENTO A2 E INTERLIGACOES AEREAS 66 KV | 0163.033-4 | 202130 | 30/07/2021 11:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UN BULON DE SUJECION ROTO EN EL TRECHO DE LLEGADA AL TC DE LA FASE R. | OUO7 | MET2 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210650 | ACS |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202130 | 30/07/2021 10:48:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL SE ENCONTRA ACIONADO O ALARME DE "MANOVACUOMETRO ACTUADO" NO PAINEL KB-02. | OUO5 | MET1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202210649 | AIM |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202132 | 12/08/2021 15:59:00 | ANALISAR DOCUMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, COM 2 OBJETIVOS: 1)PERMITIR A SUPERVISÃO DE FALHA INTERNA (E OUTROS ALARMES) PARA O SCC, QUANDO OS IED ESTÃO EM MANUAL; 2)PERMITIR SUPERVISÃO ESTADO MAN/AUTO P/ SCC E SCADA. | OUO0 | IEE3 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202210648 | SPG | 202210647 | E006G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-04 | 0205.008-0 | 202139 | 28/09/2021 10:18:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520 COMM M2 UPD600 L4" QUE ACIONA DE FORMA INTERMITENTE. | MEL4 | MEL1 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202233
202210647 | ADM |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202130 | 29/07/2021 09:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 520 COMM M2 UPD600 L4", REARMANDO AL INSTANTE. | OUO5 | MEL4 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não
202210646 | SPG |  | B017A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.017-7 | 202130 | 29/07/2021 07:46:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR NIVEL BAJO DE ACEITE EN EL MANCAL 34.9MM INDICADO EN INSTRUMENTO DEL PANEL GGB Y SCADA | OUO6 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202229 |  |  |  | 70 - NIVEL BAIXO
202210645 | ACS |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202130 | 29/07/2021 05:43:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO NO INTERIOR E ABAIXO DO CUBÍCULO DO DISJUNTOR 05A12, FASE 'R'. | OUO5 | MET3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210644 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202130 | 28/07/2021 16:06:00 | PROVIDENCIAR 182 METROS DO CABO 6MM (COD 159077) PARA O CONSÓRCIO, CONTRATO 4500048818 - MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PORT. ESTE CABO DEVE SER DEVOLVIDO PELO CONSPORCIO E REALIZADA UMA SM PARA O MESMO MATERIAL. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Cabo solicitado com SM 403605. Cabo devolvido pelo consórcio no dia 23/06/22 e enviado ao almoxarifado com DM 70028080.
202210643 | AAT |  | L050F008 | QX-27121 | 0698.235-2 | 202130 | 28/07/2021 11:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SINALIZAÇÃO INTERMITENTE DE FALHA A TERRA PROVENIENTE DO PAINEL QX-27121. | OUO6 | MEG3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202210642 | SPG | 202210641 | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202131 | 02/08/2021 11:31:00 | EJECUTAR REPARO EN LAS FISURAS DETECTADAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA DE LOS CONTRAPESOS DEL ROTOR DEL GENERADOR CONFORME PROCEDIMIENTO A SER EMITIDO POR IME3 EN LA SSA: 2021/09237B. (GAVETA ABIERTA IDENT. COMO 20). | MMU1 | MMU3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202210641 | SPG |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202130 | 28/07/2021 16:29:00 | DURANTE EL PD 9M FUERON DETECTADAS FISURAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA DE LOS CONTRAPESOS DEL ROTOR LOCALIZADOS EN LA GAVETA ABIERTA CUYA TAPA ESTÁ IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 20 CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202210640 | SPG | 202210639 | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202131 | 02/08/2021 11:30:00 | EJECUTAR REPARO DE LA FISURA ENCONTRADA EN EL CORDÓN DE SOLDADURA DEL SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR (GAVETA ABIERTA LADO DERECHO). CONFORME PROCEDIMIENTO A SER EMITIDO POR IME3 EN LA SSA: 2021/09236B. | MMU1 | MMU3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ MAMERTO DAVID | 202228
202210639 | SPG |  | B017A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.008-6 | 202130 | 28/07/2021 16:29:00 | DURANTE EL PD 9M, FUE ENCONTRADA UNA FISURA EN EL CORDÓN DE SOLDADURA DEL SOPORTE DE LA TAPA ARAÑA SUPERIOR (GAVETA ABIERTA LADO DERECHO). NOTA: LA TAPA ARAÑA ESTÁ IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 24 CONFORME ANEXO. | MMU1 | MMU1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202228
202210638 | AMP |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202131 | 03/08/2021 17:34:00 | REALIZAR MONTAGEM DE PLATAFORMA DO FILTRO CUNO-FLO CONFORME PREVISTO EM AT 202106275, ATENDENDO EXECUÇÃO DE SSA 202105773A. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202210637 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202130 | 28/07/2021 05:27:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU CAJA NIVEL". OBS: VERIFICADO NIVEL NORMAL EN EL TANQUE RWR. INSTRUMENTO SAR-02 CON OSCILACIONES. | OUO5 | MET1 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído potenciômetro de ajuste de máximo, do módulo SAR. Utilizado componente fornecido pelo laboratório. Realizados ensaios e liberado equipamento.
202210636 | AAT |  | M053A002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.026-0 | 202130 | 28/07/2021 13:58:00 | VERIFICAR/NORMALIZAR SISTEMA DE ATERRAMIENTO DE LA ESTACIÓN R11 EL CUAL FUE CORTADO/HURTADO EL PASADO 07/07/2021. | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não
202210635 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202130 | 27/07/2021 09:26:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR APARELHO TELEFÔNICO R.:3493 INOPERANTE. LOCALIZADO NA BY-PASS DA U15. | OUO3 | MEL3 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210634 | SPG |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 202130 | 27/07/2021 09:26:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL, APÓS O FECHAMENTO DA COMPORTA, O MANÔMETRO MA2 PERMANECEU COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO IGUAL A 20KGF/CM² | OUO3 | MMU2 | LUCAS DE SOUZA RODRIGUEZ | S1.1 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202228 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210633 | STE | 202210632 | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202144 | 01/11/2021 13:51:00 | EFETUAR GESTÃO JUNTO AO FABRICANTE (CONSORCIO CIE/GEVISA) PARA A DEVOLUÇÃO DE 135 METROS DE CABO 1X150MM2 (COD.159298), FORNECIDO PARA OPERAÇÃO PROVISORIA EM CASO DE EMERGENCIA DO PCD 60HZ. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202225 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA para la devolución de 135m de cables 1x150mm2 cedida en préstamo para apoyo al proceso de modernización de los puentes grúas y pórticos.
202210632 | STE |  | N050A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.004-6 | 202130 | 26/07/2021 09:02:00 | PROVEER AL CONSORCIO CIE/GEVISA 135 METROS DE CABLE 1X150MM2 (COD.159298) P/ PUESTA EN OPERACIÓN PROVISORIA EN CASO DE EMERGENCIA DEL PCD 60HZ. EL MISMO SERÁ DEVUELTO CULMINADO EL MONTAJE DEFINITIVO. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202225 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme solicitado fue proveido al consorcio CIE/GEVISA 135 metros de cable 1x150MM2(COD.159298) para puesta en operación provisoria en caso de emergencia del PCD 60HZ. Culminado los trabajos de modernización del PCD 60HZ, el mismo fue devuelto al almacén.
202210631 | APV | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202134 | 23/08/2021 09:20:00 | ADIQUIRIR E DISPONIBILIZAR CABO DE TESTE DE 7 PINOS, DA LINHA MASTERPACT NT, PARA USO COM A MALETA DE TESTES DE DISJUNTORES MARCA MERLIN GERIN, MODELO 33590. FIXA TÉCNICA ANEXA. | MEG2 | IEQ2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202210630 | APV | 202210629 | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202130 | 28/07/2021 16:24:00 | CON RELACIÓN AL RAO 07/2021: REALIZAR ENSAYOS CON EL INTERRUPTOR 52.B CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA CAUSA DE SU ABERTURA. | ISI0 | IEQ2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210629 | AIM |  | G083A007 | QUADRO TFN-9 | 0321.012-5 | 202129 | 23/07/2021 16:08:00 | REALIZAR ENSAYOS CON EL INTERRUPTOR 52.B CON EL OBJETIVO DE IDENTIFICAR LA CAUSA DE SU ABERTURA. REF. RAO 07/2021. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.7 | Programável |  | Não
202210628 | ACS |  | J078B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.005-5 | 202130 | 30/07/2021 17:08:00 | DAR APOYO A LA SMIS.DT PARA REALIZAR INSPECCIÓN DEL POZO DE DRENAJE DE LA U8 DURANTE PARADA TRISEMESTRAL DE LA MISMA UNIDAD GENERADORA PREVISTA PARA ENERO/FEBRERO 2022. CONFORME INFORME 4312-67-19000. | ISI1 | MCI3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não
202210627 | AMP |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202129 | 23/07/2021 07:46:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20212780A, VERIFICOU-SE VAZAMENTO EM EM DERIVAÇÃO SOLDADA DE SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 04VP. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210626 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202129 | 22/07/2021 10:24:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DE LOS COMPONENTES COD.668435 Y 668575 PARA MAX 150/MIN 75, Y REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DE LOS MISMOS, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Políticas de los materiales cod. 668435 y 668575 alteradas a ZM=75/100. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668435 (CAPACITOR FIJ POLIE 330NF 5% 100V) el 13/06/22 (4500063183/10). Saldo actual en stock 150 un. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668575 (CAPACITOR FIJ FILM POLIE 220NF 100V) el 14/06/22 (4500066098/10). Saldo actual en stock 150 un. OBS: MTDFS-5585 y 5586.
202210625 | STE |  | A002J007 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-02 FASE R | 0045.014-6 | 202129 | 21/07/2021 17:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE, O REFERIDO TROCADOR NÃO CONECTOU, ACIONANDO ALARME DE FALHA NO CIRCUITO DE ÁGUA. | OUO5 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K12A que encontrava-se avariado, realizados testes e liberado equipamento.
202210624 | STE |  | N052A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.005-2 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 60Hz. O ensaio com as medições de isolação dos cabos foi executado na SSa202211419. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202210623 | AMP |  | B016D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-16 E ACESSORIOS | 0028.016-0 | 202129 | 20/07/2021 10:36:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INSTABILIDADE NO REGULADOR DE VELOCIDADE, COM PEQUENA VARIAÇÃO NA ABERTURA DO DISTRIBUIDOR, NÃO AFETANDO GRANDEZAS ELÉCTRICAS. | OUO6 | MEL2 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210622 | AAT |  | N030A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.006-8 | 202129 | 20/07/2021 14:11:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225DFJ1154P R0A, 5225DFJ1192P R0A Y 5225DFJ4838P R0A REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE GRUA N04 (SSA:202105828A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210621 | AMP |  | B018G004 | QUADRO UMCC-18 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.018-4 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3, 2.7/1 E 3.4 PARA FS X IN DOS MOTORES DO PAP, BOMBA N1 DRENAGEM (SSA 202101896C) E MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210620 | SEE |  | B017G004 | QUADRO UMCC-17 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.017-6 | 202129 | 20/07/2021 11:16:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202228 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS
202210619 | AMP |  | B015G004 | QUADRO UMCC-15 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.008-7 | 202129 | 20/07/2021 11:15:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210618 | AMP |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202129 | 19/07/2021 16:47:00 | CONFORME IM.EQ.044, REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA O RELÉ TÉRMICO F1 DA GAVETA 1.3 PARA FS X IN DO MOTOR 1 DO PAP. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210617 | STE |  | A007G004 | QUADRO UMCC-07 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.007-9 | 202129 | 19/07/2021 16:27:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | DOGLAS JOZIAS DALCIN | 202225 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 122A, corrente de ensaio 244A, tempo de atuação do relê térmico 121,5 segundos. Gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 136A, corrente de ensaio 272A, tempo de atuação do relê térmico 118,8 segundos.
202210616 | AIM |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202129 | 20/07/2021 07:54:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA:202108181A ENCONTRADO MOTOR DE LA BOMBA2 CON BAJA AISL. (1MOHM) Y RESISTENCIA DE LOS BOBINADOS DISCREPANTES RS/RT/ST= 14.3/14.3/10.5 OHMS.OCASIONANDO ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN TERMICA. | MEG3 | MAM1 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210615 | AMP |  | D001A022 | SECCIONADORA 500 KV SF6 a6U12 | 0192.055-3 | 202128 | 18/07/2021 18:10:00 | O DISJUNTOR 06U12 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO DE FORMA AUTOMÁTICA, CANCELADO O COMANDO. EFETUADO UM COMANDO DE FECHAMENTO NA SECC. A6U12 C/ POSTERIOR FECHAMENTO DO DISJUNTOR COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.2 | Programável |  | Não
202210614 | AMP |  | B016J018 | QUADRO KT-16/MAR-16/TAR-16 | 0117.016-3 | 202128 | 18/07/2021 00:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NAS TEMPERATURAS DO ÓLEO FASE B: KT=61,4 / SCADA=45; ENROLAMENTO BT FASE B: KT=68,0 / SCADA=55,0; ÓLEO FASE C: KT=48,7 / SCADA=42,0. DEMAIS DIFERENÇAS MENORES QUE 5ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210613 | AMP |  | B020B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.020-0 | 202128 | 17/07/2021 23:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARADA DA UNIDADE NAO INSERIU O TOTALMENTE CREEP DETECTOR. OBS: COMPLETADA A INSERÇÃO MANUALMENTE. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S2.3 | Programável |  | Não
202210612 | AMP |  | B015B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.008-3 | 202128 | 17/07/2021 17:53:00 | Verificar/solucionar ruído anormal proveniente de lá válvula 18DC. No ved a. | OUO6 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210611 | AMP | 202210610 | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 22/07/2021 14:19:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210610 | ADM |  | B013H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.011-1 | 202129 | 20/07/2021 07:51:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A MEDIÇÃO REALIZADA NA DATA DE 15/07/2021 PARA O VALOR GLOBAL EM VELOCIDADE NO PONTO 2A=5,89[MM/S]. MAIS DETALHES DOC ANEXO E NO SISTEMA OMNITREND. | ILA1 | IME3 | BRUNO BURILLI | S3.8 | Programável |  | Não
202210609 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202128 | 16/07/2021 15:26:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INSTRUMENTO 80PW "GRAN PERDIDA" SE ENCUENTRA CON OSCILACIONES. OBS.: SMMU.DT EN CONOCIMIENTO. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202226 | RAFAEL DALL AGNOL | Conforme SSA 202205476, foi instalado na tomada de pressão do instrumento 80pw uma nova placa de orifício com diâmetro do furo de 18 mm, conforme projeto do setor IME2(6210-DI-19661-P) . Diminuindo a níveis aceitáveis as oscilações do instrumento. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210608 | ACS |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LA FASE 'C'. GRAFICO EN ANEXOS | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202210607 | ACS |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSP 2021/2852 ENCONTRADO DESCONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL SISTEMA DE MONITOREO DEL DISYUNTOR "TRAVEL CLOSE" Y "TRAVEL OPEN" EN LAS TRES FASES. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202210606 | STE |  | P032C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ (VVT-4132/33/34/36/44) | 0459.080-5 | 202128 | 16/07/2021 10:51:00 | MOTO VENTILADOR VVT-4144 CON PRESENCIA DE FISURA EN LA CARCASA DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO(OBS: CARCASA DEL MOTOR 200L) | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não | RICARDO AFONSO BACKES | 202224 | RICARDO AFONSO BACKES | REALIZADO INSPEÇÃO VISUAL NA CARCAÇA DO MOTOR , NÃO DETECTADO NENHUMA ANOMALIA. REALIZADA A SUBTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS E TAMPAS DO MOTOR DE ACIONAMENTO DO VVT-4144 E POSTERIOR MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. RELIZADO O ALINHAMENTO E TENSIONAMENTO DAS POLIAS E CORREIAS. EQUIPAMENTO LIBERADO PARA OPERAÇÃO.
202210605 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202128 | 16/07/2021 14:32:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E PAR DE MENSAGENS DE PONTO SOBRE ALIMENTAÇÃO CC DO PAP NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210604 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202128 | 16/07/2021 05:11:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 3724 R-572A UBICADO EN LA COTA 132,U14,SE ENCUENTRA INOPERANTE Y CON LA CAMPANILLA DESACOPLADA. | OUO6 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210603 | APV |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202128 | 15/07/2021 14:16:00 | IDENTIFICAR Y REPARAR EL DEFECTO DEL DETECTOR DE METALES, MARCA SPECTROIL, MODELO M/C-W, SN 10148/13 | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202210602 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202128 | 15/07/2021 11:56:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO ALARMA REFERENTE A LA U13 EN LA CONSOLA CON USUÁRIO: CCR50. OBS: UTR 613, POINT NUMBER: 2414 | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202210601 | AAT |  | M066K022 | ACCESS POINT SIRI - UTA08 - LAP01 | 1352.088-0 | 202128 | 15/07/2021 17:26:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE INTERMITENCIA EN LA CONEXIÓN ENTRE EL AP LAP01 Y EL SWITCH DE LA UTA-08. VER ANEXO. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202210600 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202128 | 15/07/2021 11:03:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE BOMBA TEMPO EXCEDIDO DOS DISJUNTORES 45U99 E 85U9A NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202210599 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202128 | 15/07/2021 03:56:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2244,LOCALIZADO EN LA EL.98,00, AMD,FRENTE AL E-15 Y E-16,NO TIENE TONO. | OUO5 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210598 | STE | 202207789 | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202130 | 27/07/2021 14:27:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA REALIZAR AJUSTE DEL MICRO 33WG1 REFERENTE A LA POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR. | MEG1 | MMU2 | ESPINOZA BORBA ABEL | S1 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado ensaio com acompanhamento da elétrica e eletrônica. Constatado atuação do micro 33WG1 com o servo da trava hidráulica na posição 726 mm (curso total 728mm), ou seja, com 2mm antes do fechamento total. Verificado, também, o rearme do micro com 706 mm, ou seja, rearme com 28mm antes do fechamento total. Após a atuação do micro, foi verificado também a atuação do temporizador, que atuou dentro do esperado. Portanto, não foi realizado nenhum ajuste no micro.
202210597 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202128 | 13/07/2021 23:14:00 | DURANTE EVENTO DE ACTUACIÓN DE ESAUPA NO HUBO SEÑALIZACIÓN DE UNIDADES SEPARADAS PARA ANDE EN LA PANTALLA "RECOMP50". OBS. EN DICHO EVENTO HUBO SEPARACIÓN DE LAS UNIDADES 01, 02, 03 Y 04. | OUO6 | OUO0 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210596 | APV | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202132 | 12/08/2021 17:06:00 | ADQUIRIR OS COMPONENTES DA TABELA ANEXA COM O OBJETIVO DE MODERNIZAR OS DISJUNTORES 52-1/2 DE 12 UNIDADES GERADORAS. OBS: QUANTIDADES ADICIONAIS AO DISPONÍVEL ATUALMENTE NO ESTOQUE. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210595 | ADM | 202210594 | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202128 | 16/07/2021 07:49:00 | REF. RAP 07/2021: EVALUAR LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR LOS DISYUNTORES DEL TIPO OTOMAX P2C DE LAS UNIDADES GENERADORAS U02 AL U09 Y U11 AL U18 | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202224 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | Recebidos no almoxarifado os 24 disjuntores Emax E4H e kits de adaptação para a instalação nos painéis UMCC. Emitidas SSAs para substituição conforme planilha anexa.
202210594 | AIM |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202128 | 14/07/2021 11:14:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE TROCA DOS DISJUNTORES DO TIPO OTOMAX P2C DE GERADORAS U02 A U09 E U11 A U18. REF. RAP 07/2021 | OSE0 | ISI0 | JHONATAN ANDRADE DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não
202210593 | ADM | 202210592 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICNTE. REFERENTE A DIFICULTAD DE LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG" DEL COMPARTIMENTO INTERNO, POR FALTA DE RIELES EXTENSORES O OTROS DISPOSITIVOS DE APOYO. VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210592 | APG |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO VERIFICADO Q/ LA EXTRACCIÓN DEL DISY.POS."DG"DEL COMPARTIMENTO INTERNO ES DIFICULTADA DEBIDO A FALTA DE RIELES EXTENSORES O CUALQIUER OTRO DISPOSITIVO DE APOYO P/ LA EXTRACCIÓN.VER ANEXO ITEM 11. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210591 | ADM | 202210590 | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 17:09:00 | SOLICITAMOS ACCIONES CON EL FABRICANTE DEBIDO A DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OP. DEL DISY.POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISP. EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT".VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210590 | AIM |  | N030A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.021-8 | 202128 | 13/07/2021 15:10:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO CONSTATADA DIFICULDAD DE ACCESO A LA MANOPLA DE OPERACIÓN DEL DISY. POS."DG", AL COMPARTIMIENTO INTERNO SUPERIOR Y A LOS DISPOSITIVOS EXTERNOS,DEVIDO A ALTURA DEL PANEL "PMT". VER ANEXO ITEM 10. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210589 | STE |  | A002L009 | MEDICAO | 0052.002-0 | 202128 | 13/07/2021 04:56:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICAÇÃO DE ABERTURA DO DISTRIBUIDOR DE 2,59% NO MEDIDOR 96MF1, ESTANDO A UNIDADE PARADA. | OUO5 | MEL1 | RENATO HIDEO FUSANO | S1.1 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202222 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Indicação de posição normalizada durante trabalhos de ajuste do potenciômetro de tele indicação do distribuidor, executados pela MEL2. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210588 | ASL |  | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202128 | 13/07/2021 11:42:00 | RUÍDO ANORMAL NO REDUTOR DE ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE, CONSTATADO DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3M. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202210587 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202128 | 12/07/2021 16:19:00 | REPONER STOCK MÁXIMO (02 UNIDADES) DEL MATERIAL MATERIAL CÓD. SAP 119504 MOTOBOMBA ACCION ELECT SUBMER 5,5KW 50HZ, UTILIZADO EN LA POS. BOMBA DE DRENAJE DE TAPA TURBINA UNIDADES GENERADORAS DE 50 HZ. | MMU2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não
202210586 | AAT | 202210585 | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202128 | 12/07/2021 16:40:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS SOBRE 86TT TDD RECEBIDO NO MICROSCADA DO SECCIONAMENTO, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202210585 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202128 | 12/07/2021 11:00:00 | CORRIGIR O DESCRITIVO DO ALARME "SEMD 500KV FI3 PROT ALT 86TTP TDD RECEBIDO" PARA "SEMD 500KV FI3 PROT ALT 86TTA TDD RECEBIDO". | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210584 | STE |  | A007D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.027-8 | 202127 | 11/07/2021 23:43:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO PELA HASTE DA VÁLVULA 26. | OUO5 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202225 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fue realizado sustitución de los orring que se encontraban en estado resecado y reapretado las conexiones de alimentación que se encuentran en la galería de la cota 94 dejando en condiciones para la operación. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210583 | AMP |  | B020D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.161-9 | 202127 | 11/07/2021 21:33:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE EN LA CONEXION DEL ACTUADOR LADO PY CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210582 | STE |  | A002J015 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-02 FASE T | 0045.022-7 | 202127 | 09/07/2021 16:05:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE T". DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizado K162C que encontrava-se avariado. Executados estes e liberado equipamento para operação. AT 202204196.
202210581 | STE |  | A002J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-02 FASE S | 0045.018-9 | 202127 | 09/07/2021 16:04:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "TU CIRC AGUA/ÓLEO FASE S". DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste e limpeza no relé K112B, que apresentava funcionamento intermitente, executados ensaios funcionais e liberado equipamento para operação.
202210580 | APV | 202210579 | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202127 | 09/07/2021 14:47:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LIM SUP5/6INF5/6, DEVIDO A OSCILAÇÃO DO SINAL DA SONDA DE NÍVEL DE ÓLEO DO MGS, NO MOMENTO DE ENERGIZAÇÃO DO TA-02. REINCIDÊNCIA NA SSA 16/13795A. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202210579 | AIM |  | B011A041 | QUADRO GGB-11 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.013-3 | 202127 | 09/07/2021 12:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL MOMENTO DE ENERGIZACION DEL TA-02 HUBO INDICACION DE LIM SUP5/6/INF5/6 DEL NÍVEL DE ACEITE DEL CGS. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Não
202210578 | APG |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202127 | 09/07/2021 08:40:00 | SOLICITA-SE CORREÇÕES E ADEQUAÇÕES DA GARAGEM DE BARCOS DA HIDROLOGIA, CONFORME ANEXO. | OSH1 | MCI1 | LUIZ HENRIQUE MALDONADO | S3.9 | Programável |  | Não
202210577 | APV | 202210576 | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 17:19:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 01 BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL TIPO FORÇA, 03 POLOS, FORMATO PARTE MÓVEL FÊMEA. CÓDIGO DE ESTOQUE: 105899. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202210576 | APV |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202127 | 08/07/2021 09:30:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, ENCONTRADO COM DEFEITO O PLUG DE CONEXÃO DE FORÇA DA GAVETA 10.6 (RESERVA). MARCA BBC, TIPO BS-KA 18/630, I=630A. | MEG1 | MEG1 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não
202210575 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202127 | 07/07/2021 23:57:00 | VERIFICAR LÓGICA DO ALARME CALCULO "GERADOR CALENT BASE ESTATOR DESCONC COM UNIDADE PARADA" PONTO 1617. RTU 108. VER ANEXO | OUO5 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210574 | AMP |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202127 | 07/07/2021 16:59:00 | CONFORME PROPOSTA DA SSA 202108220A, ALTERAR CONFIGURAÇÃO E LIGAÇÃO DOS RELÉS DOS CONTROLADORES DE NÍVEL 71LW E 71WP PARA PADRONIZAÇÃO COM AS UNIDADES CONVENCIONAIS. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210573 | AIM |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202127 | 06/07/2021 16:47:00 | VERIFICAR FALTA DE AGUA EN EL SANITÁRIO DE LA CASETA CORRESPONDIENTE A LA SEGURIDAD EMPRESARIAL QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COTA 225 BLOQUE A01 VERTEDERO. | OUO1 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210572 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202127 | 06/07/2021 17:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RAMAL 2866,UBICADO FRENTE AL T04, SE ENCUENTRA CON BAJO SONIDO AUDIBLE Y EXCESIVO RUIDO. | OUO7 | MEL3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210571 | ACS |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202127 | 06/07/2021 17:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LOS TUBOS DE PROTECCION DE LOS CONDUCTORES REFERENTES A LAS LLAVES DE NIVEL DEL TANQUE DE 130M3 ESTAN RESECADAS Y DESACOPLADAS. | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210570 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202127 | 07/07/2021 14:14:00 | SOLICITAMOS MODIFICACION DE POLITICA DE STOCK DEL COD.668478 PARA MAX 150 / MIN 75, Y LA REPOSICIÓN CON PRIORIDAD URGENTE DEL MATERIAL, CONFORME LOTUS EN ANEXO. | ILA0 | IMA0 | RIVAS AVALOS SILVIO RAFAEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202220 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Política del material alterado a ZM=76/150. -Fueron disponibilizados 150 un. del material cod. 668478 (capacitor 470nF) el 17/05/22 (4500063183/50). Saldo actual en stock 150 un. OBS:MTDFS-5460
202210569 | AMP |  | B020H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.032-2 | 202127 | 06/07/2021 04:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NO MANCAL DA BOMBA 1. | OUO6 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210568 | APV | 202210567 | J016A002 | RELES DE PROTECAO | 0547.009-9 | 202133 | 20/08/2021 09:54:00 | SOLICITO DISPOR NO ALMOXARIFADO UM RELE "CDG" SOBRECOR ELECTROMAG 2F+N 50HZ 1/4A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484504, PARA ATENDIMENTO DA SSA:202108251A | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202210567 | APV |  | J016A002 | RELES DE PROTECAO | 0547.009-9 | 202127 | 09/07/2021 17:17:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 4A SSP:20212646A VERIFICADO VALOR DE PICK-UP DO RELÉ SOBRECORRENTE MODELO CDG POS. 51G-1, APRESENTA DESVIO ACIMA DA TOLERÂNCIA SEM ACEITAR AJUSTE. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202210566 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202127 | 05/07/2021 16:38:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL RELE K35 SE ENCUENTRA CON LED VERDE APAGADO. | OUO7 | MET1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção do painel de controle do autotransformador T01. Identificado que o relé K35 encontrava-se danificado. Efetuada a substituição do relé. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210565 | STE |  | G081E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.110-0 | 202127 | 05/07/2021 15:11:00 | DISPOR NO ALMOX 200 UN DE FUSIVEL NEOZED DE 2A, COD.617091, E 200 UN DE FUSIVEL DIAZED DE 2A , COD.346101. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 200 un. del material cod. 617091 (FUSIVEL NEOZED DE 2A) el 13/05/22 (4500063755/180). Saldo actual en stock 254 un. Política ZM=24/50. -Fueron disponibilizados 175 un. del material cod. 346101 (FUSIVEL DIAZED DE 2A) el 21/07/21 y 425 un. el 31/08/22 (4500061772/10). Saldo actual en stock 420 un. Política ZM=350/700. OBS:MTDFS-5451/5452.
202210564 | AMP |  | B020C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.020-2 | 202126 | 04/07/2021 17:51:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DISPLAY DA IHM DO CONTROLE LOCAL APRESENTA UMA TRINCA. OBS.: VER FOTOS EM ANEXO. | OUO6 | MEL2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210563 | STE |  | A002J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-02 FASE R | 0045.015-4 | 202126 | 03/07/2021 16:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICACAO DE QUE O RESPECTIVO TROCADOR DE CALOR ESTA CONECTADO ESTANDO COMO RESERVA. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Constatado fluxômetro de óleo travado, substituido com SSA 2021/07742A e bloco temporizador K13A avariado. Substituidos componentes avariados executados testes e liberado equipamento para operação. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210562 | AMP |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202126 | 03/07/2021 12:03:00 | Verificar/solucionar presión diferencial de água pura en el estator con 4 .51 bar | OUO6 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 36 - PRESSAO ALTA
202210561 | AIM |  | R031C004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.019-0 | 202127 | 05/07/2021 10:05:00 | SOLICITO CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMC P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. VER ANEXO. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202210560 | AIM |  | R025C005 | SALAS E SANITARIOS | 0974.017-6 | 202127 | 05/07/2021 10:05:00 | SOLICITO CONST. DE PASSARELA EM CONCRETO ENTRE OS TQS DE ARMAZ. DE ÓLEO LUBRIF. AMD P/ PERMITIR USO DE UNIDADES DE FILTRAGEM, MOVIMENTAÇÃO DE TAMBORES DE 200L E ATENDER OTS DO SETOR. VER ANEXO. | MMU2 | MCI1 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não
202210559 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a SOCM.DT na passagem de cabos para o painel de controle do Transformador Regulador R1.
202210558 | STE |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Prestado apoio a SOCM.DT na passagem de cabos para os painéis de controle do conjunto T01/R01.
202210557 | SPG |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221
202210556 | SPG |  | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202126 | 02/07/2021 16:15:00 | PRESTAR APOIO A SOCM.DT NO LANÇAMENTO DE CABOS NO PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR, REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SEMD, CONFORME CONTRATO 4500046819. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202220
202210555 | AAT |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202126 | 02/07/2021 14:39:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHOS 5216-DF-J1022-P,5216-DF-J1032-P, E 5216- DF-J0942-P, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N10 SSA 202101725A GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202210554 | ACS |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202126 | 01/07/2021 16:56:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL QUE EL PINO DE BLOQUEO NO ESTA BAJANDO CON LA SECCIONADORA EN POSICION CERRADA. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210553 | AAT |  | A003E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.003-8 | 202126 | 01/07/2021 14:18:00 | PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 4500061127 "APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS", FABRICAR 10 UNIDAD. DEL PORTICO INDICADO EN EL ANEXO. CRONOGRAMA DE ENTREGA EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202252 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS300/2021.
202210552 | ACS |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSORIOS | 1118.003-6 | 202126 | 01/07/2021 11:08:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONA DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "U18A SUPER/CONTR UPS18A-1 BATERIAS EM DESCARGA". | OUO6 | MEL3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não
202210551 | ACS |  | G088A002 | SECCIONADORA 66 KV A2LI2 | 0296.006-0 | 202126 | 30/06/2021 10:13:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISCO SE ENCUENTRA DESAJUSTADO. OBS: SECCIONADORA ABIERTA. | OUO7 | MET2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202210550 | AAT |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202126 | 30/06/2021 11:13:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE INSTALAR GUARDA CORPO NO TRECHO H2 A H14,COTA 135,UN16 ATÉ UN18A,COM ALTURA 1,80M,MESMO PADRÃO AO INSTALADO PELA SOCM.DT NAS PASSARELAS DA COTA 169,NA BARRAGEM. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202210549 | AMP | 202210548 | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.007-8 | 202126 | 30/06/2021 11:13:00 | SOLICITAMOS APOIO NA UNIÃO DE 13 TAMPAS ARANHA DO ROTOR BIPARTIDAS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM (TRAVAMENTO PARAFUSOS SEXTAVADOS) CONF. PROCEDIMENTO A SER EMITIDO POR IME3 VIA SSA 2021/07954B. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210548 | AMP |  | B016A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.007-8 | 202126 | 29/06/2021 10:04:00 | DURANTE INSPEÇÃO 3S CONSTATADO QUE ROTOR POSSUI TAMPAS ARANHA INFERIORES BIPARTIDAS. REALIZAR A UNIÃO ENTRE OS SEGMENTOS P/ FACILITAR E TORNAR MAIS SEGURA A DESMONTAGEM CONF. PROCEDIMENTO DE IME3 VIA SSA DERIVADA. | MMU1 | MMU1 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | S1 | Programável |  | Não
202210547 | ACS |  | G089A002 | DISJUNTOR 66 KV 02L01 | 0305.002-5 | 202126 | 28/06/2021 16:29:00 | REALIZAR MEDIÇÃO DE PROFUNDIDADE DE CONTATO COM A VARETA DE MEDIÇÃO CONFECCIONADA PELA MMU3 (202107755A)PARA ATENDIMENTO AOS ITENS 035A, 036A E 037A DA SSP 20212496A, PENDENTES DEVIDO À FALTA DA FERRAMENTA. | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210546 | AAT |  | R033B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.016-9 | 202126 | 28/06/2021 10:56:00 | VIABILIZAR PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO DA BOBINAGEM DA SMMG.DT CONFORME AÇÃO 581 DO PLANEJAMENTO PLURIANUAL LOCALIZADO NA COTA 125, ACESSO PELA 127, ANEXO DETALHES | MEG1 | ISI1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202210545 | SEE |  | B017A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.017-1 | 202125 | 27/06/2021 17:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ELETRODUTO DESACOPLADO - MOTO VENTILADOR 01. COTA 98. ATRÁS DO EC17. | OUO6 | MEG1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202228 | RAFAEL DOUGLAS BASSO |  |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210544 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202125 | 26/06/2021 18:33:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR RUÍDO ANORMAL DE PERDA DE ÁGUA PRÓXIMO A PALHETA 19. OBS.: UNIDADE ESTANDO PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, ENTROU EM MOVIMENTO INDEVIDO. | OUO6 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210543 | APV |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202125 | 26/06/2021 17:18:00 | SOLUCIONAR VIDRIO ROTO DE LA VENTANA QUE SE ENCUENTRA DETRAS DEL PANEL 3R3 CONFORME ANEXOS. | OUO7 | MCI2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | FABIANO INACIO DO PRADO | 202226 | FABIANO INACIO DO PRADO | solucionar rompimento do vidro na sala da operaçao SEND. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202210542 | APV | 202210541 | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202127 | 05/07/2021 11:20:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202210541 | ASL |  | A009J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09 FASE S | 0123.026-3 | 202126 | 28/06/2021 09:25:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN, NUMERO DE SERIE: 0704414228 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-09 FASE S Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 2021/06043A. | MET1 | IMA0 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202210540 | ASL |  | A001M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202125 | 25/06/2021 14:44:00 | GESTIONAR REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | MEG1 | IMA0 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202210539 | APV | 202210538 | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202126 | 28/06/2021 10:57:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO A RESPEITO DO MOTIVO DO DISPARO DO DISJ. 52-105(CV.09- COMPORTA 9) NA MANOBRA PARA RETIRADA DO SERVO MOTOR NUMERO 1,DEVIDO A SUCESSIVOS PIQUES DE TENSÃO POR ATUAÇÃO DE PRESSÃO BAIXA. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202210538 | AIM |  | H014A001 | QUADRO QK | 0289.001-1 | 202125 | 24/06/2021 16:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL O DISJUTOR 52-105 (CV.09- COMPORTA 9) DISPAROU DURANTE MANOBRA PARA RETIRADA DO SERVOMOTOR NÚMERO 1. | OUO1 | MEG2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.2 | Programável |  | Não
202210537 | ADM |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202126 | 28/06/2021 08:39:00 | ANALISAR A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR A LÓGICA DO ALARME ASSOCIADO AO INSTRUMENTO 16CM2, DE MODO QUE SUA ATUAÇÃO ESTEJA CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE FLUXO E APÓS PASSADOS 15 S DA PARTIDA DA BOMBA 88PW1/2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210536 | ASL |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 09:06:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD. ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202210535 | STE | 202210534 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento por la SM.DT. Verificaciones adicionales para alteracion, inclusion y eliminacion de ACLs seran realizadas en funcion a la necesidad.
202210534 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FIREWALL?S TRAFFIC RULES VERIFICATION". REFERENCIA: EVT 81. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Reglas de firewall fueron configuradas y probadas durante el Comisionamiento. Detalhes do Evt. 81 em anexo.
202210533 | AAT | 202210532 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210532 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DOCUMENT "PROJECT PORTS AND SERVICES LIST" IS MISSING". REFERENCIA: EVT 80. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210531 | STE | 202210530 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:06:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi.
202210530 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "UNSTRUCTURED UNUSED WINDOWS USERS (EMS AND PDS DOMAIN)". REFERENCIA: EVT 77. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Usuarios Windows no utilizados fueron eliminados del PDS y EMS durante el Comisionamiento conforme autorizacion del fabricante ABB Hitachi. Detalhes do Evt. 77 em anexo.
202210529 | ADM | 202210528 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210528 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE SCREEN SAVER IS NOT CONFIGURED. GPO NMGR_WINDOWS10_SECURITY_GP IS DISABLING THE FEATURE". REFERENCIA: EVT 75. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210527 | AAT | 202210526 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE".REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210526 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "SMH COMMAND DID?T WORK ON BITRAS1 NOR BITRAS2. INSTEAD, SAMLOG FILE WAS VERIFIED USING THE WEB INTERFACE.". REFERENCIA: EVT 73. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210525 | AAT | 202210524 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 06/07/2021 17:10:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 72. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210524 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "COMPLEX PASSWORDS ARE NOT ENABLED NOR SET TO EXPIRE PERIODICALLY". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210523 | STE | 202210522 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A.
202210522 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ON BITRAS2, BIN IS THE OWNER OF THE FILE ETC/GROUP". REFERENCIA: EVT 70. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Los ajustes recomendados por el fabricante ABB Hitachi fueron probados e implementados mediante SSA 202105510A. Maiores detalhes do Evt.70 em anexo.
202210521 | AAT | 202210520 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210520 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "USER ACCOUNT CONSTRAINTS ON THE FILE /ETC/PASSWD". REFERENCIA: EVT 69. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210519 | STE | 202210518 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43
202210518 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MORE USERS THAN SPECIFIED ON THE SAT PROCEDURE CAN RUN CRONTAB JOBS, REF. /VAR/ADM/CRON/CRON.ALLOW". REFERENCIA: EVT 68. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar configuraciones de seguridad relacionado al problema. Fix probado en el PDS SSA 202105307A e implementado en el EMS 202108579A. Ref. RNCSMDT-43. Detalhes do Evt. 68 em anexo.
202210517 | STE | 202210516 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41.
202210516 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "THE FILE /ETC/ISSUE IS OWNED BY BIN ON BITRAS2 AND NOT BY ROOT AS STATED ON TEST PROCEDURE". REFERENCIA: EVT 67. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo modificar los permisos de los archivos. Los cambios fueron ensayados en el PDS 202105543A y luego implementados en el EMS 202108577A. Ref RNCSMDT-41. Detalhes do Evt.67 em anexo.
202210515 | STE | 202210514 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38)
202210514 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VALIDATE UNIX CONFIGURATIONS. THE SERVICES ENCOUNTERED ON /ETC/INETD.CONF". REFERENCIA: EVT 66. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | O fabricante fez a orientação referente ao serviços e foi decidido mantê-los habilitados. (RNCSMDT-38). Detalhes do Evt.66 em anexo.
202210513 | AAT | 202210512 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210512 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "VERIFY THAT THE PROPER PATCHES AND OS VERSION ARE USED". REFERENCIA: EVT 65. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210511 | STE | 202210510 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35
202210510 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "ERRORS IN FILE CHECKHOSTS". REFERENCIA: EVT 64. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | El fabricante recomendo alterar los permisos de los archivos correspondientes. Cambios ensayados en el PDS 202105265A y implementados en el EMS SSA. 202108558A. Ref RNCSMDT-35. Detalhes do Evt.64 em anexo.
202210509 | AMP |  | B016K003 | QUADRO PAI-16 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.016-0 | 202125 | 22/06/2021 22:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TU DETETOR FUMACA FASES INTERROMPIDO", ACEPTANDO REARME. | OUO6 | MET1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não
202210508 | STE | 202210507 | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202127 | 05/07/2021 11:05:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | MAURICIO MENON | Adaptadores comprados y testados con exito, conforme relatado en la SSA derivada para MEL4.
202210507 | SAD |  | T075W035 | CONSOLE BITCON31 | 0920.093-0 | 202125 | 24/06/2021 18:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FALLA DURANTE LA INTEGRACIÓN DEL NMR5 CON EL VIDEOWALL". EVT 27. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Adaptadores comprados, testados e instalados con exito. Maiores detalhes do Evt.27 em anexo.
202210506 | STE | 202210505 | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202225 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Problema solucionado mediante actualizacion del WUG a la version 21.0.2 mediante SSA 202103361A.
202210505 | APG |  | T075Q008 | SERVIDOR BITIMS1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.057-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "WHATSUP GOLD ? LOGGER HEALTH CRITICAL ALERTS - EXCEPTIONS". REFERENCIA: EVT 158. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210504 | AAT | 202210503 | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210503 | APG |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "MICROFOCUS DATA PROTECTOR ON PDS DEVICES". REFERENCIA: EVT 99. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210502 | STE | 202210501 | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202127 | 05/07/2021 11:04:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REF: EVT 98. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098
202210501 | SAD |  | T075Q006 | SERVIDOR BITDMC1 - EMS SERVIDOR DMC | 0921.055-4 | 202125 | 24/06/2021 18:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "CURRENTLY DUE TO A PROBLEM DETECTED IN THE TUMPERPROTECTION, IT IS BEING UPDATED BY DIRECTLY CONSULTING THE URL LIVEUPDATE.SYMANTEC VIA THE SIRI PROXY". REFERENCIA: EVT 98. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | Actualizacion antivirus del SCADA NMR5 realizada por intermedio del SIRI-PROXY mediante reglas liberadas especificamente conforme detalles de la SSA 202112590A. Ref. NMR5 EVT 098. Detalhes em anexo.
202210500 | APG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814099A/101A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210499 | ACS |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202125 | 22/06/2021 15:03:00 | IMPLEMENTAR SUPERVISIÓN REMOTA DE VENTILADORES Y BOMBAS DEL SIST. DE REFRIGERAC. (REF. SSA'S 201814098A/100A). EN ANEXO DISEÑO DE INTERCONEX. Y PLANILLA DE-PARA. TRABAJO EN CONJUNTO CON SMME (SSA 202107289A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210498 | AAT |  | S012C003 | FIBROSCOPIOS | 0730.003-4 | 202125 | 22/06/2021 08:30:00 | REALIZAR REPARO DO FIBROSCÓPIO IPLEX NX OLYMPUS IB-3860 QUE NÃO PROJERA A IMAGEM DA SONDA NA TELA. | ILA1 | ILA2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.9 | Programável |  | Não
202210497 | AAT |  | E019L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202125 | 21/06/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO ACIONAMENTO DOS SEGUINTES ALARMES, COM REARME APÓS 3 MINUTOS: "PP IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA" E "IRY 87LP COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202210496 | AAT |  | E019M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PAL3 - RED670 | 3126.007-6 | 202125 | 21/06/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO ACIONAMENTO DOS SEGUINTES ALARMES, COM REARME APÓS 3 MINUTOS: "PA IED FALLA INTERNA/ALIMEN 125VCC FALLA" E "IRY 87LA COMUNICACION FALLA". | OUO7 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202210495 | AAT |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202125 | 22/06/2021 09:41:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5186DFJ0942P R0A Y 5186DFJ0943P R0B REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO T.A. 50HZ (SSA:2021/04233A). GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210494 | AMP |  | B013E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.015-2 | 202125 | 21/06/2021 15:42:00 | PRESTAR APOIO E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA DO CONDUTO FORÇADO DA U13 ENTRE A COTA 111 E A VIROLA 40. CONTRATO 4500055664. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não
202210493 | APV | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 15/07/2021 10:52:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202210492 | ASL | 202210491 | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202128 | 13/07/2021 15:21:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN CON NS:1106418518 RETIRADO DEL TRANSFORMADOR CON DISPLAY APAGADO. MATERIAL CON CÓD DE STOCK 685704. REFERÊNCIA SSA 2021/07530A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210491 | ADM |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202125 | 21/06/2021 17:04:00 | SENSOR DE GASES HYDRAN SE ENCUENTRA INOPERANTE, CON PANTALLA APAGADA. DETECTADO DURANTE MP4A. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210490 | AMP |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202125 | 25/06/2021 08:47:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20212408A, VERIFICOU-SE PITING DE OXIDAÇÃO DA TUBULAÇÃO 2" DE DRENO DE SAIDA (ELEV. 98) DA LINHA DE RESFRIAMENTO 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210489 | STE |  | A007M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-07/PVR-07 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.007-0 | 202125 | 25/06/2021 10:53:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20212407A, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA CÂMARA INFERIOR DO FILTRO CUNO-FLO. VAZAMENTO VERIFICADO ATRAVÉS DO DESAGUE NA TUBULAÇÃO 8" NA GALERIA ANTIINUNDAÇÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de compresores y del anillo de sellado de la tapa superior del filtro cuno flo. Realización de ensayo del sistema de autolimpieza. Equipo en condiciones normales de operación. Obs: Los compresores sustituidos fueron enviados para reparo externo conforme ssa 202214484.
202210488 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202125 | 25/06/2021 08:45:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL, SSP:20212408A, VERIFICOU-SE VAZAMENTO NA UNIÃO DE 1.1/2" DA VÁLVULA DE ALÍVIO 1.1/2X2" DA CAIXA DE VEDAÇÃO(12VE). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202210487 | ACS |  | G044F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME T05/R05 | 2941.001-0 | 202124 | 20/06/2021 17:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONO LA ALARMA "PROBLEM MONITOR RESERVA" SIN ACEPTAR REARME. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202210486 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 21/06/2021 08:59:00 | CONFECCIONAR 16 PEÇAS METÁLICAS PARA REALIZAR MELHORIA EM 8 RAMPAS DE EXTRAÇÃO DOS DISJUNTORES 13,8 KV DOS PAINÉIS QQ'S/QT'S, CONFORME FIGURA EM ANEXO. | MEG2 | MMU3 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | Trabalho executado através da SS-373/2021 pelo contrato externo da divisão de obras.
202210485 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 18/06/2021 14:57:00 | GESTIONAR REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não
202210484 | STE |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202124 | 18/06/2021 11:31:00 | PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA SECCIONADORA 33TL4 FASE T. | OUO7 | MET2 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRAR NIDO DE PAJARO |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202210483 | ACS |  | G076C007 | GATEWAY GTW-2 (2S-TC) | 3151.002-1 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210482 | ACS |  | G076C006 | GATEWAY GTW-1 (2S-TC) | 3151.001-0 | 202124 | 18/06/2021 17:00:00 | VERIF. QUE OCORRE INVALIDADE DOS PONTOS NO SCC QUANDO HÁ PERDA DE COMUNICAÇÃO OS IEDS. REGISTRAR PARA CADA IED A VERIFICAÇÃO NO ITEM OBSERVAÇÕES DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO (202014319A) | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210481 | AMP |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202125 | 25/06/2021 10:54:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106455A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210480 | AMP |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202125 | 25/06/2021 10:54:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106453A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210479 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202125 | 25/06/2021 08:44:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106452A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202210478 | AMP |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202125 | 25/06/2021 08:44:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202105364AA), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210477 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202125 | 25/06/2021 08:43:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106451A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210476 | AAT |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202125 | 25/06/2021 08:42:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106454A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210475 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202125 | 25/06/2021 08:42:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106441A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Eliminación de tubería de bypass con apoyo de MMU3 (ver derivada).
202210474 | AMP |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202125 | 25/06/2021 08:40:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106440A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210473 | AMP |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202125 | 25/06/2021 08:36:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106434A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210472 | STE |  | E018E010 | PROTEC. DIFERENCIAL DE LINHA - IED 3L2PP1 - 7SD5225 | 2284.003-6 | 202126 | 30/06/2021 15:16:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONOU COM POSTERIOR REARME O ALARME DE "ERRO SINCRONISMO PROT PRIMÁRIA" PARA O TERMINAL MD-ACY2 ÀS 09:45H DO DIA 21/06/21. | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | Inspecionado o circuito e IED não sendo identificado motivo do acionamento do referido alarme.
202210471 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202124 | 17/06/2021 10:05:00 | EN LA TELA "SEMDVCC" SE ENCUENTRA CON INDICACION INVERTIDA EL INTERRUPTOR 72.AB2 (QDCC-2), CUANDO EN EL LOCAL ESTA ABIERTO SEÑALIZA CERRADO,CUANDO ES CERRADO EN EL LOCAL SEÑALIZA ABIERTO. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210470 | ACS |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202124 | 17/06/2021 10:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NAO HOUVE ACIONAMENTO DO ALARME "PROT. PRIM. PERDIDA CC" NO SCC, QUANDO ISOLADO A ALIMENTACAO 125VCC PROVENIENTE DO QDCC.2. | OUO7 | MEL1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210469 | ACS |  | G097E001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC F1 | 0889.006-4 | 202124 | 17/06/2021 08:57:00 | CONECTAR LOS CONTOS CONFORME ANEXO REFERENTE A LA SUPERVISIÓN DEL SIST. DE REFRIG. DE LOS TRAFOS T4/R4. REF DPS-8. OBS: 1- COORDINAR CON SMMT. 2- DERIVAR PARA DB DE SCC Y SCADA. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210468 | STE |  | T075U004 | SWITCH BITRTSW1 | 3136.004-0 | 202125 | 21/06/2021 15:38:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA SWITCH SFP INCOMPATIBILITY FOR DIRECT INTEGRATION WITH TCP / IP RTU. EVT 153. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202221 | DANILO NADAL | -Realizada instalação dos novos SFP's, realizado testes de funcionalidade e as UTR’s 506 e 506-1 com seus respectivos canais PRI e ALT juntamente com as UTR’s 524 e 624, encontram-se operativas via BITRTSW1 e BITRTSW2 conforme projeto original. -Substituido 2 pares de fibra canais ALT da UTR506 e 506-1. -Colocado em SHUTDOWN as interfaces G2/38, G2/39 e G2/40 dos switches BITCOSW1 e BITCOSW2 e nomeados como SPARE. -Retirado cabos e conversores que estavam sendo usados de forma provisória.
202210467 | ADM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202124 | 16/06/2021 11:21:00 | RETIRAR EQUIPAMENTO DEL SCADA NMR3 DEBIDO A LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA SCADA A LA VERSION NMR5. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210466 | AAT |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSORIOS | 0923.001-7 | 202124 | 15/06/2021 17:21:00 | SOLUCIONAR PROBLEMA NO DISPLAY (N/S 28502881220) DA UPS 2 DO SISTEMA SCADA, O MESMO APRESENTA TELA ESCURECIDA, DIFICULTANDO A VISUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES. O MESMO FOI RETIRADO EM ATENDIMENTO À SSA 202011673A. | MEL3 | ILA2 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202210465 | ACS |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 202124 | 15/06/2021 14:17:00 | CON BASE EN RECOMENDACIÓN EMITIDA EN SSA 201707986B, PROGRAMAR EJECUCIÓN DE REVISIÓN PARCIAL EN LAS FASES R Y T, Y LA REV. COMPLETA EN LA FASE T, EN ATENCIÓN A LA CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN DEL ACCIONAMIENTO. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202210464 | ADM | 202210463 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS P.TÉCNICO REF. IMPOSSIBIL. DE EXTRAÇÃO DO DISJ.POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. VER ITEM 28 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210463 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:30:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210462 | ADM | 202210461 | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 16/06/2021 11:44:00 | PARECER TÉCNICO REFER. A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N10), AO COMPART.INTERNO SUPERIOR E DISPOSIT. EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. VER ITEM 27 DO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210461 | AIM |  | N028A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.027-9 | 202124 | 15/06/2021 14:29:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210460 | AAT |  | K080A013 | MOTOR N1 60 HZ DA BOMBA BDR-9994 | 0329.007-7 | 202124 | 15/06/2021 15:18:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP 20212382A ENCONTRADO RESISTOR DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR N1 DE LA BOMBA BDR-9994 INTERROMPIDO. DEJADO RESISTOR DECONECTADO ELETRICAMENTE. | MEG2 | MAM1 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202210459 | AAT |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202124 | 14/06/2021 14:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211DF81001 E 5211DF80997 DEVIDO A ALTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DOS CONTATOS DO RELÉ AUXILIAR 27CA1 EM ATENDIMENTO A SSA202106221A. MANTER CÓPIA ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202210458 | SPG | 202210457 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202124 | 14/06/2021 11:31:00 | CORREGIR PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL BORNE Q11-3 DEL DISPOSITIVO Q11, DEL TABLERO DE CONTROL LOCAL DEL TRAFO. ANEXO REPORTE DE SMIL.DT. ETAPA 2 EN FUNCIONAMIENTO. AL FINAL VERIFICAR CON OTRA TERMOGRAFÍA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221
202210457 | ADM |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202124 | 14/06/2021 09:08:00 | DURANTE SSP 20212077A FUE ENCONTRADO UN PUNTO DE SOBRECALENTAMIENTO EN EL BORNE Q11-3 DEL DISPOSITIVO Q11, LOCALIZADO EN EL TABLERO DE CONTROL LOCAL R02. DELTA T=28ºC REF A Q11-1 Y Q11-5. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não
202210456 | AAT |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202123 | 12/06/2021 11:23:00 | Verificar/solucionar identificación deficiente en las três fases. Reident ificar con pintura. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210455 | AAT |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 202123 | 12/06/2021 11:23:00 | Verificar/ Solucionar identificación fase R deficiente. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210454 | AAT |  | E012D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI4 | 0191.076-1 | 202123 | 12/06/2021 11:22:00 | Verificar/ Solucionar identificación operativa deteriorada de los cubícu los fases R S T | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210453 | AAT |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202123 | 12/06/2021 11:22:00 | Verificar/solucionar identificación deteriorada de los cubículos fases R S | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210450 | SPG |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202123 | 11/06/2021 23:44:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DISCREPANCIA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE ACEITE ENTRE LAS FASES. FASE A:23°C FASE B:24°C Y FASE C:0°C. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210449 | AMP |  | B016J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-16 | 1083.018-1 | 202123 | 11/06/2021 23:44:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA DISCREPANCIA DE LECTURA DE TEMPERATURA DE ACEITE ENTRE LAS FASES. FASE A:6°C FASE B:25°C Y FASE C:26°C. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210448 | AAT |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202124 | 14/06/2021 08:32:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5211-DF-80997, 5211-DF-81002 E 5211-DF-81003, DEVIDO A SUBSTITUIÇÃO DO COMPONENTE X52A QUE POSSUI NUMERAÇÃO DE CONTATOS DIVERGENTES AOS DESENHOS. | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S2.3 | Programável |  | Não
202210447 | AAT |  | K045B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.041-0 | 202125 | 25/06/2021 10:00:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.V.MERC.400W POR LUM.DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,DA UN10 A UN18A,EIXO AB, SSA 2020/02633A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202210446 | AMP | 202210445 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202123 | 11/06/2021 08:29:00 | REALIZAR REPARO DE CAVITACIÓN EN LA CINTA/ARISTA DE SALIDA DE LA PÁ 07, CONFORME PROCEDIMIENTO INDICADO POR INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO MECÁNICO. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210445 | AMP |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202123 | 10/06/2021 16:55:00 | DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S DE LA UNIDAD FUE DETECTADA EN LA TURBINA CAVITACIÓN EN LA ARISTA DE SALIDA DE LA PÁ 07.FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210444 | AMP | 202210443 | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.016-8 | 202123 | 11/06/2021 08:29:00 | REALIZAR REPARACIÓN DE CAVITACIÓN EN EL BORDE DE LA ARISTA DE CIERRE DE LA PALETA N°03 SIGUIENDO PROCEDIMIENTO INDICADO POR LA INGENIERIA DE MANTENIMIENTO.FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MMU3 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210443 | AMP |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.016-8 | 202123 | 10/06/2021 16:55:00 | DURANTE INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO 3S FUE CONSTATADA CAVITACIÓN EN EL BORDE DE LA ARISTA DE CIERRE DE LA PALETA N°03. FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MMU2 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não
202210442 | STE | 202210441 | J042B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.004-1 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | DISPOR NO ALMOX.51 LÂMP.BULBO LED DE 13,5W(713972),16 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713970) E 67 SOQUETES E27(238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX. NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 1214 un. del material cod. 713972 (LAMPARA LED AMPOL 13,5W) el 29/10/21 (4500063035/50). Saldo en stock 799 un. -Fueron disponibilizados 1200 un. del material cod. 713970 (LÂMPADA LED BULBO 9W) el 06/01/22 (4500063976/30). Saldo actual en stock 941 un. -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo en stock 1838 un. OBS: MTDFS-5282 al 5284.
202210441 | STE |  | J042B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.004-1 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 124,EIXO AB,LADO 50HZ. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | 202227 | GAYOZO FERNANDEZ JOSE MANUEL | Substituído lâmpadas compacta fluor.de 9W com inversor de 9W por lâmpadas bulbo led de 9W na iluminação de emergência na galeria da cota 124,C.F.50hz.Emitido SSA 202211615 para IEQ2 atualizar desenhos.
202210440 | AMP | 202210439 | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202135 | 02/09/2021 17:08:00 | AS CAIXAS CITADAS NÃO SÃO MAIS UTILIZADAS E, PORTANTO, DEVEM SER RETIRADAS (ISOLAR E IDENTIFICAR CABOS). SUA FUNÇÃO FOI SUBSTITUÍDA PELOS PAINÉIS QAEX E QEXL. ESTENDER ESSA ATIVIDADE ÀS UNIDADES 3,4,5,7 E 8. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210439 | ADM |  | A009C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.011-3 | 202125 | 24/06/2021 09:57:00 | REALIZAR PARECER TECNICO Y DOCUMENTACION PARA RETIRAR CONDUCTORES Y CAJA DE ENSAYO UTILIZADA ANTIGUAMENTE PARA ENSAYO DE FUENTE EXTERNA 13.8 KV. VER ANEXOS. | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S1 | Programável |  | Não
202210438 | AAT |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 11/06/2021 08:20:00 | ATUALIZAR DESENHOS 3835-DC-C5772-E R4 E 3835-DF-15200-E R1, REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DO PAINEL TPF-2 SSA: 2021/05454A, DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS, DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202210437 | AAT |  | K048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.009-3 | 202123 | 11/06/2021 07:46:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DE TOMADA 460V TRIF. EM PAREDE INTERIOR DA SALA DE ÓLEO LUBRIFICANTE AMC PARA POSSIBILITAR USO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO SEM NECESSIDADE DE DISPOR EXTENSÃO NO CORREDOR CD DA COTA 98,5M. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210436 | AAT |  | J048B004 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V | 0947.032-8 | 202123 | 11/06/2021 07:45:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DE TOMADA 460V TRIF. EM PAREDE INTERIOR DA SALA DE ÓLEO LUBRIFICANTE AMD PARA POSSIBILITAR USO DE UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO SEM NECESSIDADE DE DISPOR EXTENSÃO NO CORREDOR CD DA COTA 98,5M. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210435 | AIM |  | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 07:44:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES TOMADAS 220V NA COTA 98,5M EM TODAS UGS:2 PTS AO LADO PAINEL GTB2, 1 PT ENTRE TQ N1 E PAINEL PA, 2 PTS ENTRE TANQUE S/ PRESSÃO E HOUSING DO GERADOR. POSIÇÕES INDICADAS EM ANEXO. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210434 | AIM |  | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 07:43:00 | SOLICITO INSTALAÇÃO DAS SEGUINTES TOMADAS 220V NA COTA 98,5M EM TODAS UGS:2 PTS AO LADO PAINEL GTB2, 1 PT ENTRE TQ N1 E PAINEL PA, 2 PTS ENTRE TANQUE S/ PRESSÃO E HOUSING DO GERADOR. POSIÇÕES INDICADAS EM ANEXO. | MMU2 | MEG3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210433 | AMP |  | B020E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.020-1 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210432 | AMP |  | B018E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.018-6 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210431 | SEE |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202228 | EDSON KIRIENCO
202210430 | AMP |  | B016E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.016-0 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210429 | AMP |  | B015E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.008-9 | 202123 | 10/06/2021 16:17:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210428 | AAT |  | B010E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.012-7 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210427 | AMP |  | A009E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.011-9 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210426 | STE |  | A007E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.007-0 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202225 | EDSON KIRIENCO | SE REALIZO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA VALVULA BY-PASS, JUNTA DE MONTAJE, CONTRAPESOS Y LOS CILINDROS DE LA MISMA, ADEMAS SE SUPERVISÓ LA APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS Y LA JUNTA DEMONTAJE.
202210425 | STE |  | A002E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.002-0 | 202123 | 10/06/2021 16:16:00 | BRINDAR APOYO A EMPRESA ENGETINTAS DURANTE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS DEL CONDUCTO FORZADO CONFORME ET 51332019013 Y CONTRATO 4500061127 | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | 202220 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | SE REALIZO DESMONTAJE Y MONTAJE DE LA VALVULA BY-PASS, JUNTA DE MONTAJE, CONTRAPESOS Y LOS CILINDROS DE LA MISMA, ADEMAS SE SUPERVISÓ LA APLICACIÓN DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE BY- PASS Y LA JUNTA DEMONTAJE.
202210424 | AMP |  | A009G004 | QUADRO UMCC-09 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.011-7 | 202123 | 10/06/2021 07:34:00 | DURANTE INSPECCIÓN MP3A ENCONTRADO GAVETA 3.6 CON EL CABO DE ACERO FLEXIBLE PARA ACCIONAMIENTO DEL BLOQUEO DEL DISYUNTOR POS. Q1. QUEBRADO. | MEG1 | MEG1 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202210423 | AMP | 202210422 | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202128 | 16/07/2021 07:04:00 | REALIZAR REPARACIÓN DE CAVITACIÓN EN LA ZONA DE LA CINTA ADYACENTE A LOS ÁLABES 3; 4 Y 10. ASÍ TAMBIEN EN LA ARISTA DE SALIDA LADO SUCCIÓN DEL ÁLABE 11. FOTOS EN LA SSA MATRIZ. PREVISIÓN PRÓXIMO PD 3A. | MMU2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não
202210422 | AMP |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202123 | 09/06/2021 15:30:00 | DURANTE EL MANT. PREVENTIVO 3A FUERON DETECTADAS REGIONES CAVITADAS CON PROFUNDIDAD MAYOR A 10 MM, EN LA ZONA DE LA CINTA ADYACENTE A LOS ÁLABES 3; 4 Y 10. ASÍ TAMBIEN EN LA ARISTA DE SALIDA LADO SUCCIÓN DEL ÁLABE 11 | MMU2 | MMU2 | WILSON ORREGO GABRIEL | S1 | Programável |  | Não
202210421 | AMP |  | B011D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.058-8 | 202123 | 09/06/2021 15:17:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE EN LA CONEXION DEL ACTUADOR LADO PY CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210420 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202123 | 09/06/2021 11:09:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS DE PONTOS SOBRE SF6 NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210419 | AAT |  | G094B002 | TRANSFORMADOR TSA-2A | 0315.002-0 | 202123 | 09/06/2021 05:56:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A IDENTIFICAÇÃO "TSA-2A" ENCONTA-SE APAGADA. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210418 | AAT |  | G094A002 | TRANSFORMADOR TSA-1A | 0315.001-1 | 202123 | 09/06/2021 05:54:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A IDENTIFICAÇÃO TSA-1A ENCONTA-SE APAGADA. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210417 | APV |  | G077A002 | RELES DE PROTECAO | 0547.074-9 | 202123 | 09/06/2021 11:19:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE MATERIAL: RELE SOBRECORRENTE ELETROMAG 1F 5A, CÓDIGO DE ESTOQUE 484016, DEVIDO AO ESTOQUE ENCONTRA-SE ZERADO. | MEG2 | IMA0 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202210416 | APG | 202210415 | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 14:45:00 | ADQUIRIR INDICADOR DE NIVEL DE ÓLEO, CÓDIGO DE ALMOXARIFADO 636339, PARA INSTALAÇÃO NO TRANSFORMADOR TS-02. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210415 | ACS |  | J006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 50 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-02 | 0541.002-9 | 202123 | 08/06/2021 11:22:00 | VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE. DETECTADO MAL FUNCIONAMEINTO DURANTE EJECUCION DE LA SSA 2021/06325A, AT 2021/04646. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202210414 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202123 | 08/06/2021 12:09:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTA CONECTADO EL TROCADOR DE CALOR N4 DE LA FASE S QUE SE ENCUENTRA COMO RESERVA. ESTA SELECCIONADO TROCADOR N1 Y N2 COMO PRINCIPAL Y TROCADOR N3 COMO SUPLEMENTAR. | OUO5 | MET1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado ajuste do fluxômetro de água, executados testes funcionais e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210413 | AAT |  | N051A061 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO ENROLADOR DE CABO | 3228.004-8 | 202123 | 08/06/2021 10:31:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACION EN SENSOR DE CABO FLOJO/ESTIRADO, INCLINOMETRO, FIN DE CURSO ESPIRAL LLENO/VACIO. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202210412 | AAT | 202210411 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210411 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PED500 DO NOT OPEN DISPLAY AUTOMATICALLY WHEN IT IS IN THE LOCAL CONSOLE". REFERENCIA: EVT 136. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210410 | STE | 202210409 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED.
202210409 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA ZOOM IN CAUSES THE SYSTEM TO GET SLOW. REFERENCIA: EVT 44. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Retestado a pedido do fornecedor e não foi possível reproduzir o problema. Evento considerado CLOSED. Detalhes do Evt.44 em anexo.
202210408 | STE | 202210407 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 11/06/2021 17:30:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso.
202210407 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA PORTION OF A POINT NAME OF A DISCRETE ELEMENT CREATED IN PED500 APPEARS SO FAR IN WS500. REFERENCIA: EVT 40. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Indicada correção pelo fornecedor e aplicado nas consoles do Despacho e CCR com sucesso. Detalhes do Evt.40 em anexo.
202210406 | AMP |  | D024A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U16 | 0180.046-9 | 202123 | 08/06/2021 08:22:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210405 | AMP |  | D030A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U8A | 0180.052-3 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210404 | AMP |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210403 | AMP |  | D029A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06U18 | 0180.051-5 | 202123 | 08/06/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210402 | ACS |  | D027A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI4 | 0180.049-3 | 202123 | 08/06/2021 08:33:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210401 | AMP |  | D025A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U17 | 0180.047-7 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210400 | SAD |  | C026A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U07 | 0180.022-1 | 202123 | 08/06/2021 08:19:00 | SUBSTITUIR O ÓLEO HIDRÁULICO DAS TRÊS FASES DO DISJUNTOR POR ÓLEO NOVO. OBS: PENDÊNCIA DO OVERHAULL. ESTE DISJUNTOR RECEBEU ÓLEO TRATADO NA ÉPOCA E DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202225 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Após reduzir a pressão, foi drenado o óleo existente no sistema de acionamento das três fases. Colocado óleo novo oriundo do almoxarifado. Realizado purga do sistema hidráulico. Realizado ensaios operacionais de fechamento, abertura 1 e abertura 2, todos com resultados satisfatórios.
202210399 | STE |  | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202122 | 04/06/2021 21:57:00 | VERIFICAR PERDIDA EN LA VALVULA REDUCTORA CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO5 | MMU1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202225 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue inspeccionado perdida de aire en la entrada de la válvula reductora de presión, fue reapretada la conexion de la valvula reductora sanando de esta forma la pequeña perdida de aire. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210398 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202122 | 03/06/2021 00:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE DRENO DA VÁLVULA 07GT. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210397 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202122 | 03/06/2021 00:13:00 | VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO DE AGUA PROXIMO A PALHETA 23, COM UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MMU2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210396 | ACS |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202122 | 02/06/2021 15:30:00 | EXCLUIR DA BASE DE DADOS DE PRODUÇÃO PONTOS DE COMANDOS REF. PROTEÇÃO ALTERNADA E READEQUAR DESCRITIVOS DOS PONTOS DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ANEXO. EXECUTAR APÓS CONCLUSÃO DAS SSAS 202105786A E 202105787A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210395 | AMP |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202123 | 07/06/2021 11:00:00 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 2021/06375B FOI CONSTATADO O RESSECAMENTO DA CAMADA EXTERNA DAS MANGUEIRAS DO INSTRUMENTO 63PW4. | MMU1 | MMU1 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável |  | Não
202210393 | AAT |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202122 | 01/06/2021 08:19:00 | INVESTIGAR/SOLUCIONAR PROBLEMA DE INTEGRIDADE NOS DADOS DO PI-SIRI. ESTADO SINCR DA U9A NÃO FOI REGISTRADO NO PI-SIRI EM 31/05 ÀS 17:26. DADOS NO PI NMR5 CORRETOS. NO MOMENTO ESTAVA EM EXECUÇÃO GERAÇÃO DE BD. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202210392 | AMP |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VED. HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. RETESP MODELO INTEIRA-ACOMP. DESEMP. E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES P/ ESTABELECIMENTO DO PERÍODO VIDA UTIL. OBJ. ATÉ 2023 CONF. ANEXO. COMPLEMENTA SSA201912334A | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210391 | AAT |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202122 | 01/06/2021 09:25:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210390 | AAT |  | G027A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04T0X | 2333.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE OS IEDS REFERENTE ÀS FASE S E T ENCONTRAM-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210389 | AAT |  | G067A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV SF6 03T0X | 2335.001-0 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210388 | AAT |  | G002A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV b4T05 | 2334.002-7 | 202122 | 01/06/2021 09:23:00 | VERIFICADO QUE O IED REFERENTE À FASE R ENCONTRA-SE EM "AUTO DIAGNÓSTICO" | MET2 | MET2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202210387 | AMP |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210386 | AMP |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210385 | AMP |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210384 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228
202210383 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202122 | 01/06/2021 10:42:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210382 | AMP |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210381 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de las válvulas 08AP, 10MC, 11RG y 13TC. Instalación de espaciadores para compensar la diferencia de distancia entre bridas existentes entre las válvulas nuevas y las sustituidas.
202210380 | APV |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210379 | AMP |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210378 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN COM NS0409410991. O MESMO FOI RETIRADO DO ALMOXARIFADO (SM:398766) PARA INSTALAÇÃO NO TU16 FASEC. NO ENTANTO ESTAVA DANIFICADO. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202226 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material recuperado por laboratorio, entregado a stock con dm 70028173
202210377 | APV | 202210376 | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202124 | 14/06/2021 10:29:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202210376 | ASL |  | B016J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE C | 0142.021-6 | 202122 | 01/06/2021 15:27:00 | REALIZAR REPARO NO SENSOR HYDRAN RETIRADO DO TRANSFORMADOR TU16 FASEC.SE ENCONTRA CON ALARMA "REPLACE SENSSON". SENSOR COM NS0910417312, RETIRADO COM SSA2020/08344A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202210375 | STE | 202210374 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 14:07:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225 | CARLOS RONEI ORTIZ | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373.
202210374 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "DATA ACQUISITIONS FAILED WITH ALL RTUS SIMULTANEOUSLY". REFERENCIA: EVT 173. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Este evento foi fechado e está sendo acompanhado pelo Evt 151 - SSA 202210373. Ver detalhes do Evt.173 em anexo.
202210373 | AAT | 202210372 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210372 | SEE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "RTU COMMUNICATION FAILURE ALARMS AND CHANNEL SWITCHING OCCURRING FREQUENTLY". REFERENCIA: EVT 151. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 |  | SSA EM EXECUÇÃO
202210371 | STE | 202210370 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202123 | 09/06/2021 11:58:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED MINUS 1 HOUR DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58)
202210370 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 31/05/2021 17:08:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "LAST UPDATE ON RTDB INFO SHOWS TIMESTAMP WITH FIXED ?MINUS 1 HOUR? DIFFERENCE FOR SOME POINTS". REFERENCIA: EVT 141. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Verificado evento durante visita de suporte contratual anexo a programação. Evento considerado resolvido. (RNCSMDT-58). Detalhes do Evt.141 em anexo.
202210369 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202122 | 31/05/2021 12:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELECIONAR TROCADOR DE CALOR 4- 1 (FASE T) COMO PRINCIPAL NO ULP, NÃO OCORRE A CONEXÃO DOS TROCADORES, NEM SINALIZA A BANDEROLA 18 DO ULP. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executada limpeza dos contatores biestáveis de comando dos trocadores de calor, realizados ensaios e liberado equipamento para operação. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202210368 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202122 | 31/05/2021 12:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TROCADOR DE CALOR Nº3 (FASE T), SELETADO COMO SUPLEMENTAR, DEMORA PARA SINALIZAR CONECTADO, GERANDO ALARME "TROCADOR DE CALOR-FALHA". EM SEGUIDA, OCORRE O REARME DO ALARME. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202223 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído bloco temporizador K13C que apresentava falha intermitente, realizados testes e liberado equipamento para operação.
202210367 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202122 | 31/05/2021 08:52:00 | ADQUIRIR 05 APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO NAS CABINES DE ELEVADORES CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO E CADASTRAR COMO MATERIAL DE ESTOQUE. (JÁ FORAM USADOS TODOS OS APARELHOS DA SSA 201901589A). | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não
202210366 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202123 | 07/06/2021 08:48:00 | REPARAR MOTOBOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO ISOLANTE (NS:0049) RETIRADA DO TROCADOR N1 DO TU-16 FASE A. A MESMA ENCONTRA-SE COM PERDA DE OLEO PELO FLANGE, CONFORME SSA 2021/06287A. | MET1 | IMA0 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Material recuperado por MMU3, devuelto a DMME con DM-70026074. Ref de reparo de motobomba SSA 202106796A.
202210365 | STE | 202210364 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Evt 157
202210364 | SAD |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PDS HISTORIAN ONLY SHOWS THE CURRENT VALUE". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 156 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202226 | DANILO NADAL | Evento resuelto durante la visita del fabricante 06-15/06/2022 mediante oratools en el y generacion de base de datos con la opcion de full historian tag build en el PDS. Ref: RNCSMDT-71 Detalhes em anexo Evt 157.
202210363 | AAT | 202210362 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210362 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "PROBLEM WITH PI TAG RENAME". PLANILHA HIS. REFERENCIA: EVT 152 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210361 | AAT | 202210360 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210360 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 28/05/2021 17:18:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA "FAIL ON RECORDING PI TAG SAMPLES". REFERENCIA: EVT 148 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210359 | AMP |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 202121 | 28/05/2021 09:05:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202210358 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202121 | 28/05/2021 09:05:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202210357 | SEE |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202121 | 28/05/2021 08:39:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202229 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE
202210356 | AMP |  | B015E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.008-4 | 202121 | 28/05/2021 08:38:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202210355 | STE |  | A007E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.007-6 | 202121 | 28/05/2021 08:21:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202226 | EDSON KIRIENCO | FUE SUSTITUIDA LA VALVULA DE DRENO POR UNA NUEVA, SE REALIZO ENSAYO DE ESTANQUIEDAD Y NO SE OBSERVO PERDIDA DE AGUA DE LA MISMA
202210354 | STE |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202121 | 28/05/2021 08:23:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA DE DRENO POR NOVA, PROVENIENTE DO ALMOXARIFADO, CÓD. 716455, DE FORMA PREVENTIVA, COMO DESCRITO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | 202221 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | FUE SUSTITUIDO LA VALVULA DE DRENO POR UNA NUEVA, SE REALIZO ENSAYO DE ESTANQUIEDAD Y NO SE OBSERVO PERDIDA DE AGUA DE LA MISMA.
202210353 | AMP |  | B018D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.036-3 | 202121 | 27/05/2021 15:25:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210352 | AMP |  | B018D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.035-5 | 202121 | 27/05/2021 15:25:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210351 | AMP |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210350 | AMP |  | B016D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.031-2 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210349 | STE | 202210348 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). obs: AR da visita anexa.
202210348 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR QUE CONDIÇÕES "OFF NORMAL" NÃO SÃO EXIBIDAS CORRETAMENTE. REFERENCIA: EVT 142 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202224 | DANILO NADAL | Durante visita de suporte contratual, instada nova versão OFSUMM e testado de forma satisfatória, Evt 142 considerado fechado (RNCSMDT-56). VERIFICAR ANEXO.
202210347 | STE | 202210346 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA EVT 49. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202224 | CARLOS RONEI ORTIZ | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. Ver AR anexa ao planejamento. (RNCSMDT-30)
202210346 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 11:00:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM ÍCONE QUE APARECE SOMENTE 2 CARACTERES NO CABEÇALHO DA JANELA. REFERENCIA: EVT 49 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | Evento solucionado durante visita presencial de suporte contratual. (RNCSMDT-30). Ver anexo do Evento.
202210345 | AAT | 202210344 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202122 | 01/06/2021 07:45:00 | SOLICITO APOIO PARA SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA EVT 11. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210344 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202121 | 27/05/2021 10:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PROBLEMA COM A JANELA DE ENTRADA DE DADOS ATRASA APÓS DUPLO CLICK. REFERENCIA: EVT 11 DO CONFLUENCE. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202210343 | SEE |  | A007D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.014-2 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores código 117498 y vedaciones 713707.
202210342 | SEE |  | A007D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.013-4 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | Fueron sustituidos los dos raspadores y las dos vedaciones del servomotor. Utilizados raspadores código 117498 y vedaciones 713707.
202210341 | AMP |  | A003D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.006-1 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210340 | AMP |  | A003D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.005-3 | 202121 | 27/05/2021 15:24:00 | SUBST. VEDAÇÕES HASTE/RASPADORES (FRONTAIS E TRASEIROS) EM FUNÇÃO DO FIM DA VIDA ÚTIL NO PRÓXIMO PD 2022. INFORMAR FABRICANTE E MODELO INSTALADO (ARQUIVO ANEXO). | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210339 | AAT | 202210338 | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.017-1 | 202125 | 25/06/2021 10:59:00 | SOLICITAMOS PARECER DE IME-2, QUANTO A TROCA DE MANGUEIRAS ORIGINAIS DA BOMBAS, POR PARTE DA CONTRATADA RIEDER. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202210338 | AIM |  | J090A005 | MOTOBOMBA 50 HZ DOSADORA BWP-E04-001 CARBONATO NA | 0511.017-1 | 202121 | 28/05/2021 08:19:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, VERIFICADO QUE FOI SUBSTITUIDA MANGUEIRA DE BOMBEIO, POR OUTRA, DE DIMENSÃO E TIPO DE MATERIAL DIFERENTES DO ORIGINAL DA BOMBA, PELA CONTRATADA RIEDER. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202210337 | AMP |  | B017R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617 | 0919.032-5 | 202121 | 26/05/2021 08:46:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210336 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202121 | 25/05/2021 10:53:00 | SOLICITAMOS COMPRAR 100 TELEFONES INDUSTRIAIS, TIPO: ANALOG, BLINDADO, IP66, CÓDIGO DE STOCK 717226, QUE SERÃO UTILIZADOS NA TROCA DOS ANTIGOS APARELHOS GTE. OBS: ALTERAR POLÍTICA DE STOCK: ZMÁX=30 E ZMIN=10 | MEL3 | IMA0 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não
202210335 | AAT |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 202121 | 25/05/2021 15:53:00 | REPARAR MULTIMETRO DIGITAL HP 34401A (BP 604398) COM FALHA NA MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não
202210334 | APV |  | P041F003 | MOTOR 50 HZ DA BOMBA BCH-0901 | 0821.001-2 | 202121 | 26/05/2021 07:59:00 | REALIZAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INCLUIR EM LMR, MOTORES, VENTOINHAS E BOMBAS DE GRUPOS RESFRIADORES PRINCIPAIS 50HZ E 60HZ. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202210333 | ACS |  | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202121 | 24/05/2021 17:33:00 | VERIFICAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN LAS 3 FASES DEL INTERRUPTOR 42TB2. FOTO EN ANEXO | OUO6 | MET2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210332 | AMP |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 202120 | 21/05/2021 17:21:00 | CONF. ANORM. REG. (201812857A), REALIZAR RETIRADA DE BLOQUES DE CONTACTO DE PANEL DE CONTROL DE SECCIONADORES RESERVA (COTA 128) Y SUSTITUIR POR EL INSTALADO EN ESTE EQUIPO PARA VERIF. PERFORMANCE A MEDIANO PLAZO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202210331 | AAT | 202210330 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202123 | 11/06/2021 16:15:00 | AJUSTAR OS ALARMES DOS PARÂMETROS "TRAVEL OPEN" E "TRAVEL CLOSE" DOS CBS NO SISTEMA SMD CONFORME TABELAS EM ANEXO, PARA AVALIAÇÃO DURANTE PERÍODO DE 60 DIAS. | IEQ3 | MET3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210330 | ADM |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202121 | 24/05/2021 11:27:00 | EPT SOBRE A POSSIB. DE IMPLEM. DE NOVOS AJUSTES PARA OS ALARMES "TRAVEL CLOSE" E "TRAVEL OPEN" PARA COMPENSAR A BAIXA RESOLUÇÃO DO ENCODER E EVITAR ALARMES INDEVIDOS NO CBS. SITUAÇÃO SE REPETE EM OUTRAS UNIDADES. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202210329 | ACS |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202120 | 21/05/2021 12:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO NA CONEXÃO INFERIOR DO RADIADOR N°6, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210328 | ACS |  | E012M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210327 | ACS |  | E012L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:44:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210326 | ACS |  | E005M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L03 - RED670 | 2332.034-2 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210325 | ACS |  | E005L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L03 - RED670 | 2332.033-0 | 202120 | 21/05/2021 10:43:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210324 | APG |  | G045F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO RX | 2232.001-8 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210323 | APG |  | G045F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO TX | 2230.001-9 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210322 | APG |  | G044F004 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO R5 | 2232.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210321 | APG |  | G044F002 | TUBUL/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO T5 | 2230.002-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210320 | ACS |  | E012M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PA5L12 - RED670 | 2332.046-0 | 202120 | 21/05/2021 10:40:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não
202210319 | ACS |  | E012L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202120 | 21/05/2021 10:39:00 | IMPLEMENTAR NO IED AS PARAMETRIZAÇÕES RECOMENDADAS PELO FABRICANTE RELACIONADOS AO EVENTO DE FALHA DE CANAL LDCM CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. OBS: REALIZAR AS MODIFICAÇÕES EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE FURNAS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não
202210318 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 21/05/2021 14:09:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO MATERIAL CÓD. 655961 EM SEU NÍVEL MÁXIMO (40 UN.) EM FUNÇÃO DA NECESSIDADE DO MESMO NAS MANUT. PREVENTIVAS 3S E 3A DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DOS GERADORES CONF. PUG/2021. | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202210316 | ACS |  | E005F008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.032-9 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210315 | ACS |  | E005E008 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED RED670 | 2332.031-7 | 202120 | 19/05/2021 17:24:00 | CONFORME CONSENSO INTERNO ENTRE MEL1/IEE1 (REF. SSA 202104765A/B), SUBSTITUIR SINAL REPORTADO AO SCADA DE OPENTC (INSTANTÂNEO) PARA OPENTCAL (AJUSTADO EM 1S), EVITANDO ALARMES INTERMITENTES, CONF. ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S2.3 | Programável |  | Não
202210314 | ASL |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 19/05/2021 15:54:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | MEL1 | IMA0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202210313 | APV |  | A001G004 | QUADRO UMCC-01 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.001-0 | 202120 | 20/05/2021 09:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 05 PEÇAS DE PERFIL ESTRUTURAL TIPO "L", DIMENSÕES 50X30X5MM, COMPRIMENTO 2000MM; MATERIAL: COBRE COM PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE PRATA; CÓDIGO ESTOQUE: 555320; MANTER ESTOQUE MIN/MÁX: 03/06. | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202210312 | AMP |  | B016K002 | QUADRO CSI-16/CPI-16 ALIM SUPLEM AGUA ANTIINCENDIO | 0100.016-0 | 202120 | 19/05/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUICÃO DO MOTOR DA VALVULA BORBOLETA DO SISTEMA DE RESCALDO NA FASE C. O MESMO APRESENTOU BAIXA ISOLACÃO(420 OHMS) NA EXECUCÃO DA SSP2021/1927A | MET1 | MET1 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202210311 | AAT |  | C022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U06 | 0180.018-3 | 202121 | 24/05/2021 11:26:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A 503 QUE PRESENTO FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SOFTWARE SMG. ESTABA INSTALADO EN EL COMP. A91-1 FASE T (REF. SSA:2021/04991A). | MET3 | IEQ3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202210310 | AAT |  | J045B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.007-0 | 202121 | 27/05/2021 16:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS V.MERC.400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED NA GAL.DOS TU'S,COTA 108, EIXO AB,SSA 2020/02632A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202210309 | AAT | 202210308 | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTECAO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não
202210308 | APG |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210307 | ADM | 202210306 | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202126 | 30/06/2021 11:53:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICACIÓN DE COMANDOS, PROVENIENTES VÍA GATEWAY Y SCC. PREVISIÓN: SEMANA 27/2021. | MEL4 | MEL1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S2.5 | Programável |  | Não
202210306 | APG |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202120 | 18/05/2021 16:42:00 | REALIZAR ACOMPANHAM. VIA WEBEX DE FORNECEDOR (ABB) PARA CONFIG. REMOTA DE LÓGICA PARA CONSIST. DE COMANDOS PROVENIENTES DO SCC. ENSAIAR OS COMANDOS DE MODO A VALIDAR A LÓGICA PARA TODOS OS PONTOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202210304 | AMP | 202210303 | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202210303 | AMP |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210302 | AMP | 202210301 | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202210301 | AMP |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210300 | SAS | 202210299 | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202227 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto e instalação de chumbadores e olhais para içagem de peças, cota 92 e 89 - U17, com apoio da contratada Servicios Técnicos.
202210299 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202227
202210298 | AMP | 202210297 | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202210297 | AMP |  | B016M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.107-5 | 202120 | 19/05/2021 15:10:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210296 | AMP | 202210295 | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202210295 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202120 | 19/05/2021 15:09:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210294 | AMP |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202120 | 19/05/2021 15:07:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210293 | AMP | 202210292 | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202146 | 16/11/2021 16:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não
202210292 | AMP |  | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202120 | 19/05/2021 15:06:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202210291 | STE | 202210290 | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202146 | 16/11/2021 16:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202224 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para instalação de chumbadores e olhais na U7- cota 92, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL.
202210290 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202120 | 19/05/2021 15:06:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202224 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Desmontaje y posterior montaje de los siguientes componentes: - Plataforma de acceso al filtro cuno flo. - Curva de 24" - Válvula de retención de 24" - Válvula 01EF y bypass de la misma. Apoyo para transporte y limpieza de granalla. Supervisión de empresa tercerizada Engetintas.
202210289 | AMP |  | A006B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.006-4 | 202120 | 19/05/2021 07:03:00 | IDENTIFICAR DI Y DH CONFORME EL PADRÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 PROXIMO AL EJE DEL ROTOR. FOTO ANEXADA | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210288 | AMP |  | A004B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.004-8 | 202120 | 19/05/2021 07:03:00 | IDENTIFICAR DI Y DH CONFORME EL PADRÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 PROXIMO AL EJE DEL ROTOR. FOTO ANEXADA | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210287 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202120 | 19/05/2021 07:03:00 | IDENTIFICAR DI Y DH CONFORME EL PADRÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 PROXIMO AL EJE DEL ROTOR. FOTO ANEXADA | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202220 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210286 | STE |  | K001E002 | QUADRO PX-02 | 0324.002-9 | 202120 | 18/05/2021 16:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A BANDEIROLA "FALTA TENSÃO CA CIRC. ANUNCIADORES" DO QUADRO PX-02 ENCONTRA-SE INOPERANTE. DIFICULDADE DE TROCA DA LÂMPADA CORRESPONDENTE. VER ANEXOS. | OUO2 | MET1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Retirado placa de señalización, sustituido lampara por una de 24Vcc, realizado ensayo del mismo, constatado accionamiento y rearme normal de la alarma. (Lampara provista por SMIL.DT) |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202210285 | AAT |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202120 | 17/05/2021 15:05:00 | ADEQUAR A PORTA DE ACESSO DA SALA DOS COMPRESSORES KV2 NA ELEV.98, DEIXANDO A MESMA COM VÃO LIVRE MÍNIMO DE 1200MM X 2120MM, AFIM DE MELHORAR O ACESSO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS CONFORME ANEXO. | MAM2 | MMU3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SS no sistema SOS: 300/2022
202210284 | AIM |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202120 | 18/05/2021 08:01:00 | INSTALAR Y CONFIGURAR AGENTE DE MONITOREO EN LAS VMS DEL SIRI CONFORME ANEXO. COORDINAR EJECUCIÓN CON IEE4. | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202210283 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202119 | 15/05/2021 11:50:00 | EN LA PANTALLA "SEMDTFN" CORREGIR SIMBOLOGIA DE LOS TRANSFORMADORES QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU UBICACION CORRECTA. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210282 | SEE | 202210281 | E001G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202124 | 17/06/2021 16:17:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR CONJUNTAMENTE LA ALARMA "UTR 520-1 COMM M2 UPD600L1" CON ERROR DE TELEMETRÍA. | MEL4 | MEL1 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1820/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1861/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215551.
202210281 | ADM |  | C045A002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520-1 | 0919.038-4 | 202119 | 14/05/2021 18:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU "UTR 520-1 COMM M2 UPD600 L1" COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL4 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não
202210280 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202119 | 14/05/2021 04:28:00 | CORREGIR LINK ASOCIADO AL CLF.17 LOCALIZADO EN LA VENTANA SSAA/CA-CLF.13 (AU5CLF13), EL CUAL NOS DIRECCIONA A LA PANTALLA DE SISTEMA DE DRENAJE PRINCIPAL. | OUO5 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210279 | APG |  | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202119 | 13/05/2021 17:26:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL ACIONAMENTO DO ALARME "AUXILIAR CA CD-01 MEDICAO (5MFU) ALIMENT 220VCA - FALHA" SEM REARME. | OUO6 | MEL4 | SANTACRUZ TOÑANEZ, DOMINGO R. | S2.3 | Programável |  | Não
202210278 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 17/05/2021 07:50:00 | SOLICITAMOS APOIO DO LABORATÓRIO NA IDENTIFICAÇÃO E OU CONSERTO DA TALHA EDSON RAMAL 9585. | MMU2 | ILA2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202210277 | APG |  | G040A004 | PARA-RAIOS 500 KV FASE T | 0185.069-5 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210276 | APG |  | G040A003 | PARA-RAIOS 500 KV FASE S | 0185.068-7 | 202119 | 13/05/2021 15:07:00 | DURANTE MP4A 2021/1929A FOI ENSAIADO O CONTADOR DE OPERAÇÕES DO PARA RAIOS E NÃO OCORREU SINALIZAÇÃO NA SALA DE CONTROLE | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210275 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202119 | 13/05/2021 00:03:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA NA CONEXÃO DA TUBULAÇÃO DE DRENO APÓS VÁLVULA 11RG. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210274 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202119 | 12/05/2021 16:36:00 | DURANTE PROCESSO DE RECUPERAÇÃO DAS RODAS DA COMPORTA DE SERVIÇO DA T.A. IDENTIFICADO TALHA ELETRICA COM AVARIA, NÃO ACEITA COMANDO. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202210273 | ACS |  | J001D003 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 202119 | 13/05/2021 12:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A RESISTENCIA INTERNA (LADO DIREITO) DO PAINEL DO TRANSFORMADOR TA-01, FASE S, NAO ESTA AQUECENDO. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202210272 | ACS |  | J001D002 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 202119 | 13/05/2021 12:13:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A RESISTENCIA INTERNA (LADO ESQUERDO) DO PAINEL DO TRANSFOMADOR TA-01, FASE R, NAO ESTA AQUECENDO. | OUO1 | MET1 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202210271 | STE |  | A007J022 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO TU-07 | 0127.040-0 | 202119 | 12/05/2021 05:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PELO LADRAO DO TANQUE RWR. UNIDADE PARADA. | OUO5 | MAM1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202225 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Regulacion de Boyas de nivel , con posterior verificacion de nivel de agua en el tanque y consumo por parte de los intercambiadores de calor de los Trafos U07 |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210270 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202119 | 12/05/2021 02:17:00 | AL INSERTAR "INHIBIR COMANDO" A LA SECCIONADORA A3T03, TAMBIEN APARECE EL ICONO "C" EN LA SECCIONADORA A3T0X, EN LA TELA "SEMDVTR0X" | OUO7 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210269 | APV |  | M045D002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B712L E ACESSORIOS | 1055.006-6 | 202119 | 12/05/2021 08:30:00 | SOLICITAMOS GESTIÓN PARA COMPRA DE ANTENAS DE TMR (CARÁCTER URGENTE), COD. MAT.703396, DEBIDO A QUE NO EXISTE STOCK DISPONIBLE EN ALMACÉN. OBS: APLICACIÓN INMEDIATA, REF. SSA 202105492A, 202103472A Y 202103473A. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210268 | ACS |  | E005A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.014-8 | 202120 | 18/05/2021 09:06:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP:20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE POR DEBAJO DEL NIVEL NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não
202210267 | ACS |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 202120 | 18/05/2021 09:05:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP: 20211722A SE CONSTATO UNA PEQUEÑA FILTRACION DE ACEITE EN EL VISOR DEL DCP. OBS: NIVEL DE ACEITE NORMAL. | MET2 | MET2 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | S1 | Programável |  | Não
202210266 | APV |  | A002E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.002-5 | 202119 | 12/05/2021 08:28:00 | ADICIONALMENTE A SSA 202100566A, EFETUAR REPOSIÇÃO EM 40 UN. DO ITEM RODA CARCA INOX 410MM CÓD 707555 E 80 UN. DO ITEM TAMPA RODA COMPORT SERV INOX 345MM, CÓD 707556. PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO NOV/2021. | MMU2 | IMA0 | NABOR FERREIRA CABRAL | S3.9 | Programável |  | Não
202210265 | SPG |  | B017K003 | QUADRO PAI-17 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.017-8 | 202119 | 11/05/2021 04:43:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL INDICADOR DE PAINEL ENERGIZADO 2 20VCA ENCONTRA-SE APAGADO E APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇÃO | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 |  |  |  | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202210264 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | RAMAL 2172, LOCALIZADO NA COTA 78 EIXO CD, APRESENTA PROBLEMAS NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202210263 | APV |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202119 | 10/05/2021 16:04:00 | SUBSTITUIR APARELHOS TELEFÔNICOS (RAMAIS 2119 E 2149), LOCALIZADOS NA GALERIA DE DRENOS DO TRAMPOLIM DO VERTEDOURO. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202210262 | AAT |  | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202119 | 10/05/2021 10:45:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE ALARMA NIVEL ALTO TANQUE AIRE/ACEITE EN EL IHM DEL UAC AL REALIZAR PREP. DE PARTIDA, REARMANDO CON ORDEN DE PARADA. VERIFICADO NIVEL NORMAL. ALARMA NO ACCIONADA EN EL SDSC NI EN EL SCADA. | OUO5 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210261 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202118 | 04/05/2021 23:46:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PUNTO DE CORROSION EN LA TUBERIA DE AGUA DE SERVICIO; UBICADA EN LA COTA 95, U12. | OUO6 | MAM1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202210260 | ACS |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202118 | 04/05/2021 17:49:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "43LR LOC/120VCA FALL" CON TRANSFERENCIA DEL CONTROL DE TAPS PARA LOCAL LUEGO DE LA DESENERGIZACIÓN DE LA ALIMENTACION EN 460VCA PROVENIENTE DEL TFN-08/TFN-09 | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não
202210259 | AMP |  | B020D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.020-0 | 202118 | 04/05/2021 16:44:00 | CONF. INSP. INT. SSP20211218A, AVALIAR JUNTO AO MCI4 POSSIBILIDADE DE REPARAR PINTURA NOS PONTOS OXIDAÇÃO, CASO NECESSÁRIO, PROGRAMAR DESMONTAGEM/MONT. DO ACUMULADOR PARA PINTURA INTEGRAL NO PRÓXIMO PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202210258 | AAT | 202210257 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202120 | 19/05/2021 14:13:00 | REALIZAR ALTERAÇÕES NAS TELAS SF650HZ E SF660HZ DE MODO QUE OS ELEMENTOS CONFORME ANEXO, DE TAL MANERA A NO SOBREPONER AL DIAGRAMA DE LAS NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | SOA0 | OUO0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210257 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202118 | 03/05/2021 17:16:00 | DESPLAZAR A LA IZQUIERDA LAS INFORMACIONES DE LAS UNIDADES GENERADORAS CONFORME ANEXO, DE TAL MANERA A NO SOBREPONER AL DIAGRAMA DE LAS PANTALLAS SF650HZ Y SF660HZ | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210256 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202118 | 04/05/2021 07:58:00 | EN FUNCIÓN A LAS SSAS 202104992A/202002307A/201807923A/200800711A, RELACIONADOS A FALLA DE VÁLV. DE RETENCIÓN VR3/VR4 DE CTM, SOLICITAMOS COMPRA EVENTUAL DE 20UN DEL MATERIAL CÓD. SAP 130494 P/ SUST. PREVENTIVA. | MMU2 | IMA0 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não
202210254 | AMP |  | B020J018 | QUADRO KT-18A/MAR-18A/TAR-18A | 0117.020-1 | 202117 | 02/05/2021 15:53:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE DO ALARME " TU CAIXA AGUA NÍVEL" E "TU TQ RWR AGUA NÍVEL" NO SCADA, COM POSTERIOR REARME. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S2.3 | Programável |  | Não
202210253 | ACS |  | J001E011 | PROTECAO PRIMARIA IED1 - 7UT6335 | 2397.001-3 | 202117 | 30/04/2021 23:22:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISPLAY DO IED APRESENTA FALHAS CONFORME ANEXO. | OUO5 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210252 | AMP |  | B020B016 | QUADRO LIP-18A INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.020-7 | 202117 | 29/04/2021 11:32:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 202010702A, DESCONECTAR LAS HEBRAS 1 Y 2 DEL CABLE AU18A-0205 QUE LLEGAN A LOS PUNTOS 31-34 DEL 71HCH2X Y CONECTAR AL 31-34 DEL 71HCH1X P/ ALARMA NIVEL ALTO, CONFORME PROYECTO ORIGINAL. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210251 | AMP |  | B017E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.017-3 | 202117 | 29/04/2021 04:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE FECHAMENTO DE EMERGÊNCIA DA COMPORTA FOI DE 3 MINUTOS E 28 SEGUNDOS. | OUO6 | MMU2 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Programável |  | Não
202210250 | ACS |  | J002B001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 66/13,8/13,8 KV 45 MVA TB-01 | 0301.001-5 | 202117 | 28/04/2021 10:24:00 | VERIFICAR Y SI ES NECESARIO REPETIR LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS AT Y BT REGISTRADOS EN LA SSP 20213202A. LOS MISMOS SON DISCREPANTES CON RELACIÓN A ANTERIORES ENSAYOS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210249 | ACS |  | J001E002 | QUADRO PX-01 | 0324.001-0 | 202117 | 28/04/2021 03:15:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O ANUNCIADOR DA FASE "T" SE ENCONTRA COM ALARMES ACIONADAS CONFORME ANEXO E NAO ACEITA REARME. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210248 | APV |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 27/04/2021 17:18:00 | GESTIONAR REPARO DEL INDICADOR DIGITAL PRESYS MODELO 2030 LIGHT N° SERIE: 354.07.14 COD.: 711142 QUE PRESENTA OSCILACIÓN EXCESIVA SEGÚN SSA: 202104634A | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não
202210247 | AMP |  | B018H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.018-0 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104847A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210246 | SEE |  | B017H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.017-1 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104846A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO
202210245 | AMP |  | B015H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.008-2 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104844A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210244 | STE |  | A007H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.007-4 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104836A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202225 | RAFAEL DALL AGNOL | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01C61509D) - 63PW1 (nº série: RA006301167 - 63PW3-I (nº série: RA007201167) - 63PW3-O (nº série: RA013801167) - 63PW4 (nº série: RA012D1509D) - 63PW5 (nº série: PC018201167) - 63RWI (nº série: PC018D01167). Serviço realizado durante a execução da AT 202205080.
202210243 | AMP |  | B020A044 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DO GERADOR | 0126.163-3 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202210242 | SPG |  | B018A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.076-6 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202232
202210241 | SEE |  | B017A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.072-3 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202229 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES
202210240 | AMP |  | B015A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.029-4 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202210239 | APV | 202210238 | S099D006 | BOMBA DE INJECAO DO MANCAL ESCORA | 0009.043-9 | 202117 | 28/04/2021 15:30:00 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70024193 DE 27/04/21, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRAÇÃO NA LOC. B20A01, CONFORME SSA 2021/04249A (VER TAMBÉM SSA'S 19/13363A, B E C). | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S3.9 | Programável |  | Não
202210238 | AAT |  | S099D006 | BOMBA DE INJECAO DO MANCAL ESCORA | 0009.043-9 | 202117 | 27/04/2021 10:57:00 | PROVIDENCIAR REPARO EM FABRICA DA BOMBA DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO ATRAVÉS DA DM 70024193 DE 27/04/2021, QUE APRESENTOU PROBLEMA DE VIBRACAO NA LOC. B20A01, CONFORME SSA 2021/04249A (VER TAMBÉM SSA'S 19/13363A, B E C). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210237 | AMP |  | B012A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202210236 | AMP |  | B010A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.052-9 | 202117 | 28/04/2021 16:22:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202210235 | ACS |  | J005J018 | RELE DE BALANCO DE TENSAO 60 | 0613.001-1 | 202117 | 27/04/2021 17:28:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA DROPOUT DAS FASES R E T COM VALORES PRÓXIMOS DE 42 V CONFORME DEFINIDO NOS ITENS 004A E 014A DA PIC 076.EE.29. REF.: SSP 2021/0578A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210234 | ACS |  | J005J008 | RELE DE PERDA DE EXCITACAO 40 | 0069.019-8 | 202117 | 27/04/2021 17:27:00 | CORREÇÃO DO RELÉ PARA ATUAÇÃO COM VALORES PRÓXIMOS AOS ESPERADOS CONFORME DEFINIDO NA PIC 076.EE.29. REF. SSP 2021/0578A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210233 | STE |  | A007A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.025-1 | 202117 | 28/04/2021 16:21:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ MEZA HUGO DANIEL | 202226 | JURANDIR PEREIRA SANTANA | EFETUADO VERIFICAÇÃO DA POSIÇÃO DA VÁLVULA EM CONJUNTO COM OPUO.DT E DETECTADO QUE A POSIÇÃO ATUAL DA VÁLVULA ATENDE AS NECESSIDADES DO SETOR DE OPERAÇÃO.
202210232 | AMP | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 18, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202210231 | ADM | 202210229 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Serviço de suporte e parecer técnico finalizado. Aguardando execução da SSA derivada pela execução (MEL4).
202210230 | AMP | 202210229 | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não
202210229 | ADM |  | B018H009 | QUADRO PWB-18/PWX-18 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.018-2 | 202117 | 29/04/2021 08:07:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210228 | AMP | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 17, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202210227 | ADM | 202210225 | B017R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR617-1 | 0919.033-3 | 202118 | 03/05/2021 10:29:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Aguardando execução da SSA derivada.
202210226 | SPG | 202210225 | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228
202210225 | ADM |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210224 | AMP | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202120 | 20/05/2021 16:40:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 15, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202210223 | SPG | 202210221 | B015R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR615-1 | 0919.029-5 | 202118 | 03/05/2021 10:28:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226
202210222 | AMP | 202210221 | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202118 | 03/05/2021 10:44:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não
202210221 | ADM |  | B015H009 | QUADRO PWB-15/PWX-15 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.008-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210220 | SAD | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | 202226 | SALINAS MARTINEZ PABLO CESAR | Fueron actualizados los puntos en la UTR 507-1 conforme archivo de emision en anexo. Realizado ensayos desde dispositivo primario por MEG1. Fue verificado la correcta indicación durante los ensayos con CCR.
202210219 | SPG | 202210217 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202118 | 03/05/2021 10:25:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202226
202210218 | STE | 202210217 | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202118 | 03/05/2021 10:42:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo.
202210217 | ADM |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202210216 | STE | 202210215 | A005R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR505-1 | 0919.009-0 | 202118 | 03/05/2021 10:04:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço executado via SSA 202104834E (sistema antigo).
202210215 | STE |  | A005H009 | QUADRO PWB-05/PWX-05 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.005-0 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202104834B. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada a IEE3.
202210214 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202120 | 20/05/2021 16:39:00 | MODIFICAR DURANTE O PD NA UTR E SCADA OS PONTOS ANALÓGICOS DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. OBS: COORDENAR COM ALTERAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO.
202210213 | STE | 202210212 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202118 | 03/05/2021 10:01:00 | A FIM DE ATENDER AS MODIFICAÇÕES DA SSA MATRIZ MUDAR A ESCALA DOS PONTOS ANALÓGICOS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Executada via ssa 202210214.
202210212 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202228 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Apoyo de modificación realizada por MEG1 mediante SSA 202207689. Alterada escalas de medición de puntos analógicos en el SCADA, mediante SSA derivada 202210213 a IEE3.
202210211 | AMP |  | B020K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18A | 0127.333-0 | 202117 | 27/04/2021 05:50:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALARMA DE "SOBRECARGA/SOBREAQUECIMENTO" EN EL PANEL DE COMANDO DE LA VÁLVULA BORBOLETA FASE B. | OUO6 | MET1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S2.3 | Programável |  | Não
202210210 | APV |  | A005G004 | QUADRO UMCC-05 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.005-2 | 202117 | 27/04/2021 08:35:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO A INDISPONIBILIDADE DO BLOCO TERMINAL EXTRAÍVEL DE 400A COD. 105872, UTILIZADO NAS GAVETAS 1.5, 3.5 E 10.5 REF. BOMBAS DO REGUL. VELOCIDADE (PAINEL PA). LMR.AB.016 ÍTEM 11. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202210209 | AAT |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202117 | 26/04/2021 16:19:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0922, 5217-DF-J0931-P Y 5217-DF-J1014-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N11 (SSA:2020/11835A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202210208 | AMP |  | D037A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 76U15 | 0192.094-4 | 202116 | 24/04/2021 11:30:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 86U15 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO. EFETUADO COMANDO DE FECHAR NA SECCIONADORA 76U15 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 86U15 COM SUCESSO. | OUO6 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.2 | Programável |  | Não
202210207 | AIM |  | B020H013 | UNIDADE DE ALCALINIZACAO | 1101.002-4 | 202116 | 23/04/2021 23:44:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DO ACIONAMENTO DE FORMA INTERMITENTE DO ALARME "AGUA_PURA FALLA MECANICA", VERIFICADO NO LOCAL ALARME DE "16CM2 CONDUTIVIDADE ALTA APOS PERMUTADOR DE IONS". | OUO6 | MMU1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não
202210206 | AAT |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 202117 | 27/04/2021 09:37:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210205 | AAT |  | D018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.030-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210204 | AAT |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:41:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210203 | AAT |  | D017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.005-5 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210202 | AAT |  | D016A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.040-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210201 | AAT |  | D015A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.039-3 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210200 | AAT |  | D014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.032-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210199 | AAT |  | D011A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.008-0 | 202117 | 27/04/2021 09:40:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210198 | AAT |  | D010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.003-1 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210197 | AAT |  | C022A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.027-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210196 | AAT |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210195 | AAT |  | C018A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.043-6 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210194 | AAT |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202117 | 27/04/2021 09:39:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210193 | AAT |  | C013A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.034-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210192 | AAT |  | C012A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.035-6 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210191 | AAT |  | C010A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.054-1 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210190 | AAT |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202117 | 27/04/2021 09:38:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210189 | AMP |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSORIOS | 1118.003-6 | 202116 | 22/04/2021 15:42:00 | VERIFICAR MOTIVO DO ACIONAMENTO INTERMITENTE NA LISTA DE EVENTOS DO SCADA E SDCSC "U18A SUPERV/CONTR UPS18A-1 CORRECAO SINCR ATIVADO NC SIM/NAO", GERANDO O ALARME "SUPERV/CONTR NOVA FALHA UAC2 RACK CE2000" | OUO6 | MEL3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202210188 | AMP |  | B020E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.020-3 | 202116 | 22/04/2021 15:40:00 | DURANTE TOMADA DE CARGA DE LA UNIDAD, VERIFICADO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "TOMADA_DAGUA CABO FROUXO". | OUO6 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202210187 | ACS |  | C017A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.041-2 | 202116 | 23/04/2021 14:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O ENCODER ESTÁ OPERANDO FORA DE ESCALA NAS 3 FASES EXIBINDO DESLOCAMENTO DE 300MM DO MECANISMO EM MANOBRAS QUANDO O ESPERADO É 200MM. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211516A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210186 | AMP |  | B020H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.020-0 | 202116 | 22/04/2021 14:18:00 | PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA PURA LOCALIZADA EN LA CONEXION DE LA VÁLVULA NV201. FOTO EN ANEXO,FUE REAPRETADO ATRAVEZ DE LA SSA:2020/08595A DURANTE PD:3S PERO LA PERDIDA PERSISTE. | MMU1 | MMU1 | RUIZ DIAZ V., BERISSIMO | S1 | Programável |  | Não
202210185 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202116 | 23/04/2021 14:11:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 20211516A, ALARME DE TEMPO DE REAÇÃO ALTO, OCASIONANDO DISCREPÂNCIA ANORMAL NA ABERTURA DAS 3 FASES E NO FECHAMENTO DA FASE 'R'. DISJUNTOR SEM OVERHAUL. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202221 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fueron encontradas electroválvulas de apertura con atascamiento parcial por presencia de aceite en el émbolo interno, efectuada limpieza en los mismos con solvente. Adicionalmente, fue realizada purga de aire en el circuito hidráulico del interruptor. Posteriormente, fueron realizadas nuevas maniobras, verificándose la normalización de los defectos, tanto de cierre como de apertura. El problema será resuelto con la sustitución del bloque accionamiento, durante ejecución de la SSA N° 202208767.
202210184 | SPG |  | G038B016 | MOTOBOMBA B2 | 3224.006-3 | 202116 | 21/04/2021 17:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE POR EL FLUXOMETRO DE LA MOTBOMBA MB-2. | OUO7 | MET1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210183 | ACS |  | G045D009 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L1 220 KV | 0175.028-7 | 202116 | 22/04/2021 09:20:00 | VERIF. MOTIVO DE DISCREPANCIA CON VALOR ESPERADO DE C3 EN SSP 20204031A. PROCED.: DESCONECTAR LOS CONDUCT. DEL CAPACITOR EN BORNES T1 Y T2 DEL DPB, REALIZAR MEDICIÓN EN TERMINALES DEL C3. REPETIR EN DPB DE L2 Y L3. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210182 | ACS |  | G045D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO RX | 0172.014-2 | 202116 | 22/04/2021 09:20:00 | VERIFICAR VALOR INDICADO EN EL ÍTEM 045A DE LA SSP 20204031A. CONFORME OA NRO. 067/2018 Y DE ACUERDO AL ANTERIOR MP-4A, EL AJUSTE DEJADO EN EL RELÉ TEMPORIZADO DEBE SER DE 5 SEG. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210181 | AAT |  | B020B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.020-3 | 202116 | 20/04/2021 17:06:00 | CONFORME EVALUACIÓN DE OTS, SOLICITAMOS LA FABRICACIÓN Y MONTAJE (A TRAVÉS DE LA SO.DT) DE UNA MONOVÍA CONFORME SE DETALLA EN EL ANEXO. DICHA MONOVIA SERA UTILIZADA PARA EL DESMONTAJE DE LA VÁLVULA 18DC. | MMU2 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S3.7 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS301/2021.
202210180 | AAT |  | D031A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.020-3 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20211515A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210179 | AAT |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202116 | 20/04/2021 10:05:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA SOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE MONTAGEM REFERENTE À MODERNIZAÇÃO. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202210178 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202117 | 26/04/2021 15:53:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211518A) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITIING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U01, ELEV. 89, DENTRO DO POÇO ANTIINUNDAÇÃO BIN-01. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210177 | SPG |  | B017M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-17/PVR-17 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.017-8 | 202116 | 19/04/2021 01:37:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE CONFORME ANEXO. | OUO6 | MAM1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210176 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202115 | 17/04/2021 11:11:00 | VERIFICAR PRESENCIA DE AGUA EN MOVIMIENTO ENTRE LAS PALETAS 18/19 Y 19/20 COMO SE INDICA EN EL ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210175 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 17/04/2021 09:16:00 | AL RETIRAR UNA ETIQUETA, LA ALARMA EN LA CONSOLA CCRGE, APARECE CON EL TEXTO "INFORMACION/INFORMAÇÃO TAG REMOVED BY AAAA", SIENDO QUE EL QUE RETIRO FUE "BBBB" Y QUIEN HABIA COLOCADO FUE "AAAA". VER ANEXO. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não
202210174 | AIM |  | A001C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.001-2 | 202117 | 29/04/2021 08:56:00 | ANALISAR VIABILIDADE DE SE OBTER O ESTADO DOS PSS PARA SUPERVISÃO NO SISTEMA SCADA USANDO O MESMO PONTO UTILIZADO NO CANAL DIGITAL DOS RESPECTIVOS DFR (REF. RAO 01/2021) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202210173 | AMP |  | B020M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.329-7 | 202115 | 16/04/2021 14:59:00 | DURANTE PREVENTIVA 3S (SSP:20211325A) VERIFICOU-SE QUE VÁLVULA DE RETENÇÃO 24" DE ENTRADA NO FILTRO CUNO-FLO NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE POSSIBILINTADO RETORNO DE AGUA À CAIXA ESPIRAL. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210172 | AAT |  | C080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-05 | 2488.005-4 | 202116 | 22/04/2021 11:32:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A227 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 1 (ENVIO DE CONFIG. DE ID DE NODO). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A11-1 FASE S (SSA:202103915A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210171 | AAT | 202210170 | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 14:33:00 | GESTIONAR JUNTO AO FABRICANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO, CONSTATADA DURANTE COMISSIONAMENTO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202210170 | AIM |  | N039A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.018-7 | 202115 | 16/04/2021 10:36:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO CONSTATADO A IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO DISJUNTOR DE MEDIA TENSÃO PARA A ABERTURA ELÉTRICA E MANUAL EM CASO DE FALTA DE TENSÃO. ANEXO ARQUIVO DETALHADO. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202210169 | AIM |  | T086D | UNIDADE DE AQUISICAO REMOTA - UAR 21 |  | 202115 | 15/04/2021 14:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA DE COMUNICACIÓN DE LA UAR-21 CON LA ESTACIÓN CENTRAL. | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não
202210168 | ACS |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 202115 | 15/04/2021 16:27:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210167 | ACS |  | G030A010 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE T | 1011.027-0 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q31-Q32. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210166 | ACS |  | G030A009 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE S | 1011.026-9 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q21-Q22. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210165 | ACS |  | G030A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A RESORTE DJ-04LI5 - FASE R | 1011.025-7 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DE LOS MÓDULOS Q11-Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210164 | ACS |  | G020A008 | MECANISMO COMANDO MONOPOLAR A MOLA DJ-84LI4 - FASE R | 1011.053-4 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO A TRAVÉS DE MICROESCADA MONITOREO EMC POSICIÓN DISCREPANTE DEL ENCODER DEL MODULO Q12. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210163 | ACS |  | G019A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44L44 | 2333.012-6 | 202115 | 15/04/2021 16:28:00 | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA SSP: 20211305A SE CONSTATO QUE EL TRANSDUCTOR DE TENSIÓN VCC ENTREGA VALORES INCONSISTENTES EN LA SALIDA DE 4-20 MA. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202210162 | AAT |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A164 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A50-2 FASE A (SSA:202104188A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210161 | AAT |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A174 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMPARTIMENTO A51-3 FASE C (SSA:202103204A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210160 | AAT |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A 089 E SMG17A 497 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A33-3 FASE A (SSA:202103199A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210159 | AAT |  | C080D012 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-11 | 2488.011-0 | 202115 | 14/04/2021 16:15:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 452 E SMG17A 256 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A27-3B FASE S (SSA:202103198A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210158 | AAT |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 414 E SENSOR S/N 110B465S QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP. A17-2 FASE T (SSA:202103196A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210157 | APV |  | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202115 | 14/04/2021 14:22:00 | VERIFICAR PORQUE O DRIVE FITA DAT ESTÁ REPORTANDO ERROS NA TENTATIVA DE EXECUÇÃO DO BACKUPCLOG VIA ESTAÇÃO CVS/CCC. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202210156 | AAT |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 202115 | 14/04/2021 16:14:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DOS NÓS ESCRAVOS SMG17A535, SMG17A221 E SMG17A339 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVAM INSTALADOS NO COMP A04-2 FASE S (SSA:202103193A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210155 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202115 | 14/04/2021 15:49:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A BANDEIROLA 1: FALHA NO ANUNCIADOR NÃO ACENDE AO EFETUAR TESTE DE LAMPADA NO ANUNCIADOR. | OUO6 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202229 |  |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202210154 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202115 | 13/04/2021 11:14:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO FONTE GERADOR NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210153 | SAD |  | C028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U78 | 0180.024-8 | 202115 | 12/04/2021 04:19:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR TRABA DE LA PUERTA DEL CUBICULO DEL INTERRUPTOR 45U78 (FASE R). | OUO5 | MET3 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | 202225 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Sustituido traba de la puerta del cubículo que se encontraba con defecto, por otro de las mismas características y así solucionando dicho problema . Utilizado material de Stock remanente de la GIS. |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202210152 | AAT | 202210151 | K010A019 | RELES DE PROTECAO | 0547.092-6 | 202115 | 13/04/2021 16:04:00 | SOLICITO P.T. SOBRE OS ALARMES "CD-01 DISJ 52* (27 TRIP) ATUADO" PARA OS DISJUNTORES 52A E 52B, "CD-01 DISJ 52C ABERTO AUTOMATICO SIM" SEM TEMPORIZAÇÃO DA SUBTENSÃO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202210151 | AIM |  | K010A019 | RELES DE PROTECAO | 0547.092-6 | 202114 | 11/04/2021 10:50:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "CD-01 DISJ 52* (27 TRIP) ATUADO" PARA LOS DISY 52A Y 52B, "CD-01 DISJ 52C ABERTO AUTOMATICO SIM" UNICAMENTE EN EL SCADA Y SIN OCURRIR ESTOS EVENTOS EN EL LOCAL | OUO6 | MEG2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S2.3 | Programável |  | Não
202210150 | AAT |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202114 | 10/04/2021 18:02:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE CONFORME VIDEO ANEXO. SELECIONADA PARA ULTIMA A PARTIR. | OUO5 | MAM1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210149 | AAT |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMGA69 QUE PRESENTO FALLA DE COMUNICACION CON EL SMG EN EL PASSO 2 (ENVIO ID DEL SENSOR). ESTABA INSTALADO EN EL DISJUNTOR 45U56 FASE R (SSA:202103194A). | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202210148 | AAT |  | D019A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.022-7 | 202117 | 27/04/2021 09:36:00 | EPT SOBRE EL DESTINO DEL NODO ESCLAVO SMG17A582 QUE PRESENTÓ FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SMG. SE ESCONTRABA INSTALADO EN EL INTERRUPTOR 46U45 FASE C (SSA:202103202A). | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202210147 | AAT |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 202115 | 12/04/2021 10:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A083 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO COMP. A19-1 FASE T (REF. SSA:2020/202103195A). | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210146 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202114 | 09/04/2021 14:00:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U13, EL. 95. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210145 | AAT |  | C080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-10 | 2488.010-9 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO SMG17A 239 QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SMG NO PASSO 2 (ENVIO DO ID DO SENSOR). ESTAVA INSTALADO NO DISJUNTOR 45U78 FASE S (SSA:202103197A). | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202210144 | AMP |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202114 | 08/04/2021 15:17:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA: 2021/03677A VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO JUNTO AO ISOLADOR ESTANQUE, ABAIXO DO VL. NÃO EFETUADO GRAVAÇÃO POR FALHA NA CÂMERA FLIR GF306. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210143 | AAT |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202114 | 08/04/2021 15:44:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DE 3 NÓS ESCRAVOS SMG17A211, 193 E 185 QUE APRESENTARAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SOFTWARE SMG. COMP. A43-1 FASE 'B'. ATENDIMENTO DE RESOLUÇÃO DA SSA: 2021/03201A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210142 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202114 | 08/04/2021 10:57:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ESTADO DE LA LINEA IPU-MD2 PERMANECE CON ESTADO ENERGIZADA MISMO CON LA REFERIDA LINEA DESENERGIZADA. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210141 | AAT |  | G069A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 220 kV 83T05 | 2335.003-3 | 202114 | 08/04/2021 15:02:00 | DURANTE MP4A 2021/1106A FOI ENCONTRADO OS IED?S DO SISTEMA DE MONITORAMENTO EM AUTODIAGNOSTICO. | MET2 | MET2 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202210140 | SAD |  | T075P005 | SERVIDOR BITPDAPS1 - PDS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.049-8 | 202114 | 08/04/2021 08:21:00 | ACTUALIZAR FIRMAWARE DEL TERMINAL SERVER LANTRONIX DEL PDS A LA VERSIÓN EDSPR_6_0_0_0_0_R5 PARA RESOLVER PROBLEMA RELATADO EN EL EVT 168. VER PROCEDIMIENTO EN ANEXO. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | ATUALIZADA VERSÃO DE FIRMWARE PARA 6.0.0.0R5 CONFORME SOLICITAÇÃO, PERCEBIDO QUE SE DEVE UTILIZAR O NAVEGADOR CHROME PARA TER EM CONTA TODAS AS INFORMAÇÕES. NOS NAVEGADORES FIREFOX E INTERNET EXPLORER NÃO CARREGADA AS INFORMAÇÕES DO SERVER LANTRONIX. SISTEMA FICOU EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. VER ANEXO.
202210139 | STE |  | C038A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 35U78 | 0192.045-6 | 202114 | 07/04/2021 22:15:00 | VERIFICAR MOTIVO DO DISJ. 45U78 NÃO ACEITAR COMANDO DE FECHAMENTO. FOI FEITA MANOBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DE FECHAMENTO NAS SECC. 35U78 E 55U78, PERMITINDO O FECHAMENTO DO DISJUNTOR. | OUO5 | MET3 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.2 | Programável |  | Não | FERNANDO MARCANTE | 202225 | FERNANDO MARCANTE | Durante testes na seccionadora 35U78, foi verificado que a trava magnética, responsável pelo bloqueio da abertura involuntária da seccionadora, não estava operando corretamente. A trava estava demorando para retornar a posição de repouso e consequentemente ocorria um pequeno retorno da seccionadora, no sentido da abertura. Foi lubrificado o pino da trava magnética utilizando graxa com grafite, e a trava voltou a funcionar. Realizado ensaios na seccionadora, com resultados satisfatórios.
202210138 | AMP |  | B018F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.018-5 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202210137 | SPG |  | B017F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.017-7 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228
202210136 | AMP |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202114 | 06/04/2021 16:30:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202210135 | STE |  | A007F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.007-0 | 202114 | 06/04/2021 16:29:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202225 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | COM LIMPEZA MANUAL E IDENTIFICADO COM PINTURA MANUAL NA COR PRETA CONFORME SOLICITADO.
202210134 | AMP |  | A003F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.003-7 | 202114 | 06/04/2021 16:29:00 | IDENTIFICAR SALIDAS DE FASE T1/T2/T3 Y LAS DE NEUTRO T4/T5/T6. CONFORME DISEÑO ANEXO. CONTACTO VALDECIR R: 9539. | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202210133 | STE |  | A007H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.012-8 | 202114 | 05/04/2021 23:25:00 | VERIFICAR PEQUENA PERDA DE AGUA PELO EIXO DA BOMBA. BOMPA PARADA. | OUO5 | MMU1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202224 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Serviço será executado por meio da SSA 202206219. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210132 | ASL |  | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202114 | 06/04/2021 08:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | MEL4 | IMA0 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202210131 | AAT |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202114 | 05/04/2021 11:08:00 | ALTERAR TELAS TU NO CCAD18A E TRAFO_FASES_A_B_C NO INTERACTX 18A PARA ATENDER AS ALTERAÇÕES DE DESCRITIVOS DO SMT-18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202210130 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202114 | 05/04/2021 11:08:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TELAS U8ATRFAS, AVOP1, AVOP2, AVOP4 E AVOP6 PARA ATENDIMENTO DE ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DO SMT-18A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202210129 | AMP |  | B015J018 | QUADRO KT-15/MAR-15/TAR-15 | 0117.008-2 | 202113 | 04/04/2021 23:47:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA DO ENROLAMENTO AT, FASE A. SCADA: 20ºC, KT: 28ºC. | OUO6 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210128 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202113 | 04/04/2021 23:32:00 | VERIFICAR PONTO DE CORROSÃO COM PEQUENA PERDA DE ÁGUA ABAIXO DA VÁLVULA DE ALÍVIO (LINHA APÓS VÁLVULA M15 09GG) E PEQUENA PERDA DE ÁGUA NO FLANGE DE SAÍDA DA VÁLVULA M15 07GT. | OUO6 | MAM1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210127 | ACS |  | G075A020 | QUADRO GERAL DE FORCA DA CASA DE BOMBAS | 2504.001-4 | 202113 | 03/04/2021 21:41:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO HAY SEÑALIZACION DE TABLERO ENERGIZADO 125VCC. OBS. SUSTITUIDO LAMPARA Y EL PROBLEMA PERSISTE. | OUO7 | MET1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210126 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202113 | 03/04/2021 03:25:00 | ACRESCENTAR NA TELA B_ALCUNAFL (LISTA DE ALARMES) NO MENU LOCALIZAR, PARA O REGISTRO "U15 REG_VELOC BOMBA3", ACESSO A TELA DO REGULADOR DE VELOCIDADE DA UNIDADE GERADORA U15RV. | OUO6 | OUO0 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210125 | SPG |  | B017H009 | QUADRO PWB-17/PWX-17 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.017-4 | 202113 | 02/04/2021 06:06:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONANDO, DE FORMA INTERMITENTE, O ALARME "U17 AGUA_PURA INDICADOR DIGITAL FALHA". OBS.: NÃO SE VERIFICOU INDICAÇÃO DE FALHA EM NENHUM DOS INSTRUMENTOS. | OUO6 | MEG1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202229
202210123 | AAT |  | G029A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84T05 | 2333.003-4 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LAS FASES R (CBA), S (CBB) Y T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210122 | AAT |  | G028A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 44TX5 | 2333.002-2 | 202114 | 05/04/2021 09:18:00 | DURANTE SSP N° 20211174A SE CONSTATÓ IDX DE LA FASE T (CBC) EN MODO AUTODIAGNÓSTICO. | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202210121 | SAS |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 202113 | 29/03/2021 05:10:00 | PINTURA DETERIORADA PUERTA DE ACCESO AL HOUSING DEL GENERADOR LADO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD. ELEV 98M | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7032. Identificado conforme padrão original. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202210120 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202112 | 28/03/2021 23:29:00 | HOUVE A SINALIZAÇÃO DE DISJUNTOR ABERTO ANTES DA ATUAÇÃO DE PROTEÇÃO. ALTERAR LINK REFERENTE AO DISJ 52.B4 DO CD-01 DAS TELAS CONFORME ANEXO, PARA O PONTO Nº4112 RTU Nº122 "AUXILIAR_CA CD-01 DISJ 52-B4". | OUO6 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202210119 | AMP |  | B017D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.074-0 | 202112 | 28/03/2021 04:06:00 | VERIFICAR POSIBLE PERDIDA DE ACEITE EN LA VALVULA EA CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210118 | AMP |  | B015B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.008-7 | 202112 | 28/03/2021 00:11:00 | VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO DE AGUA PROXIMO A PALHETA 11, COM UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210117 | AMP |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202112 | 27/03/2021 23:13:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE EN EL ACUMULADOR CONFORME ANEXO. | OUO6 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210116 | ACS |  | G045H002 | IED F03 - RET670 | 2204.003-3 | 202112 | 26/03/2021 17:32:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU A SINALIZACAO DE TRIP NO IED AO PARTIR A FUNCAO "51OL - PARTIDA FASE T". | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202210115 | ACS |  | G045G002 | IED F01 - RET670 | 2204.001-0 | 202112 | 26/03/2021 17:32:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL OCORREU A SINALIZACAO DE TRIP NO IED AO PARTIR A FUNCAO "51OL - PARTIDA FASE T". | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202210114 | APV | 202210113 | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202114 | 09/04/2021 14:15:00 | DISPONIBILIZAR EN EL ALMACEN UN CONTACTOR TRIPOLAR, BOBINA 115/120 VCA- 60HZ CÓD.ALMOX.: 288446. PARA PODER EJECUTRAR SSA 2021/03483A. | MEG2 | IMA0 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210113 | APV |  | P029B007 | CCM KH-80 | 0592.077-9 | 202113 | 29/03/2021 09:16:00 | VVT-18A24 ENCONTRA-SE COM O DISPOSITIVO TERMICO ATUADO | OUO6 | MEG2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Não
202210112 | ACS |  | E012B001 | CADEIA DE ISOLADORES | 0550.090-0 | 202114 | 05/04/2021 09:16:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP6M SSP N° 20211103A, SE ENCONTRÓ 01 AISLADOR ROTO: TORRE 1205, FASE R, SUBCONDUCTOR N° 4, AISLADOR N° 21. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não
202210111 | AAT |  | P012B024 | SISTEMA N DE EXAUSTAO 50 HZ (VVT-3127) | 0458.114-8 | 202113 | 30/03/2021 07:28:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSA 202103209A FOI CONSTATADO RUIDO ANORMAL NO VVT-3127. | MEG2 | MAM3 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO MEJORIA DE LA PLATAFORMA DEL VVT. SSA 202208369
202210110 | AMP |  | B018J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18 | 1083.020-0 | 202112 | 26/03/2021 03:36:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LA LECTURA DE TEMPERATURA AMBIENTE DE LA FASE B=0C°.OBS:FASE A=30C, FASE C=29C°. | OUO6 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202210109 | AAT |  | N031A015 | PANTOGRAFO E ACESSORIOS | 3154.005-0 | 202112 | 25/03/2021 15:55:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5240-DF-J0925P REF. INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTOGRAFOS (SSA:202002990A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑOS MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202210108 | STE |  | K068C001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-08 | 0697.019-2 | 202112 | 24/03/2021 17:07:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "LAZO 2 DET. INTERRUMPIDO COTA 98 UN. 15", SIN ACEPTAR REARME. | OUO6 | MEL2 | MARCOS DO NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | 202221 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Realizado reapriete y limpieza de sensores del Lazo 2, normalizando la alarma del panel Trabajo realizado durante el MP1A AT 202204090
202210107 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202112 | 25/03/2021 15:50:00 | VERIFICAR PRESIÓN ALTA EN EL COMPARTIMIENTO A10-1-T = 765KPA. | OUO1 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213392 Trabajo ejecutado con SSA: 202209498 y AT: 202204736. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202210106 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202112 | 25/03/2021 15:51:00 | VERIFICAR PRESIÓN ALTA EN EL COMPARTIMIENTO A10-1-S = 760 KPA. | OUO1 | MET3 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213391 Trabajo ejecutado con SSA: 202209498 y AT: 202204736. |  | 36 - PRESSAO ALTA
202210105 | ASL |  | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202113 | 30/03/2021 07:53:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | MEL1 | IMA0 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não
202210104 | AAT |  | B029D002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UMR1415 | 2500.002-8 | 202112 | 26/03/2021 08:02:00 | A UMR1415 TEM CRIADO LOGS NA PASTA /UMR/CORE-DUPM QUE ESTÃO ENCHENDO O ESPAÇO EM DISCO E OCASIONANDO ALARMES (VER ANEXO DE EMISSÃO). SOLICITAMOS APOIO NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA QUE JÁ FOI INFORMADO AO LASSE. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202210103 | AMP |  | B020D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.020-6 | 202112 | 23/03/2021 16:06:00 | CONFORME DEFINIDO EN AR/SMI.DT/0021/21, PARA FACILITAR MONITOREO EN EL RV, REALIZAR LAS CONEXIONES EN EL GTB1 SEGUN PROYECTO "OPCIÓN A". CASO FUERE SOLICITADO POR LA SMI.DT, MONTAR EL CIRCUITO "OPCION B". VER ANEXOS | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210102 | STE | 202210101 | K053F019 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 23/03/2021 09:34:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 5 PROJETORES LED,CÓDIGO ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202225 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material disponibilizado en stock.
202210101 | STE |  | K053F019 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 160 - ETA-02 | 0944.104-2 | 202112 | 22/03/2021 13:43:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20W E 40W, LÂMPADAS MISTAS DE 160W E LÂMPADAS DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED AFIM DE MELHORAR A EFICIÊNCIA E MANUTENÇÃO. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202226 | GABRIEL ARNO ARENHART | Efetuado a substituição das luminárias fluorescentes e os projetores vapor de mercúrio por lâmpadas e luminárias de tecnologia LED de 13W, 38W e 100W. Emitido SSA: 202214982 para IEQ2 atualizar e dispor no arquivo desenhos. Deixado iluminação na região da ETA2 em condições normais de funcionamento e operação.
202210100 | AAT |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202112 | 22/03/2021 14:10:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P PAGINA 9 REF.A LA SSA:20/11593A.GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. DISEÑO AS BUILT EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202210099 | ADM | 202210098 | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202112 | 24/03/2021 10:21:00 | CON REF. RAO 28/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE MILISEGUNDOS EN EVENTO SOE DEL SCC ASOCIADO A LA LINEA LI 220KV MD-IRY DURANTE LA OCURRENCIA. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210098 | AIM |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202112 | 23/03/2021 15:36:00 | VERIFICAR LA AUSENCIA DE MILISEGUNDOS EN EVENTO SOE DEL SCC ASOCIADO A LA LINEA LI 220KV MD-IRY DURANTE LA OCURRENCIA. REF: RAO 28/2020. | OSE0 | ISI0 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S3.7 | Programável |  | Não
202210097 | APV | 202210096 | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202120 | 17/05/2021 16:20:00 | DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE MOTOR DO MOTOAGITADOR FDS-01 DE ETA-02 ADICIONAL. MOTOR COD:155713. MOTOR FOI DESCARTADO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202103151B. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210096 | AAT |  | K090B002 | FLOCULADOR PARA SEDIPAC FDS-01 | 0677.002-9 | 202112 | 22/03/2021 14:09:00 | DURANTE O ATENDIMENTO A SSA:2021/02247A, FOI CONSTATADO O MOTOR DO FLOCULADOR COM BAIXA ISOLAÇÃO(R.ISOL==0,5MOHM) E COM CORRENTES ACIMA DA NOMINAL. A=2,1A,B=4,2A,C=4,9A(IN=2,05A).OBS:VERIF./SOLUC.ANORMALIDADE. | MEG3 | MAM1 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202210095 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202111 | 20/03/2021 05:41:00 | VERIFICAR MOVIMENTAÇÃO DE ÁGUA PRÓXIMO A PALHETA 24, COM UNIDADE PARADA POR CONVENIÊNCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | 202225 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE A PALETA MOVEl POSSUIA PERDA, ENTÃO FOI SUBSTITUIDA AS VEDAÇÕES DO MANCAL INTERMEDIARIO DO EIXO DA PALETAS MOVEIS SOLUCIONANDO O PROBLEMA. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210094 | AAT | 202210093 | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202120 | 19/05/2021 15:12:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓLEO LUBRIFICANTE MD-400 COD.ALMOX.706656 QUE ENCONTRA-SE ESTOCADO NO ALMOXARIFADO PARA ATENDIMENTO DA SSA 202103128A. | MAM2 | IME3 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202210093 | AIM |  | J006F008 | RESERVATORIO DE SERVICO DE OLEO LUBRIFICANTE 2-T1-L | 0490.002-2 | 202112 | 24/03/2021 16:50:00 | SUBTITUIR LA CARGA DE ACEITE DEL MOTOR DIESEL GD02. UTILIZAR ACEITE LUBRICANTE LUBRAX MD 400 - SAE 40 (COD. ALM. 706656). VOLUMEN: 5000 LITROS. | IME1 | MAM2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202210092 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 202111 | 20/03/2021 03:20:00 | EL RAMAL 2869, LOCALIZADO EN EL PATIO DE 220 KV PRÓXIMO A LA CASETA 3CRL- 4, VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELÉFONO NO REALIZA LLAMADA NI SUENA LA CAMPANA. | OUO7 | MEL3 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202210091 | AIM | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202146 | 18/11/2021 07:19:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA VERIFICAR Y TOMAR ACCIONES CORRECTIVAS CASO NECESARIO EN LAS GOMAS Y ACCESORIOS CONECTADOS AL BUSDUCT QUE CONECTA LAS TRES FASES DE LOS "TU", DEBIDO A BAJA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO. | IEQ1 | IEQ3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210090 | ADM | 202210089 | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202112 | 22/03/2021 10:01:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO DE FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE, DURANTE PREVENTIVA 3A. ENS:INVÓLUCRO/TERRA=4,6KOHM(100VCC;31'C;50,7%),MÍNIMO ADMISSÍVEL:5,0KOHM. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202224 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Aguardando concluir con la SSA 202212528 de la MEG1 (para realizar limpieza en el trecho del busduct lado TU) y a la SSA 202210091 de la IEQ3 en apoyo para aislar las gomas en la entrada del TU.
202210089 | AIM |  | B015F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.008-8 | 202111 | 19/03/2021 13:49:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3A, CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NO BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA NO TRECHO DE FASE. ENSAIO: INVÓLUCRO/TERRA= 4,6 KOHM (100VCC), MÍNIMO ADMISSÍVEL: 5,0 KOHM. | MEG1 | MEG1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202210088 | AAT |  | N027A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.003-3 | 202111 | 19/03/2021 14:43:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5216DFJ0941P R0A, 5216DFJ1022P R0B E 5216DFJ1031P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N09 (SSA:2020/14221A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210087 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202111 | 18/03/2021 10:11:00 | TERRÓMETRO DE ALTA FRECUENCIA MODELO TM-25M, BP 687761 / IB 1824, APRESENTA MENSAGEM DE FALHA "EARTH VOLTAGE IS TOO HIGH" MESMO COM TESTE EM BANCADA QUANDO PRESSIONADA TECLA TEST. | ILA1 | ILA2 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S3.9 | Programável |  | Não
202210086 | AMP | 202210085 | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202112 | 22/03/2021 08:20:00 | EXECUTAR SOLDAGEM DAS BUCHAS ROSCADAS NO ARO INFERIOR DA CRUZETA INFERIOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE MANUTENÇÃO DO MANCAL COMBINADO. SERVIÇO PROGRAMADO CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210085 | AMP |  | A005A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.005-2 | 202111 | 19/03/2021 07:09:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO Nº6210-DI-19655-P. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210084 | AMP | 202210083 | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202112 | 22/03/2021 08:20:00 | EXECUTAR SOLDAGEM DAS BUCHAS ROSCADAS NO ARO INFERIOR DA CRUZETA INFERIOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE MANUTENÇÃO DO MANCAL COMBINADO. SERVIÇO PROGRAMADO CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210083 | AMP |  | A002A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.002-8 | 202111 | 19/03/2021 07:09:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO Nº6210-DI-19655-P. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202210082 | AAT |  | K090A001 | CLARIFICADOR JWP-F33-001 E ACESSORIOS | 0517.002-8 | 202111 | 18/03/2021 07:56:00 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA 2A (SSP:20210985A) AVARIAS POR OXIDAÇÃO NO ANEL COLETOR DO TANQUE CLARIFICADOR. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210081 | SPG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V10 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202210080 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V13 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202210079 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202111 | 16/03/2021 22:53:00 | MOTOVENTILADOR V9 CON RUIDO ANORMAL | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202210078 | ACS |  | D016A004 | TC 500 KV SF6 ASSOCIADO A SECCIONADORA b6B03 FASE C | 0196.252-3 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. TRANSFORMADOR DE CORRENTE 'CT6'. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210077 | ACS |  | D004A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A47-10 | 0016.074-1 | 202111 | 18/03/2021 07:08:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6LI3, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210076 | AAT |  | K054C025 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 111 | 0947.019-0 | 202111 | 16/03/2021 18:31:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 111 - TRECHO H; CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210075 | ACS |  | D004A003 | COMPARTIMENTOS DE GAS A57-10 | 0016.155-1 | 202111 | 18/03/2021 07:07:00 | ENCONTRADO DURANTE A SSP: 2021/0895A, PONTO QUENTE NO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO 'BD' PROX A SECC B6U17, NAS 3 FASES. VER IMAGENS TERMOGRÁFICAS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202210074 | AAT |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202111 | 16/03/2021 14:10:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A CENTRAL EVAPORATIVA APRESENTA PERDA DE AR OCASIONANDO AUMENTO DA TEMPERATURA DO TEP-17. DEFEITO REINCIDENTE DA SSA 202000290A. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202210073 | APV | 202210072 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202112 | 22/03/2021 08:28:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202210072 | ASL |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 202111 | 15/03/2021 14:16:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN MARCA:GE, NUMERO DE SERIE: 0409410984 Y COD DE STOCK: 685704, RETIRADO DEL TU-18 FASE B Y SE ENCUENTRA INOPERANTE. SSA REFERENCIA: 202007129A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não
202210071 | ACS |  | G042H007 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 84T04 500 KV 50BF+62BF | 0222.015-5 | 202111 | 15/03/2021 11:59:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:40H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210070 | ACS |  | G042H008 | RELE DIFER. SOBRECORRENTE AUTOTRANSF T04 87TA+50/51 OL | 0223.007-8 | 202111 | 15/03/2021 11:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:40H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210069 | ACS |  | G042H006 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 43TL4 220 KV 50BF+62BF | 0222.016-2 | 202111 | 15/03/2021 11:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:40H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210068 | ACS |  | G042G008 | RELE DIFER.-SOBRECORRENTE AUTOTRANSF T04 87TP+51/51 OL | 0223.006-0 | 202111 | 15/03/2021 11:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:40H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210067 | ACS |  | G042G009 | RELE DIFERENCIAL DO REGULADOR R4 87VR | 0224.004-0 | 202111 | 15/03/2021 11:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:40H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210066 | ACS |  | G042G006 | RELE DE FALHA DO DISJUNTOR 03T04 220 KV 50BF+62BF | 0222.014-8 | 202111 | 15/03/2021 11:56:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE HORÁRIO DO RELÉ. OBS: HORÁRIO DE REFERENCIA 09:41H, VER FOTO NO ANEXO. | OUO7 | MEL1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 38 - REGISTRADOR COM DEFEITO / INOPERANTE
202210065 | AMP |  | B018R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618 | 0919.034-1 | 202111 | 15/03/2021 09:15:00 | EFETUAR CONEXÃO DE PTOS REF. A INTERLIGAÇÃO ULP COM DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS 63QT1 E 71QTL1. OBS: 1) CONFORME ANEXO 2)VERIFICAR CONEXÃO PREVISTA NO PASSADO PARA 71QTL1 (VER NO ANEXO)3) | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202210064 | SPG |  | F002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE C | 0174.030-0 | 202111 | 15/03/2021 08:45:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20210873A SE CONSTATO FILTRACIÓN DE ACEITE POR EL VISOR. OBS: EL ACEITE SE ENCUENTRA ENCIMA DEL NIVEL MÍNIMO DE OPERACIÓN. IMAGEN EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228
202210063 | AAT |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202110 | 11/03/2021 18:10:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ DE FORMA INTERMITENTE LAS ALARMAS "ECE SWITCH SWT-PA FALLA INTERNA ACTUADO" Y "ECE SWITCH SWT- ST/GPS/ESTACIÓN ING FALLA. CON POSTERIOR REARME. | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável |  | Não
202210062 | SEE | 202210061 | E001G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-01 | 0205.005-6 | 202118 | 05/05/2021 16:27:00 | SOLICITO APOYO PARA VERIFICAR EN CONJUNTO LA ALARMA PROVENIENTE DEL UPD600 DE LA LÍNEA L1, POR REITERADOS REARMES. | MEL4 | MEL1 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSDUTOR UPD600 (S/N: 1873/2002 CM: 652466) POR OUTRO DE MESMAS CARACTERÍSTICAS (S/N: 1859/2002) E VERIFICADO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. TRANSDUTOR QUE APRESENTA FALHAS INTERMITENTES FOI ENVIADO PARA REPARO COM A SSA 202215550.
202210061 | ADM |  | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202110 | 11/03/2021 16:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR 520 COMM M1 UPD600 L1", REARMANDO AL INSTANTE. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não
202210060 | SPG |  | G078A020 | DISJUNTOR 13,8 KV DE SAIDA 52-L | 0265.064-3 | 202110 | 11/03/2021 16:38:00 | IDENTIFICAR EL INTERRUPTOR 52L, CON EL DESCRIPTIVO DE "RESERVA". | OUO7 | MCI2 | MERELES MEDINA JUAN SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202228 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210059 | AIM | 202210058 | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202138 | 23/09/2021 08:16:00 | REALIZAR MONTAJE Y AJUSTES A LAS TAPAS, EN LA EL. 98,50 SOBRE LA VÁLVULA 17 DEL RV DE LA U14. | IME2 | MMU2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202210058 | ADM |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202110 | 11/03/2021 15:37:00 | SOLICITO ANÁLISE ESTRUTURAL DE CHAPA METÁLICA LOCAL. NA COTA 98,5M, UG14, ACIMA DE VÁLVULA 17 DO RV P/ INDICAR CAPACIDADE DE CARGA ATUAL E A VIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO/REFORÇOS P/ SUPORTAR 5500 KGF. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não
202210057 | AAT |  | J056D044 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.058-5 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-01 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210056 | STE | 202210055 | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJ.COM O FABRIC.REF.A FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ. 14Q3(PPG) E CABO 1410/1412(1X-62/63)CONFORME DES. 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizada gestiones ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz. Iluminaciones implementadas.
202210055 | STE |  | N027A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.015-7 | 202110 | 11/03/2021 15:42:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DA ILUM.EXISTENTE DA VIGA. ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DO DISJ.14Q3(PPG) E CABO 1410/1412 (1X-62/63) CONFORME DESENHO 5216DFJ0941P R0A F.14. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Verificado y constatado que el consorcio realizo la implementación de la iluminción de la viga conforme diseño 5216-DF-J0941-P. Emitido SSA 202214777 para IEQ2 Actualizar Diseño y disponibilizar en Archivo Técnico. Fotos en Anexo.
202210054 | AAT |  | K054C060 | ELETRODUTOS E TOMADAS 460 V - EL. 132 | 0947.057-3 | 202110 | 11/03/2021 11:38:00 | REALIZAR INSTALACIONES DE TOMA CORRIENTES 460V 63A EN LA ELEVACIÓN 132 CONFORME PROYECTO EN ADJUNTO. UTILIZAR DISYUMTOR 52-9 DEL CK-02 PARA LA ALIMENTACIÓN. TOMA CORRIENTE CODIGO 670839. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202210053 | ADM | 202210052 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAÇÃO DO DISJ. POS."DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO DO PAINEL PMT DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210052 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210051 | ADM | 202210050 | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 12/03/2021 09:00:00 | PARECER TÉCNICO REFERENTE A DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT-N09), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210050 | AIM |  | N027A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.026-7 | 202110 | 11/03/2021 08:47:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202210049 | ACS |  | B029C003 | RELE DE SINCRONISMO AUTOMATICO 25SA | 0576.008-9 | 202110 | 10/03/2021 16:41:00 | CORREÇÃO DA TOLERÂNCIA DE DIFERENÇA DE TENSÃO PARA SINCRONISMO DE 1,4 V E 1,5 V PARA O INTERVALOR ENTRE 1,8 E 2,2 VCA. REFERENTE A SSP 20210580A, ITENS 011A E 012A DA PIC 002.EE.03. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202210048 | AAT | 202210047 | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.001-9 | 202112 | 23/03/2021 14:08:00 | AVALIAR E EMITIR PARECER SOBRE POSSIVEL ESQUEMA DE PINTURA QUE POSSA SER APLICADO NAS GAVETAS DOS GERADORES COM PROBLEMAS DE DESCASCAMENTO E FALTA DE ADERENCIA COM OS SISTEMAS CONVENCIONAIS | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não
202210047 | AAT |  | B015A036 | ROTOR DO GERADOR 60HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0147.001-9 | 202110 | 10/03/2021 16:29:00 | SOLICITAMOS PINTURA DO CUBÍCULO DO ROTOR DO GERADOR ONDE ENCONTRA-SE O BARRAMENTO DE EXCITAÇÃO DA UG. VERIFICADO NA MP3A, PINTURA DAS PAREDES ESTÃO SE DESPRENDENDO E CAINDO SOBRE O MESMO COM RISCO DE CURTO CIRCUITO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não
202210046 | STE | 202210045 | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 12/03/2021 08:59:00 | SOLICITAMOS AÇÕES EM CONJUN.COM O FAB., DEVIDO A FALTA DE IDENT.POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Identificaciones instaladas conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210045 | STE |  | N027A051 | FREIO 01 ELEV. PRINC. MONTANTE (ENTRE MOTOR E REDUTOR) | 3215.012-5 | 202110 | 11/03/2021 07:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO, CONSTATADO FALTA DE IDENTIFICAÇÃO POS.21FR1 (FONTE DO EP-M-PASTILHA GASTA);POS.44B1(SENSOR FREIO ABERTO);POS.44B2 (SENSOR PASTILHA);POS.19F1(FREIO MOTOR),PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNIC. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Realizado inspección y constatado que el consorcio realizo la instalación de las identificaciones de la fuente de pastilla gasta posición 44B1 (EP-M); sensor de freno abierto posición 44B2 (EP-M). Y freno del Motor posición 19F1. Fotos en Anexo.
202210044 | SPG |  | B015C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.008-3 | 202110 | 10/03/2021 16:23:00 | ANALIZAR NECESIDAD DE AJUSTE DEL MÓDULO UN1024 SEGÚN LAS MEDICIONES REALIZADAS EN LA SSA 202102284A (VERIFICADO 3V PARA 3338A). EL AJUSTE ACTUAL ES DE 3605A (SSA201912197A). EL ESPERADO ES DE 3398A | MEL2 | IEE2 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | S1 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202234
202210043 | AMP |  | A001B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.001-0 | 202110 | 09/03/2021 17:58:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE PERDIDA DE AGUA ENTRE LAS PALETAS 17 Y 18 CONFORME ANEXO. | OUO5 | MMU2 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202210042 | AAT |  | E013N001 | EQUIPAMENTO CARRIER DE TELEPROTECAO ETL600 2OPL13 SEMD | 2408.001-4 | 202110 | 09/03/2021 08:15:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CARRIER DE TELEPROTECCIÓN OPLAT ETL-600 DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210041 | AAT | 202210040 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210040 | AIM |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI VERIFICADO QUE A EXTRAÇÃO DO DISJ. POS. "DG" DO COMPARTIMENTO INTERNO É IMPOSSIBILITADA DEVIDO A FALTA DE TRILHOS EXTENSORES OU QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DE APOIO PARA REMOÇÃO DO MESMO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210039 | AAT | 202210038 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210038 | AIM |  | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202110 | 08/03/2021 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO VERIFICADO QUE EXISTE DIFICULDADE DE ACESSO A MANOPLA DE OPERAÇÃO DO DISJ. POS."DG" (PAINEL PMT), AO COMPARTIMENTO INTERNO SUPERIOR E DISPOSITIVOS EXTERNOS DEVIDO ALTURA ELEVADA DO PAINEL. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210037 | AAT |  | N043A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.018-1 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5225-DF-J1190P R0A, 5225-DF-J1153P R0A Y 5225-DF- J1193P R0A REFERENTE AL COMISSIONAMIENTO DEL PUENTE N02 SSA:2020/14918A. GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202210036 | STE | 202210035 | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 09/03/2021 10:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Tablero desplazado permitiendo espacio suficiente para mantenimiento. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202210035 | STE |  | N029A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.019-9 | 202110 | 08/03/2021 13:38:00 | DURANTE TRABAJOS DE COMISIONAMIENTO, ENCONTRADO TABLERO QGBT CON DIFICULTADES DE ACCESO PARA EL MANTENIMIENTO. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202221 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou o reposicionamento do painel QGBT, possibilitando assim o acesso do lado posterior do mesmo. Foto em anexo.
202210034 | AAT |  | M016B001 | PABX OMNIPCX OFFICE ALCATEL SEMD | 2429.001-7 | 202110 | 08/03/2021 14:59:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA PABX DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210033 | AAT |  | M072E001 | GPS TS3600 | 2427.001-8 | 202110 | 08/03/2021 14:58:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA GPS - SINCRONISMO DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS:EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REF. A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210032 | AAT |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 202110 | 08/03/2021 14:58:00 | GENERAR LMR Y CÓDIGO DE MATERIALES SOBRESALIENTES DEL SISTEMA FOX 515 DE LA LÍNEA 13. MATERIALES SE ENCUENTRAN EN GALPÓN 08 DE MTAA.DT. OBS: EN ANEXO LISTAS DE MATERIALES DE REFERENCIA A SER CORROBORADAS | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202210031 | AMP |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 202109 | 06/03/2021 05:27:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210030 | AMP |  | B016D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.032-0 | 202109 | 06/03/2021 05:27:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210029 | SAS |  | B017D020 | QUADRO CCAR-17 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.017-4 | 202109 | 05/03/2021 15:58:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201003610A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GARAY VERON VENANCIO | 202228 | GARAY VERON VENANCIO | RETIRADOS LOS RESISTORES POSICIONES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON SEÑALIZACÓN CORRECTA DE LOS LED'S INDICADORES DEL PANEL. EMITIDO SSA:202102131A A IEQ1 PARA ATUALIZACIÓN DE DISEÑO.
202210028 | SPG |  | B017L032 | QUADRO ULP-17 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.017-0 | 202109 | 05/03/2021 14:34:00 | MODIFICAÇÕES CONFORME ANEXOS REFERENTE A SUPERVISÃO PELO SCADA DOS DISPOSITIVOS 63QT1, 71QTL1, E 33IG2X. COORDENAR TESTES COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202228
202210027 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004356A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | STALDER DIAZ IVAN | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202210026 | SPG |  | G026A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 C/ ACIONAMENTO HIDRAULICO 84T04 | 0179.006-3 | 202109 | 05/03/2021 13:41:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL ACION. HIDRÁULICO 3 FASES CFE. CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021. MATERIAIS JÁ ENTREGUES À EQUIPE MET2 (ESTÃO NA OFICINA). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226
202210025 | SPG |  | G026A010 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE T | 1009.003-5 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226
202210024 | SPG |  | G026A009 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE S | 1009.002-8 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226
202210023 | SPG |  | G026A008 | QUADRO DE COMANDO MONOPOLAR HIDRAULICO DJ-84T04 FASE R | 1009.001-0 | 202109 | 05/03/2021 13:43:00 | CFE. PARECER SSA 2016/08319A,SOLICITO PRESTAR APOIO P/ OVERHAUL DO COMANDO HIDRÁULICO ATENDENDO CONTRATO 4500055318 (GE GRID)DE 15 À 26 DE MARÇO DE 2021.MATERIAIS DO CONTRATO JÁ ENTREGUES P/ EQUIPE MET2. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | 202226
202210021 | STE |  | A007A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.014-5 | 202110 | 09/03/2021 08:32:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA E MANÔMETRO ATUAIS POR NOVOS DE CÓDIGO 260258 E 103020 A FIM DE PADRONIZAR O CONJUNTO DE VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS RESERVATÓRIOS DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UN. GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA E MANÔMETRO EXISTENTES PELA VÁLVULA AGULHA CÓDIGO 260258 E MANÔMETRO CÓDIGO 103020 A FIM DE PADRONIZAR AS VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS TANQUES RAS01 E RAS02 DAS UN. GERADORAS.
202210020 | STE |  | A007A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSORIOS | 2973.013-3 | 202110 | 09/03/2021 08:32:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA E MANÔMETRO ATUAIS POR NOVOS DE CÓDIGO 260258 E 103020 A FIM DE PADRONIZAR O CONJUNTO DE VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS RESERVATÓRIOS DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UN. GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | 202225 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA E MANÔMETRO EXISTENTES PELA VÁLVULA AGULHA CÓDIGO 260258 E MANÔMETRO CÓDIGO 103020 A FIM DE PADRONIZAR AS VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS TANQUES RAS01 E RAS02 DAS UN. GERADORAS.
202210019 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202110 | 08/03/2021 15:05:00 | PREPARAR 19 CILINDROS NOVOS NORGREN (COD:713891) (FURAÇÃO, PLACA DE ADAPTACAO E PINO ADAPTADOR) EM SUBSTITUICAO AOS CILINDROS SCHRADER BELLOWS (COD:115878) DO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210018 | AAT |  | K041G001 | QUADRO KCC-02 | 0593.002-2 | 202109 | 04/03/2021 10:04:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE ISOLAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO PAINEL KCC-02, DEVIDO A RESTRIÇÕES DE ISOLAÇÃO DE SERVIDORES DO ESAI. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202210017 | AIM | 202210016 | J006F011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202111 | 15/03/2021 13:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA A VERIFICAÇÃO DO NIVEL DE OLEO LUBRIFICANTE DO RESERVATÓRIO, DEVIDO A ATUAÇÃO DE ALARME DE NIVEL BAIXO. EM COMPARAÇÃO AO NIVEL DO RESERVATÓRIO GD-01 ESTA 09% ABAIXO. GD-01 68%, GD-02 59%. | MEG3 | MAM2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202210016 | AAT |  | J006F011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO LUBRIFICANTE | 0126.117-7 | 202109 | 04/03/2021 08:38:00 | VERIFICAR ALARMA DE NIVEL BAJO EN EL TANQUE DE ACEITE LUBRIFICANTE DEL GD-02. PROBLEMA REINCIDENTE. REF.: SSA 202013237A. | OUO1 | MEG3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não
202210015 | ACS |  | G012A002 | DISJUNTOR 500 KV AR COMPRIMIDO 84LI2 | 0177.006-3 | 202109 | 05/03/2021 10:57:00 | PEQUENA PERDA DE AR INTERNA, NA POSIÇÃO FECHADA, ATRAVÉS DA VÁLVULA L5.2, NÃO APRESENTANDO PERDA PARA ATMOSFERA, DEVIDO VÁLVULA OPERAR SEMPRE ABERTA, NÃO APRESENTA RISCO PARA O FUNCIONAMENTO DO DISJUNTOR. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202210014 | APV | 202210013 | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202110 | 08/03/2021 10:12:00 | ESPECIFICAR E DISPONIBILIZAR EM ESTOQUE RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SÓDIO PARA SUBSTITUIÇÃO OU ESPECIFICAR MEIOS DE REPARAÇÃO. RESERVATÓRIOS NÃO ESPECIFICADOS EM LMR. FOTOS COM DIMENSÕES APROXIMADAS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210013 | AIM |  | K090A016 | RESERVATORIO RWP-F33-001 CARBONATO NA | 0515.004-3 | 202109 | 03/03/2021 14:50:00 | DURANTE PREVENTIVA MENSAL (SSP:20210637A) VERIFICOU-SE RESERVATÓRIO DE CARBONATO DE SÓDIO COM AVARIAS E DECASCAMENTO DA FIBRA INTERNA. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202210012 | ADM | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202110 | 09/03/2021 16:29:00 | CON REF. RAO 20/2020:VERIFICAR LA AUSENCIA DE LOS MILISEGUNDOS EN LOS EVENTOS SOE DEL SCC ASOCIADOS A LAS LÍNEAS LI 220KV MD-ACY, DURANTE LA OCURRENCIA EN EL SISTEMA ANDE. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202210011 | AIM |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202109 | 04/03/2021 09:57:00 | VERIFICAR LA AUSENCIA DE LOS MILISEGUNDOS EN LOS EVENTOS SOE DEL SCC ASOCIADOS A LAS LÍNEAS LI 220KV MD-ACY, DURANTE LA OCURRENCIA EN EL SISTEMA ANDE. REF: RAO 20/2020. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202210010 | ACS |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202109 | 02/03/2021 14:58:00 | DESPUES DE LA ABERTURA Y CIERRE DE LA SECCIONADORA A2LI1 DA COMO MENSAJE DE TIEMPO EXCEDIDO DE COMANDO (NE). OBS: CONFIRMADO EN EL LOCAL DE LA ABERTURA Y CIERRE TOTAL DE LA SECC. EVENTO DEL 01/07/2020 | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.2 | Programável |  | Não
202210009 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202109 | 02/03/2021 17:04:00 | AL REALIZAR INTENTO DE ENTRADA MANUAL, QUEDO SELECCIONADO EL PUNTO NRO 5632 "QP.03 RELÉ 50/51 DISJ SAÍDA ATUADO" DE LA UTR630. OBS.: DESELECCIONADO A TRAVES DEL CIERRE DE SESION. | OUO5 | MEL4 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202210008 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202109 | 02/03/2021 15:05:00 | PROVIDENCIAR CHAVE MANUAL-AUTO (PONTO 2358 DA UTR 570-2) NO QW-02 (TELA AUCWQW34), CONFORME EXEMPLO DA IMAGEM EM ANEXO. | OUO6 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202210007 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202109 | 02/03/2021 08:38:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE MÁXIMO DOS MATERIAIS 642606 E 710955 ( ELETRODOS VER INOX E309 2,5 MM E 3,25 MM). NECESSÁRIO PARA O PD DA U18A SEMANA 14/2021) | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 240 Kg del material cod. 642606 (electrodo 2,5mm) el 30/12/21 (4500063864/60). Saldo actual en stock 185 Kg. Política ZM=161/240. Fueron disponibilizados 110 Kg del material cod. 710955 (electrodo 3,5mm) el 10/05/22 (4500065306/10). Saldo actual en stock 110 Kg. Política ZM=71/120. OBS:MTDFS-4128/4137
202210006 | AMP |  | B014D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.018-5 | 202109 | 01/03/2021 11:38:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202210003 | AAT |  | M066J024 | ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 | 1352.017-2 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ACCESS POINT SIRI - UTA07 - LAP04 NO CONSIGUE CONECTAR DE MANERA ESTABLE CON LA UTA-07. SE HICIERON PRUEBAS DURANTE LA EJECUCION DE LA SSA 202013070A. | MEL4 | MEL4 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202210002 | AAT |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 202109 | 03/03/2021 07:56:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR OJALES DE ANCLAJE CON CABOS POR EL MURO LINDANTE A LA ESCALERA DE ACCESO A LAS LOSAS DE PROTECCIÓN. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202210001 | AIM |  | J094A034 | COMPRESSOR N4 50 Hz | 3273.004-0 | 202108 | 23/02/2021 22:56:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE CON REARME INMEDIATO DE LA ALARMA "FILTRO ACEITE COMPRESOR 4", ESTANDO SELECTADO COMO PRINCIPAL. | OUO5 | MAM2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável |  | Não
202210000 | AAT |  | L001B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HB-02 | 0434.040-0 | 202108 | 23/02/2021 11:01:00 | SOLICITO SEJA REALIZADO ESTUDO PARA ATUALIZAÇÃO DA LMR LL24 QUE SE ENCONTRA COM VÁRIOS ITENS, REFERENTE AOS ELEMENTOS ALCALINOS, DEFASADOS (NO ACTIVADO) NO ESTOQUE. | MEG2 | IEQ2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S3.7 | Programável |  | Não
202209999 | AMP |  | A008D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.020-7 | 202108 | 22/02/2021 17:18:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209998 | APG |  | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202107 | 19/02/2021 17:11:00 | DURANTE PREVENTIVA, VERIFICADO FURO EM TUBO DE ACUMULADOR DE PRESSÃO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202209997 | SCA |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202107 | 18/02/2021 09:12:00 | PROVIDENCIAR A REPOSIÇÃO EM ESTOQUE DO RELÉ DE FALTA DE FASE, 125VCC,3+2RV, CÓDIGO 498041 (SUBSTITUTO DO RELÉ DE CÓDIGO 112720) NO MENOR TEMPO POSSÍVEL. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202209996 | SPG |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202107 | 17/02/2021 11:34:00 | CONF. PARECER IME2 (SSA 202008458B), SUSTITUIR MOTOBOMBA POR UNA RESERVA DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS Y SOLICITAR NUEVO ENSAYO DE VIBRACIÓN. PROVIDENCIAR LA BOMBA RETIRADA P/ SUSTITUCIÓN DE RODAMIENTOS. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221
202209995 | SPG |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202107 | 15/02/2021 10:54:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ INDICANDO TEMPERATURA AMBIENTE DE 70,72ºC NA IHM DA FASE "A", DISCREPANTE DAS DEMAIS FASES. TEMPERATURA FASE "B": 30,78ºC, TEMPERATURA FASE "C": 30,21ºC. | OUO6 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209993 | AMP |  | A004D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.008-8 | 202106 | 13/02/2021 04:16:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209992 | STE |  | A002D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.004-5 | 202106 | 13/02/2021 04:17:00 | IDENTIFICAR TRABA MECÁNICA CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202220 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209991 | ASL |  | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202107 | 17/02/2021 11:12:00 | GESTIONAR REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 (SIN CÓDIGO DE STOCK) EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | MEG1 | IMA0 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não
202209990 | AMP | 202209986 | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.001-2 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITO APOYO PARA PINTURA SUPERFICIAL DE LA BASE METÁLICA EN COLOR AZUL,NOTA:BASE SERA REMITIDO AL PATIO DE PINTURA UNA VEZ EJECUTADO EL REFUERZO SOLICITADO EN LA SSA MATRIZ.- | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209989 | SPG | 202209986 | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.001-2 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA RETIRAR EXCESSO DE CONCRETO A FIM DE FACILITAR NIVELAMIENTO DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO MOTOBOMBA CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ.- | MMU1 | MCI1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202228
202209988 | SPG | 202209986 | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.001-2 | 202150 | 16/12/2021 13:39:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PREPARAR E MONTAR VIGAS DE REFORÇOS NA BASE METÁLICA DO CONJUNTO 2, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | NERI XAVIER DA SILVA | 202228
202209987 | SEE | 202209986 | B017H008 | MOTOR M2 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.016-2 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONEXÃO E POSTERIOR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR M2, PARA POSSIBILITAR A RETIRADA DA BASE METÁLICA DO CONJUNTO PARA MODIFICAÇÕES, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ ISASI RUBEN | 202228 | DIAZ ISASI RUBEN
202209986 | SEE |  | B017H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.001-2 | 202106 | 12/02/2021 15:27:00 | MODIFICAR A BASE DA BOMBA 88PW2 CONFORME ORIENTAÇÕES DO PROJETO EM ANEXO, A FIM DE MITIGAR A ELEVADA VIBRAÇÃO NO PONTO 2A. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: UTILIZAR CHUMBADOR DE EXPANSÃO 3/4" CÓDIGO ESTOQUE 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202228 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirada la base del conjunto motobomba 02 para modificación conforme el proyecto, fue realizada adecuaciones en el concreto a fin de evitar interferencias de montaje, posteriormente se realizo el montaje y nivelación de la base, alineación del conjunto motobomba y a verificación de niveles de vibración dando valores dentro de la tolerancia.
202209985 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202107 | 17/02/2021 10:15:00 | DURANTE PREVENTIVA VERIFICADO EFECTOS DE CORROSIÓN EN CASI TODA EXTENSIÓN DE TUBOS (AL MENOS 12 M ) LOCALIZADOS EN LA ELEV 57 , U17 | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202209984 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202107 | 17/02/2021 10:14:00 | DURANTE PREVENTIVA VERIFICADO PERDIDA DE AGUA DEBIDO A CORROSIÓN EN LAS ROSCAS DEL TUBO LOCALIZADO EN ELEV. 60, U10 | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202209983 | STE | 202209982 | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202109 | 03/03/2021 15:28:00 | DURANTE PD 20210035 (AISLACIÓN BARRA A3), HUBO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE OFF-LINE DE TODOS LOS OSCILOGRAFOS DE LAS UNIDADES 60HZ. EL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE PARO AL MOMENTO DE NORMALIZAR LA BARRA | MEL2 | IEE2 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | S2.3 | Programável |  | Não | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | 202222 | SANCHEZ ALVARENGA BLAS CIRILO | Fue identificado saturación de registros guardados en el disco local de los DFRs (causando el reinicio de los mismos) generados por interdisparos indebidos provenientes del OP01 que monitorea la BARRA A3. Fue emitida SSA 202206375 para modificación de lógica combinatoria para disparos por eventos en el OP02, de forma a inhibir la actuación de los interdisparos durante los PDs de las barras.
202209982 | STE |  | B027D001 | REGSITRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1011 | 0805.025-2 | 202106 | 11/02/2021 11:14:00 | DURANTE PD 20210035 (AISLACIÓN BARRA A3), HUBO ACCIONAMIENTO INTERMITENTE OFF-LINE DE TODOS LOS OSCILOGRAFOS DE LAS UNIDADES 60HZ. OBS: SSA EXTENSIVA PARA LOS DEMAS DFR. | OUO6 | MEL2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S2.3 | Programável |  | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202223 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Este problema fue resolvida con la ejecución de la SSA 202206375, donde se realizo modificación de lógica combinatoria para disparos por eventos en el OP02, de forma a inhibir la actuación de los interdisparos durante los PDs de las barras.
202209981 | AAT |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202107 | 17/02/2021 09:13:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M VERIFICADO EJE ROTO DE LA VALV DE AGUA DE SERVICIO LOCALIZADO EN ELEV 60, U10 | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1 | Programável |  | Não
202209980 | STE |  | A001D007 | CONJUNTO RECUPERACAO OLEO INFILTRACAO SERVOMOTORES | 0020.001-8 | 202107 | 17/02/2021 08:57:00 | EMITIR PT QUANTO A POSSIBILIDADE DE ALTERAR ESPECIFICAÇÃO DO ÍTEM 129 DA LMR.AB.O26R5 DE TIPO C PARA TIPO I. DE MODO A NÃO NECESSITAR ADAPTAÇÃO NA APLICAÇÃO. EMENDA DE TERMINAL E ISOLAÇÃO P/ TRANSFORMAR EM TIPO I. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida SDS-14507 para alterar especificación conforme recomendado. Sugerido modelos 14-000151 al 14-000156 que son del tipo "I", con 10 pies de cable de color según modelo. Para este nuevo modelo se deberá realizar la enmienda de los conductores comunes y conectarlos a un único borne de salida del sensor, conforme proyecto original.
202209979 | ASL |  | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202106 | 10/02/2021 13:47:00 | GESTIONAR REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, AINDA NÃO POSSUI CÓDIGO DE ESTOQUE. EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | MEG1 | IMA0 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202209978 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 09/02/2021 03:59:00 | CREAR PANTALLA DE ARQUITECTURA DEL PCG-02 EN EL SCADA AL IGUAL QUE LA PANTALLA DE ARQUITECTURA QUE SE ENCUENTRA EN LA PANTALLA IHM PCG-02. FOTOS EN ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209977 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 09/02/2021 13:28:00 | ALTERAR DESCRITIVO DA TAB SF6_60. "ISOL_FORCADA BARRAS 59A4 OU 59B3 OU RX MO4/CR3" PARA "ISOL_FORCADA BARRAS 59A3/A4/B3/B4 OU RX F.O.". REF IOPI41 E NT05/16. | OUO6 | OUO0 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209976 | SEE | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202148 | 30/11/2021 15:08:00 | VERIFICAR E EXECUTAR AS MODIFICAÇÕES DAS CONEXÕES CONFORME DESTACADO NO DESENHO (ANEXO), DEVIDO O RETROFIT DA PROT DE BARRAS 500KV (SSA 201609122). EXECUTAR EM CONJUNTO COM MEL4. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | 202228 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL
202209975 | ADM | 202209973 | F002G002 | QUADRO DE CONTROLE LOCAL LLP-06 | 0213.006-8 | 202145 | 10/11/2021 15:31:00 | SOLICIT. APOIO PARA VERIFICAR/CONFIRMAR QUE AS CONEXÕES DE CAMPO SE ENCONTRAM CONF. O DESENHO 6357-DF-91303-I-R8 FL37 QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CIRCUITO CONECTADO AO K4, REF. EVENT36 ENVIADO P/ SCADA VIA PT.665637 | IEE3 | IEE1 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202209974 | AIM | 202209973 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202145 | 09/11/2021 14:36:00 | SOLICITO, POR GENTILEZA, VERIFICAR SE O PNLNAM E DEVNAM DO PTO DO ANEXO CORRESPONDEM AO PAINEL E DISPOSITIVO SUPERVISIONADO DE CAMPO E QUAL É A FUNÇÃO SUPERVISIONADA PELO DISPOSITIVO PARA MELHORIA DE DESCRITIVO DO PTO | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209973 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 08/02/2021 17:29:00 | ALTERAR DESCRITIVO TELA "RECOMP60"."CSP02-SOBRET.A3 OU B4" PARA "CSP02- SOBRET BARRAS". "CSP02-SOBRET.B3 OU A4 OU RECEP.F.O." PARA "PCG02-SOBRET OU RECEP.F.O.". REF. IOPI 41 E NT OPSE 05/2016. | OUO6 | OUO0 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209972 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202106 | 08/02/2021 10:56:00 | NO PONTO "GENERADOR TENSION RESIDUAL NEUTRO" ALTERAR LIMITE INFERIOR #5 CONFORME AS DEMAIS UNIDADES. RTU UTR509A, PONTO 34. | OUO5 | OUO0 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209971 | AAT |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:08:00 | REIDENTIFICAR (EN COLOR BLANCO, PARA MEJOR VISUALIZACION NOCTURNA) LA CASETA DE MEDICION DE RESPALDO 220KV, EL MISMO SE ENCUENTRA CON IDENTIFICACION DETERIORADA. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209970 | AAT |  | R055C005 | SINALIZACAO | 0973.029-2 | 202105 | 07/02/2021 17:07:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO DE MANTENIMIENTO (EN COLOR BLANCO PARA MEJOR VISUALIZACION NOCTURNA, EL MISMO SE ENCUENTRA DETERIORADO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209969 | AAT |  | R055K004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.038-6 | 202105 | 07/02/2021 17:07:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 4CRL-1, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209968 | AAT |  | R055H004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.045-0 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-4, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA) | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209967 | AAT |  | R055H004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.045-0 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-2, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209966 | AAT |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-3, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209965 | AAT |  | R055J004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.037-9 | 202105 | 07/02/2021 17:06:00 | REALIZAR RE-IDENTIFICACIÓN DE LA CASETA 3CRL-1, QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (EN COLOR BLANCO, PARA FACILITAR VISUALIZACIÓN NOCTURNA). VER ANEXO. | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209963 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202106 | 08/02/2021 16:44:00 | FOI SOLICITADO AO SETOR ILA2 FAZER UMA REVISÃO NA MAQUINA DE SOLDA ORIGO TIG 3000I QUE AO SER LIGADA HOJE APRESENTOU UM FORTE CHEIRO DE QUEIMADO | MMU3 | ILA2 | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | S3.9 | Programável |  | Não
202209962 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202105 | 05/02/2021 11:05:00 | ATUALIZAR LISTA DE TELEFONES DOS ELEVADORES DA TELA "AU5ELEV" CONFORME ARQUIVO EM ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209961 | SPG |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202106 | 09/02/2021 07:12:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA VEDANDO LA VALVULA DE DRENO LOCALIZADO EN LA SALIDA DE LA VALVULA 11RG | OUO6 | MAM1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202228 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209960 | SPG |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 202105 | 03/02/2021 16:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O NÃO ACIONAMENTO DE ALARME NO SCADA E PAI-17 NA ABERTURA DA PORTA DE ACESSO A CELA DO TU-17 FASE B. | OUO2 | MET1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228 |  |  |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202209959 | APV | 202209958 | K010A019 | RELES DE PROTECAO | 0547.092-6 | 202106 | 09/02/2021 10:39:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR NO ALMOX. E DEFINIR POLITICA DE ESTOQUE PARA O RELE INGETEAM PL-300, COD. SOBRESS. 820.509-4, QUE É UTILIZADO NO CD-01 (K10A14). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202209958 | AIM |  | K010A019 | RELES DE PROTECAO | 0547.092-6 | 202105 | 03/02/2021 14:33:00 | RETIRAR RELÉ PL-300 DO CUBÍCULO A2 (RESERVA) PARA ENVIO PARA REPARO. APÓS RETORNO DO REPARO ENSAIAR O RELÉ CONFORME IM.EQ.138 E A COMUNICAÇÃO COM O DA-CU, E REINSTALAR O RELÉ NO CUBÍCULO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209957 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202105 | 03/02/2021 14:31:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202225 | THOBIAS DANIEL | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos. OA.0249-R00 já atualizada no sistema.
202209956 | AMP |  | B016D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.031-2 | 202105 | 02/02/2021 17:39:00 | IDENTIFICAR (TRABA HIDRÁULICA Y APLICADO, DESAPLICADO) CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR BR FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209955 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202105 | 01/02/2021 14:35:00 | DISPONIBILIAR NA TELA "U01TRFAS" A INFORMAÇÃO DE POTENCIA APARENTE (MVA) CONFORME PONTO DO ESTIMADOR DE ESTADOS ENCONTRADO NA TELA "CAPUGM50". ESTENDER PARA DEMAIS UNIDADES. | OUO5 | OUO0 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209954 | AMP |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202104 | 30/01/2021 05:12:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INFILTRACIÓN DE AGUA A COTA 98M SOBRE TRANSFORMADOR DE EXCITACIÓN "TEP FASE C". INFILTRACIÓN PROVENIENTE DE COTA SUPERIOR. EJE A/B CASA DE FUERZA | OUO6 | MCI1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209953 | AAT |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0931, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N6 (SSA: 2019/11084A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209952 | AAT |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 202105 | 01/02/2021 13:41:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO FOLHA 09 DO DESENHO 5225-DF-J0922, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE 4 LUMINÁRIAS LED DE 38W NO INTERIOR DAS VIGAS DA PONTE N5 (SSA: 2019/11293A). DESENHO MARCADO EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209951 | STE | 202209950 | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | DIEGO BRUM DO AMARAL | 202221 | DIEGO BRUM DO AMARAL | FORAM ATUALIZADOS OS PONTOS NA UTR502-1 CONFORME ANEXO DA EMISSÃO. REALIZADO ENSAIOS DESDE OS DISPOSITIVO PRIMÁRIOS PELA MEG1. VERIFICADA A CORRETA INDICAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS COM A CCR. APR EM ANEXO. ABERTA SSA 202212380 PARA CORREÇÃO DO PNTNAM DO PONTO ANALÓGICO 63 QUE ESTAVA INCORRETO.
202209950 | STE |  | A002R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR502-1 | 0919.004-0 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 02 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Atividade executada através da SSA derivada.
202209949 | SAD | 202209948 | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202119 | 10/05/2021 16:27:00 | MODIFICAR DURANTE O PD OS PONTOS NA UTR E SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07, CONFORME TABELA ANEXA. COORDENAR COM MODIFICAÇÃO NO EQTO PRIMÁRIO. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não | ROJAS VIGO ALDO DARIO | 202226 | ROJAS VIGO ALDO DARIO | Fueron modificados los puntos en la UTR 507-1 según planilla anexada. Posteriormente fue verificado con CCR la correcta actuación de cada punto.
202209948 | ADM |  | A007R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR507-1 | 0919.013-9 | 202105 | 05/02/2021 10:22:00 | A FIM DE VIABILIZAR AS MELHORIAS ACORDADAS NAS ATAS AR/SMI.DT/112/2018 E AR/SMI.DT/068/2020 MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 07 CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202224 | MAURICIO MENON | Aguardando execução durante a parada de máquina.
202209947 | AMP | 202211491 | B018R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR618-1 | 0919.035-0 | 202111 | 16/03/2021 07:25:00 | IMPLEMENTAR AS ALTERAÇÕES CORRESPONDENTES DA SSA 202101014B NA UTR. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202209946 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202105 | 01/02/2021 14:53:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DO ESTOQUE MÁXIMO DO MATERIAL 704755 - ELETRODO E7018 205MM. | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 68 kg del material cod. 704755 (ELECTRODO REV ACE 2,5MM) el 23/06/22 (4500065379/50). Saldo actual en stock 68 kg. Política ZM=52/68. OBS: MTDFS-4486.
202209945 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202104 | 28/01/2021 09:42:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION ALTA EN LA FASE T. INSTRUMENTOS: 760KPA; TEMPERATURA AMBIENTE 30,5°C. LIMITE SUP. DE LA PIC: 750KPA. | OUO1 | MET3 | MARCELO BASTOS MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 36 - PRESSAO ALTA
202209944 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 202104 | 28/01/2021 09:42:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION ALTA EN LA FASE R. INSTRUMENTOS: 760KPA; TEMPERATURA AMBIENTE 30,5°C. LIMITE SUP. DE LA PIC: 750KPA. | OUO1 | MET3 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 36 - PRESSAO ALTA
202209943 | STE | 202209942 | K056B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 27 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 33 un. del material cod. 714529 (PROYECTOR ILUM LED AL 130W 220V PT) el 08/07/22 (4500064452/10). Saldo actual en stock 33 un. Política ZM=2/10. Creada reserva nro. 427529 de 33 un. valida hasta el 07/07/2024. OBS: MTDFS-7208, DEMPRO 58.
202209942 | APG |  | K056B004 | ILUMINACAO E TOMADAS | 1267.001-9 | 202104 | 28/01/2021 08:27:00 | CONFORME P.T.DA IEQ2,SSA 2020/02729A,SUBSTITUIR LUMINÁRIAS 2X40W DE SOBREPOR POR LUM.LED DE 38W E PROJ.VAPOR DE MERC.POR PROJETOR LED DE 100W,E LUM.2X40W DE EMBUTIR POR LÂMPADAS TUBOLED DE 20W. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209941 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 09:51:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U09 ELEV. 78 E 60 CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209940 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 09:52:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U08 ELEV. 78, 60 E 57 CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209939 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 09:53:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U07 ELEV. 60 CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209938 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 09:49:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U06 ELEV. 78, 60 E 57 CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209937 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 09:50:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U05 ELEV. 78. CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209936 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202105 | 03/02/2021 14:53:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U04 ELEV. 78. CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209935 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202105 | 03/02/2021 14:53:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U03 ELEV. 60. CONFORME FOTO EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209934 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202105 | 03/02/2021 14:53:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA DE SERVIÇO DA U01 ELEV. 78. CONFORME FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209933 | AMP |  | B017J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-17 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.017-7 | 202104 | 27/01/2021 08:26:00 | EVALUAR EL AVANCE DE LAS INFILTRACIONES DE AGUA APARENTEMENTE A TRAVÉS DEL DUCTO DE VENTILACIÓN DE LA FASE C, QUE SE OBSERVARON DURANTE EL MANTENIMIENTO PERIODICO SEGÚN LA SSP:20210125A. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202209932 | AMP |  | A004J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-04 | 1083.006-4 | 202103 | 23/01/2021 22:50:00 | VERIFICAR COERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES DE TENSÃO DO SMT-04, FASE R: 302KV, FASE S: 245KV E FASE T: 236KV. | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209930 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202104 | 25/01/2021 09:55:00 | VERIFICAR E, SE POSSÍVEL, REPARAR BOMBA DOSADORA PROMINENT GAMMA/L, NS: 2002100351, RETIRADA DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U18A (SSA 202100250A). BOMBA PAROU DE INJETAR HIDRÓXIDO DE SÓDIO E SEU DISPLAY NÃO LIGA MAIS. | MMU1 | ILA2 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209929 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202105 | 03/02/2021 13:43:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULACAO 2" DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO PARA CENTRAL EVAPORATIVA U07. TUBULAÇÃO ELEV. 141, U07, VÃO DA VIGA OCA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209928 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 14:11:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS E OXIDAÇÃO NA CONEXÃO 1.1/2" DE DERIVAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U03, ELEV. 95,00. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209927 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 14:11:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITING DE OXIDAÇÃO NA CONEXÃO 1.1/2" DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U02, GALERIA ELEV. 95,00. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209926 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 14:11:00 | DURANTE PREVENTIVA 3M (SSP:20210178A) VERIFICOU-SE VAZAMENTOS POR PITING DE OXIDAÇÃO NA TUBULAÇÃO 1.1/2" DE ÁGUA DE SERVIÇO NA U01 ELEV. 95,00, PRÓXIMO A VÁLVULA 29AF1. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209925 | AMP |  | B014D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.017-7 | 202104 | 28/01/2021 22:54:00 | IDENTIFICAR (TRABA HIDRÁULICA Y APLICADO, DESAPLICADO) CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR BR FOTOS ANEXADOS. | OUO6 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209924 | APV |  | S032A010 | TRANSDUTORES DE VIBRACAO | 0929.010-9 | 202103 | 20/01/2021 09:02:00 | SOLICITAMOS REPARAR CABO DE SENSOR DE COLETA DE VIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIBSCANNER UTILIZADO NA VENTILAÇÃO/MAM3. CABO DEIXADO EM ILA0 COM ANDERSON BRITO. | MAM3 | ILA2 | JEAN FELIPE NUNES NETO | S3.9 | Programável |  | Não
202209923 | SPG |  | A007D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.027-8 | 202103 | 19/01/2021 05:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÓLEO NO ATUADOR DA VALVULA DE DISTRIBUIÇÃO (EA). | OUO5 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209922 | STE | 202209920 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 16:27:00 | HABILITAR LOGS DEL MODULO OFFSUMM, CONFORME PROCEDIMIENTO DISPONIBILIZADO POR EL FABRICANTE (ABB) VER ANEXO DE SSA 202100559B, REF, A EL PROBLEMA CON LA LISTA DE CONDICIONES ANORMALES (EVT 142) | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não | DANILO NADAL | 202225 | DANILO NADAL | PROBLEMA SOLUCIONADO NA CONCLUSÃO DA SSA. 202210348 DO EVT. 142. VERIFICAR ANEXOS.
202209921 | STE | 202209920 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 08:17:00 | HABILITAR LOGS DO MÓDULO OFFSUMM, CONFORME PROCEDIMENTO DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE (ABB) EM ANEXO, PARA INVESTIGAÇÃO DE PROBLEMA COM LISTA DE CONDIÇÕES ANORMAIS (EVT 142). | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S2.3 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202222 | CARLOS RONEI ORTIZ | Fueron habilitados los logs mediante SSA derivada para MEL4. EVT 142 resuelto mediante instalacion de nuevo ejecutable ofsumm.submit durante la visita del fabricante Hitachi/ABB durante la semana de 30/05 a 03/06 del 2022.
202209919 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202103 | 19/01/2021 11:11:00 | CONFORME SOLICITADO NA CARTA EM ANEXO E APÓS APROVAÇÃO DA SM.DT, REALIZAR EMPRÉSTIMO DE 2 UNIDADES DO MATERIAL COM CÓDIGO DE ESTOQUE 558567 PARA A EMPRESA FURNAS. PRAZO DE DEVOLUÇÃO DE 12 MESES. | IEQ3 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.9 | Programável |  | Não
202209918 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 17/01/2021 04:27:00 | CONFIGURAR OS LIMITES DE ATUAÇÃO DO PSS DAS UNIDADES U15 E U18A, IGUAIS AS DEMAIS UNIDADES DO SETOR 60HZ. | OUO6 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209917 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 11:56:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO A CADA DOIS MINUTOS DO ALARME "PCU 2 CHANNEL 196 CONFIGURATION FORCEFULLY UPDATED". | OUO5 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S2.3 | Programável |  | Não
202209916 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 10:53:00 | ATUALIZAR AS TELAS CONFIG_1, CONFIG_2, CONFIG_3, CONFIG_4, CONFIG_5, CONFIG_6 E CONSOLES CONFORME ARQUITETURA DO SCADA NMR5. | OUO5 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209915 | AIM |  | J094A033 | COMPRESSOR N3 50 Hz | 3273.003-9 | 202102 | 15/01/2021 23:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL EN EL COMPRESOR Y VISOR DE NIVEL DE ACEITE ROTO Y A TOPE MAX. COMPRESOR CONECTADO Y EN CARGA. | OUO5 | MAM2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202209914 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202102 | 13/01/2021 14:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR APARATO TELEFONICO 2887 (T75) INOPERANTE UBICADO EN EL PATIO DE 500K CERCA DEL QFN-6A | MEL3 | MEL3 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | S1 | Programável |  | Não
202209913 | AAT |  | N040A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.015-7 | 202102 | 12/01/2021 16:40:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5216DFJ0922P R0A, 5225DFJ1128 R0B Y 5225DFJ1151P R0C REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PONTE N01 (SSA:2020/11295A).GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209912 | SPG |  | R025D002 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0987.002-0 | 202102 | 12/01/2021 15:45:00 | SE SOLICITA LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA INTERNA DEL EDC EN LA ZONA DEL LQEE SEGÚN ACORDADO EN EL GRUPO DE TRABAJO DE INFILTRACIONES Y CONDENSACIÓN DEL LQEE. SOLICITAR APOYO A MAM2 Y MAM3. VER ANEXO. | ISI1 | MCI3 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202227
202209911 | AMP |  | A004D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.007-0 | 202102 | 11/01/2021 23:02:00 | IDENTIFICAR (TRABA HIDRÁULICA Y APLICADO, DESAPLICADO) CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209910 | STE |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202102 | 11/01/2021 23:01:00 | IDENTIFICAR (TRABA HIDRÁULICA Y APLICADO, DESAPLICADO) CONFORME PADRÓN CON LAS DEMÁS UNIDADES QUE SE ENCUENTRA EN LA COTA 92 SERVOMOTOR PY FOTOS ANEXADOS. | OUO5 | MCI2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202220 | WALDIR RINALDI | FOI REALIZADO A IDENTIFICAÇÃO COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209909 | APV | 202209908 | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202102 | 15/01/2021 06:59:00 | SOLICITAR PRESENÇA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DO FABRICANTE ATLAS COPCO PARA APOIO NA SOLUÇÃO DO RUÍDO ANORMAL APRESENTADO PELO EQUIPAMENTO. EQUIPO ENCONTRA-SE ISOLADO. | MAM2 | IME1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202209908 | AIM |  | J094A031 | COMPRESSOR N1 50 Hz | 3273.001-5 | 202102 | 11/01/2021 14:35:00 | VERIFICAR RUÍDO ANORMAL NA RETENÇÃO DE ÓLEO DO COMPRESSOR N1. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202209907 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202101 | 10/01/2021 09:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTÁ ACIONADO NA IHM DO COMUTADOR O ALARME "FALTA DE SINAL DO SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA". OBS.: NÃO ACIONOU ALARME NO SCC. | OUO7 | MET1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209906 | ADM | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202103 | 19/01/2021 08:16:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMP DE 17,5°C ENTRE LAS CONEXIONES DEL INDICADOR LUMINOSO LP4, DETECTADO MEDIANTE INSP. TERMOGRÁFICA DE LA OPUO.DT. OBS: DETERIORO EN EL BLINDAJE DE LOS CONDUCTORES. VER ANEXO. | ILA1 | IEQ2 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | S1 | Programável |  | Não
202209905 | AIM |  | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202102 | 12/01/2021 07:09:00 | VERIFICAR DIFERENÇA DE TEMPERATURA DE 17,5°C NAS CONEXÕES DO INDICADOR LUMINOSO LP4, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBSERVADO DETERIORAÇÃO NA ISOLAÇÃO DOS CABOS. | OUO0 | ILA1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202239 |  |  |  | 77 - IDENTIFICADA EM TERMOGRAMA
202209903 | AAT |  | J079B011 | CCM KD-03 | 0263.006-0 | 202103 | 20/01/2021 09:35:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0901 A 0903, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. DESENHOS EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209900 | STE |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 202101 | 10/01/2021 05:09:00 | Verificar/solucionar presencia de aceite en la base del cubículo. | OUO5 | MET3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202221 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | Óleo proveniente da vaporização causada pelas manobras, que saem do bico do tanque e são direcionadas ao tanque pela proteção adicional. Realizado limpeza no tanque da fase B bem como no cubículo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209899 | APV | 202209898 | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 08/01/2021 07:08:00 | VERIFICAR COM A FRIOBRASIL A NECESSIDADE DE REVISÃO DO EQUIPAMENTO OU AJUSTE DO CONTADOR QUE GEROU ALARME DE REVISÃO DO UNITOP 0902. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209898 | SRP |  | P041B001 | PAINEL DE COMANDO PLAC-0902 E CONTROLE UNITOP-0902 | 0827.007-9 | 202101 | 07/01/2021 08:06:00 | VERIFICAR ACIONAMENTO DE 'EQUIPAMENTO NECESSITANDO REVISÃO! CONTATAR FRIO BRASIL (11)43445500'. | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202209897 | APV | 202209896 | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202101 | 07/01/2021 15:59:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA OSCILACIÓN QUE PRESENTÓ EL NIVEL DEL ACEITE DEL CGS AL MOMENTO DE ENERGIZAR EL TA-01 CONFORME GRAFICO ANEXO. EVALUAR POSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE UNA SONDA TIPO RADAR | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209896 | AIM |  | A008A041 | QUADRO GGB-08 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.010-9 | 202101 | 05/01/2021 02:46:00 | AL MOMENTO QUE SE ENERGIZÓ EL TA-01 MEDIANTE EL CIERRE DEL INT. 05TA1 HUBO INDICACIÓN DE LIMITES SUPERIOR 5/6, INFERIOR 5/6 DE NIVEL DE ACEITE DEL CGS. | OUO5 | MEG1 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S2.3 | Programável |  | Não
202209895 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202101 | 04/01/2021 23:25:00 | PROVIDENCIAR LA IMPLEMENTACION DE UNA PANTALLA QUE CONTENGA LA INFORMACION DE LA PROVENIÊNCIA DE ALIMENTACIONES EN CC, CA Y LOCALIZACION FÍSICA DE TODAS LAS UTR. | OUO6 | OUO0 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209894 | AAT |  | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202053 | 03/01/2021 13:32:00 | REIDENTIFICAR CAJA, CONFORME PADRÓN. VER ANEXO.UBICADO EN PATIO DE 500KV SEMD COTA 225 | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209893 | AAT |  | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202053 | 03/01/2021 13:31:00 | REIDENTIFICAR LA CAJA, CONFORME PADRÓN. VER IMAGEN ANEXA. SEMD COTA 225PATIO DE 500 KV | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209892 | AAT |  | G043A003 | SECCIONADORA 500 KV 74T04 | 0191.044-5 | 202053 | 03/01/2021 13:31:00 | Reidentificar cubículos de la seccionadora en las três fases R S T | OUO7 | MCI2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209891 | ACS |  | E012M001 | QUADRO 2RAL12 PROTECAO ALTERNADA - SEMD | 2462.004-7 | 202053 | 30/12/2020 21:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR ACIONAMENTO DO ALARME "FI4 PROT ALT TC SECUNDARIOABIERTO" COM REARME NO MESMO INSTANTE. ALARME ACIONOU AO FECHAR ODISJUNTOR 44L44. | OUO7 | MEL1 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Não
202209890 | STE |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 202101 | 04/01/2021 16:07:00 | DURANTE MANUTENÇÃO DE ROTINA MENSAL NO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO DO BARRAMENTO BLINDADO CONSTATADO VÁLVULA DE ENTRADA DE AR DE SERVIÇO COM DEFEITO. FOTO EM ANEXO | MMU1 | MAM2 | RAFAEL DALL AGNOL | S1 | Programável |  | Não | VAGNER ALVES QUADRADO | 202226 | VAGNER ALVES QUADRADO | Realizado verificação e constatado que defeito era proveniente de desgaste na gaveta devido operações constantes de abertura e fechamento da mesma. Foi orientado os responsáveis pelo equipamento para realizarem a isolação, para a intervenções, na válvula pertencente ao equipamento e não mais na geral de ar de serviço. Executado a substituição da mesma conforme cod. almox. 176796. Efetuado testes, válvula em condições normais de operação.
202209889 | STE |  | A007H009 | QUADRO PWB-07/PWX-07 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.007-7 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL DOUGLAS BASSO | 202226 | THOBIAS DANIEL | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos.
202209888 | ASO |  | S098A001 | TC 220 KV | 2253.007-1 | 202053 | 29/12/2020 08:24:00 | FACE VAZAMENTO DE ÓLEO E PARECER TÉCNICO SSA 2020/13108B, SOLICITOCOMPLETAR NÍVEL DE ÓLEO NO TC SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO MANUAL EMANEXO.APÓS, ENVIAR O EQUIPAMENTO PARA O ALMOXARIFADO. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209887 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (MONOPOLAR - 4A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 50HZ (BIPOLAR - 2A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar 4A.
202209886 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202053 | 29/12/2020 07:59:00 | DURANTE ANÁLISIS PLANILLA DE COMISIONAMIENTO (SDS-11509), ENCONTRADO DISCREPANCIA DE CARACTERÍSTICAS EN EL DISYUNTOR DJ7 (BIPOLAR - 2A) DEL ENROLLADOR DE CABLES CON REFERENCIA AL PÓRTICO DE 60HZ (MONOPOLAR - 4A) | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202226 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio. Adoptado como padrón disyuntor monopolar -4A.
202209885 | STE |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202053 | 28/12/2020 07:36:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DE LOSINSTRUMENTOS 71QRV-A/B AL CONDUCTOR DE TIERRA MAS PRÓXIMO, CONFORMELISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado punto de tierra de los instrumentos 71QRV-A/B al conductor de tierra mas próximo, reaprovechados cables de aterramiento (amarillo/verde) sobrantes de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales.
202209884 | ACS |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202053 | 29/12/2020 07:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONO ALARMEDE "SUPERVISÃO DISPARO 2 FASE ¦R¦ ATUADO", REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO7 | MET2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S2.3 | Programável |  | Não
202209883 | ACS |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202052 | 25/12/2020 12:58:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE EN LA ENTRADA DEL RADIADOR CORRESPONDIENTE AL MOTO-VENTILADOR V7. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209882 | SPG |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202052 | 25/12/2020 12:57:00 | CORREGIR LA HORA DEL MONITOR DE TEMPERATURA DEL TRANFORMADOR REGULADOR R02. VER ANEXO. | OUO7 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209881 | STE |  | A007D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.039-7 | 202052 | 23/12/2020 16:02:00 | PARA MEJORAR EFECTIVIDAD DE ATERRAMIENTO, CONECTAR PUNTO DE TIERRA DEL INSTRUMENTO 80QW A LA ESTRUCTURA DEL TANQUE SIN PRESIÓN, CONFORME FOTO ANEXA Y LISTA DE MATERIALES SUGERIDOS. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | 202225 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | Conectado aterramiento del instrumento 80QW a la estructura del tanque sin presión conforme anexo de emisión, reutilizado cable de aterramiento (amarillo/verde) sobrante de otras modificaciones. Dejado en condiciones normales.
202209880 | ADM |  | B020D020 | QUADRO CCAR-18A DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.020-8 | 202052 | 23/12/2020 09:02:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209879 | STE | 202209877 | A007M004 | QUADRO TGA-07 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.007-8 | 202052 | 23/12/2020 14:47:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | 202225 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | CONECTADOS CONDUTORES 4 Y 5 DEL CABLE BU07-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA REGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DIGITALES DE CCAR. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFACTORIOS. EMITIDA SSA: 202214970 PARA IEQ1 ACTUALIZACION DE DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 4XT/5XT/4X5 = 18000/20000/20000 MΩ (20ºC/86%HR/IB4070).
202209878 | STE | 202209877 | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 10:35:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202225 | STALDER DIAZ IVAN | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202209878 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO.
202209877 | STE |  | A007D020 | QUADRO CCAR-07 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.007-7 | 202052 | 23/12/2020 09:01:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202220 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada con resultados aprobados según constan en los anexos de las SSAs derivadas.
202209876 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 22/12/2020 16:32:00 | ELABORAR PROYECTO Y SOLICITAR MODIFICAR CIRCUITO DEL TABLERO CCAR PARA SUSTITUCIÓN DE INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO CONFORME PROYECTO APROBADO EN SSA 201911198A DEL CCAR-15. | IEQ1 | IEQ1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202223 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Modificación implementada mediante derivadas en los tableros CCAR y TGA, con resultados aprobados según datos de ambas derivadas.
202209875 | AAT |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202052 | 22/12/2020 16:55:00 | ELABORAR PLANILHA DE COMISSIONAMENTO PARA O DAC-0907, INSTALADO ATRAVÉS DO CONTRATO 4500056124. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: 5204-QH-19000-P, 5204- 60-19501-P E 5204-80-19501-P. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202209874 | SPG |  | A007D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.007-7 | 202053 | 28/12/2020 07:24:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO ARRANJO DAS TUBUL/VÁL. ISOL. E INST. SENSORESPRESSÃO-FAIXA MED. 0-100 BAR E MANÔMETRO 0-100 BAR P/MODERN. CONTROLE DEPRESSÃO DO ACUMULADOR. CROQUI ANEXO. ATIVIDADE EM CJTO COM SMMG. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226
202209873 | STE |  | A002D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.018-2 | 202053 | 28/12/2020 07:24:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO ARRANJO DAS TUBUL/VÁL. ISOL. E INST. SENSORESPRESSÃO-FAIXA MED. 0-100 BAR E MANÔMETRO 0-100 BAR P/MODERN. CONTROLE DEPRESSÃO DO ACUMULADOR. CROQUI ANEXO. ATIVIDADE EM CJTO COM SMMG. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | REALIZADA A RETIRADA DO SISTEMA DE PRESSOSTATOS ELETROMECÂNICOS E INSTALADO O SISTEMA DE COMANDO POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO MANOMÉTRICOS DA MARCA ENDRESS HAUSER, COM FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 A 100 BAR CALIBRADOS PREVIAMENTE PELO LABORATÓRIO. INSTRUMENTOS INSTALADOS R300C30116A E R300D90116A.
202209872 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202052 | 21/12/2020 05:44:00 | CRIAR TELA DA GIS 50HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO. OBS.: BRUNO CIENTE. | OUO6 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209871 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202052 | 21/12/2020 06:03:00 | CRIAR TELA DA GIS 60HZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTO DINAMICO ASSOCIADO AOS ALARMES DE "PRESSÃO BAIXA CONDIÇÃO URGENTE", CONFORME ANEXO. OBS.: BRUNO CIENTE. | OUO6 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209870 | SPG |  | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202101 | 04/01/2021 14:07:00 | VERIFICADO PÉRDIDA DE ACEITE DENTRO DEL PANEL DEL TRANSFORMADOR EN LA INTERCONEXIÓN CON EL ELECTRODUCTO DEL TC. | MET1 | MET1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222
202209869 | APV |  | R028B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.013-7 | 202051 | 18/12/2020 00:19:00 | VERIFICAR VÁLVULA AISLADORA REFERENTE AL SANITÁRIO MASCULINO DE LA COTA 139 SE ENCUENTRA INOPERANTE. | OUO5 | MCI1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209868 | AAT | 202207620 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202121 | 25/05/2021 15:32:00 | ALTERAR TABLAS DE DECISION GLOBALES PARA EJUSTE DE MENSAJES REGLAS N-1 NO ENERGIZAR IPU_MD EN SENTIDO INVERSO EN LA COND. DISTURBE. CONF. ANEXO 202014544B. LUEGO DE TEST EN UI04, DERIVAR PARA EL SISTEMA EN PRODUCCIÓN. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não
202209867 | SPG | 202207620 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202102 | 14/01/2021 08:59:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE DECISÃO GLOBAIS PARA AJUSTE DE MENSAGENS DAS REGRAS N-1 "NÃO ENERGIZAR IPU_MD NO SENTIDO INVERSO" NA CONDIÇÃO DISTURBE, CONF.ANEXO.REALIZAR NA UI04(TEST MODE)TB. | SOA0 | IEE3 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202226
202209866 | AAT |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202052 | 21/12/2020 07:47:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA COMPRA DE MOTOR, RODILLOS Y MODULO DE CONTROL PERTENECIENTE A LA PUERTA AUTOMÁTICA DEL ACCESO A ELEVADORES AMC. LOS MATERIALES DE RESERVA FUERON UTILIZADOS EN EJEC. DE SSA 202008597A | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209865 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202051 | 15/12/2020 12:02:00 | ALTERAR A TELA RMSE STATION SSAA CONFORME NOVA CONFIGURAÇÃO DAS CARGAS DO CE-01. | OUO7 | OUO0 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209864 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202051 | 14/12/2020 14:07:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO NA TROCA DO TRAFO DE SERVIÇO AUXILIAR 8T1 DA PONTE ROLANTE N12. A TROCA SERÁ REALIZADA EM GARANTIA. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202226 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi realizada a troca do transformador 8T1. A troca foi realizada pelo Consórcio responsável pelo contrato. Obs.: SSA migrada do sistema antigo. SSA executada com AT 202108483.
202209863 | APV |  | S007A001 | OSCILOCOSPIOS E PLUG-IN | 0717.001-7 | 202051 | 15/12/2020 11:16:00 | REALIZAR SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO OSCILOSCÓPIO MARCA FLUKE, MODELO 196C DE DOIS CANAIS. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO IB 1834. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não
202209862 | AAT |  | K045B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.039-4 | 202050 | 11/12/2020 15:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMP.FLUOR. COMPACTA DE 15W POR LÂMP.LED DE 13,5W NA ILUM.DE EMERG.,COTA 108,EIXO AB,60HZ,SSA 2020/06208A.DISPOR NO ARQ.TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209861 | AAT |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202050 | 11/12/2020 07:30:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO PAINEL 2S-TC CONFORME PLANILHA 64658319322P (SDS-13435). PREVISÃO PARA SEMANA 05/2021, CONFORME AR/ENEE.DT/024/2020. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | 202225 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado comissionamento do painel 2S-TC conforme previsto. Aguardando a finalização do demais painéis do projeto para finalizar a planilha de comissionamento.
202209860 | SPG |  | A007D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.021-5 | 202050 | 11/12/2020 07:14:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20205238A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226
202209859 | SPG |  | A007D017 | RESERVATORIO DE AR DOS COMPRESSORES DO RV E ACESSORIOS | 0086.007-7 | 202050 | 11/12/2020 07:14:00 | EFETUAR DESMONTAGEM DAS TUBULAÇÕES DO VASO E SOLIC. A MCI4 REPARO PINTURA EM FUNCAO DA OXIDACAO OBSERVADA NA SSP 20205238A. DEVIDO A CURA DA TINTA REALIZAR O REPARO NOS PRIMEIROS DIAS DA PARADA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | BARRETO SALINAS JORGE JAVIER | 202226
202209858 | ACS |  | K006J013 | RELE DIFERENCIAL 87GD | 0082.022-9 | 202050 | 10/12/2020 08:14:00 | CORREÇÃO DA CARACTERÍSTICA DE RESTRIÇÃO DE HARMÔNICOS. A CORRENTE ICA MEDIDA FOI DE 5,95 A, MAS DEVERIA ESTAR ENTRE 6,5 A E 9,0 A. REF.: SSP 20204454A, PIC 076.EE.29 R03, EQ. 13. ITEM 022A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202209857 | AAT |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202050 | 09/12/2020 16:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225DFJ1152P R0B, 5225DFJ1191P R0A E 5225DFJ1193P R0A REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N03 (SSA:2020/10090A).GARANTIR DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não
202209856 | SPG |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202049 | 05/12/2020 20:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE FORMA INTERMITENTE DE LA ALARMA "VÁLVULA DE ALIVIO OPERADA". | OUO7 | MET1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.3 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221
202209855 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202049 | 06/12/2020 18:39:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOVIMIENTO DE AGUA ENTRE LAS PALETAS 10-11 Y 16-17- 18. OBS: UNIDAD PARADA. | OUO5 | MMU2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | 202225 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | REALIZADO INSPEÇÃO E VERIFICADO QUE AS PALETAS MOVEIS (05, 06, 10 E 24) POSSUIAM PERDAS, ENTÃO FORAM SUBSTITUIDAS AS VEDAÇÕES DO MANCAL INTERMEDIARIO DO EIXO DA PALETAS MOVEIS SOLUCIONANDO O PROBLEMA. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209854 | ACS | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202104 | 29/01/2021 11:16:00 | REF. RAP 10/2020, ACOMPANHAR ENSAIOS DA 202014077C, E VERIFICAR REGISTRO NO SCC DA OPERAÇÃO DE PARA-RAIO DA FASE T DA 66KV MD-FI. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não
202209853 | SPG | 202211490 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202050 | 10/12/2020 13:44:00 | CON REF. RAP 10/2020: VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO DE LA AUSENCIA DE REGISTRO EN EL SCC DE LA OPERACIÓN DEL PARA-RAYO DE LA FASE T DE LA LI 66KV MD-FI. | ISI0 | IEE3 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202225
202209852 | STE |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202049 | 03/12/2020 11:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUENA PERDA DE ÁGUA BRUTA ATRAVÉS DO EIXO DA VÁLVULA 05RV. | OUO5 | MAM1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202225 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de empaquetadura por otra disponible en el sector. Reapriete y posterior ensayo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209851 | AMP |  | A008D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.046-4 | 202049 | 03/12/2020 11:24:00 | VERIFICAR PRESENÇA DE ÓLEO ABAIXO DA VÁLVULA 16. VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209850 | AMP |  | B017D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.074-0 | 202049 | 03/12/2020 03:55:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERIAS DEL ACCIONAMIENTO LADO PY Y BR DEL SERVOMOTOR CONFORME ANEXO UBICADO EN LA COTA 92 | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209849 | AMP |  | B016D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.070-7 | 202049 | 03/12/2020 03:55:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERIAS DEL ACCIONAMIENTO LADO PY Y BR DEL SERVOMOTOR CONFORME ANEXO UBICADO EN LA COTA 92 | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209848 | APV |  | S017C001 | LAVADORA DE MATERIAIS DE USO QUIMICO | 3056.001-4 | 202049 | 02/12/2020 16:54:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER SOBRE EL DEFECTO DE LA MÁQUINA LAVADORA MARCA MIELE, MODELO PG8583CD, NS 018420994. SE ADJUNTA FOTO DEL DISPLAY CON EL CÓDIGO DE LA ANOMALÍA. | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202209847 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202049 | 02/12/2020 08:32:00 | SOLICITO ATUALIZAÇÃO DA POLITICA DE ESTOQUE E DESCRITIVO DAS BARRAS REDONDAS DE AÇO. CONFORME PLANILHA EXCEL EM ANEXO. | MMU3 | IMA0 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não
202209846 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202049 | 02/12/2020 07:33:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE 2 TELAS NOVAS E ALTERAÇÃO DAS TELAS RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A E RMSE NETWMAP GLOBAL PARA NOVA SUPERVISÃO PELO GTW REDUNDANTE DAS LINHAS 3 E 4 DE 220KV. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209845 | ALE |  | E021A009 | GATEWAY DE COMUNICACAO - COMP3 | 3131.005-9 | 202049 | 01/12/2020 15:24:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO E COLOCAÇÃO EM SERVIÇO DO GATEWAY - COMP3 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS. OBS: PREVIA DO DOCUMENTO EM ANEXO. DOCUMENTO OFICIAL EM TRAMITAÇÃO, CODIGO A SER INFORMADO POSTERIORMENTE. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202209844 | ADM |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202049 | 01/12/2020 15:36:00 | AVALIAR INSTALAÇÃO PERMANENTE OU PROVISÓRIA DE ILUMINAÇÃO NO INTERIOR DA TAMPA DAS TURBINAS PARA POSSIBILITAR MELHORIA/FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS INTERNOS À TAMPA DURANTE OS PDS. | IME2 | IEQ1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209843 | STE |  | A005A047 | TUBULACOES/DIFUSORES/ACESSORIOS DE CO2 | 2343.005-7 | 202049 | 02/12/2020 15:56:00 | VERIFICAR SULFATAÇÃO NAS TUBULAÇÕES DE ACIONAMENTO DAS VÁLVULAS VDR 0502 E VDL 0503. | OUO1 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202221 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Con apoyo de la ingeniería de mantenimiento y la utilización de la cámara de detección de CO2, fueron inspeccionadas las tuberías en búsqueda de perdidas de CO2 sin evidenciarse perdida alguna. |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202209842 | SPG |  | F002A012 | PARA-RAIOS 500 KV EL 144 FASE B | 0185.093-8 | 202049 | 01/12/2020 13:42:00 | CFE. DETECTADO PELA EQUIPE ILA1 NA SSP 2020/4678A, O ALICATE AMPERÍMETRO DO INSTRUMENTO LCM500 NÃO ABRAÇA A CONEXÃO SUPERIOR ENTRE PARA-RAIOS E CONTADOR OPER. SOLICITO ADEQUAR ESSA CONEXÃO P/ PERMITIR AS MEDIÇÕES. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202228
202209841 | APV |  | N073I001 | MONTACARGAS | 3247.005-3 | 202049 | 01/12/2020 15:53:00 | DURANTE INSPECCIÓN ENCONTRADO INDICACIÓN DE ERROR EN EL CONTROLADOR DC DEL MOTOR(CURTIS/MODELO 1243-4320)DE LA EMPILADERA PALETRANS PT1654. | MET3 | ILA2 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202209840 | AAT | 202209839 | J090A024 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202140 | 04/10/2021 07:31:00 | REALIZAR JATEAMENTO E PINTURA INTERNA APLICANDO 2 DEMÃOS DE EPOXI PARA ÁGUA POTÁVEL (REVRAN PWT 870) EM MISTURADOR HIDRÁULICO. O COMPONENTE SERÁ ENTREGUE NO PÁTIO DE PINTURA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202209839 | AAT |  | J090A024 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA DOSAGEM QUIMICA | 0127.159-8 | 202049 | 01/12/2020 06:34:00 | VERIFICAR ESTADO INTERNO DEL MEZCLADOR, DEBIDO AL APARENTE ACUMULO DE EXCESO DE PRODUCTOS QUÍMICOS VISIBLES EN EL DRENO TEMPORIZADO DEL CLARIFICADOR. (REF. SSA 202013930A) | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202209838 | ADM |  | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202048 | 27/11/2020 16:43:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO INSERIR UMA UNIDADE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO NA PORTA USB DA EST. DE ENGENHARIA, OS ARQUIVOS "CCC.EXE" E "AUTORUN.INF" SÃO COPIADOS AUTOMATICAMENTE PARA O DISPOSITIVO USB. | MEL1 | IEE3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | SSA Migrada do sistema legado. Emitida à época SSA derivada 202013869B (migrada para 202207612 (D)) para levantamento de informações e solução do problema. SSA derivada ainda se encontra sem baixa.
202209837 | APV | 202209836 | A007D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 01/12/2020 16:14:00 | ADQUIRIR 8 CHAVES FIM DE CURSO PARA A VÁLVULA DE ISOLAMENTO 20QT. MODELO: CROUZET 83118 S1. CÓDIGO DE ESTOQUE: 116769. LMR.AB.026 ÍTEM 50. | IEQ1 | IMA0 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209836 | APV |  | A007D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.027-8 | 202049 | 30/11/2020 08:39:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO FIM DE CURSO COM ACIONAMENTO TIPO ROLDANA, 01 CONTATO REVERSÍVEL, 5A 250V, TERMINAIS APARAFUSADOS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. MANTER ESTOQUE MÍNIMO/MÁXIMO: 4/8. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202209835 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202048 | 27/11/2020 17:05:00 | ALTERAR EN LA PANTALLA "CGCA-2" CARGA DEL DISYUNTOR 52.N2.10 CON EL SIGUIENTE DESCRIPTIVO: "TD-OGT (TABLERO DE DISTRIBUCIÓN OFICINA, GARAJE Y ESCRITORIO)"; CONFORME 52.N1.9 DEL CGCA-1. | OUO7 | OUO0 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209834 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202051 | 18/12/2020 14:53:00 | REGISTRAR TEMP. DE BOBINA EN FRIO. LUEGO REGISTRAR TENSIÓN/CORRIENTE/TEMP.DE BOBINA DESPUES DE REALIZAR VARIOS MOVIMIENTOS DE SUB. Y BAJADA EN DIF. VEL,P/ EVALUAR IMPACTO DE SOBRECORRIENTE. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202221 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado acompanhamento nos ensaios do gancho principal com carga após a atualização do firmware e software do inversor e ajuste de compensação do escorregamento do motor, que foi realizada pelo fabricante e acompanhado pela smme.dt. Após realizado ensaios, apresentando equilíbrio nas correntes nos pontos 1,2,3 e 4 do movimento com carga. Os demais ensaios não foram necessários devido as correntes apresentarem equilíbrio e valores abaixo da nominal. Anexo gráfico do ensaio com carga.
202209833 | STE | 202209832 | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202049 | 30/11/2020 15:26:00 | SOLIC.AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE REF.A VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1, COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL(IN=454A)PARA FUNCIONAMENO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202218: Realizado por parte del consorcio la actualización del software del inversor. En adjunto gráfico de corriente con 100% de carga. Los registros de corriente se mantuvieron por debajo de la corriente nominal.
202209832 | STE |  | N044A048 | MOTOR DE ELEVACAO PRINCIPAL | 3243.004-3 | 202048 | 27/11/2020 13:39:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DO MOTOR 17M1 (ELEVAÇÃO PRINCIPAL) COM VALORES ACIMA DA CORRENTE NOMINAL (IN=454)PARA FUNCIONAMENTO COM 100% DA CARGA. VALORES MEDIDOS NO ANEXO. | MEG3 | MEG3 | ELVIS ECCEL | S3.9 | Programável |  | Não | ELVIS ECCEL | 202222 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Executado ação por parte do consórcio em conjunto com MEL2 e atualizado o software do inversor. Nos ensaios com 100% de carga as medições de corrente se mantiveram abaixo da corrente nominal. O registro gráfico verificado por IEQ2 (SSa202209833) da medição pode ser visto no anexo. O motor ficou em condições normais de operação.
202209831 | APV | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209830 | APV | 202209829 | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 81 DO BANCO HNB-09,TIPO SBM287-2,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:42H.SSP 2A 2020/4900A. | MEG2 | IEQ2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209829 | AIM |  | L019A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-09 | 0434.072-8 | 202048 | 26/11/2020 13:37:00 | ELEMENTO DA POSICAO 81 , MODELO KPM290P NÃO SUPORTOU ENSAIO DE CAPACIDADE CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 1,0V COM 03:42H. SSP(2A) 2020/4900A. | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209828 | AMP |  | B018D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.018-5 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209827 | AMP |  | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209826 | AMP |  | B015D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.008-8 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209825 | AMP |  | B013D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.015-0 | 202048 | 26/11/2020 10:49:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209824 | AMP |  | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209823 | AMP |  | A019D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.019-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209822 | AMP |  | A009D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.011-8 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209821 | AMP |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209820 | AMP |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209819 | AMP |  | A004D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209818 | AMP |  | A003D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.003-7 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209817 | AMP |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209816 | AMP |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO SUPERVISÃO FILTRO LO POR ENDRESS HAUSER FAIXA OP. 0-100BAR SIMULTÂNEOS PARAMETRIZAÇÃO IND. PAINEL PA - P/ PADRONIZAR INST/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209815 | AMP | 202209814 | B018D021 | QUADRO PA-18 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.018-0 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013800A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209814 | ADM |  | B018D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.018-5 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209813 | SEE | 202209812 | B017D021 | QUADRO PA-17 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.017-2 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013799A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | STALDER DIAZ IVAN
202209812 | ADM |  | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202048 | 26/11/2020 10:48:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209811 | AMP | 202209810 | B015D021 | QUADRO PA-15 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.008-3 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013797A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209810 | ADM |  | B015D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.008-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209809 | AMP | 202209808 | B013D021 | QUADRO PA-13 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.015-6 | 202101 | 06/01/2021 16:06:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013795A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209808 | ADM |  | B013D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.015-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209807 | AMP | 202209806 | B010D021 | QUADRO PA-10 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.012-1 | 202101 | 06/01/2021 16:05:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013792A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209806 | ADM |  | B010D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.012-6 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209805 | AMP | 202209804 | A019D021 | QUADRO PA-9A CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.019-1 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013791A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209804 | ADM |  | A019D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.019-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209803 | AMP | 202209802 | A009D021 | QUADRO PA-09 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.011-3 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013790A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209802 | ADM |  | A009D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.011-8 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209801 | AMP | 202209800 | A007D021 | QUADRO PA-07 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.007-5 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013787A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209800 | ADM |  | A007D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.007-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209799 | AMP | 202209798 | A005D021 | QUADRO PA-05 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.005-9 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013785A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209798 | ADM |  | A005D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.005-3 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209797 | AMP | 202209796 | A004D021 | QUADRO PA-04 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.004-0 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013784A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209796 | ADM |  | A004D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.004-5 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209795 | AMP | 202209794 | A003D021 | QUADRO PA-03 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.003-2 | 202101 | 06/01/2021 10:29:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013782A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209794 | ADM |  | A003D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.003-7 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209793 | AMP | 202209792 | A002D021 | QUADRO PA-02 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.002-4 | 202101 | 06/01/2021 10:28:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013781A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209792 | ADM |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209791 | AMP | 202209790 | A001D021 | QUADRO PA-01 CONTROLE DAS BOMBAS DE OLEO DO RV | 0108.001-6 | 202101 | 04/01/2021 15:59:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013780A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "SH", "PRH" Y "RH" EN 100.0 BAR CONFORME ANEXO, EN EL INDICADOR 63QFLO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209790 | ADM |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202048 | 26/11/2020 10:47:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO DIFERENCIAL FILTRO LO (PAINEL PA) SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSM. PRESSÃO ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209789 | AMP |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209788 | AMP |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209787 | AMP |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.006-0 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209786 | AMP |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.004-7 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209785 | AMP |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.001-1 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209784 | AMP |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.010-9 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209783 | AMP |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.009-1 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209782 | AMP |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202048 | 26/11/2020 10:46:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209781 | AMP |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.005-4 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209780 | AMP |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209779 | AMP |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.003-0 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209778 | AMP |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209777 | AMP |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.001-7 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | SUBST. TRANS. PRESSÃO 63QRVA/B POR ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA DE OP. DA UG - SIMULTÂNEO A PARAMETRIZAÇÃO INDICADORES 63QRVIA/B. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMG | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209776 | AMP | 202209775 | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013756A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209775 | ADM |  | B018D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.009-6 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209774 | SEE | 202209773 | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202101 | 05/01/2021 16:49:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013755A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não | STALDER DIAZ IVAN | 202229 | STALDER DIAZ IVAN
202209773 | ADM |  | B017D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.008-4 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209772 | AMP | 202209771 | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.006-0 | 202101 | 05/01/2021 16:50:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013753A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209771 | ADM |  | B015D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.006-0 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209770 | AMP | 202209769 | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.004-7 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013751A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209769 | ADM |  | B013D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.004-7 | 202048 | 26/11/2020 10:45:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209768 | AMP | 202209767 | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.001-1 | 202101 | 05/01/2021 16:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013748A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209767 | ADM |  | B010D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2972.001-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209766 | AMP | 202209765 | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.010-9 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013747A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209765 | ADM |  | A019D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.010-9 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209764 | AMP | 202209763 | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.009-1 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013746A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209763 | ADM |  | A009D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.009-1 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2022 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209762 | AMP | 202209761 | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202101 | 05/01/2021 15:48:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013744A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209761 | ADM |  | A007D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.007-8 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209760 | AMP | 202209759 | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.005-4 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013742A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209759 | ADM |  | A005D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.005-4 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209758 | AMP | 202209757 | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.004-2 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013741A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209757 | ADM |  | A004D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.004-2 | 202048 | 26/11/2020 10:44:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209756 | AMP | 202209755 | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.003-0 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013740A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209755 | ADM |  | A003D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.003-0 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209754 | AMP | 202209753 | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.002-9 | 202101 | 05/01/2021 15:47:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013739A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209753 | ADM |  | A002D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.002-9 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209752 | AMP | 202209751 | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.001-7 | 202101 | 04/01/2021 15:58:00 | DURANTE PROXIMO PD 3S, EN APOYO A LA SSA 202013738A PARA INSTALACIÓN DE TRANSDUCTOR 0-100 BAR POR MMU2, ALTERAR PARAMETROS "ENG.H" (ENTRADA) Y RELÉ 6 "HI-SP" CONFORME ANEXO EN LOS INDICADORES 63QRVI-A/B. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209751 | ADM |  | A001D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.001-7 | 202048 | 26/11/2020 10:42:00 | PARAMETRIZAR IND. PRESSÃO 63QRVIA/B SIMULTÂNEO A SUBST. TRANSMISSORES PRESSÃO 63QRVA/B ENDRESS HAUSER - FAIXA OP. 0-100BAR P/ PADRONIZAR INSTRUMENTO/FAIXA PRESSÃO NA UG. EXECUTAR NO PD 3S-2023 EM CJTO SMMU | IME1 | IEQ1 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209750 | STE |  | B014L009 | MEDICAO | 0052.009-8 | 202048 | 25/11/2020 04:52:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL MEDIDOR MULTI-FUNCION 96MF1 ESTÁ INDICAND O QUE LA POSICIÓN DEL DISTRIBUIDOR ESTÁ EN 1,239% ESTANDO LA UNIDAD PARAD A. | OUO6 | MEL1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | 202227 | FERNANDEZ ALFONSO VICTOR ULISES | Realizado inspección y verificado que el medidor 96MF1 está con indicación correcta de posición del distribuidor estando la unidad parada. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209749 | AAT |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202048 | 26/11/2020 11:07:00 | REALIZAR PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DAS CX DE PASSAGEM. OBS.TINTA DE FUNDO COR AMARELA/PRETA(TAMANHO 30X20CM) E O Nº NA COR PRETA/BRANCA. CONFORME FOTO DE MODELO, LISTA DE Nº A SER PINTADO NAS CAIXAS, EM ANEXO. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209748 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO NITRON RAMAL 3341, LOCALIZADO NA EL. 135 JUNTO À CENTRAL EVAPORATIVA U16, CONSTATADO DEFEITO DE TECLADO. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209747 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3117, LOCALIZADO NA EL. 67 AO LADO DO PAINEL CQ-06, VERIFICADO DEFEITO DE TX E RX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209746 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3491, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U10, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209745 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3496, LOCALIZADO NA EL. 179 NO BY- PASS U17, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209744 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202048 | 26/11/2020 14:11:00 | REPARAR/SUBSTITUIR APARELHO GTE RAMAL 3251, LOCALIZADO NA EL. 214 AO LADO DO PAINEL QT03, VERIFICADO DEFEITO DE TX DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20204703A. | MEL3 | MEL3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209743 | ADM | 202209742 | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202120 | 17/05/2021 16:19:00 | SOLICITAMOS ESPECIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE EM ESTOQUE DE MOTOBOMBA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA SEMD. MOTOBOMBA APRESENTA AVARIAS CONFORME FOTOS EM ANEXO. OBS:EQUIPAMENTO SEM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202209742 | AIM |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202047 | 21/11/2020 03:43:00 | VERIFICAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DE LA BOMBA 02. | OUO7 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202209741 | STE |  | M043B003 | CONSOLES DE OPERACAO (CCR) ControlONE | 2453.001-7 | 202047 | 20/11/2020 16:32:00 | SE SOLICITA ADQUIRIR MATERIALES PARA REPOSICIÓN Y RESERVA DEL SISTEMA COTEL: MEMORIA FLASH DE 1GB CON CONEXIÓN SATA Y CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA CONSOLA DE OPERACIÓN. | MEL3 | IEE3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202224 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | En el marco del contrato 4500064382/2022 “AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA TELEFÓNICO OPERATIVO DE LA ITAIPU” fueron proveídos los discos tipo SATA DOM, Flash Module. Será providenciado la elaboración de la codificación de Stock para los mismos, los materiales se encuentran en la SMIN.DT.
202209740 | AMP | 202209738 | B012J018 | QUADRO KT-12/MAR-12/TAR-12 | 0117.014-7 | 202127 | 06/07/2021 17:13:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. MODIFICAÇÃO FEITA PARA GERAR ESTOQUE DO RELÉ 504971. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202209739 | APV | 202209738 | B011J018 | QUADRO KT-11/MAR-11/TAR-11 | 0117.013-9 | 202127 | 06/07/2021 17:13:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. MODIFICAÇÃO FEITA PARA GERAR ESTOQUE DO RELÉ 504971. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202209738 | ADM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 20/11/2020 15:08:00 | REATIVAR COD. ESTOQUE 504971, RELÉ TEMP. 120 VCA, 1NA/3NF, 50/60HZ UTILIZADO NO SIST. RESFRIAMENTO DOS TU'S. ATUALMENTE COM 40 UNIDADES INSTALADAS NOS KT'S. IMPLEMENTAR MÍNIMO:2 MAX: 4 UN. REF.SSA 2020/13301A. | MET1 | IMA0 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202209737 | ACS |  | G086B006 | SECCIONADORA 220 KV 73T07 | 0190.025-0 | 202047 | 20/11/2020 11:32:00 | VERIFICAR Y RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA FASE "R" DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209736 | STE |  | G049A006 | SECCIONADORA 220 kV b3T05 | 0190.056-0 | 202047 | 20/11/2020 11:31:00 | VERIFICAR Y RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA FASE "S" DE LA SECCIONADORA. | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | 202226 | MENDOZA PENA EDGAR DAVID | Realizada inspección visual durante ejecución de MP1A con SSP 20225007, y no encontrado nido. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209735 | ACS |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202047 | 19/11/2020 21:27:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INDICADOR "INTERRUPTOR BOMBA REPOSICION THP BWF 9703 CONECTADO" NO ENCIENDE DURANTE TEST DE LAMPARAS. | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202209734 | AAT |  | G046B001 | PROTECAO DA BARRA A1/A2 220 KV - IED F13 - REB670 | 0358.001-6 | 202047 | 19/11/2020 15:34:00 | LEDS DO IED REB670 NÃO ACENDERAM DURANTE TESTE. | OUO7 | MEL1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202209733 | AMP |  | B014D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.035-9 | 202047 | 18/11/2020 17:32:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR LADO PY CONFORME ANEXO DE (EJEMPLO E IDENTIFICACIÓN) UBICADO EN LA COTA 92 | OUO6 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209732 | APV | 202209731 | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202048 | 24/11/2020 07:15:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202209731 | ASL |  | A007J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-07 FASE S | 0123.020-4 | 202047 | 19/11/2020 10:47:00 | REPARAR SENSOR DE GAS HYDRAN CON S/N:0806416093, RETIRADO DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL FASE "S", QUE PRESENTA FALLA EN EL FUNCIONAMIENTO. REFERENCIA: SSA N° 2020/13337A | MET1 | IMA0 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não
202209730 | ACS |  | J060B001 | QUADRO COMUM DE CONTROLE TRANSF SERV AUXILIARES ATLP-01 | 0308.003-0 | 202048 | 24/11/2020 10:02:00 | CORREÇÃO DAS TENSÕES DE PICK-UP E DROP-OUT DOS RELÉS 27L E 27B QUE ESTÃO FORA DAS TOLERÂNCIAS DEFINIDAS NA PIC 111.EE.02. REF.: SSP 20204699A | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202209729 | AMP |  | A006B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.022-7 | 202047 | 17/11/2020 23:54:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR LADO PY CONFORME ANEXO E IDENTIFICAR LADO BR COMO INDICA EL EJEMPLO DE IDENTIFICACION | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209728 | AMP |  | A005B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.018-9 | 202047 | 17/11/2020 23:54:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR LADO PY CONFORME ANEXO E IDENTIFICAR LADO BR COMO INDICA EL EJEMPLO DE IDENTIFICACION | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209727 | AMP |  | A004B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.014-6 | 202047 | 17/11/2020 23:54:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR LADO PY CONFORME ANEXO E IDENTIFICAR LADO BR COMO INDICA EL EJEMPLO DE IDENTIFICACION | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209726 | AMP |  | A002B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.006-5 | 202047 | 17/11/2020 23:54:00 | SOLICITAMOS IDENTIFICAR LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR LADO PY E IDENTIFICAR LADO BR COMO INDICA EL ANEXO DE EJEMPLO DE IDENTIFICACION | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209725 | AMP | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202049 | 01/12/2020 08:13:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DO MÓDULO UT129C PARA VERIFICAR SE O PROBLEMA FOI SOLUCIONADO. | ILA2 | MEL1 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | S2.5 | Programável |  | Não
202209724 | ADM | 202209723 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 17/11/2020 07:54:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DOS DOIS TRAFOS ISOLADORES DAS ENTRADAS SERIAIS. SUBSTITUÍDO FOTOTRANSISTOR DO CIRCUITO DE SINCRONISMO. EMITIDA SSA DERIVADA PARA TESTE EM CAMPO.
202209723 | ASL |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202047 | 16/11/2020 14:07:00 | PROVIDENCIAR REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO CPU UT129C-1, (COD. ALM. 0705980)CON FALLA DE COMUNICACIÓN. REF.: SSA 202013126A | MEL1 | IMA0 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202209722 | STE |  | A007C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.007-5 | 202047 | 16/11/2020 10:58:00 | REALIZAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CALIBRACAO DO CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, N19, +-1VCC. NÚMERO DE SÉRIE 6760/00. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213201.
202209721 | AAT |  | G079A001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM - 5F1 - SEMD | 0617.001-3 | 202047 | 16/11/2020 10:28:00 | ATUALIZAR DES.6609DC04111E_R17;6609LC04074E_R3(FL.70);6628DF92666P_R4 (ANEXO),REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS TRANSDUTORES U1 E U2 (SSA 202011926A),E GARANTIR DISPONIB.DES.ATUAL.ARQUIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não
202209720 | AMP |  | A008B017 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE OLEO DA TURBINA | 0126.045-6 | 202047 | 16/11/2020 01:43:00 | SOLICITAMOS LA IDENTIFICACIÓN DE LAS TUBERÍAS DE ACCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR DEL RV LADO PY, EN LA TUBERÍA DE CIERRE (AL FRENTE) Y DE ABERTURA (DETRÁS) OBS. ANEXO FOTO CON EJEMPLO DE IDENTIFICACION | OUO5 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209719 | APV |  | J075B001 | BOMBA BIN-0101 | 0260.001-3 | 202046 | 13/11/2020 15:24:00 | ADQUIRIR OS SOBRESSALENTES EM ANEXO PARA MANUT. DAS BOMBAS MODERNIZADAS E NÃO DOS SIST. DE ANTIINUNDAÇÃO E DRENAGEM DA CHI. ADQUIRIR PEÇAS DA PRÓPRIA KSB (FABRICANTE DAS BOMBAS). REF. AO ORÇAMENTO SMIT.DT/2021-8 | IME2 | IMA0 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209718 | AIM |  | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202046 | 13/11/2020 09:36:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO PELO QUAL DURANTE A PARTIDA DA UNIDADE, APÓS À CONEXÃO DA EXCITAÇÃO, ACIONOU O ALARME: "GERADOR 20HZ P/RELE 64SB NC FALHA ULP-05 30L45K2" REARMANDO EM SEGUIDA. | OUO5 | MEG1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não
202209717 | ACS |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202046 | 12/11/2020 05:02:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RUIDO ANORMAL PROVENIENTE DEL MOTOVENTILADOR "V9" DEL SIST. DE REFRIGERACIÓN. | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202209716 | ACS |  | G040D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R03 | 0172.003-1 | 202046 | 12/11/2020 05:01:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DIFICULTAD DE VISUALIZACIÓN DEL VALOR DE MEDICION,EN EL MANOMETRO LIGADO AL FILTRO DEL CONMUTADOR. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209715 | ACS |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202046 | 11/11/2020 16:15:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR GOTEO DE ACEITE EN LA CONEXIÓN INFERIOR DEL RADIADOR N°5, CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209714 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202046 | 13/11/2020 09:30:00 | SOLIC.PARECER SOBRE RECUPERAÇÃO DE VALV. RETIRADA DO GD02(20/09825A), OU AQUISIÇÃO DE 3 NOVAS VÁLV. BORB.8" P/ GD'S: 1UN P/ APLICAÇÃO IMEDIATA (SSA 20/12903A)E 2UN P/ ESTOQUE. SUGESTÃO:IMPLANTAR NÍVEL MÁX:2,MIN:1UN. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202209713 | APV | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN CUATRO (4) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA, PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209712 | APV | 202209711 | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 13/11/2020 07:50:00 | SOLICITO P.T. REF. A LOS ELEM.(9,27,82,92)DEL BANCO HNB-3(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORT. LAS 4H DE ENSAYO PREVIS P/ DESCARGA, CON TENS. ABAJO DE 1,0VCC (9-2:44H; 27-3:45H; 82 Y 92-3:52H).SSP 20204722A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202209711 | AIM |  | L017A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-03 | 0434.070-1 | 202046 | 11/11/2020 16:12:00 | ELEM.POS.9,27,82,92 NO SUPORTARON EL ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SUS TENSIONES POR ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO, PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 20204722A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202209710 | STE |  | A002D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-02 E ACESSORIOS | 0028.002-0 | 202046 | 13/11/2020 13:23:00 | EFETUAR AJUSTE DO NÍVEL DE ATUAÇÃO DO RELÊ R102 EM 5% PARA EVITAR ATUAÇÃO INDEVIDA DESTA SINALIZAÇÃO, QUE ESTÁ INATIVA, DURANTE A PARTIDA DA UNIDADE. REF.: SSA201907262A. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | 202220 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | Ajustadode atuação do relé R102 em 5% para evitar atuação indevida desta sinalização durante a partida da Unidade, fue ensayado durante la preventiva actuando correctamente
202209709 | APV |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 202046 | 12/11/2020 08:10:00 | VERIFICAR FUNCIONALIDADE DO RELE DE RUPTURA DE MEMBRANA TREETECH N/S 309116. | MET1 | ILA2 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209708 | AAT |  | K054C030 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202046 | 09/11/2020 16:05:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LUM.RETAS,BASE E-27 POR LUM.SOBREPOR COM VISOR DE POLICARBONATO,BASE E-27,NA GAL.COTA 74, B.P.SSA 2020/04995A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209707 | AIM | 202209706 | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.001-3 | 202046 | 10/11/2020 14:55:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | IMA0 | IEQ1 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não
202209706 | APV |  | A001G003 | QUADRO QTM-02 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.001-3 | 202046 | 09/11/2020 16:04:00 | SOLICITAMOS AÇÕES JUNTO AO FABRICANTE PRESYS PARA ATUALIZAR A EPROM DO INDICADOR MODELO DMY-2030 LIGHT, NÚMERO DE SÉRIE 057.12.14. EPROM NECESSÁRIA: E:058.12.10-05, VERSÃO ESPECIAL: EE1520-05 | MEG1 | IMA0 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202209705 | AAT |  | T015C001 | CUBICULO CCLP | 0866.001-8 | 202045 | 08/11/2020 23:00:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IMPRESSORA DO CLP ESTA COM O HORÁRIO ADIANTADO EM RELAÇÃO AO SISTEMA SCADA (± 16 MINUTOS). | OUO6 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209704 | ACS |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202045 | 07/11/2020 10:40:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO QUE SE ENCUENTRA EN EL CONTACTO FIJO DE LA SECCIONADORA EN LA FASE R. | OUO7 | MET2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209703 | ACS |  | E033A005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 66 KV 12LI1T1 | 0304.014-2 | 202045 | 06/11/2020 11:42:00 | RETIRAR NIDO DE PÁJARO DE LA SECCIONADORA 12LI1T1 FASE (R). | OUO7 | MET2 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209702 | AIM |  | R040A001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.008-4 | 202045 | 06/11/2020 14:45:00 | REALIZAR REPARO EM SHAFT DE VENTILAÇÃO DO ED. DE PRODUÇÃO / LADO 50HZ. IDENTIFICADO PARTE DE CONCRETO DANIFICADA CONFORME FOTOS EM ANEXO. OBS: SHAFT LOCALIZADO EM 6º PISO, ATRÁS DE VVT-9A56. | MAM3 | MCI1 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202209701 | AAT |  | C043G001 | PAINEL FIP-PCG 1P | 2961.001-8 | 202045 | 05/11/2020 11:29:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR ALARMES REFERENTES A "FALTA TENSÃO DC AUXILIAR" NO SCADA. ALARMES SOMENTE NO CONVENCIONAL - BUS 12. OBS. DETECTADO APÓS ABERTURA DO DISJUNTOR DC.04. EXTENSÍVEL P/ ALTERNADA. | OUO5 | IEE1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S3.7 | Programável |  | Não
202209700 | APV | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209699 | APV | 202209698 | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202046 | 09/11/2020 08:48:00 | SOLICITO P.T. REF. AL ELEM. 54 DEL BANCO HNB-4(94ELEM), TIPO NI/CD 290AH FAB.SAFT NO SUPORTO LAS 4H DE ENSAYO PREVISTA PARA DESCARGA, CAYENDO SU TENSION ABAJO DE 1,0VCC C/ 03:15H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | IEQ2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202209698 | AIM |  | L017B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-04 | 0434.054-0 | 202045 | 05/11/2020 07:30:00 | ELEM.POS.54 NO SUPORTO EL ENSAYO DE CAPACIDADE CAYENDO SU TENSIÒN ABAJO DE 1,0VCC ANTES DEL TERMINO DEL MISMO PREVISTO PARA 4H.SSP 2A 2020/4610A. | MEG2 | MEG2 | GARAY VERON VENANCIO | S1 | Programável |  | Não
202209697 | AAT |  | M066D044 | RACK SIRI CORE 2/5 | 1354.029-9 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE2/1, CORE2/3 Y CORE2/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE02 Y QDF- SR02. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE01. | MEL4 | IEE3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209696 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202045 | 04/11/2020 15:29:00 | SOLICITAMOS REPOSIÇÃO NO ESTOQUE DE 20 UNIDADES DO CAPACITOR DE 1MF CÓD. 545600, QUE É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS RELÉS DE FREQUÊNCIA(CÓD. 501590) DOS GERADORES DIESEL. SSA REF. 202012138A | ILA0 | IMA0 | ANDERSON BRITO DE ARAUJO | S3.9 | Programável |  | Não
202209695 | AMP |  | P009B013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.120-2 | 202045 | 05/11/2020 10:50:00 | VERIFICADOS DUMPERS CERRADOS EN LAS TRES CELDAS DE TRANSFORMADORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD 9A. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202209694 | AAT | 202209693 | J052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202209693 | AIM |  | J052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.014-3 | 202045 | 04/11/2020 14:09:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209692 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202045 | 02/11/2020 23:28:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O ACIONAMENTO DO EVENTO "FIP02A1 RECEP FIPPCG1A-HABILITA TASA 3" PARA ACIONAR COMO ALARME, CONFORME ANEXO E ITEM 78 DO RELAT DIA 02/11/2020. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209691 | ACS |  | G075A014 | QUADRO DE CONTROLE DAS ELETROBOMBAS - PCE | 0446.001-4 | 202045 | 02/11/2020 05:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR INDICADOR DE 'INTERRUPTOR BOMBA BWF 9701 CONECTADO' E 'INTERRUPTOR BOMBA BWF 9704 CONECTADO' APAGADOS NO TESTE DE LÂMPADAS E COM A BASE DA LÂMPADA SOLTA IMPEDINDO SUBSTITUIÇÃO. | OUO7 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 22 - LAMPADA APRESENTANDO DIFICULDADE PARA SUBSTITUIÇAO
202209690 | AAT |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202044 | 01/11/2020 17:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTEN MOTOVENTILADORES SIN IDENTIFICACIÓN. SE SOLICITA LA COLOCACIÓN DE ADHESIVOS CONFORME CON EJEMPLO EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209689 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202044 | 01/11/2020 17:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTEN MOTOVENTILADORES SIN IDENTIFICACIÓN. SE SOLICITA LA COLOCACIÓN DE ADHESIVOS CONFORME CON EJEMPLO EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209688 | AAT |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 202045 | 02/11/2020 10:01:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ0925P, PAGINAS (31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-15(SSA:19/14066A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209687 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 202045 | 04/11/2020 07:33:00 | DURANTE LA EJECUCION DE LA SSP N° 20204490A FUE VERIFICADO PRESENCIA DE NIDO DE PAJARO EN LA BASE DEL CONTACTO FIJO DE LA FASE S. | MET2 | MET2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | RETIRADO NIDO DE PÁJARO DEL SECCIONADOR.
202209686 | STE |  | A002D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.006-1 | 202044 | 30/10/2020 14:31:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20203965A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | 202221 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | Realizado desmontagem/montagem das tubulações de interligação para envio para a pintura. Após pintado, realizado a troca dos elementos de vedação (o'rings) e montado de volta.
202209685 | AAT |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSORIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não
202209684 | APV |  | P093A004 | FAN-COIL FC-2P-123/124 DUTOS E ACESSORIOS | 2190.001-5 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | SE SOLICITA EVALUACIÓN Y GESTIÓN PARA AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA TUBERÍA DE DRENAJE DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE DEL LQEE SEGÚN ACORDADO EN AR/SMI.DT/0063/2020. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não
202209683 | AAT |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202044 | 29/10/2020 08:33:00 | P/ ATENDER SOLICITUD DE LA CONTRATADA (CONTRATO 4500055306), SUSTITUIR DISY. DEL CIRCUITO 15, POR DISY. 2P/40A (CÓD. 65439). VER ALGUNAS CONSIDERACIONES EN ADJUNTO. | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209682 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202045 | 02/11/2020 11:02:00 | VERIFICAR TELEFONES APRESENTANDO ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. NA COTA 78 U2, RAMAL 2172 EIXO CD E NA COTA 92, RAMAIS 2126 E 2127 NO EIXO BC. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202209681 | APV |  | P001A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.060-0 | 202044 | 30/10/2020 13:52:00 | REALIZAR ESPECIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO E INCLUSÃO EM ALMOXARIFADO DE MOTOR PARA MOTOBOMBA CENTRAIS EVAPORATIVAS 50HZ/60HZ. SUGERIMOS IMPLEMENTAR POLÍTICA DE ESTOQUE. INCLUIR ITEM NA LMR-PP147. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202209680 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202044 | 30/10/2020 13:41:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NA COTA 98 (RAMAL 2246 NO AMD3). MODELO GTE APRESENTA ATENUAÇÃO NA TRANSMISSÃO DE VOZ. | MEL3 | MEL3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202209679 | AAT |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202044 | 27/10/2020 13:33:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5217-DF-J0920, 5217-DF-J0922-P Y 5217-DF-J0933-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N12 (SSA:2020/08193A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209678 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202043 | 23/10/2020 16:56:00 | VERIFICAR PERDA DE AR PRÓXIMO À SAÍDA DO FILTRO DE CARVÃO. IMAGENS EM ANEXO. | OUO1 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | ZARZA MARCO ANTONIO | 202223 | ZARZA MARCO ANTONIO | Verificada perdida de aire en un cordón de soldadura de la tubería, fue desmontada la tubería y enviada a MMU3 para su reparación por medio de soldadura de plata, posteriormente fue remontada y verificada ausencia de perdida de aire. |  | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202209677 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202043 | 23/10/2020 10:11:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR OPCION DE REARME DE BF PARA EL INTERRUPTOR 02LI1 EN EL SCC DEBIDO A EXISTÊNCIA DE CONDUCTORES HASTA ENTRE PANEL PPM Y DAUC. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S3.7 | Programável |  | Não
202209676 | APG |  | P060A017 | TORRE DE RESFRIAMENTO TWR-101 E ACESSORIOS | 0784.003-4 | 202044 | 26/10/2020 10:13:00 | ENCHIMENTO LAMELAR DAS TORRES DE RESFRIAMENTO TWR-101 E TWR-201 ENCONTRA- SE EM PROCESSO DE DETERIORIZAÇÃO. NOTA: NECESSÁRIO REALIZAR AQUISIÇÃO, CODIFICAÇÃO E INSERIR EM LMR PP250. | MAM3 | MAM3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não
202209675 | APV | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS 160AH TIPO POCKET PLATE DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209674 | APV | 202209673 | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 22/10/2020 15:53:00 | P.T.REF.A CONSTATADO QUE EL ELEM 09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77 /82/88 Y 89 DEL BAN.HN-14(94EL),TIPO HBL 160(AH)COD.704581 NO SOP.LAS 4H DE ENS.PREVI.P/DESC.,CAYEN.SU TENS. ABAJ DE 1,0VCCC/3:30H.SSP20/4377A. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202209673 | AIM |  | L015B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-14 | 0434.052-3 | 202043 | 21/10/2020 16:48:00 | ELEM.DE LA POS.09/22/32/47/59/61/62/66/73/74/76/77/82/88 Y 89. TIPO HBL,160AH (COD. 704581), NO SOPORTO ENSAYO DE CAPACIDAD CAYENDO SU TENSION A MENOS DE 1,0VCC C/03:30H SSP 4A 20/4377A. | MEG2 | MEG2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S2.3 | Programável |  | Não
202209672 | ACS |  | E012L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L12 - RED670 | 2332.045-8 | 202043 | 21/10/2020 11:36:00 | REALIZAR CORREÇÃO NA SIGNAL MATRIX (GOOSE RECEIVE) DO IED PP5L12 CONFORME ROTEIRO ANEXO E TESTAR CROSS-TRIGGER DE OSCILOGRAFIA PELO IED PP5L04. REF. RAO 11/2020 E SSA 202009503D/09504D. | IEE1 | MEL1 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.7 | Programável |  | Não
202209671 | ADM |  | P097A001 | DAC-9A17 CONDICIONADOR DE AR 50 HZ, TUBULAÇÕES, VÁLVULAS | 2959.002-7 | 202043 | 22/10/2020 16:13:00 | VIABILIZAR REDUÇÃO DA TEMPERATURA DA SALA DAS UPS CE01 E CE02, DE CARGAS ESPECIAIS, EM VIRTUDE DE NÃO CONFORMIDADE DETECTADA NA INSPEÇÃO DE GARANTIA, CONFORME DESCRITO NA PG 7 DOS RELATÓRIOS EM ANEXO. | IEE2 | IME2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1 | Programável |  | Não
202209670 | AAT |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202043 | 19/10/2020 17:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO DE AGUA DE SERVIÇO EM TUBULAÇÃO LOCALIZADA POUCO ACIMA DA COTA 78,OOM, EM FRENTE AO ELEVADOR E-12, EIXO CD CONFORME MOSTRA ANEXO. | OUO5 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209669 | STE |  | A005C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.005-5 | 202043 | 19/10/2020 16:01:00 | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN AL CONVERSOR CC-CC MODELO 2381A, NÚMERO DE SERIE 7201/02. REF. SSA:202011564A. | MEL2 | ILA2 | AYALA QUINONEZ ADOLFO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202223 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213199.
202209668 | AAT |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 202043 | 22/10/2020 11:09:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 5224DFJ1013P, PAGINAS (19,31,35,36) Y GARANTIZAR SU DISPONIBILDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO, REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-16(SSA:19/14977A). ANEXO DISEÑOS AS BUILT. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209667 | AIM |  | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202042 | 14/10/2020 03:40:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA CONSOLA SDSC INDICA RACK C80-75 FALLA. OBS.: IHM INDICA CONDICIÓN NORMAL. | OUO5 | MEL1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202209666 | ASL |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202042 | 14/10/2020 09:11:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTO I09A5EB004UMCC[1] NO INTERACTX, CONFORME ANEXO. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209665 | AAT |  | G085D004 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE ISOLAMENTO E ATERRAMENTO TI1 | 0298.001-0 | 202042 | 12/10/2020 10:52:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A IDENTIFICAÇÃO DO TI01 ENCONTRA-SE APAGADA. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209664 | AAT |  | G026A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84T04 | 1008.001-6 | 202041 | 11/10/2020 11:19:00 | PROVIDENCIAR IDENTIFICAÇÃO DO DISJUNTOR 84T04 NA PARTE FRONTAL DO PAINEL. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209663 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202041 | 09/10/2020 20:04:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O CANAL MANUAL NÃO ACOMPA- NHOU O CANAL AUTOMÁTICO, ACIONANDO ALARME DE DESBALANÇO COM POSTERIOR REARME. | OUO5 | MEL2 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S2.3 | Programável |  | Não | RODNEI ANTUNES | 202221 | RODNEI ANTUNES | Realizado revisão e limpeza nos módulos UN0040, Unitrol 1011 e Unitrol 0510. Realizado ensaio de desbalanço entre os canais, não foi encontrado anormalidade. Informação no Scada, instrumento local e ULP responderam conforme o esperado.
202209662 | AAT |  | K010A014 | QUADRO CD-01 | 2175.001-0 | 202041 | 08/10/2020 14:52:00 | EMITIR PT SOBRE SEPARACION DEL CIRCUITO DE MEDICION DE FORMA INDEPENDIENTE A LOS CIRCUITOS INTERNOS DEL CUBICULO. INTERRUPTORES 52A4, 52B2 Y 52B4, ACTUALMENTE LACRADOS IMPOSIBILITANDO ACCESO. | OUO2 | IEQ2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S3.8 | Programável |  | Não
202209661 | AAT |  | T066B007 | SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO MTXSTG60-01 | 2996.002-0 | 202042 | 13/10/2020 08:24:00 | EVALUAR UNA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA REFERENTE AL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS HISTÓRICOS, CORRESPONDIENTE A LOS SERVIDORES DE 60HZ (DETALLES EN ANEXO). | MEL4 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202209660 | APV |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331172), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER,POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202209659 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202041 | 07/10/2020 08:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE ?FALHA DE SINCRONISMO? ENTRE AS INFORMAÇOES DA ESTAMPA DE TEMPO REALIZADAS NAS MANOBRAS DE TRIP1. OBS.: MANOBRAS DE TRIP2 E FECHAMENTO REGISTRAM CORRETAMENTE. IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202224 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209658 | APV | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202112 | 25/03/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DOS (2) ELEMENTOS ALCALINOS TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209657 | APV | 202209656 | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202042 | 13/10/2020 08:31:00 | P.T. REF. AOS ELEM. 39 E 56, DO BANCO DE BATERIAS HN-10(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 20204148A. | MEG2 | IEQ2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202209656 | AIM |  | L013B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-10 | 0434.050-7 | 202041 | 06/10/2020 16:59:00 | CONSTATADO QUE OS ELEMENTOS POS."39" E "56" DO BANCO DE BAT. HN-10, TIPO KPM330P,FAB HBL NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:40H.SSP 2A 20204148A. | MEG2 | MEG2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202209655 | APV |  | G045L005 | QUADRO DE MONITORAMENTO DA SECCIONADORA 500 kV 94T0X | 2334.003-9 | 202041 | 09/10/2020 08:04:00 | REALIZAR REPARO EM MÓDULO SUPRESSOR ISOLADOR, TREETECH DEP (N/S: 331101), POR NÃO ESTAR REALIZANDO LEITURA DO ENCODER, POSSÍVEL DANO NA FONTE. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202209654 | STE |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202041 | 06/10/2020 08:19:00 | EPT SOBRE A FALHA DE SINCRONISMO ENTRE AS PLACAS DE PÓLO DO CBS06. ESSE PROBLEMA ESTÁ GERANDO GRÁFICO DE MANOBRA PARA TRIP I DEFASADO, COM ERRO NA ESTAMPA DE TEMPO. VER IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Durante a execução das SSPs 20220202 e 20220203, verificou-se que o problema ocorria nos disjuntores 85U02 e 45U12, devido a uma discrepância no fechamento dos contatos do contator K2 do circuito de trip 1. Os contatores foram substituídos pelo modelo SIEMENS conforme foto em anexo e foram realizadas novas oscilografias, confirmando a solução do problema. Foram emitidas a SSA 202212298 para a SMIL.DT ensaiar os contatores retirados e as SSAs 202212315 e 202212316 para ensaios no próximo PD.
202209653 | APV | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202051 | 18/12/2020 14:52:00 | ENVIAR O DISJUNTOR 52.1 DO CGCA-1 JUNTAMENTE COM SUA UNIDADE DE DISPARO (CÓD ALMOX 712585 E 713395) PARA REPARO NA SCHNEIDER, CONFORME EMAIL ANEXO. DISJUNTOR ENTREGUE NO ALMOXARIFADO COM DM 70023183. | IEQ2 | IMA0 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não
202209652 | AAT | 202209651 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202042 | 16/10/2020 09:18:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.1 DO PAINEL CGCA-1 COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL QP-1 PARA A FONTE DO CM-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202209651 | AIM |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202041 | 05/10/2020 11:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.1 DURANTE TRANSFERÊNCIA DO SSAA. OBS: LED AP LIGADO. | OUO5 | MEG2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável |  | Não
202209650 | AAT |  | B017E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.017-9 | 202041 | 05/10/2020 04:04:00 | CONDUCTO FORZADO CON PINTURA DETERIORADA, PRESENCIA DE OXIDO Y DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL. ELEVACION 111 PARA ARRIBA. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209648 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202040 | 02/10/2020 15:03:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM LINK NA TELA M500TR, DIRECIONANDO PARA AS GRANDEZAS ELÉTRICAS DO T02/R02 E T01/R01, SEMELHANTE AO LINK EXISTENTE PARA T0X/R0X. OBS, IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209647 | AAT |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202040 | 02/10/2020 15:03:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE CRIAR UM LINK NA TELA M500TR, DIRECIONANDO PARA AS GRANDEZAS ELÉTRICAS DO T04/R04 E T03/R03, SEMELHANTE AO LINK EXISTENTE PARA T0X/R0X. OBS, IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209646 | AMP |  | A019A046 | POCO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.019-7 | 202041 | 07/10/2020 10:32:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LOS DESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO QUE SE OBSERVAN EN LAS BASES DE LAS VIGAS METÁLICAS, ENTRE LAS ZAPATAS DE CRUCETA N°1-2, N°10-11 Y N°12-13. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202209645 | APV | 202209644 | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 02/10/2020 17:18:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202209644 | ASL |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 202040 | 01/10/2020 14:36:00 | REPARAR SENSOR DE GASES HYDRAN COM NS:0905416894 , RETIRADO DO TU-9A FASE R, QUE ENCONTRA-SE COM INDICAÇÃO DE "SYSTEM FAULT". REFERÊNCIA SSA 2020/08876A. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209643 | AAT |  | M066H040 | RACK UTA-06 | 3204.007-7 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9541P-FL03,FL05 E 601814J1206P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915988A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209642 | AAT |  | M066F040 | RACK UTA-04 | 3204.005-3 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9539P-FL03,FL05 E 601814J1204P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915986A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202209641 | SPG |  | M066I040 | RACK UTA-18 | 3204.018-2 | 202040 | 29/09/2020 10:19:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DC15202E-FL05,FL06,FL06A E 601814J1218P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201916000A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202223
202209640 | ACS |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 202039 | 25/09/2020 14:21:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NO LADO DIREITO DO VT, NA FASE 'R' DO COMPARTIMENTO 6. VER IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/3934A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209639 | AAT | 202209638 | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSORIOS | 3154.008-6 | 202039 | 22/09/2020 07:56:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209638 | AIM |  | N029A015 | PANTOGRAFO E ACESSORIOS | 3154.008-6 | 202039 | 21/09/2020 09:32:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACIÓN TECNICA, CONSTATADA FALTA DE INSTALACIÓN DE NUEVOS PANTÓGRAFOS PARA EL PUENTE N12.OBS:ACTUALMENTE INSTALADOS PANTOGRAFOS ANTIGUOS. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209637 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202038 | 18/09/2020 11:06:00 | EN LA PANTALLA DE PROTECCIÓN IPU-MD2, ALTERAR EL LINK DEL "86TTA - TDD RECIBIDO" QUE SE ENCUENTRA CON EL LINK DEL "86TTP TDD RECIBIDO". FOTO EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209636 | STE | 202209635 | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202038 | 17/09/2020 11:49:00 | DEBIDO A SSA PRINCIPAL "A", VERIFICAR MOTIVO DE DISCREPANCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA RESIST. DE CALENTAMIENTO ENTRE LOS TABLEROS DE LOS TA'S DE LOS 4 NICHOS. OBSERVAR FUNCIONAMIENTO DE SUS RESPECT. TERMOSTATOS | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202222 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito, tomada T16X desconectado en el tablero PX-02, normalizado el mismo, constatado funcionamiento normal del circuito de iluminación y calentamiento del tablero del transformador(Celda 2-Reserva).
202209635 | APG |  | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 202038 | 16/09/2020 17:42:00 | EVALUAR DIFERENCIA DE TEMPERATURA DETECTADA ENTRE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS DEL TA-02 FASE A Y LOS DE LAS FASES ADYACENTES, DELTA TMAX = 9,3ºC. VER DETALLES EN DOC ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209634 | APV |  | C041A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 95U9A | 0192.125-0 | 202038 | 15/09/2020 14:34:00 | REALIZAR A AQUISIÇÃO DOS COMPONENTES DA SECCIONADORA MODELO ELK-TE3 CODIFICADOS EM ESTOQUE CONFORME ARQUIVO EM ANEXO. ANEXO COTAÇÃO PARA REFERÊNCIA DE PREÇOS. | IEQ3 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202209633 | APV | 202209632 | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 23/09/2020 10:15:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. COD. 685704 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202209632 | ASL |  | A006J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-06 FASE R | 0123.016-6 | 202039 | 21/09/2020 16:07:00 | REPARAR SENSOR HYDRAN S/N: 0601412762, CON ALARMA "REPLACE SENS". SSA REFERENCIA 2020/08183A. | MET1 | IMA0 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209631 | ASL | 202209630 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202046 | 13/11/2020 07:11:00 | INCLUSÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO INTERACTX, CONFORME ANEXO, PARA SUPERVISÃO VIA IHMP | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202209630 | ADM |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202038 | 15/09/2020 09:29:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DA VARIÁVEL 09A5MI024UMCC NO CCAD COM INCLUSÃO DO MESMO EM IHM_TABI_INTEGER, E, REALIZAR A SUA INCLUSÃO NO INTERACTX, CONFORME ANEXO PARA SUA SUPERVISÃO VIA IHMP. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209629 | APV | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209628 | APV | 202209627 | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 15:32:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO TENSÃO TOT. ABAIXO DE 94VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202209627 | AIM |  | L009B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-02 | 0434.046-9 | 202038 | 15/09/2020 08:19:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-02(94 ELEM),TIPO KBM300P,NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÃO ABAIXO DE 94,0VCC C/ 03:49H.SSP 2A 2020/3713A. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202209626 | AAT |  | J046A001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.008-9 | 202038 | 15/09/2020 10:29:00 | ATUALIZAR DESENHOS EM ANEXO,REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PROJETORES DE V.DE MERCÚRIO DE 1000W POR PROJETOR LED DE 200W,SSA 2020/00834A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209625 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202037 | 11/09/2020 11:36:00 | ENGRAXADEIRA A BATERIA DE USO NO SETOR MAM2 ESTÁ COM PROBLEMA NA BATERIA. MARCA BOZZA MODELO 7029 PREMIUM (75G/MIN 420BAR, 12VDC). | MAM2 | ILA2 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não
202209624 | APV |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202037 | 10/09/2020 23:28:00 | RAMAL 3118 LOCALIZADO EN LA ELEVACION 67M FRENTE AL PANEL CQ-06 SE ENCUENTRA CON FALLA. | OUO6 | MEL3 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209623 | AMP |  | B016J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-16 FASE B | 0142.020-8 | 202038 | 15/09/2020 15:51:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÓLEO QUE NO RELÉ BUCHHOLZ, DETECTADO DURANTE APOIO A COLETA DE AMOSTRA DE ÓLEO PELA ILA4. | MET1 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES COESSENS | S1 | Programável |  | Não
202209622 | ACS |  | Y005A005 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE T | 0194.052-0 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/3 CÓD.EQUIPO 1415003-7).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19307). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209621 | ACS |  | Y005A004 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE S | 0194.044-9 | 202037 | 09/09/2020 17:23:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/2 CÓD.EQUIPO 1415002-5).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19306). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209620 | ACS |  | Y005A003 | TC 220 KV TCAR ASSOCIADO AO DISJUNTOR 52-95 FASE R | 0194.046-5 | 202037 | 09/09/2020 17:22:00 | FACE ALTO TEOR H2,SUBST. TC PELO ARTECHE CA245 RESERVA(N°SÉRIE 0780921/1 CÓD.EQUIPO 1415001-3).CONFECCIONAR BASE ADAPT. CFE SSA2020/09909A.TESTAR FATOR POT. VIA TAP E SATURAÇÃO (JÁ COMISSIONADO CFE 6782-83-19305). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209619 | APV |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202037 | 08/09/2020 13:55:00 | REPARAR CALIBRADOR FLUKE MOD 5500A SN 6890003 PATRIMONIO 600227, EL CUAL NO ENTREGA TENSIONES EN CA, ADEMÁS EL ELECTROVENTILADOR SE ENCUENTRA CON FALLA. | ILA2 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209618 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202037 | 08/09/2020 15:32:00 | CONFECCIONAR 35 CONJUNTOS DE TRAVAS DE AÇO UTILIZADOS NOS CARRINHOS DE FERRAMENTAS, CONFORME AMOSTRA DEIXADA COM MARCELO. FOTOS EM ANEXO. CONTATO COM CLEOMAR R.4928 | MEG1 | MMU3 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | emitida ss no sistema sos: 301/2022
202209617 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202036 | 06/09/2020 16:04:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL OCURRIERON EXCESIVOS EVENTOS EN LA PANTALLA RG RELACIONADOS AL SISTEMA SARTRE, LUEGO DE LA ENTRADA DEL PD CORRESPONDIENTE AL T02/R02. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209616 | ACS |  | G088A004 | SECCIONADORA 66 KV a2T07 | 0296.008-7 | 202036 | 06/09/2020 10:40:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE S. | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209615 | ACS |  | G085B005 | SECCIONADORA 220 KV 13T06 | 0190.024-2 | 202036 | 06/09/2020 10:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A PRESENÇA DE NINHO DE PÁSSARO NA FASE S | OUO7 | MET2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209614 | AAT |  | G025A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 44T34 | 0171.011-7 | 202036 | 05/09/2020 01:48:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A IDENTIFICACIÓN DA VÁVULA M1 ENCONTRA-SE APAGADA. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209613 | APV |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202036 | 02/09/2020 14:48:00 | REALIZAR REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK256, BP 712397, IB 3948, QUE APRESENTA FALHA (NÃO LIGA). | MEG2 | ILA2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não
202209612 | APV |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202036 | 01/09/2020 08:24:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE MANTENIMIENTO PARA LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL CONDUCTO FORZADO, SIMILAR AL INSTALADO EN LA 9A O CON PROYECTO REDISEÑADO. EVALUAR FACTIBILIDAD DE EXTENDER AL RESTO DE LAS UGS | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não
202209611 | AMP |  | A003A006 | ESCOVAS/ANEIS/BARRAMENTOS E VENTILACAO | 0036.003-1 | 202036 | 31/08/2020 14:11:00 | REALIZAR PINTURA DOS ELETRODUTOS DA CAIXA DE PASSAGEM (SECCIONADORAS) DOS MOTOVENTILADORES NA EL98, EIXO BC, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202209610 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202035 | 28/08/2020 09:49:00 | DEVIDO NÃO POSSUIR ALARME DE NÍVEL ALTO NO SCADA REFERENTE AO MANCAL GUIA INFERIOR (CGI) PARA U9A E 18A, SOLICITAMOS INCLUIR ALARME DE "LIMSUP" OU "HLIM" COM 330MM PARA AS UNIDADES U9A E U18A. | OUO6 | OUO0 | FABRICIO GERVASONI | S3.9 | Programável |  | Não
202209609 | AMP |  | B016D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.070-7 | 202035 | 26/08/2020 23:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PRESENÇA DE ÓLEO ABAIXO DA CONEXÃO ENTRE O TANQUE SEM PRESSÃO E A TUBULAÇÃO DA VÁLVULA 17. | OUO6 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209608 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202035 | 26/08/2020 17:46:00 | SOLICITAMOS A SMIT.DT A REPOSIÇÃO DE 50 UNIDADES DO " CAPACITOR POLIÉSTER AXIAL 0,47UF +/-10% 250V ", CÓDIGO DE ESTOQUE N° 56419-2,UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DOS MÓDULOS ELETRÔNICOS UN1043, 7TG3211. | ILA2 | IMA0 | EDERSON ROSSATO | S3.9 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202226 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2020/36: AQUISICIÓN DE 50UN. CAPACITOR POLIESTER COD. 564192 SOLICITADO VIA JIRA MTDFS-3468. SEM 2022/26: DISPONIBILIZADOS 100 UN CAPACITOR COD. 564192 EL 27/06/2022 MEDIANTE OC-4500066098/20.
202209607 | AMP |  | A006E013 | TOMADA DAGUA (PARTE CIVIL) | 0966.006-8 | 202037 | 08/09/2020 16:54:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE PEQUEÑA INFILTRACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DE FISURA QUE SE OBSERVA EN LA PARED LADO DERECHO DE LA ESTRUCTURA DE LA TOMADA DE AGUA. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202209606 | APV |  | M026A001 | UNIDADE INTERCOMUNICADORA | 0414.006-0 | 202035 | 24/08/2020 22:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE BUSCA PERSONA(TAPA ROTA),UBICADA EN EL AMC1, COTA 108, EJE AB. | OUO6 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209605 | APV |  | A032A003 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO | 0126.120-7 | 202035 | 24/08/2020 15:39:00 | REPOR AS HASTES DE MANOBRA DAS VÁLVULAS 2.4 DAS UNIDADES: 02, 03, 04, 05 E 06. | OUO3 | MMU2 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209604 | APV | 202209603 | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202036 | 31/08/2020 14:12:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO ELEMENTO ALCALINO (BATERIA) CÓDIGO ALMOXARIFADO 707715 EM ATENDIMENTO A SSA MATRIZ, ESTOQUE ESTÁ ZERADO. | MEG2 | IMA0 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202209603 | APV |  | L019B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-10 | 0434.056-6 | 202034 | 21/08/2020 17:18:00 | ELEMENTO POS.85, CODIGO ALMOX. 707715, ENCONTRA-SE C/ BAIXA TENSÃO DE FLUTUAÇÃO: 1,29VCC. SEGUNDA MEDIÇÃO (SSP 20/2037A E 20/3334A). | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202209602 | AAT |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202034 | 21/08/2020 16:39:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 5220-DF-J1020-P REFERENTE A LA SSA:2020/08167A. GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO.DISEÑO CON MARCACIONES EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209601 | AAT |  | N062C003 | SECCIONADORA DE ATERRAMENTO E ACESSORIOS | 3153.003-2 | 202034 | 21/08/2020 08:38:00 | ACTUALIZAR DESEÑO 5240-DF-J0925P HOJA 7 REF. AL COMISIONAMIENTO DE LA SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO N13/14 (SSA:20/02552A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DISEÑO MARCADO. | MEG3 | IEQ2 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209600 | APV |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202034 | 19/08/2020 15:59:00 | VERIFICAR Y REPARAR UN MEGOMETRO MARCA MEGGER MOD. MIT 520 (IB-3072 / BP-658009), LA MISMA NO ESTA CARGANDO LA BATERIA. | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202209599 | APV |  | M043B004 | CONSOLES DE OPERACAO (DC) ControlONE | 2453.002-9 | 202034 | 20/08/2020 08:59:00 | PRIORIZAR A AQUISIÇÃO DE NOVOS CONSOLES TELEFÔNICOS E MONOFONES SEM FIO. MOTIVO: REPOSIÇÃO DE SOBRESSALENTES PARA O SISTEMA CONTROLONE E REPOSIÇÃO DE UNIDADES APRESENTANDO FALHAS INTERMITENTES. | MEL3 | IEE3 | PAULO NESELLO KUNZEL | S1 | Programável |  | Não
202209598 | AAT |  | N041A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.016-5 | 202034 | 19/08/2020 07:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0920P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N13 (SSA:20/07209A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209597 | ACS |  | G068A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-43TX5 | 1010.007-9 | 202033 | 14/08/2020 15:28:00 | SOLICITO VERIFICAR O MOTIVO DO CONTADOR TRIPOLAR ESTAR REGISTRANDO UM N° EXCESSIVO DE OPERAÇÕES QUANDO COMPARADO AOS CONTADORES MONOPOLARES, CFE. IDENTIFICADO NA SSP 2020/2977A. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209596 | AAT |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 14/08/2020 09:31:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR ALTERACIONES/MODIFICACIONES EN EL SOFTWARE DEL PLC CAREL. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202209595 | AAT |  | N042A016 | PAINEL DE PROTECAO GERAL - PPG | 3155.004-3 | 202033 | 13/08/2020 15:28:00 | SOLICITAMOS ATUALIZAR DESENHO 5224-DF-J0925 FOLHA 10,CONFORME PARECER TÉCNICO SSA 201914067B, RNC-005. MODIFICAÇÃO REALIZADA PELO CONSORCIO, EM ANEXO DESENHO CONFORME CONSTRUÍDO. GARANTIR DESENHO ATUALIZADO NO SAT. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209594 | AAT |  | P004A021 | SISTEMA K DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.074-5 | 202033 | 11/08/2020 16:44:00 | REALIZAR A FABRICAÇÃO DE ESCADA PARA ACESSO AO SISTEMA K DE VENTILAÇÃO CONFORME PROJETO ANEXO. FABRICAR UM PROTÓTIPO PARA AVALIAÇÃO, E SENDO APROVADO, MAIS NOVE UNIDADES. DEMANDA ORIGINADA NA SSA 201812529A. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202251 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-376/2021
202209593 | APV | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209592 | APV | 202209591 | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 14/08/2020 09:30:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O ELEM 86 DO BANCO HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO SU TENSION ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:45H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209591 | AIM |  | L013A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-09 | 0434.066-3 | 202033 | 12/08/2020 08:27:00 | CONSTATADO QUE O ELEM. 86 DO BANCO DE BATERIAS HN-09(94 ELEM),TIPO SBM287,FAB SAFT NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SU TENSIÓN ABAIXO DE 1,0VCC C/ 03:44H.SSP 2A 2020/4247A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209590 | STE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202033 | 11/08/2020 14:56:00 | SUBSTITUIÇÃO DO BLOCO DE TESTE DANIFICADO BT2 (RTXP18, RK926115-AN, CÓDIGO 714626). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | VANDERLEI TARTAS | 202221 | VANDERLEI TARTAS | troca do bloco de testes BT2 de acordo com o solicitado.
202209589 | SPG |  | A005A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.005-4 | 202033 | 10/08/2020 08:36:00 | ELABORAR PROJETO DE INSTALAÇÃO DO PAINEL DE SUPERVISÃO DE FREIOS | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202234
202209588 | APV |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202032 | 09/08/2020 13:38:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR DISCREPANCIA EN LOS VALORES DE POTENCIA DE LA LINEA LI-220KV-MD-IRY. ENTRE EL TABLERO 3F1, INDICANDO ENTORNO A 100 MW Y EL SCC CON 159 MW. | OUO7 | MEL1 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209587 | AAT |  | P060C002 | QUADRO TAA-2CCB-1 | 3116.001-6 | 202033 | 11/08/2020 07:32:00 | ATUALIZ.DESENHOS E MEMORIAL DESC.REF.AO COMISSIONAMENTO DO AR CONDIC. DA CASSETA 2CCB1 SSA:19/13629A,19/15261A,19/15262A, 9/15263A. DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS.DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202209586 | ACS |  | G085B006 | SECCIONADORA 220 KV 33T67 | 0190.023-4 | 202032 | 07/08/2020 10:52:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO EN LA SECCIONADORA 33T67 FASE R. | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209585 | ACS |  | G038D004 | BUCHA OLEO/AR S2 220 KV FASE S | 0878.002-1 | 202032 | 06/08/2020 14:22:00 | REALIZAR MEDICIÓN DE FACTOR DE POTENCIA DEBIDO A QUE FUE DETECTADO UN INCREMENTO DEL 75% DE ESTE PARÁMETRO CON RESPECTO AL ÚLTIMO CUADRIENAL (FP=0.373%_SSP 20162408A / FP=0.654%_SSP 20202299A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202209584 | AIM |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 202032 | 06/08/2020 17:21:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR INDICAÇÃO DE TROUBLE NO PAINEL, SEM REARME. | OUO1 | MEL2 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | GARCIA ROMERO RONY CESAR | 202220 | GARCIA ROMERO RONY CESAR | REALIZADAS MEDIÇÕES E ENSAIOS NO PAINEL, A FALHA É DE COMUNICAÇÃO NÃO INTERFERINDO NO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, SERÁ ACIONADA A ENGENHARIA PARA ESTUDAR Y SOLUCIONAR EL PROBLEMA. SSA DERIVADA 202211825 |  | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202209583 | APV |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202032 | 06/08/2020 09:57:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSA 201914571A, VERIFICADA A INOPERANCIA DO APARELHO TELEFONICO LOCALIZADO AO LADO DO PAINEL KA-01 (BLOCO DA UNIDADE 01, JUSANTE, COTA 89), IDENTIFICADO COMO RAMAL 2191. | MEG2 | MEL3 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202209582 | ADM | 202209581 | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202036 | 01/09/2020 14:46:00 | AVALIAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MANCAIS DE ROLAMENTO DA MOTOBOMBA B3 EM FUNÇÃO DA DETECÇÃO DE FREQUÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DE DEFEITOS E PRESENÇA DE MODULAÇÃO. PROCEDIMENTO CONFORME IM.LA.347. | IME2 | IEQ3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S2.5 | Programável |  | Não
202209581 | APG |  | G038B017 | MOTOBOMBA B3 | 3224.007-5 | 202032 | 04/08/2020 17:18:00 | ENCONTRADO VALOR ELEVADO DE VIBRAÇÃO NOS ENVELOPES DOS PONTOS 1HE [1,1G] E 2HE [1,35G]. VERIFICAR OS TIPOS DE ROLAMENTOS, AJUSTAR OS NÍVEIS DE ALERTA/ALARME, EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS JUNTO A SMMT.DT. VER ANEXO. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não
202209580 | STE |  | G038D011 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L3 220 KV | 0175.012-7 | 202032 | 06/08/2020 14:27:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L3, C3=11nF.
202209579 | STE |  | G038D010 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L2 220 KV | 0175.011-9 | 202032 | 06/08/2020 14:27:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L2, C3=11nF.
202209578 | STE |  | G038D009 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA L1 220 KV | 0175.010-0 | 202032 | 06/08/2020 14:26:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN EL ÍTEM 011A DE LA SSP 20202299A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB L1, C3=11nF.
202209577 | STE |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202034 | 17/08/2020 11:43:00 | REALIZAR REPARACIONES DE LA SUPERFICIE QUE SE ENCUENTRAN CON DRESPRENDIMIENTOS DE CONCRETO DE REPARACIONES ANTERIORES, CERCANO AL MURO CENTRAL DERECHO. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | 202224 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado reparos em erosões nas lajes Lc 27e e Lc28e da calha central com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Material aplicado: Argamassa de reparo - ARVAA6.3AN2.4SA15FP012FAA040 - TRAÇO 1:0,15:1,24:1,24:0,40 fornecido e dosado pelo Laboratório de Tecnologia do Concreto da Itaipu (Conforme relatório 4084-50-15501-P)
202209576 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202032 | 03/08/2020 07:55:00 | SUGIRO COLOCAR NA TELA DE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DAS UNIDADES 01 ATÉ 09 E 10 ATÉ 18 O PONTO "AGUA PURA SISTEMA AUTO INICIADO" (03PWX). VER ANEXO | OUO5 | OUO0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209575 | ACS |  | E012D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L44 | 0191.077-3 | 202031 | 01/08/2020 11:38:00 | RETIRAR NIDO DE AVE UBICADO EN EL CONTACTO FIJO DE LA FASE T. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209574 | AAT |  | J075B011 | CCM KA-01 | 0263.001-0 | 202031 | 31/07/2020 07:31:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0101 A BIN-0105, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS. | MEG2 | MEG2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não
202209573 | STE |  | B010C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.012-1 | 202032 | 03/08/2020 10:00:00 | REALIZAR MANUTENCAO CORRETIVA E AFERICAO DO CONVERSOR CC-CC, MODELO 2381A, +-2VCC, NUMERO DE SERIE 6700/00 INDICANDO FORA DE ESCALA E LED DE ALIMENTACAO PISCANDO. | MEL2 | ILA2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DOS CONVERSORES DC- DC; VERIFICAÇÃO DOS CAPACITORES ELETROLÍTICOS E PONTOS DE ENTRADA E DE SAÍDA DO SINAL; AJUSTES DE INÍCIO, FUNDO DE ESCALA E TENSÃO DE MONITORAMENTO FRONTAL; LIBERADO PARA USO COM SSA DE CALIBRAÇÃO 202213637.
202209572 | STE |  | G038B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.006-8 | 202031 | 30/07/2020 08:36:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H3, C3=27nF.
202209571 | STE |  | G038B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.005-0 | 202031 | 30/07/2020 08:36:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H2, C3=27nF.
202209570 | STE |  | G038B005 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H1 500 KV | 0176.004-1 | 202031 | 30/07/2020 08:14:00 | CONFIRMAR MEDICIÓN DE CAPACITANCIA C3 CON INSTRUMENTO CALIBRADO. VALOR REGISTRADO EN LA SSP 20202297A FUERA DEL RANGO DE TOLERANCIA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202221 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | Realizado medición con instrumento calibrado marca Fluke, S/N: 19980329, codigo SMIL.DT: IB2028, valor obtenido en el DPB H1, C3=27nF.
202209569 | AAT |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202033 | 10/08/2020 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220-DF-J1020-P Y 5220-DF-J-1024-P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 60HZ (SSA:2020/03154A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202209568 | SPG |  | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202031 | 28/07/2020 15:05:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL VENTILADOR PRODUJO UN DETERIORO EN LA CHAPA PROTECTORA OCASIONANDO SU PERFORACION. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202228 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209567 | APV |  | M016A003 | REDE E APARELHOS TELEFONICOS | 0413.001-4 | 202030 | 25/07/2020 12:01:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL TELÉFONO T-23(RAMAL 2851), UBICADO EN EL PATIO DE 500KV, CERCA DEL NTERRUPTOR 04L02 NO FUNCIONA. | OUO7 | MEL3 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209566 | STE | 202209565 | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 10:41:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202221 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro en la SSA matriz de la solución de la pendencia.
202209565 | STE |  | N049A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.003-8 | 202030 | 23/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIF. DE LA CAJA DE PASAJE, BORNERAS Y SENSORES OPTICOS REFERENTES AL SISTEMA DE ANCORAJE, MONTANTE Y JUSANTE, PY Y BR. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de identificação dos dispositivos referentes ao sistema de ancoragem do pórtico 60Hz. Foto em anexo.
202209564 | AAT |  | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202030 | 22/07/2020 17:46:00 | MOTOVENTILADOR VVT-1126 APRESENTANDO CORREIAS DANIFICADAS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202209563 | ACS |  | J003B001 | QUADRO PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-01 | 0311.001-0 | 202030 | 23/07/2020 15:04:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TENSÃO DA FASE TR QUE ENCONTRA-SE PRÓX A 9 KV. DEMAIS FASES ESTÃO NORMAIS. | OUO1 | MET1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209562 | ADM | 202209561 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202031 | 30/07/2020 16:56:00 | CON REF. 09/2020: INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209561 | AIM |  | A019 | UNIDADE GERADORA 9A | 2100.010-5 | 202030 | 23/07/2020 15:29:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR LA RAZON DEL PORQUE LA UNIDAD U09A PRESENTA ATRASO EN LA RECEPCION DE COMANDO DEL CAT50 DIFERENTE DEL RESTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR. RA0 09/2020. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202209560 | AMP |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202030 | 21/07/2020 17:13:00 | SOLICITA-SE PINTURA DOS ELETRODUTOS DO ANEXO, COTA 92 PRÓXIMO EIXO TURBINA U18A NA COR VERDE CONFORME ELETRODUTOS JÁ PINTADOS.CONTATO ALLAN R.9548 | MEG1 | MCI4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202209559 | AIM |  | J006C005 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA 2-HE1-CA | 0466.004-8 | 202030 | 20/07/2020 16:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA CARCAÇA DO TROCADOR DE CALOR CONFORME MOSTRADAS NAS FOTOS EM ANEXO. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202209558 | AIM |  | J005C005 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA 1-HE1-CA | 0466.002-1 | 202030 | 20/07/2020 16:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA NA CARCAÇA DO TROCADOR DE CALOR CONFORME MOSTRADAS NAS FOTOS EM ANEXO. | MAM2 | MAM2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não
202209557 | STE | 202209556 | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 21/07/2020 15:39:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores analizados las mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209556 | STE |  | N049A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.002-2 | 202030 | 20/07/2020 11:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:202003154B. OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209557) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209555 | AAT | 202209554 | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 21/07/2020 08:05:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | IEQ2 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209554 | AIM |  | N049A017 | TRANSFORMADOR DO SERVICO AUXILIAR 440/220V | 3156.008-5 | 202030 | 20/07/2020 11:16:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO ENCONTRADO TRANSFORMADOR POS.08T1 CON TENSIÓN DE PLACA 430/220VAC, SIENDO QUE LA TENSIÓN NOMINAL DE ALIMENTACIÓN ES DE 440 VAC. | MEG3 | MEG3 | ESCOBAR NAMANDU MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209553 | AIM |  | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.011-0 | 202029 | 16/07/2020 14:23:00 | EVALUAR LA INST. DE DISP. DE MEDICION DE NIVEL DE ACEITE EN TANQUE DE COMPENSACION DEL SERVOMOTOR BASADO EN EL PRINC. DE ONDA DE RADAR GUIADO (O SIMILAR), COMPLEMENTANDO EL SISTEMA DE MEDIC. ACTUAL DE BOYA DE NIVEL | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não
202209552 | APV |  | M062A008 | SISTEMA IRRADIANTE - CHI | 1273.001-4 | 202029 | 16/07/2020 10:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LINK 02 (ODU-02) CON DIRECCIÓN "ANDE" SE ENCUENTRA OFFLINE. OBS: SISTEMA DE COMUNICACIÓN FUNCIONANDO MEDIANTE ENLACE PRINCIPAL "LINK01" (ODU-01). | MEL3 | MEL3 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não
202209551 | AAT |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202029 | 16/07/2020 08:35:00 | FABRICAR E INSTALAR EXTENSIÓN DE PLATAFORMA SOPORTE DE CONDENSADORES, CONFORME A DISEÑOS EN ANEXO (COMPLEMENTO DE SSA 201814823A). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-423
202209550 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3164 U16 NA ELEVAÇÃO 133. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209549 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO PARA O RAMAL 3158 U18 NA ELEVAÇÃO 115. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209548 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO RAMAL 3320 AMC2 NA ELEVAÇÃO 108 MONTANTE.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209547 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO DO RAMAL 3244 U14 NA ELEVAÇÃO 124.SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209546 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:26:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NO RAMAL 3382 U12 NA ELEVAÇÃO 98. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209545 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202029 | 16/07/2020 16:25:00 | SUBSTITUIR APARELHO TELEFÔNICO NOS RAMAIS 3447 U16 AB, 3447 U17 AB, 3445 AMC3 AB, NA MONTANTE E 3434 AMC3 CD, 3446 U16 CD, 3448 U18 CD NA JUSANTE NA ELEVAÇÃO 144. SSP:20202381A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209544 | AAT |  | G082G001 | QUADRO QLF-01 - 220V - SALA TREINAMENTO SAMD | 3014.001-9 | 202028 | 10/07/2020 13:47:00 | REALIZAR CONEXIÓN DE LA CASERTA DEL OBRADOR(TERCERIZADO)A LOS CIRCUITOS #8,9 Y 10 CONFORME DISEÑO ADJUNTO. SERVICIO A REALIZARSE POR LA SOCM.DT (SANTIAGO MENDEZ). | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não
202209543 | APV |  | A001E011 | QUADRO CTM-01 DA COMPORTA DE SERVICO | 0103.001-9 | 202028 | 10/07/2020 07:50:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE INST. DE CLP P/ O CIRCUITO DE CONTROLE DO PAINEL EM FUNÇÃO DA GRANDE TAXA DE FALHAS DOS RELÉS TEMPORIZADOS E RELÉS AUXILIARES INSTALADOS, MODERNIZAR PAINEL CTM. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202209542 | STE |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202028 | 07/07/2020 15:36:00 | NORMALIZAR A TAXA DE RENOVAÇÃO DE AR, MODIFICADA ATRAVÉS DA ABERTURA DOS REGISTROS DE DUPLA DEFLEXÃO DAS CASAS DE MÁQUINAS NA SSA 202006118A, APÓS A REAVALIAÇÃO DO CENÁRIO DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DE COVID-19. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | DENIS DONIZETTI NEGRAO | 202223 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | Foi realizado a normalização da taxa de renovação do ar no edifício de produção, retornando a vazão inicial de cada pavimento.
202209541 | ADM | 202209540 | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSORIOS | 0111.010-1 | 202030 | 22/07/2020 08:10:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA ANORMALIDAD IDENTIFICADA POR LA MEG1 DE EXCESO DE HUMEDAD EN EL INTERIOR DEL BUS-DUCT, CAUSANDO OXIDACIÓN DE LOS TORNILLOS DE LA SECCIONADORA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não
202209540 | AIM |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSORIOS | 0111.010-1 | 202028 | 09/07/2020 11:18:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR A ENTRADA DE UMIDADE NO BARRAMENTO BLINDADO DE FASES ISOLADAS QUE ESTÁ OXIDANDO OS PARAFUSOS DA SECCIONADORA E1U08, FASE S. VERIFICADO DURANTE SSP 20202499A. | MEG1 | MMU1 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não
202209539 | APG | 202209538 | P011A002 | EXTRATORES/DUTOS EXAUSTAO FUMOS SOLDA | 3005.001-4 | 202029 | 13/07/2020 10:44:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO E CODIFICAÇÃO DE DUTO DE EXAUSTOR DE AR, CONFORME SSA MATRIZ. | MAM3 | IME2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209538 | APG |  | P011A002 | EXTRATORES/DUTOS EXAUSTAO FUMOS SOLDA | 3005.001-4 | 202028 | 07/07/2020 15:39:00 | DUCTO FLEXIBLE DEL EXAUSTOR DE HUMO DE SOLDARURA CON PRESENCIA DE RASGADURA.VER ANEXO | MAM3 | MAM3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209537 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202028 | 06/07/2020 14:51:00 | VERIFICAR CORRECTA DESCRIPCIÓN DE LA ALARMA "60P DCP FALTA TENSION", DEBERIA TRATARSE SOBRE "60A DCP FALTA TENSIÓN". | OUO7 | OUO0 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209536 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202027 | 05/07/2020 23:41:00 | VERIFICAR EN LA VENTANA "VMDVH1", INDICACIÓN DE LA LÍNEA VHA1 ENERGIZADA (LÍNEA EN VERDE CON NODO ROJO), ESTANDO LA MISMA DESENERGIZADA EN AMBOS EXTREMOS. CON LA SECC. 94LI5T CERRADA, EL TRECHO DE LA LÍNEA QUEDA AZUL | OUO7 | OUO0 | GODOY BERNAL JORGE MANUEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209535 | SAS |  | P041E006 | FILTROS CONTINUOS DE AUTO-LIMPEZA FWR-0902 E ACESSORIOS | 0816.002-3 | 202028 | 07/07/2020 08:36:00 | TUBERÍA DE FILTRO CON PERDIDAS DE AGUA. | MAM3 | MAM3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | 202228 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | Registro de Información, servicio ejecutado con la SSA202205955.
202209534 | AAT |  | P056A001 | SELF CONTAINED DAC-0906 | 0783.087-6 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 124, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209533 | AAT |  | P055A001 | SELF CONTAINED RP-511 COM CONDENSADOR A AR REMOTO | 0601.006-7 | 202027 | 03/07/2020 14:25:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO ELEV. 214, REF. SSA 2019/16486A. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não
202209532 | ACS | 202209529 | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209531 | ACS | 202209529 | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 09/07/2020 15:53:00 | DEBIDO A DUDAS GENERADAS POR SEÑALIZACIONES EN EL SCC DURANTE EVENTO DEL 7/03/2020 14H23MIN RELATADO EN EL RAO 04/2020. SIMULAR LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN 67N(R,S,T) Y VERIF. LAS SEÑALIZACIONES EN EL MICOSCADA Y SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209530 | ADM | 202209529 | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 07/07/2020 17:51:00 | CONF. RAO 04/2020: VERIFICAR LA RAZÓN DE LA PARTIDA DE LAS FUNCIONES 67NP Y 67NA DE LA LI 500KV MD-VHA 1 (FASES S Y T, TERMINAL SE-MD) EN EL SCC, SIN HABER ALCANZADO EL VALOR DE CORRIENTE DE PICKUP. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209529 | AIM |  | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202028 | 06/07/2020 11:21:00 | VERIFICAR LA RAZÓN DE LA PARTIDA DE LAS FUNCIONES 67NP Y 67NA DE LA LI 500KV MD-VHA 1 (FASES S Y T, TERMINAL SE-MD) EN EL SCC, SIN HABER ALCANZADO EL VALOR DE CORRIENTE DE PICKUP. REF: RAO 04/2020. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209528 | APV | 202209527 | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202102 | 14/01/2021 15:15:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA MEJORÍA QUE DEBE SER IMPLEMENTADA DEBIDO AL DEFECTO EN EL MÓDULO T07, CH15. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209527 | AIM |  | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 202027 | 01/07/2020 17:19:00 | EM FUNÇÃO DE DEFEITOS SUCESSIVOS NO MÓDULO T07, CH 15, DESCONECTAR O RTD CORRESPONDENTE ATÉ PRÓXIMO PD, NO QUAL SERÁ IMPLEMENTADA MELHORIA PARA EVITAR NOVAS QUEIMAS. REF: SSAS 202000649A/02920A/06872A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209526 | AAT |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202027 | 01/07/2020 11:12:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE DISCREPÂNCIA DE POLOS DOS DISJUNTORES NO MICROSCADA DO T0X/R0X/T05/R05, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209525 | AAT |  | B014A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.009-7 | 202027 | 01/07/2020 11:30:00 | PROVIDENCIAR SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO DAS 32 SAPATAS PROVENIENTES DA U14 CONFORME SUBSTITUIÇÃO EXECUTADA ATRAVÉS DA SSA 2018/15248A E DEVOLVIDA AO ALMOXARIFADO CONFORME DM 70021515. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202209524 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202027 | 30/06/2020 05:09:00 | SUGIERO LA PADRONIZACION DE UBICACION DE LA INDICACION DE "TDD RECIBIDO" Y LOS REARME DE BLOQUEOS 86BF, CONFORME OTRAS LINEAS DE 500KV. ADJUNTO EJEMPLO EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209523 | AAT | 202209522 | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202140 | 06/10/2021 09:16:00 | REALIZAR FABRICACIÓN Y MONTAJE DE 10 RAMPAS DE ACCESO PARA VEHÍCULOS, CONFORME A LAS UBICACIONES Y A AL CROQUIS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS - 169-2022
202209522 | ADM |  | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202027 | 29/06/2020 17:17:00 | SE SOLICITA ELABORACIÓN DE PROYECTO Y GESTIÓN PARA FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE RAMPAS REQUERIDAS EN LA SEMD. PEDIDO ORIGINAL DE LA SSA 201912031A. VER ANEXOS. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não
202209521 | STE |  | M028A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.006-5 | 202027 | 30/06/2020 11:24:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O TELEFONE DE RAMAL 2104 APRESENTA FALHA NA TRANSMISSÃO DA MENSAGEM, OU SEJA, QUANDO SE LIGA DO RAMAL 2104 A OUTRO TELEFONE A MENSAGEM CHEGA CORTADA. LOCALIZAÇÃO: COTA 56M, CQ04. | OUO1 | MEL3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202221 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Foi necessário substituir conectores telefônicos, os mesmos estavam apresentando oxidação derrubando a linha telefônica. Após testes, aparelho foi liberado para uso. |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209520 | AAT |  | N031A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.007-6 | 202026 | 26/06/2020 10:58:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5240-DF-J0925P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N14 (SSA:19/15564A).GARANTIR A DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209519 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202026 | 25/06/2020 15:55:00 | SOLICITO CONFECCIONAR 06 SOPORTES METÁLICOS, SEGÚN DISEÑO EN ANEXO (REF.SSA:202002855A), PARA VIABILIZAR SUSTITUCIÓN DE TPC MICAFIL WE-550 POR TPC ALSTOM OTCF-550 EN LA SEMD. PREVISIÓN ESTIMATIVA_SEM: 38/2020 | IEQ3 | MMU3 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-377/2021
202209518 | APV | 202209517 | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202027 | 30/06/2020 15:27:00 | SOLICITO P.T. QUANTO À FALTA DE SOBRESSALENTE P/DISJ. CÓD. 111791. O CONTATO DA FASE "T" DO DISJ. 52B ESTA DEFORMADO. MEDIÇÕES REALIZADAS: RESIS.CONT.R/S/T:0,773/0,869/0,992MILIOHMS; I(0,2C):R/S/T:22,1/21,4/21,4A | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202209517 | AIM |  | L012B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-08 | 0432.055-7 | 202026 | 25/06/2020 08:03:00 | ENCONTRADO CONTATO DA FASE "T" DO DJ 52B DEFORMADO. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202209516 | ACS |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 202026 | 22/06/2020 18:08:00 | VERIFICAR ACCIONAMIENTO DE LAS ALARMAS "BAJA PRESIÓN DE AGUA" EN EL TD-03 Y TD-04. SOLAMENTE EN EL SCADA Y NO EN EL CUADRO ASP-02. | OUO6 | MET1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202209515 | AIM |  | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202026 | 22/06/2020 17:07:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL CARGADOR PARA DE CONDUCIR CUANDO SE ABREN SECUENCIALMENTE LAS CARGAS DEL QB-03 PARA DESINTERLIGAR LOS CUADROS QB-03 Y QB-04. CHRISTIAN (SMMG.DT) EN CONOCIMIENTO. | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202209514 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202025 | 16/06/2020 09:01:00 | ALTERAR OS VALORES DE MÍNIMO E MÁXIMO, CONFORME ANEXO, DOS MATERIAIS CADASTRADOS SOB OS SEGUINTES CÓDIGOS DO ALMOXARIFADO:663336; 540323; 6092; 659584; 6645. | MET1 | IMA0 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209513 | STE | 202209512 | J049B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.011-4 | 202124 | 15/06/2021 16:58:00 | DISPOR NO ALMOX.181 LÂMP.BULBO LED DE 9W(713969) E 181 SOQUETES E27 (238023).SOQUETE(238023)DISPONIVEL NO ALMOX.NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÕES P/APLICAÇÃO.FOTO EM ANEXO DO MODELO NECESSÁRIO | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202224 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 500 un. del material cod. 713969 (LAMPARA LED 9W) el 23/02/22 (4500064614/30). Saldo actual en stock 0. Política ZP=458/800 -Fueron disponibilizados 2000 un. del material cod. 238023 (PORTA LAMP PORCEL E-27) el 23/05/22 (4500065408/10). Saldo actual en stock 1838 un. Política ZM=51/120. OBS: MTDFS-5309 Y 5311.
202209512 | APV |  | J049B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.011-4 | 202024 | 12/06/2020 16:20:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS COMPACTAS FLÚOR.DE 9W/11W COM INVERSORES DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED,NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DA GALERIA,COTA 92. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209511 | APV | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN UN (1) ELEMENTO ALCALINO TIPO POCKET PLATE DE 300AH (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. PARA APLICACIÓN INMEDIATA PARA ATENDER LA SSA "B" | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202209510 | APV | 202209509 | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 17:16:00 | SOLICITO P.T. REF. CONDIÇÄO DO ELEM.POS.45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01 (94ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO TENSÄO ABAIXO DE 1VCC EN 2H/15MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209509 | AIM |  | L016A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-01 | 0434.069-8 | 202024 | 10/06/2020 16:01:00 | CONSTATADO QUE O ELEM.POS45 DO BANCO DE BATERIAS HNB-01(94 ELEM.), FAB. SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 1VCC EN 2H/30MIN. SSP 2A 2020/1827A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209508 | ALE |  | E018A007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.006-1 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209507 | ALE |  | E018A006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.025-8 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209506 | ALE |  | E018A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.004-5 | 202024 | 09/06/2020 11:50:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209505 | ACS |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 202024 | 08/06/2020 18:09:00 | CONSTATADO QUE EL DRENO DEL BUCHHOLZ SE ENCUENTRA CON EL VISOR ROTO CONFORME ANEXO. | OUO7 | MET1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209504 | SPG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202024 | 09/06/2020 17:49:00 | REALIZAR SIMULACIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y VERIFICAR SI EXISTE ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE DILUVIO Y/O ENVIO DE SEÑAL DE TRIP. ANOTAR DESCRIPTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN REPORTADA EN EL SCC | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202209503 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202024 | 09/06/2020 17:49:00 | REALIZAR SIMULACIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO Y VERIFICAR SI EXISTE ACTUACIÓN DE LA VÁLVULA DE DILUVIO Y/O ENVIO DE SEÑAL DE TRIP. ANOTAR DESCRIPTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN REPORTADA EN EL SCC. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202209502 | APV |  | L054A001 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC - QCC-CD | 0433.091-9 | 202023 | 03/06/2020 16:26:00 | SOLICITO P.TÉCNICO VIABILIZANDO SEPARAR A BARRA DE 125VCC DO QUADRO QCC- CD, ELEVANDO A CONFIABILIDADE DAS ALIMENTAÇÕES DOS PAINÉIS CD-01, 5MFU E SISTEMA DE SUPERV. E CONTROLE (UTR). OBS. SUGESTÃO ANEXA. | OUO2 | IEQ2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S3.7 | Programável |  | Não
202209501 | STE |  | D043B001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-12 | 0205.003-0 | 202023 | 03/06/2020 09:49:00 | CORRIGIR OS TRANSDUTORES 96F4-11, 96F1-21, 96F3-21, 96F4-21, E 96A1-3 PARA QUE AS CORRENTES DE SAÍDA FIQUEM ENTRE 3.95 E 4.05 MA PARA 4 MA E ENTRE 15.95 MA E 16.05 MA PARA 16 MA. REF. SSP 2020/2123A. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON CESAR FIGUEIRA | 202225 | NILTON CESAR FIGUEIRA | Serviço executado durante SSP 20221424. Foi substituído o transdutor 96A1-3 e realizado ensaios com resultados satisfatórios; os demais transdutores apresentaram resultados dentro dos limites esperados. Emitida SSA para IMA0; 202214102 referente ao transdutor 96A1-3. SM: 424738 DM: 70028185
202209500 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202023 | 02/06/2020 07:59:00 | IMPLEMENTAR LA INHIBICIÓN DE ALARMAS DE LOS EQUIPAMIENTOS FALTANTES EN LA PANTALLA "RTUALIST". | OUO5 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209499 | APV |  | A001D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.003-7 | 202023 | 01/06/2020 17:30:00 | ADQUIRIR COMPONENTES E SOLICITAR A RESPECTIVA REVISÃO DA POLÍTICA DE ESTOQUE CONF. LISTA ANEXA. OBJETIVO: ATENDER MODERNIZAÇÃO CONTROLES PARTIDA/PARADA COMPRESSORES CCAR. NECESSIDADE DEZ/2020. | IME1 | IMA0 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209498 | STE |  | C014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05U03 | 0180.010-8 | 202023 | 01/06/2020 17:06:00 | Verificar motivo pelo qual a pressão da fase T encontra-se em 741KPa. | OUO1 | MET3 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ QUIROGA IVAN | 202223 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | Fue verificado y encontrado error de lectura del manómetro, se procedió al cambio de manómetro. Fueron realizados comparaciones de lecturas con el Sistema de monitoreo de gas SF6 con resultados satisfactorios. El manómetro con error de lectura fue enviado a ILA2 con finalidad de ser calibrado. SSA de solicitud de calibración: 202213392 |  | 36 - PRESSAO ALTA
202209497 | APV | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202112 | 25/03/2021 09:15:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO DE 94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 160 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.704581 HUMEDO-CARGADO. INSP. CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202209496 | APV | 202209495 | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202023 | 01/06/2020 10:59:00 | P.T. REF. A QUE OS ELEM.(10,22,30,41,45,61,62,75) DO BANCO DE BATERIAS HNB-05 (SBM 161-2),FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA,CAINDO AS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | IEQ2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209495 | AIM |  | L018A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HNB-05 | 0434.071-0 | 202022 | 29/05/2020 14:37:00 | CONSTATADO QUE ELEM 10,22,30,41,45,61,62,75 DO BANCO HNB-05(94 ELEM)TIPO SBM 161-2,FAB HBL NÃO SUPORTARON ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC C/ 04:00H.SSP 4A 2020/2036A. | MEG2 | MEG2 | TORRES SOSA EVER DAVID | S1 | Programável |  | Não
202209494 | ACS |  | D040A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U18 | 0192.102-9 | 202022 | 29/05/2020 08:33:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U18. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/2183A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209493 | ACS |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209492 | AMP |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209491 | ACS |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202022 | 27/05/2020 17:28:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209490 | ACS |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209489 | ACS |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209488 | ACS |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209487 | ACS |  | C007B001 | QUADRO A03 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.003-6 | 202022 | 27/05/2020 17:27:00 | CONFORME PARECER TÉCNICO EMITIDO EN BAJA SSA 201803042A, PROCEDER A LA NORMALIZACION DE CIRC. DE PROT- TÉRMICA Q8 Y RESPECTIVA SEÑALIZACIÓN DE ALARMA BORNE XX8-45 AL LLP. DISEÑOS DF E INTERCONEXIÓN ADJUNTOS. | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202209486 | AAT |  | J075B013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BIN-0101 | 0262.001-4 | 202022 | 26/05/2020 08:03:00 | DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSA:2020/03147A FUE CONSTATADO QUE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO REFERENTE AL MOTOR DE LA BOMBA BIN-0101 SE ENCUENTRA CON BAJA AILACION DANDO FALLA P/TIERRA.OBS:FUE DESCONECTADO ALIM.220VCA. | MEG2 | MAM1 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202209485 | AAT |  | G006A006 | SECCIONADORA 500 kV b4LI4 | 0191.064-4 | 202021 | 24/05/2020 09:42:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES R E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209484 | AAT |  | G006A005 | SECCIONADORA 500 kV b4LI3 | 0191.063-2 | 202021 | 24/05/2020 09:37:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209483 | AAT |  | G005A006 | SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 0191.059-0 | 202021 | 24/05/2020 09:36:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NA FASE "S". | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209482 | AAT |  | G005A005 | SECCIONADORA 500 kV a4L03 | 0191.058-8 | 202021 | 24/05/2020 09:35:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NA FASE S. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209481 | AAT |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 202021 | 24/05/2020 09:34:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NA FASE "T". | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209480 | AAT |  | E006D003 | SECCIONADORA 500 kV 14L04 | 0191.066-8 | 202021 | 24/05/2020 09:29:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209479 | AAT |  | E006D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L04T | 0188.017-4 | 202021 | 24/05/2020 09:28:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES R, S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209478 | AAT |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 202021 | 24/05/2020 09:27:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209477 | AAT |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202021 | 24/05/2020 09:26:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES R E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209476 | AAT |  | E005D003 | SECCIONADORA 500 kV 14L03 | 0191.061-9 | 202021 | 24/05/2020 09:25:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209475 | AAT |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202021 | 24/05/2020 09:24:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES R, S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209474 | AAT |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 202021 | 24/05/2020 09:22:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES R, S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209473 | AAT |  | E012D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L44 | 0191.077-3 | 202021 | 24/05/2020 09:21:00 | IDENTIFICAÇÃO DESOLANDO NAS FASES R, S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209472 | AAT |  | E012D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI4 | 0191.075-0 | 202021 | 24/05/2020 09:20:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NA FASE T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209471 | AAT |  | E012D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI4T | 0188.019-8 | 202021 | 24/05/2020 09:17:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS 3 FASES. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209470 | AAT |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 202021 | 24/05/2020 09:16:00 | IDENTIFICAÇÃO ESTÁ DESCOLANDO NAS 3 FASES. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209469 | AAT |  | E011D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI3 | 0191.070-0 | 202021 | 24/05/2020 09:14:00 | IDENTIFICAÇÃO DESCOLANDO NAS FASES S E T. | OUO7 | MCI2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209468 | STE |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202021 | 22/05/2020 14:50:00 | PROVIDENCIAR REPARO DO EQUIPAMENTO OMICRON CMC356, BP N°706083, QUE APRESENTA FALHA DE HARDWARE NA INICIALIZAÇÃO, IMPOSSIBILITANDO O MESMO DE HABILITAR SUAS FUNÇÕES. | ILA2 | ILA2 | EDERSON ROSSATO | S1 | Programável |  | Não | EDERSON ROSSATO | 202226 | EDERSON ROSSATO | Equipamento enviado para reparo externo, ref: SSG-3538/2021. Verificado por ILA3 com SSA n° 2022/05408. Realização de testes das funcionalidades. Liberado para uso.
202209467 | APV | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202112 | 23/03/2021 16:22:00 | SOLICITO LA ADQUISICIÓN DE UN BANCO COMPLETO (94 ELEMENTOS ALCALINOS/ 300 AH / POCKET PLATE) DEL MATERIAL COD.707715 EN LA MODALIDAD HUMEDO- CARGADO. INSPECCIÓN CLASE 2. EL MATERIAL SERÁ PARA APLICACIÓN INMEDIATA. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202209466 | APV | 202209465 | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 14:08:00 | SOLICITO P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 20/1201A. | MEG2 | IEQ2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não
202209465 | AIM |  | L010A003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-03 | 0434.073-6 | 202021 | 21/05/2020 10:10:00 | CONSTATADO QUE O BANCO DE BATERIAS HN-03(94 ELEM.),FAB.SBM287-2, NÃO SUPORTOU ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUA TENSÄO TOTAL ABAIXO DE 94VCC C/ 3H15MIN.SSP 2A 2020/1201A. | MEG2 | MEG2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não
202209464 | AAT | 202209463 | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.4 DO PAINEL CGCA- 2, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO PAINEL CGCA-2, DA FONTE DO PAINEL CM-2 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não
202209463 | AIM |  | G081A005 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA2 | 0318.003-6 | 202021 | 19/05/2020 18:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.4. OBS.: LED AP LIGADO | OUO7 | MEG2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Programável |  | Não
202209462 | AAT | 202209461 | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202022 | 25/05/2020 09:50:00 | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.3 DO PAINEL CGCA- 1, COM INDICAÇÃO DO LED AP LIGADO, DURANTE MANOBRAS DE TRANSFERÊNCIA DE FONTES DO CGCA, DA FONTE DO PAINEL CM-1 PARA A FONTE DO QP-01. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S2.3 | Programável |  | Não
202209461 | AIM |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202021 | 19/05/2020 18:09:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HOUVE DISPARO DO DISJUNTOR 52.6.3 OBS: LED AP LIGADO. | OUO7 | MEG2 | WHALTER PEREIRA PINTO | S2.3 | Programável |  | Não
202209460 | APV |  | K042B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.038-0 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 1 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2039A. | MEG3 | IMA0 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não
202209459 | APV |  | J042B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.004-6 | 202021 | 19/05/2020 11:35:00 | EFETUAR GESTÃO PARA REPARO EM GARANTIA DE 3 LUMINÁRIAS LED CÓD. 714352 QUE SE ENCONTRAM INOPERANTES. LUMINÁRIAS SUBSTITUÍDAS DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2020/2043A. | MEG3 | IMA0 | EDSON FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202209458 | SPG |  | B017J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-17 | 1083.019-3 | 202021 | 20/05/2020 09:27:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS ALARMAS REMOTAS DEL SMT. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229
202209457 | AMP |  | B018E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.018-1 | 202021 | 19/05/2020 09:02:00 | DURANTE LA RUTINA FUE OBSERVADO PEQUEÑA PERDIDA DE AGUA DE LA VEDACIÓN DE LA VÁLVULA DE DRENO DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMADA DE AGUA CONFORME EL VÍDEO DEL ANEXO. | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não
202209456 | SPG |  | B017J003 | BUCHA H1 OLEO/SF6 500 KV FASE C DO TU-17 | 0011.181-2 | 202021 | 20/05/2020 09:12:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202209455 | SPG |  | B017J002 | BUCHA H1 OLEO/SF6 500 KV FASE B DO TU-17 | 0011.177-0 | 202021 | 20/05/2020 09:12:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202209454 | SPG |  | B017J001 | BUCHA H1 OLEO/SF6 500 KV FASE A DO TU-17 | 0011.176-8 | 202021 | 20/05/2020 09:06:00 | HACER UN LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS SEÑALIZACIONES REFERENTES AL MANÓMETRO DE ACEITE DEL AISLADOR PASANTE. COMPLETAR LA PLANILLA ADJUNTA CON EL DESCRIPTIVO ACTUADO EN EL TABLERO KT, ULP Y SCADA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202209453 | APV |  | B012F006 | QUADRO PP-12 E ACESSORIOS | 0111.014-4 | 202021 | 19/05/2020 15:33:00 | SOLICITAMOS ANALISIS EN CUANTO A LA NECESIDAD DE COMPRAR MANGUERAS DE ENTRADA DE AIRE DEL BUS DUCT CONSIDERANDO QUE LAS PROVIDENCIADAS EN LA SSA:201815048B NO PASARON EL ENSAYO DE MEGGER DE MEG1 (SSA:202002933A). | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não
202209452 | AIM |  | A035A018 | TANQUE 1/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202020 | 13/05/2020 17:30:00 | VERIFICAR PEQUENO VAZAMENTO NO TANQUE 1, PRÓXIMO AOS CONDENSADORES, ENCONTRADO COM EQUIPAMENTO DETECTOR DE VAZAMENTO. FOTO ANEXA. | OUO1 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 78 - IDENTIFICADA COM DETECTOR DE VAZAMENTO
202209451 | AAT | 202209450 | K054C030 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202045 | 04/11/2020 14:35:00 | CONFECCIONAR SUPORTES PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE REFLETORES LED NA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM. (1UND DO SUPORTE TIPO 1, 7 UND DO SUPORTE TIPO 2 E 12 UND DO SUPORTE TIPO 3). DESENHO DOS SUPORTES EM ANEXO. | MEG3 | MMU3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMIIADA SOLICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS: SS-299/2020.
202209450 | AAT |  | K054C030 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 74 | 0944.063-1 | 202020 | 13/05/2020 11:17:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO 21 ATÉ BLOCO 35 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209449 | SEE | 202209448 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:11:00 | AVALIAR A RETIRADA DA PRÉ-CONDIÇÃO DA CHAVE 43PB DO COMANDO DOS DISJ. DO CS.01(52A,B,C) E CS.02(52A,B,C), POIS TRATAM-SE DE COMANDOS DE EMERGÊNCIA, SIMILARES AOS DE PARTIDA DOS GERADORES DIESEL. PTOS EM ANEXO | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202226 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | Modificaciones incluidas en el DB5 de fecha 29/06/2022 conforme anexo de SSA derivada.
202209448 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202020 | 13/05/2020 10:58:00 | DESTRAVAR O COMANDO DOS DISJUNTORES CS.01(52A,B,C), CS.02(52A,B,C), QUE ESTÃO ATUALMENTE INTERTRAVADOS COM A CHAVE 43PB, POIS TRATA-SE DE COMANDOS DE EMERGENCIA,SEMELHANTE A PARTIDA DOS GD?S. | OUO6 | OUO0 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.2 | Programável |  | Não
202209447 | ADM | 202209446 | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202143 | 26/10/2021 16:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA UTILIZACIÓN DE UN SELLADOR DE PERDIDA DE ACEITE, COMO SOLUCIÓN A LAS FILTRACIONES DE ACEITE DE LOS TRANSFORMADORES. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não
202209446 | AMP |  | B012J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-12 FASE C | 0142.015-1 | 202021 | 20/05/2020 08:11:00 | VERIFICAR PERDA DE ÓLEO NO FLANGE DO CANECO DA BUCHA DE X1. REALIZADO REAPERTO E LIMPEZA. TEMPERATURA DO TRANSFORMADOR EM 20 GRAUS. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP3A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209445 | APV | 202209444 | J055E023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202135 | 03/09/2021 11:04:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 10 PROJETORES LED DE 130W,CÓD.ALMOX.714529. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209444 | APV |  | J055E023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.023-2 | 202019 | 07/05/2020 08:28:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLÚOR.2X32W E PROJETORES DE VAPOR DE MERCÚRIO DE 400W POR LUMINÁRIAS E PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,NA COTA 144 DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209443 | STE |  | B012C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.014-8 | 202021 | 18/05/2020 07:53:00 | REALIZAR REPARO TRANSDUTOR YOKOGAWA MODELO2381A +/- 2VCC N15, O MESMO ESTA EM CURTO CIRCUITO POIS QUANDO INCERIDO NO RACK ALARMA FALHA A TERRA NO QB. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Defeito no transformador de sinal isolador entre entrada e saída. Sem possibilidade de reparo pois não há informações sobre o componente. Dar baixa.
202209442 | AAT |  | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202019 | 05/05/2020 10:47:00 | PROVIDENCIAR PINTURA EN LA VALVULA N5.PROXIMO A LA ENTRADA DEL TANQUE RESEVERVATORIO DE AGUA. | OUO7 | MCI4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202209441 | STE | 202207554 | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | DISPOR NO ALMOXARIFADO 28 PROJETORES LED,CÓD.ALMOX.714532. | MEG3 | IMA0 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 76 un. del material cod. 714532 (Proyectores LED) con 4500063349/10. OBS:MTDFS-6199
202209440 | ADM |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202021 | 20/05/2020 08:07:00 | SOLICITAMOS PARECER PARA IMPLEMENTAR SISTEMA BY-PASS TIPO EMERGENCIAL PARA SUB-SISTEMA DE AGUA POTAVEL(BACIAS E VASOS SANITÁRIOS) QUE ABASTECEM O LABORATÓRIO MD, LOCALIZADO NA ELEV. 145M AMD-3. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202209439 | AMP |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202018 | 30/04/2020 04:30:00 | PINTURA DE LAS TUBERIAS/VÁLVULAS DETERIORADAS. PROVIDENCIAR PINTURA CONFORME PADRON. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209438 | AMP |  | R030A001 | BLOCO U12 | 0980.153-3 | 202018 | 30/04/2020 15:28:00 | DURANTE PD3A, APÓS ENSAIO ANTINCÊNDIO DOS TU'S, ENCONTRADO INFILTRAÇÃO DE ÁGUA SOBRE O BARRAMENTO 460V QUE LIGA O TAU AO UMCC. COTA 98 EIXO AB LOGO ABAIXO DO TU DA FASE C. IMAGENS EM ANEXO. | MEG1 | MCI1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não
202209437 | AAT |  | B017B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.017-0 | 202017 | 25/04/2020 10:31:00 | PINTURA DE LA TAPA TURBINA DETERIORADA. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209436 | SPG |  | B017B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.017-6 | 202017 | 25/04/2020 10:31:00 | PINTURA DETERIORADA DE ARO DE OPERACION Y BRAZOS DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202228 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209435 | AAT | 202209434 | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | AVALIAR E DEFINIR ESQUEMA DE PINTURA QUE POSSA SER APLICADO NA TAMPA DA TURBINA COM PROBLEMAS DE DESCASCAMENTO, FALTA DE ADERÊNCIA, PRESENÇA DE ÓLEO E PINTURA ANTIGA COM ZINCO E BORRACHA CLORADA. | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209434 | AMP |  | B016B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.016-1 | 202017 | 25/04/2020 10:31:00 | PINTURA DE LA TAPA TURBINA DETERIORADA. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209433 | AAT | 202209432 | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.016-8 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | AVALIAR E DEFINIR ESQUEMA DE PINTURA QUE POSSA SER APLICADO NO ARO DE OPERAÇÃO COM PROBLEMAS DE DESCASCAMENTO, FALTA DE ADERÊNCIA, PRESENÇA DE ÓLEO E PINTURA ANTIGA COM ZINCO E BORRACHA CLORADA. | MCI4 | IME2 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209432 | AMP |  | B016B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.016-8 | 202017 | 25/04/2020 10:31:00 | PINTURA DETERIORADA DE ARO DE OPERACION Y BRAZOS DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209431 | AAT |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:45:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209430 | AAT |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202017 | 24/04/2020 14:44:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO DIMERIZÁVEL DAS SALAS DO CCR,COTA 135 E SALA DE DESPACHO,COTA 145. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não
202209429 | ADM |  | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202017 | 24/04/2020 10:14:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209428 | ADM |  | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202017 | 24/04/2020 10:13:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209427 | STE |  | S031A004 | EQUIPAMENTOS/DISPOSITIVOS AUXILIARES | 0605.001-8 | 202018 | 29/04/2020 14:02:00 | NO-BREAK SMART-UPS RT 5000, MARCA APC, BP 664692 DESLIGOU DE FORMA INESPERADA E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | ILA4 | ILA2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | El equipo presenta defecto en placa principal de procesamiento (CPU). Debido a la dificultad para adquirir la pieza y mismo así no garantizar el reparo (debido a que para ensayar las demás etapas se necesita de la CPU) y a que ya fue sustituido el equipo a partir de dos nuevas adquisiciones del sector emisor SMDTC 843, se concluye el servicio con la baja de la UPS. Ref. TBPM 717/2022 y Hoja de descarte en anexo de ejecucion.
202209426 | AMP |  | A009B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.011-0 | 202017 | 22/04/2020 16:44:00 | PINTURA DETERIORADA DE TAPA TURBINA. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209425 | AMP |  | A009B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.011-7 | 202017 | 22/04/2020 16:44:00 | PINTURA DETERIORADA DE ARO DE OPERACION Y BRAZOS DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209424 | AMP |  | A007B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.007-2 | 202017 | 22/04/2020 16:43:00 | PINTURA DETERIORADA TAPA DE LA TURBINA. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209423 | STE |  | A007B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.007-9 | 202017 | 22/04/2020 16:43:00 | PINTURA DETERIORADA ARO DE OPERACION Y BRAZOS DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado descontaminação com thinner, tratamento st3 com retirada da camada do fundo antigo, aplicação de uma demão de epóxi alumínio n2288 e duas demãos de poliuretano na cor Munsell laranja YR6/16. Aplicação por rolo.” |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209422 | AMP |  | A008B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.010-9 | 202017 | 22/04/2020 16:42:00 | PINTURA DETERIORADA DE ARO DE OPERACION Y BRAZOS DE LAS PALETAS DEL DISTRIBUIDOR. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209421 | AMP |  | A008B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.010-2 | 202017 | 22/04/2020 16:42:00 | PINTURA DE LA TAPA TURBINA DETERIORADA. | OUO5 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209420 | AAT |  | G035C001 | QUADRO DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS - TMDP | 3081.001-9 | 202017 | 22/04/2020 13:56:00 | SOLICITO ENCAMINHAR P/ REPARO EM GARANTIA O HARDWARE PDTECT, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO FABRICANTE (VER EMAIL ANEXO). HARDWARE SERÁ RETIRADO DO PAINEL DE MONITORAMENTO PELA ILA1 VIA SSA 2020/04537A. | IEQ3 | ILA2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209419 | AIM | 202209418 | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202018 | 27/04/2020 08:57:00 | SOLICITAMOS AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DESCRITA NA SSA MATRIZ: CONDUTIVIDADE BAIXA NA SAÍDA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA PURA (CONDUTIVÍMETRO 16CM3) DURANTE CONVENIÊNCIA OPERATIVA DA UNIDADE GERADORA. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não
202209418 | AIM |  | B016H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.016-4 | 202016 | 17/04/2020 11:49:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ACIONOU O ALARME "AGUA_PURA PERMUTADOR DE IONS SATURADO". VERIFICADO NO LOCAL A CONDUTIVIDADE NOS INSTRUMENTOS 16CM31= 0,4 / 16CM21= 2,1 COM TEMP ESTADOR EM 26SWI= 41ºC. | OUO6 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não
202209417 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202019 | 05/05/2020 16:14:00 | VERIFICAR E REPARAR MICROHMIMETRO MEGGER DLRO-600 (IB-3695 / BP-700584), NÃO ESTÁ APLICANDO CORRENTE, INICIA-SE O ENSAIO, PORÉM NÃO APLICA CORRENTE, SEM MENSAGEM DE ERRO. | MET2 | ILA2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202209416 | APV |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202016 | 16/04/2020 15:50:00 | SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO PONTUAL DE 68UN. DO MATERIAL CÓD. 71653-9 (MANGUEIRA HIDR BORR 0,03BAR 600MM) PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE AR DO BARRAMENTO BLINDADO DE 17 UGS. PREV. DE UTILIZAÇÃO: 2020/40 | MMU1 | IMA0 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não
202209415 | AIM |  | A006F006 | QUADRO PP-06 E ACESSORIOS | 0111.006-3 | 202016 | 15/04/2020 13:53:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209414 | AIM |  | A005F006 | QUADRO PP-05 E ACESSORIOS | 0111.005-5 | 202016 | 15/04/2020 13:53:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209413 | AIM |  | A004F006 | QUADRO PP-04 E ACESSORIOS | 0111.004-7 | 202016 | 15/04/2020 13:52:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209412 | AIM |  | A003F006 | QUADRO PP-03 E ACESSORIOS | 0111.003-9 | 202016 | 15/04/2020 13:52:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209411 | AIM |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202016 | 15/04/2020 13:52:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209410 | AIM |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 202016 | 15/04/2020 13:52:00 | SUBSTITUIR MANGUEIRAS QUE CONECTAM O SISTEMA DE SECAGEM DE AR AOS BARRAMENTOS DE FASE E NEUTRO EM FUNÇÃO DE SEU ELEVADO TEMPO DE USO, VISTO QUE ESTAS NÃO POSSUEM HISTÓRICO DE TROCA. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202209409 | ACS |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202015 | 09/04/2020 21:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "FI2 DCP INTERRUPTOR AUXILIAR DISPARO", CON REARME, DURANTE LA PERTURBACION DEL DIA 03/04/20. FOTO EN ANEXO. | OUO7 | MET2 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S2.3 | Programável |  | Não
202209408 | AAT |  | C014A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.029-0 | 202016 | 13/04/2020 09:20:00 | EPT SOBRE A FALHA NO GERENCIAMENTO DE TEMPO (HORA DE MANOBRA) DA PLACA DE COMUNICAÇÃO COM OS DEMAIS CARTÕES DE POLOS. VER ANEXO. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209407 | AAT |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202016 | 13/04/2020 16:45:00 | CONFORME AR/OPU.DT/07/2020, SOLICITAÇÃO DE MELHORIA: PINTURA DA SALA DA ASSESSORIA AO TURNO 60HZ. | OUO2 | MCI1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 32 - PINTURA DANIFICADA
202209406 | AIM |  | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202015 | 07/04/2020 11:37:00 | VERIFICAR MOTIVO DE NÃO TER ATUADO O CREEP DETECTOR ESTANDO A UNIDADE PARADA EM AUTO, PAP CONECTADO EM MANUAL E CONSTATADO VELOCIDADE NO EIXO. OBS.: NA U13 HOUVE ATUAÇÃO DO CREEP COM O MESMO PROCEDIMENTO. | OUO6 | MEG1 | FABRICIO GERVASONI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209405 | APV |  | H002G009 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO CENTRAIS OLEODIN N05/N06 | 0126.039-1 | 202015 | 06/04/2020 14:14:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN DE MANTENIMIENTO SE DETECTÓ QUE LA VÁLVULA DIRECCIONAL 33/2 DE LA COMPUERTA N06 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE. REEMPLAZAR LA MISMA | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209404 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202014 | 04/04/2020 00:30:00 | ACTUALIZAR LAS PANTALLAS "U9AFRELE" Y "U8AFRELE" AGREGANDO LOS NUEVOS PUNTOS DE "FRENOS DESAPLICADOS". U9A - PUNTOS 1936 CIRC.1 Y 1934 CIRC.2 DE LA UTR 509A; U18A - PUNTOS 1936 CIRC.1 Y 1934 CIRC.2 DE LA UTR 618A. | OUO5 | OUO0 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209403 | ACS | 202209402 | B010D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-10 E ACESSORIOS | 0028.012-7 | 202033 | 13/08/2020 14:12:00 | EFETUAR OSCILOGRAFIA DOS SINAIS DOS MÓDULOS CIN266, CIN265, CIN238 E CIN241 DO TGC10 COM AS BARRAS A3 E B3 DESENERGIZADAS, CONDIÇÕES DO ENSAIO DE AUTOREESTABELECIMENTO DO SETOR DE 60HZ. REF.ANEXOS | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.8 | Programável |  | Não
202209402 | AIM |  | B010D008 | CUBICULO ELETRONICO DO RV TGC-10 E ACESSORIOS | 0028.012-7 | 202014 | 03/04/2020 11:48:00 | ANALIZAR LA RAZON DEL PORQUE HUBO COMPORTAMENTO ANÔMALO DEL RV DE LA U10. REF. RAO 29/2019. | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202209401 | AAT |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202014 | 02/04/2020 10:29:00 | MODIFICAR TEXTO DEL BOTÓN "RESET PROTECCION" ACLARANDO QUE EL REARME ES SOLO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LA PANTALLA. SEGUIR EL FORMATO UTILIZADO EN EL IHM DEL FIP-PCG-01. PARA TODAS LAS LÍNEAS DE ESTA ESTACION. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209400 | AAT |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202014 | 01/04/2020 10:47:00 | COLOCAR UN TEXTO DEBAJO DEL BOTÓN "REARME DE PROTECCIONES" ACLARANDO QUE EL REARME ES SOLO DE LAS SEÑALIZACIONES EN LA PANATALLA. SEGUIR EL FORMATO UTILIZADO PARA EL IHM DEL FIP-PCG-01. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209399 | APV |  | D038A007 | SECCIONADORA 500 KV SF6 16U16 | 0192.096-0 | 202014 | 31/03/2020 15:44:00 | VERIFICADO NO DMS SINAL CONSTANTE DE DESCARGAS PARCIAIS NO SENSOR ACOPLADO A FASE B DA SECCIONADORA 16U16. VERIFICADO DURANTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA 7D SSP2020/1356A. IMAGEM EM ANEXO. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202209398 | APV | 202209397 | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202116 | 19/04/2021 09:00:00 | SOLICITAMOS PARECER/PROCEDIMENTO DA ENGENHARIA NA JUNTA DE DILATAÇÃO DO CONDUTO FORÇADO, QUE APÓS REAPERTO DOS TIRANTES, CONFORME INSTRUÇÃO DA ENGENHARIA, PERMANECEU O VAZAMENTO. | MMU2 | IME1 | ALEXANDRE RALDI NICOLELI | S1 | Programável |  | Não
202209397 | SPG |  | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202014 | 30/03/2020 15:48:00 | DURANTE ROTINA MENSAL NA COTA 111, NO CONDUTO FORÇADO, IDENTIFICADO VAZAMENTO DE ÁGUA EM FORMA DE LEQUE, NA PARTE SUPERIOR DA JUNTA DE DILATAÇÃO, NO LADO BR E PY. VÍDEO/FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MMU2 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202242
202209396 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 202013 | 27/03/2020 09:13:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR PLACAS SE DESPRENDENDO DO TETO NAS CENTRAIS EVAPORATIVAS, (LOCAL, SOBRE AS PISCINAS DAS CENTRAIS DO CANAL DE DESVIO U16-U18A). OBSERVAÇÃO DE TRABALHO SEGURO DE MARÇO. MAM3. | MAM3 | MCI1 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202209395 | STE |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 202013 | 26/03/2020 04:49:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PRESECIA DE ACEITE EN LA BASE DEL CUBICULO DEL DISJUNTOR | OUO5 | MET3 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202221 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue verificado el sistema hidráulico y realizada limpieza del cubículo. Encontrado punto de pérdida, a ser solucionado con la ejecución de la SSA N° 202208767. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209394 | AAT | 202209393 | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202150 | 15/12/2021 09:09:00 | REALIZAR ADECUACIONES EN ELECTRODUCTOS Y TOMACORRIENTES DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ, ATENDIENDO A REFORMAS MENCIONADAS EN EL DOCUMENTO EN ANEXO. DEBE SER COORDINADA CON LA SSA 202003559A (SMMC) | IEQ2 | MEG3 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | S3.8 | Programável |  | Não
202209393 | AAT |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202012 | 20/03/2020 16:56:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE LAS TOMADAS DE 220VCA CONFORME DOCUMENTO ANEXO, EN VISTA A LA REFORMA DE LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ. UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209392 | AAT |  | J047B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.040-3 | 202014 | 31/03/2020 11:57:00 | VIABILIZAR LA ADECUACION DE ELECTRODUCTOS EN LA SALA DE LA ASESORIA 50HZ UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA PERMITIR LA REFORMA DE LA SALA. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209391 | AAT |  | R027B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.012-0 | 202012 | 20/03/2020 07:30:00 | VIABILIZAR LA REFORMA Y PINTURA DE LA SALA DE ASESORIA 50HZ CONFORME DOCUMENTO ANEXO. SALA UBICADA EN LA COTA 108M, EJE CD, UNIDAD 08. | OUO1 | MCI1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S3.7 | Programável |  | Não
202209390 | AAT |  | J054B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.017-8 | 202012 | 19/03/2020 09:16:00 | EMITIR P.T REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DE 400W E 250W DE VAP DE SÓDIO DO TÚNEL DO VERTEDOURO PARA LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED, A FIM DE MELHORAR A DURABILIDADE DOS COMPONENTES E REDUZIR HH DE MANUTENÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202209389 | ACS |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202012 | 18/03/2020 08:35:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209388 | STE |  | A009M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.066-4 | 202012 | 18/03/2020 14:00:00 | ENVIAR PARA REPARO EXTERNO VÁLVULA MOTORIZADA 18"(03VM), COD:190241. VÁLVULA VERIFICADO NECESSIDADE DE REPARO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:201916654A. DM DE REPARO:70020890. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202228 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | SEM 2020/12: EMITIDA DERIVADA A IME2 PARA INDICACIÓN DE EMPRESA PARA LA REPARACION EXTERNA.- SEM 2020/22: AGUARDANDO DATOS DESTINATARIO, LOTUS ENVIADO A GASTALDIN EN 25/5/20.- SEM 2020/31: FUE EMITIDA SSG 3726/2020, GT-204499, SOLPE-10062097.- La válvula retornó de reparo externo el 29/03/2021 mediante NF 912 en anexo. Fue incluida al stock mediante DM 70024169 (LA DM 70020890 fue cancelada)
202209387 | ACS |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202012 | 18/03/2020 08:33:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209386 | SPG |  | G042D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R04 | 0198.004-1 | 202012 | 18/03/2020 08:33:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202209385 | ACS |  | G086A001 | TRANSFORMADOR 220/66/13,8 KV 25/25/8,3 MVA T-07 | 0295.002-2 | 202012 | 18/03/2020 08:30:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209384 | ACS |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202012 | 18/03/2020 07:52:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209383 | SPG |  | G042B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T04 | 0160.004-4 | 202012 | 18/03/2020 07:51:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE DEVANADOS Y POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ. DESHABILITAR SEÑAL DE TRIP POR TEMPERATURA ALTA DE ACEITE EN CASO QUE ESTUVIESE ACTIVO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202209382 | ACS |  | G044D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R5 | 0172.015-4 | 202012 | 18/03/2020 07:50:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ DEL CONMUTADOR. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202209381 | SPG |  | G042D001 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIONAMENTO MOTORIZADO DO R04 | 0172.013-6 | 202012 | 18/03/2020 07:50:00 | VERIFICAR/ACTIVAR SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE RELÉ BUCHHOLZ DEL CONMUTADOR. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | 202227
202209380 | SAD |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 202012 | 17/03/2020 17:39:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados ao acionamento do sistema anti-incêndio do conjunto T01/R01, sendo observada a correta implementação do projeto 5615-DF-96823-P. Foi simulado o acionamento das válvulas de alívio do conjunto T01/R01 e observado o acionamento dos relés RLT1 e RLR1, responsáveis pelo acionamento das válvulas dilúvio do sistema anti-incêndio. Trabalho realizado por meio da AT 202204593.
202209379 | SAD |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 202012 | 17/03/2020 10:18:00 | VERIFICAR LA DESCONEXIÓN DE SEÑAL DE TRIP POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO. VERIFICAR/IMPLEMENTAR ACTUACIÓN DE VALVULA DE DILUVIO POR ACTUACIÓN DE VALVULA DE ALIVIO CONFORME PROYECTO 5615-DF-96823-P HOJA 4. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos associados ao acionamento do sistema anti-incêndio do conjunto T01/R01, sendo observada a correta implementação do projeto 5615-DF-96823-P. Foi simulado o acionamento das válvulas de alívio do conjunto T01/R01 e observado o acionamento dos relés RLT1 e RLR1, responsáveis pelo acionamento das válvulas dilúvio do sistema anti-incêndio. Trabalho realizado por meio da AT 202204593.
202209378 | AAT |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202012 | 17/03/2020 09:32:00 | ALTERAR LOCALIZAÇÃO DO TELEFONE/SONORIZADOR PRÓXIMOS AOS PAINÉIS CG (UN01, 02, 03 E 04) NA COTA 98 PARA LOCALIZAÇÃO AO LADO DO PAINEL GA, CONFORME DEMAIS UNIDADES. | IEE3 | MEL3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202209377 | AAT | 202209376 | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202017 | 22/04/2020 14:19:00 | CONFECCIONAR ANTEPARO PARA ESCADA E RAMPA DE ACESSO À PORTA DO PAVIMENTO DA EL. 144,00 DO ELEVADOR E-03 CONFORME DIMENSÕES DO CROQUI EM ANEXO. MAIORES INFORMAÇÕES NA SSA MATRIZ. | IME2 | MMU3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-378/2021
202209376 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202012 | 16/03/2020 15:24:00 | GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANCA SOLICITA VERIFICAR A POSSIBILDADE DE INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO A AREA DO ELEVADOR E3, E INSTALAÇÃO DE GRADE NA LATERAL DA ESCADA EM FRENTE AO ELEV. E3. CONFORME FOTO ANEXO. | MEG0 | IME2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202231
202209375 | AAT |  | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202012 | 16/03/2020 14:17:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20200720A, SE ENCONTRÓ 01 PIEZA CON PRINCIPIOS DE CORROSIÓN, EN LA TORRE 1001, LOCALIZADA EN LA VIGA SUPERIOR NUMERO 288. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não
202209374 | AAT | 202209373 | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202012 | 19/03/2020 09:39:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A CAUDALÍMETROS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, POSICIÓN Q_BWP_E04_09, Q_BWP_E04_10 Y QUE INDICAN 0 ML/MIN. ACTUANDO ALARMA SIN ACTUAR TRIP DE LA ETA 1A. | IEQ2 | IME2 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não
202209373 | AAT |  | J090B043 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1A | 3087.002-8 | 202012 | 16/03/2020 09:36:00 | DURANTE ATENCIÓN DE LA SSA: 202002464A, FUERON ENCONTRADOS CAUDALÍMETROS DE DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, POSICIÓN Q_BWP_E04_09 Y Q_BWP_E04_10 INDICANDO 0 ML/MIN. ACTUANDO ALARMA SIN ACTUAR TRIP DE LA ETA 1A. | MEG3 | MEG3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209372 | AIM |  | B018F006 | QUADRO PP-18 E ACESSORIOS | 0111.018-7 | 202011 | 14/03/2020 17:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U18 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209371 | SPG |  | B017F006 | QUADRO PP-17 E ACESSORIOS | 0111.017-9 | 202011 | 14/03/2020 17:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U17 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202228 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209370 | AIM |  | B016F006 | QUADRO PP-16 E ACESSORIOS | 0111.016-0 | 202011 | 14/03/2020 17:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U16 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209369 | ACS |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 202011 | 13/03/2020 10:02:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UNA PEQUEÑA PERDIDA DE ACEITE POR LA FASE R. OBS: VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209368 | AAT | 202209367 | G073X001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:43:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202209367 | AIM |  | G073X001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25B (EIG NEXUS 1500, NS 157102521) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço de suporte executado. Aguardando execução da SSA derivada.
202209366 | AAT | 202209365 | G073X001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202012 | 17/03/2020 08:42:00 | ACOMPANHAR AÇÕES CORRETIVAS/PROPOSTA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA PELO FABRICANTE. | IEE3 | ILA3 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não
202209365 | AIM |  | G073X001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML1314 | 2992.002-1 | 202011 | 13/03/2020 15:58:00 | EMITIR RNC DEVIDO À FALHA DO MEDIDOR DE ENERGIA M25A (EIG NEXUS 1500, NS 157103623) O QUAL APRESENTOU ERROS DE MEDIÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | ILA3 | IEE3 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202225 | MAURICIO MENON | Serviço de suporte executado. Aguardando atendimento.
202209364 | APV | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 13/03/2020 10:31:00 | SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN POR MARCA Y MODELO DE 82 ELEMENTOS ALCALINOS POCKET PLATE DE 300AH MARCA ALCAD (CODIGO 707715) EN LA MODALIDA HUMEDO- CARGADO. INSP. CLASE 2. JUSTIFICACIÓN EN ANEXO. | IEQ2 | IMA0 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não
202209363 | APG | 202209362 | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 16:30:00 | P.T. REF. AOS 19 ELEM. DO BANCO DE BATERIAS HN-04(94 ELEM),TIPO KBM290P,QUE NÃO SUPORTARAM ÀS 4H DE ENSAIO PREVISTA PARA DESCARGA, CAINDO SUAS TENSÕES ABAIXO DE 1,0VCC SSP 2A: 2020/0952A. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202209362 | AIM |  | L010B003 | BANCO DE BATERIAS ALCALINAS 125 VCC HN-04 | 0434.047-7 | 202011 | 11/03/2020 13:47:00 | ELEM.DAS POS.2,3,4,23,27,33,34,42,46,47,50,56,57,59,64,70,71,86,90,TIPO KPL287,287H (COD.707715), NÃO SUPORTARAM ENSAIO CAP. CAINDO SUAS TENSÕES A MENOS,DE 1,0VCC ANTES DAS 4H PREVISTAS PARA ENSAIO. SSP 2A:2020/0952A. | MEG2 | MEG2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202209361 | AAT |  | K053F023 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 144 | 0944.054-2 | 202014 | 30/03/2020 13:27:00 | REALIZAR MEJORAS DE LA ILUMINACIÓN Y TOMADAS EN LA HERRERÍA UBICADA EN LA COTA 144, F34/F35 | MCI1 | MEG3 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202209360 | AAT |  | J052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.013-5 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZAVÉIS POR LÂMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202209359 | AAT |  | K052E001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - AREA DE CONTROLE CENTRAL | 0944.047-0 | 202011 | 12/03/2020 14:23:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA DE 55W DIMERIZÁVEIS POR LAMPADAS DIMERIZÁVEIS DE TECNOLOGIA LED NA SALA DE DESPACHO DE CARGA E CCR,COTA 145 E 135. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202209358 | SPG |  | G063A001 | CUBICULO DE COMANDO/ACIONAMENTO HIDRAULICO DO DJ-03T04 | 0862.002-4 | 202011 | 10/03/2020 11:00:00 | FACE AUSÊNCIA DE REGISTRO DE MANOBRA DETECTADA VIA SSP 2020/0333A, SOLICITO VERIFICAR O CONTADOR CO1 QUANTO A SUA FUNCIONALIDADE, BEM COMO OS CONTATOS AUXILIARES RESPONSÁVEIS POR SUA ATUAÇÃO. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202229
202209357 | AAT |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202011 | 09/03/2020 15:54:00 | DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20200865A (6M), CONSTATOU-SE NA TORRE 911 (PÉ "C") CABO CONTRA PESO EXPOSTO/ROMPIDO APROXIMADAMENTE A 10 METROS DA ESTRUTURA. | MET2 | MET2 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não
202209356 | ACS |  | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202011 | 10/03/2020 07:15:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA AT: 2020/02094, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE "B" DO COMPARTIMENTO A47-4, LOCALIZADO NA COTA 124. CALCULADO PERDA DE 10G DE GÁS SF6 POR DIA. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209355 | AIM |  | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSORIOS | 0111.008-0 | 202010 | 07/03/2020 21:54:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U15 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209354 | AIM |  | B013F006 | QUADRO PP-13 E ACESSORIOS | 0111.015-2 | 202010 | 07/03/2020 21:54:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U13 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209353 | AIM |  | B012F006 | QUADRO PP-12 E ACESSORIOS | 0111.014-4 | 202010 | 07/03/2020 21:54:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U12 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209352 | AIM |  | B011F006 | QUADRO PP-11 E ACESSORIOS | 0111.013-6 | 202010 | 07/03/2020 21:54:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRAS DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÃO RESSECADAS E DESCASCANDO. IMAGENS EM ANEXO SÃO DA U10 POREM RETRATAM A SITUAÇÃO ENCONTRADA NA U11 DE FORMA SIMILAR. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209351 | AIM |  | B010F006 | QUADRO PP-10 E ACESSORIOS | 0111.012-8 | 202010 | 07/03/2020 21:53:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRA DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÁ RESSECADA E DESCASCANDO. | OUO6 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209350 | AIM |  | A009F006 | QUADRO PP-09 E ACESSORIOS | 0111.011-0 | 202010 | 06/03/2020 23:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRA DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÁ RESSECADA E DESCASCANDO. | OUO5 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209349 | AIM |  | A008F006 | QUADRO PP-08 E ACESSORIOS | 0111.010-1 | 202010 | 06/03/2020 23:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRA DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÁ RESSECADA E DESCASCANDO. | OUO5 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209348 | STE |  | A007F006 | QUADRO PP-07 E ACESSORIOS | 0111.007-1 | 202010 | 06/03/2020 23:15:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MANGUEIRA DO BUS DUCT NA JUNÇÃO COM O BARRAMENTO BLINDADO DAS 3 FASES ESTÁ RESSECADA E DESCASCANDO. | OUO5 | MMU1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | 202225 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron reemplazadas 4 mangueras resecadas por nuevas ( 1 manguera correspondiente al neutro ubicada dentro del housing del generador, y 3 mangueras correspondientes a las fases R, S, T ubicadas próximo al cuadro PP). |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202209347 | APV |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 202011 | 09/03/2020 14:23:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÓLEO DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 818.732 NO SMR. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202209346 | AIM |  | B035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 4 DE CO2(QCR4) | 2370.002-5 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-4 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02241A | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S1 | Programável |  | Não
202209345 | AIM |  | A035A003 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 2 DE CO2 (QCR2) | 2366.002-3 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-2 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202209344 | AAT | 202209343 | J061A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR530 | 0919.046-5 | 202011 | 10/03/2020 13:47:00 | ALTERAR A LÓGICA DA SINALIZAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO MANUAL DOS PAINÉIS QCR-1 E QCR-2 INCLUINDO A CONDIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NORMAL. DETALHES NO ANEXO. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209343 | AIM |  | A035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 1 DE CO2(QCR1) | 2366.001-1 | 202010 | 05/03/2020 16:04:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 1 MODO OPERACION MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-1 CO2 REFRIG 2 MODO OPERACION MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202209342 | AAT | 202209341 | K061A005 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR634 | 0919.058-9 | 202011 | 10/03/2020 13:46:00 | ALTERAR A LÓGICA DA SINALIZAÇÃO DE MODO DE OPERAÇÃO MANUAL DOS PAINÉIS QCR-3 E QCR-4 INCLUINDO A CONDIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO NORMAL. DETALHES NO ANEXO. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209341 | AIM |  | B035A002 | QUADRO COMANDO REFRIGERACAO DO TANQUE 3 DE CO2(QCR3) | 2370.001-3 | 202010 | 05/03/2020 16:03:00 | SOLICIT. P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO DE ALARMES "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 1 MODO OPERAÇÃO MANUAL" E "ANT_INCENDIO UG TQ-3 CO2 REFRIG 2 MODO OPERAÇÃO MANUAL" DURANTE FALTA 460VCA DOS COMPRESSORES, REF:SSA 20/02238A | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não
202209340 | AIM |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202010 | 04/03/2020 08:10:00 | VERIFICADO DURANTE A SSP: 2020/00727A, ANORMALIDADE NA PLACA DO POLO 1 DO CBS17, NÃO PERMITINDO A CONFIGURAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ALARME E SEM COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA SMD. OBSERVAR IMAGEM ANEXA. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209339 | APV | 202209338 | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 AGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202049 | 30/11/2020 08:49:00 | SOLICITAMOS PARECER, PARA EXECUAÇÃO DE REPARO EM BOMBA, VISTO QUE NÃO É POSSÍVEL A RECUPERAÇÃO DE PEÇAS PELA MMU-3, CONFORME RELATÓRIO DE BAIXA, EM SSA DERIVADA "B", E TAMBÉM NÃO TEMOS PEÇAS SOBRESSALENTES. | MAM1 | IME2 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209338 | AIM |  | J090A011 | MOTOBOMBA 50 HZ BWP-E05-007 AGUA POTAVEL | 0511.007-6 | 202010 | 02/03/2020 16:50:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL ACOPLE FLEXIBLE DE LA MOTOBOMBA SE ENCUENTRA ROTO, Y LA CARCASA PROTECTORA RETIRADA DE MANERA FORZADA. | OUO1 | MAM1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202209337 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202009 | 29/02/2020 04:48:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION DE INFORMACIONES EN LA PANTALLA "ANDE". | OUO5 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209336 | AAT | 202209335 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 15/04/2021 09:18:00 | CREAR ATAJO DE LA TELA PROT66KV EN LA TELA DE PROTSEMD. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209335 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202009 | 29/02/2020 00:00:00 | CREAR ATAJO DE LA TELA PROT66KV EN LA TELA DE PROTSEMD. | OUO5 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209334 | ADM | 202209332 | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202050 | 09/12/2020 10:07:00 | CONFORME ACORDADO NA AR/SMI.DT/080/2020 EM ANEXO, SOLICITAR DESLIGAMENTO DOS VENTILADORES F-11-01, F-19-02, F-23-03, F-12-24, F-03-19, F-04-20, F- 34-21, F-34-22, F-01-04, F-32-05 E I-23-18 A PARTIR DE 01/03/2021. | IME2 | MAM3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202209333 | AAT | 202209332 | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202031 | 28/07/2020 14:30:00 | FAVOR ELABORAR ESTUDO PARA HIBERNAÇÃO DOS VENTILADORES CÓDIGOS P17A05, P17A06, P17A07, P17A08, P17A16, P17A18, P17A19 / P18A05, P18A09, P18A10. | MAM3 | IME2 | ANGELO AURELIO GNOATTO | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202209332 | AAT |  | P017A006 | VENTILADOR VVT-F-19-02 EL.74 GALERIA - INSUFLAMENTO | 0457.128-2 | 202009 | 24/02/2020 11:40:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VVT-F-19-02 PRESENTA RUIDO ANORMAL | OUO5 | MAM3 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | 202225 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | VVT AGUARDANDO DESACTIVACION EN SSA 202209334 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202209331 | APV | 202209330 | G044H001 | QUADRO DE PROTECAO 2PA5 | 2330.001-7 | 202009 | 26/02/2020 15:34:00 | REPARAR IED RET670 SN:T1018119 REFERENTE AL PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRAFO T5/TX DE LA SEMD (SIN GARANTÍA)EL MISMO PRESENTA FALLA EN PLACA DE SALIDAS BINARIAS BOM9,BOM10 Y BOM11 CONFOME ANEXO. EN SSA MATRIZ | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202209330 | ASL |  | G044H001 | QUADRO DE PROTECAO 2PA5 | 2330.001-7 | 202008 | 21/02/2020 11:24:00 | PROVEER REPARO A IED RET670 SN:T1018119 REFERENTE AL PROYECTO DE PROTECCIÓN DE TRAFO T5/TX DE LA SEMD (SIN GARANTÍA). EL MISMO PRESENTA FALLA EN PLACA DE SALIDAS BINARIAS BOM9, BOM10 Y BOM11 CONFOME ANEXO. | MEL1 | IMA0 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202209329 | AIM |  | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202008 | 21/02/2020 09:07:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL A FASE R NÃO ESTÁ REGISTRANDO CORRENTE CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209328 | AAT | 202209327 | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.077-2 | 202011 | 10/03/2020 16:59:00 | SOLICITAMOS P.T, REFERENTE SUMINISTRO DEL SOFTWARE Y CONTROLADOR MARCA CAREL, MODELO PCO3, ENTRADA 24 VCA/VCC 50/60 HZ,QUE SE ENCUENTRA INOPERANTE, INIBIENDO LA PARTIDA DEL EQUIPO. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202209327 | AIM |  | P096A004 | SELF-CONTAINED DAC-9A13, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.077-2 | 202008 | 21/02/2020 07:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O DAC-9A13 APRESENTA ALARME. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não
202209326 | ACS |  | C046A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.001-8 | 202008 | 21/02/2020 08:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE FECHAMENTO DA FASE C ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209325 | ACS |  | C008A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.042-4 | 202008 | 21/02/2020 08:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TEMPO DE ABERTURA POR TRIP 1 DA FASE R ESTÁ ACIMA DOS LIMITES ESTIPULADOS CONFORME IMAGENS EM ANEXO. VERIFICADO NO SMD DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP:20200662A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209324 | AAT |  | J044B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.037-3 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | MODIFICAR OS CIRCUITOS DAS TOMADAS DAS ELS. 98,50 (MT); 115,00 (JS); 122,00 (JS); 124,00 (MT); 132,00 (MT); 133,00 (JS); 135,00 (MT) E 144,00 (MT E JS) PARA QUE SUPORTEM CARGA 20 A. OBS.: PREVISTO ETAPA 9 (SOCM.DT). | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202209323 | AAT |  | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 202008 | 21/02/2020 08:13:00 | PROJETAR NOVO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA O PLENUM DE VENTILAÇÃO DAS EL. 135,00 (U01 A U15) E EL. 138,00 (U16 A U18A) EIXO A. A INSTALAÇÃO SERÁ VIABILIZADA POR MEIO DO CADERNO DE SERVIÇOS DA ETAPA 9, RESP. SOCM.DT. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não
202209322 | ADM |  | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202008 | 18/02/2020 10:53:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-11 (SSA 202002066A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEQ1 | IEE3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202222 | MAURICIO MENON | Serviço de análise executado. Alteração será realizada durante a execução da SSA derivada.
202209321 | ALE |  | E019A010 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE T | 3083.003-1 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209320 | ALE |  | E019A009 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE S | 3083.002-0 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209319 | ALE |  | E019A008 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE R | 3083.001-8 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209318 | ALE |  | E005C010 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE T | 0174.056-0 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209317 | ALE |  | E005C009 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE S | 0174.055-8 | 202008 | 19/02/2020 07:29:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209316 | ALE |  | E005C008 | DCP 500 kV EL. 219 - FASE R | 0174.053-4 | 202008 | 19/02/2020 07:30:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209315 | ADM |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.019-2 | 202008 | 17/02/2020 10:46:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209314 | AAT |  | E005D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L03 | 0191.060-7 | 202007 | 15/02/2020 09:56:00 | SUBSTITUIR IDENTIFICACAO DA SECCIONADORA. | OUO7 | MCI2 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209313 | AAT |  | J078B011 | CCM KD-02 | 0263.005-2 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0801 A 0803, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406121C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209312 | AAT |  | J077C011 | CCM KD-01 | 0263.004-4 | 202007 | 14/02/2020 16:26:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-0701 A 0703, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406095C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209311 | AAT |  | K078B011 | CCM KA-05 | 0263.016-8 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-18A01 A 18A05, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406100C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209310 | AAT |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202007 | 14/02/2020 16:24:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1401 A 1405, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406098C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209309 | AAT |  | K076B011 | CCM KA-03 | 0263.012-5 | 202007 | 14/02/2020 16:23:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-1201 A 1205, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201406093C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209308 | AAT |  | J076B011 | CCM KA-02 | 0263.002-8 | 202007 | 14/02/2020 08:59:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BIN-0301 A 0305, DEVIDO À MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF. P.T. IEQ2 NA SSA 201403092C. DESENHOS ANEXOS. | MEG2 | MEG2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S3.8 | Programável |  | Não
202209307 | AIM |  | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSORIOS | 1055.005-4 | 202007 | 13/02/2020 14:58:00 | SOLICITAMOS ESTUDO DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UMA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DO SERVOMOTOR PRÓXIMO A UN15 COTA 225. | MMU2 | MEL3 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209306 | AAT | 202209305 | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209305 | APG |  | M061F003 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO SECUNDÁRIO | 3189.002-5 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE A: SOFTWARE DEL SISTEMA, LICENCIAMIENTO Y ALTA DISPONIBILIDAD. REF: EN ANEXO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209304 | AAT | 202209303 | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209303 | APG |  | M061F002 | SERVIDOR DE APLICAÇÃO PRIMÁRIO | 3189.001-3 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DE ANÁLISIS DE LOS REGISTROS DE EVENTOS ÍTEM 3.2.2.4. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209302 | AAT | 202209301 | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209301 | APG |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO DEL RADAR Y SISTEMA INTEGRADO ÍTEM 3.2.2.3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209300 | AAT | 202209299 | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209299 | APG |  | M061A002 | CÂMERA DE IMAGEM TÉRMICA | 3181.001-7 | 202007 | 14/02/2020 14:49:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL ENSAYO NO REALIZADO A LA CÁMARA TÉRMICA POR DEFECTO EN EL TMU. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209298 | AAT | 202209297 | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209297 | APG |  | M061D004 | CAIXA DE INTERFACE | 3183.003-0 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO ENCONTRADO EN LA CAJA DE INTERFACE DE LA ESTACIÓN 3. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209296 | AAT | 202209295 | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:47:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209295 | APG |  | M061A003 | TMU | 3182.001-1 | 202007 | 14/02/2020 14:48:00 | VERIFICADA INCONFORMIDAD DURANTE EL COMISIONAMIENTO DEL RADAR, PLANILLA CO-28.01.02 CONTRATO 4500047872/18 SSA:201914136A, REFERENTE AL DEFECTO EN EL TMU DEL RADAR. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209294 | AMP | 202209293 | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202112 | 22/03/2021 08:20:00 | EXECUTAR SOLDAGEM DAS BUCHAS ROSCADAS NO ARO INFERIOR DA CRUZETA INFERIOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE MANUTENÇÃO DO MANCAL COMBINADO. SERVIÇO PROGRAMADO CONFORME PUG/2021. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202209293 | AMP |  | A004A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.004-4 | 202007 | 13/02/2020 06:59:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO ANEXADO. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não
202209292 | AAT |  | E012B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.057-7 | 202007 | 13/02/2020 15:24:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB A LI MD-FI4 500 KV, NO VÃO 1214/1215. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202209291 | AAT | 202209289 | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202009 | 28/02/2020 11:05:00 | FABRICAR 2 PLATAFORMAS LATERALES (DEBEN SER SIMETRICAS, UNA P/ CADA LADO DE LA COMPUERTA) Y 3 CENTRALES, CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS-357/2020 NO SISTEMA SOS
202209290 | APG | 202209289 | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202007 | 12/02/2020 16:34:00 | PROVIDENCIAR EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMAS DE MANTENIMIENTO PARA LAS COMPUERTAS DEL VERTEDERO | MAM2 | IME2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209289 | AIM |  | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202007 | 11/02/2020 09:55:00 | COMBINAR CON INGENIERIA DE MANTENIMIENTO EL DISEÑO Y FABRICACIÓN DE PLATAFORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PREVENTIVAS DE LAS COMPUERTAS DEL VERTEDERO | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209288 | AAT |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 202007 | 11/02/2020 08:04:00 | FAVOR ATUALIZAR O DESENHO 6459-DC-15203-P CONFORME DESENHO EM ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | S1 | Programável |  | Não
202209287 | STE |  | G043A001 | SECCIONADORA 500 KV 94T04 | 0191.043-8 | 202006 | 09/02/2020 11:35:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO LOCALIZADO EN EL CONTACTO MOVIL DE LA SECCIONADORA 94T04 EN LA FASE S | OUO7 | MET2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | 202227 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | RETIRADO NIDO DE PAJAROS. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209286 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202006 | 05/02/2020 11:12:00 | SOLICITAR À SO.DT, A EXECUÇÃO DO PROJETO ELETROMECÂNICO PARA ADEQUAÇÃO DA ÁREA DE REPARO PERMANENTE DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS (TUS) DAS UNIDADES GERADORAS, CONFORME DOCUMENTOS E PROJETOS EM ANEXO. | IEQ3 | MET1 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.8 | Programável |  | Não
202209285 | SPG |  | M066H013 | POWER INJECTOR - UTA06 - CFAP-14 - LAP04 - PI | 1357.009-5 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228
202209284 | SPG |  | M066H012 | POWER INJECTOR - UTA06 - CFAP-11 - LAP01 - PI | 1357.008-3 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228
202209283 | SPG |  | M066G014 | MEDIA CONVERTER - UTA05 - CFAP-10 - LAP02 - PI | 1357.006-0 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228
202209282 | SPG |  | M066G013 | MEDIA CONVERTER - UTA05 - CFAP-09 - LAP03 - PI | 1357.005-8 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228
202209281 | SPG |  | M066E012 | POWER INJECTOR - UTA03 - CFAP-01 - LAP02 - PI | 1357.001-0 | 202006 | 04/02/2020 16:15:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DO SIRI,CONTRATO 4500052044. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO DE PONTES ADACHI | 202228
202209280 | AAT |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202005 | 30/01/2020 10:07:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5220DFJ1018P Y 5220DFJ1024P REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO CF 50HZ (SSA:19/15253A).GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não
202209279 | ASL |  | A019L012 | UNIDADE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-09A) E ACESSORIOS | 1118.001-2 | 202005 | 28/01/2020 15:18:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL LED DE INDICACIÓN DE DISYUNTOR ABIERTO SE ENCUENTRA ENCENDIDO OBS. VERIFICADOS DISYUNTORES Y ALIMENTACIONES EN ESTADO NORMAL. | OUO5 | MEL3 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209278 | AAT |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202005 | 28/01/2020 13:32:00 | CONTACTAR FABRICANTE PTI LASSE A FIM DE SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DE TOPO E BASE DE ÓLEO DA FASE A ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202209277 | AAT |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 202005 | 30/01/2020 09:35:00 | EPT SOBRE FALHAS NA TENTATIVA DE ACESSO AO BANCO DE DADOS PROVOCANDO ALARME DE FALHA "PC FAULT", NECESSITANDO DE CONSTANTES REINSTALAÇÕES DE VERSÕES ANTERIORES DO BANCO DE DADOS. VERIFICADO SSP:20200261A | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209276 | AAT | 202209275 | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202006 | 03/02/2020 10:18:00 | EPT SOBRE ALARME "DAQ FAULT" APRESENTADO NA RCC-50-01, QUE ESTÁ ATUADO MESMO COM TODAS AS DACS FUNCIONANDO CORRETAMENTE. DEVIDO A ESTE PROBLEMA O "CHANNEL TEST" NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209275 | APV |  | C080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC50-01 | 1029.007-9 | 202005 | 30/01/2020 09:03:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O PAINEL INFORMA ALARME "DAC FAULT" MAS O SISTEMA CONTINUA COMUNICANDO. OBS: NENHUMA DAC MOSTRA LED DE FALHA "VERMELHO" ACESO. VERIFICADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20200260A | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202209274 | AAT | 202209273 | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202104 | 28/01/2021 14:47:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209273 | APG |  | K055C005 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.3 | 1130.006-3 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO BLINDAGEM)DOS CABOS ALIM.TRECHO SUB."L"(SEC.89-3/CAIXA DERIVAÇÃO(PIRACEMA/REFÚGIO) FASES A/B/C/CABO RESERVA(C/ DEFEITO),DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202209272 | AAT | 202209271 | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202104 | 28/01/2021 14:46:00 | SUBSTITUIR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO REFÚGIO BIOLÓGICO CONFORME DESENHOS E PLANO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. CABOS E ACESSÓRIOS ADQUIRIDOS PELA SMDTC-580 E ARMAZENADOS TEMPORARIAMENTE NO G3 CONFORME SAT EM ANEXO. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202209271 | APG |  | K055B004 | SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL 13.8 KV - 89.2 | 1130.003-8 | 202005 | 28/01/2020 09:00:00 | SOLICITAMOS P.T.QUANTO À CONDIÇÕES ELÉTRICAS(OXIDAÇÃO DA BLINDAGEM) DOS CABOS ALIMENTAÇÃO TRECHO SUB."K"(SEC.89-2 /SUB"L"(SEC.89-1)FASES A/B/C + CABO RESERVA(COM DEFEITO), DEVIDO SUCESSIVAS FALHAS NOS MESMOS. | MEG2 | IEQ2 | CLAUDIO SOUZA FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202209270 | AMP | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202007 | 10/02/2020 08:21:00 | EFETUAR VERIFICAÇÃO/CORREÇÃO DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DE LIMITADOR DE ÂNGULO DE CARGA ATUADO PARA O DFR1818A. NÃO HOUVE SINALIZAÇÃO DURANTE EVENTO DESCRITO NO RAP 17/2019. REF.: ANEXOS. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209269 | ADM | 202209268 | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202006 | 03/02/2020 13:56:00 | CONFORME RAP 17/2019, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE ACTUACIÓN DEL LIMITADOR DE ÁNGULO DE CARGA DE LA UG18 EN EL DFR1818A. | ISI0 | IEE2 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202209268 | AIM |  | B031D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR1818A | 0805.029-5 | 202005 | 31/01/2020 16:25:00 | VERIFICAR A NÃO SINALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO LIMITADOR DE ÂNGULO DE CARGA DA UNIDADE GERADORA U18 NO DFR1818A (RAP 17/2019). | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202209267 | ADM | 202209266 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202006 | 03/02/2020 13:55:00 | CONF. RAP 17/2020, VERIFICAR LA NO SEÑALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN DIF. DE LA FASE A DE LA PROT. PRIMARIA Y DE LA PARTIDA DE LA FUNCIÓN DE DISTANCIA EN SEGUNDA ZONA DE LA PROTECCIÓN ALTERNATIVA EN EL SOE DEL SCADA. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202209266 | AIM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202005 | 31/01/2020 16:25:00 | VERIFICAR A NÃO SINALIZAÇÃO DE: FUNÇÃO DIFERENCIAL DA FASE A DA PROTEÇÃO PRIMÁRIA; PARTIDA DA FUNÇÃO DE DISTÂNCIA EM SEGUNDA ZONA DA PROTEÇÃO ALTERNADA NO SOE DO SCADA (RAP 17/2019) | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202209265 | STE | 202209264 | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 14:05:00 | REALIZAR GESTION CON EL FABRICANTE, REFERENTE A LA DISCREPANCIA DE VALORES DE INDUCTANCIA DEL INDUCTOR POS.L01.MEDICIONES REALIZADAS EN CONJUNTO CON ILA2(SSA:201915253D).RNC-135. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202222 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Realizadas nuevas mediciones conforme procedimientos del fabricante en el inductor (SSA 202212424- medición conectando los inductores en estrella) con resultados satisfactorios. Presentando los inductores mismas mediciones de inductancia por fase se concluye que los datos de placa están correctas.
202209264 | STE |  | N048A014 | QUADRO DO ENROLADOR DE CABOS | 3221.001-0 | 202005 | 27/01/2020 10:42:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO REALIZADO ENSAYOS DE MEDICION DE INDUCTANCIA (POS. L01) CON APOYO DE ILA2 SSA:201915253D.OBS:VALORES DISCREPANTES A LOS DATOS DE PLACA. RNC-135. | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não | MARLOS ROGERIO FISCHER | 202223 | MARLOS ROGERIO FISCHER | Foram realizadas novas medições por ILA1 (SSA202212424) conforme procedimentos do fabricante (medição conectando os indutores em estrela) com resultados satisfatórios. Segundo parecer técnico IEQ2(SSA202209265) os indutores analisados apresentaram as mesmas medições de indutância por fase e correspondem aos dados de placa.
202209263 | AAT |  | B011E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.013-0 | 202005 | 27/01/2020 07:14:00 | FABRICAR PLATAFORMA REMOVIBLE A SER INSTALADA SOBRE VIGA CABECERA DE LA COMPUERTA DE SERVICIO DE TOMA DE AGUA DURANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. DISEÑOS EN ANEXO. CONTACTO: EDSON/PABLO. REFERENCIA SSA 201913798A/B. | MMU2 | MMU3 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202250 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS-356 NO SISTEMA SOS.
202209262 | AAT |  | N042A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.003-0 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0925-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17088A).GARANTIZAR DISPONIBILIADAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209261 | AAT |  | N032A020 | SISTEMA DE ILUMINACAO E TOMADAS DA PONTE | 3159.004-1 | 202005 | 28/01/2020 09:01:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5224-DF-J0913-P HOJA 9, REF.A INSTALACIÓN DE LUMINARIA EN EL RECINTO DEL PANTOGRAFO(SSA:19/17087A).GARANTIZAR SU DISPONIBILIDAD EN EL ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209259 | SPG | 202209257 | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 24/01/2020 16:17:00 | PARECER E PROVIDÊNCIAS PARA O FECHAMENTO DEFINITIVO DA PORTA DE ACESSO AO POÇO DO ELEVADOR E27, BEM COMO MEDIDAS PARA IMPEDIR QUE A ÁGUA QUE VAZA DA JUNTA DE DILATAÇÃO ATINJA A PORTA DO ELEVADOR NA COTA 85. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228
202209258 | ADM | 202209257 | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 23/01/2020 16:40:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN Y/O PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA INUNDACIÓN DEL POZO DEL ELEVADOR E27 DEBIDO A FILTRACIÓN DE AGUA | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202221 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SSA 202209257 (migrada de 202000875C) para ISI1 solicitando fechamento do acesso e impermeabilização do poço do elevador para impedir a entrada de água.
202209257 | AIM |  | N020A004 | POCO DO ELEVADOR | 0858.025-1 | 202004 | 23/01/2020 16:39:00 | PROVIDENCIAR SOLUCIÓN DE POZO DE ELEVADOR E27 INUNDADO DEBIDO A FILTRACIÓN DE AGUA EN LA COTA 85 | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não
202209256 | STE |  | N048A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3173.007-8 | 202004 | 23/01/2020 15:18:00 | DURANTE COMISIONAMIENTO, NO FUÉ POSIBLE REALIZAR EL AJUSTE DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD/PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN SIN CARGA(VER DOC.EN ANEXO). | MEG3 | MEG3 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO FUE REALIZADO LOS AJUSTES DE LOS LIMITES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD Y PARADA EN LA SUBIDA Y BAJADA, EN CONJUNTO CON EL FABRICANTE. MEDICIONES EN ANEXO.
202209255 | AIM |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202004 | 23/01/2020 14:04:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE PONTO DE AR COMPRIMIDO NA OFICINA DE BOMBAS LOCALIZADA NA AMC 03 ELV 108 EIXO A/B. | MAM1 | MAM2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202209254 | AAT |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 202004 | 21/01/2020 09:12:00 | REPARAR INSTRUMENTO MEGGER CON CÓDIGO IB-2018 Y BP 672952, QUE SE ENCUENTRA SIN POSIBILIDAD DE RECARGAR LA BATERIA INTERNA. | MET1 | ILA2 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209253 | AMP |  | D037A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A45-4 | 0016.088-1 | 202004 | 20/01/2020 08:04:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA FASE 'C' JUNTO AO "VQ" DE ENTRADA DO BAY DA MÁQUINA 15. VERIFICADO DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSP Nº 2010/0168A. OBSERVAR IMAGEM EM ANEXO. PROGRAMAR MONITORAMENTO CONSTATE. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209252 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202003 | 17/01/2020 03:28:00 | ADICIONAR TELA QUE CONTENHA A RELAÇÃO DE CARGAS DOS QUADROS QDFS1 E QDFS2 DERIVADA DA TELA "UPS-SCADA". | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209251 | APV |  | G025A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T34 | 0179.004-8 | 202003 | 17/01/2020 15:57:00 | SE CONSTATO DIFICULTAD DE LECTURA DEL CONTADOR DE OPERACIÓN P1, ULTIMO REGISTRO FUE 897890 DURANTE SSP N°20194407A. SUSTITUIR POR OTRO CONTADOR CON CÓDIGO DE MATERIAL N°: 512001. VER ADJUNTO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202209250 | AAT |  | A005M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 202003 | 16/01/2020 08:09:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE OS CONSTANTES TRAVAMENTOS DOS PAINÉIS UAM, QUE PARAM DE SE COMUNICAR COM SEUS SERVIDORES. SITUAÇÃO SE REPETE EM TODAS AS UG. DETALHAMENTO EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202209249 | AAT |  | G083A005 | QUADROS TFN-6/TIN-6A E TRANSFORMADOR TN-12A | 0321.009-4 | 202002 | 10/01/2020 16:42:00 | CONECTAR PROVISORIAMENTE NO DISJUNTOR 52-4 DO TFN-6 O CABO 3X16MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS DA CALDETEC (CONTRATO 4500049596/18). PREVISÃO PARA CONEXÃO: 05/02/2020. PREVISÃO PARA DESCONEXÃO: 31/07/2021. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não
202209248 | AAT | 202209247 | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F2. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00275B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209247 | AIM |  | N048A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO COM CARGA (apos redutor) | 3171.008-0 | 202002 | 09/01/2020 11:25:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,8A, 38% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202209246 | AAT | 202209245 | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202136 | 06/09/2021 17:15:00 | VERIFICADA PLACA DE MOTOR INSTALADA EN MOTOR-FRENO POSICIÓN 17F1. CONSTA- TANDO QUE LA MISMA DIFIERE DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN SSA 20/00273B. SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A ACEPTACIÓN/RECHAZO DE LA MISMA. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209245 | AIM |  | N048A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO COM CARGA (entre motor e redutor) | 3171.007-9 | 202002 | 09/01/2020 11:24:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR FREIO 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA COM CORRENTE ACIMA DA NOMINAL DE PLACA. IN-1,3A, ENCONTRADO 1,7A, 30% ACIMA DA NOMINAL. RNC-119. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202209244 | STE |  | N048A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.002-0 | 202002 | 10/01/2020 15:57:00 | DURANTE COMISSIONAMIENTO, CONFORME PREVISTO EN LA ESPECIFICACION TÉCNICA, ENCONTRADO FALTA DE IDENTIFICACIÓN DE REGLA DE BORNES DE RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X.RNC-118. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202220 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | CONFORME SOLICITADO, EL CONSORCIO INSTALO LAS IDENTIFICACIONES DE LA REGLA DE BORNES RESERVA E IDENTIFICACIÓN DEL CUADRO 40X. ANEXO FOTOS.
202209243 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:03:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR ALARMA REFERENTE A ACTUACION DEL ECCA PROVENIENTE DE LA PROTECCION DEL T05/R05. OBS.: CONSTATADO LA NO SEÑALIZACION DURANTE LOS ENSAYOS DEL PD 20200008. | OUO7 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S3.7 | Programável |  | Não
202209242 | ACS |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209241 | ACS |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 09/01/2020 13:37:00 | REALIZAR RECUPERAÇÃO DA PINTURA DA TAMPA SUPERIOR DO AUTOTRANSFORMADOR DEVIDO A EXISTÊNCIA DE PONTOS DE CORROSÃO. OBSERVADO DURANTE EXECUÇÃO DA AT 2020/00344 | MET1 | MCI4 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209240 | APV |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202003 | 14/01/2020 15:22:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE UM VARIADOR DE VOLTAGEM MONOFÁSICO UTILIZADO NA MESA DE TESTE RELES BP:705826 DA SMMG.DT CONF. ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO. OBS:MATERIAL ORIGINAL ENTROU EM DEFEITO,ILA1 DEU BAIXA P/ SSA:201913765A. | MEG1 | IEQ1 | GIVAN PEDRO DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202209239 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202002 | 10/01/2020 11:02:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAR ALARME REFERENTE A ATUAÇÃO DO ECCA PROVENIENTE DA PROTEÇÃO DO T0X/R0X. OBS.: CONSTATADO A NÃO SINALIZAÇÃO DURANTE OS ENSAIOS DO PD 20200007. VER SSA 201903669A EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | VANDERLEI BOCH | S3.7 | Programável |  | Não
202209238 | AAT | 202209237 | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NÚCLEO DE LA FASE C TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 12 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209237 | AIM |  | B018C017 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE C | 0144.027-6 | 202002 | 08/01/2020 05:16:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA ALTA NUCLEO DO REFERIDO TRAFO NO VALOR DE 138°C CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 66 - TEMPERATURA ALTA
202209236 | AAT | 202209235 | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202004 | 21/01/2020 16:00:00 | SOLICITAMOS PT EN REFERENCIA A LA TEMPERATURA DEL NUCLEO DE LA FASE B TOMADAS EN LA SEMANA 2020/03, QUE SE ENCUENTRA MÁS ALTA, EN TORNO A 15 GRADOS EN RELACIÓN A LAS OTRAS UNIDADES GENERADORAS. RELATORIO EN ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209235 | AIM |  | B018C016 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-18 FASE B | 0144.028-4 | 202002 | 09/01/2020 12:02:00 | VERIFICAR INDICAÇÃO DE TEMPERATURA ALTA NUCLEO DO REFERIDO TRAFO NO VALOR DE 138,5°C CONFORME MOSTRA O ANEXO. EM 09/01 ATUOU ALARME DE TEMPERATURA ALTA 1ª ETAPA. VALOR ATUAL EM 146 ºC. | OUO6 | MEG1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 66 - TEMPERATURA ALTA
202209234 | APV | 202209233 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202136 | 08/09/2021 16:04:00 | ESPECIFICAR Y SOLICITAR COMPRA DEL DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ QUE SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO ROTO. | MET1 | IEQ3 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209233 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 202002 | 08/01/2020 11:05:00 | DRENO DE PURGA GAS/ACEITE DEL RELE BUCHHOLZ SE ENCUENTRA CON EL VIDRIO QUEBRADO. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209232 | ADM | 202209230 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202131 | 06/08/2021 15:07:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE VARIÁVEL, ALTERAÇÃO DE OUTRA VARIÁVEL E ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209231 | AAT | 202209230 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202003 | 13/01/2020 07:12:00 | EVALUAR ALTERACION DE PARAMETROS DE CONFIGURACION DE TELA EN EL IHM-P PARA LA CORRECCION DE LA INDICACION DE LA VAR 09ACVA403_3 CON UG PARADA. PARADA. | MEL1 | OUO0 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202209230 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202001 | 05/01/2020 00:07:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO DE VELOCIDADE NOMINAL NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC, QUE ESTÁ INDICANDO 511,88% COM UNIDADE PARADA. NA TELA DO SDSC E SCADA A INFORMAÇÃO ESTÁ COERENTE COM A CONDIÇÃO OPERATIVA DA UNIDADE. VER ANEXO. | OUO5 | MEL1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209229 | AAT |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 111 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202209228 | AAT |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 103 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202209227 | AAT |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202001 | 31/12/2019 21:46:00 | REALIZAR ADECUACIÓN DE LA TELA DEL DIAGRAMA UNIFILAR DE LA LÍNEA MD-VHA1, QUE PRESENTA PUNTOS INVALIDOS, DEBIDO A FALTA DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LA ESTACIÓN VHA. | OUO7 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209226 | STE | 202209225 | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 202127 | 05/07/2021 16:36:00 | REALIZAR TESTES EM CAMPO DA PLACA "MGU" (TDM/IP), QUE APRESENTAVA DEFEITO DE CONEXÃO INTERMITENTE; ORIUNDO DE REPARO EM ILA2 (SSA 2019/17044A). | ILA2 | MEL3 | MAYCON LAZAROTTO | S2.5 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202224 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Realizada inspeção, junto ao fornecedor (Wecom), durante curso sobre o sistema Cotel. Observado que a placa permanece inoperante. Constatado que os serviços erinca, eridbm e erioma, de operação da placa, não estão sendo inicializados corretamente. Fornecedor sugere que placa seja enviada para manutenção no fabricante (Mitel).
202209225 | STE |  | M043B001 | PABX (60 Hz) - Astra MX-ONE | 0405.002-0 | 201952 | 27/12/2019 14:34:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA PLACA "MGU" (TDM/IP), ENCARGADA DE FUNCIONAR COMO GATEWA DEL SISTEMA COTEL, EL CUAL PRESENTA DEFECTO DE CONEXIÓN INTERMITENTE EN LA RED. OBS: RETIRADO CON SSA 201914060B. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | OXIDAÇÃO PRESENTE NOS CONTATOS DOS CONECTORES RJ-45 (FOTOS EM ANEXO). REALIZADA LIMPEZA EM TODOS OS CONECTORES DA PLACA; TESTES DE COMPONENTES DE ENTRADA DE SINAL DE REDE OK; TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA OK; LIBERADO PARA TESTE EM CAMPO SSA 202209226, PORÉM O MÓDULO CONTINUA COM PROBLEMA; SEM CONDICOES DE REPARO. MODULO PARA DESCARTE CONCORDADO COM A MEL3.VER ANEXO DE EXECUCÃO
202209224 | ACS |  | B016R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR616 | 0919.030-9 | 201951 | 22/12/2019 06:06:00 | VERIFICADO DURANTE REDUÇÃO DE CARGA DA UNIDADE GERADORA O ACIONAMENTO DO ALARME "GERADOR POTENCIA ATIVA - FALHA/FALLA CONTROL. UTR" SEM REARME. | OUO6 | MEL4 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S2.3 | Programável |  | Não
202209223 | AAT | 202209222 | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 13:53:00 | EMITIR P.T. REFERENTE À REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209222 | AIM |  | K040A012 | QUADRO QTVE-06 U12/13 - EIXO AB | 2160.003-1 | 201951 | 19/12/2019 09:17:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DO PAINEL QVTE-06 (SSA: 2019/16631A) FOI VERIFICADO A REDUÇÃO DA BITOLA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO EM SEU TRECHO FINAL DE 120MM² PARA 95 MM². FOTOS EM ANEXO. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209221 | ACS |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201951 | 19/12/2019 06:05:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EXISTE UMA PERDIDA DE ACEITE EN EL COMPARTIMENTO DEL INTERRUPTOR. | OUO5 | MET3 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202209220 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201950 | 11/12/2019 17:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SER FECHADO O DISJ. 52C CM-01 NA POSIÇÃO TESTE, INTERLIG. OS QUADROS CM'S, A TELA "RMSE STATION SSAA" DO SCC INDICOU O UNIFILAR NA COR LARANJA(ENERGIZADO). DOUGLAS CIENTE | OUO7 | OUO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209219 | ACS |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201950 | 11/12/2019 16:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL DESPUES DE LA PARTIDA DEL GRUPO 1 DEL SIST DE REFRIGERACION ACCIONA EN EL SCC LA ALARMA "V_FORZADA GR1 FALLA", CON REARME POSTERIOR. | OUO7 | MET1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não
202209218 | APV |  | S098T009 | FONTES | 1118.002-0 | 201952 | 23/12/2019 07:44:00 | REPARAR INVERSOR DE LA UPS18A, CON FALLA INDETERMINADA. REFERENCIA SSA 201913586A. | MEL3 | ILA2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202209217 | ACS |  | G014A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84B12 | 1010.012-3 | 201950 | 09/12/2019 15:07:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209216 | ACS |  | G013A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04A12 | 1010.011-1 | 201950 | 09/12/2019 15:06:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209215 | ACS |  | G013A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 04A12 | 2333.006-0 | 201950 | 09/12/2019 15:06:00 | CONSTATADO VIA MICROSCADA MONITORAMENTO EMC POSIÇÃO DISCREPANTE NO ENCODER DO MÓDULO Q11 DO DISJUNTOR. VERIFICAR AJUSTE/POSIÇÃO E SITUAÇÃO DA BLINDAGEM (CASO ESTEJAM QUEIMADOS) P/ SANAR PROBLEMA. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209214 | ACS |  | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 201950 | 09/12/2019 15:05:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209213 | ACS |  | G017A011 | QUADRO DE MONITORAMENTO DO DISJUNTOR 500 kV SF6 84LI3 | 2333.010-2 | 201950 | 09/12/2019 15:05:00 | CONSTATADO VIA MICROSCADA MONITORAMENTO EMC POSIÇÕES DISCREPANTES NOS ENCODERS DOS MÓDULOS Q11 E Q21 DO DISJUNTOR. VERIFICAR AJUSTE/POSIÇÃO E SITUAÇÃO DA BLINDAGEM (CASO ESTEJAM QUEIMADOS) P/ SANAR PROBLEMA. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209212 | ACS |  | G018A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-04L04 | 1010.016-0 | 201950 | 09/12/2019 14:53:00 | CONSTATADO NO MICROSCADA MONITORAMENTO EMC AUSÊNCIA DE SINAL DE CORRENTE DAS BOBINAS DE ABERTURA E FECHAMENTO, SENDO PROVÁVEL PROBLEMA NO TRANSDUTOR SECON. SOLICITO VERIFICAR E SOLUCIONAR. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209211 | ACS |  | E006D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L44 | 0191.067-0 | 201949 | 07/12/2019 10:28:00 | RETIRAR NIDO DE PAJARO DE LA SECCIONADORA 34L44 FASE "S". | OUO7 | MET2 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209210 | AAT |  | N033A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.002-0 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,81A;S=1,76A;T=1,76A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209209 | AAT |  | N033A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.001-8 | 201949 | 06/12/2019 07:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 71% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,79A;S=1,89A;T=1,77A.RNC-085. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209208 | STE |  | N034A052 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.004-3 | 201949 | 05/12/2019 16:22:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F2 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,82A;S=1,77A;T=1,77A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209207 | STE |  | N034A051 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL COM CARGA | 3171.003-1 | 201949 | 05/12/2019 16:21:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F1 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL COM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 68% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,1A, ENCONTRADO FASES R=1,85A;S=1,85A;T=1,78A.RNC-086. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201916344B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209206 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201949 | 04/12/2019 23:13:00 | CORREGIR SEÑALIZACIÓN DEL PUNTO "SWITCH PROTECCIÓN - FALLA" EN LA PANTALLA PROAB5. VER ANEXO | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209205 | AAT |  | E005D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L03T | 0188.016-2 | 201949 | 04/12/2019 14:38:00 | IDENTIFICACIÓN EN FORMA DE ETIQUETA DAÑADA EN LOS CUBÍCULOS DE LAS 3 FASES. | OUO7 | MCI2 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202209204 | AAT |  | D043C002 | UNIDADE DE MEDIÇÃO E REGISTRO OP-02 | 0805.040-3 | 201950 | 10/12/2019 14:10:00 | FORAM IDENTIFICADOS ALGUNS REGISTROS QUE MOSTRAM RUÍDO ACOPLADO AOS CANAIS CONFORME ANEXO DE EMISSÃO. ESTES REGISTROS SÃO ESPORÁDICOS E SEM ORIGEM CONHECIDA. SOLICITAMOS APOIO NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202209203 | AAT |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201949 | 02/12/2019 16:03:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 5225DFJ0922-P,REFERENTE AL COMISIONAMIENTO DEL PUENTE N-05(SSA:19/07496A) Y SECCIONADORA DE ATERRAMIENTO (SSA:19/11925A)GARANTIZAR DISP. EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209202 | ACS |  | G020A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI4 | 1010.018-4 | 201949 | 02/12/2019 13:52:00 | CFE. VERIFICAÇÃO DE PENDÊNCIAS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ABB (SSA 2019/15876A), VERIFICAR PROBLEMA NO TRANSDUTOR DE CORRENTE DE BOBINAS DO DISJUNTOR (FABRICANTE SECON), O QUAL NÃO REALIZA MEDIÇÕES. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209201 | AAT |  | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 201949 | 04/12/2019 09:17:00 | EPT SOBRE DEFEITO NA PLACA DE COMUNICAÇÃO FORNECIDA PELO CONVÊNIO: PTIBR 4500038775, INSTALADA NO CBS17 DO DISJUNTOR 05U05. OBSERVAÇÃO: EQUIPAMENTO ESTÁ DENTRO DO PRAZO GARANTIA. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209200 | AAT |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 29/11/2019 13:36:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5225-DF-J0931 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-6 (SSA:19/07497A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202209199 | ACS | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 27/12/2019 16:54:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA DE UN RADIADOR EN RELACIÓN A LOS DEMÁS CONFORME INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA EN ANEXO. LUEGO DE SU INTERVENCIÓN EMITIR SSA A ILA 1 PARA VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202209198 | ADM | 202209197 | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201952 | 26/12/2019 09:07:00 | VERIFICADO DELTA DE TEMPERATURA =13,2°C, ENTRE RADIADORES. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | 202220
202209197 | AIM |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201949 | 02/12/2019 15:57:00 | VERIFICADO ATRAVÉS DE INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA DIFERENÇA DE TEMPERATURA ENTRE O TROCADOR 9 E OS DEMAIS (DELTA DE 15°C APROX.). RELATÓRIO FLIR EM ANEXO. | OUO0 | ILA1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 66 - TEMPERATURA ALTA
202209196 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201948 | 27/11/2019 17:26:00 | ADICIONAR DESCRITIVO DAS SECCIONADORAS DE ALIMENTAÇÃO DO TFN-08 E TFN-09 CONFORME O PROJETO. SECCIONADORA 89-1 E 89-2. FOTO EM ANEXO | OUO7 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209195 | ACS |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 201948 | 29/11/2019 08:04:00 | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/5003A, PONTO QUENTE NA FASE 'S/T' LOCALIZADO NO TRECHO HORIZONTAL, NAS SAPATAS DE SUSTENTAÇÃO DO COMPARTIMENTO '6' JUNTO A BASE DA BUCHA. VER IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202209194 | AAT | 202209193 | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 202004 | 24/01/2020 15:23:00 | REALIZAR UM ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DE INSTALAR TUBULAÇÃO E CABOS TELEFÔNICOS (DO CDTE-24A COTA 135 BARRAGEM) PARA COLOCAR EM OPERAÇÃO O APARELHO LOCALIZADO NA COTA 85 TRECHO H DA BARRAGEM. VER SSA 201905650B | MEL3 | IEE3 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209193 | AIM |  | M030A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.010-3 | 201948 | 26/11/2019 17:57:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL APARELHO TELEFONICO RAMAL 3329 ENCONTRA-SE INOPERANTE, LOCALIZADO NA COTA 85, BLOCO H3. | OUO6 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202209192 | APG | 202209191 | G035B001 | QUADRO DE MONITORAMENTO CENTRAL - EMC | 2340.002-8 | 201948 | 27/11/2019 08:34:00 | PRESTAR APOIO A EQUIPE MET2 P/ INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) P/ MONITORAR EQUIPO. OBS.DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. UTILIZAR HOSTNAME "EMC_PC". COORDENAR COM IEE4. | MET2 | MEL4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202209191 | ADM |  | G035B001 | QUADRO DE MONITORAMENTO CENTRAL - EMC | 2340.002-8 | 201948 | 26/11/2019 08:36:00 | PRESTAR SUPORTE AO TÉCNICO ABB (LEONARDO DACIOLE) PARA RESOLUÇÃO DAS RNC'S 100/101/102(2016) REF. CONTRATO 4500021982/2012. APOIAR EQUIPE MEL4 NA IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO DOS ATIVOS DO SERVIDOR (VER SSA DERIVADA) | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202209190 | STE |  | N034A016 | PAINEL DE PROTECAO GERAL - PPG | 3155.002-0 | 201948 | 26/11/2019 09:07:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO FUSÍVEIS 08F3 SEGUNDO MEMORIAL DE CALCULO DEVEM SER DE 63AGG, EM CAMPO ENCONTRADO DE 80AAR (ALIMENTAÇÃO PTP+PDC) | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202226 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme Parecer Técnico favorable (VER ANEXO). Memorial de cálculo fue corregido por parte de la contratada en la cual especifican fusibles de 80A. Durante inspección realizada fue constatada que el fusible instalado esta en conformidad. Foto en Anexo.
202209189 | STE | 202209188 | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | ACOES JUNTO AO FABRICANTE REF.ALIMENT.DO SIST.DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍF.,ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.ALIMENT.RES.DE AQUEC.SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209188 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 11:25:00 | ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE DESGASTE DE PASTILHA NÃO CONSTA NO DESENHO,NÃO POSSUI DISJ.ESPECÍFICO, ESTÁ DERIVANDO DA SAÍDA DO DISJ.30Q2.CABO DE ALIMENTACAO DE RESIST.DE AQUEC. SAINDO DO MESMO BORNE REGUA-40X.RNC-51. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213372 para IEQ2 atualizar desenho.
202209187 | STE |  | N034A068 | FREIO 02 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.004-0 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F2 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915828B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F2. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209186 | STE |  | N034A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.003-9 | 201948 | 25/11/2019 12:49:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 22F1 DO FREIO DA ELEVAÇÃO AUXILIAR DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 53% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-0,9A, ENCONTRADO I-MEDIO-1,3A. RNC-77. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Conforme P.T SSA: 201915827B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 22F1. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,3A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209185 | STE |  | N034A054 | FREIO 02 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.004-8 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F4 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915824B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F4. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,6A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209184 | STE |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 25/11/2019 12:48:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO MOTOR 17F3 DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA DA PONTE APRESENTANDO CORRENTE APROXIMADAMENTE 8% ACIMA DA NONIMAL DE PLACA. IN-1,2A, ENCONTRADO I-1,3A. RNC-076. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Conforme P.T SSA: 201915821B, el consorcio realizó sustitución de la placa del motor 17F3. Verificando que a 50 HZ la IN es de 1,8A para conexión estrella, por lo que la corriente medida se encuentra dentro de los valores normales. Anexo foto.
202209183 | STE | 202209182 | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 26/11/2019 14:19:00 | AÇÕES JUNTO A FABRICANTE, DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Gestiones realizadas ante el consorcio CIE/GEVISA. Pendencia resuelta conforme reporte de campo. Solicito a la SMMG.DT la certificación y registro del mismo en la SSA matriz.
202209182 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:08:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO DETECTADO ALIM.127VCA-SIST.DESGASTE PASTILHA DERIVANDO DO DISJ.30Q2,ALIM. DO ROTEADOR WI-FI, E NA 40X TEM 2 CABOS EM CADA BORNE PARA A ALIMENTAÇÃO DO AQUECIMENTO DOS MOTORES. RNC-068 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | 202223 | MARIO RAFAEL GUIMARAES ARAUJO | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou modificação da alimentação das fontes do sistema de desgaste de pastilha, sendo utilizado o disjuntor 19Q1. OS Cabos de alimentação dos resistores de aquecimento na régua 40X foram readequados. Emitida SSa202213373 para IEQ2 atualizar desenho.
202209181 | AAT |  | N033A067 | FREIO 01 DA ELEVACAO AUXILIAR | 3177.001-5 | 201948 | 25/11/2019 11:06:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 22F1 E 22F2 COM VALORES 53% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-062. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202209180 | STE |  | N034A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.010-6 | 201948 | 25/11/2019 11:04:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO ENCONTRADO PAINEL 40X SEM 20% DE BORNES RESERVAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, E POSSUI PONTOS COM DOIS CABOS COM A MESMA IDENTIFICAÇÃO QUE VÃO PARA DIFERENTES DESTINOS. RNC - 070 | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209182 e solicitado atualização de desenhos(202213373).
202209179 | AAT |  | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201948 | 25/11/2019 11:02:00 | DURANTE COMISSI0NAMENTO, DETECTADO VALORES DE CORRENTE DOS MOTORES 17F3,17F4, COM VALORES 8% ACIMA DA CORRENTE NOMINAL.RNC-061. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | 202227 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | Falta sustitución por el consorcio de la placa del motor 17F3, verificado el 06/07/2022 con AT 202205962
202209178 | STE |  | N033A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.009-2 | 201948 | 25/11/2019 10:56:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO NA CAIXA 40X, VERIFICADO A FALTA DOS 20% DE BORNES RESERVAS, BORNES SEM IDENTIFICAÇÃO,FALTA CONEXAO INDIVIDUALIZADA DO RESIST. DE AQUECIMENTO E CORRIGIR DESENHO FUNCIONAL.RNC-053. | MEG3 | MEG3 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | 202225 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | Realizado inspeção e constatado que o consórcio executou instalação de bornes reservas (foto em anexo). A readequação de cabos foi registrada na SSa202209188 e solicitado atualização de desenhos.
202209177 | AAT |  | A001H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.001-6 | 201948 | 25/11/2019 11:27:00 | FABRICAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 TANQUE AUXILIAR DE 30 LITROS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE ÁGUA PURA DE TODAS AS UNIDADES GERADORAS CONFORME PROJETO EM ANEXO. | MMU1 | MMU3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS. "SS-284/2020".
202209176 | AAT |  | N032A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.008-4 | 201947 | 22/11/2019 10:24:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J1013P REF. AO COMISSIONAMENTO DA PONTE N16 (SSA:19/13651A)E A SECCIONADORA DE ATERRAMENTO(SSA:19/12914A).GARANTIR A DISP.NO ARQUIVO TÉCNICO.ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202209175 | AAT |  | B020F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.020-1 | 201947 | 21/11/2019 09:44:00 | SOLICITAMOS P.T. SOBRE ALTERAÇÃO DO CUBÍCULO DE SAÍDA DE FASES T1/T2/T3 DE REDONDO P/ QUADRADO SIMILAR AS SAÍDAS DE NEUTRO P/ FACILITAR ACESSO. AOS MESMOS. PROPOSTA EM ANEXO. OBS. RELATADO EM OBSERVAÇÃO TRAB. SEGURO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202209174 | ADM | 202209172 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202129 | 22/07/2021 10:08:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE VARIÁVEIS, E, ALTERAÇÃO DE CÓDIGO VBA NO INTERACTX PARA EVITAR APRESENTAÇÃO DE TENSÃO INCOMPATÍVEL COM UNIDADE PARADA,CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202209173 | AAT | 202209172 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201947 | 21/11/2019 13:46:00 | AVALIAR ALTERAÇÕES DE PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO DE TELA NA IHM-P PARA CORRIGIR INDICAÇÃO DA VAR 09ACVA404_3 (TENSAO UG) COM UG PARADA. CONSIDERAR CONFIGURAÇÕES DO CCAD (CONFORME ANEXOS). | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209172 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201947 | 20/11/2019 05:38:00 | CORRIGIR INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE TENSÃO DA UNIDADE (59,84 KV) COM MÁQUINA PARADA, NA TELA DA IHM NO PAINEL UAC. | OUO5 | MEL1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202209171 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201947 | 19/11/2019 16:31:00 | EN LA PANTALLA "PROTSSAA" LOS PUNTOS CM2-MANTENIMIENTO Y SUBTENSION BARRA ENCUENTRAN CON EL LINK DEL PUNTO EQUIVOCADO. | OUO7 | OUO0 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209170 | AAT |  | N050A005 | SISTEMA DE ELEVACAO | 0527.028-6 | 201947 | 20/11/2019 09:50:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527028-6 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DO PÓRTICO 60 HZ DO CANAL DE DESVIO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202209169 | ACS |  | G075F001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO 3CRL4 | 2228.001-6 | 201946 | 14/11/2019 17:54:00 | CORRIGIR HORARIO NO IHM DO PAINEL "PSA TX-RX". | OUO7 | MET1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202209168 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201946 | 13/11/2019 10:40:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA/SEMD" REFERENTE AL TFN.09 DESPUÉS DE LA MODIFICACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL TFN-09 POR EL QP-01 VIA TSA-5A. | OUO7 | OUO0 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209167 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201946 | 11/11/2019 16:24:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA VCA SEMD" E "SSAA/SEMD - TFN.08/TFN.09" APÓS MODIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TFN-09 PELO QP-01/TSA-5A. | OUO5 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209166 | STE | 202209165 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201947 | 18/11/2019 09:01:00 | CONTACTAR FABRICANTE E EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE A OCORRÊNCIA DE VARIAÇÕES NA MEDIÇÃO DA TENSÃO DA BUCHA NA FASE C DO TU-18A, CAUSANDO ALARME DE DESVIO DE CAPACITÂNCIA, CONFORME SSA 2019/15026A. VER ANEXOS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202223 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Após análise das ocorrências, verificou-se defeito interno nos bornes seccionáveis da régua X17 do painel SMT-18A. Tal defeito ocasionava a abertura do circuito de tensão de uma das fases devido a própria vibração do painel e ocasionava alarmes indevidos de desvio de capacitância. Como providência, foi emitida a SSA 202213121 para acompanhar o fabricante LASSE na substituição do modelo dos bornes e dos transdutores de tensão do circuito. Modificação já realizada no SMT9A.
202209164 | AAT |  | K078C003 | BOMBA BDR-1703 | 0276.015-0 | 201946 | 12/11/2019 14:20:00 | LA MOTOBOMBA BDR-1703 SE ENCUENTRA CON VIBRACIÓN Y RUÍDO ANORMAL. OBS.: VERIFICADO DESACOPLE DE LA JUNTA DEL EJE DE LA MISMA. | OUO2 | MAM1 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202209163 | AAT | 202209162 | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 29/11/2019 17:00:00 | PROVIDENCIAR JUNTO À CONTRATADA SOLUÇÃO PARA PROBLEMA DE ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, RELACIONADO NA SSA 201914982A. | MAM2 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202209162 | AIM |  | N034A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.003-6 | 201948 | 29/11/2019 17:00:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI DETECTADO ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, CONFORME RNC 033 E FOTO EM ANEXO. | MAM2 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não
202209161 | AAT | 202209160 | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201948 | 29/11/2019 17:00:00 | PROVIDENCIAR JUNTO À CONTRATADA SOLUÇÃO PARA PROBLEMA DE ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, RELACIONADO NA SSA 201914979A. | MAM2 | IME3 | BRUNO BURILLI | S1 | Programável |  | Não
202209160 | AIM |  | N033A053 | FREIO 01 DA ELEVACAO PRINCIPAL SEM CARGA | 3172.001-2 | 201945 | 08/11/2019 15:01:00 | DURANTE COMISSIONAMENTO FOI DETECTADO ESCORREGAMENTO NO FREIO DA ELEVAÇÃO PRINCIPAL SEM CARGA, CONFORME RNC 032 EM ANEXO. | MAM2 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não
202209159 | AAT |  | N042A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.017-3 | 201946 | 11/11/2019 07:21:00 | ATUALIZAR DESENHOS 5224-DF-J0925 REFERENTE AO COMISSIONAMENTO DA PONTE ROLANTE N-15 (SSA:19/11905A).GARANTIR A DISPONIBILIDADE NO ARQUIVO TÉCNICO. ANEXO DIAGRAMAS MARCADOS. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não
202209158 | ADM | 202209157 | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 201948 | 25/11/2019 14:54:00 | NA MEDIÇÃO DE VIBRAÇÃO OS VALORES GLOBAIS ULTRAPASSARAM OS NÍVEIS DE ALARME NOS PONTOS 1H:8,24 MM/S; 2H:20,33 MM/S E 2V:55,23 MM/S E ALERTA EM 1V:5,13 MM/S. EMITIR PARECER E PROVIDÊNCIAS. MAIS DETALHES NO ANEXO. | ILA1 | IME2 | ANDRE RODRIGO HOLDEFER | S3.8 | Programável |  | Não
202209157 | AIM |  | K091A002 | MOTOBOMBA 60 HZ BSN-1202 | 0573.002-3 | 201946 | 14/11/2019 16:31:00 | DURANTE PREVENTIVA 6M SE HA CONSTATADO POSIBLE VIBRACIÓN ELEVADA DEL CONJUNTO MOTOBOMBA. | MAM1 | MAM1 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | S1.2 | Programável |  | Não
202209156 | ACS |  | K003B004 | RELE DE SOBRECORRENTE 51N | 0609.004-4 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51N A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209155 | ACS |  | K003B003 | RELE DE SOBRECORRENTE 51 | 0626.035-7 | 201945 | 05/11/2019 14:50:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ DE SOBRECORRIENTE 51 A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE ÉSTA SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209154 | ACS |  | K003B002 | RELE DIFERENCIAL 87T | 0614.010-6 | 201945 | 05/11/2019 16:10:00 | REALIZAR ENSAYOS FUNCIONALES DEL RELÉ 87T A FIN DE VERIFICAR LOS VALORES OBTENIDOS EN LOS ITEMS 18A, 19A, 20A DE LA SSP20194471A Y ANEXAR LOS RESULTADOS EN LA BAJA DE LA PRESENTE SSA. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209153 | APV |  | T086D005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.021-6 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209152 | APV |  | T086C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.020-4 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209151 | APV |  | T086B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.019-7 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209150 | APV |  | T086A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.018-5 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209149 | APV |  | T085T005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.017-3 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209148 | APV |  | T085K005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.011-2 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209147 | APV |  | T085G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.008-1 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209146 | APV |  | T085F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.007-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209145 | APV |  | T085C005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.004-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209144 | APV |  | T085B005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.003-2 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209143 | APV |  | T085A005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.001-9 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não
202209142 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 01/11/2019 11:02:00 | SOLICITAMOS PROVIDENCIAS P/ COMPRA DE 4 UNIDADES DE CBS (COMPLETOS)PARA ATENDER LAS SSA?S 2012/07698,99A Y 2012/07741,42A, LAS ADQUIRIDAS CON OC- 4500015432, PARA DICHO FIN, FUERON USADAS COMO SOBRESALIENTES DE LAS INST | MET3 | IEQ3 | QUINONEZ ORTEGA RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202209141 | AAT |  | K078C023 | LUBRIFICADORES DAS BOMBAS BES DO POCO U17 | 0261.016-7 | 201945 | 04/11/2019 10:22:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO DE LA ALARMA "FALLA DE LUBRICACION" EM LA BDR-1703. (A CONOCIMIENTO DE NIADA MAM1) | OUO2 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S2.3 | Programável |  | Não
202209140 | AAT | 202209139 | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 3CRL-1 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209139 | AIM |  | G083C003 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-1 220 V | 2235.003-5 | 201944 | 30/10/2019 14:11:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE ALARMA "CONDICIÓN ANORMAL" REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO7 | MEG3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S2.3 | Programável |  | Não
202209138 | AAT | 202209137 | G082E002 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 201944 | 01/11/2019 16:01:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ATUAÇÃO INTERMITENTE DO ALARME DE CONDIÇÃO ANORMAL NA SALA 2CRL2 DURANTE OS DIAS DE TEMPERATURA ELEVADA. TERMOSTATO AJUSTADO EM 23°C. RELATÓRIO DO SCC DO DIA 30/10/2019 EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209137 | AIM |  | G082E002 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 2CRL-2 220V | 2420.001-6 | 201944 | 30/10/2019 15:01:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE ALARMA "CONDICIÓN ANORMAL" REARMANDO ENSEGUIDA. | OUO7 | MEG3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S2.3 | Programável |  | Não
202209136 | ACS | 202209135 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202017 | 22/04/2020 11:30:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO DE SSA PRINCIPAL VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S3.7 | Programável |  | Não
202209135 | ACS |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201944 | 30/10/2019 14:04:00 | EFETUAR AS ALTERAÇÕES CONFORME ANEXO VISANDO REAJUSTE DOS PTOS DE SUP DOS PAINES 4MC, 2ML0910, 3MC1 E 3MC2 DO SISTEMA DE FATURAMENTO - SMF. OBS: DERIVAR PARA DAUC CORRESPONTE E SCADA CONFORME PLANEJ. EXECUÇÃO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202209134 | APV |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 201944 | 30/10/2019 16:34:00 | SOLICITAMOS ALTERAÇÃO DO DESCRITIVO NO SAP DOS MINIDISJUNTORES E ACESSÓRIO CONFORME PLANILHA ANEXA, ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE SOBRESSALENTES E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA NAS ULPS | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não
202209133 | AMP |  | B016E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.016-5 | 201944 | 29/10/2019 10:57:00 | DURANTE LA PARADA DE MAQUINA 9A FUE IDENTIFICADO FALTA DE ULTIMO SEGMENTO GUÍA INFERIOR (PATIN), LADO BRASIL. IMAGEN EN EL ANEXO | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não
202209132 | APG |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 201943 | 25/10/2019 13:32:00 | REALIZAR REPARO DEL INSTRUMENTO MICROHMIMETRO MEGABRAS MPK204E BP 704219 IB 1732, BAJO RESPONSABILIDADE DEL SR. LUDIERRYE TMR: 9201, QUE PRESENTA FALLA (QUEMA FUSIBLE AL CONECTAR). | MEG1 | ILA2 | DIAZ ISASI RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202209131 | AAT |  | S021B001 | MULTIMETROS DIGITAIS | 0749.001-1 | 201943 | 24/10/2019 11:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O MULTÍMETRO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE LEITURA DE TENSÃO, RESISTÊNCIA E CONTINUIDADE. MULTÍMETRO FLUKE, BP 648545, IB 1991. | MET1 | ILA2 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202209130 | AAT |  | M061A001 | RADAR | 1073.002-8 | 201944 | 01/11/2019 16:53:00 | REALIZAR LOS ENSAYOS DE CAMPO PARA EL SISTEMA DE MONITOREO POR RADAR (COMISIONAMIENTO). ANEXO PLANILLA DE ENSAYOS. | IEE3 | MEL4 | FRANCO PAATS, HUGO REINALDO | S3.8 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202221 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE INICIADO EL COMISIONAMIENTO, ITEMS NO ATENDIDOS FUERON REGISTRADOS EN CONJUNTO CON SMIN, RNC EN PROCESO DE ELABORACION. FUE REMITIDA LA LISTA DE ITEMS NO ATENDIDOS, SE AGUARDA PROPUESTA DE SOLUCION POR PARTE DEL FABRICANTE
202209129 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 30/10/2019 08:45:00 | VERIFICAR CAPACITÂNCIA DOS CAPACITORES DE PARTIDA DOS INSUFLADORES DE AR BP?S:710937,710938 E 710939 UTILIZADOS EM ESPAÇOS CONFINADOS, POIS OS MESMOS QUEIMAM QUANDO LIGADOS EM 50HZ. | MCI3 | ILA2 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | S3.9 | Programável |  | Não
202209128 | AAT |  | M045B002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) - B412L | 1055.002-8 | 201943 | 21/10/2019 10:02:00 | VERIFICAR ERB LOCALIZADA NO PÁTIO DE 66KV NA SEMD QUE NÃO ESTA FUNCIONANDO, EM ATENDIMENTO A SSP:20193988A. | MEL3 | MEL3 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não
202209127 | AAT | 202209126 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 201944 | 30/10/2019 13:30:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELOJ GPS RT420 (SN: 70761 / COD.ALM: 715057) COM FALHA INTERMITENTE NAS SAÍDAS ÓPTICAS. REFERENTE A SSA 201811799A, 201816047B E 201816347C. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202209126 | ASL |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 201943 | 22/10/2019 15:23:00 | PROVID. REPARO DO RELOJ GPS RT420 (SN: 70761 / COD.ALM: 715057) COM FALHA INTERMITENTE NAS SAÍDAS ÓPTICAS. REFERENTE A SSA 201811799A, 201816047B E 201816347C. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202209125 | AIM |  | G076A001 | QUADRO DE CONTROLE SETOR 66 KV 4F1 SEMD | 0312.001-5 | 201942 | 15/10/2019 11:26:00 | REPLICAR PUNTO 62 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC03/SCC REFERENTE A SUPERVISIÓN DEL PANEL 4MC CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807814A/SSA201808124A. TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209124 | APV |  | N065C002 | BARRAS DE ALIMENTAÇÃO PONTES ROLANTES | 0797.015-4 | 201942 | 15/10/2019 13:35:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE LINEA DE VIDA, EN EL TRAYECTO DE ACCESO A LOS PUENTES N15-N16. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IME2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S3.7 | Programável |  | Não
202209123 | ADM |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 201942 | 15/10/2019 11:25:00 | REPLICAR PUNTOS 18/33/34 DEL ANUNCIADOR ANTRONII A LA DAUC01/SCC REFERENTES A SUPERVISIÓN DEL PANEL 2ML0910 CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. REF. SSA201807810A/SSA201808130A.TRABAJO EN CONJUNTO CON MEL4. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.8 | Programável |  | Não
202209122 | AAT | 202209121 | G083C005 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-2 220 V | 2235.005-9 | 201942 | 18/10/2019 08:02:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A ALARME INTERMITENTE E RECORRENTE (SSA: 2019/05051A, 2019/02654A E 2019/13583A), DE "SALA 3CRL2 CONDIÇÃO ANORMAL". RELATÓRIO DE ALARME DA OPERAÇÃO EM ANEXO. ALARCON CIENTE. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202209121 | AIM |  | G083C006 | QUADRO DE ILUMINACAO TE 3CRL-2 220 V | 2235.006-0 | 201941 | 11/10/2019 16:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONANDO DE FORMA INTERMITENTE ALARMA DE "SALA 3CRL2 CONDICIÓN ANORMAL". REALIZADA INSPECCIÓN EN LOS CUADROS DE LA SALA SIN DETECTAR ANORMALIDADES. | OUO7 | MEG3 | MARCOS BERG | S2.3 | Programável |  | Não
202209120 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201941 | 11/10/2019 14:56:00 | DE FORMA A DAR CONTINUIDAD AL PEDIDO DE LA SSA 201910853A, SOLICITAMOS LA CONFECCIÓN DE 2 PEDESTALES SEGÚN EL DISEÑO 6330DC19504P Y 2 PEDESTALES DEL SEGUNDO DISEÑO EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SOLICITAÇÃO SS-310/2020 PELA APLICAÇÃO SOS
202209119 | AAT |  | J090A052 | QUADRO DE MEDICAO SAIDA DE AGUA ETA-1 TMTUCL-E04-002 | 3089.001-5 | 201941 | 11/10/2019 10:23:00 | ANALIZAR NECESIDAD DE CALIBRACION DE INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE PH, CLORO Y TURBIDEZ DEBIDO A DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LOS VALORES DADOS Y LOS VALORES ENCONTRADOS CON INSTRUMENTOS CALIBRADOS POR LABORATÓRIO. | OUO1 | IEQ2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202209118 | ACS |  | G005A004 | DCP 500 kV FASE T | 0174.054-6 | 201941 | 09/10/2019 11:17:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 1A SSP:20194008A SE CONSTATO LA DIFICULTAD DE LA VISUALIZACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL TPI.VERIFICAR NIVEL DE ACEITE. FOTOS EN ANEXO. | MET2 | MET2 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não
202209117 | AAT |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 201943 | 22/10/2019 07:25:00 | REPARAR/SOLUCIONAR ESTADO DE COBERTURA DE SALAS TÉCNICAS DE DAC?S QUE SE ENCUENTRAN EN EL HALL DE LA ELEV. 145. ADEMÁS CERRAR ACCESO DE AIRE POR BAJADA DE TUBERÍA. | MAM3 | MCI2 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202209116 | AAT | 202209115 | R006E004 | SINALIZACAO | 0973.003-6 | 202036 | 04/09/2020 15:26:00 | FAVOR EMITIR PARECER TÉCNICO DEL SERVICIO SOLICITADO. | MCI3 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável |  | Não
202209115 | AIM |  | R006E004 | SINALIZACAO | 0973.003-6 | 201941 | 09/10/2019 15:26:00 | EL GRUPO DE TRABAJO DE SEGURIDAD SOLICITA LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN FOTOLUMINISCENTE QUE AUXILIEN A DIRECCIONAR LAS SALIDAS DE EMERGENCIA E INDICAR LA LOCALIZACIÓN DE EXTINTORES EN LA GALERÍA DEL VERTEDERO. | MEG3 | MCI3 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S1 | Programável |  | Não | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | 202227 | LEANDRO DE SOUZA SIMOES | Aguardando projeto da engenharia.
202209114 | AIM |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201941 | 09/10/2019 16:17:00 | ANALISAR FAZER LEVANTAMENTO DE LIMPEZAS COM ÁGUA QUE POSSAM CAUSAR UMIDADE EM PAINÉIS COMO FIP, CSP, LAP/LPP, BAP/BBP, EC, TGCLIP, PWB, ETC. SE HAVER RISCO, ANALISAR CORREÇÕES NOS REFERIDOS PROCESSOS. | OSE0 | ISI0 | JONAS ROBERTO PESENTE | S3.7 | Programável |  | Não
202209113 | APV |  | A006L032 | QUADRO ULP-06 DE CONTROLE LOCAL DA UNIDADE | 0115.006-5 | 201944 | 30/10/2019 16:34:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO DE MINIDISJUNTORES E ACESSÓRIO CONFORME PLANILHA ANEXA. ESTA SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DE SOBRESSALENTES E SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA NAS ULPS U1 À U18 (LMR AB15). | MEL1 | IMA0 | VANDERLEI TARTAS | S1 | Programável |  | Não
202209112 | AAT |  | N042A007 | SISTEMA DE ELEVACAO PRINCIPAL | 0527.021-9 | 201941 | 08/10/2019 08:01:00 | PROVIDENCIAR A RETIRADA DO EQUIPAMENTO 0527021-9 PARA ENVIÁ-LO A S98Z01 EM FUNÇÃO DA MODERNIZAÇÃO DA PONTE ROLANTE Nº15. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não
202209111 | STE | 202209110 | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 04/10/2019 09:10:00 | EMITIR P.T.REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 3 TORNEIRAS ELÉTRICA 220V/30A,NO LABORATÓRIO DE QUIMÍCA ELETROELETRÔNICA. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | 202226 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar un tomacorriente 32A y su enchufe correspondiente códigos (712596+712595) en la sala 206 desde el #C42 del tablero QLF-1P-GE (152) y en la sala 212 desde el #C44 del tablero QLF-1P-GE (152), para ambos utilizar cable de 6mm2 lanzado sobre el forro en las bandejas correspondientes, con bajada hasta la toma a través de electroducto visible. Un polo de cada toma quedará libre.
202209110 | STE |  | J040B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.033-0 | 201940 | 03/10/2019 16:24:00 | FAVOR INSTALAR 3 TORNEIRAS ELÉTRICAS NA SMIL.DT, É NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE 3 TOMADAS DE 30A, PARA CONECTAR AS TORNEIRAS. | ILA4 | MEG3 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | GABRIEL ARNO ARENHART | 202227 | GABRIEL ARNO ARENHART | Conforme parecer técnico da IEQ2 (SSA 202209111), foram instalados duas tomadas de 32A, 220V, para atender as torneiras elétricas nas salas 206 e 212. Tomadas alimentadas a partir dos disjuntores C42 e C44, do painel QLF-1P-GE. Emitido SSA 202215308 para IEQ2 atualizar desenhos. Deixado tomadas em condições normais de funcionamento e operação. Em anexo email da Sra. Mires informando a necessidade de somente duas tomadas.
202209109 | APG |  | G045F005 | QUADRO DE CONTROLE, COMANDO, SINALIZ. E ALARME TX/RX PSA | 2225.001-2 | 201940 | 02/10/2019 10:09:00 | ALARMA ACCIONADA EN EL TABLERO PSA "TROUBLE: PT021 ACM DILUVIO RX" SIN ACEPTAR REARME Y SIN REPORTE EN EL SCC. EL ACCIONAMIENTO REMOTO(PALANCA EN CASETA 3CRL4) DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA EL RX ESTA INOPERANTE. | MET1 | MET1 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209108 | AAT |  | K078B017 | MOTOR N5 60 HZ DA BOMBA BIN-18A05 | 0327.015-7 | 201940 | 02/10/2019 14:03:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 1A(SSP2019/3874A)CONSTATADO QUE LA RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO DEL MOTOR N5 60HZ DE LA BOMBA BIN-18A05 ENCONTRADO INOPERANTE. FUE DESCONECTADO ELECTRICAMENTE PARA SER SUBSTITUIDO P/MAM1. | MEG2 | MAM1 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202209107 | SCA |  | E017A017 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE R | 0194.062-7 | 201939 | 27/09/2019 14:11:00 | FAVOR AUXILIAR NA COLETA DE ÓLEO ISOLANTE NOS TCS BAY DA LI-220 KV-MD- ACY-1 FASE R;S;T. CONFORME AS SSAS 201902401A,201903403A,201903404A. | ILA4 | MET2 | MIRES LUCI PELISSER | S3.9 | Programável |  | Não
202209106 | STE | 202209105 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201940 | 01/10/2019 08:56:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMP. EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 (BX6 DEL ANEXO) Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 (BX4 DEL ANEXO) DETECTADO POR TERMOGRAFÍA (EN ANEXO). | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizadas inspeções dos radiadores de calor e observado que as válvulas dos radiadores V6 e V7 encontravam-se fechadas. Foi realizada a abertura das válvulas.
202209105 | APG |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201939 | 25/09/2019 15:47:00 | VERIFICAR MOTIVO DE DIFERENCIA DE TEMPERATURA EN LOS RADIADORES UBICADOS ENCIMA DEL VENTILADOR V6 (BX6 DEL ANEXO) Y ENCIMA DEL VENTILADOR V7 (BX4 DEL ANEXO) DETECTADO A TRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SIGUE ARCHIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202209104 | SAD |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201939 | 24/09/2019 08:25:00 | VERIFICAR MOTIVO DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA NO RADIADOR PRÓXIMO AOS VENTILADORES V8 A V21 QUE ESTÁ APROXIMADAMENTE 10°C MAIS FRIO QUE OS DEMAIS, DETECTADO ATRAVÉS DE TERMOGRAFIA. SEGUE ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | MET1 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202224 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizadas inspeções dos radiadores de calor e observado que as válvulas do radiador próximo a V8 e V21 encontravam-se fechadas. Foi realizada a abertura das válvulas.
202209103 | AAT |  | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 201940 | 03/10/2019 07:47:00 | DURANTE EL MP1A SSP N°20193492A, SE ENCONTRÓ UN PRINCIPIO DE OXIDACIÓN EN LA BASE DEL PIE (B) DE LA TORRE 1207. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não
202209102 | ACS | 202207494 | F003A014 | PARA-RAIOS 500 KV EL 195 FASE A | 0185.086-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202209101 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201938 | 19/09/2019 13:53:00 | SOLICITAMOS CRIAR NO UTILT -> DIVERSOS, UMA TABELA COM O NOME E O NUMERO CORRESPONDENTE DAS PRINCIPAIS TELAS DO SCC. OBS.: DOUGLAS CIENTE. | OUO7 | OUO0 | LUCIANO DO AMARAL MARTINS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202209099 | AIM |  | B020M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17- 19 E T20-0-8) P/ MEDICAO TEMPERATURA AMB. DOS TCS DE NEUTRO. REF SSA 201803386A. MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209098 | AIM |  | B020A039 | QUADRO CG-18A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.020-2 | 201938 | 19/09/2019 09:11:00 | CONECTAR RTDS DOS TCS NEUTRO E CABOS EU18A-1651/1652 NOS BORNES X05-R-01- 36 P/ MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE C/ SIST. MATRIX (REF. SSA 201803386A). MANTER P/ VERIF. REDUÇÃO TEMP APÓS PT SMIM (SSA 201910498A) | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202209097 | AAT |  | C027A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.021-5 | 201938 | 19/09/2019 11:45:00 | EPT SOBRE O CBS 24 QUE, MESMO APÓS A SUBST. DOS CARTÕES DE COM. E DAS FASES R E S, CONTINUA SEM COMUNICAR COM O SMD (SSA 2019/03785A). OBS: O CBS FUNCIONA CORRETAMENTE E O CBINSIGHT CONECTA REMOTAMENTE. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202209096 | STE | 202209093 | K092D006 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.108,00 AMC1 EIXO AB | 0127.237-3 | 202148 | 30/11/2021 14:52:00 | DISPONIBILIZAR E RESERVAR AO CENTRO DE CUSTO 30316 MATERIAL CONFORME LISTA EM ANEXA. MATERIAL ESPECIFICADO POR IME2 CONFORME EMISSÃO DE SSA:201912325C. | MAM1 | IMA0 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Los materiales fueron disponibilizados y reservados conforme anexo.
202209095 | APV | 202209093 | K092D006 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.108,00 AMC1 EIXO AB | 0127.237-3 | 202135 | 03/09/2021 08:44:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE DERIVACIÓN DE TUBERÍA CONFORMA CROQUIS ANEXO Y SEGÚN SOLICITADO EN SSA MATRIZ. EL EMISOR DEDERA SOLICITAR LA INSTALACIÓN DE LA PILETA Y DRENAJE A ISI1 | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S2.5 | Programável |  | Não
202209094 | ADM | 202209093 | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 202025 | 19/06/2020 16:51:00 | PROVIDENCIAR PONTO DE ÁGUA E UMA PIA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NA ÁREA DE ÓLEO DA GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS, ENTRE OS TU'S DAS U15 E 16, CONFORME ANEXO. | IEQ3 | IME2 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.7 | Programável |  | Não
202209093 | AIM |  | R030B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.014-4 | 201938 | 18/09/2019 09:27:00 | PROVIDENCIAR PONTO DE ÁGUA E UMA PIA PARA APOIO ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO REALIZADAS NA ÁREA DE ÓLEO DA GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS, ENTRE OS TU'S DAS U15 E 16, CONFORME ANEXO. | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202209092 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201938 | 18/09/2019 09:26:00 | ESPECIFICAR UM BALANCIM TRAVESSA PARA SER UTILIZADO NA MOVIMENTAÇÃO DAS BUCHAS H1 DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DOS SERVIÇOS AUXILIARES (TA), CONFORME CROQUI ANEXO | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | 202221 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | Projeto de balancim elaborado pela divisão SMIM.DT, conforme solicitado na SSA 2020/07745A. Segue o documento em anexo para solicitação de fabricação junto a SMMU.DT ou ao departamento de obras.
202209091 | ACS |  | J001D001 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201938 | 17/09/2019 11:44:00 | REALIZAR ENSAIO DE IMAGEM TÉRMICA NO TRANSFOMADOR TA-01 RESERVA A FIM DE REALIZAR ATUALIZAÇÃO DA IM.EQ.002 E DA PIC 070.EQ.04. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202209090 | AAT |  | J083A011 | CCM CQ-02 | 0263.008-7 | 201938 | 16/09/2019 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F12-001;BDR-F12-002;BDR-F12-003, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONF.DESENHO P.T.IEQ2 EM ANEXO(SSA 2014/06218C). | MEG2 | MEG2 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não
202209089 | AMP |  | B018D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.054-1 | 201938 | 16/09/2019 17:30:00 | EFETUAR DESMONT. TUBULAÇÕES INTERL. COM OS ACUMULADORES N1 E N2 COM N3 E ENVIAR P/ PINTURA INTERNA. INSPEÇÃO SSP 20193313A IDENTIFICOU AUSÊNCIA DE PINTURA. APÓS CURA DA TINTA EFETUAR REMONTAGEM. PROGRAMAR PRÓXIMO PD. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202209088 | AAT |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 165 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A50-2B (SSA 201912217A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202209087 | AAT |  | C080D001 | QUADRO DE CONTROLE E SUPERVISAO DO GAS SF6 - 50 Hz - SMG | 2487.001-2 | 201938 | 16/09/2019 17:38:00 | EPT SOBRE A DESTINAÇÃO DO NÓ ESCRAVO N° 326 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A01-10R (SSA 201912214A). | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202209086 | ALE |  | E033A010 | TP 66 KV - FASE T | 0300.028-7 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209085 | ALE |  | E033A009 | TP 66 KV - FASE S | 0300.029-9 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209084 | ALE |  | E033A008 | TP 66 KV - FASE R | 0300.024-0 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209083 | ALE |  | E020A010 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE T | 1237.006-4 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209082 | ALE |  | E020A009 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE S | 1237.005-7 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209081 | ALE |  | E020A008 | DCP 220 KV PARA MEDICAO DE RETAGUARDA FASE R | 1237.004-0 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209080 | ALE |  | E020A007 | DCP 220 KV FASE T | 1237.003-2 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209079 | ALE |  | E020A006 | DCP 220 KV FASE S | 1237.002-5 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209078 | ALE |  | E020A005 | DCP 220 KV FASE R | 1237.001-8 | 201938 | 16/09/2019 15:15:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209077 | ALE |  | E019A007 | DCP 220 KV FASE T | 1236.003-8 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209076 | ALE |  | E019A006 | DCP 220 KV FASE S | 1236.002-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209075 | ALE |  | E019A005 | DCP 220 KV FASE R | 1236.001-3 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209074 | ALE |  | E018D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.018-5 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209073 | ALE |  | E018D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.017-7 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209072 | ALE |  | E018D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.016-9 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209071 | ALE |  | E018A019 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE T | 0194.067-8 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209070 | ALE |  | E018A018 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE S | 0194.066-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209069 | ALE |  | E018A017 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE R | 0194.065-1 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209068 | ALE |  | E017D007 | DCP 220 KV FASE T | 0173.015-0 | 201938 | 16/09/2019 15:14:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209067 | ALE |  | E017D006 | DCP 220 KV FASE S | 0173.026-6 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209066 | ALE |  | E017D005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.013-4 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209065 | ALE |  | E017A005 | DCP 220 KV FASE R | 0173.001-0 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209064 | ALE |  | E006A007 | DCP 500 kV EL 144 - FASE T | 0174.018-0 | 201938 | 16/09/2019 15:13:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209063 | ALE |  | E006A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.017-2 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209062 | ALE |  | E005A007 | DCP 500 kV EL 144 - FASE T | 0174.015-6 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209061 | ALE |  | E005A006 | DCP 500 kV EL 144 - FASE S | 0174.014-8 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209060 | ALE |  | E005A005 | DCP 500 kV EL 144 - FASE R | 0174.013-0 | 201938 | 16/09/2019 15:12:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202209059 | ALE |  | E002A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.009-1 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209058 | ALE |  | E002A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.008-3 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209057 | ALE |  | E002A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.007-5 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209056 | ALE |  | E001C009 | DCP 500 KV EL 225 FASE S | 1421.002-6 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209055 | ALE |  | E001A007 | DCP 500 KV EL 144 FASE T | 0174.003-2 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209054 | ALE |  | E001A006 | DCP 500 KV EL 144 FASE S | 0174.002-4 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209053 | ALE |  | E001A005 | DCP 500 KV EL 144 FASE R | 0174.001-6 | 201938 | 16/09/2019 15:11:00 | REALIZAR COLECTA Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA VERIFICACIÓN DE PRESENCIA DE PCB | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202209052 | ACS |  | G001A005 | SECCIONADORA 500 KV a4L01 | 0191.013-2 | 201937 | 10/09/2019 09:05:00 | APÓS MANOBRA DE ABERTURA DE SECCIONADORA, O INDICADOR DE POSIÇÃO PASSOU DO PONTO NORMAL DE PARADA, VER ANEXOS. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Realizado inspeção e constatado que a seccionadora para além do ponto especificado, realizado ensaio de resistência e os valores estão dentro dos parâmetros. Não ajustado devido a não ter pessoal com experiência neste tipo de ajuste nesta data. Seccionadora com funcionamento aparente sem anormalidade. Será executado no próximo desligamento. |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202209051 | AAT | 202209050 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201942 | 16/10/2019 07:29:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA REPARAR PUERTA C60 UBICADA EN LA COTA 108 U18, GALERIA DE TRAFOS, LA MISMA SE ENCUENTRA CON ACCESO LIBRE. | MEL4 | MCI2 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202209049 | ACS |  | E011D003 | SECCIONADORA 500 kV 74LI3 | 0191.071-2 | 201936 | 07/09/2019 10:41:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR NINHO DE PÁSSARO NO CONTATO FIXO DA FASE T. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202209048 | APG |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 201936 | 05/09/2019 09:42:00 | VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y/O REPARAR EL CALIBRADOR, MARCA: FLUKE, MODELO: 5500A, BP: 600227. | ILA0 | ILA2 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | S1 | Programável |  | Não
202209047 | ACS |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 201936 | 04/09/2019 11:30:00 | DURANTE TESTE REAL DE DISCREPANCIA DE POLOS DO 03T02 NÃO ACIONOU O REFERIDO ALARME NO SISTEMA SCC, HAVENDO ACIONADO NO ANUNCIADOR 3F2. MP1A PD 208/19. OBS.: SIMULADO EM REGUA DE BORNE DO DISJUNTOR COM SUCESSO. | OUO7 | MEL1 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 55 - AFETA FUNCIONAMENTO DA PROTECAO OU CONTROLE
202209046 | ALE |  | G074J005 | SWITCH SW-3 | 2216.001-8 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209045 | ALE |  | G073J005 | SWITCH SW-2 | 2215.001-3 | 201936 | 04/09/2019 08:32:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209044 | ALE |  | G001B011 | SWITCH - 2R11 | 2303.001-3 | 201936 | 04/09/2019 10:47:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209043 | AAT | 202209042 | R025F003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.048-6 | 202148 | 02/12/2021 09:27:00 | REALIZAR FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO DE PLATAFORMA CONFORMES DESENHOS EM ANEXO, E SSA DERIVADA 2019/11464D. | MAM3 | MMU3 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | Emitida SS no sistema SOS: 299/2022
202209042 | AAT |  | P092D009 | TUBUL/VALV/INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:36:00 | SOLIC. A REMOÇÃO DA ESTRUT. SOBRE O TANQUE DE REPOSIÇÃO DE ÁGUA GELADA QUE ESTÁ INTERFERINDO COM A TRANSLAÇÃO DA PONTE N06. SOLICITAR O DESLIGAMENTO DO BARRAMENTO,COORDENAR COM RODNEI, SMME.DT, MEL2. | MEL2 | MAM3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202209041 | ALE |  | E021A004 | SWITCH STATION - TJ101 | 3128.003-8 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209040 | ALE |  | E021A002 | SWITCH PROTEÇÃO PRIMÁRIA - TJ01 | 3128.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209039 | ALE |  | E021A003 | SWITCH PROTEÇÃO ALTERNADA - TJ02 | 3128.002-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209038 | ALE |  | E021A005 | GPS - G01 | 3129.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209037 | ALE |  | E013P011 | GPS - SINCRONISMO DE TEMPO | 2479.002-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911330A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209036 | ALE |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209035 | ALE |  | G073Z004 | SWITCH SWT-PP 2S-FIP02 | 3029.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209034 | ALE |  | G073Z005 | SWITCH SWT-PA 2S-FIP02 | 3029.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1), SYSLOG(2) E REGRAS SDN(3) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209033 | ALE |  | G073Z002 | RELOGIO GPS-1 2S-FIP02 | 3028.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911329A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209032 | ALE |  | G045J004 | SWITCH SW-1 | 2207.001-3 | 201936 | 03/09/2019 15:19:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209031 | ALE |  | G074K004 | SWITCH-3 | 2270.003-9 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209030 | ALE |  | G074K003 | SWITCH-2 | 2270.002-7 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209029 | ALE |  | G074K002 | SWITCH-1 | 2270.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:18:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209028 | ALE |  | G073R008 | SWITCH-SW-7 | 2270.011-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209027 | ALE |  | G073R007 | SWITCH-SW-6 | 2270.010-7 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209026 | ALE |  | G073R006 | SWITCH-SW-5 | 2270.009-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209025 | ALE |  | G073R005 | SWITCH-SW-4 | 2270.008-8 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209024 | ALE |  | G073R004 | SWITCH-SW-3 | 2270.007-6 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209023 | ALE |  | G073R003 | SWITCH-SW-2 | 2270.006-4 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209022 | ALE |  | G073R002 | SWITCH-SW-1 | 2270.005-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209021 | ALE |  | G045J003 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-2 | 2206.002-0 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209020 | ALE |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209019 | ALE |  | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911333A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209018 | ALE |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:17:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911332A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209017 | ALE |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911331A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209016 | ALE |  | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911328A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209015 | ALE |  | G073R012 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-2 | 2323.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209014 | ALE |  | G073R011 | GATEWAY MICRO-SCADA GTW-1 | 2323.005-9 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209013 | ALE |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911326A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209012 | ALE |  | D043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2309.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911325A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209011 | ALE |  | T015A001 | IHM FIP-PCG-01 | 3003.001-5 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209010 | ALE |  | C043F006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2316.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:16:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911324A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209009 | ALE |  | D043J004 | SWITCH-ST (COMUM) | 2982.006-0 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209008 | ALE |  | D043J002 | SWITCH-PP (PROTECAO PRIMARIA) | 2982.004-6 | 201936 | 03/09/2019 15:15:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209007 | ALE |  | D043J003 | SWITCH-PA (PROTECAO ALTERNADA) | 2982.005-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911323A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209006 | ALE |  | C043J004 | SWITCH-ST (COMUN) | 2982.003-4 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209005 | ALE |  | C043J002 | SWITCH-PP (PROTECAO PRIMARIA) | 2982.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209004 | ALE |  | C043J003 | SWITCH-PA (PROTECAO ALTERNADA) | 2982.002-2 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR SNMP(1) E SYSLOG(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO ANEXOS À SSA 201911319A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209003 | ACS |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 201936 | 02/09/2019 17:20:00 | CONFORME SSA 201212985A, SUBSTITUIR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO DESVANECIDAS NOS VÃOS: 919/920, 920/921, 921/922, 922/923 E 924/925, PARA OS PARA- RAIOS PRI E PRII. | MET2 | MET2 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não
202209002 | ALE |  | G045J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTECAO E CONTROLE | 2208.001-8 | 201936 | 03/09/2019 15:14:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209001 | ALE |  | E021A008 | ESTAÇÃO DE ENGENHARIA - COMP2 | 3131.002-3 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202209000 | ALE |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202208999 | ALE |  | G074K005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2271.001-0 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202208998 | ALE |  | G073R014 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTECAO E CONTROLE | 2467.001-4 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202208997 | ALE |  | D043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA - EE60 | 2981.002-8 | 201936 | 03/09/2019 15:13:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202208996 | ALE |  | C043J005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA - EE50 | 2981.001-6 | 201936 | 03/09/2019 15:12:00 | INSTALAR E CONFIGURAR AGENTE ZABBIX(1), SERVIDOR SNMP(2) PARA POSSIBILITAR MONITORAMENTO DO EQUIPAMENTO. OBS.: DADOS DE CONFIGURAÇÃO EM ANEXO. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.8 | Programável |  | Não
202208995 | APV |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSAO CA | 0726.002-4 | 201936 | 04/09/2019 07:38:00 | REPARAR CABO DE HV DANIFICADO, PERTENCENTE AO EQUIPAMENTO DOBLE M4100 COM BP 654081. | MET1 | ILA2 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208994 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201935 | 01/09/2019 11:04:00 | ALTERAR PANTALLA "AU5QY12" Y "AU6QY34" CONFORME ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. OBS: DISEÑO EM ANEXO. | OUO5 | OUO0 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Actividades realizadas dentro de la AT 202204571, conforme la SSA 202212113. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208991 | AAT | 202208990 | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 201936 | 04/09/2019 10:18:00 | ANALISAR O RELATORIO TECNICO ANEXO A SSA 201910971A E A NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE CONTRATO TERCEIRIZADO. | MCI1 | ISI1 | DEJESUS GONZALEZ RAIMUNDO NATHANAEL | S1 | Programável |  | Não
202208990 | AIM |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 201935 | 27/08/2019 10:56:00 | ADEQUAR AS 138 CAIXAS DE PASSAGEM (TRECHO ENTRE CAIXAS CE-11 E CD-14) SUBSTITUINDO AS TAMPAS SEGMENTADAS POR TAMPAS INTEIRIÇAS EMBUTIDAS, CONFORME SUGESTÃO DO RELATÓRIO 6445-50-19001 EM ANEXO. | IEQ2 | MCI1 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não
202208989 | SAS |  | K079C002 | BOMBA BES-1802 | 0277.014-8 | 201935 | 28/08/2019 07:47:00 | DURANTE A INSPEÇÃO DOS POÇOS DE DRENAGEM DA CASA DE FORÇA FOI CONSTATADO QUE A BOMBA BES 1802 ESTA APRESENTANDO VAZAMENTO DE AGUA PELO SELO MECÂNICO CONFORME VÍDEO EM ANEXO, (BOMBA MODERNIZADA E FORA DE GARANTIA) | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | 202222 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Sustitución de sello mecánico. Ensayo de funcionamiento. Equipo en condiciones normales de operación.
202208988 | AAT | 202208987 | G083C001 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 23/08/2019 14:45:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A FALTA DE SINALIZAÇÃO NO SCC QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJUNTORES DOS PAINÉIS TN-3CRL-3 E TE-3CRL-3, E POR TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202208987 | AIM |  | G083C001 | QUADRO DE ILUMINACAO TN 3CRL-3 220 V | 2221.001-4 | 201934 | 22/08/2019 11:29:00 | DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/3094A, FOI VERIFICADO QUE OS PAINÉIS TN- 3CRL-3 E TE-3CRL-3 NÃO REPORTAM AO SCC CONDIÇÃO ANORMAL QUANDO DA ABERTURA OU DISPARO DOS DISJ., NEM SINALIZAM TEMPERATURA ALTA NA SALA. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202208986 | AIM |  | A033D001 | QUADRO TFP-01 (LCR 1/2) | 0941.001-5 | 201934 | 20/08/2019 16:20:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO CON RESPECTO A DISPONIBILIZAR UNA SUPERVISIÓN REMOTA (EN SCADA) DEL ESTADO DE LAS VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE CADA CELDA "VSC". EXTENSIVO A LAS DEMÁS UNIDADES GENERADORAS. | OUO1 | IEQ3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208985 | APG |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201934 | 21/08/2019 13:59:00 | AVALIAR E IMPLEMENTAR MELHORIAS P/ REDUÇÃO < 70 C DA TEMPERATURA AMBIENTE DO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE B/S DO LADO DE NEUTRO, CONF. RECOMENDAÇÃO ANEXA FABRICANTE TCS DE FASE DIVIDIDA. VALIDO TB P/ U9A. | IEQ1 | IME3 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208984 | SAS |  | J097B002 | PURIFICADOR MOVEL DE OLEO ISOLANTE POC-0001 | 0338.002-5 | 201933 | 13/08/2019 08:03:00 | SUBSTITUIR PLUGUE DE TOMADA 460V E CABOS ENVELHECIDOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÓLEO POC-0001. PROBLEMA DETECTADO DURANTE CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202222 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Reparado cabo de alimentação de estação de tratamento de óleo, serviço realizado sem AT.
202208983 | APV |  | D080B001 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-01 | 1029.009-2 | 201933 | 12/08/2019 09:05:00 | O SOFTWARE "DMS" NÃO PERMITE REALIZAR TESTE DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PCU E A OCU (CHANNEL TEST) ITEM 006 DA PIC 019EQ01. EMITIDO PEDIDO DE EPT PARA IEQ3 (SSA 2019/10043A). ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 2019/3107A. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208982 | SPG |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 201932 | 06/08/2019 17:07:00 | INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS PARA GRIFOS, EN LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE DE 3" EN LA GALERÍA DE LA COTA 219 EN VERTEDERO | MAM2 | MAM1 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | 202227
202208981 | AAT |  | E031B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSORIOS | 1062.001-0 | 201932 | 06/08/2019 09:09:00 | MANTER A LINHA ATERRADA DURANTE O PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE INSTALAÇÃO DO NOVO CABO ISOLADO. A OBRA SERÁ FISCALIZADA PELA SO.DT. | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208980 | ACS | 202207489 | J001B004 | PARA-RAIOS 500 KV TA-01 FASE T | 0185.072-5 | 202133 | 18/08/2021 16:41:00 | SOLICITO APOYO PARA REALIZAR ENSAYOS EN CONJUNTO PARA LA DETECCIÓN EXACTA Y RESOLUCIÓN DEL INCONVENIENTE REGISTRADO EN EL CONTADOR DE PARARRAYOS. | MEL4 | MET2 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não
202208979 | APV |  | M066J013 | POWER INJECTOR - UTA07 - CFAP-02 - LAP05 - PI | 1357.011-4 | 201931 | 02/08/2019 15:51:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE NOVO EQUIPAMENTO COMO PREPARAÇÃO PARA O COMISSIONAMENTO REF. A ATUALIZAÇÃO DO SIRI, CONTRATO 4500052044. REFERÊNCIA: 6018DFC9524P | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202208978 | APV |  | M066J012 | POWER INJECTOR - UTA07 - CFAP-01 - LAP06 - PI | 1357.010-2 | 201931 | 02/08/2019 15:51:00 | DESATIVAR EQUIPAMENTO, E ACOMPANHAR FORNECEDOR NA INSTALAÇÃO DE OUTRO PARA PREPARAÇÃO PARA O COMISSIONAMENTO REF. A ATUALIZAÇÃO DO SIRI, CONTRATO 4500052044, REFERÊNCIA: 6018DFC9524P | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202208977 | AAT |  | R025F005 | SINALIZACAO | 0973.046-7 | 201931 | 02/08/2019 15:39:00 | SE SOLICITA ANALIZAR Y PROVIDENCIAR LAS MEJORAS (ELECTRICAS) A IMPLEMENTAR SEÑALADAS EN EL PUNTO 6 DE LA PAG 6 DEL DOCUMENTO 2290-50- PA020. VER ANEXOS. CONTACTO FABIO 2681/9572 (SMIL.DT) | ISI1 | IEQ2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não
202208976 | AMP |  | B017E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.017-8 | 201931 | 29/07/2019 10:18:00 | SOLICITAMOS REPARO NA PINTURA (MESMA COR) DO CONJUNTO BY-PASS. | MMU2 | MCI4 | FERNANDO LIMA DOS SANTOS NETO | S1 | Programável |  | Não
202208975 | AAT |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSORIOS | 0923.002-0 | 201930 | 24/07/2019 07:58:00 | SE SOLICITA COMPRA DE CAPACITOR DE 33000UF, 35 VDC PARA REPONER COMPONENTE RETIRADO DE UPS SOBRESALIENTE (ALMOXARIFADO G-08) PARA REPARO DE LA UPS 03. VER ANEXO. | MEL3 | IEQ2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202208974 | AAT |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201929 | 19/07/2019 11:56:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE A DESTINAÇÃO DO NO ESCRAVO SMG17A180, RETIRADO DO COMPARTIMENTO A52-1-C, QUE APRESENTAVA FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2019/07413A. | MET3 | IEQ3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202208972 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201929 | 18/07/2019 08:34:00 | FAZER UMA ABERTURA NA JANELA DE VIDRO QUE DIVIDE AS SALAS 204 E 206, PARA PERMITIR O ACESSO A PIA DE LAVAGEM POR AMBAS AS SALAS | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S3.9 | Programável |  | Não
202208971 | AAT | 202208969 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:30:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208970 | AAT | 202208969 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201930 | 24/07/2019 16:41:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208969 | ADM |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:30:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202208968 | AAT | 202208967 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201930 | 24/07/2019 16:40:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO DE SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208967 | ADM |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:27:00 | CONFIGURAR SNMP, SNMP TRAP Y SYSLOG EN EL SWITCH PARA MONITOREO. VER DETALLES EN ANEXO. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202208966 | AAT | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208965 | AAT | 202208964 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208964 | ADM |  | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 201929 | 15/07/2019 16:22:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202208963 | ADM | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201931 | 29/07/2019 17:29:00 | REALIZAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. | MET1 | MEL4 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208962 | AAT | 202208961 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201930 | 24/07/2019 16:37:00 | ACOMPAÑAR LA CONFIGURACIÓN SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALACIÓN AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS EN SSA MATRIZ. EMITIR SSA DERIVADA A MEL4 PARA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208961 | ADM |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201929 | 15/07/2019 16:20:00 | CONFIGURAR SERVICIO SNMP, SNMP TRAP, WINDOWS EVENT LOG E INSTALAR AGENTE ZABBIX CONFORME ADJUNTOS. | IEE3 | IEQ3 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202208960 | ALE |  | G093A002 | DISJUNTOR 66 KV 02A12 | 0305.004-1 | 201928 | 08/07/2019 17:21:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208959 | ALE |  | G090A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI2 | 0305.003-3 | 201928 | 08/07/2019 17:20:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208958 | ALE |  | G098A002 | DISJUNTOR 66 KV 02LI1 | 0305.019-3 | 201928 | 08/07/2019 17:20:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208957 | APG |  | E011D002 | SECCIONADORA 500 kV 94LI3 | 0191.070-0 | 201927 | 06/07/2019 11:42:00 | SOLUCIONAR IDENTIFICACIÓN DEFICIENTE EN LOS TABLEROS DE MANDO DE LAS SECCIONADORAS 94LI3 Y 94LI3T DE LA FASE T. | OUO7 | MCI2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208956 | APG |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201927 | 05/07/2019 15:07:00 | REALIZAR TESTES FUNCIONAIS E CALIBRAÇÃO SE NECESSÁRIO, NO MEGÔHMETRO DIGITAL DA MEGABRAS, MOD. MD1035X, IB 3172.DE USO DA SMMG.DT MEG1. TAMBÉM APRESENTA PROBLEMAS COM CARREGADOR. | MEG1 | ILA2 | AREVALOS MERELES FERNANDO JAVIER | S2.5 | Programável |  | Não
202208955 | STE | 202208954 | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 202112 | 22/03/2021 08:19:00 | EXECUTAR SOLDAGEM DAS BUCHAS ROSCADAS NO ARO INFERIOR DA CRUZETA INFERIOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE MANUTENÇÃO DO MANCAL COMBINADO. SERVIÇO PROGRAMADO CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | CRISTIANO DOS REIS DAL CHERI | 202226 | ELOIR APARECIDO BRINGEL JUNIOR | Foram soldadas as buchas roscadas na cruzeta inferior, conforme a SSA.
202208954 | STE |  | A007A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.007-9 | 201927 | 04/07/2019 15:02:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO Nº6210-DI-19655-P. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | 202226 | MARCELO DA SILVA QUEVEDO | EXECUTADO A INSTALAÇÃO DAS BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA A PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO MÓVEL DO MANCAL COMBINADO NA CRUZETA INFERIOR, NA PARTE MAIS PROXIMA AO EIXO DA UNIDADE COM APOIO DE MMU3 NA SOLDAGEM DAS MESMAS.
202208953 | ACS |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201927 | 01/07/2019 17:04:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/4948A PONTO QUENTE NA FASE 'R' DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NO PARAFUSO DO 'VT' NO PONTO DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DE CABOS. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208952 | ACS |  | Y004A005 | SECCIONADORA 220 KV 89-34 | 0190.038-2 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não
202208951 | STE |  | Y007A001 | SECCIONADORA 220 KV 89-60 | 0190.042-0 | 201927 | 02/07/2019 15:56:00 | DURANTE MP1M SSP 20192232A SE CONSTATÓ VISUALMENTE QUE LOS PINOS ELÁSTICOS DEL COJINETE AUXILIAR SE ENCUENTRAN TOTALMENTE OXIDADOS CON PROBABILIDAD DE ROMPERSE DURANTE MANIOBRA. | MET2 | MET2 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202223 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | SUSTITUIDOS PREVENTIVAMENTE 6 PINOS ELÁSTICOS DE ACERO AL CARBONO OXIDADOS POR PINOS ELÁSTICOS DE ACERO INOXIDABLE, EVITANDO ASÍ POSIBLE ROTURA DURANTE MANIOBRAS EN LA SECCIONADORA.
202208950 | AAT |  | K004B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-04 | 0311.004-4 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TRAFOS TD'S, REALIZAR MODIF. RESALTADAS EN ROJO EN LA PLANILLA PADRÓN ANEXA. REALIZAR MODIFICACIONES NECESARIAS P/ATENDER DISEÑOS ANEXOS Y DAR APOYO A MET1 P/ SSA 201908036A. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208949 | ADM | 202208948 | K004B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202006 | 03/02/2020 14:52:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR RETIRO DE BLOQUEO POR VÁLVULA DE ALIVIO Y CONEXIÓN DE ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACTUACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO, CONFORME PROYECTO ANEXO. COORDINAR CON MET1. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não
202208948 | ADM |  | K004B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-04 | 0311.004-4 | 201927 | 01/07/2019 15:44:00 | SOLICITO APOYO P/EJEC. SSA 201908044A P/ RETIRAR SEÑAL BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TRAFO TD-04 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO CONF. PROYECTO ANEXO. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208947 | ACS |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 201927 | 01/07/2019 15:44:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-04 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208946 | ACS |  | K001F003 | QUADRO SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02/TD-03/TD-04 PAI-27 | 0453.001-2 | 201927 | 01/07/2019 15:43:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-03 Y CONECTAR ACT. DE VALV. DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. DE VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208945 | AAT |  | J004B001 | QUADRO PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-02 | 0311.002-8 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TRAFOS TD'S, REALIZAR MODIF. RESALTADAS EN ROJO EN LA PLANILLA PADRÓN ANEXA. REALIZAR MODIFICACIONES NECESARIAS P/ATENDER DISEÑOS ANEXOS Y DAR APOYO A MET1 P/ SSA 201908034A. | IEQ3 | IEE1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208944 | ACS |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201927 | 01/07/2019 15:42:00 | RETIRAR SEÑAL DE BLOQUEO POR ACT. VALV. ALIVIO DEL TD-02 Y CONECTAR ACT. VALV. DE DILUVIO SIST. ANTI-INCENDIO POR ACT. VALV. ALIVIO S/ PROYECTO ANEXO. COORDINAR SERVICIO CON SMME. SIMULAR ACTUACIÓN DEL MISMO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208943 | SPG | 202208942 | K004B001 | QUADRO DE PROTECAO TRANSF REGULADOR SERV AUX PB-04 | 0311.004-4 | 202035 | 26/08/2020 09:05:00 | PRESTAR APOIO À MET1 NOS TESTES DE ARUAÇÃO DE ALARMES E TRIPS DAS PROTEÇÕES INTRÍNSECAS DO TRANSFORMADOR REGULADOR, APÓS A REALIZAÇÃO DAS MODIFICAÇÕES INDICADAS NA SSA 2019/08036A. PROGRAMAR P/ 31/08 E 01/09 | MET1 | MEL1 | FABIO HENRIQUE DA SILVA | S1 | Programável |  | Não | THIAGO RATTMANN DOS SANTOS | 202249
202208942 | APG |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201927 | 04/07/2019 17:06:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0507 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208941 | ADM |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201927 | 04/07/2019 17:05:00 | RETIRAR EL CONDUC. 1 DEL MASO A6X0357 DEL BORNE X-217 Y CONECTARLO EN EL X-218. REALIZAR JUMPERS CONF DISEÑO ADJUNTO A FIN DE PADRONIZAR ALARMAS Y TRIP'S DE LOS TD'S S/PLANILLA ANEXA. COORDINAR SERVICIO CON SMME. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208940 | ACS |  | D061A013 | BUCHA SF6/AR 500 KV EL 144 FASE C | 0166.039-8 | 201927 | 01/07/2019 17:03:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS SAPATAS DA BUCHA FASE C DURANTE EXECUÇÃO DA SSP 20195008A. VALORES E IMAGENS NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | MET3 | MET3 | JOAO RICARDO TEODORO | S1 | Programável |  | Não
202208939 | APV |  | S018A002 | MEDIDORES TANGENTE DELTA E FATOR DE POTENCIA | 0742.002-1 | 201926 | 27/06/2019 09:29:00 | INSTRUMENTO IDA200 NÃO APRESENTA IMAGEM NORMAL NO DISPLAY (SCREEN: 16 CM (6.4") TFT COLOR MONITOR), SOMENTE APRESENTA TRAÇOS HORIZONTAIS. BP 650028. IB 3304. | ILA1 | ILA2 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não
202208938 | AAT | 202208937 | N001A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.040-9 | 201945 | 08/11/2019 07:09:00 | SOLICITAMOS A FABRICAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS CONFORME DESENHOS EM ANEXO PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR E01. | IME3 | MMU3 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS-332/2020 NO SISTEMA SOS.
202208937 | ADM |  | N001A001 | CASA DE MAQUINAS | 0644.040-9 | 201927 | 03/07/2019 08:45:00 | PARECER/PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE TRAÇÃO DO ELEVADOR E01. | MAM2 | IME3 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não | ANDRE CESAR SHIRANE | 202220 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SSA 202208938 para MMU3 para fabricação das plataformas.
202208936 | STE |  | A019D011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO RV | 0044.039-8 | 201926 | 26/06/2019 11:15:00 | INSTALAR VÁLVULAS DE ESFERA 1/2" NOS DRENOS DO TROCADOR DE CALOR PARA ATENDER OTS OBSERVADO NA ÁREA (INSTALAÇÃO FOI DE CONSENSO ENTRE SMMU E SMIM). | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não | MARIO ULISSES GOBBO | 202224 | MARIO ULISSES GOBBO | Após análise da engenharia, sugere-se a não execução da modificação nos trocadores de calor que possibilitariam a implantação das válvulas de dreno. Maiores detalhes na baixa da SSA 2019/14360A.
202208935 | AAT | 202208934 | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 26/06/2019 07:54:00 | REPARAR RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE COD. 710834 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202208934 | ASL |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201926 | 25/06/2019 08:09:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA RADIO DIGITAL ECLIPSE, ESPECÍFICAMENTE LA PLACA "NCC" DEBIDO A QUE NO ES POSIBLE ACCEDER A SU CONFIGURACIÓN TANTO SERIAL COMO ETH., E INHIBE LA COMUNICACIÓN ENTRE: CHI-COPACO Y CHI-ANDE | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202208933 | AAT |  | L006A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 150 A CBC-01 | 0432.011-5 | 201926 | 26/06/2019 16:08:00 | P.T. REF. A CONSTATAÇÃO DE CABOS DO CIRCUITO DE SINALIZAÇÃO DETERIORADOS POR ENVELHECIMENTO E COM ISOLAÇÃO COMPROMETIDA.CONF.SSA 15/05266A/07985A/ 08079A E 16/07821A. EXTENSIVO AO CBC-02. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não
202208932 | SAD |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201925 | 17/06/2019 23:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL VALOR DE TENSIÓN EN LA SELECCIÓN TN EN EL VOLTÍMETRO ESTA CON CERO VOLTIOS. | OUO7 | MET1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizou-se aplicação de tensão entre o painel de controle do transformador e a sala de operação, sendo que a indicação de tensão no painel 3F3 foi correta. Realizou-se Megger / Doble do cabo do DPB, da caixa do DPB e da Bucha, também com resultados satisfatórios. Desta forma não foram identificadas falhas que justificassem a falta de indicação de tensão. Ao retorno a operação do transformador T1, observou-se que a indicação TN, no painel 3F3, estava correta 130 kV. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208931 | STE | 202208930 | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201938 | 20/09/2019 16:11:00 | VERIFICAR TENSIÓN (T-R) PARA SOLUCIONAR DISCREPANCIA EXISTENTE EN LA INDICACIÓN CORRESPONDIENTE AL REGULADOR (R1). | MEL1 | MET1 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Inspecionados os circuitos elétricos das caixas dos DPBs do transformador R01, não sendo identificadas falhas elétricas. Após o retorno a operação do transformador R01, foram observados os seguintes níveis de tensão entre fases: RS - 233 kV. ST - 233 kV. TR - 227 kV. Desta forma, não foram realizados ajustes nas caixas dos DPBs.
202208930 | STE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 201924 | 16/06/2019 05:09:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPÂNCIA NA INDICAÇÃO DE TENSÃO "TR" DO REGULADOR R01 CONFORME ANEXO. | OUO7 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | 202228 | TURITICH CANTERO ABNER GADIEL | Mediante mediciones fue verificada discrepancia en las informaciones de tensión provenientes de campo (dispositivo primario), correcto funcionamiento del medidor multigrandezas PM800. Realizada inspección del dispositivo primario por la MET1 con la SSA 202208931. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208929 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201924 | 10/06/2019 16:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PANTALLA DEL SCC TFN-8/TFN-9 LA ALARMA CORRESPONDIENTE AL DISPARO DEL INTERRUPTOR 52-B(TFN-9). ESTA CON EL DESCRIPTIVO INCORRECTO. OBS. VER ANEXO. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208928 | APV |  | K094A006 | SISTEMA DE AGUA DE RESFRIAMENTO DOS COMPRESSORES | 0350.002-0 | 201924 | 11/06/2019 10:12:00 | REALIZAR ESTUDO DE SUBSTITUIÇÃO DA VAL. RED. DE PRESSÃO COD.ALMOX. 379581 EM DECORRÊNCIA DA OBSOLESCÊNCIA DA MESMA. DEVERÁ SER INDICADO UM SUBSTITUTIVO PARA O ITEM ASSIM COMO O KIT DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO. | MAM2 | IME1 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.7 | Programável |  | Não
202208927 | APV | 202208926 | K090A017 | RESERVATORIO RWP-F33-002 SULFATO AL | 0515.005-1 | 202110 | 08/03/2021 10:11:00 | SOLICITAMOS MEIOS DE REPARAÇÃO DEFINITIVO DOS PÉS DE SUSTENÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE RESERVATÓIO DE SULFATO DE ALUMINIO EM ESTOQUE PARA SUBSTIUIÇÃO. RESERVATÓRIRO NÃO ESPECIFICADO EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208926 | AIM |  | K090A017 | RESERVATORIO RWP-F33-002 SULFATO AL | 0515.005-1 | 201924 | 11/06/2019 10:11:00 | VERIFICAMOS QUE RESERVATÓRIO ESTÁ COM OS PÉS DE APOIO MUITO DETERIORADOS, COMPROMETENDO ASSIM A ESTABILIDADE DO MESMO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202208925 | APV | 202208924 | K090A018 | RESERVATORIO RWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0515.006-0 | 202109 | 05/03/2021 15:16:00 | SOLICITAMOS MEIOS DE REPARAÇÃO DEFINITIVO DOS PÉS DE SUSTENÇÃO OU ESPECIFICAÇÃO E DISPONIBILIDADE DE RESERVATÓIO DE HIPOCLORITO DE SODIO EM ESTOQUE PARA SUBSTIUIÇÃO. RESERVATÓRIRO NÃO ESPECIFICADO EM LMR. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208924 | AIM |  | K090A018 | RESERVATORIO RWP-F33-003 HIPOCLORITO NA | 0515.006-0 | 201924 | 10/06/2019 10:29:00 | VERIFICAMOS QUE RESERVATÓRIO ESTÁ COM OS PÉS DE APOIO MUITO DETERIORADOS, COMPROMETENDO ASSIM A ESTABILIDADE DO MESMO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não
202208923 | APV | 202208922 | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTECAO E CONTROLE | 2411.001-1 | 202108 | 25/02/2021 07:42:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE REPARO DO COOLER DO PROCESSADOR DO COMPUTADOR FABRICANTE SDC NUMERO DE SERIE 2411.001-1, UTILIZADO COMO ESTACAO DE ENGENHARIA NO SISTEMA DE CONTROLE MICROSCADA VHA - LINHA 13 | MEL4 | ILA2 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não
202208922 | ASL |  | E013P006 | ESTACAO DE ENGENHARIA - PROTECAO E CONTROLE | 2411.001-1 | 201923 | 05/06/2019 15:50:00 | EVALUAR CONDICIÓN DE EQUIPO Y APLICAR ACTUALIZACIONES DE SO NECESARIAS PARA MITIGAR VULNERABILIDAD CVE-2019-0708. REFERENCIAS EN ANEXO. COORDINAR ACOMPAÑAMIENTO DE APLICACIÓN DE PARCHES CON IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202208921 | AMP |  | A006D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.012-6 | 201922 | 02/06/2019 15:27:00 | VERIFICADO PRESENCIA DE PARTICULAS PROVENIENTE DEL ANILLO RASPADOR EN LA PARED DEL SERVO Y EN EL SUELO.VER IMAGENES ANEXADAS. | OUO5 | MMU2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208920 | STE | 202208918 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 202041 | 06/10/2020 16:15:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202230 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Elaborado proyecto mediante SSA 201906718E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202208909 y 202208907, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208919 | STE | 202208918 | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 201923 | 05/06/2019 14:24:00 | SOLICITAMOS AVALIAR ANORMALIDADE IDENTIFICADA PELA MEG-1 DE EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU BARRAMENTO BLINDADO, FOTOS ANEXAS. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202223 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue implementado el proyecto de purgador automático mediante las SSAs 201906718D y E. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202208909 y 202208907, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Sanando así la anormalidad.
202208918 | STE |  | A001F006 | QUADRO PP-01 E ACESSORIOS | 0111.001-2 | 201923 | 03/06/2019 11:50:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR CORRETO FUNCIONAM.DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DO BUSDUCT BEM COMO SECADOR DE AR, DEVIDO APARECIMENTO DE PONTOS DE OXIDAÇ. E PÓ DE ORIGEM DESCONHECIDA NAS SECC.18KV E1U/S1U. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | 202224 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | EMITIDA SSA DERIVADA PARA IME3. 2020/46: POR MEIO DA SSA 201906718D, INSTALADO PURGADOR AUTOMÁTICO. PURGA É REALIZADA POR 2MIN A CADA 24H. 2021/19: EXECUTADA INSPEÇÃO NO TANQUE DE SÍLICA E NÃO OBSERVADA UMIDADE. 2022/14: REALIZADA A INSPEÇÃO DAS SECCIONADORAS POR MEG1 (201906673A E 201906676A) PARA AVALIAR EFETIVIDADE DO SISTEMA. 2022/24: CONFORME PARECER DE IME3 E IEQ1, NÃO FORAM OBSERVADOS NOVOS SINAIS DE HUMIDADE.
202208917 | AAT | 202208916 | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-460
202208916 | ADM |  | K004A001 | TRANSFORMADOR TD-04 | 0283.004-3 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-04. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208915 | AAT | 202208914 | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-460
202208914 | ADM |  | K003A001 | TRANSFORMADOR TD-03 | 0283.003-5 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-03. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208913 | AAT | 202208912 | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-460
202208912 | ADM |  | J004A001 | TRANSFORMADOR TD-02 | 0283.002-7 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-02. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208911 | AAT | 202208910 | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 202134 | 29/08/2021 22:02:00 | FABRICAR Y MONTAR PLATAFORMA CON GUARDACUERPOS PARA ACCESO A TABLERO DEL TD (DISEÑOS EN ANEXO). | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202220 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-424
202208910 | ADM |  | J003A001 | TRANSFORMADOR TD-01 | 0283.001-9 | 201923 | 03/06/2019 14:37:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA PARA ACESSO AO PAINEL LOCAL DO TRANSFORMADOR TD-01. DIMENSÕES DO LOCAL E PROPOSTA DE PLATAFORMA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208909 | STE | 202208908 | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV UNID | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208908 | STE |  | A001F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-01 E QUADRO STAU-01 DE SERV UNID | 0089.002-2 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO.FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208909) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906676C y SSA 202203477, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439.
202208907 | STE | 202208906 | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITACAO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 15:02:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO,FASE T, BEM COMO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | IEQ1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de oxido y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208906 | STE |  | A001F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-01 E QUADRO STE-01 DE EXCITACAO | 0089.001-4 | 201922 | 31/05/2019 08:00:00 | DURANTE MANUTENÇÃO 3A ENCONTRADOS: PARAFUSOS DOS DEDOS DE PRESSÃO DA SECCIONADORA OXIDADOS;PRESENÇA DE PÓ BRANCO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA NO INTERIOR DO INVÓLUCRO E SOBRE O BARRAMENTO. FASE T. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | 202222 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | Conforme parecer emitido por IEQ1 (202208907) e acompanhamento realizado mediante SSAs 201906673C y SSA 202203478, se observa que não houve avanço quanto a formação de óxido tampouco presença de pó branco no entorno da seccionadora. Ademais, foi implementado novo sistema de purga automática no painel PP-01 mediante SSA 202208920 que minimiza a presença de umidade no recinto do busduct. Última inspeção realizada com AT 202202439.
202208905 | AIM |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 201923 | 04/06/2019 14:56:00 | INSTALAR TOMADA DE AR DE SERVIÇO DENTRO DO RECINTO DE BOMBAS AP E APV DO LABORATÓRIO ELEV 145, AMD1, POSSIBILITANDO UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS PNEUMÁTICAS E INSTRUMENTO DE CALIBRAÇÃO DO TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. | MAM1 | MAM2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208904 | AAT |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 012/2019, REFERENTE AO SOMA V2.0 E DEMAIS APLICAÇÕES DO SISTEMA, DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202208903 | AAT |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 008/2019, REFERENTE AO ÍTEM 4 (PG 22) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202208902 | AAT |  | T066A002 | SERVIDOR MTXSRV50-01 | 2995.001-3 | 201922 | 30/05/2019 08:21:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR EM CONJUNTO COM FABRICANTE, A RNC 002 2019, REFERENTE AO ÍTEM 3.4.5 (PG 23) DA PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 99-53.03.01, CONFORME ANEXO DE EMISSÃO DESTA SSA. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202208901 | AAT |  | J091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 201923 | 03/06/2019 08:24:00 | DURANTE INSPEÇÕES VERIFICADO AVARIAS EM TUBULAÇÕES, RALOS E CONEXÕES DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO EDIFÍCIO DE PRODUÇÃO ELEV. 141. FOTOS EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208900 | STE |  | M072B001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 | 1243.007-6 | 201922 | 28/05/2019 10:17:00 | SOLICITAMOS ANALIZAR Y PROVIDENCIAR UNA MEJORÍA EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PROPIA PARA EL TRANSCEPTOR ÓPTICO DEL FOX DE LA LÍNEA 13 (VHA). EN ANEXO UNA IMAGEN DE LA SITUACIÓN ACTUAL. | SOA0 | IEE3 | VILLASANTI LOPEZ CAROLINA MONTSERRAT | S3.9 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202221 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | Fue instalado conversor 48Vcc/5Vcc para alimentar conversor E/O. Servicio ejecutado con SSA 201909285A/B/C en semana 2019/15. Diseños en proceso de actualización con SRA-IB-000126-2022.
202208899 | AIM |  | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-18 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208898 | AIM |  | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 201922 | 28/05/2019 10:03:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-04 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.7 | Programável |  | Não
202208897 | ACS |  | G006A014 | SECCIONADORA 500 kV b4B01 | 0191.074-8 | 201921 | 25/05/2019 12:05:00 | RETIRAR NIDO DE AVE DE LA SECCIONADORA EN LA FASE T. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202208896 | AAT | 202208895 | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202111 | 17/03/2021 13:54:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA FABRICAR E MONTAR TRECHO AVARIADO DE DUTO DE VENTILAÇÃO, CONFORME DESENHOS INDICADOS EM DERIVADA B. PREVISÃO DE EXECUÇÃO SEMANA 15/2021. | MAM3 | MMU3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: SS-374-2021 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208895 | ASO |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 201921 | 23/05/2019 17:38:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUÁL EL DUCTO DE AIRE LOCALIZADO EN LA COTA98,EN EL BLOQUE QUE QUEDA DETRÁS DE LOS TRANAFORMADORES TEP, ESTÁ SUELTO. VER ANEXO. | OUO6 | MAM3 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208894 | APG |  | S006A002 | OSCILOGRAFO DIGITAL E ACESSORIO | 0932.002-4 | 201921 | 23/05/2019 14:11:00 | REPARAR CONEXÃO DE CORRENTE 1,2 (TERMINAL DO CABO E DO INSTRUMENTO) DA UNIDADE INDIVIDUAL (NS 0026) DO DCM. | MET2 | ILA2 | SERGIO HENRIQUE SOBREIRA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202208893 | AAT |  | M062B003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.003-0 | 201921 | 21/05/2019 08:23:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-COPACO(M62B04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208892 | AAT |  | M062A003 | MULTIPLEXOR ASGA - AM3440 - CHI | 1271.001-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MULTIPLEXOR ASGA ITAIPU-ANDE(M62A04) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208891 | AAT |  | M062B001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.003-5 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-COPACO (M62B02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208890 | AAT |  | M062A001 | RADIO MICROONDAS DIGITAL DMC - ECLIPSE-CHI | 1270.001-0 | 201921 | 21/05/2019 08:22:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE A MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA RADIO DIGITAL ITAIPU-ANDE(M62A02) OBS: (OBSOLESCENCIA) SISTEMA EN OPERAION DESDE 2007. | MEL3 | IEE3 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208889 | APG |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA 34L33 FASE R Y T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208888 | APG |  | G005A006 | SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 0191.059-0 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA A4L04 FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208887 | APG |  | E011D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94LI3T | 0188.018-6 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA DE PUESTA A TIERRA 94LI3T FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208886 | APG |  | E006D005 | CHAVE DE ATERRAMENTO 500 kV 94L04T | 0188.017-4 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACION DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA DE PUESTA A TIERRA 94L04T FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208885 | APG |  | E006D002 | SECCIONADORA 500 kV 94L04 | 0191.065-6 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA 94L04 FASE T. IMAGEN EN ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208884 | APG |  | G005A014 | SECCIONADORA 500 kV a4A01 | 0191.069-3 | 201920 | 18/05/2019 11:19:00 | REHACER IDENTIFICACIÓN DAÑADA DEL TABLERO DE LA SECCIONADORA A4A01 FASE R. IMAGEN EM ANEXO | OUO7 | MCI2 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208883 | AAT | 202208882 | N079A005 | PAINEL DE CONTROLE | 2451.003-1 | 201919 | 10/05/2019 16:06:00 | PROVIDENCIAR CON OTIS BR SOLUCIÓN DEL DEFECTO DE LA PLACA DE CONTROL DE LLAMADA DEL ELEVADOR E30. FUE ENVIADA A LABORATORIO PARA REPARACIÓN (SSA201812910A)PERO NO FUE POSIBLE | MAM2 | IME3 | MARINO CORONEL ALEJANDRO JOSE | S1 | Programável |  | Não
202208882 | AAT |  | N079A005 | PAINEL DE CONTROLE | 2451.003-1 | 201920 | 17/05/2019 08:24:00 | VERIFICAR PLACA DEL PANEL DE MANDO DEL COMANDO DE LLAMADA DEL ELEVADOR. NOTA: COMANDO DE LLAMADA DEL ELEVADOR NO FUNCIONA. | MAM2 | MAM2 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não
202208881 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201919 | 09/05/2019 07:26:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 238 SE ENCUENTRA CON IMAGEN DISTORSIONADA | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202236
202208880 | ACS | 202208879 | Y010A005 | QUADRO 12 PROTECAO E SINALIZACAO DE LINHAS | 0229.014-6 | 201924 | 11/06/2019 17:06:00 | SOLICITAMOS A CONFIRMAÇÃO EM CAMPO DAS CONEXÕES NO TERMINAL RB/1:46 DEVIDO A INCONSISTÊNCIA ENTRE OS DESENHOS 6759-TC-04011, FL. 17 E 6766- DF-94097, FL. 2. FAVOR ANEXAR MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202208879 | ADM |  | E017M001 | QUADRO 37 PROTECAO ALTERNADA | 0229.026-4 | 201919 | 09/05/2019 08:18:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TÉCNICO LOS DISEÑOS 6757DC4010 Y 6757DFG0564 HJ 756 Y 757. VERIFICADO DURANTE LA SSP: 20192735A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202208878 | AIM |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201918 | 03/05/2019 14:16:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS, REATORES E TRANSFORMADORES DANIFICADOS DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL DO TRECHO 24 DO VERTEDOURO | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202208877 | ACS |  | D001A004 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-10A | 0016.052-0 | 201918 | 29/04/2019 07:42:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NO ATERRAMENTO DO INVÓLUCRO DA REFERIDA BARRA. LOCALIZADO PRÓXIMO AO VT DE CONEXÃO DA SECCIONADORA A6U12. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208876 | ACS |  | D001A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A41-9A | 0016.053-9 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208875 | ACS |  | D004A005 | COMPARTIMENTOS DE GAS A42-9B | 0016.076-8 | 201918 | 29/04/2019 07:40:00 | FOI ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 2019/2859A PONTO QUENTE NA FASE C DO REFERIDO COMPARTIMENTO. LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR DO COMPENSADOR VP. VER IMAGEM TERMOGRAFICA EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208874 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201917 | 25/04/2019 22:32:00 | SOLICITO INSERIR UM BOTÃO(LINK) DO VÃO DA UNIDADE NA TELA DA UNIDADE. FACILITARIA O PROCESSO DE PARTIDA DA UNIDADE. EXTENSÍVEL AS DEMAIS UNIDADES. VER FOTO EM ANEXO. | OUO5 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208873 | AMP | 202208872 | B020J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-18A | 1083.022-4 | 202114 | 05/04/2021 09:59:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NO CIRCUITO E NA LÓGICA DE ALARMES DO PAINEL SMT- 18A CONFORME ANEXO, A FIM DE REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO REMOTA DAS FONTES 1 E 2 DO PAINEL. TESTAR ACIONAMENTO NO SDSC E NO SCADA. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202208870 | AAT | 202208869 | G045J006 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2209.001-2 | 202019 | 05/05/2020 17:26:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE FALHA DO CIRCUITO DE DISPARO DO 83T05, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE3 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208869 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201916 | 19/04/2019 11:16:00 | ALTERAR OS DESCRITIVOS DE ALARMES DO DISJUNTOR 03T04 CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202208868 | APG |  | K079B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.017-9 | 201919 | 06/05/2019 17:25:00 | SE OBSERVARON ALGUNOS ESCALONES Y ESTRUCTURAS METÁLICAS OXIDADAS. REALIZAR EL TRATAMIENTO ANTICORROSIVO | MCI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208867 | ACS |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.013-5 | 201917 | 22/04/2019 16:44:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN MP1A SSP N° 20190956A, SE ENCONTRÓ DOS HEBRAS ROTAS EN AMBOS LADOS, EN EL PARARRAYOS N° 2, TORRE 509, ENTRE LA GRAMPA DE SUSPENSIÓN Y EL AMORTIGUADOR. | MET2 | MET2 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não
202208866 | APG |  | K075B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.014-4 | 201915 | 10/04/2019 07:28:00 | SE OBSERVÓ CORROSIÓN EN LAS ESCALERAS Y PLATAFORMA DE ACCESO AL POZO DE LA U10. REALIZAR LOS TRATAMIENTOS CORRESPONDIENTES | MCI1 | MCI4 | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208864 | AAT |  | T015D001 | IHM CCR | 1406.001-9 | 201914 | 07/04/2019 13:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTANDO A LÓGICA 24 ATIVADA (UN. 14 E 15 INIB.) NA IMPRESSÃO DO CLP CONSTA SOMENTE U15 BLOQUEADA. OBS: EFET. MANOB. NA CHAVE U14 NO PAINEL DE CORTE NORMALIZANDO A INFORMAÇÃO. | OUO6 | MEL1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208863 | STE |  | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITACAO | 0089.004-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DA SECCIONADORA CAUSADA PELA UMIDADE NO BUS-DUCT. EVENTO OBSERVADO EM 2017, ONDE FOI EMITIDA A SSA 2017/10422A PARA MMU. MESMO PROBLEMA NO STAU. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202222 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Analizando las imágenes de la emisión, junto con el acompañamiento mediante SSAs 202207464, 201904196B, 201904196C y 202207465, se observa que no hubieron avances en cuanto a la formación de nueva oxidación y ni presencia de polvo blanco en la envoltura de la seccionadora. Implementado nuevo sistema de purga automático en el tablero PP-02 mediante SSA 202208485 que minimiza la formación de humedad en el recinto del busduct.
202208862 | STE |  | A002J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE T | 0123.006-9 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208861 | STE |  | A002J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE S | 0123.005-0 | 201914 | 05/04/2019 11:25:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208860 | STE |  | A002J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-02 FASE R | 0123.004-2 | 201914 | 05/04/2019 11:24:00 | LANÇAR CABO DE FIBRA ÓPTICA ENTRE O PAINEL CXT DO TRANSFORMADOR E O PAINEL SMT, A FIM DE PREVER FUTURA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO TRANSFIX NO TU. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizado lançamento de cabos conforme previsto na SSA.
202208858 | AIM |  | D023A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.024-0 | 201914 | 05/04/2019 09:19:00 | O CBS ASSOCIADO AO DISJUNTOR 86LI3 NÃO REGISTRA VALORES DE CORRENTE DURANTE MANOBRAS NA B. AS DEMAIS FASES REGISTRAM CORRETAMENTE. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202208857 | AMP |  | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 201914 | 04/04/2019 15:53:00 | VERIF. MOTIVO POR EL CUAL ESTÁ ACCIONADA LA ALARMA, EN EL SCADA Y SDSC "COMUNIC PIB6 CLP1 KT PUERTA 1 - FALLA" Y "COMUNIC PIB6 CLP2 KT PUERTA 1 - FALLA". OBS.: VERIFICADO EN EL LOCAL SIN ANORMALIDAD. | OUO5 | MET1 | MOACIR ODEMAR KERBER | S2.3 | Programável |  | Não
202208856 | AMP | 202208855 | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.002-7 | 202034 | 17/08/2020 08:13:00 | EFETUAR A UNIÃO DE 11 TAMPAS BIPARTIDAS ATRAVÉS DO PROCESSO DE SOLDAGEM CONFORME PROCEDIMENTO EMITIDO POR IME3 VIA SSA DERIVADA 201904009B EM APOIO A SSA MATRIZ. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202208855 | AMP |  | A002A036 | ROTOR DO GERADOR 50HZ, EIXOS E ACESSORIOS | 0088.002-7 | 201914 | 03/04/2019 16:35:00 | DURANTE A DESMONTAGEM DAS TAMPAS ARANHAS INFERIORES, CONSTATADO QUE A U02 AINDA POSSUI AS TAMPAS BIPARTIDAS. REALIZAR A UNIÃO ENTRE OS SEGMENTOS PARA FACILITAR E TORNAR MAIS SEGURO O PROCESSO DE DESMONTAGEM. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não
202208854 | ACS |  | G064A001 | SECCIONADORA 220 KV a3A01 | 0190.013-7 | 201914 | 03/04/2019 08:39:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOR SE ENCUENTRA TRABADO | MET2 | MET2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208853 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201913 | 30/03/2019 11:32:00 | SOLICITO INCLUSÃO DE REGRA N-1 PARA INFORMAR QUE RELIGADOR AUTOMÁTICO ESTÁ ATIVO EM DISJUNTOR ABERTO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208852 | AIM |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 201915 | 09/04/2019 11:16:00 | FABRICACIÓN DE TAPA METÁLICA PARA CANAL DE AGUA, PARA ACCESO DE LA GRÚA LIEBHERR DESDE LA PISTA(COTA 144) A LA ZONA DE LOS CONDUCTOS FORZADOS PARA EL SERVICIO DE RETIRO DE TAPA METÁLICA(FOTOS EN ANEXO) | MAM2 | MCI1 | FABIANO VIEIRA BERTO | S1 | Programável |  | Não
202208851 | ACS |  | F001B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.013-9 | 201913 | 28/03/2019 16:39:00 | INSTALAR REPARO SPLICE SHUNT FALTANTES NOS CABOS CONDUTORES DO VÃO 507/508, EM APROVEITAMENTO AO DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA AMANHÃ 29/03/2019. | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208850 | ACS |  | C029A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.037-0 | 201913 | 28/03/2019 10:12:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL NÃO ESTÁ SENDO INDICADA A CORRENTE DO CBS 25 FASE R DURANTE AS MANOBRAS. ANEXO OSCILOGRAFIA DA ÚLTIMA MANOBRA. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208849 | AAT | 202208848 | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 202002 | 10/01/2020 14:01:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE AO CONTROLADOR MARCA CAREL MODELO PCO,ENTRADA 24VCA/VCC, 50/60HZ,40VA,15W, DEVIDO A FALTA DE INSTALAÇÃO DO SOFTWARE, IMPOSSIBILITANDO A SUA INSTALAÇÃO. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208848 | AIM |  | P096C003 | PDAC-1014 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1014 | 0830.053-7 | 201913 | 27/03/2019 09:30:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DAC-1014 NÃO ESTÁ LIGANDO. VERIFICADO MENSAGEM DE "LOSS AIRFLOW" NA IHM. | OUO6 | MEG3 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208847 | ASL | 202208846 | A032D019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 50 HZ - RESERVA - 02 | 0123.034-9 | 202036 | 04/09/2020 16:45:00 | RETIRAR EL SENSOR DE HUMEDAD VAISALA Y SU TRANSDUCTOR P/INSTALAR EN EL TU-9A FASE R (SSA 201903683A). MANUAL EN ADJUNTO. IEQ3 ACOMPAÑARÁ A LEVANTAR DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA IDM RESPECTIVA. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208846 | ADM |  | A019J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-09A FASE R | 0123.032-5 | 201913 | 26/03/2019 16:37:00 | DURANTE EXECUÇÃO DE MP3A, CONSTATADO DEFEITO NO SENSOR DE UMIDADE VAISALA DO TU-9A FASE R. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208845 | AAT |  | K077B003 | BOMBA BIN-1403 | 0260.018-8 | 201913 | 26/03/2019 00:00:00 | VERIFICAR ACUMULO DE ÓLEO PRÓXIMA A BIN1403. O NÍVEL NO RESERVATÓRIO DE ÓLEO ESTÁ NORMAL. | OUO6 | MAM1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202208844 | APV |  | A019J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-09A FASE R | 0045.246-8 | 201914 | 01/04/2019 16:29:00 | SOLICITAR CADASTRAMENTO DO SENSOR CALORIMÉTRICO DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR DOS TU-9A NO ALMOXARIFADO COM ESTOQUE MÍNIMO DE 2 UNID. ITEM COM CÓD. DE SOBRESSALENTE 819.560 NO SMR. FICHA EM ANEXO. | MET1 | IEQ3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208843 | AAT |  | P005A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.079-0 | 201912 | 21/03/2019 13:57:00 | SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS ALETAS DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-0501 APRESENTA AVANÇADO PROCESSO DE CORROSAO. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202208842 | AAT | 202208841 | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 13:47:00 | VERIFICAR LA RNC CONTRATO 4500046127 (SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO), DONDE NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1, ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA 50-28.07.07. RNC EN ANEXO. | MEL2 | IEQ2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202208841 | AIM |  | G075I001 | QUADRO DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SDI-2CCB-1 220V | 3112.001-8 | 201912 | 21/03/2019 10:28:00 | RNC CONTRATO 4500046127 ( SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO). EL ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA DE COMISIONAMIENTO FUE PARCIALMENTE ATENDIDO, NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1 | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | 202220 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | RNC CONTRATO 4500046127 (SIMULACIÓN DE PRESENCIA DE HIDROGENO), DONDE NO FUE POSIBLE ENSAYAR LA ACTUACIÓN DE LOS DETECTORES DE HIDROGENO XCD-1, ÍTEM 3.4 DE LA PLANILLA 50-28.07.07. EMITIDA SSA 202208842 PARA INGENIERÍA
202208840 | APV |  | A001A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.001-4 | 201912 | 21/03/2019 09:13:00 | SOLICITAMOS ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE INYECCIÓN DE ACEITE DE ALTA PRESIÓN DEL COJINETE COMBINADO A SER IMPLEMENTADO EN TODAS LAS UNIDADES GENERADORES, CONFORME ANEXO. | MMU1 | IME3 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202208839 | ALE |  | E033A018 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE T | 1269.009-6 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208838 | ALE |  | E033A017 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE S | 1269.008-9 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208837 | ALE |  | E033A016 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE R | 1269.007-1 | 201912 | 20/03/2019 11:05:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208836 | ALE |  | E032A018 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE T | 1269.006-4 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208835 | ALE |  | E032A017 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE S | 1269.005-7 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208834 | ALE |  | E032A016 | TC 66 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA - FASE R | 1269.004-0 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208833 | ALE |  | E017A019 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE T | 0194.064-3 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208832 | ALE |  | E017A018 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE S | 0194.063-5 | 201912 | 20/03/2019 11:04:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208831 | ALE |  | E017A017 | TC 220 KV PARA MEDICAO DE ENERGIA FASE R | 0194.062-7 | 201912 | 20/03/2019 11:03:00 | REALIZAR EXTRACCIÓN Y ANÁLISIS DE ACEITE AISLANTE PARA DETECCIÓN DE PCB MEDIANTE KIT COLORIMETRICO. CASO PRESENTE CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM, ENCAMINAR P/ CUANTIFICACIÓN EN LABORATÓRIO EXTERNO. | IEQ3 | ILA4 | CHAPARRO MORAES RODRIGO EDUARDO | S2.5 | Programável |  | Não
202208830 | STE | 202208829 | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 201914 | 01/04/2019 11:36:00 | SOLICITAMOS REPARO DO MÓDULO CPU DO CE2000 (UTC129C-1; CÓD. ALMOX.: 705980) QUE REPORTA FALHA AO SDSC. DM 70017244. REF. SSA 201712481A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | 202225 | FABIO HARO PIONTEKE DE OLIVEIRA | Foram realizadas medições nos componentes discretos. Realizada substituição de um foto transistor na entrada do sinal de sincronismo. Ausência de documentação técnica para efetuar outras verificações e alimentação do módulo para uma possível verificação de sobre aquecimento de algum circuito integrado. Proceder descarte do módulo. Manter na sucata da SMIL.DT para reutilização de componentes.
202208829 | STE |  | A019L040 | PAINEL PES 9A-4 / PIB 9A-4 | 1111.014-0 | 201912 | 20/03/2019 07:28:00 | PROVIDENCIAR ENVIO PARA REPARO EM LABORATORIO DO MÓDULO CPU DO CE2000 (UTC129C-1; CÓD. ALMOX.: 705980) QUE REPORTA FALHA AO SDSC. DEVOLVIDO AO ALMOXARIFADO VIA DM 70017244. REF. SSA 201712481A. | MEL1 | IMA0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | 202228 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | Material sin condiciones de reparo. Obs. queda en laboratorio para reaprovechar algunos componentes.
202208828 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201911 | 13/03/2019 10:05:00 | ATUALIZAR A TABELA NA TELA DE 'ANOMALIAS RED/IED DO FIP-02' PARA CONTEMPLAR A INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO C5, CONFORME DESTACADO NA IMAGEM EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208827 | AMP |  | A019M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201910 | 07/03/2019 09:50:00 | CONECTAR CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES XT-1132 A 1167 (CANAIS T19-17 A 19 E T20-0 A 8) PARA MEDICAO DA TEMPERATURA AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS DE NEUTRO. REF SSAS 201807076A E 201902735A. MANTER ATE PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208826 | AMP |  | A019A039 | QUADRO CG-09A CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.019-1 | 201910 | 07/03/2019 09:49:00 | CONECTAR OS RTDS DOS TCS DE NEUTRO E CABOS EU9A-1651 E 1652 NOS BORNES X05-R-01 A 36 PARA MEDICAO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS ATRAVÉS DO MATRIX (REF. SSA 201807076A). MANTER ATÉ PRÓXIMO PD. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208825 | AAT |  | A001M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.006-0 | 201911 | 12/03/2019 15:58:00 | DE FORMA A MELHORAR A SEGURANÇA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO, SOLICITAMOS ESTUDO/PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA COM ESCADA FIXA NA ELEV. 92 PARA MANUTENÇÕES NAS VÁLVULAS DE RESFRIAMENTO DO MANCAL GUIA DA TURBINA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208824 | STE |  | B020J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-18A FASE A | 0045.258-9 | 201909 | 27/02/2019 16:34:00 | ADQUIRIR 2 UNIDADES DE MOTOBOMBA DE ÓLEO 60HZ (CÓD DE ESTOQUE 711501) PARA RESERVA DOS TROCADORES DE CALOR DO TU-18A. | MET1 | IMA0 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202223 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | -Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 711501 (MOTOBOMBA ACCION ELECT CENTRIF 138M3/H) el 06/06/22 (4500063798/10). Saldo actual en stock 2 un. Política ZS=2. OBS: MTDFS-4156,GCSMIT-657 y 883.
202208823 | APG |  | K001D004 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-04 | 0322.005-2 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208822 | APG |  | K001D003 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-03 | 0322.007-9 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208821 | APG |  | K001D002 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-02 | 0322.006-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208820 | APG |  | K001D001 | TRANSF PRINCIPAL SERVICOS AUXILIARES TA-02 CELA-01 | 0322.008-7 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208819 | APG |  | J001D004 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-04 | 0322.001-0 | 201909 | 27/02/2019 15:13:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208818 | APG |  | J001D003 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-03 | 0322.004-4 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208817 | APG |  | J001D002 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-02 | 0322.002-8 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208816 | AIM |  | J001D001 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201909 | 27/02/2019 15:12:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA DA BEXIGA DO TANQUE CONSERVADOR. ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM CONJUNTO COM A TROCA DE BUCHA DE H1 DO TRANSFORMADOR. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208815 | AAT |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 201908 | 22/02/2019 15:41:00 | REPARAR O AMPLIFICADOR DE CORRENTE FLUKE, MOD. 5725A, BP 112607. OBS.: APRESENTA INDICAÇÃO DE "FALHA" NO LED AO LIGAR O INSTRUMENTO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S2.5 | Programável |  | Não
202208814 | APG | 202208813 | A006F003 | CUBICULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 202031 | 28/07/2020 07:50:00 | REALIZAR ANÁLISE/COMPRA/CODIFICAÇÃO DE UM PERFIL DE VEDAÇÃO A SER UTILIZADO NA VEDAÇÃO EXTERNA DO INVÓLUCRO DOS TERMINAIS DE SAÍDA DE NEUTRO ENTRE HOUSING DO GERADOR E GALERIA EXTERNA, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208813 | AIM |  | A006F003 | CUBICULO NC-06 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.006-8 | 201908 | 22/02/2019 08:30:00 | SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE GOMA DE VEDACION. OBS: VEDACION EXTERNA AL BUSDUCT DE PUESTA A TIERRA. | OUO3 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208812 | AAT | 202208811 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201911 | 15/03/2019 11:16:00 | CREAR PANTALLA "SEMDQD1" CONFORME DIAGRAMA ANEXO INCLUYENDO LAS ALARMAS DEL TABLERO QD-01 DEL SSAA DE LA SEMD, TAMBIÉN CREAR PANTALLA "CQD1" CON LA LISTA DE CARGAS DEL REFERIDO TABLERO. | SOA0 | OUO0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.7 | Programável |  | Não
202208811 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201908 | 21/02/2019 07:46:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE CONFECCIONAR PANTALLA CON EL DIAGRAMA SIMPLIFICADO, SE POSIBLE DINÁMICO, DEL CUADRO QD-01 CONFORME ANEXO Y ACTUALIZAR LA RELACIÓN DE CARGAS EXISTENTE. | OUO7 | OUO0 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208810 | AAT |  | C080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-08 | 2488.008-0 | 201908 | 21/02/2019 07:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE DESTINACION DEL NODO ESCLAVO SMG17A235 RETIRADO DEL COMP. A19-2 FASE S QUE PRESENTABA FALLA EN LA COMUNICACION CON EL SISTEMA SMG. REF. SSA: 201808230A | MET3 | IEQ3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não