202208809 | AAT |  | J059F001 | CIRC. ILUMIN./PROJETORES/ELETROD. - VERTEDOURO | 1040.001-4 | 201908 | 20/02/2019 14:33:00 | CONFORME OBSERVACIÓN DEL TRABAJO SEGURO,SOLIC.PARECER TÉCNICO REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE ANCLAJE,EN LOS LOCALES DONDE SE ENCUENTRAN INST. LOS REFLECTORES DE LA ILUM.MONUMENTAL EN EL BLD. FOTOS EN ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202208808 | APG | 202208807 | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 19/02/2019 15:07:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. DM 70016935 | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202208807 | ASL |  | M053B002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.027-9 | 201908 | 18/02/2019 13:44:00 | SE SOLICITA REPARO DE LA UTR DE LA ESTACIÓN PUESTO SILVA, EL CUAL NO ALMACENA DATOS DE LAS LECTURAS REALIZADAS. RETIRADO CON SSA 201901667A. ENVIADO A ALMOXARIFADO CON DM 70016935 | MEL3 | IMA0 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não
202208806 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201907 | 12/02/2019 15:14:00 | ESTUDIAR MEJORIA DE LA ESCALERA UTILIZADA P/RESCATE DE PECES/MONTAJE DE ILUMINACIÓN EN LA ESCOTILLA PROXIMA A LA VÁLVULA BY PASS (COTA 179). ANEXO IRA EMITIDO POR LA MEG Y MEJORIA INICIAL PROPUESTA POR LA SMMU. | MMU2 | IME1 | ESQUIVEL GARCETE FABIO RAMON | S1 | Programável |  | Não
202208805 | ACS |  | J001D001 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201907 | 11/02/2019 07:46:00 | SUBSTITUIR INDICADOR DE NÍVEL DE ÓLEO DO TANQUE CONSERVADOR DEVIDO A UM MAU FUNCIONAMENTO OBSERVADO DURANTE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO DA SAÍDA DO ENROLAMENTO DE AT PARA A BUCHA H1. | MET1 | MET1 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208804 | STE |  | P060C001 | QUADRO TEX-2CCB-1 | 3111.001-3 | 201907 | 11/02/2019 06:41:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REF.A LA INEXISTENCIA DEL CABLE DE INTERLIGACION ENTRE EL PANEL TEX-2CCB-1 (XC 23,24) Y EL PANEL 2COC CONF.:6459-DC-15203-P R0. | MEG2 | IEQ2 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | 202220 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | Realizado en punto a punto en SSA 20114407A. El diseño 6459-DC-15203-P se encuentra actualizado en el SATEDMS.
202208803 | AAT |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 201906 | 07/02/2019 09:06:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA REFERIDA BOMBA SE ENCUENTRA CON RUÍDO ANORMAL ACENTUADO. OBS.: FUE SELECTADA PARA RESERVA. | OUO5 | MAM1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202208802 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201906 | 06/02/2019 14:14:00 | EL INSTRUMENTO DE "MEDIDOR DE HUMEDAD/PUREZA DEL GAS SF6 (BP: IB 2006)" AL ENCENDER QUEDA CON LA PANTALLA EN BLANCO IMPOSIBILITANDO LA REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN Y LA LECTURA DEL MISMO. | MET3 | ILA2 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208801 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201905 | 31/01/2019 15:16:00 | SOLICITO REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO MATERIAL CÓDIGO 651990 EM FUNÇÃO DE SUA NECESSIDADE NAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS DOS MOTO VENTILADORES DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DOS ANÉIS COLETORES DAS UNIDADES GERADORAS 60HZ. | MMU1 | IMA0 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | 202221 | DIAZ RUIZ DIAZ FERNANDO DAVID | Fueron disponibilizados 2 un. del material cod. 651990 (Helice) el 17/05/22 (4500064969/10).Saldo actual en stock 2 un. Política del material ZE=2. OBS:MTDFS-5342
202208800 | APG | 202208799 | T003A002 | PAINEL TAC 513/514/515/516 | 0633.002-9 | 201918 | 29/04/2019 16:23:00 | PROVIDENCIAR A AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DO FILTRO RC DANIFICADO DE FORMA A RESTABELECER O CIRCUITO DE PROTEÇÃO ORIGINAL (SUPRESSOR) DOS RELÉS 30X1 E 30X2 DO TAC516. REF: 201900995A E 201900995C. | IEE1 | ILA2 | ANDRE LUIZ JORDAO | S3.8 | Programável |  | Não
202208798 | AAT |  | D080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-09 | 2489.009-6 | 201904 | 23/01/2019 15:43:00 | SOLICITUD DE PARECER TÉCNICO PARA EL NODO ESCLAVO SMG17A179, RETIRADO DEL COMPARTIMENTO A52-1-B, QUE PRESENTA FALLA EN LA COMUNICACIÓN CON EL SERVIDOR. REF. SSA: 2019/00599A. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202208797 | AAT |  | D080D002 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-01 | 2489.001-1 | 201904 | 22/01/2019 14:16:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A120 RETIRADO DO COMPARTIMENTO A31-2-S, QUE APRESENTOU FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2019/00808A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208796 | AAT |  | S011A002 | CONJUNTOS DE TESTE DE ALTA TENSAO CA | 0726.002-4 | 201904 | 22/01/2019 07:46:00 | CONSTRUIR CAMBÃO PARA PLATAFORMA DE TRANSPORTE DO CONJUNTO RESSONANTE DE ALTA TENSÃO SIEMENS. | ILA1 | MMU3 | EDSON CHAVES DOS SANTOS | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202249 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS: SS 390/2020
202208795 | AAT | 202208185 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 201911 | 15/03/2019 08:51:00 | ALTERAR PANTALLA "PWB" EN EL CCAD Y "SISTEMA_AGUA_PURA" EN EL INTERACTX PARA INCLUIR INFORMACIONES DE VALORES DE SSA, ALARMA E TRIP PARA LOS NIVELES DEL TANQUE DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN. | OUO0 | OUO0 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202208794 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201903 | 20/01/2019 18:05:00 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.50HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. | OUO5 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202222 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida pelas SSAs 201900692C, 201900692D e 202207457 |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208793 | ACS |  | T013C001 | PAINEL PCG-02 | 0588.002-5 | 201903 | 18/01/2019 09:46:00 | VERIFICAR Y RETIRAR CIRCUITOS/COMPONENTES DESACTIVADOS (SIN FUNCION) DERIVADOS DE LA INSTALACION DEL NUEVO PANEL PCG-02 LOCALIZADO EN LA GIS 60HZ. | MEL1 | MEL1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não
202208792 | STE |  | J084A005 | BOMBA BDR-F16-005 | 0278.011-9 | 201903 | 17/01/2019 09:20:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PÉRDIDA DE AGUA POR EL EJE DE LA BOMBA. | OUO1 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | 202222 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Durante la preventiva SSP 20223362 efectuada, se realizo el reapriete y ajuste de la empaquetadura , dejando con perdida minina de agua, sin afectar la operacionalidad del equipo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208791 | AAT |  | G044D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 kV 450 MVA R5 | 0198.006-8 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR R5 VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208790 | AAT |  | G044B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 kV 450 MVA T5 | 0160.006-4 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR T5 VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208789 | AAT |  | G045D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA RX-RVA | 0198.005-6 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR RX VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208788 | AAT |  | G045B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA TX-RVA | 0160.005-2 | 201903 | 17/01/2019 05:01:00 | FABRICAR PLATAFORMA DE ACESSO PARA PAINEL DE CONTROLE DO TRANSFORMADOR TX VISANDO DAR AOS OPERADORES ACESSO À PARTE SUPERIOR PAINEL. JURANDIR CIENTE. | OUO7 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208787 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201903 | 14/01/2019 04:27:00 | ATUALIZAR A TELA DE RELAÇÃO DE CARGAS DO CGCA2 CONFORME ANEXO. | OUO7 | OUO0 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202208786 | AAT |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 201902 | 11/01/2019 16:13:00 | PROCEDER REPARO DO INSTRUMENTO MICROHMIMETRO IB 3591, QUE APRESENTA FALHA NA RESOLUÇÃO, DESLIGA DURANTE ENSAIOS E CONECTOR DA PONTEIRA DE PROVA SOLTOU, TAMBÉM SUBSTITUIR PONTEIRAS POR DESGASTE. | MEG1 | ILA2 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208785 | ADM | 202208784 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201902 | 08/01/2019 10:50:00 | CONFORME RAP 12/2018, EMITIR PARECER SOBRE LA INDICACIÓN DE ESTADOS DE LOS INTERRUPTORES 84LI1, 84LI2 Y 44L11 DISCREPANTES ENTRE EL SCADA Y EN EL SCC. | ISI0 | IEE3 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202208784 | AIM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201852 | 28/12/2018 14:32:00 | VERIFICAR Y CORREGIR LA INDICACIÓN DE ESTADOS DE LOS INTERRUPTORES 84LI1, 84LI2 Y 44L11 DISCREPANTES ENTRE EL SCADA Y EN EL SCC. REF. RAP 12/2018. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202208783 | STE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 201851 | 18/12/2018 15:47:00 | MICROHMIMETRO (MEGABRAS; MOD. MPH204E; SERIAL Nº.MC1311I E BP704218) QUANDO LIGADO FICA COM O VISOR INOPERANTE (ANEXO). | MEG2 | ILA2 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202227 | MAYCON LAZAROTTO | SUBSTITUIÇÃO DE 2 TRANSISTORES IRGP20B120UD, 2 MOSFETS IXTH11P50, 1 DIODO MUR1660CT E 1 FUSÍVEL DE 10A; APÓS ALGUNS MINUTOS EM TESTE, O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR; CONSTATADA A QUEIMA DOS COMPONENTES TROCADOS ANTERIORMENTE MAIS OS TRANSISTORES DE POTÊNCIA; EM 10/08/2021 ENVIO PARA REPARO EXTERNO SSG 40122021; EQUIPAMENTO RETORNOU DO REPARO EXTERNO E OS TESTES FUNCIONAIS EM BANCADA FORAM BEM SUCEDIDOS; ENVIADO PARA CALIBRAÇÃO COM SSA 202215284.
202208782 | SPG |  | D028A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI4 | 0180.050-7 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | 202227
202208781 | ACS |  | D023A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI3 | 0180.045-0 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208780 | ACS |  | D022A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI3 | 0180.044-2 | 201851 | 18/12/2018 08:39:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208779 | ACS |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208778 | ACS |  | D020A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06TA2 | 0180.042-6 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208777 | ACS |  | D016A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86B34 | 0180.038-8 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208776 | ACS |  | D015A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06A34 | 0180.037-0 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208775 | ACS |  | D014A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI2 | 0180.036-1 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208774 | ACS |  | D013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI2 | 0180.035-3 | 201851 | 18/12/2018 08:38:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208773 | ACS |  | D009A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86LI1 | 0180.031-0 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208772 | ACS |  | D008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 06LI1 | 0180.030-2 | 201851 | 18/12/2018 08:37:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208771 | ACS |  | C047A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L03 | 0180.016-7 | 201851 | 18/12/2018 08:36:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208770 | ACS |  | C046A001 | DISJUNTOR 500KV SF06 05L03 | 0180.015-9 | 201851 | 18/12/2018 08:36:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208769 | ACS |  | C018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85B12 | 0180.014-0 | 201851 | 18/12/2018 08:35:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208768 | ACS |  | C017A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05A12 | 0180.013-2 | 201851 | 18/12/2018 08:35:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208767 | ACS |  | C013A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L02 | 0180.009-4 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208766 | ACS |  | C012A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L02 | 0180.008-6 | 201851 | 18/12/2018 08:13:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208765 | ACS |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201851 | 18/12/2018 08:11:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208764 | ACS |  | C007A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L01 | 0180.003-5 | 201851 | 18/12/2018 08:11:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208763 | ACS |  | C006A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85TA1 | 0180.002-7 | 201851 | 18/12/2018 08:10:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208762 | ACS |  | C005A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05TA1 | 0180.001-9 | 201851 | 18/12/2018 08:10:00 | EFETUAR REVISÃO DO MECANISMO DE ACIONAMENTO HIDRÁULICO DO DISJUNTOR ELK, SUBSTITUINDO TODOS OS COMPONENTES CONFORME KIT ADQUIRIDO DO FABRICANTE ABB. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208760 | APV |  | A008J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE S | 0123.023-9 | 201850 | 10/12/2018 10:52:00 | VERIFICAR MOTIVO E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA VÁLVULA DE ALÍVIO N2 DO TRANSFORMADOR DA FASE S TU08. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208759 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201849 | 06/12/2018 10:20:00 | CONFECCIONAR 10 UNIDADES DA PLACA DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DOS PAINÉIS PAI, CONFORME MODELO ENTREGUE AO SETOR ILA2. | MET1 | ILA2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208758 | ADM |  | A008J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-08 FASE T | 0123.030-1 | 201849 | 06/12/2018 08:52:00 | EMITIR PT SOBRE A INSTALAÇÃO DE SENSOR DE RUPTURA DE MEMBRANA DO TANQUE CONSERVADOR DE TODOS OS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS. REFERÊNCIA SSA 2018/15752A SOBRE A RUPTURA DA MEMBRANA DO CONSERVADOR DO TU08 FASE T | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208757 | AAT |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 201849 | 04/12/2018 10:07:00 | DETECTADO NA OTS DE OUTUBRO DE 2018 QUE NÃO HÁ PONTO DE ANCORAGEM PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO COM A SEGURANÇA ADEQUADA. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208756 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201849 | 04/12/2018 09:28:00 | INCLUIR NUEVOS PUNTOS DE ALARMES DE SUBTENSION REFERENTE A LA BARRA NORMAL Y ESENCIAL PROVENIENTE DEL CGCA-1 Y CGCA-2 Y EXCLUIR LOS PUNTOS DE SOBRETENSION DEL CM-3 Y CM-4. VER ANEXO | OUO7 | IEE3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202224
202208755 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201849 | 03/12/2018 18:07:00 | ALTERAR COR DO DIAGRAMA DA TELA SSAA REFERENTE AO NÍVEL DE TENSÃO 460V, CONFORME PADRÃO DA TELA DO SSAA DO SCADA NO QUAL CONSTA NA COR MAGENTA. | OUO7 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208754 | STE |  | G001A012 | SECCIONADORA 500 kV a4LI5 | 0191.053-9 | 201850 | 14/12/2018 13:09:00 | RETIRAR NIDO DE AVE DE LA SECCIONADORA EN LA FASE R LADO DEL CONTACTO FIJO. VER ANEXO. | OUO7 | MET2 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido ninho de pássaro. |  | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202208753 | APV |  | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 201848 | 01/12/2018 06:04:00 | VERIFICAR OSCILACIONES EN LOS VALORES DE FRECUENCIA DE LA UNIDAD MOSTRADOS EN EL SDSC Y EL PI. LA FRECUENCIA BAJA CERCA DE 59HZ DURANTE INTERVALOS DE TIEMPO CERCANOS A 1 SEG. | OUO6 | MEL1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208752 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201848 | 29/11/2018 13:21:00 | CONFECCIONAR GAIOLA FECHADA EM TELA METÁLICA COM 2 PORTAS NA LATERAL DIREITA, PARA ACONDICIONAR BALIZAS DE SEGURANÇA. SERÁ INSTALADO SOBRE UM CARRINHO DE 80X150 CM. DESENHOS, FOTO E MATERIAIS SUGERIDOS EM ANEXO. | MEG1 | MMU3 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S3.9 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS NO SISTEMA SOS: 138/2022
202208751 | APV | 202208750 | P001A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.063-4 | 201907 | 15/02/2019 12:16:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO/PROVIDENCIAS VISANDO A INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO NOS EIXOS DO VENTILADORES CONFORME SSA201815400A. NOTA: AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO CONSTATADA NA OBSERVAÇÃO DO TRABALHO SEGURO REALIZADA PELA SMMG. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208750 | AIM |  | P001A022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.063-4 | 201848 | 28/11/2018 06:31:00 | EIXO DE ACOPLAMENTO MOTOR/VENTILADOR DO SISTEMA "L" ENCONTRA-SE EXPOSTO, OFERECENDO RISCO DE CONTATO ACIDENTAL COM PARTES ROTATIVAS. OBSERVADO NA OTS-SMMG-2018097. EXTENSÍVEL AOS SISTEMAS "I" E "F" DE VENTILAÇÃO. | MEG2 | MAM3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1 | Programável |  | Não
202208749 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201847 | 25/11/2018 12:09:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELECIONAR O DISJUNTOR 43TL3 PARA RELIGAMENTO, A SINALIZAÇÃO DO DISJUNTOR NA TELA DO SCC NAO FICOU SELECIONADA PARA RELIGAMENTO. IMAGENS DA TELA EM ANEXO. | OUO7 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208748 | AAT |  | C080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-02 | 2488.002-9 | 201848 | 26/11/2018 07:25:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA OS NÓS ESCRAVOS SMG17A508; SMG17A234 E SMG17A226 INSTALADOS NOS COMPARTIMENTOS A04-1-T; A03-1-T E A03-1-S, QUE APRESENTAM FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR. REF. SSA: 2018/15299A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208747 | AAT |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 201847 | 22/11/2018 16:08:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A BOMBA APRESENTA VAZAMENTO DE AGUA/ÓLEO PELO EIXO. | OUO1 | MAM1 | GESON DARCISIO EIDELWEIN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208746 | APV | 202208745 | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 22/11/2018 14:17:00 | REPARAR O MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS ME70581 PARA POSTERIOR CALIBRAÇÃO. | ILA3 | ILA2 | JULIO CESAR FELIPE | S1 | Programável |  | Não
202208745 | APV |  | S018A001 | MEGOHMETROS | 0742.001-3 | 201847 | 20/11/2018 13:11:00 | REALIZAR ENSAIOS DE CALIBRAÇÃO NO MEGOHMETRO MARCA MEGABRAS MODELO MD1035X NS: ME70581 | MEG2 | ILA3 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S2.5 | Programável |  | Não
202208744 | AAT | 202208743 | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201947 | 21/11/2019 09:27:00 | SOLICITAMOS APOIO DA DEFINIÇÃO DA SOLUÇÃO DE SINCRONISMO DE TEMPO PARA A UMR-3S1 CONFORME SSA PRINCIPAL (201815070A). | MEL2 | IEE2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não
202208743 | AIM |  | G073D011 | QUADRO 2T-D1 SINCRONISMO DE TEMPO | 2478.001-8 | 201847 | 20/11/2018 07:28:00 | EFETUAR CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE TEMPO E DO SWITCH PARA PERMITIR A SINCRONIZAÇÃO DA UMR3S1 VIA PTP. REF.: ANEXO. | IEE2 | MEL2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não
202208742 | AIM |  | B014F006 | QUADRO PP-14 E ACESSORIOS | 0111.009-8 | 201847 | 20/11/2018 06:01:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 3S FOI IDENTIFICADO QUE AS MANGUEIRAS DE ENTRADA DE AR DO BARRAMENTO BLINDADO ENCONTRAM-SE RESSECADAS E COM A CAPA EXTERNA DESCAMADA, CONFORME FOTO EM ANEXO. | MMU1 | MMU1 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não
202208741 | STE |  | K006H001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 60 HZ 6,9/13,8 KV 5 MVA TS-04 | 0548.002-7 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | SUBSTITUIR MANOVACUÔMETRO QUE ENCONTRA-SE DANIFICADO, O COMPONENTE ESTÁ FUNCIONAL, PORÉM ESTÁ COM A CAIXA DE CONEXÕES QUEBRADA E A FIAÇÃO EXPOSTA. PROBLEMA DETECTADO EM CUMPRIMENTO DE MP2A. | MET1 | MET1 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202221 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Sustituido manovacuometro F14 con SSA urgente 2021/06076A. documentos y HxH registrados en dicha SSA.
202208740 | APG |  | E013C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.027-1 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN DOS TAPAS DE PROTECCIÓN INSTALADAS CON SSA N°: 201814196A. VER ANEXOS. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208739 | APG |  | E011C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDICAO DE ENERGIA | 1134.004-8 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814201A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208738 | AAT |  | B010C015 | TRANSFORMADOR 60 HZ EXCITACAO POSITIVA TEP-10 FASE A | 0144.007-1 | 201846 | 14/11/2018 13:22:00 | CONFORME OBSERVAÇÃO DO TRABALHO SEGURO, SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO A RESPEITO DA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ANCORAGEM SOBRE OS TRANSFORMADORES TEP, EXTENSÍVEL A TODAS AS UNIDADES GERADORAS | MEG1 | IEQ2 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S3.7 | Programável |  | Não
202208737 | APG |  | E006C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.031-4 | 201846 | 16/11/2018 07:48:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814214A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208736 | APG |  | E005C014 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.029-5 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814213A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208735 | APG |  | G006A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.030-2 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814216A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208734 | APG |  | G005A009 | CAIXA COMUM DOS DCPs | 0455.028-3 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814215A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208733 | AAT |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO INCLUSÃO DA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO CENTRAL DA ABB (MONIT. SAÍDA L13 E SECC. L3/11-L4/12) NA ESTRUTURA DE MONITORAMENTO DO GRUPO CGMRS, INCLUSIVE COM REPORTE DE MENSAGENS P/ SERVIDOR NOTES. | IEQ3 | IEE3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208732 | APG |  | G015A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.061-0 | 201846 | 16/11/2018 07:47:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814212A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208731 | AAT |  | M066V001 | SWITCH DE ACESSO SIRI - UTA17 - SWA01 | 1355.033-6 | 201846 | 13/11/2018 14:09:00 | SOLICITO ANÁLISE P/ CONEXÃO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DESCARGAS PARCIAIS DA SEMD (TMDP) AO SIRI,A FIM DE DISPONIBILIZAR ACESSO REMOTO E MONITORAMENTO DA ESTRUTURA PELO GRUPO CGMRS. | IEQ3 | IEE3 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208730 | APG |  | G016A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.062-1 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814211A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208729 | APG |  | G018A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.064-5 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814210A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208728 | APG |  | G013A015 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.058-9 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814208A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208727 | APG |  | G013A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.057-7 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814207A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | GONZALEZ ARZAMENDIA JOEL MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208726 | APG |  | G014A015 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.060-8 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814206A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208725 | APG |  | G014A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.059-0 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814204A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208724 | APG |  | G019A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.065-7 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814203A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208723 | APG |  | G020A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.066-9 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814202A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208722 | APG |  | G030A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.055-3 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814199A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208721 | APG |  | G031A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.056-5 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814198A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208720 | APG |  | E013C018 | CAIXA COMUM DOS TCs PARA MEDICAO DE ENERGIA | 1134.003-6 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814197A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208719 | APG |  | G017A006 | CAIXA COMUM DOS TCs | 0288.063-3 | 201846 | 16/11/2018 07:46:00 | COLOCAR IDENTIFICACIÓN EN LA TAPA DE PROTECCIÓN INSTALADA CON SSA N°: 201814684A. VER ANEXO. | MET2 | MCI2 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S1 | Programável |  | Não
202208718 | AAT |  | C080D004 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-03 | 2488.003-0 | 201846 | 12/11/2018 07:51:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO PARA O NÓ ESCRAVO SMG17A554 INSTALADO NO COMPARTIMENTO A06-1-T, QUE APRESENTA FALHA NA COMUNICAÇÃO COM O SERVIDOR (NÃO FAZ CONEXÃO). REF. SSA: 2018/14551A. | MET3 | IEQ3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202208717 | AAT |  | K078B004 | BOMBA BIN-18A04 | 0260.024-2 | 201844 | 03/11/2018 18:04:00 | DURANTE LA INSPECCION,LA BIN-18A04 MOSTRABA VIBRACION EXCESIVA (MOTOR BANLANCEANDO DE UN LADO PARA OTRO), COLOCADA BIN-05 COMO PRINCIPAL Y RETORNANDO BIN-04 COMO PRINCIPAL, LA MISMA PARÓ CON LA OSCILACIÓN. | OUO6 | MAM1 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 53 - VIBRAÇAO EXCESSIVA
202208716 | AAT | 202208715 | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 202047 | 17/11/2020 11:17:00 | VERIFICAR MENSAGEM DE FALHA NO MÓDULO "MEASUREMENT TEST" DO EQ. DOBLE LCM500. O MESMO SUGERE CONTATAR O FABRICANTE CONFORME FOTO EM ANEXO. | ILA3 | ILA2 | RICARDO TADASHI KOBAYASHI | S2.5 | Programável |  | Não
202208715 | APV |  | S011B004 | MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA | 2986.001-9 | 201844 | 02/11/2018 16:56:00 | REALIZAR CALIBRAÇÃO DO INSTRUMENTO MEDIDOR DE CORRENTE DE FUGA EM PARA-RAIOS LCM 500 DOBLE BP 705838. | ILA1 | ILA3 | JACI FLORENCIO DE SOUZA | S2.5 | Programável |  | Não
202208714 | ADM | 202208713 | J092D012 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.108,00 AMD4 EIXO AB | 0127.220-9 | 202119 | 10/05/2021 08:37:00 | PROVIDENCIAR DESENHO E CONFECÇÃO DA TAMPA DO NICHO DE PASSAGEM DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA ANTI-INCENDIO DA ELV.98 PARA A ELV. 108 LOCALIZADO AO LADO DA UN01 NA PORTA DA GALERIA DOS TRAFOS. IMAGEM EM ANEXO | MAM1 | IME2 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 1 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE AFETA A OPERACIONALIDADE
202208712 | AMP |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 201844 | 30/10/2018 13:39:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL, DURANTE PERÍODOS DE CHUVA, FOI IDENTIFICADO GRANDE PRESENÇA DE AGUA NO INDICADOR DE ABERTURA DA COMPORTA, CONFORME VÍDEO EM ANEXO. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202208711 | AMP |  | B017E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.017-9 | 201844 | 30/10/2018 13:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL, DURANTE PERÍODOS DE CHUVA, FOI IDENTIFICADO GRANDE PRESENÇA DE AGUA NO INDICADOR DE ABERTURA DA COMPORTA, CONFORME VÍDEO EM ANEXO. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202208710 | AMP |  | A004E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.004-7 | 201844 | 30/10/2018 13:37:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL, DURANTE PERÍODOS DE CHUVA, FOI IDENTIFICADO GRANDE PRESENÇA DE AGUA NO INDICADOR DE ABERTURA DA COMPORTA, CONFORME VÍDEO EM ANEXO. | MMU2 | MCI1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202208709 | STE | 202208708 | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | REPARAR UPS CHLORIDE ACTIVE 2000-19 S/N: 6A12146452. UPS SOMENTE OPERA EM MODO BY-PASS. VERIFICADO RUIDO DE CENTELHAMENTO QUANDO EM MODO NORMAL DE OPERAÇÃO. UPS RETIRADA NA SSA. 201813870A. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | sustituido un capacitor de 10uF 50/60Hz 350VCA. Realizada inspección general de componentes y conexiones internas. Ensayos simulando batería y fuente principal ok. Liberado para uso. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202208708 | APG |  | M066E037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA03 | 1354.001-7 | 201843 | 23/10/2018 04:58:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL UPS DE PANEL UTA-03 SE ENCUENTRA INDICANDO BYPASS CERRADO Y LEDS PARPADEANDO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202208707 | SCA |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 201844 | 01/11/2018 14:06:00 | SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DAS ALETAS APRESENTA AVANÇADO ESTADO DE CORROSÃO. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202208706 | AAT |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201842 | 19/10/2018 14:16:00 | CORRIGIR INFILTRAÇÃO NA JANELA DA SALA 124 DO TÉRREO DO LABORATÓRIO, ONDE SE ENCONTRA INSTALADA O IMPRESSORA 3D. VERIFICAR SSA 201812509A JÁ EXECUTADA NO LOCAL. | ILA3 | MCI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não
202208705 | AAT | 202208704 | A019M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201848 | 26/11/2018 08:10:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-9A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202208704 | AIM |  | A019M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-9A | 2989.010-4 | 201842 | 15/10/2018 13:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208703 | STE | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 201842 | 18/10/2018 09:45:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB MARCA SENIOR CON SN.8290-04 220VCA 50HZ 3KVA NO POSEE TENSIÓN DE SALIDA ESTANDO LA MISMA EN LINE. | MEL4 | ILA2 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202227 | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | Fueron reemplazadas las piezas con defecto (fusible 20A cerámico, diodo RHR15120, MOSFET 38N30, relé secundario). comprobado defecto en placa de CPU, el equipo no responde a los comandos de partida. Dar baja.
202208702 | ADM | 202208701 | M060B013 | UNIDADE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (CCP) E ACESSORIOS | 1024.001-5 | 201842 | 15/10/2018 15:06:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA UPS-CDELAB SE ENCUENTRA FUERA DE SERVICIO | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | 202223 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | UPS ENCAMINADA A LABORATORIO PARA VERIFICACION Y REPARO CON SSA SSA 202208703
202208699 | SPG |  | D028B001 | QUADRO A54 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.051-6 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | 202227
202208698 | ACS |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208697 | ACS |  | D023B001 | QUADRO A49 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.046-0 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208696 | ACS |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 201841 | 10/10/2018 16:22:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208695 | ACS |  | D016B001 | QUADRO A42 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B3/B4 | 0193.039-7 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208694 | ACS |  | D015B001 | QUADRO A41 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A3/A4 | 0193.022-2 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208693 | ACS |  | D014B001 | QUADRO A40 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.021-4 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208692 | ACS |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 201841 | 10/10/2018 16:21:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208691 | ACS |  | D009B001 | QUADRO A35 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.016-8 | 201841 | 10/10/2018 16:20:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208690 | ACS |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 201841 | 10/10/2018 16:20:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208689 | ACS |  | C049B001 | QUADRO A21 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.032-0 | 201841 | 09/10/2018 11:16:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208688 | ACS |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 201841 | 09/10/2018 11:16:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208687 | ACS |  | C047B001 | QUADRO A16 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.027-3 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208686 | ACS |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208685 | ACS |  | C018B001 | QUADRO A14 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS B1/B2 | 0193.025-7 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208684 | ACS |  | C017B001 | QUADRO A13 CONTROLE DO BAY INTERLIG BARRAS A1/A2 | 0193.024-9 | 201841 | 09/10/2018 11:15:00 | REALIZAR MODIFICACIONES EN ESTE TABLERO CONFORME DISEÑOS ADJUNTOS DE FORMA A PREPARAR LOS CIRCUITOS PARA COMUNICACIÓN PLC DEL SISTEMA SMG DE LOS COMPARTIMIENTOS ASOCIADOS A ESTE VANO | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208683 | AMP | 202208682 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202119 | 13/05/2021 11:45:00 | PROVIDENCIAR CARREGAMENTO DO IHMP COM AS ALTERAÇÕES REALIZADAS EM TELA NO INTERACTX PELA SSA 201813321S. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202208682 | AAT |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201840 | 07/10/2018 09:46:00 | ALTERAR TELAS DE PARTIDA E PARADA DAS UN9A/18A, A FIM DE COMPATIBILIZAR A SUPERV. DE APLICACAO DE FREIOS E FREIOS DESAPLICADOS CONFORME DEMAIS UN'S. OBS.: SDSC ESTÁ CORRETO E NO SCADA POSSUI UM ÚNICO PONTO. | OUO5 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202208681 | AMP |  | A004M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.024-9 | 201841 | 09/10/2018 07:09:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA EN LA TUBERIA DE DRENO DEL SISTEMA DE REFRIGERACION | OUO5 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208680 | AAT | 202208679 | B010M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-10. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202208679 | AIM |  | B010M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-10 | 2989.011-6 | 201840 | 04/10/2018 09:53:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208678 | STE |  | D021A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86TA2 | 0180.043-4 | 201840 | 03/10/2018 05:04:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PEQUENO VAZAMENTO DE OLEO .FASE "B" | OUO6 | MET3 | ANTHONY ALLAN CIDRAL | S1.1 | Programável |  | Não | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | 202222 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | Fue efectuada limpieza del aceite presente dentro del cubículo del Interruptor en la fase "B" con solvente. El problema será resuelto con la sustitución de componentes del sistema hidráulico, durante ejecución de la SSA N° 202208779. (Ejecutado con la SSA N° 202200431) |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208677 | AMP |  | D034A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A36-5 | 0016.124-1 | 201840 | 01/10/2018 16:41:00 | SOLUCIONAR PERDA DE GÁS SF6 PRÓXIMO AO ISOLADOR DO VL CONFORME IMAGENS EM ANEXO. ENC. DUR. EXECUÇÃO DA SSA Nº 2018/12578A. | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202208676 | APG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 201839 | 26/09/2018 23:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PORTA CORTA FOGO LOCALIZADA NO EIXO AB, U9A, ELEVAÇÃO 124,00M ESTA COM ENCAIXE DESAJUSTADO, IMPEDINDO MANTER A PORTA TRAVADA QUANDO FECHADA. OBS.: BETINELI CIENTE. | OUO5 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208675 | APG |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 201839 | 26/09/2018 23:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PORTA CORTA FOGO LOCALIZADA NO EIXO AB, U6, ELEVAÇÃO 124,00M ESTA COM DEFEITO NA FECHADURA IMPEDINDO O TRAVAMENTO DA PORTA QUANDO FECHADA. OBS.: BETINELI CIENTE. | OUO5 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208674 | APG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 201839 | 26/09/2018 23:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS NO EIXO AB, U18A, ELEVAÇÃO 108,00 E 124,00 ESTÃO COM DEFEITO NA FECHADURA IMPEDINDO MANTER AS PORTAS TRAVADAS QUANDO FECHADAS. OBS.: BETINELI CIENTE. | OUO6 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208673 | ADM | 202208672 | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 201903 | 17/01/2019 15:10:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO EN RELACIÓN A LA FALLA DE LA SECCIONADORA 36U01 QUE NO LLEGO A SU FIN DE CURSO IMPIDIENDO LA MANIOBRA DE CIERRE DEL INTERRUPTOR 46U01.FALLA REITERATIVA. | MET3 | IEQ3 | LOPEZ YEGROS CARLOS ANTONIO | S1 | Programável |  | Não
202208672 | AMP |  | D032A008 | SECCIONADORA 500 KV SF6 36U01 | 0192.079-0 | 201839 | 27/09/2018 07:33:00 | DISJUNTOR 46U01 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO. EFETUADO COMANDO DE FECHAR NA SECCIONADORA 36U01 E POSTERIORMENTE EFETUADO NOVO COMANDO NO DISJUNTOR 46U01 COM SUCESSO. | OUO3 | MET3 | LUIS ANTONIO SCHWANZ DE LIMA | S1.2 | Programável |  | Não
202208671 | APV | 202208184 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 201922 | 31/05/2019 16:25:00 | SOLICITAMOS PARECER/ESTUDIO/PROYECTO REFERENTE A INSTALACIÓN DE TRANSMISOR DE PRESIÓN A LA ENTRADA DE MA2 CON INDICADOR LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACIÓN CON SCADA. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208670 | STE |  | J090A050 | QUADRO DA UNIDADE DE AUTOMATIZACAO E CONTROLE UAC ETA-1 | 3087.001-6 | 201839 | 24/09/2018 09:49:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO E ENCAMINHAMENTO PARA COMPRA DE NOTEBOOK SIEMENS COM SOFTWARE DEDICADO PARA ACESSO/CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA PLANTA DA ETA-1/1A/2/2A. | MEG3 | IEQ2 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S1 | Programável |  | Não | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | 202221 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | Adquirido Notebook industrial tipo SIMATIC Field PG M6 Numero de Referencia 6ES7718-1CC00-0AC1 marca RIEDER vía SSM-13416/2021. El equipo será registrado con el usuario con Marcos Ruben Jimenez Vannoni. Aguardar contacto de informática para configuración del mismo.
202208669 | ACS |  | J001D001 | TRANSF PRINCIPAL DOS SERVICOS AUXILIARES TA-01 CELA-01 | 0322.003-6 | 201838 | 20/09/2018 10:07:00 | VERIFICAR NÍVEL DE ÓLEO DO TRANSFORMADOR E COMPLETÁ-LO CASO NECESSÁRIO. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não
202208668 | APG |  | G082A001 | QUADROS QFN-1A/QIN-1A E TRANSFORMADOR TN-1A | 0320.001-9 | 201838 | 17/09/2018 12:03:00 | SOLICITO IDENTIFICAR EL TABLERO DE FUERZA NORMAL "QFN-1A" CONFORME PADRON. OBS: FOTO EN ANEXO. | OUO7 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208667 | APG |  | G005A006 | SECCIONADORA 500 kV a4L04 | 0191.059-0 | 201837 | 16/09/2018 11:47:00 | PROVIDENCIAR NOVA IDENTIFICAÇÃO PARA CUBÍCULO DA SECCIONADORA CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208666 | APG |  | G017A007 | QUADRO DE COMANDO CENTRAL DO DJ-84LI3 | 1010.015-9 | 201837 | 16/09/2018 11:47:00 | PROVIDENCIAR NOVA IDENTIFICAÇÃO PARA CUBÍCULO DO DISJUNTOR CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208665 | APG |  | E011D004 | SECCIONADORA 500 kV 54L33 | 0191.072-4 | 201837 | 16/09/2018 11:47:00 | PROVIDENCIAR NOVA IDENTIFICAÇÃO PARA CUBÍCULO DA SECCIONADORA CONFORME FOTO EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208664 | ACS |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISICAO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA BARRA B1(2TCB1) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não
202208663 | ACS |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISICAO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA BARRA A1(2TCA1) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não
202208662 | ACS |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISICAO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA LT IPU 50HZ FI3 (L11) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não
202208661 | ACS |  | G073D003 | QUADRO 2O-D2 MODULOS DE AQUISICAO REMOTA | 2475.001-4 | 201838 | 17/09/2018 16:46:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NO FECHAMENTO DE NEUTRO DO TC DA LT IPU 50HZ MD3 (L03) CONFORME DESENHOS EM ANEXO. | MEL1 | MEL2 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não
202208660 | APG |  | G024A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04T03 | 0171.010-9 | 201837 | 11/09/2018 18:13:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO PADRÃO DE ITAIPU NA VÁLVULA M1 QUE ENCONTRA-SE APAGADA.FOTOS EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208659 | AAT | 202208658 | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 202048 | 26/11/2020 16:42:00 | EMITIR P.T E ESPECIFICAÇÃO DE LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS PARA INSTAL.NO EDIF.DE PROD.DEVIDO A LÂMP.CÓDIGO 717025, APRESENTAREM RUÍDO EXCESSIVO E DETECTADO PRESENÇA DE TENSÃO NA CARCAÇA(49VCA)EM REL.A TERRA | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não
202208658 | AIM |  | K052E003 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EDIFICIO DE PRODUCAO | 0944.048-8 | 201837 | 12/09/2018 08:31:00 | SUBSTITUIR LÂMPADAS FLÚOR.32W E REATORES DIMERIZÁVEIS POR LÂMPADAS TUBO LED DIMERIZÁVEIS, NAS SALAS DE REUNIÕES E DA DIRETORIA 5 PISO. | MEG3 | MEG3 | SERGIO LUIZ ROSSELLI BECKER | S1 | Programável |  | Não
202208657 | APG |  | G023A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 84T02 | 0171.009-5 | 201837 | 11/09/2018 18:12:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO PADRÃO DE ITAIPU NA VÁLVULA M1 QUE ENCONTRA-SE APAGADA.FOTOS EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208656 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201836 | 06/09/2018 18:12:00 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE CREAR ACCESO REFERENTE A LOS INTERRUPTORES DE INTERCONEXIÓN DE BARRAS A1/A2 Y B1/B2 DE 500 KV E INCLUIR COMANDO DE SELECCIÓN DE CONTROL CONFORME EJEMPLO FOTOS EN ANEXO. | OUO7 | OUO0 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208655 | AAT |  | G030A002 | DISJUNTOR 500 kV SF6 04LI5 | 0179.010-7 | 201837 | 11/09/2018 09:06:00 | DURANTE MP4A SSP20183018A NO FUE REALIZADO TESTE DE ACTUACIÓN DEL MANODENSIMETRO POR FALTA DE HERRAMIENTAS Y JUNTAS, CONFORME ESTABLECE EN EL MANUAL DEL FABRICANTE 6476-80-G3300.SOLICITAMOS PARECER AL RESPECTO | MET2 | IEQ3 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S3.7 | Programável |  | Não
202208654 | ACS | 202208652 | G073T012 | IED IA5VL12 - REC650 DE CAMPO ALTERNATIVO (84LI4) | 2465.008-8 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IA5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202208653 | ACS | 202208652 | G073T011 | IED IP5VL12 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI4) | 2469.008-6 | 201838 | 21/09/2018 16:38:00 | IMPLEMENTAR LÓGICA Y AJUSTE EN EL IED IP5VL12 IGUAL A LA IMPLEMENTADA EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA201807258C, PARA CORREGIR LA NO SINALIZACIÓN DEL CONTADOR DE OPERACIONES DEL PARARRAYOS EN EL SCC. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não
202208652 | ACS |  | G073T010 | BASTIDOR DE CAMPO 2B-L12 (84LI4) | 2471.006-5 | 201836 | 05/09/2018 09:50:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA INDICACIÓN REMOTA EN SALA DE CONTROL, DURANTE LA ACTUACIÓN DE LOS CONTADORES DE OPERACIONES DEL VANO DE LI-MD-FI4-SEMD.PARARRAYOS 500KV-FASE R,S,T. | MET2 | MEL1 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não
202208651 | AIM |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 201835 | 30/08/2018 07:44:00 | CENTRAL EVAPORATIVA ZVT-1501, COM RUÍDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS DA BOMBA VB-01. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208650 | AAT | 202208649 | B012M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201838 | 17/09/2018 08:11:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-12. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não
202208649 | AIM |  | B012M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-12 | 2989.013-0 | 201835 | 27/08/2018 10:06:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208648 | ACS |  | D004A019 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE C | 0207.060-0 | 201834 | 22/08/2018 08:53:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208647 | ACS |  | D004A018 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE B | 0207.058-8 | 201834 | 22/08/2018 08:53:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208646 | ACS |  | D004A017 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A57-T2 FASE A | 0207.057-0 | 201834 | 22/08/2018 08:52:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 3 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208645 | ACS |  | D004A016 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE C | 0207.102-9 | 201834 | 22/08/2018 08:42:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208644 | ACS |  | D004A015 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE B | 0207.101-0 | 201834 | 22/08/2018 08:41:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208643 | ACS |  | D004A014 | PARA-RAIOS 500 KV ENCAPSULADO 60 HZ A47-T2 FASE A | 0207.100-2 | 201834 | 22/08/2018 08:40:00 | CONF. SSA 201605792A, PARA PERMITIR A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE FUGA COM O ALICATE LCM 500 DA DOBLE EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA CHAPA DE ATERRAMENTO UTILIZANDO O MODELO 1 COM DIMENSÕES CONFORME ANEXO. | IEQ3 | MET3 | DOUGLAS LUIZ VINCENZI OSTROSKI | S3.8 | Programável |  | Não
202208642 | APG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201833 | 15/08/2018 16:15:00 | INSTALAR NOBREAK MARCA NHS SERIE 3828 EN EL TABLERO DEL SMT-WEB (COTA 128 - GIS), CON APOYO DE PERSONAL DE LASSE (PTI-BR). EL EQUIPO ESTÁ VERIFICADO Y DISPONIBLE EN EL LABORATORIO (SSA 201810128A) | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208641 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201833 | 14/08/2018 23:21:00 | ADECUAR ALARMAS CONFORME NUEVOS LIMITES DE CORRIENTE DE LA LINEA 220KV MD-IRY. | OUO7 | OUO0 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208640 | APG |  | K054C022 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.061-5 | 201833 | 14/08/2018 16:38:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (60HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202208639 | APG |  | J056D012 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 111 | 0944.027-5 | 201833 | 14/08/2018 16:39:00 | TRAMITAR PROYECTO CON LA ENEE.DT DE MEJORAS EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE 2 TOMACORRIENTES DE 460V/250A (50HZ)EN LA EL. 111,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202208638 | AMP | 202208637 | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 202112 | 22/03/2021 07:53:00 | EXECUTAR SOLDAGEM DAS BUCHAS ROSCADAS NO ARO INFERIOR DA CRUZETA INFERIOR EM APOIO A SSA MATRIZ DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA MÓVEL DE MANUTENÇÃO DO MANCAL COMBINADO. SERVIÇO PROGRAMADO CONFORME PUG/2021. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não
202208637 | AMP |  | B011A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.013-3 | 201833 | 14/08/2018 11:45:00 | INSTALAR BUCHAS DE FIXAÇÃO PARA PLATAFORMA DE MANUTENÇÃO NA CRUZETA INFERIOR CONFORME DESENHO Nº6210-DI-19655-P. OBS: OBSERVAR SE MEDIDAS DAS VIGAS DA PLATAFORMA EXISTENTE COINCIDEM COM A FURAÇÃO DO DESENHO. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não
202208636 | AAT |  | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 201831 | 03/08/2018 17:25:00 | APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CALIBRADOR DE PNEUS UTILIZANDO LINHA PNEUMÁTICA JÁ EXISTENTE, NO LOCAL ESPECIFICADO CONFORME FOTOS. | ILA3 | MAM2 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não
202208635 | AAT |  | R070G006 | AREAS EXTERNAS | 0986.007-7 | 201832 | 07/08/2018 15:40:00 | ANALISAR ÁREA ABAIXO DO MIRANTE MD P/ ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE INSTAL. DE GUARDA-CORPO OU PONTO DE ANCORAGEM P/ TRABALHO EM ALTURA, NECESSÁRIO P/ SERVIÇOS DE INSPEÇÃO/LIMPEZA. ATIVIDADE REF A RS DA APR 570CI07-R00. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não
202208634 | APV |  | P012A011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3112) | 0457.103-7 | 201831 | 30/07/2018 11:25:00 | EMITIR PROCESSO DE COMPRA (ET, ORÇAMENTOS, DOCS ETC.) PARA AQUISIÇÃO DE POLIAS PARA OS VENTILADORES DOS SISTEMAS M N O P Q R S T U V X, INCLUÍDA NO ORÇAMENTO 2019. PREVISÃO: SET/2018. | IME2 | IME2 | STEVAN PINHEIRO BATISTETI | S3.8 | Programável |  | Não
202208633 | AAT |  | J097B012 | PURIFICADOR MOVEL DE OLEO ISOLANTE - POC 0004 | 0338.004-6 | 201830 | 26/07/2018 09:48:00 | PROVIDENCIAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARO DAS DUAS MÁQUINAS DE TRATAMENTO ÓLEO ISOLANTE FABRICAÇÃO EDWARDS. MODELO 10000SS,CÓD.NBA998, NS 089200011 E MODELO 8000CSO, CÓD.NBB538, NS139200000, CONFORME ANEXOS | MET1 | IEQ3 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208632 | ACS |  | J001F003 | QUADRO SIST. ANTIINCENDIO TA-01/TB-01/TD-01/TD-02 PAI-22 | 0453.002-0 | 201830 | 23/07/2018 15:31:00 | CONFORME PROCEDIMIENTO ADJUNTO, REALIZAR SIMULACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA ACTUALIZACIÓN DE PIC 070.EQ.06, DURANTE MP-1A. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208631 | AAT |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201830 | 23/07/2018 15:34:00 | INSPECIONAR, REPARAR E REGULAR COM 13,5KGF/CM² VÁLVULAS DE ALÍVIO 1.1/2"X2" E 6"X8". REALIZAR REPARO EM VÁLVULA BORBOLETA 10" WAFER (29AF1), VÁLVULAS SUBSTITUIDAS CONFORME SSAS 201808932A E 201808578A. | MAM1 | MAM1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não
202208630 | APV | 202208629 | A004K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-04 | 0127.023-0 | 201830 | 23/07/2018 16:04:00 | SOLICITAMOS PARECER QUANTO A VALIDADE E EFICIÊNCIA DO GERADOR DE ESPUMA SINTEX AFFFARC 3X6% DO SISTEMA RESCALDO COM APROXIMADOS 19 ANOS DE FABRICAÇÃO. INSPEÇÃO NÃO CONSTA NA PIC. MATERIAL INDISPONIVEL EM ESTOQUE. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208629 | AIM |  | A004K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-04 | 0127.023-0 | 201829 | 20/07/2018 09:37:00 | DURANTE PREVENTIVA 3A(SSP:20182761A) VERIFICOU-SE GERADOR DE ESPUMA SINTEX COM APROXIMADOS 19 ANOS DE FABRICAÇÃO. VERIFICAR EFICIÊNCIA E VALIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208628 | AAT | 202208627 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202007 | 13/02/2020 08:42:00 | FABRICAR DISPOSITIVO TRANSPORTABLE PARA ELEVACIÓN DE CARGAS PARA LOS POZOS DE LAS BOMBAS DE LA EL. 92,00. DETALLES EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | EMITIDA SS-331/2020 NO SISTEMA SOS.
202208627 | ADM |  | R026A001 | BLOCO U01 | 0980.141-2 | 201829 | 18/07/2018 07:29:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A INSTALAÇÃO DE DISP.DE ELEVAÇÃO DE CARGAS (FERRAMENTAS E MATERIAIS) ENTRE AS COTAS 89 E 92 NO POÇO DE BOMBA U01, EXTENSÍVEL A TODOS OS POÇOS DA CASA DE FORÇA. DEMANDA ORIUNDA DO SGTS. | MEG2 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208626 | AAT | 202208625 | B014M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201847 | 19/11/2018 10:28:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-14. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202208625 | AIM |  | B014M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-14 | 2989.015-3 | 201829 | 18/07/2018 15:38:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208624 | AAT | 202208623 | B011M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201844 | 30/10/2018 09:38:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-11. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220 VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202208623 | AIM |  | B011M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-11 | 2989.012-8 | 201829 | 16/07/2018 16:02:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208622 | APV | 202208621 | A004L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 201830 | 23/07/2018 14:00:00 | DURANTE PD-3A U#04, CONSTATADO DEF MOD. ELETRÔN. SIEMENS 7TD3211-1/CE COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R (SLOPE E HARMÔNICO). SOLICITAMOS REPARO. DM:70014906, SSA REF 201808814A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não
202208621 | ASL |  | A004L024 | RELE DIFERENCIAL DO TRANSFORMADOR SERVICO UNIDADE 87TA | 0083.004-6 | 201829 | 18/07/2018 09:53:00 | DURANTE PD-3A U#04, CONSTATADO DEF MOD. ELETRÔN. SIEMENS 7TD3211-1/CE COD. ALMOX 114251, REF. RELE 87TA FASE R (SLOPE E HARMÔNICO). MODULO RETIRADO ALMOX) SM:335441 DM:70014906, SSA REF 201808814A | MEL1 | IMA0 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não
202208620 | AAT | 202208619 | A003M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201840 | 02/10/2018 15:04:00 | SOLICITAMOS PT EN CUANTO A LA DEFINICION DE LA ALIMENTACION DEFINITIVA DEL PANEL UAM-03. OBS: ACTUALMENTE PANEL OPERANDO CON ALIMENTACION PROVISÓRIA DEL CIRCUITO 220VCA DE ILUMINACION Y TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | BAEZ PEREZ JORGE ADOLFO | S3.7 | Programável |  | Não
202208619 | AIM |  | A003M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-03 | 2989.003-6 | 201828 | 11/07/2018 16:46:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208618 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:31:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 14 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | 202228 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208617 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DEL TELEFONO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 13 EJE CD OBS RAMAL 3242 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208616 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO EN LA ELEVACION 144 UNIDAD 12 EJE CD OBS. RAMAL DESCONOCIDO Y SIN IDENTIFICACION | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | ITALO STRESSER DOS SANTOS | 202233 |  |  |  | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208615 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:30:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR AUSENCIA DE APARATO TELEFONICO NA ELEVACAO 144 EN LA U11 EIXO CD RAMAL 3440 | OUO2 | MEL3 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208614 | APV |  | M032A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.014-6 | 201827 | 05/07/2018 10:04:00 | NO RAMAL 2866, LOCALIZADO PRÓXIMO AO REGULADOR R03, VERIFICAR E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL O TELEFONE ESTÁ INOPERANTE. | OUO7 | MEL3 | CLAUDIO AUGUSTO GOMES SILVA MOTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208613 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3445 EN LA COTA 144, EJE AB, U14, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208612 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 3443 EN LA COTA 144, EJE AB, U12, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208611 | APV |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 201828 | 09/07/2018 14:11:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL, LA CAJA DE TELEFONO CON RAMAL 5858 EN LA COTA 144, EJE AB, U10, SE ENCUENTRA SIN TELEFONO. | OUO2 | MEL3 | DURE ROLON RICARDO JOSE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 11 - COMUNICAÇAO - TELEFONE/CONSOLE/HOTLINE/RADIO COM FALHA
202208610 | ACS |  | D080D011 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-10 | 2489.010-3 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208609 | ACS |  | D080D009 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-08 | 2489.008-4 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208608 | ACS |  | D080D006 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-05 | 2489.005-9 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208607 | ACS |  | D080D005 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-04 | 2489.004-7 | 201826 | 29/06/2018 16:23:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208606 | ACS |  | D080D003 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-02 | 2489.002-3 | 201826 | 29/06/2018 16:22:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208605 | ACS |  | C080D010 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-09 | 2488.009-1 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208604 | ACS |  | C080D008 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-07 | 2488.007-8 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208603 | ACS |  | C080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-50-06 | 2488.006-6 | 201826 | 29/06/2018 16:08:00 | IMPLEMENTAR LA INSTALACIÓN DE LOS NODOS ESCLAVOS ASOCIADOS A ESTE TABLERO ASÍ COMO LA CORRESPONDIENTE ACTIVACIÓN EN EL SOFTWARE DE SUPERVISION SMG. INFORME S/ ANORMALIDADES A LA SMIE.DT/FPTI.PY | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não
202208602 | AAT | 202208601 | A004M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-04. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208601 | AIM |  | A004M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-04 | 2989.004-8 | 201825 | 21/06/2018 16:25:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208600 | AAT |  | K082A013 | MOTOR N1 60Hz DA BOMBA BDR-H14-001 (BDR-9997) | 0330.001-3 | 201825 | 21/06/2018 14:01:00 | RESISTOR DE AQUECIMENTO INTERNO DO MOTOR N1 DA BOMBA BDR-H14-001 ENCONTRASE INOPERANTE. DETECTADO DURANTE SSP 20182446A (1A). | MEG2 | MAM1 | ELVIS ECCEL | S1 | Programável |  | Não
202208599 | AAT | 202208598 | B013M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201842 | 15/10/2018 09:32:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-13. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S3.7 | Programável |  | Não
202208598 | AIM |  | B013M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-13 | 2989.014-1 | 201825 | 18/06/2018 10:07:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não
202208597 | STE |  | K002B002 | COMUTADOR SOB CARGA E ACIOMAMENTO MOTORIZADO DO TB-02 | 0172.012-0 | 201825 | 20/06/2018 10:49:00 | FAVOR COLAR ADESIVO NESTE TRANSFORMADOR DE CONTAMINADO COM PCB, CONFORME SSA 201707279A.A SMIL.DT DISPONIBILIZARA O ADESIVO SEGUNDO IMLA020. | ILA4 | MET2 | DANIEL ROTELOK | S3.9 | Programável |  | Não | DOUGLAS MASKE | 202224 | DOUGLAS MASKE | Realizado colagem de adesivo informativo de contaminação com PCB.
202208596 | AAT | 202208595 | A009E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.011-0 | 201824 | 14/06/2018 14:19:00 | SOLICITAMOS PARECER DA ENG. QUANTO A CONDUTA A SER TOMADA COM RELAÇÃO A TRINCAS E TIRANTES ROMPIDOS NA UNIDADE 09. IMAGENS EM ANEXO. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não
202208595 | SPG |  | A009E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.011-0 | 201824 | 14/06/2018 08:11:00 | DURANTE SUBSTITUIÇÃO DE TIRANTES DA UNIDADE 06 (COTA 111) IDENTIFICADO FALTA DE 2 TIRANTES INF. NA UN. 09, UM ENTRE PY E JUSANTE, OUTRO ENTRE MONTANTE E PY. IDENT. TRINCA NA CINTA PRENSA GAXETA, NA PARTE SUP. E INF. | MMU2 | MMU2 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202247
202208594 | AAT | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 201834 | 24/08/2018 14:28:00 | SOLICITAMOS VERIFICAR C/ FABRICANTE PROBLEMA RELACIONADO À FALTA DE COMUNICAÇÃO NA LÓGICA DA CHAVE LOCAL/REMOTO DA IHM SENTIDO IHM->GTW. SISTEMA NÃO PERMITE ACESSAR COM500. REINCIDENCIA RNC RI014 EM ANEXO. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Problema será solucionado com o comissionamento do Equipamento E013P012 - GATEWAY RTU 2S-L34-2CRL2-GTW1
202208593 | AIM |  | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 201824 | 12/06/2018 10:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL AL INTENTAR PASAR DE LOCAL A REMOTO EN LA IHM, INDICA QUE EL COMANDO FUE EFECTUADO CORRECTAMENTE, SIN EMBARGO EN EL SCC CONTINUA EN LOCAL. PROBLEMA DETECTADO DENTRO DEL PD088 | OUO7 | MEL4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208592 | AMP |  | A019F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.019-2 | 201823 | 08/06/2018 10:20:00 | INSTALAR NO PROX PD 12 RTDS CÓD 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO CONF. DOCS ANEXOS P/ MEDIÇÕES DE TEMPERATURA DO AMBIENTE DE OPERAÇÃO DOS TCS AKQ 24B POR ILA1 REF: SSA 2015/03364F. MANTER RTDS ATÉ PD SEGUINTE. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208591 | AIM |  | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201823 | 06/06/2018 22:27:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PRÓXIMO A ESCOTILHA DA CAIXA ESPIRAL DA UNIDADE 18A NA COTA 89, ACESSO PELA COTA 92. OBS.: REALIZADA INSPEÇÃO PELA MANUTENÇÃO MECÂNICA SSA 201607420. | OUO6 | MCI1 | MARCOS DO NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208590 | AIM |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 201822 | 01/06/2018 11:38:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ENCONTRA-SE INVÁLIDOS OS PONTOS CONFORME O ANEXO. | OUO7 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208589 | APG |  | K001D009 | RECINTO DOS TRANSF. PRINCIPAIS DE SERV. AUXILIARES TA-02 | 3073.002-0 | 201822 | 30/05/2018 08:36:00 | VERIF./SOLUCIONAR NO CONFORMIDAD REGISTRADA EN EL ANEXO B1, COTAS 144 Y 195 60HZ, ÍTEM 140, 141 Y 142 DEL INFORME TÉCNICO DISP. EN EL SAT (6003- 50-19000-E). POSTERIORMENTE EMITIR SSA A ILA1 P/ ENSAYOS DE VERIFICACIÓN. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208588 | APV |  | D080B002 | PAINEL DE CONTROLE RCC60-02 | 1029.010-0 | 201822 | 01/06/2018 08:52:00 | EPT SOBRE PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS A RESPEITO DO NO-BREAK RETIRADO DESTE PAINEL E QUE NÃO TEVE POSSIBILIDADE DE REPARO, CONFORME SSA 2016/19123B EMITIDA PARA A SMIL-DT. | MET3 | IEQ3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202208587 | AAT | 202208586 | B016M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-16. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208586 | AIM |  | B016M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-16 | 2989.017-7 | 201822 | 28/05/2018 09:01:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208585 | AAT |  | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 201820 | 18/05/2018 12:03:00 | ELABORAR PROYECTO DE INSTALACIÓN PROVISORIA DE TUBERÍA PLÁSTICA DESDE SALIDA DEL TANQUE DE AGUA HASTA CADA ALIMENTACIÓN DE LOS BEBEDEROS DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN PARA MEJORAR CALIDAD DEL AGUA DISPONIBLE. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208584 | AAT | 202208583 | A009M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201824 | 12/06/2018 07:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-09. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208583 | AIM |  | A009M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-09 | 2989.009-7 | 201819 | 11/05/2018 10:27:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ A UAM USANDO 220 VAC DO CIRCUITO DE ILUMINAÇAO E AQUECIMENTO. DEIXAR INVERSOR (INV1) DESENERGIZADO. MODIFICAÇÃO PROVISORIA ATÉ IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO DEFINITIVA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208582 | STE | 202208581 | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201930 | 24/07/2019 09:10:00 | DEFINIR MELHOR ALTERNATIVA DE PINTURA DE IDENTIFICAÇAO PARA OS LETREIROS DA CASA DO GENERADOR DIESEL DE EMERGENCIA DA SEMD. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202220 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Solicitado ao EN.DT o padrão de pintura de identificação a utilizar via memorando I/SMI.DT/008658/21. Foi atualizado o Manual do Sistema de Sinalização – Subsistema Industrial (3870-60-15404-P) pela ENCC.DT, com resposta pelo memorando I/ENC.DT/013017/22. Realizar a identificação da Casa do Gerador Diesel conforme padrão definido no manual 3870-60-15404-P, item 13.4. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208581 | APG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DE LA CASA DEL GENERADOR DIÉSEL DE EMERGENCIA DE LA SEMD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208580 | APG |  | R055E001 | ESTRUTURAS | 0987.011-0 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DE LA CASA DE BOMBAS DE LA SEMD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208579 | STE | 202208578 | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 201930 | 24/07/2019 09:10:00 | DEFINIR MELHOR ALTERNATIVA DE PINTURA DE IDENTIFICAÇAO PARA OS LETREIROS DO EDIFÍCIO CENTRAL DA SEMD, E QUE ESTEJA DE ACORDO COM OS PADROES DE COMUNICAÇÃO DA UHI. | MCI4 | ISI1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202220 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | Solicitado ao EN.DT o padrão de pintura de identificação a utilizar via memorando I/SMI.DT/008658/21. Foi atualizado o Manual do Sistema de Sinalização – Subsistema Industrial (3870-60-15404-P) pela ENCC.DT, com resposta pelo memorando I/ENC.DT/013017/22. Realizar a identificação do Edifício Central da SEMD conforme padrão definido no manual 3870-60-15404-P, item 13.4. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208578 | APG |  | R055B001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.009-1 | 201819 | 09/05/2018 20:59:00 | RENOVAR LETRERO (CON COLOR MÁS RESALTANTE) DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA SE- MD QUE SE ENCUENTRA OPACADO.UTILIZAR LA MEJOR ALTERNATIVA EN LETRERO DISPONIBLE! | OUO7 | MCI4 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208577 | AAT |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 201819 | 09/05/2018 19:46:00 | SUSTITUIR POLARIZADO EN 12 VENTANAS DE BLINDEX DE LA SALA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL (CASA DE RELÉS) DE LA SE-MD. | OUO7 | MCI2 | ESPINOLA OLIVEIRA VANDERLEY | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208576 | APV | 202208575 | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 201827 | 03/07/2018 07:36:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A OSCILAÇÃO NA INDICAÇÃO DE NÍVEL DO MANCAL COMBINADO, INSTRUMENTO 71TL. ENSAIOS REALIZADOS POR ILA NO ANEXO DAS SSA'S DERIVADAS. | MEG1 | IEQ1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208575 | AIM |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 201818 | 02/05/2018 02:48:00 | VERIFICAR VARIACIONES BRUSCAS DE INDICACION DE NIVEL DE ACEITE DEL COJINETE COMBINADO, CONFORME ANEXO. PROBLEMA REINCIDENTE SSA 201613105A. | OUO6 | MEG1 | MENDOZA CANTERO ROBERTO PAULO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208574 | STE | 202208573 | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 201850 | 13/12/2018 16:13:00 | SOLICITAMOS DEFINIÇÃO DE USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO ACESSO FTP PARA COLETA DE OSCILOGRAFIA VIA SIRI. OBS.: ATUALMENTE O ACESSO SE ENCONTRA LIBERADO APENAS PARA O USUÁRIO PROVISÓRIO FTP_SIRI | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202220 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | Definida nova filosofia de acesso às oscilografias deste sistema, que seguirá a referência estabelecida com o projeto SEP765kV. Emitidas SSAs 202211749, 202211751, 202211753 e 202211754 para configuração do serviço. Será utilizada a mesma referência de usuários que atualmente acessam as oscilografias dos demais paineis de proteção.
202208573 | AIM |  | G073Z003 | SWITCH SWT-ST 2S-FIP02 | 3029.001-0 | 201827 | 02/07/2018 15:31:00 | EXECUTAR ITENS PENDENTES 3.2, 3.3 E 4.5 RELACIONADOS A NTP E FTP CONFORME PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 50-17.09.02 ANEXA A SSA 201712309A APÓS DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA COM SIRI PELA UTA-18 | MEL4 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não
202208572 | APV |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201817 | 23/04/2018 07:56:00 | ADQUIRIR, CODIFICAR, ESTABELECER POLÍTICA DE ESTOQUE E DISPOR NO ALMOX. DE FITA DE INOX DE 3/4"X0,6MM, EM FORMA DE ROLO E FECHO CORRESPONDENTE. SUGESTÃO MÁX/MIN: 100/30 METROS DE FITA E 120/50 UNIDADES DE FECHO. | MEG1 | IEQ1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S3.9 | Programável |  | Não
202208571 | APV | 202208570 | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 202108 | 25/02/2021 16:57:00 | PROVIDENCIAR INSTALACIÓN DE 22 FLEX DE CONEXIÓN COD. 716696 EN LUGARES Q PRESENTARON PUNTOS CALIENTES CONF SSA MATRIZ. UTILIZAR ARANDELA COD. 144592 Y TORNILLO COD.147427 Y SOPORTES FABRICADOS MEDIANTE SSA201804733D | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | 202221
202208570 | AMP |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 201816 | 19/04/2018 07:40:00 | DURANTE INSPEÇÕES DE MP3S ENCONTRADOS SINAIS DE SOBRE AQUECIMENTO EM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS GUIAS DE AR SUPERIORES, PRÓXIMO A T3 E T6. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202208569 | AAT | 202208568 | B020M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201824 | 12/06/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18A. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208568 | AIM |  | B020M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-18A | 2989.020-8 | 201815 | 13/04/2018 15:55:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208567 | APG |  | R055J001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.004-4 | 201815 | 13/04/2018 11:20:00 | SOLICITO REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS EM ANEXO. | OUO7 | MCI2 | CLAUDIO AUGUSTO GOMES SILVA MOTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208566 | AAT |  | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 201815 | 12/04/2018 17:21:00 | SOLICITAMOS VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS PONTOS DO SCC REFERENTES A ALARMES NO 2O-D1 QUE NÃO SÃO REPORTADOS. REF. SSA 201801123A, DES. 6490DFG3601 FL. 26,6459DCG3625, 6459DC15220 E 6639DFA7794 FL. 136. | MEL2 | IEE3 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não
202208565 | APG |  | R055G001 | PATIOS E ADJACENCIAS | 0989.002-0 | 201815 | 10/04/2018 16:44:00 | SOLICITO REALIZAR A IDENTIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS EM ANEXO. A IDENTIFICAÇÃO ATUAIS DESSES EQUIPAMENTOS SE ENCONTRA DETERIORADA. | OUO7 | MCI2 | CLAUDIO AUGUSTO GOMES SILVA MOTA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208564 | AAT | 202208563 | B018M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201830 | 25/07/2018 14:47:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-18. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208563 | AIM |  | B018M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-18 | 2989.019-0 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208562 | AAT | 202208561 | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-17. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208561 | AIM |  | B017M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-17 | 2989.018-9 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208560 | AAT | 202208559 | B015M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201835 | 27/08/2018 10:58:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-15. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208559 | AIM |  | B015M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-15 | 2989.016-5 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208558 | AAT | 202208557 | A008M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-08. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208557 | AIM |  | A008M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-08 | 2989.008-5 | 201814 | 05/04/2018 08:35:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208556 | AAT | 202208555 | A007M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201827 | 05/07/2018 07:43:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-07. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S2.4 | Programável |  | Não
202208555 | AIM |  | A007M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-07 | 2989.007-3 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208554 | AAT | 202208553 | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201823 | 08/06/2018 15:42:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-06. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208553 | AIM |  | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201814 | 05/04/2018 08:13:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208552 | AAT | 202208551 | A005M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201822 | 30/05/2018 15:27:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-05. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208551 | AIM |  | A005M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-05 | 2989.005-0 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208550 | AAT | 202208549 | A002M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-02. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208549 | AIM |  | A002M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-02 | 2989.002-4 | 201814 | 05/04/2018 08:12:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208548 | AAT | 202208547 | A001M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201822 | 28/05/2018 08:36:00 | SOLICITAMOS PT QUANDO A DEFINIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DEFINITIVA DO PAINEL UAM-01. OBS: ATUALMENTE PAINEL OPERANDO COM ALIMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO CIRCUITO 220VCA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208547 | AIM |  | A001M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 201814 | 05/04/2018 08:11:00 | PROVIDENCIAR. ALIM. PROVISORIA P/ LA UAM UTILIZANDO 220VAC DEL CIRC. DE ILUMINACIÓN DEL PROPIO CUADRO DEJANDO INVERSOR (INV1)FUERA DEL CIRCUITO. ESTA PERMANECERÁ HASTA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DEFINITIVO. | IEQ1 | MEG1 | OBELAR BENITEZ, JUAN CARLOS | S3.8 | Programável |  | Não
202208546 | AMP |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 201814 | 05/04/2018 11:57:00 | DURANTE INSPEÇÕES DE MP3A ENCONTRADOS SINAIS DE SOBRE AQUECIMENTO NOS SUPORTES DAS GUIAS DE AR SUPERIOR PRÓXIMO AOS TERMINAIS T1,T2,T3,T4, E T6 E EM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS GUIAS, PRÓX. A T1,T3 E T6. FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MMU1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202208545 | STE |  | G001A007 | SECCIONADORA 500 KV a4T01 | 0191.015-9 | 201814 | 05/04/2018 11:56:00 | DURANTE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL CON SSP N°20181285A SE CONSTATÓ QUE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA DESCONECTADO EN EL CONECTOR SUPERIOR DE LAS 3 FASES. | MET2 | MET2 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável |  | Não | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | 202222 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | Removido pedaço do condutor que estava sobrando e revisado conexão de aterramento. A estrutura já estava conectada a terra.
202208544 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201814 | 02/04/2018 15:58:00 | ADECUAR LOS LIMITES DE ALARMA DE CORRIENTE EN LOS TRAFOS, SECTORES 500KV Y 220KV PARA MANIOBRA DE LOS TAP CONFORME IOPI 20 (REVISIÓN 23) | OUO7 | OUO0 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208542 | AIM |  | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.020-3 | 201812 | 21/03/2018 09:50:00 | INSTALAR 12 RTDS CÓDIGO 707075 NO RECINTO DOS TCS DE NEUTRO DE FASES DIVIDIDAS CONFORME DOCS ANEXOS P/ POSSIBILITAR MEDIÇÕES DE TEMPERATURA POR ILA1 APÓS SUBSTITUIÇÃO DOS TCS. REF: SSAS 2017/13124A E 2018/03415A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não
202208541 | AAT |  | B020A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.020-0 | 201811 | 14/03/2018 15:16:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208540 | AAT |  | B018A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.018-6 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208539 | AAT |  | B017A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.017-8 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208538 | AAT |  | B016A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.016-0 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208537 | AAT |  | B015A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.008-9 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208536 | AAT |  | B013A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.015-1 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208535 | AAT |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 201811 | 14/03/2018 15:15:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208534 | AAT |  | B011A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.013-5 | 201811 | 14/03/2018 11:29:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208533 | AAT |  | B010A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.012-7 | 201811 | 14/03/2018 11:29:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208532 | AAT |  | A009A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.011-9 | 201811 | 14/03/2018 11:28:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208531 | AAT |  | A008A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.010-0 | 201811 | 14/03/2018 11:04:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208530 | SAS |  | A007A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.007-0 | 201811 | 14/03/2018 11:04:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | 202227 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202212578.
202208529 | AAT |  | A004A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.004-6 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR. | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208528 | AAT |  | A003A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.003-8 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não
202208527 | STE |  | A002A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.002-0 | 201811 | 14/03/2018 11:03:00 | O GRUPO DE TRABALHO DE SEGURANÇA POR MOTIVO DE SEGURANÇA SOLICITA A INSTALAÇÃO DE FITA OU PINTURA ANTIDERRAPANTE NA ESCADA DE ACESSO AO ANEL COLETOR | MEG0 | MCI4 | VLADMIR LOPES SANT ANNA JUNIOR | S1 | Programável |  | Não | JANIO GONCALVES LOPES | 202221 | JANIO GONCALVES LOPES | ESCADA FOI MODIFICADA E NOVA PINTURA FOI REALIZADA PELA SSA 202206274.
202208526 | ACS |  | D063A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-6 E BARRAMENTOS | 0016.137-3 | 201810 | 07/03/2018 16:40:00 | ENCONTRADO FUGA DE GAS EN EL COMPARTIMIENTO DE GAS EN LA FASE B. DURANTE LA EJECUCIÓN DE SSA 201802470A. ANEXO VIDEO. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208525 | ACS |  | G092A002 | DISJUNTOR 66 KV 02T07 | 0305.006-8 | 201810 | 07/03/2018 07:40:00 | REFAZER PINTURA DA CARCAÇA DO DISJUNTOR. | MET2 | MCI4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não
202208524 | APV |  | P018A009 | VENTILADOR VVT-I-23-18 EL.155,25 INSUF.GALERIA EL.155,25 | 0457.127-4 | 201810 | 06/03/2018 07:35:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REFERENTE AL VVT-I-23-18 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2018/02319A.OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202208523 | SPG |  | B017A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.008-0 | 201809 | 27/02/2018 07:23:00 | DURANTE INSPEÇÃO DE MPE3, ENCONTRADO NAS FACES DO BARRAMENTO CIRCULAR, NA REGIÃO DOS LINKS HIDRÁULICOS DO TERMINAL 3, DEPÓSITO DE MATERIAL DE COLORAÇÃO VERDE AZULADA, COMPATÍVEL C/ ZINABRE (AZINHAVRE). FOTOS ANEXAS. | MEG1 | MEG1 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA DIAZ MILCIADES MATIAS | 202228
202208522 | AAT |  | K078C011 | CCM KD-05 | 0263.017-6 | 201806 | 05/02/2018 15:29:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-1701 A BDR-1703, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201406124C). | MEG2 | MEG2 | CENTURION ROJAS, LUIS ADELIO | S1 | Programável |  | Não
202208521 | APV |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 201805 | 01/02/2018 10:53:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REF. A LA BOMBA N1 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2017/10249B. OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não
202208520 | STE |  | M050A007 | SERVIDOR 1 E PERIFERICOS | 0948.004-4 | 201806 | 06/02/2018 13:20:00 | CONFORME LISTA DE SOBRESSALENTES, PLANILHA CO-27.31.01.03, 8 CONVERSORES ELETRO-ÓPTICOS CONSTANTES NO ITEM 1.4-4, NÃO FORAM ENTREGUES PELA ENGENHARIA (PEDRO GARCIA). SOLICITAMOS INFORMAR O DESTINO DOS MESMOS. | MEL3 | IEE3 | ADAO CARLOS CRIZEL PINHEIRO | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | Fue consultado a la ENES.DT con relación al "Proyecto de Reactivación de las Estaciones Hidrológicas de medición de nivel - Ensecadeiras", Contrato Nº 4500038598/2016. Sobre la provisión, como reserva, de ocho (08) conversores electroóptico Plantet FT-802. La ENES.DT informó: que los (08) conversores electroóptico están con la ENES.DT, que los mismos fueron adquiridos con este contrato para su uso en otros proyectos de la Dirección Técnica, no como repuestos de las estaciones Ensecaderas.
202208518 | APV | 202208517 | P048A007 | FAN-COIL DAC-1005 SALA CONTROLE CENTRAL DUTO/AGREG E ACE | 0815.038-9 | 201804 | 23/01/2018 14:48:00 | EMITIR PARECER SOBRE O EXCESSO DE UMIDADE DO AR RELATADO NA SSA MATRIZ. REALIZADA INSPEÇÃO E CONSTATADO FUNCIONAMENTO NORMAL DO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR. PROBLEMA SIMILAR AO RELATADO NA SSA 201702828A. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202208516 | APV | 202208515 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202039 | 22/09/2020 11:51:00 | GESTIONAR PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN SUBSTITUCIÓN DE LA EXISTENTE EN LA SALA 124 DONDE ESTA INSTALADA LA IMPRESORA 3D. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não
202208515 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201804 | 24/01/2018 10:01:00 | REALIZAR ALTERAÇÃO NA PORTA DA SALA 124 NO PISO TÉRREO DO LABORATÓRIO PARA ENTRADA DA IMPRESSORA 3D. ANEXO ESBOÇO PARA CONSIDERAÇÃO DAS MEDIDAS MÍNIMAS DA PORTA. | ILA3 | ISI1 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | S3.9 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228
202208514 | SPG |  | G038B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.006-8 | 201803 | 18/01/2018 15:43:00 | RETIRAR CONJUNTO CONECTOR CABO DEL DPB Y ENTREGAR AL LABORATORIO ILA2 PARA MUESTRA, POSTERIOR A LA FABRICACIÓN A CARGO DE ILA2 REINSTALAR EL CONJUNTO. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | 202221
202208513 | ACS |  | J097A001 | QUADRO KW-01 | 0341.001-3 | 201803 | 18/01/2018 15:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DISJUNTOR 3Q1 APRESENTA DIFICULDADE PARA FECHAMENTO. | OUO1 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208512 | AAT |  | P017A007 | VENTILADOR VVT-F-23-03 EL.74 GALERIA - EXAUSTAO | 0458.124-5 | 201803 | 17/01/2018 09:35:00 | PROVIDENCIAR REPARO OU SUBSTITUICAO POR NOVO MOTOR REFENTE AO VVT-F-23-03 QUE ENCONTRA-SE EM CURTO CIRCUITO DO ENROLAMENTO PARA TERRA E TAMBEM ESTÁ EM ELEVADO ESTADO DE OXIDACAO. DETECTADO SSA-2018/00224A. | MEG2 | MAM3 | FRANCISCO DE ASSIS CRUZ MOTTA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202226 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | VVT AGUARDANDO DESACTIVACION EN SSA 202209334
202208511 | AMP |  | B013E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.015-7 | 201803 | 16/01/2018 09:42:00 | SUSTITUIR 40 RUEDAS INFERIORES DE LA COMPUERTA, DANDO CONTINUIDAD AL PROCESO DE SUSTITUCIÓN POR RUEDAS DE ACERO INOX. | IME1 | MMU2 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não
202208510 | ACS | 202208508 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202020 | 11/05/2020 10:58:00 | VERIFICAR REGISTRO RECIERRE EM MARCHA NO MICRO SCADA REFERENTE A FUNÇÃO 79P NOS ENSAIOS PREVISTOS NA SSA 201800481C. OBS: COORDENAR COM MEL1. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não
202208509 | ADM | 202208508 | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 201808 | 23/02/2018 11:07:00 | VERIFICAR POR QUÉ NO HUBO REGISTRO DE PARTIDA EN EL MICRO SCADA DE LA FUNCIÓN 79P DE LA PROTECCIÓN DE LA LI 500KV MD-VHA 1 EN LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | SSA Migrada. Emitida SSA derivada 202208510 (D) (Migrada de 201800483C) para acompanhamento de ensaios em conjunto com MEL1. Derivada ainda pendente de execução.
202208508 | AIM |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 201807 | 14/02/2018 16:08:00 | VERIFICAR POR QUÉ NO HUBO REGISTRO DE PARTIDA EN EL MICRO SCADA DE LA FUNCIÓN 79P DE LA PROTECCIÓN DE LA LI 500KV MD-VHA 1 EN LA SE-MD. REFERENCIA RAP 22/2017. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202208507 | AAT | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTECAO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201808 | 20/02/2018 17:20:00 | CONFORME RAP 22/2017 PG. 14, AVALIAR A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS EM CAMPO DO RELIGAMENTO AUTOMÁTICO DA LI 500KV MD-VHA 1. | ISI0 | IEE1 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não
202208506 | AIM |  | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTECAO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201807 | 14/02/2018 16:07:00 | REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN CAMPO DEL RECIERRE AUTOMÁTICO DE LA LI 500KV MD-VHA 1. REFERENCIA RAP 22/2017. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202208505 | APV | 202208503 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202039 | 22/09/2020 11:50:00 | GESTIONAR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO EN EL CORREDOR 142 DEL LQEE. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não
202208504 | SPG | 202208503 | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 201813 | 27/03/2018 10:20:00 | PROJETAR E VIABILIZAR INSTALAÇÃO DE PORTA NO CORREDOR 142 E FECHAMENTO DE VENEZIANA NA PORTA EXTERNA, CONFORME CROQUI ANEXO PARA DIMINUIR ENTRADA DE AR EXTERNO E MELHORAR CONTROLE DE UMIDADE INTERNA. | IME2 | ISI1 | STEVAN PINHEIRO BATISTETI | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202228
202208503 | AIM |  | P094A031 | QUADRO DE COMANDO TM-44 | 2189.020-2 | 201801 | 03/01/2018 09:22:00 | ESTÁ OCORRENDO CONDENSAÇÃO NO CORREDOR DE ACESSO À SMIL.DT (PISO INFERIOR) E NA SALA 133 (ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTOS). SOLICITO QUE SEJA FEITO O AJUSTE DO AR-CONDICIONADO PARA CORRIGIR ESSA FALHA. | ILA3 | MEG3 | EDUARDO LESEIRE POLETTO | S3.9 | Programável |  | Não
202208502 | AAT |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 201752 | 28/12/2017 04:47:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VENTILADOR NÃO ESTA FUNCIONANDO DURANTE MOVIMENTAÇÃO DA CABINE. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208501 | AAT |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201748 | 29/11/2017 14:37:00 | A CÂMERA 167 (DOMO) LOCALIZADA NO MIRANTE CENTRAL DA ME ENCONTRA-SE SEM IMAGEM (TELA AZUL), IMPOSSIBILITANDO O MONITORAMENTO. | OUO5 | MEL4 | EZEQUIEL KUTTER DOBKE | S2.3 | Programável |  | Não
202208500 | SPG |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201746 | 16/11/2017 06:32:00 | PLANEAR CONTROLE DE ACESSO NA SALA DOS GATEWARE/IHM INSTALADOS NA COTA 128. | MEL1 | IEE3 | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202222
202208499 | AAT |  | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE INACESSIBILIDADE DOS BORNES DOS DISJUNTORES DJ1/ DJ2/DJ10 PARA INSPEÇÃO, REAPERTO OU TROCA DO MESMO QUANDO NECESSÁRIO. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208498 | AAT |  | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 201746 | 13/11/2017 06:44:00 | SOLICITAMOS PT SOBRE SELETIVIDADE DE PROTEÇÃO DE DISJUNTORES DE ALIMENTAÇÃO DO PAINEL UAM. DISJUNTORES DE SAÍDA DOS PAINEIS "QB" P/ UAM SÃO DE 25A E DISJUNTORES DE ENTRADA DO PAINEL UAM SÃO DE 32A. | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S3.7 | Programável |  | Não
202208497 | ACS |  | R040A003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.026-6 | 201746 | 13/11/2017 16:08:00 | COTA 155,81 (SEGUNDO PISO) Y 160,57 (TERCER PISO): SE OBSERVAN CAÑERÍAS EN LA SALA DE AIRE ACONDICIONADO (MD Y MI) EN ESTADO DE OXIDACIÓN. REALIZAR EL TRATAMIENTO CORRESPONDIENTE | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não
202208496 | AAT | 202208494 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201811 | 12/03/2018 08:00:00 | EMITIR PT RESPECTO A NUEVO FOCO DE CALENTAMIENTO,SUBSTITUÍDOS CABOS DE ATERRAMENTO DO BUSS DUCT,REALIZADA SUBSTITUIÇÃO DO ANEL,REALIZADO TERMOGRAFÍA,CABOS DE ATERRAMIENTO PRESENTAN PUNTOS CALIENTES,VER SSA 'B'. | MET1 | IEQ3 | CARDOZO GARCETE CARLOS RAMON | S1 | Programável |  | Não
202208495 | SPG | 202208494 | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201747 | 20/11/2017 10:54:00 | DEBIDO A PUNTO CALIENTE DETECTADO CONFORME SSA ORIGINAL REALIZAR SUSTITUCIÓN DEL CABO DE PUESTA A TIERRA DEL BUS DUCT PREVIA LIMPIEZA DE LOS PUNTOS DE CONTACTO Y LA PINTURA DEL ANILLO DE CONEXIÓN DEL BUS DUCT. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202228
202208494 | AAT |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201745 | 09/11/2017 14:35:00 | ENCONTRADO PONTO COM AQUECIMENTO NA FASE C DO TU 17, NO TERMINAL X2, PRÓXIMO À JUNTA E TAMBÉM NA LIGAÇÃO DE EQUIPOTENCIAL. DETALHES NO ARQUIVO ANEXO. | ILA1 | IEQ3 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | S1 | Programável |  | Não
202208493 | AAT |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 201742 | 20/10/2017 04:31:00 | VERIFICAR POSSIBILIDADE DE TROCAR A POSIÇAO DO BOTAO "SILENCIAR" QUE ESTA ACIMA DE "BLOQUEIO" A FIN DE EVITAR ACIONAMENTOS INDEVIDO DO BLOQUEIO SONORO. | OUO7 | OUO0 | HUMBERTO VENTURA GODINHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208492 | AAT |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 201742 | 20/10/2017 04:32:00 | IMPLEMENTAR SOLUÇÃO PARA QUE QUANDO O BLOQUEIO SONORO DO SISTEMA SCC FOR ACIONADO O MESMO SOLICITE CONFIRMAÇAO ANTES DE EXECUTAR A ORDEN. | OUO7 | OUO0 | HUMBERTO VENTURA GODINHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208491 | AAT |  | M041A001 | MULTIPLEX NMCP-3000 - NEC - ESTACAO USINA/CM | 0882.001-5 | 201742 | 19/10/2017 10:38:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE NOVO PROJETO REFERENTE AO ENLACE USINA/ME, VER ANEXO. OBS.: ATUALMENTE, PARTE DA COMUNICAÇÃO COM A ME OCORRE PROVISORIAMENTE VIA MODEM 16E1. REF:SSA201711589A. | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não
202208490 | SEE |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201742 | 16/10/2017 11:33:00 | INFORMO QUE LA CAMARA 233 TERM HELIP SE ENCUENTRA SIN IMAGEN -VIDEO LOSS. TENIENDO COMO EFECTO IMPOSIBILIDAD DE MONITORAMIENTO. | OUO6 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | 202228 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | PREPARACIOIN Y RETIRADA DE MATERIALES, EN EJECUCION
202208489 | AAT |  | K078B003 | BOMBA BIN-18A03 | 0260.023-4 | 201739 | 28/09/2017 11:23:00 | DURANTE A PREVENTIVA FOI CONSTATADO QUE A BOMBA BIN 18A03 ESTA APRESENTANDO VAZAMENTO DE ÓLEO E AGUA PELO EIXO. OBS: PODERÁ SER USADA EM CASO DE EMERGÊNCIA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não
202208488 | AAT |  | N017A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.015-3 | 201738 | 22/09/2017 12:16:00 | SOLICITAR INSTALACION DE VENTILADOR. | OUO6 | MAM2 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208487 | AIM |  | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 201739 | 26/09/2017 10:54:00 | REALIZAR A PROTEÇÃO DA ARMADURA EXPOSTA DA ESTRUTURA DO MIRANTE EM ATEND À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 02-A-01/2015. VER RELATÓRIO 4006-50-15238-P PG22. É RECOMENDÁVEL O USO DE REVESTIMENTO POLIMÉRICO PRÓPRIO P/ ESTE USO | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não
202208486 | AAT |  | E033B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.052-5 | 201738 | 18/09/2017 17:25:00 | CONSTRUÇÃO IRREGULAR SOB LI MD-FI 66 KV, NO VÃO 232/233. TRATA-SE DE UMA MORADIA CONSTRUIDA NA FAIXA DE SERVIDÃO CONFORME FOTOS E DOCUMENTOS ANEXADOS. | MET2 | IEQ3 | CARLOS EDUARDO MONTINI NUNES | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208485 | STE | 202207439 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 202035 | 25/08/2020 14:43:00 | SOLICITAMOS APOYO P/ ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO P/ VÁLVULA SOLENOIDE NORMALMENTE CERRADA, DE MANERA A QUE ACTUÉ COMO PURGADOR AUTOMÁTICO, CON PROGRAMACIÓN DE 2 MIN DE APERTURA CADA 24 HORAS. | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | 202221 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Implementado proyecto mediante SSA 201710422E para el automatismo de la válvula solenoide. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202207464 y 202207465, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Elaborada PIC.EQ.0031 (grupo 10) exclusivo para el nuevo PP que posee este nuevo automatismo y orden de ajuste OA.0265 con los ajustes solicitados en la emisión.
202208484 | ALE | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA APÓS PERDA DE COMUNICAÇÃO. REQUISITO: 201911398A. COORDENAR COM IEE4 | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202208483 | ADM | 202208482 | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201743 | 24/10/2017 10:39:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE PERDA DE COMUNICAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO GATEWAY E VIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE ALARME PARA REPORTAR TAL PERDA AO SCC. VER. SSA MATRIZ | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | SSA Migrada. Aguardando execução da SSA 202208484 (D) (Derivada da 202208482) migrada de 201710378C para análise de comportamento da comunicação. Problema será solucionado com o comissionamento do equipamento G073K008 - GATEWAY RTU 2S-LC01-CRP-GTW1
202208482 | AIM |  | G073K006 | GATEWAY MICRO-SCADA | 2323.001-1 | 201737 | 11/09/2017 14:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE O GATEWAY NÃO TER REPORTADO EVENTOS PARA O SCC DURANTE A EXECUÇÃO DAS SSAS 201709237A, 201709237B E 201709237C. | MEL4 | MEL4 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não
202208481 | AAT |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSORIOS | 0923.002-0 | 201736 | 04/09/2017 08:48:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208480 | AAT |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSORIOS | 0923.001-7 | 201736 | 04/09/2017 08:47:00 | SOLICITUD DE ANALISIS, COMPRA Y APOYO PARA SUSTITUCION DE COMPONENTES CONFORME INDICADOS EN LA PIC 435.EE.09, HOJA 4/28. REF. SSP 2017/3334A. VER ANEXO EMISIÓN. | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não
202208479 | AAT |  | J084A011 | CCM CQ-03 | 0263.009-5 | 201733 | 17/08/2017 16:57:00 | RETIRAR DEFINITIVAMENTE COMPONENTES E CABOS REFERENTES AO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DAS BOMBAS BDR-F16-001 A BDR-F16-008, APÓS A MODERNIZAÇÃO DAS MESMAS, CONFORME DESENHO E P.T. DA IEQ2 EM ANEXO (SSA 201405239D). | MEG2 | MEG2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208478 | AAT |  | J082A025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.073-7 | 201733 | 15/08/2017 11:22:00 | DURANTE ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DOS POÇOS DE DRENAGEM VERIFICOU-SE QUE A TUBULAÇÃO DE RECALQUE (ELEV.141, U05) DA ESTAÇÃO N1 ESTA COM AVANCADO PONTOS DE CORROSÃO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não
202208477 | SPG | 202208476 | G097F001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 201734 | 21/08/2017 09:42:00 | CON RELACIÓN AL RAP 19/2015, INVESTIGAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS EN EL SECTOR DE 66KV DE LA SE-MD. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202228
202208476 | AIM |  | G097F001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC J1 | 0889.008-0 | 201731 | 04/08/2017 08:57:00 | INVESTIGAR PORQUÉ EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS EN EL SECTOR DE 66KV DE LA SE-MD (RAP 19/2015). | OSE0 | ISI0 | CHAPARRO VIVEROS ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável |  | Não
202208475 | AAT | 202208177 | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 201928 | 09/07/2019 10:07:00 | CONFECCIONAR PLATAFORMA PARA ACCESO A LAS BARRAS BLINDADAS DEL GENERADOR, DETALLES EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não | JEAN CARLOS CARBONERA | 202248 | JEAN CARLOS CARBONERA | REALIZADA SOLICITAÇÃO NO SISTEMA SOS. "SS-360/2020".
202208474 | APV |  | L022A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 30 A CNDV-1 - VERTEDOURO | 0436.001-0 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *CNDV-1* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. EXTENSIVO AO CNDV-2 (L22A03) | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não
202208473 | AAT |  | L023A003 | CARREGADOR DE BATERIAS 24 VCC 20A C4 - ANTIINCENDIO SEMD | 0436.004-4 | 201728 | 13/07/2017 10:23:00 | P.T. REF. A SUBSTITUIÇÃO DO CARREGADOR *C4* POR OUTRO COM NOVA TECNOLOGIA DEVIDO A QUE O NOSSO CARREGADOR INSTALADO POSSUIR COMPONENTES INTERNOS OBSOLETOS E SEM REPOSIÇÃO. OBS: CONSULTAR HISTÓRICO DE FALHAS. | MEG2 | IEQ2 | CARLOS ADAO ROSA FAGUNDES | S1 | Programável |  | Não
202208472 | ACS |  | C048A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 05L04 | 0180.020-5 | 201728 | 13/07/2017 05:53:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO DE PERDA DE ÓLEO NO DISJUNTOR 05L04 FASE T | OUO1 | MET3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208471 | APV | 202208470 | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 201916 | 17/04/2019 09:54:00 | ESPECIFICAR, INSERIR CÓDIGO DE ESTOQUE E ADQUIRIR 01 UN DE MOTOR DE ACIONAMENTO PARA O VENTILADOR DO VVT-3131 DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 123 DA LMR PP147, CONFORME CONSENSO COM A SMIM.DT. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208470 | APV |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 201727 | 06/07/2017 15:40:00 | PROVIDENCIAR REPARO DEL MOTOR REFERENTE AL GMV-3131 LA CUAL SE ENCUENTRA EN CORTO CIRCUITO ENTRE SUS ESPIRAS, DETECTADO ATRAVEZ DEL SSA 2017/07001A. OBS: EL MOTOR ESTA DESCONECTADO ELECTRICAMENTE. | MEG2 | MAM3 | GAVILAN ALCARAZ, JOSE MARIA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202223 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | Aguardando adquisición de motor. SSA 202208471
202208469 | AAT |  | M060C006 | CONTROLE PERIMETRAL (SCP) E ACESSORIOS - CCP | 1087.001-0 | 201728 | 10/07/2017 10:44:00 | EMITIR PARECER SOBRE MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE LA CERCA PERIMETRAL ME, LAZO A. REF: SSA: 201705829A. EL TRAMO FUE RETIRADO PARA MODIFICAR EL CURSO DE LA CERCA PERIMETRAL CONFORME AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN. | MEL4 | IEE3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S3.8 | Programável |  | Não
202208468 | AAT | 202208466 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 201943 | 23/10/2019 09:26:00 | INCLUIR PTOS CALCULADOS SARTRE REF. RELIG. LINHA MD-VHA1. DISJ.SELETADO ABERTO, DEVE SINALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO DISJ., CONFORME ANEXO 201707590C. OBS: REALIZAR TESTES NA UI04 SE OK IMPLEMENTAR NA UI03. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não
202208467 | SPG | 202208466 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201930 | 22/07/2019 15:06:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DE 2 PONTOS CALCULADOS PARA REGRA N+1 SOBRE O RELIGAMENTO DA LINHA MD-VHA1. SE UM DISJUNTOR SELETADO ESTÁ ABERTO, DEVE SINALIZAR TRANSFERÊNCIA PARA O OUTRO DISJUNTOR. REALIZAR NA UI04 TAMBÉM. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202223
202208466 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201727 | 04/07/2017 19:55:00 | CRIAR UMA REGRA PARA O RELIGAMENTO DA LINHA MD-VHA1, QUE QUANDO O DISJUNTOR SELETADO ESTEJA ABERTO, SINALIZE QUE O RELIGAMENTO DA LINHA DEVA SER TRANSFERIDO PARA O OUTRO DISJUNTOR. | OUO7 | OUO0 | CHRISTIAN CORTONEZI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202208465 | AMP | 202208463 | T023A022 | PAINEL TAC 666 | 0633.042-8 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U9A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202208464 | AMP | 202208463 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202121 | 27/05/2021 08:58:00 | EXECUTAR PROJETO ANEXO SUBSTITUINDO O MGE PELO ION 7400 COM MÓDULO DE SAÍDAS ANALÓGICAS PARA INCLUIR A POTÊNCIA REATIVA DA U18A NA TOTALIZAÇÃO DO SRPPD. SOLICITAR APOIO DA SMIL.DT PARA CONFIGURAÇÃO DO ION 7400. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não
202208463 | AMP |  | T014B005 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - UR03 | 2500.003-0 | 201726 | 27/06/2017 10:22:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR A ORIGEM DA DISCREPÂNCIA ENTRE AS MEDIDAS DE POTÊNCIA REATIVA APRESENTADAS NO SCADA E NOS REGISTRADORES DE PERÍODO DINÂMICO. MAIS DETALHES EM ANEXO. | SOA0 | MEL2 | PAULO NEIS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208462 | ADM | 202208461 | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 201728 | 14/07/2017 16:33:00 | VERIFICAR O MOTIVO DA NÃO SINALIZAÇÃO DE ABERTURA DO DISJUNTOR 86U8A, REFERENTE A U18A, NO SOE DO SCADA. REF. RAP10/2017. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não
202208461 | AIM |  | B020L017 | ESTACAO SERVIDOR DE DADOS CIS-1 | 1103.003-0 | 201728 | 11/07/2017 10:24:00 | NÃO HOUVE A SINALIZAÇÃO DE ABERTURA DO DISJUNTOR 86U8A, REFERENTE A U18A, NO SOE DO SCADA. REFERENCIA RAP10/2017. | OSE0 | ISI0 | ROBSON ALMIR DE OLIVEIRA | S3.7 | Programável |  | Não
202208460 | AAT |  | K010B002 | TRANSFORMADOR A OLEO 13,8 KV/220/127V 75 KVA | 2174.001-5 | 201723 | 09/06/2017 08:15:00 | CONECTAR CABO DE 4X25MM² PARA ALIMENTAÇÃO DO PÁTIO DE PINTURA (UPAC) NO DISJUNTOR RESERVA (100A) DO TSA-CD. APÓS EMITIR SSA PARA ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.7 | Programável |  | Não
202208459 | APV |  | P012B011 | SISTEMA A DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3130-3131) | 0457.106-1 | 201723 | 08/06/2017 15:24:00 | SUBSTITUIR POLIAS MOTORA E MOVIDA DO VVT-3131. MOTORA: CÓD. 713114, MOVIDA: 713162. ALTERAR CORREIA PARA 5VX-1180. | MAM3 | MAM3 | VALDELI GOMES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | EL VVT SE ENCUENTRA PARADO AGUARDANDO PROVISIONAMIENTO DE MOTOR. SSA 202208471 (APV)
202208458 | APG |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR REGULADOR R01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208457 | APG |  | G036B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T01 | 0160.001-0 | 201723 | 08/06/2017 16:13:00 | PINTAR A TAMPA SUPERIOR DOO TANQUE DO AUTOTRANSFORMADOR T01 DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA CAUSADO PELA EXPOSIÇÃO À INTEMPÉRIE. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não
202208456 | AAT |  | R036A005 | SALA DE CONTROLE | 1257.001-5 | 201719 | 11/05/2017 15:53:00 | EL PISO DE FLEXIPLAST EN SALA DE CONTROL DEL ESAI EN ALGUNOS PUNTOS SE ENCUENTRA CON COLOR MUY DETERIORADO Y CON INICIOS DE DESPRENDIMIENTO, SE SOLICITA REPARAR O CAMBIAR EL PISO. | MCI1 | MCI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202208455 | AAT |  | N043A002 | ESTRUTURA DO CARRO | 0523.018-7 | 201716 | 17/04/2017 16:55:00 | ESTUDAR,VIABILIZAR A CONSTRUÇÃO D/PLATAFORMA/PASSARELA N/CARRO PRINCIPAL DA PONTE N2,SIMILAR À EXISTENTE N/PONTE N3(06/04189A),A FIM DE FACILITAR MANUT.N/PONTE ROLANTE E ELUMIN.DO TETO DO EDC. PROJETO ANEXO | MEG0 | MAM2 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S3.7 | Programável |  | Não
202208454 | APG |  | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 201714 | 03/04/2017 16:12:00 | SUSTITUIR RELE K40/K41 POR RELE TERMPORTIZADO EN LA ENERGIZACION COD. ALMOXERIFADO: 200611 (REFERENCIA: SSA: 2016/01597B) | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não
202208453 | APV | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 201714 | 03/04/2017 14:08:00 | SOLICITAMOS P.T. EN RELACIÓN A PUNTOS CALIENTES ENCONTRADOS EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR, EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SAL. DE FAS/NEUTRO(T1,T2,T3,T4,T5,T6).MP3A CON TÉRMINO 11/04/2017. | MEG1 | IEQ1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208452 | SCA | 202208451 | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 201713 | 31/03/2017 07:38:00 | DURANTE INSPECCIÓN REALIZADA EN MP3A ENCONTRADO SEÑALES DE PUNTOS CALIENTES EN LOS SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR, DEBIDO A POSIBLE DÉBIL CONTACTO MECÁNICO. FOTOS ANEXO. | MEG1 | MMU1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208451 | AMP |  | B012A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.014-3 | 201713 | 30/03/2017 10:21:00 | DURANTE MP3A ENCONTRADO SOPORTES DE FIJACIÓN DE LAS GUÍAS DE AIRE SUPERIOR EN LAS PROXIMIDADES DE LAS SALIDAS DE FASE/NEUTRO (T1,T2,T3,T4,T5 Y T6) CON SEÑALES DE PUNTOS CALIENTES. FOTOS ANEXO. | MEG1 | MEG1 | BENITEZ AREVALOS DAVID GILBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208450 | ACS |  | F003A017 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.011-0 | 201713 | 29/03/2017 16:31:00 | VERIFICAR ALIMENTAÇÃO 220 VCA E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS CONFORME DESENHO 6279-DC-07400, REV 07 | MET2 | MET2 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não
202208449 | AAT |  | N004A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.002-1 | 201712 | 25/03/2017 11:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO FUNCIONA VENTILADOR INTERNO DEL ELEVADOR. | OUO5 | MAM2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208448 | AAT |  | N002A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.001-3 | 201712 | 25/03/2017 11:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO FUNCIONA VENTILADOR INTERNO DEL ELEVADOR. | OUO5 | MAM2 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208447 | APV |  | P045A021 | PDAC-HALL-01 QUADRO DE FORCA | 2491.001-4 | 201712 | 22/03/2017 16:46:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE A LA ALIMENTACIÓN DEFINITIVA, DE LOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT, INSTALADOS CON ALIMENTACIÓN PROVISORIA CONFORME SSA:17/02810A EMITIDA POR IEQ-2. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não
202208446 | APG | 202208445 | F002B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.014-7 | 201924 | 10/06/2019 14:10:00 | APLICAR PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NOS MONTANTES METÁLIC. NA BASE DA TORRE 612A DEVIDO CONSTANTE ALAGAMENTO DO LOCAL. SOLUÇÃO PROVISÓRIA, VISTO QUE FOI EMITIDO MEMO I/SMIDT/21752/19 AO ENC.DT P/ SOLUÇÃO DEFINIT. | ISI1 | MCI4 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não
202208445 | AAT |  | F002B002 | CONDUTORES E ACESSORIOS | 0551.014-7 | 201713 | 27/03/2017 08:18:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA PROJETO DE DRENAGEM DEFINITIVA PRÓXIMO À ESTRUTURA 612A.OBS.:FOI ABERTA EM CARÁTER EMERGENCIAL EM NOV./2013 UMA VALETA PARA CONTER INUNDAÇÃO NA ÁREA DESTA TORRE (RESP.:SOCC.DT). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208444 | SPG |  | D040A006 | SECCIONADORA 500 KV SF6 96U18 | 0192.101-0 | 201711 | 17/03/2017 07:35:00 | SOLICITA-SE PINTURA NOS TC'S ASSOCIADOS A SECCIONADORA DA UNIDADE 18 (96U18), NAS FASES A, B E C, IDENTIFICANDO-OS COMO CT2, SEGUINDO O PADRÃO DAS DEMAIS UNIDADES. EM ANEXO, FOTO DO EQUIPAMENTO. | OUO0 | MCI2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | WALDIR RINALDI | 202231 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208443 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201711 | 14/03/2017 10:53:00 | MONTAR TESTADOR DE CONTADOR DE OPERACIONES DE LOS PARARRAYOS CONFORME MODELO IB 780. (CONFORME CONVERSADO CON SR. TACIO) | MET2 | ILA2 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.9 | Programável |  | Não | LUIZ FELIPE SKORA | 202226 | LUIZ FELIPE SKORA
202208442 | ALE | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 202114 | 08/04/2021 10:59:00 | CONFIGURAR MONIT. DE INTERF. DE REDE, PROCESSAMENTO, MEMÓRIA, PROCESSOS, SERVIÇOS, LOGS, DE MODO A POSSIBILITAR ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO SISTEMA NA PRÓXIMA COMUTAÇÃO. REQUISITO: 201911400A. COORDENAR COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não
202208441 | ADM | 202208440 | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201730 | 26/07/2017 14:56:00 | SOLICITAMOS PARECER TECNICO SOBRE AS COMUTAÇÕES DE GATEWAYS QUE VÊM OCORRENDO DEVIDO TIMEOUT DE COMUNICAÇÃO NO SHADOW. PROBLEMA RECORRENTE CONFORME SSA201701632A E DEMAIS ENTRADAS NO LOG. | MEL4 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S1 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202223 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | SSA Migrada. Aguardando execução de SSA 202208442 (D) (Derivada da 202208440) migrada de 201702362C para maiores informações de causa do erro. Problema tende a ser solucionado com o comissionamento dos equipamentos G045J007 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW1 e G045J008 - GATEWAY RTU 2PGTW-3CRL4-GTW2
202208440 | AIM |  | G045J002 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 | 2206.001-9 | 201709 | 02/03/2017 18:00:00 | VER./ SOL. MOTIVO DO ACIONAMENTO DO ALARME "SEMD 500KV TXRX GATEWAY GW1 FALLA COM. IFS". REARMANDO ENSEGUIDA. OBS.: DURANTE A OCORRENCIA VERIFADO PERDA DE INFORMAÇAO DO VAO DO TXRX/T05R05 500 E 22OKV. | OUO7 | MEL4 | JOSE AUDENI ALVES DE ARAUJO | S2.3 | Programável |  | Não
202208439 | AAT |  | R025D001 | COBERTURA DO EDIFICIO DE DESCARGA DIREITO | 0988.001-8 | 201707 | 17/02/2017 07:43:00 | REALIZAR LA REPARACIÓN DE LA CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LA CANALETA DEL TECHO DEL EDIFICIO DE DESCARGA, SE OBSERVA EN GRAN PARTE TOTALMENTE DETERIORADA. | MCI1 | MCI1 | MENDOZA GAMARRA HECTOR MANUEL | S1 | Programável |  | Não
202208438 | APG |  | P092D009 | TUBUL/VALV/INSTRUMENTOS E ACESSORIOS DE DISTRIBUICAO | 2186.001-3 | 201706 | 07/02/2017 10:14:00 | EFETUAR PINTURA DOS SUPORTES DE AÇO CARBONO DAS TUBULAÇÕES DO SISTEMA DE ÁGUA GELADA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208437 | APG |  | P092D008 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.003-2 | 201706 | 07/02/2017 10:09:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208436 | APG |  | P092D007 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.002-0 | 201706 | 07/02/2017 10:09:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208435 | APG |  | P092D006 | MOTO-BOMBA PRINCIPAL BAGP-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2185.001-9 | 201706 | 07/02/2017 10:09:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208434 | APG |  | P092D005 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-05 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.005-1 | 201706 | 07/02/2017 10:08:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208433 | APG |  | P092D004 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-04 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.004-0 | 201706 | 07/02/2017 10:08:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208432 | APG |  | P092D003 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-03 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.003-8 | 201706 | 07/02/2017 10:08:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208431 | APG |  | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.002-6 | 201706 | 07/02/2017 10:07:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208430 | APG |  | P092D001 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-01 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.001-4 | 201706 | 07/02/2017 10:07:00 | EFETUAR PINTURA DA BASE DE AÇO CARBONO DA MOTOBOMBA DEVIDO A PRESENÇA DE OXIDAÇÃO. SERVIÇO DEVE SER EFETUADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208429 | AAT |  | J069A001 | CENTRAL AUXILIAR ALARME DE INCENDIO CAAI E PERIFERICOS | 1226.001-0 | 201705 | 30/01/2017 07:45:00 | EXPEDIR PARECER TÉCNICO QUANTO À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL AUXILIAR DE ALARME DE INCÊNDIO - CAAI, DEVIDO A QUANTIDADE DE ALARMES INDEVIDOS REGISTRADOS NA EL. 214 CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | MEL2 | IEQ2 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S1 | Programável |  | Não
202208428 | AAT |  | N020A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.023-4 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E27. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208427 | AAT |  | N025A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.021-8 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E25. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208426 | AAT |  | N023A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.019-6 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E23. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208425 | AAT |  | N022A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.018-8 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E22. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208424 | AAT |  | N016A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.014-5 | 201704 | 26/01/2017 09:38:00 | SOLICITO A INSTALAÇÃO DE VENTILADOR/EXAUSTOR NA CABINE DO ELEVADOR E16. | OUO5 | MAM2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 42 - SISTEMA DE RESFRIAMENTO - VENTILADOR / BOMBA INOPERANTE
202208420 | SPG |  | B017J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE C | 0142.030-5 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229
202208419 | SPG |  | B017J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE B | 0142.023-2 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229
202208418 | SPG |  | B017J019 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-17 FASE A | 0142.022-4 | 201704 | 23/01/2017 08:14:00 | DEBIDO AL DISPARO DE ALGUNOS RELÉS BUCHHOLZ ANTE EVENTOS DE CORTO EN LA GIS, SUSTITUIR EL RELÉ DEL TANQUE PRINCIPAL POR OTRO MODELO CON FLUJO INVERSO AJUSTABLE, PREVIAMENTE AJUSTAR EL FLUJO INVERSO A 2 M/S. | IEQ3 | MET1 | MALDONADO GONZALEZ DOMINGO MILCIADES | S3.8 | Programável |  | Não | FABIO HENRIQUE DA SILVA | 202229
202208417 | AMP | 202208413 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202118 | 03/05/2021 16:54:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. REFERENTE A SSA 201700318E. CONFORME SSA 201700318D. OBS: REPETIR TESTE, UM GATEWAY POR VEZ. UM NO VERÃO E OUTRO NO INVERNO. | MEL1 | MEL4 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202208416 | AMP | 202208413 | B020L020 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-2 | 1104.004-2 | 202117 | 27/04/2021 07:29:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. CONFORME SSA 201700318E. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202208415 | AMP | 202208413 | B020L019 | ESTACAO GATEWAY DO CENTRALOG CSS-1 | 1104.003-5 | 201827 | 06/07/2018 11:52:00 | SIMULAR SOE E REGISTRAR EVENTOS-REF RAP32/2016. DERIVAR SSA E SIMULAR E REG. NO OUTRO GW (B20L20). DERIVAR SSA PARA APOIO MEL4 E CAPTURA DE PROT. SCADA. OBS: EFETUAR UM NO VERÃO E OUTRO INVERNO EM AMBOS OS GW | IEE1 | MEL1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não
202208414 | SPG | 202208413 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201706 | 06/02/2017 16:28:00 | EMITIR PARECER SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL LAS INFORMACIONES EN EL SOE DEL SCADA REFERENTES A LA U18A ESTÁN CON REGISTRO DE TIEMPO INCORRETO. REF RAP 32/2016. | ISI0 | IEE3 | MONGES SANTACRUZ JORGE DAVID | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202223
202208413 | AIM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201704 | 23/01/2017 07:18:00 | VERIFICAR E SANAR O MOTIVO PELO QUAL AS INFORMAÇÕES NO SOE DO SCADA REFERENTES À U18A ESTÃO COM REGISTRO DE TEMPO INCORRETO. REF RAP 32/2016 | OSE0 | ISI0 | JOSE BENEDITO MOTA JUNIOR | S3.7 | Programável |  | Não
202208412 | APG |  | A004J018 | QUADRO KT-04/MAR-04/TAR-04 | 0117.004-0 | 201702 | 09/01/2017 13:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DISCREPANCIA DE TEMPERATURA DO ÓLEO DA FASE S PARA AS DEMAIS FASES. OBS: TROCADOR SUPLEMENTAR CONECTADO NAS TRÊS FASES. | OUO5 | MET1 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208411 | AAT |  | K077B015 | MOTOR N3 60 HZ DA BOMBA BIN-1403 | 0327.010-6 | 201652 | 26/12/2016 16:29:00 | CONSTATAMOS NIVEIS DE ALARME A2 NOS SEGUINTES PONTOS 01PY, 01MT E 02PY. VEJA RELATORIO EM ANEXO COM OS VALORES ATUAIS. | ILA1 | MAM1 | CARLOS DA SILVA GONCALVES | S3.9 | Programável |  | Não
202208410 | AIM |  | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 201650 | 16/12/2016 09:59:00 | PROVIDENCIAR RETIRADA DE MATERIAIS (PEÇAS DE MADEIRA) SOB A LAJE DA PISTA DE ROLAGEM DA EL.144 MONTANTE QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA. | OUO2 | MCI1 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208409 | AIM |  | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 201650 | 16/12/2016 10:00:00 | PROVIDENCIAR RETIRADA DE MATERIAIS (PEÇAS DE MADEIRA) SOB A LAJE DA PISTA DE ROLAGEM DA EL.144 MONTANTE QUE APRESENTAM RISCO DE QUEDA. | OUO2 | MCI1 | MARCOS ISNARDI PERES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208408 | AAT |  | R070A003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.029-7 | 201651 | 19/12/2016 10:27:00 | SOLICITAMOS CONSERTO DAS JANELAS DA SALA 211 POIS OS VIDROS ESTÃO TRINCADOS E A PERSIANA ESTÁ DANIFICADA. TAMBÉM AS BORRACHAS DE VEDAÇÃO DAS JANELAS DAS SALAS 211 E 218 ESTÃO SOLTAS. | ILA4 | MCI2 | KARIN BECKER MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202208407 | STE |  | K082A015 | MOTOR N3 60Hz DA BOMBA BDR-H14-003 (BDR-9999) | 0330.003-0 | 201648 | 01/12/2016 07:10:00 | CONSTATAMOS VALORES DE VIBRAÇÃO EM NÍVEIS DE ALARME A2, VEJA OS PONTOS NO RELATÓRIO EM ANEXO. | ILA1 | MAM1 | CARLOS DA SILVA GONCALVES | S3.9 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202224 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL INFERIOR COM ADIÇÃO DE GRAXA GMA-2-EP COM A BOMBA EM FUNCIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202203956 E REALIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO HÁ ÍNDICES EM ALARME CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202213105.
202208406 | AAT |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201648 | 28/11/2016 14:45:00 | INFORMO QUE A LEITORA E04 (LEITORA 1) NÃO ESTÁ FUNCIONANDO. EFEITO: IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE ACESSO VIA SISTEMA PRO-WATCH NA BC 144. SSA EMITIDA EN SUSTITUCIÓN DE SSA 2016/13239A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202208405 | AAT |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201646 | 14/11/2016 11:11:00 | CÂMERA 136 (FIXA) LOCALIZADA NA BARREIRA DE CONTROLE DA COTA 144 ENCONTRA-SE SEM IMAGEM - VÍDEO LOSS. | OUO6 | MEL4 | FABRICIO GERVASONI | S2.3 | Programável |  | Não
202208404 | AAT |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201640 | 04/10/2016 08:30:00 | CÂMERA DOME 231 LOCALIZADA NA ELEV.225 ESTA SEM IMAGEM. SSA EMITIDA CON CÓDIGO CORRECTO EN SUSTITUCIÓN DE LA SSA 2013/08829A | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202208403 | APV |  | C069A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A21-6 E BARRAMENTOS | 0016.133-0 | 201638 | 22/09/2016 14:46:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A21-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09993A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208402 | APV |  | C068A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-6 E BARRAMENTOS | 0016.132-2 | 201638 | 22/09/2016 14:45:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN EL SOPORTE DEL COMPARTIMIENTO A16-6 FASE R Y T, EN EL PUNTO DE CONEXIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA Y EL COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM ANEXO. VERIF. DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09992A. | MET3 | MET3 | MENDOZA ALDERETE CARLOS LORENZO | S1 | Programável |  | Não
202208401 | APV |  | D061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-6 E BARRAMENTOS | 0016.135-7 | 201638 | 22/09/2016 10:33:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NO SUPORTE DO COMPARTIMENTO A40-6 FASES B E C, NO PONTO DE CONEXÃO ENTRE A ESTRUTURA E O COMPARTIMENTO, CONFORME IMAGEM EM ANEXO. VERIFICADO DURANTE INSP. TERMOGRÁFICA SSA 2016/09989A. | MET3 | MET3 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não
202208400 | AAT |  | E009B003 | FAIXA DE SERVIDAO | 0552.008-8 | 201637 | 16/09/2016 09:25:00 | SOLICITAMOS TRATATIVAS JUNTO AO DEPTO.JURÍDICO DE ITAIPU PARA RETIRADA DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES VÃO:924/925, CONFORME LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO ANEXO,REALIZADO PELA ODRE.CD(DIVISÃO DE ESTUDOS). | MET2 | IEQ3 | MARCELO ALVES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208398 | AIM |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 201630 | 26/07/2016 16:08:00 | VENTILADOR DO VVT-3106 ENCONTRA-SE AVARIADO. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202223 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202208363
202208397 | APG |  | R006B002 | CALHA CENTRAL | 0981.002-3 | 201628 | 14/07/2016 16:40:00 | VERIFICAR Y REALIZAR REPARACION DE ESCALERA CON PRESENCIA DE OXIDACION EN CANAL DE AIREACION AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO. | MCI1 | MCI4 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202208396 | AAT |  | J078B001 | BOMBA BDR-0801 | 0276.004-5 | 201627 | 10/07/2016 23:24:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL EJE DE LA BOMBA. OBSERVADO RESERVATORIO INFERIOR DE ACEITE MEZCLA DE AGUA Y ACEITE. VER ANEXO. | OUO5 | MAM1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208395 | APV |  | G080A004 | TANQUE OLEO DIESEL DIARIO (500L) E RESERVATORIO (1000L) | 0284.004-9 | 201619 | 13/05/2016 08:17:00 | ELABORAR PROJETO E VIABILIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS TANQUES DIÁRIO E PRINCIPAL DE AÇO CARBONO PARA AÇO INOXIDÁVEL, EM ÁREA ABRIGADA E QUE ATENDA AS NORMAS VIGENTES QUANTO A PROT. ANTI-INCÊNDIO E MEIO AMBIENTE. | MAM2 | IME3 | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | S1 | Programável |  | Não
202208394 | AAT |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201618 | 02/05/2016 10:59:00 | SOLICITAMOS IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO REMOTA (SCC) DA CONDIÇÃO OPERATIVA DA CHAVE AUTOMATICO/MANUTENÇÃO/MANUAL DOS QUADROS CGCA-1, CGCA-2, CM-3 E CM-4. OBS.: DOUGLAS CIENTE. | OUO7 | OUO0 | RUIZ DIAZ SALINAS ANDRES MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208393 | APG |  | P023A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.046-5 | 201611 | 16/03/2016 09:01:00 | VVT-1224 APRESENTA TRINCAS NA ESTRUTURA DO VENTILADOR. | MAM3 | MAM3 | VALDELI GOMES FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208392 | ACS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201607 | 17/02/2016 06:50:00 | INSTALAR ESFERAS DE SINALIZAÇÃO NA LI 500KV MD-VHA1, NO TRECHO ENTRE AS ESTRUTURAS 0/4 A 2/3, CONFORME DESENHOS 6693-DE-15224-E, 6693-DE-15226-E | IEQ3 | MET2 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não
202208391 | AAT |  | J070A001 | CENTRAL DE ALARME INCENDIO LABORAT. CAIL E PERIFERICOS | 2251.001-1 | 201607 | 19/02/2016 13:49:00 | ELABORAR SOLUÇÃO PARA REDUZIR O TEMPO DE TRANSPORTE DA ASPIRAÇÃO DA SALA 113 ATÉ A CENTRAL DE ASPIRAÇÃO, QUE ESTÁ EM 3:20 SENDO QUE A NORMA ABNT NBR17240:2010 DETERMINA 2:00 NO MÁXIMO. REF.:SSA201510428A. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202208390 | AAT | 202208389 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201604 | 29/01/2016 16:10:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE REGISTRO DE EVENTO DEL SOE DEL SCADA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL 09/12/2015 DE LA LI 220KV MD-PIH-IRY-CYO (L4). REFERENCIA RAP 28/2015. | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não
202208389 | AIM |  | E020 | LINHA DE INTERLIGACAO 220KV LI-220KV-MD-PIH | 2105.004-1 | 201604 | 28/01/2016 08:16:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR FALTA DE REGISTRO DE EVENTO DEL SOE DEL SCADA DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL 09/12/2015 DE LA LI 220KV MD-PIH-IRY-CYO (L4). REFERENCIA RAP 28/2015. | OSE0 | ISI0 | SOSA RIOS MANUEL LEONARDO | S3.7 | Programável |  | Não
202208388 | AAT |  | J076B002 | BOMBA BIN-0302 | 0260.007-2 | 201552 | 26/12/2015 11:55:00 | VERIFICAR PERDIDA DE AGUA POR EL EJE DE LA BOMBA. | OUO5 | MAM1 | QUINONEZ VAZQUEZ OSMAR MATEO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208387 | AAT |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 201549 | 04/12/2015 15:25:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REMOVER GUARDA CORPO E INSTALAR PLATAFORMA METÁLICA NO PISO,PARA POSSIBILITAR A CIRCULAÇÃO DE MÁQUINAS GENIE(PESO 900 KG)NO ACESSO AO ELEV.E-2 SEM PASSAR POR RAMPA.FOTO ANEXA. | MEG3 | MCI1 | SERGIO LUIZ ROSSELLI BECKER | S1 | Programável |  | Não
202208386 | AAT |  | M066V037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA17 | 1354.015-8 | 201548 | 25/11/2015 10:27:00 | ESTUDAR VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DAS UTA DO SIRI. UPS E BATERIAS EM MÁS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. | MEL4 | IEE3 | CARLOS EDUARDO BUENO | S1 | Programável |  | Não
202208385 | AAT | 202208384 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201549 | 02/12/2015 14:21:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS DE LOS INTERRUPTORES 04L01, 04L02, 44L11 Y 44L22 DE LA SE-MD CONFORME EL RAP 17/2015 | ISI0 | IEE3 | JEFERSON TOYAMA | S3.7 | Programável |  | Não
202208384 | AIM |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201548 | 24/11/2015 10:06:00 | INVESTIGAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL SOE DEL SCADA NO REGISTRÓ EVENTOS DE LOS INTERRUPTORES 04L01, 04L02, 44L11 Y 44L22 DE LA SE-MD CONFORME EL RAP 17/2015 | OSE0 | ISI0 | MEZGER SZOSTAK ALFREDO JAVIER | S3.7 | Programável |  | Não
202208383 | ACS |  | C008A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85L01 | 0180.004-3 | 201546 | 12/11/2015 16:08:00 | PERDIDA DE ACEITE EN EL CONJUNTO PISTÓN/CILINDRO HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO DEL PRESOSTATO. DETECTADO DURANTE ATENDIMENTO A SSP NRO 2015/3153A. | MET3 | MET3 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não
202208382 | ASL | 202208381 | G042F005 | QUADRO CONTROLE VALVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 201947 | 22/11/2019 08:21:00 | CONF. AR/SMI.DT/146/19 (ANEXO) IDENTIFICAR EN CONJUNTO CON IEQ3 SI LAS PLACAS SE-5, SE-15 Y LAS DEL ANUNCIADOR FUNCIONAN CORRECTAMENTE. EN CASO DE DEFECTO ENCAMINAR A IMA0 PARA REPARO. DISEÑOS Y MANUAL EN ADJUNTO. | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não
202208381 | ASL |  | G042F005 | QUADRO CONTROLE VALVULAS DE DILUVIO PCSVD/02 - T04/R04 | 0448.002-7 | 201546 | 12/11/2015 04:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL ANUNCIADOR ENCIENDE Y APAGA INTERMITENTEMENTE TODOS LOS LEDS SIN ACEPTAR REARME. OBS: NO REPORTA ALARMA EM EL SCC. VER ANEXO | OUO7 | MET1 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202208379 | APG | 202208378 | A019J028 | QUADRO DE INTERFACE E BORNES PIB-9A6 - TU-09A | 1085.001-1 | 201539 | 23/09/2015 08:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LA ALARMA "FALLA COMUNICACIÓN CLP 1 PUERTA 2". | MEL1 | MET1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202208378 | SPG |  | A019L037 | PAINEL PES 9A-6 | 1111.004-2 | 201538 | 19/09/2015 11:32:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS "TU PES6 RACK CE2000 FALLA" Y "TU NUEVA FALLA PES6 RACK CE2000 ACTUADO". | OUO5 | MEL1 | CHRISTIAN CORTONEZI | S2.3 | Programável |  | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202338
202208377 | AAT |  | M067B002 | MESA EQUALIZADORA | 2392.001-0 | 201538 | 14/09/2015 11:49:00 | SOLICITAMOS ANALISE E PARECER SOBRE A NECESSIDADE DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SOM DO 6°PISO. MOTIVO: OBSOLESCÊNCIA DO SISTEMA ATUAL E NECESSIDADE DE MELHOR ATENDIMENTO DAS REUNIOES RDES/RCAS. | MEL3 | IEE3 | VALDECI BATISTA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202208376 | AAT |  | M066C021 | SISTEMA DE SINCRONISMO DE TEMPO - GPS | 1350.001-9 | 201536 | 03/09/2015 16:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA NECESIDAD DE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y DISPONIBILIDAD EL SERVICIO NTP PARA LOS SISTEMAS CLIENTES DEL SIRI (SCP L13/L14 SEMD, SCP SECCIONAMIENTO SEMD, SCP GIS LINEAS Y BARRAS). | MEL4 | IEE3 | MARTINEZ GIRACCA DAMIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202208375 | STE |  | K082A003 | BOMBA BDR-H14-003 | 0278.021-6 | 201535 | 24/08/2015 09:41:00 | BOMBA BDR 9999 ESTÁ COM RUIDO ANORMAL. | OUO2 | MAM1 | LEANDRO HONARIO DE FARIA | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202225 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | REALIZADO RELUBRIFICAÇÃO DO MANCAL INFERIOR COM ADIÇÃO DE GRAXA GMA-2-EP COM A BOMBA EM FUNCIONAMENTO CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:202203956 E REALIZADO ENSAIOS DE VIBRAÇÃO CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202208407 E VERIFICADO QUE NÃO HÁ RUÍDO NO CONJUNTO MOTOBOMBA. |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202208374 | AAT |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 201525 | 18/06/2015 08:41:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL NÃO CONTEM DETETORES ÓPTICOS DE FUMAÇA E ACIONADOR MANUAL NA GALERIA DE CABOS DA UNIDADE 18A NA ELEVAÇÃO 112. | MEL2 | IEQ2 | VALDECI PEREIRA DA SILVA | S1 | Programável |  | Não
202208373 | APV |  | C061A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-6 E BARRAMENTOS | 0016.131-4 | 201518 | 29/04/2015 07:29:00 | ENCONTRADO VAZAMENTO DE GÁS SF6 NA FLANGE DO ISOLADOR HORIZONTAL JUNTO AO JOELHO QUE VEM DA COTA 128, LIMITE ENTRE OS COMPARTIMENTOS 4 E 6. VERIFICADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSA NÚMERO 201504116A. | MET3 | MET3 | WAINE EINHARDT | S1 | Programável |  | Não
202208372 | AAT |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 201511 | 10/03/2015 10:03:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA CÁMARA 232 C225M SE ENCUENTRA SIN IMAGEN (VIDEO LOSS) | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não
202208371 | AIM |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 201505 | 29/01/2015 14:40:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL MOTOVENTILADOR VVT 3135 SUFRIÓ DAÑO TOTAL, IMÁGENES EN ANEXO. | OUO1 | MAM3 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S1.1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202208363 |  | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202208370 | AAT |  | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 201451 | 15/12/2014 07:24:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL ENCONTRA-SE ATUADO NA IHM-P, MENU "SISTEMA S04", O ALARME REFERENTE A "RACK C80-75 FALHA", SEM ALARME CORRESPONDENTE NO CENTRALOG. | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI BRUMATTI DE FREITAS | 202227 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | FOI EFETUADA ANÁLISE E ENCONTRADO CONDIÇÃO NORMAL DA VARIÁVEL QUE ATUA NA FALHA DA IHMP E DA VARIÁVEL QUE ATUA O ALARME ANÁLOGO NO SDSC. EMITIDO UMA SSA (201415504B) DERIVADA PARA IEE1 SOLICITANDO PARECER SOBRE A POSSÍVEL COMPATIBILIZAÇÃO DESTAS VARIÁVEIS (ANALISAR A POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR O ALARME DA IHMP COM A MESMA VARIÁVEL DO SDSC).
202208369 | AAT |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 201450 | 10/12/2014 06:05:00 | PROJETAR E VIABILIZAR A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ESCADA TIPO MARINHEIRO / PLATAFORMA PARA POSSIBILITAR ACESSO AO VVT-3127 (SISTEMA N). | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202208368 | AAT |  | K010A020 | CENTRAL ALARME INCÊNDIO CAICD E PERIFER. DA CASETA CD-01 | 2268.001-2 | 201445 | 03/11/2014 06:45:00 | ELABORAR PROJETO PARA SINALIZAÇÃO DO ALARME DE INCÊNDIO E DE FALHA DO PAINEL CAICD PARA A OPERAÇÃO DA USINA. | MEL2 | IEQ2 | WILLIAN OLIVEIRA VIANA | S3.7 | Programável |  | Não
202208367 | AIM |  | P012C017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50 HZ (VVT-3135-3136-3137-3138 | 0457.111-8 | 201438 | 15/09/2014 09:58:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O VVT-3137 ESTÁ COM RUIDO ANORMAL | OUO1 | MAM3 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202208363 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202208366 | APV |  | C068A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A16-4 E BARRAMENTOS | 0016.096-2 | 201436 | 02/09/2014 11:01:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208365 | AAT |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 201435 | 26/08/2014 15:49:00 | APÓS CLIQUE BOTÃO "ED. PRODUÇÃO", IMPLEMENTAR TEMPORIZADOR QUE MANTENHA ALARME SONORO DE CAMPO, ATUANDO DURANTE 6 MINUTOS. APÓS ESTE TEMPO, O BOTÃO "ALARM SILENCE" FICA HABILITADO PARA SILENCIAR A SIRENE DE CAMPO. | OUO0 | IEQ2 | HENRIQUE GOMES RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202208364 | AAT |  | K078B016 | MOTOR N4 60 HZ DA BOMBA BIN-18A04 | 0327.014-9 | 201431 | 30/07/2014 07:35:00 | CONSTATADO VIBRAÇÃO EXCESSIVA (ALARME A2) NO PONTO 01H-MT, VALOR 9,84 MM/S. RELATÓRIO ANEXO. | ILA1 | MAM1 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | S2.5 | Programável |  | Não
202208363 | APV | 202208362 | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 201630 | 26/07/2016 16:53:00 | ADQUIRIR UM VENTILADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DO VENTILADOR DO VVT-3105 EM FUNÇÃO DAS AVARIAS IDENTIFICADAS. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202208362 | AIM |  | P012A017 | SISTEMA G DE INSUFLAMENTO 50HZ (VVT-3105-3106-3107-3108) | 0457.105-3 | 201431 | 01/08/2014 14:10:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL VVT 3105 ESTA COM RUIDO ANORMAL. | OUO1 | MAM3 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | 202224 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | AGUARDANDO EJECUCION DE SSA 202208363 |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202208361 | APV |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201409 | 25/02/2014 15:30:00 | ENCONTRADO PONTO QUENTE NA CONEXÃO DO COMPARTIMENTO 4, PRÓXIMO AO CT1 NA FASE S. VERIFICADO DURANTE MP3M SSP Nº2014/0284A. ANEXO IMAGEM TERMOGRÁFICA. (I=1078A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202208360 | AAT | 202208359 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201809 | 27/02/2018 16:38:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A IMPERMEABILIZAÇÃO DA PISTA MONTANTE COTA 144 CANAL DE DESVIO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não
202208358 | ADM | 202208357 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202049 | 01/12/2020 16:28:00 | SOLICITO APOIO PARA MODIFICAÇÃO NA PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR 80-75, A FIM DE EVITAR ALARMES INTERMITENTES DE NÍVEL MAX E MIN DE ÓLEO DO TU9A, DURANTE TROCA DE FONTE NO UMCC. | IEQ3 | IEE1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não
202208357 | ADM |  | A019J018 | QUADRO KT-9A/MAR-9A/TAR-9A | 0117.019-0 | 201341 | 08/10/2013 16:55:00 | SOLUCIONAR MOTIVO DE QUANDO HÁ TRANSFERENCIA DE FONTE DO UMCC, ACIONA ALARME DE NIVEL BAIXO E NIVEL ALTO DE OLEO NAS 03 FASES DO TRANSFORMADOR, REARMANDO NA SEQUENCIA. OBS.: MARCELO CIENTE. | OUO5 | MET1 | GUSTAVO NOAL | S2.3 | Programável |  | Não
202208356 | APV |  | D063A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A54-4 E BARRAMENTOS | 0016.101-2 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NA FASE A OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES B/C JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208355 | APV |  | D062A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A49-4 E BARRAMENTOS | 0016.100-4 | 201337 | 09/09/2013 10:23:00 | INSTALAR NAS FASES A/B/C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208354 | APV |  | D061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A40-4 E BARRAMENTOS | 0016.099-7 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NA FASE C OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036.(FASES A/B JÁ MODIFICADAS) | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208353 | APV |  | D060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A35-4 E BARRAMENTOS | 0016.098-9 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208352 | APV |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201337 | 09/09/2013 10:22:00 | INSTALAR NAS FASES R/S/T OS NOVOS CONTATOS TULIPA COM DUPLA MOLA HELICOIDAL E NOVOS CONDUTORES ADQUIRIDOS DA ABB CT/4500025036. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208351 | APV |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201305 | 29/01/2013 10:04:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2310 A; TA=30°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202208350 | APV |  | C060A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-4 E BARRAMENTOS | 0016.094-6 | 201305 | 28/01/2013 09:57:00 | ENCONTRADO PUNTO CALIENTE EN LA CONEXIÓN VL DEL COMPARTIMIENTO 4 FASE T, DEBAJO DEL CT1. VERIF. DURANTE MP-3M SSP 2013/5316A. ANEXO IMAGEN TERMOGRÁFICA. (I=2070 A; TA=31°C) | MET3 | MET3 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S1 | Programável |  | Não
202208349 | APV | 202208348 | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.076-0 | 201237 | 14/09/2012 10:26:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE CENTRALIZADO PROGRAMÁVEL PARA PARTIDA AUTOMÁTICA DOS DAC'S-9A12, 9A13 E 9A14 EM CASO DE ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO SCADA. ATUALMENTE AS MÁQUINAS OPERAM INDEFINIDAMENTE. | IME2 | IEQ2 | ARCE PENA ARCENIO | S3.7 | Programável |  | Não
202208348 | APG |  | P096A002 | SELF-CONTAINED DAC-9A12, TUBUL., AGREGADOS E ACESSORIOS | 0783.076-0 | 201236 | 06/09/2012 11:39:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE UM CONTROLE CENTRALIZADO PROGRAMÁVEL PARA PARTIDA AUTOMÁTICA DOS DAC'S-9A12, 9A13 E 9A14 EM CASO DE ELEVAÇÃO DA TEMPERATURA DO SCADA. ATUALMENTE AS MÁQUINAS OPERAM INDEFINIDAMENTE. | MAM3 | IME2 | NILTON BARBOSA FERREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208347 | APV |  | D021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 10:59:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208346 | APV |  | D020A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 10:59:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208345 | APV |  | C006A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 09:54:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208344 | APV |  | C005A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS |  | 201226 | 25/06/2012 09:54:00 | MONTAGEM FISICA, CABEAMENTO E CONFIGURACAO DA UNIDAE DE MONITORAMENTO DE DISJUNTOR (CBS) E SEUS SENSORES. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208343 | ACS |  | K007D002 | QUADRO SISTEMA AUTOM AGUA PROTECAO ANTIINCENDIO PAI-29 | 0109.020-8 | 201218 | 03/05/2012 09:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AO SELETAR O REFERIDO PAINEL PARA TESTE NAO ACIONOU ALARME NA CCR, TANTO NO CONVENCIONAL COMO SCADA. | OUO6 | MET1 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202208342 | AAT | 202208341 | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 201143 | 28/10/2011 15:09:00 | ANÁLISE E PROVIDENCIA PARA INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ, ELEV. 135,00M, SIMILAR AO DA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA SCADA. REF. SSA 2011/12380A. | MEL3 | IEE3 | CARLOS FELIPE VELOSO FONTENELLE MOREIRA | S1 | Programável |  | Não
202208341 | AIM |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 201143 | 26/10/2011 09:01:00 | SOLICITAMOS INSTALAR UM SISTEMA DE SUPERVISÃO DE TEMPERATURA NAS SALAS DE COMUNICAÇÃO 50HZ E 60HZ, ELEV. 135,00M, SIMILAR AO EXISTENTE NA SALA DOS SERVIDORES DO SISTEMA SCADA. | OUO5 | MEL3 | CHRISTIAN KUTTER DOBKE | S3.7 | Programável |  | Não
202208340 | APV |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201130 | 29/07/2011 15:51:00 | IMPLEMENTAR NOVAS TULIPAS(DUPLA MOLA HELICOIDAL)E CONDUTORES NAS 03 FASES. DURANTE DESMONTAGEM AVALIAR TULIPAS E CONDUTORES DA FASE "S" QUANTO AO DESEMPENHO COM DEDOS DE CONTATOS ADICIONAIS. | IEQ3 | MET3 | JOSE GUILHERME RODRIGUES FILHO | S3.8 | Programável |  | Não
202208339 | APG |  | G042B007 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H3 500 KV | 0176.012-7 | 201114 | 06/04/2011 15:37:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não
202208338 | APG |  | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201114 | 06/04/2011 15:36:00 | SUBSTITUIR CABO COM PLUG MODIFICADO PELA IB POR CABO COM PLUG ORIGINAL DA MICAFIL WTXF. | MET1 | MET1 | SERGIO TOMIO MORIYA | S3.9 | Programável |  | Não
202208337 | APV |  | C061A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A09-4 E BARRAMENTOS | 0016.095-4 | 201109 | 04/03/2011 08:49:00 | ENCONTRADOS PONTOS QUENTES NOS TRECHOS HORIZONTAL E VERTICAL DAS FASES R, T DURANTE INSPEÇÃO DE TERMOGRAFIA SSA Nº 2011/00949A VALORES E POSIÇÕES EM IMAGENS ANEXAS | MET3 | MET3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não
202208336 | AAT | 202208335 | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201649 | 07/12/2016 07:38:00 | RECUPERAR/SUBSTITUIR O FECHAMENTO SUPERIOR DO PLENUM DA EL. 138,00 DAS CENTRAIS DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO DAS UNIDADES 16 A 18A (ZVT'S-1601, 1701, 1801 E 18A01). | MCI2 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202208335 | AAT |  | R033B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.018-0 | 201042 | 21/10/2010 13:34:00 | RECUPERAR/SUBSTITUIR O FECHAMENTO SUPERIOR DO PLENUM DA EL. 138,00 DAS CENTRAIS DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO DAS UNIDADES 16 A 18A (ZVT'S-1601, 1701, 1801 E 18A01). | MAM3 | MCI2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S1 | Programável |  | Não | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | 202227 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | Existe SSA (202208336) derivada en situación AAT. Se realizo el informe 5503-67-19000. A continuación se emitió el memorándum I/SMI.DT/004565/20 para la ENC.DT y actualmente se cuenta con el contrato N°4500063482/21.
202208334 | STE |  | G036D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R01 | 0198.001-7 | 201024 | 18/06/2010 14:21:00 | INSTALAR CABO DO DPB L3 QUE ENCONTRA-SE SEM, AGUARDANDO A COMPRA | MET1 | MET1 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | 202223 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Realizada inspeção dos cabos dos DPBs associados as buchas do Transformador Regulador R1. Não foi identificada falta de cabos dos DPBs.
202208333 | STE |  | A005B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.005-6 | 202150 | 14/12/2021 11:36:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PRÓXIMO A PALHETA 6. | OUO5 | MMU2 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | SSA emitida com a localização incorreta, o reparo da bucha do mancal intermediário da palheta nº06 foi realizado conforme SSA 202208309 (antiga 202113939A) emitida anteriormente. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208332 | SPG |  | P085C001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202150 | 13/12/2021 10:05:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A VÁLVULA 03AC, LOCALIZADA NA ELEVAÇÃO 141, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202216 |  |  |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208331 | SPG |  | G056A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T03 | 0178.007-7 | 202149 | 09/12/2021 10:56:00 | SOLICITO ALTERAR GESTÃO DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE DE VEDAÇÕES APLICADAS NA ELETROVÁLVULA DO DISJUNTOR CFE. FICHAS SOMAT ANEXAS, COMO PARTE DO PLANO DE AÇÃO DE ANÁLISE DE FALHA E CAUSA RAIZ. | IEQ3 | IMA0 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202225
202208330 | APV |  | A019C010 | DISJUNTOR DE CAMPO | 0050.020-1 | 202149 | 09/12/2021 09:42:00 | REALIZAR INSPEÇÃO NO DISJUNTOR DE CAMPO PARA AVALIAR O MECANISMO DE MANOBRA NA PRÓXIMA PREVENTIVA. OBS: HOUVE FALHA NESSE MECANISMO NA U18A E AS UNIDADES TEM TEMPOS DE OPERAÇÃO SIMILAR. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | Servicio ejecutado el 13/12/2021, Realizada a substituição do tirante e dos suportes do mecanismo de fechamento do contato principal do disjuntor de campo. Esta SSA quedara en APV hasta la sustitución completa del disyuntor de campo que esta en proceso de compra
202208329 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADO NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW (número de série: RA01E21509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208328 | SAS |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 15:54:00 | CONFORME PROCEDIMENTO EM ANEXO EFETUAR MANUTENÇÃO EM 17 MACACOS DE FREIO QUE FORAM SUBSTITUÍDOS DURANTE O ANO DE 2021 C/ APOIO DE MMU3 NA USINAGEM, METALIZAÇÃO E RETÍFICA DOS ÊMBOLOS, CHAVETAS E CAMISAS. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 | ANGELO BIANOR BERGMANN | "HISTÓRICO DO LEGADO: 2021/49: EXECUTADO DESMONTAGEM, LIMPEZA, INSPEÇÃO, SUBST. DAS GAXETAS E REMONTAGEM DE 5 MACACOS. 2021/50: EXECUTADO DESMONT., LIMPEZA, INSPEÇÃO DAS CHAVETAS, EMBOLOS SUPERIORES/INFERIORES QUE SERÃO RETIFICADOS E TORNEADOS E DAS CAMISAS QUE SERÃO METALIZADAS/USINADAS POR MMU3 DURANTE O ANO DE 2022 ATRAVÉS DA SSA 2021/15172A." * 2022/28: DEMAIS MACACOS DE FREIO SERÃO INSPECIONADOS APÓS PROCESSO DE USINAGEM/RETIFICA POR MMU3 E REMONTADOS ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DA SSA 202213311
202208327 | SPG |  | R025A002 | BLOCO AMD-2 | 0980.138-7 | 202148 | 03/12/2021 15:33:00 | ANALIZAR ORIGEN DE INFILTRACIÓN DE AGUA MENCIONADA EN EL ACTA DE REUNIÓN AR-SMI.DT-0141-2021 Y EVALUAR POSIBLES SOLUCIONES. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202230
202208326 | AAT |  | S016A004 | FONTES/MEDIDORES/CALIBRADORES | 0737.004-0 | 202148 | 30/11/2021 11:24:00 | VERIFICAR CALIBRAÇÃO DO CALIBRADOR DE PROCESSO IB-1617, MARCA FLUKE, MODELO 726, NÚMERO DE SÉRIE 2682123 | MEG1 | ILA3 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202237 | CORRALES ZELAYA ANA ELIZABETH | Instrumento enviado para mantenimineto correctivo, aguardando su retorno.
202208325 | STE |  | N051A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.005-4 | 202148 | 30/11/2021 08:15:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para resolução das pendencias no pórtico
202208324 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202148 | 30/11/2021 08:01:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÕA DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO COTNRATO DE MODERNIZAÇÃO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Acompanhado o consórcio como forma de apoio na resolução das pendências encontradas no comissionamento.
202208323 | SEE |  | J097E004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.127-0 | 202148 | 30/11/2021 14:48:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO EXECESSO DE CONDENSADO VERFICADO EM LINHAS DE AR COMPRIMIDO QUE ALIMENTAM AS LINHAS DE AR DE SUPERVISÃO DE INCÊNDIO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE OLEO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202208322 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202147 | 26/11/2021 14:17:00 | EFETUAR TESTE PRODUTO LIMPEZA SCRUBS - SUBST. ÁGUA E DETERGENTE NA HIG./LIMPEZA DAS MÃOS. SUGESTÃO CASO SEJA NECESSÁRIO LEVAR A FRENTE DE TRABALHO GUARDAR AS TOALHAS EM SACO PLÁSTICO PARA MANTER A TOALHA ÚMIDA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210
202208321 | SPG |  | T001A001 | PAINEL GUS 1/2 | 0628.001-3 | 202147 | 24/11/2021 16:30:00 | CONFORME AR/SMI.DT/0048/2020, MODIFICAR FÍSICAMENTE EL PANEL Y SUSTITUIR LOS INDICADORES ANALÓGICOS DE 144X144MM POR INDICADORES DE 96X96MM (DISPONIBLES EN EL 2º PISO). DEVOLVER AL STOCK INDICADORES ANTIGUOS. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211
202208320 | STE |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202147 | 25/11/2021 09:40:00 | REALIZAR CAMBIO DE PISO DE GOMA. EL ACTUAL SE ENCUENTRA MUY DETERIORADO | MAM2 | MCI2 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não |  | 202238 | FABIANO INACIO DO PRADO | troca da borracha do elevador
202208319 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202147 | 23/11/2021 13:41:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DO LIMPA GRADES 50HZ. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento para resolução das pendencias no pórtico
202208318 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 19/11/2021 07:26:00 | RETIRAR VAL. ISOLAMENTO 20QT DO ALMOX. - OC 4500054788 - 2 CJT - P/ INSP. INTERNA DOS COMPONENTES. ITEM DEVOL. APÓS REPARO EM GARANTIA. PRAZO MÁX. 10/12/2021. INFORMAR/REGISTRAR CONDIÇÕES ENCONTRADAS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205
202208317 | STE |  | N038A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.013-0 | 202146 | 18/11/2021 07:22:00 | ACOMPANHAR O CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO DE MODERNIZAÇÃO DE PONTES E PÓRTICO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | O CONSÓRCIO GEVISA/CIE foi acompanhado NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE N08. CONTRATO 45000488818.todos os problemas foram resolvidos
202208316 | STE |  | B014D005 | COMPRESSOR 1/AF DO SISTEMA DE AR DO RV | 0017.017-8 | 202146 | 19/11/2021 07:25:00 | EFETUAR TESTE DESEMP. PASTA MONTAGEM MATRIX PERFORMANCE MD - ALTA TEMP - NOS CABEÇOTES DE PRESSURIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS DO COMPRESSOR. INSPECIONAR NO PRÓXIMO PD P/ INFORMAR FACILIDADE/DIFICULDADE DE DESMONTAGEM. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202148 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Fue desmontado, limpiado y montado un cabezote reparado en la 3ra etapa del compresor 1, luego se procedió a ensayar su correcto funcionamiento (tiempo de presurizacion:188 segundos) dejando en condiciones normales para la operación, luego en el taller del RV se procedió a desmontar el cabezote retirado, constatando la facilidad en el desmontaje, para plasmar la información en la baja de la SSA.
202208315 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | SOLICITAMOS GESTÃO DOS MATERIAIS RETIRADOS DOS PAINÉIS DO CPD, EM VIRTUDE DA DESATIVAÇÃO, DESMONTAGEM E RETIRADA DO MESMO NA COTA 133, CONFORME LISTA EM ANEXO. MATERIAL ARMAZENADO NA SALA DA MEG3 COTA 115. | MEG3 | IMA0 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202225
202208314 | STE |  | A005A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.025-7 | 202146 | 18/11/2021 09:18:00 | SOLICITAMOS DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DAS TUB. DE ÁGUA DOS TROC. DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01,03,05 E 07 EM APOIO AO PLANO DE MANUTENÇÃO 3A, CONF. PIC.ME.0135.R01 E PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | PRESTADO APOIO A MMU1 NA DESCONEXÃO/CONEXÃO DOS RTD'S DA TUBULÇÃO DE ÁGUA DOS TROCADORES DE CALOR ÓLEO/ÁGUA DO MANCAL COMBINADO Nº 01, 03, 05 E 07. MEDIÇÃO ITEM Nº 12. TEMPERATURA ÁGUA DE SAÍDA DO MANCAL COMBINADO, MINIMO: 28,9 ºC / MÁXIMO: 32,0 ºC /MEDIA: 30,4 ºC. EM ANEXO MEDIÇÃO ANTES, DURANTE E PÓS PD
202208313 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202146 | 17/11/2021 14:46:00 | ANALISAR CONDIÇÃO DE FIXAÇÃO DAS MONOVIAS EXISTENTES SOBRE OS VENTILADORES DAS CENTRAIS EVAPORATIVAS PARA USO DE TRANSPORTE DE CARGAS E PONTO DE ANCORAGEM PROVISÓRIO PARA TRABALHO EM ALTURA. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202249
202208312 | SPG |  | B015D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.045-1 | 202145 | 12/11/2021 07:49:00 | EFETUAR INSTALAÇÃO DO TERMÔMETRO PARA TESTE DE DESEMPENHO - MARCA WIKA - NUMERO DE SÉRIE 15451503. MONITORAR COMPORTAMENTO POR 3 MESES. EMITIR INFORME DO COMPORTAMENTO OU INDICIO DE VAZAMENTOS. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205
202208311 | SPG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202145 | 09/11/2021 17:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NA U16, EL. 92,5M, PRÓXIMO A VÁVULA 17M-16/17. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202208310 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202145 | 08/11/2021 23:15:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOVIMENTAÇÃO DE ÁGUA PROXIMO A PALHETA 09, UNIDADE PARADA POR CONVENIENCIA OPERATIVA, VER ANEXO. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | WILSON ORREGO GABRIEL | Conforme inspeções realizadas com unidade em operação (AT 202203245) e em parada de máquina, não foram detectados vazamentos suficientes para a intervenção no equipamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208309 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202145 | 08/11/2021 23:14:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE AGUA ENTRE AS PALHETAS 5 E 6. | OUO5 | MMU2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | BORJA CUEVAS HUGO ENRIQUE | Foi realizada a troca de o'rings da bucha do mancal intermediário da palheta nº06, além da troca de parafusos, sanando as perdas excessivas detectadas anteriormente. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208308 | SPG | 202211281 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:16:00 | PROVIDENCIAR AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONFIGURAR OS PONTOS "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUXO MUITO BAIXO" E "UXX AGUA_PURA ESTATOR FLUJO MUY BAJO" COMO FLEET. MUDAR CAMPO STTYPE PARA LACH. | SOA0 | IEE3 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | 202238
202208307 | STE |  | A005A039 | QUADRO CG-05 CAIXA TERMINAL DO GERADOR | 0098.005-6 | 202144 | 05/11/2021 16:35:00 | P/ EVITAR DISCREPÂNCIAS NAS MEDIÇÕES DE TEMP. POR MAU CONTATO, RECRIMPAR OS TERMINAIS DOS CABOS DOS RTDS DO MATRIX. EM CASO DE TERMINAL OU BORNE DANIFICADO, SUBST. OS MESMOS. COD. BORNE: 546330. REF: SSA 201912049B. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | DESCONECTADO, RECRIMPADO E RECONECTADO OS DOIS LADOS DA RÉGUA. SUBSTITUÍDO 102 BORNES E MAIS 25 BORNES FORAM INSTALADOS COMO RESERVAS. BORNES SUBSTITUÍDOS E MEDIÇÃO ANTES, DURANTE E PÓS PD EM ANEXO.
202208306 | STE | 202211220 | B012K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-12 | 0127.094-0 | 202144 | 05/11/2021 15:12:00 | SOLICITAMOS REPARO A VÁLVULA DE DILUVIO TIPO RESMAT DE 4" (COD:102849) SUSTITUIDA CONFORME A SSA 202008682A. OBS: VÁLVULA ESTA DISPONÍVEL NA OFICINA MECÂNICA. | IMA0 | MMU3 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252 | CHARLES LAUSCHNER | Reparado válvula de dilúvio de 4", confeccionado em material latão anel (diâmetro interno de 69,9mm, diâmetro externo de 73,5mm e altura de 6,8mm) e instalado no obturador, readequado ranhuras para possibilitar a instalação adequada da vedação e possibilitar estanqueidade, realizado ajustes das folgas laterais do obturador e teste de estanqueidade.
202208305 | STE |  | A005D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.010-0 | 202143 | 26/10/2021 15:32:00 | CONF. SSA 202109475A, IMPLANTAR A ALTERAÇÃO DO ARRANJO DE DRENO DO SERVOMOTOR, COM A INCLUSÃO DE VÁL. PARA EVITAR VAZAMENTO DE ÓLEO DURANTE PROCEDIMENTO DE DRENAGEM DE ÓLEO DO SISTEMA HIDRÁULICO. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se realizo la alteración del trazado de tubería del dreno del servomotor / Lado Traba Manual y se procedió a instalar las válvulas.
202208304 | SPG |  | G074B002 | UNIDADE DE MEDICAO E REGISTRO - 3S1 | 2505.003-2 | 202141 | 14/10/2021 07:41:00 | ACTUALIZAR EN EL SAT LOS DISEÑOS 6019DCG4915 Y 6019DFG4915 (PAG22 Y 27). CONFORME A ANEXO. | MEL2 | IEE2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202208303 | STE |  | A005B025 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE TRANSFERENCIA DE OLEO | 0126.020-0 | 202142 | 19/10/2021 08:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O VAZAMENTO PRESENTE NA TUBULACAO DE TRANSFERÊNCIA DE OLEO CONFORME VIDEO. | OUO5 | MMU2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202219 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foram realizadas limpezas, inspeções e monitoramento do vazamento existente na tubulação, sem maiores problemas encontrados. |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202208302 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202141 | 14/10/2021 08:02:00 | FAVOR VERIFICAR/REPARAR CALENTADOR DE RODAMIENTOS A INDUCCION(SKF-TMBH1) CON RUPTURA EN LA CONEXION DE CABLE DEL INDUCTOR SEGUN FOTO EN ANEXO, Y MENSAJE DE ERROR DURANTE FUNCIONAMIENTO.ANEXO FOTOGRAFIAS DE LA MISMA | MAM3 | ILA2 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202208301 | STE |  | A005H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.060-7 | 202140 | 07/10/2021 11:36:00 | VERIF./SOLUC. MOTIVO POR EL CUAL DURANTE LA PARTIDA DE LA UNIDAD OCURRIÓ ACTUACIÓN CON REARME DE LA ALARMA "AGUA PURA VALV AGUA BRUTA EN POSICION ANORMAL". | OUO5 | MMU1 | VAZQUEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | Serviço realizado através da SSA: 202208282. Efetuado a substituição de parafusos de fixação do conjunto atuador a válvula e reapertado os demais parafusos pertencentes ao conjunto. Executado ajuste no mecanismo de acionamento elétrico.
202208300 | STE |  | N029A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.005-0 | 202140 | 04/10/2021 13:55:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESULOÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES AO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO DAS PONTES E PÓRTICOS. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | GUSTAVO DUTRA SCHLOSSER | Acompanhamento do consórcio para verificação das pendencias
202208299 | SPG |  | G073V001 | PAINEL DE MEDICAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 2ML0910 | 2490.009-4 | 202141 | 14/10/2021 16:48:00 | ENVIAR PARA REPARO EM LABORATÓRIO, GPS REASON RT-430. O MESMO APRESENTOU FALHAS INTERMITENTES, CONFORME SSA DE ORIGEM 202008583A. S/N RT4303XNCA2C07B 219782. | MEL4 | IMA0 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208298 | SPG |  | B011K005 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.104-1 | 202139 | 30/09/2021 14:37:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE E PARECER QUANTO EXECESSO DE CONDENSADO VERFICADO EM LINHAS DE AR COMPRIMIDO QUE ALIMENTAM AS LINHAS DE AR DE SUPERVISÃO DE COMBATE INCÊNDIO DOS TRAFOS PRINCIPAIS. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202320
202208297 | STE |  | B014D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.051-6 | 202139 | 28/09/2021 16:24:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8943/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202148 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | FUE INSTALADO TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRACION ANEXO 8944/2021 - PARA LA REALIZACION DEL TEST DE DESEMPEÑO. FUE EVALUADO POR 6 MESES Y EN LA PARADA NONAMESTRAL FUE VERIFICADO E INFORMADO SIN ANORMALIDADES EN LA BAJA DE LA SSA.
202208296 | STE |  | B012D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.092-3 | 202139 | 28/09/2021 16:24:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8944/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214 | JEAN JOSEPH CRUZ TAPIA | FUE INSTALADO TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRACION ANEXO 8944/2021 - PARA LA REALIZACION DEL TEST DE DESEMPEÑO. FUE EVALUADO POR 6 MESES E INFORMADO SIN ANORMALIDADES EN LA BAJA DE LA SSA.
202208295 | STE |  | B011D024 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DO RV | 0127.086-9 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | INSTALAR TERMÔMETRO CAPELA - ZURICH MOD TC-I-100-1-100°C-12B-50MM - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ANEXO 8945/2021 - PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DE DESEMPENHO. AVALIAR POR 6 MESES E INFORMAR OCORRÊNCIAS NA BAIXA DA SSA. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ALEXSANDRO DE AZEVEDO | Realizado instalação do termômetro capela zurich, e feito acompanhamento do mesmo. o Termômetro comportou-se adequadamente, cumprindo os requisitos da função requerida. Não apresentou sinais de vazamentos, estando apto para utilização nas unidades geradoras.
202208294 | SPG |  | P017A017 | VENTILADOR VVT-F-15-23 EL.40 INSUFLAMENTO POCO | 0457.124-0 | 202139 | 28/09/2021 15:59:00 | REALIZAR ANÁLISE E EMITIR PARECER QUANTO A POSSISSIBILIDADE REALOCAÇÃO DE VENTILADOR DA COTA 40 QUE, ATUALMENTE, INTERFERE NA MOVIMENTAÇÃO DAS PEÇAS DE BOMBAS DA ESTAÇÃO INTERMEDIÁRIA (MONTAGEM/DESMONTAGEM). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235
202208293 | SEE |  | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202138 | 20/09/2021 14:18:00 | REALIZAR A CALIBRAÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. | ILA1 | ILA3 | CRISTIAN CARRERA PEREIRA | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202212 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento enviado para mantenimiento correctivo, aguardando su retorno.
202208292 | SPG |  | K090A024 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SIST DOSIFICACAO QUIMICA | 0127.162-8 | 202145 | 09/11/2021 15:31:00 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE SEPARAR PUNTO DE INYECCION DE HIPOCLORITO DE SODIO - CARBONATO DE SODIO EN EL PUNTO DE SALIDA, CONFORME ANEXO | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202208291 | STE |  | N054A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.008-9 | 202136 | 10/09/2021 07:59:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS, CONFORME PLANILLA 5129-83-19004-P (SDS-14179), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento concluído. Planilha de execução no anexo de execução. SDS 14179.
202208290 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202136 | 10/09/2021 07:56:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DEL PORTICO 60 HZ DE LA TOMA DE AGUA, CONFORME PLANILLA 5186-83-19007-P (SDS-14170), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº 4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | COMISSIONAMENTO CONCLUÍDO. PLANILHA CONCLUÍDA E ANEXADA NA BAIXA DA SSA. GRÁFICOS DOS INVERSORES NOS ANEXOS DA BAIXA.
202208289 | SPG | 202210854 | N039A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.006-0 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240
202208288 | STE |  | N028A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.004-1 | 202134 | 27/08/2021 07:52:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS REFERENTES A MODERNIZAÇÃO DA PONTE N10. CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | JOCELITO DE AMORIM JAQUES | ACOMPANHAMENTO DO CONSÓRCIO GEVISA/CIE NA SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS DA PONTE ROLANTE N010.
202208287 | STE |  | E002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.005-4 | 202134 | 26/08/2021 17:25:00 | REALIZAR INSPEÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES ENTRE CABOS P.RAIOS NOS VÃOS TA/201, 201/202 E 202/203 COM DRONE | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | Inspección visual con el Dron DJI MATRICE M210RTK en las interconexiones de cabos pararrayos correspondiente a la LI-IPU-50HZ-MD2 en los vanos TA/201, 201/202 y 202/203, en el periodo de 24/01/2022 a 27/01/2022. Resultados en el documento anexo.
202208286 | STE |  | E001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.004-6 | 202134 | 26/08/2021 17:25:00 | REALIZAR INSPEÇÃO DAS INTERLIGAÇÕES ENTRE CABOS P.RAIOS NOS VÃOS TA/101, 101/102 E 102/103 COM DRONE | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | Foi realizada a Inspeção na linha de transmissão MD1 com DRONE. Foram registradas as interligações dos cabos par-raios até a torre 103 (°3 vão). Forma inspecionadas também as esferas de sinalização e amortecedores até a torre 105. Detalhes no arquivo anexo.
202208285 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202134 | 24/08/2021 17:09:00 | PROVIDENCIAR CORREÇÕES NAS TELAS "PA2BF500 P0 S0", "BFTIE500 P0 S0", "BFTIE 220 P0 S0" E "RMSE STATION NETWMAP GLOBAL" DEVIDO AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO T03/R03 (ENTRADA EM OP. DO 2R-T03). | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202144 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208284 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202133 | 20/08/2021 07:35:00 | IDENTIFICAR/TAPONAR TUBO ALETADO DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR RETIRADO DEL SISTEMA DE EXCITACION UG04 QUE PRESENTO PERDIDA DE AGUA DURANTE PD3A (SSA:2021/09466A) | MMU1 | MMU1 | RUIZ DIAZ V., BERISSIMO | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202208283 | SPG | 202210785 | N051A050 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3238.004-7 | 202139 | 28/09/2021 09:06:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240
202208282 | STE |  | A005H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.060-7 | 202133 | 18/08/2021 04:49:00 | INDICAÇÃO DA POSIÇÃO NA VÁLVULA NÃO ENCONTRA-SE TOTALMENTE FECHADA (ANEXO). NO PAINEL PWB INDICA VÁLVULA FECHADA NORMALMENTE. MÁQUINA PARADA. | OUO5 | MMU1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | Efetuado a substituição de parafusos de fixação do conjunto atuador a válvula e reapertado os demais parafusos pertencentes ao conjunto. Executado ajuste no mecanismo de acionamento elétrico. Serviço realizado durante a execução da AT: 202203430. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208281 | SPG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202134 | 25/08/2021 08:11:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PONTO DE CORROSÃO COM PERDA DE ÁGUA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL LOCALIZADO NA U16, EL. 92,5M, PRÓXIMO A VÁVULA 17M- 16/17, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO2 | MAM1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 47 - TUBULAÇAO DANIFICADA
202208280 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 17/08/2021 11:34:00 | VERIFICAR MOTIVO ALGUNL PTOS 4WAY APRESENTAM VALOR INDEF NO LUGAR DE ABIERTO. OBS: ANTES JULHO ESTAVA CORRETO. VER ANX. SE NÃO IDENTIFICAR MOTIVO COLETAR INFORMAÇÕES PARA GERAR NÃO CONFORMIDADE. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203
202208279 | STE | 202210719 | G074D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 3S1-1 | 0805.033-6 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ.
202208278 | STE | 202210718 | G073E001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES 2S1-1 | 0805.030-4 | 202132 | 13/08/2021 07:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADOS E NOVOS - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS DA SSA MATRIZ. PASSAR PARA RESERVA O CABO RETIRADO. COORDENAR COM MEL1. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ALVARENGA BARDELLA HELENA BERENICE | DESCONECTADOS, TESTADOS Y CONECTADOS CABOS - REAPROVECHADOS Y NUEVOS - CONFORME MARCACIONES EN ANEXO DE SSA MATRIZ.
202208277 | SPG | 202210588 | N029A066 | REDUTOR DO SISTEMA DE ELEVACAO AUXILIAR | 3176.005-8 | 202135 | 01/09/2021 14:21:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL DURANTE UM ANO. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240
202208276 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202126 | 01/07/2021 17:16:00 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA GRÚA LIMPIA REJAS 50HZ, CONFORME PLANILLA 5129-83-19002-P (SDS-13925), DEBIDO A LA MODERNIZACIÓN SEGÚN CONTRATO Nº4500048818. | IEE2 | MEL2 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Comissionamento Concluído. Planilha de comissionamento no anexo de execução desta SSA. SDS-13925
202208275 | SEE |  | N039A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.014-9 | 202126 | 01/07/2021 11:25:00 | ACOMPANHAR CONSÓRCIO NA RESOLUÇÃO DE PENDEÊNCIAS REFERENTE À MODERNIZAÇÃO CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 |  | Realizado acompanhamento da execução das pendências da ponte N11, referentes ao processo de modernização, contrato #4500048818.
202208274 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DO RELÉ PL-300, CÓD 717382, QUE APRESENTA FALHA DE COMUNICAÇÃO PELA PORTA RS485. SSA MATRIZ 202107432A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202221
202208273 | SPG |  | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202125 | 24/06/2021 08:45:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO INTERMITENTE DE LAS ALARMAS DE FALLA EN LOS PES1A, PES1B, PES2, PES3, PES4, PES5, PES6, UAC2, TODOS RELACIONADOS AL RACK CE2000. | OUO6 | MEL1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202214
202208272 | SPG |  | J075B025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.067-2 | 202124 | 17/06/2021 17:08:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA ALTURA DO VOLANTE DE MANOBRA DA VÁLVULA DE ENTRADA DO POCO ANTI-INUNDACAO KA-01 A FIM DE MELHORAR A ERGONOMIA DO OPERADOR DURANTE A MANOBRA (VER ANEXOS). | OUO1 | IME2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202235 |  |  |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202208271 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202124 | 16/06/2021 09:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR HIDRO LAVADORA M/KARCHER SEM PRESSÃO E SEM MANGUEIRA. BP 705775. | MAM3 | ILA2 | DENIS DONIZETTI NEGRAO | S1 | Programável |  | Não |  | 202212
202208270 | SPG |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 07/07/2021 11:07:00 | [RETROFIT DE PROT. T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4, T6, T7]: AISLAR; CONECTAR LOS CIRCUITOS DE BFI/TRIP CON LOS NUEVOS PANELES; Y ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202230
202208269 | SAD |  | M060B003 | GRAVADOR DIGITAL VIDEO E ACESSORIOS - CCP | 1014.001-1 | 202120 | 17/05/2021 08:09:00 | REALIZAR VERIFICACIÓN Y REORDENAMIENTO DE CABLES COAXIALES EN RACKS DEL SISTEMA ESAI, PARA DAR CURSO A PLAN DE SUSTITUCIÓN DE DVR'S REF. SSA: 202004583A. DISEÑO 6024-DF-C2505, ACTUALIZAR DISEÑO CASO NECESARIO. | MEL4 | MEL4 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | FUE REALIZADO EL REORDENAMIENTO DE LOS CABLES POSTERIOR A LA SUSTITUCION DE LOS DVR'S
202208268 | SPG | 202210279 | K010J001 | PAINEL DE MEDICCAO DE ENERGIA PARA FATURAMENTO - 5MFU | 2490.005-7 | 202125 | 24/06/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA SALIDA DIGITAL "FALTA TENSÃO CC" DEL 5MFU(CD-01). EL PUNTO SE ENCUENTRA ALARMADO EN EL SISTEMA SCADA. PREVER ENSAYO DE LA CONDICIÓN DEL PUNTO CUANDO SEA PROPICIO. | MEL4 | ILA3 | GONZALEZ CASTILLO ISAAC ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | CRISTIANO HENRIQUE LAMB | 202237
202208267 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202120 | 17/05/2021 09:16:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR QUEIMA DO MOTOR ELÉTRICO DA HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO M/KARCHER MOD/HDS-12/184S BP 705323. JÁ EFETUADO MEGGER PELO SETOR MEG3 E CONSTATADO BOBINA ABERTA. | MAM2 | ILA2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221
202208266 | STE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202120 | 17/05/2021 16:12:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A FUERON ENCONTRADOS PUNTOS DE CORROSIÓN EN LA TUBERÍA DE AGUA DE SERVICIO UBICADA EN LA U18, ELEVACIÓN 122. | MAM1 | MAM1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Reparación de tubería mediante utilización de vendaje Stop It. Equipo en condiciones normales de operación. OBS: SSA ejecutada durante el periodo de validez de la AT 202204182.
202208265 | SPG | 202210262 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202124 | 14/06/2021 10:17:00 | VERIFICAR CONFIGURAÇÕES DE TELA RELACIONADAS A ATUAÇÃO DO ALARME DE NIVEL ALTO TANQUE AIRE/ACEITE NA IHM-P, CONSIDERANDO QUE O MESMO NÃO FOI VERIFICADO NO SDSC E SCADA, CONFORME RELATADO NA SSA PRINCIPAL. | MEL1 | OUO0 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202147 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208264 | SPG |  | A001D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.003-0 | 202118 | 04/05/2021 11:16:00 | READEQUAR VÁLV 20QT DO ESTOQUE (116963) PARA TER EQUIVALÊNCIA COM MODELOS UTILIZADOS NAS UGS ANTIGAS. DIÂMETRO CARCAÇA Ø171 MM E FABRICAR PISTÃO. READEQUAR INDICADOR DE POSIÇÃO CHARLES CIENTE. VER ANEXO.(VALV. RESERVA) | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202208263 | SPG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202119 | 13/05/2021 10:13:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL DRENO SUPERIOR DE LA CAJA DE AGUA | OUE4 | MAM1 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208262 | AAT |  | J092D014 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.98,50 AMD1 EIXO CD | 0127.222-5 | 202121 | 26/05/2021 09:41:00 | INCLUIR HIDRANTE HD-24141 EM DESENHO 5208-60-18387 E TD.ME.062. OBS: EXEC. PREV. 4A (SSP:20211625A) E VERIF. PRES. ESTÁTICA 11,8KGF/CM² E DINÂMICA DE 3,8KGF/CM² (VALORES SIMIL. AOS DOS HIDR. COTA 98,50). | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202224 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 2022/24: TD.ME.0033.R02 Vigente. Aguardando atención a la SRA-IB- 000038/2022
202208261 | SPG |  | B020D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.161-9 | 202117 | 30/04/2021 10:07:00 | READEQUAR VÁLVULA 20QT MODELO 9A/18A PARA TER EQUIVALÊNCIA COM MODELOS UTILIZADOS NAS UGS ANTIGAS. NECESSÁRIO AUMENTAR DIÂMETRO DA CARCAÇA PARA Ø171 MM E FABRICAR PISTÃO. CHARLES CIENTE. CROQUIS EM ANEXO. (RESERVA) | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208260 | AAT |  | G076C001 | QUADRO DE SUPERVISÃO E COMUNICAÇÃO 2S-TC | 2983.017-0 | 202117 | 29/04/2021 16:28:00 | COMISIONAR LA RED ÓPTICA DEL SISTEMA: "PANELES DE PROTECCIÓN PRIMARIAS Y ALTERNADAS DE TRANSFORMADORES 2R-T01, 2R-T02, 2R-T03, 2RP-T04, 2RA-T04, 3R-T06, 3R-T07 Y CUADRO DE SUPERVISIÓN Y COMUNICACIÓN 2S-TC". VER ANEXO. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | RAMIREZ GONZALEZ LUIS MARCELO | REALIZADO COMISIONAMIENTO DE CABOS DE FO DE LOS PANELES 2R-T02, 2R-T03, 3R- T06,3R-T07, UTA-18 E IFS. APOYO EN FUSION DE FIBRA (SSA 202114331A).
202208259 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104834A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H: 80SWI (nº série: RA01E11509D) - 63PW1 (nº série: RA013901167) - 63PW3-I (nº série: RA006901167) - 63PW3-O (nº série: RA007401167) - 63PW4 (nº série: RA01571509D) - 63PW5 (nº série: PC018401167) - 63RWI (nº série: R9068601167). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208258 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202117 | 27/04/2021 08:05:00 | HABILITAR Y COLECTAR LOGS DEL RAS, RDAS, PCU Y PCPMON CONFORME PROCEDIMIENTO DESCRIPTO EN EL EVT 151 PARA ANALIZAR LAS CONTANTES ALARMAS DE FALLAS DE COMUNICACIÓN DE RTU Y CONMUTACIÓN DE CANALES. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202240
202208257 | STE |  | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202117 | 27/04/2021 09:24:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1855/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 202000792A. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Não foi possível o reparo (Ver SSA's relacionadas).
202208256 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202116 | 23/04/2021 16:07:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1857/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 201815401C. EQUIPAMENTO ENTREGUE PARA ILA0. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento fora de suas características. Não foi possível o reparo (Ver SSA's relacionadas).
202208255 | STE |  | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202116 | 23/04/2021 16:07:00 | CALIBRAR TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1874/2002) DENTRO DAS SUAS CARACTERÍSTICAS NOMINAIS E SOLUCIONAR OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES. REFERENTE A SSA 201805152D. EQUIPAMENTO ENTREGUE PARA ILA0. | MEL1 | ILA3 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | Instrumento enviado para reparos (SSA: 202208255). Instrumento calibrado dentro de suas características. Não observadas oscilações anormais após os reparos. Instrumento liberado para o uso.
202208254 | SPG | 202210174 | A001C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.001-2 | 202118 | 06/05/2021 10:39:00 | CON REF. RAO 01/202: ANALIZAR LA VIABILIDAD DE OBTENER EL ESTADO DE LOS PSS PARA SUPERVISIÓN EN EL SISTEMA SCADA USANDO EL MISMO PUNTO UTILIZADO EN EL CANAL DIGITAL DE LOS RESPECTIVOS DFR. | ISI0 | IEE2 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não | MARLON PIENIZ | 202235
202208253 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202115 | 15/04/2021 07:58:00 | REALIZAR REPARO E ENSAIO EM VÁLVULA BORBOLETA 12" CLASSE 300 MARCA ARAMFARPA (COD:192325). VÁLVULA SUBSTITUIDA NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO AMD4, ELEV. 98, CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:201914243A. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208252 | SPG |  | H004A002 | COMPORTAS DE MANUTENCAO (STOP-LOGS) | 0248.001-8 | 202111 | 17/03/2021 09:16:00 | GESTIONES DE APOYO PARA COLOCACIÓN DE CARTELERIA DE "PELIGRO DE CAIDA" Y SUMINISTRO DE AROS SALVAVIDAS PARA GUARDACUERPOS DE NICHOS DE ALMACENAMIENTO DE ELEMENTOS DE STOPLOG | IME1 | IME1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227
202208251 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202111 | 15/03/2021 23:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "IOP_RTC5 190.NIVEL CANAL DE FUGA <= 101M (RESCATE DE PECES) LOCALLY MANUALLY ENTERED NO" ACONTENCIÓ AL MOMENTO DE ENRGIZAR LA BARRA B3. | OUO5 | OUO0 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202111 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | Solicitação atendida com a execução da SSA 202205350. Eram pontos calculados para regra N+1 sobre avisar para solicitação de resgate de peixes com fechamento do vertedouro e nível de jusante abaixo de 101. A regra passou a ser atendida pelo ASGO e os pontos calculados foram eliminados na execução citada, resolvendo o problema mencionado.
202208250 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202111 | 16/03/2021 08:56:00 | DESMONTAR, INSPECIONAR, REPARAR E REGULAR COM 13,5KGF/CM² VÁLVULA DE ALÍVIO 2.1/2"X4". VÁLVULA SUBSTITUÍDA NA LINHA DE RESFRIAMENTO 05RV, U15 (SSA:202101642A). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208249 | SPG |  | L031D001 | CONVERSOR 125/48 Vcc - QD-UC-48 | 2434.001-3 | 202110 | 10/03/2021 10:32:00 | CODIFICAR MATERIALES, GENERAR LMR Y COMPRAR SOBRESALIENTES PARA EQUIPO CONVERTIDOR 125/48 VCC DE LA LINEA 13 - 500KV. | MEL3 | IEE2 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202208248 | SPG | 202210038 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202117 | 28/04/2021 08:47:00 | ELABORAR PROYECTO DE PLATAFORMA CON DISPOSITIVO DE EXTRACCION DEL DISYUNTOR PARA EL MANTEMIENTO Y OPERACION DEL PANEL PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202302
202208247 | SPG |  | A001D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.003-0 | 202108 | 25/02/2021 13:58:00 | IGUALAR EL PADRÓN DE PINTURA DE LAS TUBERÍAS ANEXAS A AMBOS SERVOMOTORES DEL DISTRIBUIDOR AL DE LAS DEMÁS UNIDADES. INFORME CON DETALLES EN ANEXO. EXTENDER LA EJECUCIÓN A LAS DEMAS UNIDADES SEGÚN INFORME. | OUO3 | MCI4 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202235 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208246 | STE |  | B017D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.017-7 | 202108 | 22/02/2021 16:37:00 | COL. AMOSTRA/REALIZ. ENSAIO FÍS-QUÍM COMPLETO P/ COND.QUÍMICAS ÓLEO - FUNÇÃO MISTURA ÓLEO TURBINA EP 50(NOVO) 400L EM 14600L C/ ÓLEO TURBINA PLUS 50 USADO, COMPARAR, A CADA 3 MESES, COM RESULT. DE 2020 ATÉ JUN/2022 | IME1 | ILA4 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202235 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | Seguimiento completado, resultados y conclusiones en documento anexo.
202208245 | AIM |  | J002F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST ANTIINCENDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202106 | 10/02/2021 10:03:00 | EMITIR PARECER DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA PARA PROTEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DO SISTEMA ANTIINCÊNDIO DO TB-01 NA COTA 144. OBS: OUTROS EQUIPAMENTOS DOS TRAFOS AUXILIARES DA 144 JÁ POSSUEM PROTEÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202225 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | Emitida derivada 202207648 para diseño de la protección solicitada.-
202208244 | STE |  | A005B005 | DISTRIBUIDOR E ACESSORIOS | 0035.005-2 | 202105 | 06/02/2021 16:59:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PEQUEÑA PÉRDIDA DE AGUA PROVENIENTE DE LA PALETA N2. CONFORME ANEXO. | OUO5 | MMU2 | GALEANO LEGUIZAMON VICENTE GABRIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202219 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Conforme inspeções realizadas com unidade em operação (AT 202203245) e em parada de máquina, não foram detectados vazamentos suficientes para a intervenção no equipamento. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208243 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202102 | 16/01/2021 12:07:00 | EN LA PANTALLA "SISTEMA DE FREIOS E LEVANTAMENTO "U10FRELE HASTA U18FRELE INDICA BOMBA OLEO HIDRAULICO CONECTADO. FOTO EN ANEXO. | OUO6 | OUO0 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202121 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202208242 | SPG | 202209880 | B020L034 | PAINEL PES 18A-1 / PIB 18A-1 | 1111.005-0 | 202052 | 23/12/2020 14:48:00 | SOLICITAMOS EVALUAR POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR NUEVO PUNTO DE SUPERVISIÓN "FALLA INDICADORES DIGITALES" PARA EL TABLERO CCAR, DEBIDO A MODIFICACIONES A SER IMPLEMENTADAS EN DERIVADA "B". PROPUESTA EN ANEXO. | IEQ1 | IEE1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202208241 | AIM |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202053 | 28/12/2020 10:49:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA ORDEM DE ACIONAMENTO DA MOTOBOMBA DIESEL. ATUALMENTE O PRIMEIRO ACIONAMENTO ESTÁ ATRAVÉS DE MOTOR PNEUMÁTICO (QUE ESTÁ COM DESGASTE) E O SEGUNDO DE MOTOR ELÉTRICO. | MAM1 | IME2 | ROGELHO PARAVIZI | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202222 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | SSA migrada del sistema antiguo (202014531A), emitida SSA 202100396 para Ingeniería de Mantenimiento Eléctrico, aguardando ejecución de la misma.
202208240 | SPG |  | T001A002 | PAINEL GUS 3/4 | 0628.002-1 | 202049 | 06/12/2020 04:31:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O AMPERÍMETRO 96FA DA UN.04 ESTÁ COM INDICAÇÃO DISCREPANTE EM RELAÇÃO A MEDIÇÃO DA CORRENTE DE EXCITAÇÃO NO SISTEMA SCADA E EC. OBS.: MEDIDAS EC 3725A, SCADA 3725A, GUS 3900A. | OUO5 | MEL1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202208239 | STE |  | A005D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.015-0 | 202048 | 25/11/2020 09:38:00 | EFETUAR DESMONTAGEM P/ PINTURA INTERNA TUBULAÇÕES INTERL. ACUMULADORES DE AR(N1/N2/N3) EM FUNÇÃO DA IDENTIF. SSP 20204323A. APLICAR O MESMO PROCEDIMENTO ADOTADO NA PINTURA INTERNA DOS TANQUES N1/N2/N3 (ANEXO) | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | CABALLERO AVALOS JUAN MANUEL | Se efectuó el desmontaje de las tuberías de interconexión de acumuladores N1/N2/N3 y se envió al patio de pinturas, luego de pintados fueron remontados dejando en condiciones normales para la operación.
202208238 | SEE |  | M066W040 | RACK UTA-01 | 3204.003-0 | 202047 | 19/11/2020 08:05:00 | CONECTAR CORDÓN ÓPTICO (PROVENIENTE DEL SWITCH ECL 01, UBICADO EN EL RACK ECL DE LA SALA TELECOM 50 HZ) EN EL SLOT 03, CHASSIS CMC1, DEL BEO/DIO-U9A-135C, CONFORME DISEÑOS EN ANEXO. PROYECTO ETA. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205
202208237 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202047 | 18/11/2020 07:24:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR SENSOR DO AQUECEDOR DE ROLAMENTOS SKF BP615892. | MAM3 | ILA2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208236 | AAT |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202047 | 20/11/2020 07:45:00 | SOLICITAMOS REPARACIÓN DE PÉRDIDA DE AGUA DEBAJO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN, COTA 141 (U10) CONFORME FOTOGRAFÍAS EN ANEXO. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | La actividad será ejecutada durante modernización del edificio de producción.
202208235 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202044 | 29/10/2020 09:55:00 | EVALUAR OPCIONES DE MEJORAS A IMPLEMENTAR EN LA COBERTURA LQEE ANTE LOS PROBLEMAS DE CONDENSACIÓN E INFILTRACIÓN REGISTRADOS CONSTANTEMENTE. | ISI1 | ISI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202229
202208234 | SEE |  | K059E006 | ANTENAS PARA COMANDO ATENUACAO - ILUM. VIARIA E GALERIAS | 1127.001-1 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A TROCA DAS URRS DO SISTEMA DE RÁDIO COMANDO DA ATENUAÇÃO DA ILUMINAÇÃO MONUMENTAL CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | Se ha realizado la sustitución de las antenas, con prueba de funcionamiento de las mismas, quedando pendiente la antena numero 40 que será realizada posteriormente, el equipo se encuentra en condiciones normales de operación.
202208233 | STE |  | K059E005 | ANTENAS PARA COMANDO BACKUP ACENDIMENTO - ILUM. MONUMEN. | 1126.001-7 | 202041 | 09/10/2020 09:52:00 | EXECUTAR/COORDENAR A SUBSTITUIÇÃO DAS URRS DO SISTEMA DE RADIO COMANDO BACKUP DA ILM QUE ESTÁ SENDO MODERNIZADO CONFORME ANEXO. | IEE2 | MEL2 | MARLON PIENIZ | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | Este servicio ya comenzó en abril del 2021 (ver legado de la SSA) FUERON REEMPLAZADOS LOS SISTEMAS DE RADIO DE LAS SUBESTACIONES SE01, SE02, SE04, SE05, SE6 Y SE7. LAS DEMAS ANTENAS SERAN COLOCADAS POR SOCM.DT (SS-171/2021) EN Marzo DEL 2022 fueron sustituidas las antenas de las: SE03 y SE10 completando asi las 8 antenas correspondientes al accionamiento de la ILM . Las antenas fueron proveídas por IEE2
202208232 | SPG |  | A019D023 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO DO RV | 0126.160-1 | 202040 | 02/10/2020 09:44:00 | REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DA PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO POR ATÉ 18 MESES, QUANDO EM CONDIÇÃO DE CONVENIÊNCIA OPERATIVA DA UG. VAL. DE ISOLAMENTO AUTOMÁTICO MODIFICADA SSA 202009071A. | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214
202208231 | SPG | 202209617 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202047 | 19/11/2020 14:32:00 | ALTERAR DO ELEMENT TYPE DE PONTOS CALCULADOS (SARTRE) PARA QUE SEJAM REGISTRADOS NA LISTA SARTRE, CONFORME ANEXO DA SSA 202009818C. OBS: ESTA ALTERAÇÃO DEVE SER APLICADA NO SISTEMA EM PRODUÇÃO | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202228
202208230 | SPG |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202034 | 18/08/2020 11:59:00 | CADASTRAR EN LA LMR DE EQUIP. DE TOMA DE AGUA, ESPECÍFICAMENTE COMPUERTA DE SERVICIO, EL SIGTE MATERIAL: TIRANTE INOXIDABLE M18X156 MM. UTILIZADO PARA FIJACIÓN DE SEGMENTOS DE GUÍA CENTRAL. TAMBIÉN REALIZAR 1ERA COMPRA. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230
202208229 | STE |  | B010C018 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA DE RESFRIAMENTO | 0127.184-9 | 202032 | 05/08/2020 15:24:00 | DURANTE MANUTENÇÃO PERIÓDICA 3S, CONSTATADO QUE O MANÔMETRO DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO APRESENTA INDICAÇÃO DIFERENTE DA ESPERADA. 3 TROCADORES ABERTOS: 2,9BAR; N1 ABERTO: 5,1BAR; N2 ABERTO: 5,5BAR; N3 ABERTO: 5,2BAR | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não |  | 202215 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | Conforme parecer de IME3 na SSA 202008476C, pressões encontram-se de acordo com a série histórica e são consideradas normais.
202208228 | SPG |  | A005E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.005-8 | 202030 | 22/07/2020 08:15:00 | SOLICITAMOS ADQUISICIÓN DE BULONES M18X2 Y CADASTRAMIENTO EN LA LMR CORRESPONDIENTE ; APLICACIÓN: FIJACIÓN DE TAPA DEL RESERVATORIO DE COMPENSACIÓN DEL SERVOMOTOR. OBS.: EVALUAR ALTERAR DISEÑO 5119-DF-70012P. | MMU2 | IME1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230
202208227 | SPG | 202209559 | J006C005 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA 2-HE1-CA | 0466.004-8 | 202030 | 21/07/2020 15:16:00 | SOLICITO AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARCAÇA NOVA PARA TROCADOR DE CALOR 2- HE1-CA DEVIDO AS CONDIÇÕES ATUAIS MOSTRADAS NO ANEXO DA SSA 202007669A E DEVIDO AO MESMO JÁ TER SOFRIDO REFORMA ANTERIORMENTE. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não |  | 202146
202208226 | SPG | 202209558 | J005C005 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA 1-HE1-CA | 0466.002-1 | 202030 | 21/07/2020 15:16:00 | SOLICITO AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CARCAÇA NOVA PARA TROCADOR DE CALOR 1- HE1-CA DEVIDO AS CONDIÇÕES ATUAIS MOSTRADAS NO ANEXO DA SSA 202007667A E DEVIDO AO MESMO JÁ TER SOFRIDO REFORMA ANTERIORMENTE. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S1 | Programável |  | Não |  | 202149
202208225 | SEE |  | T075H003 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-03) E ACESSORIOS | 0923.002-0 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS3).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710064A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | O SCADA SERÁ MODERNIZADO EM BREVE E INCLUI NOVAS UPS'S. TAMBÉM TEMOS DUAS UPS DESOCUPADAS(ANTIGO CPD) QUE PODEMOS USAR EM CASO DE NECESSIDADE (EM ANÁLISE).
202208224 | SEE |  | T075H002 | UNIDADE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS-02) E ACESSORIOS | 0923.001-7 | 202027 | 02/07/2020 08:27:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS2).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710060A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | O SCADA SERÁ MODERNIZADO EM BREVE E INCLUI NOVAS UPS'S. TAMBÉM TEMOS DUAS UPS DESOCUPADAS(ANTIGO CPD) QUE PODEMOS USAR EM CASO DE NECESSIDADE (EM ANÁLISE).
202208223 | SEE |  | T075H001 | UNIDADE ALIMENTACA ININTERRUPTA (UPS-01) E ACESSORIOS | 0923.003-8 | 202027 | 02/07/2020 08:26:00 | ANALISIS/PARECER PARA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE UNIDAD ALIMENTACION ININTERRUMPIDA(UPS1).MOTIVO: OBSOLESCENCIA/DIFICULTAD ADQUISICION DE SOBRESALIENTES. EQUIPAMIENTI EN OPERACION DESDE 2001. REF. SSA 201710057A | MEL3 | IEE2 | CARDENAS CABALLERO VICTOR MIGUEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MARLON PIENIZ | O SCADA SERÁ MODERNIZADO EM BREVE E INCLUI NOVAS UPS'S. TAMBÉM TEMOS DUAS UPS DESOCUPADAS(ANTIGO CPD) QUE PODEMOS USAR EM CASO DE NECESSIDADE (EM ANÁLISE).
202208222 | APV |  | S098J002 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA | 0047.050-3 | 202017 | 20/04/2020 12:08:00 | ESTUDIAR VIABILIDAD DE REALIZAR REPARO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR CON MAYOR CANTIDAD DE TUBOS TAPONADOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA Y DE SER FACTIBLE SOLICITAR REPARO DE LOS MISMOS. | IME3 | IME3 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 2022/23: Emitida SMDTC-1322 para adquisición de los intercambiadores de calor, proceso de compra en andamiento.
202208221 | SPG |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202016 | 16/04/2020 10:25:00 | SOLUCIONAR VAZAMENTO DE TUBULAÇÃO 3" DE ÁGUA POTÁVEL QUE ALIMENTA SANITÁRIOS DO MIRANTE MD. TUBULAÇÃO LOCALIZADA PRÓXIMO A CALHA DO VERTEDOURO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208220 | SPG |  | K078C024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.028-4 | 202015 | 06/04/2020 08:59:00 | IMPLEMENTAR PLANO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICO P/TALHAS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA CASA DE FORÇA (CABOS,FINAIS DE CURSOS,RELÉS,ETC), INCLUINDO INSPEÇÕES MEC. E ELÉTR., BEM COMO PEÇAS DE REPOSIÇÃO. NOTA: OTS EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202250
202208219 | SPG |  | F003B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.015-1 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 717,718,719,720, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202208218 | SPG |  | F002B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.014-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 611,615,616,617,618, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202247
202208217 | SPG |  | F001B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.013-5 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 514,515,516,517,518, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202208216 | SPG |  | E012B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.093-3 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1201,1202,1203,1211,1212,1222,1223,1225,1226,1227,1228, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202246
202208215 | SPG |  | E011B005 | ATERRAMENTO / PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.091-0 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1101,1102,1103,1111,1112,1117,1123,1124,1125,1126, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202239
202208214 | SPG |  | E010B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.009-7 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 1001,1003,1011,1012,1022,1023,1024,1025, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202244
202208213 | SPG |  | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 901,903,911,919,922,924,925,926,927, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202208212 | SPG |  | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.056-9 | 202012 | 17/03/2020 08:00:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 201,202,203,248,249,250,251 E 252, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202208211 | SPG |  | E032B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.059-8 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 301, 302, 303, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202208210 | SPG |  | K097E004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SISTEMA ANTIINCENDIO | 0129.124-6 | 202017 | 22/04/2020 08:55:00 | REVISAR ESPECIFICAÇÃO DE DIAFRAGMA (COD:244937A) DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE MODO A AUMENTAR A DURABILIDADE DO E EFICIÊNCIA DO COMPONENTE. COMPONENTE APRESENTA AVARIAS SEGUIDOS CONFORME ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202208209 | STE | 202209289 | H002A001 | COMPORTA N05 DO VERTEDOURO | 0237.005-0 | 202147 | 22/11/2021 10:57:00 | REALIZAR MONTAJE DE PRUEBA DE LAS PLATAFORMAS FABRICADAS EN LAS COMPUERTAS DEL VERTEDERO. | IME2 | MAM2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | EFETUADA A VERIFICAÇÃO PREVIAMENTE À MONTAGEM DAS PLATAFORMAS E CONSTATADO QUE AS MEDIDAS DAS "GARRAS DE FIXAÇÃO" DAS PLATAFORMAS CENTRAIS SÃO INCOMPATÍVEIS COM A ESPESSURA DA CHAPA DA COMPORTA, IMPOSSIBILITANDO A MONTAGEM. NECESSÁRIO AJUSTE NO PROJETO E NAS PLATAFORMAS. FOTOS EM ANEXO.
202208208 | SPG |  | S008B001 | TESTADORES DE RELES E ACESSORIOS | 0720.001-3 | 202005 | 29/01/2020 11:14:00 | CAIXA FREJA 300 NUM SÉRIE 3501045, BP 604459 DURANTE EXECUÇÃO DE TESTE DE INJEÇÃO DE CORRENTE EXALOU ODOR DE COMPONENTE QUEIMADO E PAROU DE FUNCIONAR. | MEL2 | ILA2 | CARLOS LEOPOLDO WENTZ | S1 | Programável |  | Não |  | 202218
202208207 | SPG |  | K090A027 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA SIST DE FILTRACAO | 0477.013-7 | 202004 | 21/01/2020 10:05:00 | VERIFICADO DURANTE PREVENTIVA ACENTUADA CORROSÃO EM 19 BASES DOS SUPORTES DE TUBULAÇÕES DA ETA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208206 | STE |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202001 | 03/01/2020 15:13:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 112 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 112 referente ao contrato #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído.
202208205 | STE |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202001 | 03/01/2020 15:12:00 | ACOMPANHAR E VERIFICAR EXECUÇÃO DA NC 101 EM ANEXO. | MEL2 | MEL2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202224 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | Foi concluída a NC 101 referente ao contrato de modernização #4500048818. Em anexo de execução está a cópia do documento concluído.
202208204 | SPG |  | B016E009 | SERVOMOTOR DA COMPORTA DE SERVICO | 0091.016-3 | 201946 | 11/11/2019 08:39:00 | EN RELACIÓN A LA SSA 201914473A, SOLICITAMOS LA ADQUISICIÓN Y CADASTRAMIENTO COMO MATERIAL DE RESERVA DE "PRISIONEROS M24X225 MM", A SER UTILIZADOS EN LA BRIDA DE TUBERÍA DE INTERLIGACIÓN DE SERVOMOTOR. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202230
202208203 | SPG |  | T086G005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.024-1 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208202 | SPG |  | T086F005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.023-0 | 201944 | 01/11/2019 16:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208201 | SPG |  | T085N005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.013-6 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208200 | SPG |  | T085M005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.002-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208199 | SPG |  | T085L005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.012-4 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208198 | SPG |  | T085J005 | INTERFACES E CONVERSORES | 1289.010-0 | 201944 | 01/11/2019 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLAS EN COMPONENTES DE LA UAR EN CONJUNTO CON LA SOCC.DT, CONFORME INDICA LA PLANILLA ADJUNTA, QUE FUE LEVANTADA POR LA ENCC.DT/FPTI LASSE DURANTE EL COMISIONAMIENTO. | IEE3 | MEL4 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202208197 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201944 | 01/11/2019 10:02:00 | FABRICAR EM AÇO 1020 10UN DE CONE DE APOIO E 10UN PRATO DE INFERIOR DE FIXAÇÃO DO DIAFRAGMA DO RWR. AMOSTRA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208196 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 22/10/2019 16:46:00 | CONFECCIONAR DOS UNIDADES DE HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL CONTACTO MÓVIL DE LA LLAVE SECCIONADORA DE FABRICACIÓN LORENZETTI 550KV EV550 3000/4000 CONFORME DISEÑO EN ANEXO SSA 201814884C. | MET2 | MMU3 | ROJAS NAVARRO BRUNO RODRIGO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222
202208195 | SPG | 202209114 | Z099 | DIVERSOS |  | 201943 | 25/10/2019 16:50:00 | CONF. RAP 13/2019, ANALIZAR HACER UN LEVANTAMIENTO DE ACT. DE LIMPIEZA CON AGUA QUE PUEDAN CAUSAR INF. Y/O HUMEDAD EN PANELES COMO FIP, CSP, LAP/LPP, ETC. SI HAY RIESCO, ANALIZAR CORRECC. EN LOS REFERIDOS PROCESOS. | ISI0 | ISI1 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202242
202208194 | SPG |  | B015D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.016-9 | 201938 | 18/09/2019 09:00:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VEDAÇÕES DA HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. RETESP MODELO INTEIRA-ACOMPANHAR O DESEMPENHO E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE VIDA UTIL. OBJETIVO ATÉ 2022 CONF. ANEXO | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202208193 | SPG |  | B017D019 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA MANUAL | 0092.034-7 | 201938 | 18/09/2019 09:00:00 | TESTE VIDA ÚTIL NOVAS VEDAÇÕES DA HASTE FRONT/TRAS-FABRIC. PXL MODELO INTEIRA-ACOMPANHAR O DESEMPENHO E VAZAMENTOS PELAS VEDAÇÕES PARA ESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE VIDA UTIL. OBJETIVO ATÉ 2024 CONF. ANEXO | IME1 | MMU2 | ALYSON SOLTOVSKI | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202208192 | SPG |  | A032A003 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE OLEO | 0126.120-7 | 201934 | 23/08/2019 14:35:00 | SOLICITAMOS PARECER RESPECTO A LA INST. DE VÁLVULAS DE AISLAMIENTO EN LAS TUBERÍAS DE PRESIÓN Y RETORNO (ELEV.169),P/ POSIBILITAR SECCIONAR CIERTOS TRAMOS DURANTE MANTEN. RELACIONADO A PÉRDIDA DE ACEITE POR BRIDAS | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202227
202208191 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201916 | 16/04/2019 08:34:00 | EFETUAR REVISÃO E REPARO NA VÁLVULA GLOBO DE ÁGUA BRUTA, PROVENIENTE DO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA U02, QUE APRESENTOU DEFEITO CONFORME SSA: 201802430A. | MMU1 | MMU1 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | RAFAEL DALL AGNOL | 202230
202208190 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201914 | 05/04/2019 10:11:00 | RETIRAR UNA VÁLVULA COD.621854 DEL ALMACÉN Y REALIZAR PRUEBA DIMENSIONAL PARA COMPROBAR SI ES COMPATIBLE CON LAS INSTALACIONES DEL PAP, DE MANERA A CORREGIR LMR O REALIZAR COMPRA DE SER NECESARIO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202208189 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201914 | 01/04/2019 11:21:00 | CRIAR TABELA DE DECISÃO E ALTERAR TELAS RELACIONADAS EM ANEXO A FIM DE IMPLEMENTAR O SÍMBOLO "?" P/ OS ELEMENTOS DINÂMICOS DESTACANDO A INVALIDADE DOS PONTOS NAS REMOTAS DO SCC. COMPLEMENTAR À SSA 201707718A. | OUO0 | OUO0 | MARCIO ROBERTO KRIGER LINO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 201924
202208188 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201910 | 07/03/2019 15:00:00 | CONFECCIONAR DISPOSITIVO CONFORME DESENHOS EM ANEXO, DESENVOLVIDO DISPOSITIVO DE ACORDO COM O SOLICITADO NA SSA:2019/02723A. | MMU1 | MMU3 | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208187 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201910 | 07/03/2019 15:00:00 | DESENVOLVER DISPOSITIVO PARA LIMPEZA COM MAIOR EFICIÊNCIA DOS TROCADORES DE CALOR DOS SISTEMA DE ÁGUA PURA. | MMU1 | MMU1 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | DANTAS CAVINATO SCHUMANN | 202230
202208186 | SEE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201908 | 18/02/2019 13:14:00 | SE SOLICITA ELABORACIÓN DE PROYECTO DE HERRAMIENTAS Y GESTIÓN PARA FABRICACIÓN. SEGUIMIENTO SSA 201810946B Y 7B. VER ANEXO. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Trabajando en diseño de herramienta para levantar las tapas metálicas.
202208185 | SPG |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201903 | 20/01/2019 00:02:00 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.60HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. | OUO6 | OUO0 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202215 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202208184 | SPG |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 201839 | 24/09/2018 15:08:00 | SE SOLICITA ESTUDIO/PARECER SOBRE LA OSCILACION DE PRESIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO REGISTRADO EN EL MANOMETRO MA2 DURANTE LA TOMA DE CARGA (150 MW A 200 MW). ADEMÁS LA INSTALACIÓN DE REGISTRADORES DE SEÑALES Y/O HMI. | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202235
202208183 | STE |  | J090A041 | DOSADOR DE PRODUTO DWP-E04-001 CARBONATO NA | 3041.001-2 | 201836 | 04/09/2018 07:39:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO DEVIDO A DIFICULDADE DE ACESSO AOS DOSIFICADORES DA ETA-01, E POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO. | MAM1 | IME2 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Fueron realizados los diseños para la fabricación y el montaje de la plataforma (4128-DC-15202-E y 4128-DC-15203-E), detalles en anexo.
202208182 | APV | 202208591 | B020E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.020-8 | 202021 | 20/05/2020 15:10:00 | EVALUAR PROBLEMA PLANTEADO EN LA SSA201807002A CONSIDERANDO EL INFORME PARCIAL DE LA SSA201807002B Y PROPONER MEJORAS/SOLUCIONES PARA LA U18A Y DEMAS UNIDADES. | ISI1 | IME1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | Semana 26 - Emissão de SMDTC-1255 - Processo de aquisição incluído no planejamento orçamentário de 2023.
202208181 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201802 | 11/01/2018 15:05:00 | AJUSTAR 4 VÁLVULAS DE SEGURANÇA DAS BOMBAS DE PRESSURIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE VELOCIDADE | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208180 | SPG | 202208179 | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 201825 | 19/06/2018 11:27:00 | SOLICITAMOS PARECER DA ENG. DE MAN. QUANTO AOS ALARMES DE FALHA/ DEFEITO MECÂNICO SD1, SD2, SD3 E SD4. OBS: UN 05 FOI INVERTIDO PR6 COM PR5 PERMANECENDO FALHA SD2. UNIDADES COM ALARME: 04, 05, 06, 07, 12 E 18. | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | 202235
202208179 | SPG |  | A005E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.005-5 | 201737 | 16/09/2017 09:35:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ACCIONÓ DE FORMA INTERMITENTE LA ALARMA "SOLENOIDE SD2 DEFECTO MECANICO", DURANTE TOMADA DE CARGA. | OUO5 | MMU2 | CAMACHO GALEANO RICARDO ROBERTO | S2.3 | Programável |  | Não | EDSON KIRIENCO | 202344
202208178 | STE | 202207439 | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 201737 | 14/09/2017 17:21:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE PARECER SOBRE ANORMALIDADE IDENTIFICADA PELA MEG-1 DE EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU BARRAMENTO BLINDADO, FOTOS ANEXAS. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Fue implementado el proyecto de purgador automático mediante las SSAs 201710422D y E. Realizado acompañamiento de desempeño mediante SSAs 202207464 y 202207465, no constatando evidencia de condensación de humedad en el recinto del busduct. Sanando así la anormalidad.
202208177 | ASO |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 201731 | 03/08/2017 15:24:00 | SOLICITAMOS ELABORAR PROJETO DE UMA PLATAFORMA DE 1M X 1M COM GUARDA- CORPO E FIXAÇÃO NO CONCRETO PARA ACESSO COM SEGURANÇA AO BARRAMENTO BLINDADO DA FASE T/C DAS UNIDADES GERADORAS. SUGESTÃO DE LAYOUT EM ANEXO. | IEQ1 | IME2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202216 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Emitida SSA derivada para MMU3.
202208176 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 201726 | 29/06/2017 09:45:00 | CONFORME A PARECER INFORMADO EN LA EJECUCIÓN DE LA SSA 201609756A, CONSTATANDO LA IMPOSIBILIDAD DE LA RECUPERACIÓN DEL MATERIAL A CAUSA DEL ESTADO EN LA QUE SE ENCUENTRA, SE SOLICITA PARECER TÉCNICO. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202243
202208175 | APV |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201723 | 08/06/2017 08:22:00 | AVALIAR/PROVIDENCIAR REPARO EM FÁBRICA DE 32 LONAS DE FREIO RETIRADAS DA UN12 EM ATENDIMENTO A SSA 2015/02993A. NOTAS: 1) LONAS ARMAZENADAS NO G2; 2) LONAS DEVOLVIDAS PELA DM DE Nº 70010746. | MMU1 | IME3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202217 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Emitida SMDTC-1355 para contratación de servicio de sustitución de lonas de freno en 64 zapatas retiradas de las UGs, aguardando conclusión del proceso.
202208174 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201703 | 20/01/2017 10:37:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REGRAS N-1 "NÃO COLOCAR EM PARALELO O SEXTO CONJ. TRAFO REGULADOR". | OUE2 | OUO0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202207
202208173 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202150 | 16/12/2021 08:20:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6607DF91486I (FLS 6, 20, 27 E 27A) CONFORME ANEXOS. MODIFICAÇÕES REFERENTES AO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO T07 (202112283A). | MEL1 | IEE1 | ALLAN MARCOS CAVALARI | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202208172 | SEE |  | R026A002 | BLOCO U02 | 0980.142-0 | 202150 | 13/12/2021 23:45:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A IDENTIFICAÇÃO "VALVULA DE ENCHIMENTO TUBO DE SUCÇÃO" ENCONTRA-SE APAGADA. LOCALIZAÇÃO COTA 92M, U02, PRÓXIMO A VALVULA 07GT. | OUO5 | MCI2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 | WALDIR RINALDI |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208171 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 14/12/2021 07:37:00 | INCLUIR E ENSAIAR PONTOS DE 50/62BF PROVENIENTES DA REMOTA 2S-TC (RTU07) REFERENTES ÀS PROTEÇÕES DOS TRAFOS T1-T4 E T6-T7. OBS.: COORDENAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇAMENTO NO GATEWAY COM SSAS 202112654A E 202112655A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado a inclusão na base de dados dos pontos de supervisão 50/62BF, conforme solicitado no arquivo anexo de emissão desta SSA (painel 2S-TC). Equipamento normalizado e liberado para a operação.
202208170 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS TAMPAS PROVISÓRIAS DO NICHO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208169 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO NA RECUPERAÇÃO DA PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CONATINER DA TOMADA D'ÁGUA. OBS: EM ANEXO IMAGENS DO CONTAINER VELHO OXIDADO E MODELO DE COR A SER PINTADO. CONTATO: 9585, 3140. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208168 | STE |  | R013B005 | SINALIZACAO | 0973.008-2 | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SINALIZAÇÃO DO LOCAL DE ARMAZENAGEM DOS CONTAINERS DA TOMADA D'ÁGUA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. OBS: SEGUIR PADRÃO DE CORES UTILIZADOS NA COTA 225, NO CIRCUITO TURÍSTICO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza local do piso e pintado para demarcação e identificação conforme solicitado no esboço em anexo da ssa.
202208167 | STE |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 14/12/2021 08:14:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SINALIZAÇÃO DO LOCAL DE ARMAZENAGEM DOS CONTAINERS DA TOMADA D'ÁGUA, CONFORME CROQUI EM ANEXO. OBS: SEGUIR PADRÃO DE CORES UTILIZADOS NA COTA 225, NO CIRCUITO TURÍSTICO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202228 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza local do piso e pintado para demarcação e identificação conforme solicitado no esboço em anexo da ssa.
202208166 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202150 | 13/12/2021 13:47:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS SOBRE DISJUNTOR 9.6 DO UMCC NO CCAD E GTWS, CONFORME ANEXO À SSA. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202246
202208165 | AAT |  | G063A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 C/ACIONAMENTO HIDRAULICO 03T04 | 0863.002-0 | 202151 | 22/12/2021 15:00:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AL AUMENTO DEL TIEMPO DE OPERACIÓN CO(TMAX=100MS) Y DE DISCORDANCIA DE POLOS(TMAX=5MS)CONFORME PIC.046EQ03. R03,DETECTADO DURANTE EJECUCIÓN DE SSP:20214551A.VER RESULTADOS EN ANEXO. | MET2 | IEQ3 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202213 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | 2022/22: Para fazer-se ensaio adequado para elucidar as causas do desvio de discordância, aguarda-se a conclusão do fornecimento do analisador de disjuntor Cibano (Contrato 4500061860).
202208164 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U18A, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208163 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U18, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208162 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U17, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208161 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U16, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208160 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:50:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U15, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208159 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U14, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208158 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U13, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208157 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U12, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208156 | SPG |  | R010C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.007-0 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U9A, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208155 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U09, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208154 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U08, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208153 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U07, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208152 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U06, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208151 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U05, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208150 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U04, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208149 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:49:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U03, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202223
202208148 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U02, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208147 | SPG |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA MELHORIAS NA PINTURA DAS TAMPAS E GRADES (CINZA RAL 7035)E GUARDA CORPO (AMARELO), DO NICHO DO SERVO DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, U01, COTA 225, CONF. EXECUTADO NAS U10 E U11. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208146 | SPG |  | R013B005 | SINALIZACAO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:21:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN18A. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208145 | SPG |  | R013B005 | SINALIZACAO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN18. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208144 | SPG |  | R013B005 | SINALIZACAO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN17. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208143 | SPG |  | R013B005 | SINALIZACAO | 0973.008-2 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN16. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208142 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN15. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208141 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN14. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221
202208140 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:20:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN13. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221
202208139 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN12. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208138 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN11. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208137 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN10. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208136 | SPG |  | R010C005 | SINALIZACAO | 0973.007-5 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN9A. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208135 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN09. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208134 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN08. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208133 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN07. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208132 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:18:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN06. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208131 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:08:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN05. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208130 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:08:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN04. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208129 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN03. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208128 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN02. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208127 | SPG |  | R009C005 | SINALIZACAO | 0973.006-8 | 202150 | 13/12/2021 14:07:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA PINTURA DA IDENTIFICAÇÃO DO SERVO MOTOR DA COMPORTA DE SERVIÇO DA TOMADA D'ÁGUA, UN01. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208126 | SAS |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202150 | 13/12/2021 09:50:00 | FAVOR RESTAURAR HISTÓRICO EN EL PI-SIRI DE LOS TAGS ANEXOS EN LA PLANILLA. ACTUALMENTE LOS TAGS(PI-SIRI) NO CUENTAN CON TODO EL HISTÓRICO DISPONIBLE EN EL BITHIS1(VER IMÁGENES ADJUNTAS) | SOA0 | MEL4 | CABRERA ZOTELO FREDY DANIEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202204 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizado restauração do histórico dos tags em anexo.
202208125 | SPG |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202150 | 13/12/2021 11:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICION EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6465DFJ0302 HJS 42, 51 Y 52 CONFORME MARCACION DE CAMPO. REF SSA:202102237C/D. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202208124 | STE | 202208123 | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202150 | 16/12/2021 13:38:00 | SOLICITO EJECUTAR PINTURA DE ACABAMIENTO EN EL SOPORTE DEL RADIADOR 11 Y EN LA ESCALERA DE ACCESO A LA VALVULA TV15 CONFORME SSA MATRIZ Y SU DERIVADAS. | MMU1 | MCI4 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | NO SUPORTE LIMPEZA MANUAL ST2, APLICADO UMA EMÃO DE EPÓXI E UM DEMÃO DE POLIURETANO NA COR CINZA RAL 7032. NA ESCADA JATEAMENTO A2-1/2, UMA DEMÃO DE EPÓXI N 2630, E UMA DEMÃO E PU AMARELO 5Y8/12.
202208123 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | VIABILIZAR LA FABRICACION E INSTALACION DE LA ESCALERA DE ACCESO A LA VALVULA SV-14 Y TV-15 EN MARCO DE LA OTS:0026/2018,MONTAR POR EL SOPORTE LATERAL LADO PY DEL RADIADOR AIRE/AGUA N°11,PROJECTO DE IME3 EN ANEXO.- | MMU1 | MMU1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue fabricada e instalada la escalera de acceso a las válvulas SV14 y TV15 en el housing del generador conforme proyecto.
202208122 | AAT |  | N040A070 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SIST. DE ELEVACAO AUXILIAR | 3178.010-1 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | SOLICITAMOS ACTUALIZAR DISEÑO 52254-DF-J1151-P, REFERENTE AL FIN DE CURSO TIPO ROTATIVO DE LA ELEVACIÓN AUXILIAR.GARANTIZAR DISPONIBILIDAD EN ARCHIVO TÉCNICO DISEÑO ACTUALIZADO.EN ANEXO DISEÑO | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202219 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 2021/50: encaminado al gestor de contrato para actualización de los diseños AS BUILT.
202208121 | AAT |  | J047B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.009-2 | 202149 | 10/12/2021 13:42:00 | ATUALIZAR E DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS REFERENTES A ATUALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA POR DE TECNOLOGIA LED NA ELEVAÇÃO 108 EIXO CD. DESENHOS MARCADOS EM ANEXO. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar finalización de la SRA-IB-000316/2021 para emisión de nueva SRA.
202208120 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | MODIFICAR O CIRCUITO HIDRÁULICO DO PERMUTADOR ADICIONAL CONFORME PROJETO EM ANEXO PARA VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DE BALANCEAMENTO DN 32 NA POSIÇÃO NV107. MATERIAL ADQUIRIDO ATRAVÉS DA OC 4500062874. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue modificada el circuito hidráulico del permutador de iones e instalada la nueva válvula DN 32 en la posición NV107 conforme proyecto.
202208119 | STE |  | A005H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.005-8 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | INSTALADOS NOVOS CONDUTIVÍMETROS E+H NAS POSIÇÕES 16CM2 (nº série: R8004A05LCO) E 16CM3 (nº R8005505LCO). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208118 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:05:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVOS CONDUTIVÍMETROS NAS POSIÇÕES 16CM2 E 16CM3. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 20 US/CM. UTILIZAR O CORPO DO INSTRUMENTO ATUAL NA INSTALAÇÃO. ADAPTAR TAMPA. CÓD. 706426. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fueron sustituidos los antiguos conductímetros 16CM2 y 16CM3 por nuevos conforme acta AR.SMI.DT/0068/2020.
202208117 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 4,09 L/S. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue retirado el antiguo instrumento 80 PW e instalado el nuevo instrumento 80 PW según indicaciones del proyecto.
202208116 | STE |  | A005H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.006-7 | 202149 | 07/12/2021 14:02:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | HELIO COMACHIO | Instalado novo fluxômetro na posição 80PPW (número de série: RA01C21509D). Serviço realizado durante a execução da AT 202203430.
202208115 | STE |  | A002H006 | PERMUTADOR DE IONS | 0049.015-6 | 202149 | 07/12/2021 14:01:00 | CONFORME ATA AR.SMI.DT/0068/2020, INSTALAR NOVO FLUXÔMETRO NA POSIÇÃO 80PPW CONFORME INDICAÇÕES DO PROJETO ANEXO. PARAMETRIZAÇÃO: FAIXA 0 A 400 MBAR. ESCALA: 0 A 2,55 M3/H. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | LINTON RICARDO BIANCHINI | Fue retirado el 80PPW antiguo y colocado el nuevo 80 PPW según indicaciones del proyecto.
202208114 | SAD |  | B014M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.054-0 | 202149 | 07/12/2021 00:00:00 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE CONFORME PADRÃO DA ITAIPU DA VÁLVULA 02SF, DA RESPECTIVA UNIDADE NA COTA 92. | OUO6 | MCI4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde 2,5 g4/6. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202208113 | SPG |  | G040B018 | MOTOBOMBA B4 | 3224.029-6 | 202149 | 07/12/2021 07:11:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO OPERATIVA DA BOMBA CONFORME O PADRÃO DAS DEMAIS. | OUO7 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208112 | SPG |  | G040B015 | MOTOBOMBA B1 | 3224.030-3 | 202149 | 07/12/2021 07:11:00 | REALIZAR IDENTIFICAÇÃO OPERATIVA DA BOMBA CONFORME O PADRÃO DAS DEMAIS. | OUO7 | MCI2 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208111 | SPG |  | M040A001 | PABX SOPHO IS 3090 PHILIPS CM - 60 HZ | 0879.004-3 | 202149 | 06/12/2021 10:53:00 | ANÁLISIS/PARECER REFERENTE SOLICITUD DE CONEXION DIRECTA (ENLACE FISICO), OPERADORA MI CON LA CENTRAL SOPHO/ASTRA A MODO DE VISAR REDUNDANCIA. REF. ACTA AR/ENES.DT/114/2021 | MEL3 | IEE3 | EDUARDO LUIZ BARBOSA CARMINATI | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202240
202208110 | SPG |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202149 | 06/12/2021 10:37:00 | REALIZAR INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS TRENDMICRO DO SIRI CONFORME PROJETO LÓGICO ANEXO AS SSAS 202108667A E 202108668A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202206
202208109 | SPG |  | G097G010 | INTERFACE DE USUARIO UI 01 | 2485.001-3 | 202149 | 06/12/2021 00:01:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ACCIONO EN EL SCC LA ALARMA "TRAFO TRB-02 SUBTENSION ACTUADO" DESPUÉS DE LA ABERTURA DEL INTERRUPTOR 52H QUE ALIMENTA EL TRB-02 | OUO7 | MEL4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202206 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208108 | SPG |  | P048B003 | FAN-COIL DAC-1004 HALL VISITAS DUTOS/AGREG E AGREGADOS | 0815.043-5 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-1004 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208107 | SPG |  | P047B005 | FAN-COIL DAC-9A07 HALL VISITAS DUTOS/AGREGADOS E ACESSOR | 0815.033-8 | 202149 | 07/12/2021 07:39:00 | RECUPERAR/PINTAR GRELHAS DO FAN COIL DAC-9A07 DA COTA 139,0M. | MAM3 | MCI4 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202208106 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 03/12/2021 14:23:00 | REALIZAR ESTUDO PARA OPTIMIZACIÓN DE MATERIALES UTILIZADOS EN DISPOSITIVO PARA MANTENIMIENTO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR AGUA/ACEITE DEL COJINETE DE EMPUJE. | MMU1 | IME2 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202325
202208105 | SPG |  | F021B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.003-5 | 202148 | 02/12/2021 10:40:00 | REALIZAR PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DO Nº DAS CX DE PASSAGEM. OBS. TINTA DE FUNDO COR AMARELA (TAMANHO 30X20CM) E O Nº NA COR PRETA. CONFORME FOTO DE MODELO, LISTA DE Nº A SER PINTADO NAS CAIXAS, EM ANEXO. | MEG2 | MCI4 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202208104 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202148 | 01/12/2021 10:38:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR SUPLEMENTAR SOLAMENTE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO EN LA FASE R. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202208103 | SPG |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 01/12/2021 10:54:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204DF-C1153-P, 5204-DF-C1156-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONF. SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCHIVO TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208102 | SPG |  | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 202148 | 02/12/2021 15:12:00 | SE OBSERVA PUERTA DEL BAÑO MASCULINO SIN SEÑALIZACION, SEGUNDO PISO 60HZ, REALIZAR LA SEÑALIZACION CORRESPONDIENTE. | MCI1 | MCI2 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202242
202208101 | SPG |  | P047B001 | KP-03 QUADRO DISTRIBUICAO 460 VCA | 0831.002-5 | 202148 | 30/11/2021 14:49:00 | ACTUALIZAR DISEÑOS 5204-DF-C1153-P, 5204-DF-C115-P, 5204-DF-C1159-P, REF. A LA SUSTITUCIÓN DE LOS AMPERÍMETROS Y VOLTÍMETRO POR MULTIMEDIDOR PM8000 CONFORME SSA 202003895A. GARANTIZAR Y DISPONIBILIZAR EN ARCH. TEC. | MEG3 | IEQ2 | IRRAZABAL DIAZ DENIS WILLIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208100 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202148 | 01/12/2021 13:48:00 | VERIFICAR/REPARAR COMPUTADOR DESKTOP (ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO SDSC - CONTROCAD/INTERACTX) UTILIZADA NA PLATAFORMA DE ENSAIOS 9A/18A (MARCA DELL, MODELO: DHM, SN: 6NP3331), QUE ENCONTRA-SE INOPERANTE. | MEL1 | ILA2 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não | MAYCON LAZAROTTO | 202231
202208099 | SPG |  | L021F003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB4A | 0435.094-3 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7602-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REF A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB4A (SSA 202114471B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208098 | SPG |  | L021E003 | CHAVE SECCIONADORA BLINDADA CHB3A | 0435.093-1 | 202148 | 30/11/2021 09:27:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS 6616-DC-G7600-E E 6456-DF-J0355P(4)R0B, REFERENTE A ALTERAÇÃO DAS CONEXÕES DA SECCIONADORA CHB3A (SSA 202114381B), CONFORME MARCAÇÕES EM ANEXO. DISPONIBILIZAR VERSÃO ATUALIZADA NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208097 | SPG |  | J097E003 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA SISTEMA ANTIINCENDIO | 0127.202-0 | 202148 | 30/11/2021 14:45:00 | ANALISAR E EMITIR PARECER QUANTO A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FILTRO "Y" NAS LINHAS DE COMBATE INCENDIO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DA AMD. OBS: BICOS OBSTRUIDOS FREQUENTEMENTE. HISTÓRICO EM ANEXO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202231
202208096 | AIM | 202208095 | J092E001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.271-3 | 202150 | 13/12/2021 09:12:00 | DURANTE ATIVIDADES DE ISOLAÇÃO DO HIDRANTE HD-10111 (AT:202110339) VERIFICOU-SE QUE AS VÁLVULAS DE ISOLAÇÃO 05AI E 06AI, LOCALIZADAS NA ELEV. 141, NÃO APRESENTAM ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | EMITIDO DERIVADA PARA ANÁLISE DE POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE UMA DAS VÁLVULAS.
202208095 | SPG |  | K092E001 | TUB/VALV/ACESSORIOS DE AGUA - TERREO - EL.144,25/141,00 | 0127.285-3 | 202147 | 26/11/2021 14:29:00 | DURANTE PREVENTIVA 4A, SSP:20214787A, VERIFICOU-SE QUE A VÁLVULA GLOBO DO HIRANTE HD-10111, NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. HIDRANTE LOCALIZADO PROXIMO À SAÍDA DO AUDITÓRIO NA ELEV.145. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208094 | SPG |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202148 | 29/11/2021 07:52:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO QUANTO AOS SUCESSIVOS DEFEITOS APRESENTADOS PELO ANUNCIADOR DO PAINEL CO-03 (SSA'S 2019/03538A/07385A/15388A, 2020/01920A/05757A/08841A, 2021/03107A/03260A/09925A/11858A/14797A). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202236
202208093 | STE |  | J068A001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-01 | 0697.001-0 | 202147 | 24/11/2021 17:08:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO INTERMITENTEMENTE DE LA ALARMA "LAÇO DET. INTERROMPIDO - LAÇO 2 - EL.98,50 - U2". | OUO5 | MEL2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | ROJAS BORDON SERGIO MARTIN | Se detectó un sensor de humo dañado en la penúltima ubicación del lazo Nro 2, se procedió al reemplazo del mismo. Se realizó el rearme del panel, quedando en condición normal de operación.
202208092 | STE |  | B012A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.060-0 | 202147 | 24/11/2021 17:01:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ PERDA DE ÓLEO PELA JUNÇÃO DA VÁLVULA 12 (ASSOCIADA A BOMBA 2) COM A TUBULAÇÃO. | OUO6 | MMU1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202222 | JEFFERSON GILBERTO FERREIRA MENDES | EXECUTADO O REAPERTO DOS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO CASTELO DA VALVULA QUE ENCONTRAVAM-SE FROUXOS, SANANDO A ANOMALIA. VALVULA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO. - (AT 202204056) |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208091 | SPG |  | B | UNIDADES GERADORAS DE 60 HZ |  | 202147 | 25/11/2021 09:39:00 | AVALIAR E PROPOR SOLUÇÃO PARA AS RECORRENTES OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202238
202208090 | SPG |  | A | UNIDADES GERADORAS DE 50 HZ |  | 202147 | 25/11/2021 09:39:00 | AVALIAR E PROPOR SOLUÇÃO PARA AS RECORRENTES OCORRÊNCIAS DE FALTA DE ESTANQUEIDADE DAS VÁLVULAS 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202238
202208089 | STE |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202147 | 24/11/2021 11:20:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMENTO DAS COLMEIAS. VER FOTO ANEXA. | OUO5 | MAM3 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | PROBLEMA RESUELTO EN SSA 202200757 |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208088 | SPG |  | B014K003 | QUADRO PAI-14 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.009-7 | 202148 | 29/11/2021 16:07:00 | EMITIR PT SOBRE MODIFICAR POSICION FISICA DEL DETECTOR DE HUMO DE LAS CELDAS DE LOS TU'S DEBIDO AL GRADO DE RIESGO DE ACCESO HASTA EL SENSOR, LA FUNCIONALIDAD DEL MISMO Y LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR MANTENIMIENTO. | MET1 | IEQ3 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202250
202208087 | SPG |  | T023A005 | PAINEL TAC 623 | 0633.025-8 | 202147 | 23/11/2021 13:35:00 | SSA PARA ANÁLISE DE PROJETO. DURANTE TRABALHO DE COMISSIONAMENTO DO SEP765KV FOI OBSERVADO FALTA DE INTERLIGAÇÃO ENTRE OS PONTOS DO TAC623(BUS34) COM O TAC224(JCC). VER DESENHOS ANEXOS. | MEL1 | IEE1 | ANDERSON PEREIRA LEAL | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208086 | STE |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202147 | 24/11/2021 08:32:00 | DEVIDO AO AUMENTO DA TAXA DE FALHAS DOS ENDEREÇADORES DAS PORTAS E ESCOTILHAS (SSA 202113620A), SUBSTITUIR PREVENTIVAMENTE O ENDEREÇADOR DA ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR NA PRÓXIMA PARADA. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | SUBSTITUÍDO MODULO ENDEREÇADOR REFERENTE A ESCOTILHA DO RECINTO DO ANEL COLETOR PREVENTIVAMENTE CONFORME SOLICITADO POR OUTRO RETIRADO DO SIMULADOR. AJUSTADO EM 59 O ENDEREÇO E REALIZADO ENSAIOS CONFIRMANDO CORRETA SINALIZAÇÃO NO QCI-02.
202208085 | STE |  | B014E006 | MOTOR 60 HZ M1 DA BOMBA DE OLEO COMPORTA SERVICO | 0136.003-5 | 202147 | 23/11/2021 07:23:00 | SOLICITAMOS REALIZAR ENSAYO DE VIBRACIÓN AL CONJUNTO MOTOR-BOMBA 1 DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE ACCIONAMIENTO LA COMPUERTA DE SERVICIO. PREVISIÓN: JUEVES 25/11/21 07:30 HS. CONTACTO: FAVIO NARVAJA 9648 | MMU2 | ILA1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não |  | 202231 | BRUNO BURILLI | Foi realizada análise de vibração e análise ODS com o software Artemis Modal (SSA 202114600A), sendo os dados enviado diretamente a IME3. Após intervenção da SMMU.DT foi realizado nova medição de vibração onde constatou-se melhoras nos níveis de vibração conforme relatório anexo. Mais detalhes disponível no sistema Omnitrend.
202208084 | SPG | 202211356 | C045A001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR520 | 0919.037-6 | 202149 | 07/12/2021 08:22:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20S PRESENTA ERROR DE TELEMETRÍA DE FORMA ALEATORIA. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA:202012659 . CÓD. DE MATERIAL: 707456. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230
202208083 | SPG |  | K059A002 | TRANSFORMADOR A OLEO 13,8/0,46 KV 300 KVA | 1039.005-0 | 202147 | 22/11/2021 14:30:00 | DURANTE ATENDIMENTO À SSP 20214744A, VERIFICADA A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PINTURA DE PROTEÇÃO ANTICORROSIVA NO PISO E PARAFUSOS DA ESTRUTURA DA ENTRADA DE 13,8KV DO TRAFO 13,8/0,46KV DA SE5. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208082 | SPG | 202211354 | T009A002 | QUADROS, SIRENE E ACESSORIOS DO VERTEDOURO | 1005.001-2 | 202149 | 10/12/2021 14:55:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PERSISTENTES NO SISTEMA DE RETORNO DE SOM DA SIRENE DO VERTEDOURO, CONFORME O RELATÓRIO EM ANEXO. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | 202228 |  |  |  | 61 - DEFEITO EM EQUIPAMENTO DETECTADO APOS ACIONAMENTO MANUAL
202208081 | STE |  | R027B004 | SINALIZACAO | 0973.014-0 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U08, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202241 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 4 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136 U-8, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208080 | STE |  | R027B004 | SINALIZACAO | 0973.014-0 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U08, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202241 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 4 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 124 U-8, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208079 | STE |  | R026B004 | SINALIZACAO | 0973.013-2 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U04, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202241 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 3 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 124 U-4, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208078 | STE |  | R026B004 | SINALIZACAO | 0973.013-2 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U04, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202241 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 3 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136 U-4, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208077 | STE |  | R025D005 | SINALIZACAO | 0973.020-7 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA AMD-3, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202241 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 2 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. AS PLACAS FORAM INSTALADAS NOS ACESSOS 1 e 2 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136, AMD1 E AMD3 RESPECTIVAMENTE, FIXADAS COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208076 | STE |  | R025D005 | SINALIZACAO | 0973.020-7 | 202146 | 19/11/2021 16:27:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA AMD-3, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD | OUO1 | MCI2 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202240 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 1 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 127 AMD1, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208075 | STE |  | R033B004 | SINALIZACAO | 0973.018-9 | 202146 | 19/11/2021 10:49:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U18A, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202240 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 8 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136 U-18A, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208074 | STE |  | R033B004 | SINALIZACAO | 0973.018-9 | 202146 | 19/11/2021 10:49:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U18A, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202240 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 8 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 124 U-18A, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208073 | STE |  | R028B004 | SINALIZACAO | 0973.015-7 | 202146 | 19/11/2021 10:49:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U11, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202240 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 5 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136 U-11, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208072 | STE |  | R031B004 | SINALIZACAO | 0973.017-1 | 202146 | 19/11/2021 10:50:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA AMC1, ELEVAÇÃO 136, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202224 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 6 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 136 AMC1, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208071 | STE |  | R031B004 | SINALIZACAO | 0973.017-1 | 202146 | 19/11/2021 10:50:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA AMC1, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202240 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 6 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 124 AMC1, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208070 | STE |  | R028B004 | SINALIZACAO | 0973.015-7 | 202146 | 19/11/2021 10:50:00 | INSTALAR PLACA DE SINALIZAÇÃO, CONFORME ANEXO, NA PORTA DE ACESSO A PONTE ROLANTE NA U11, ELEVAÇÃO 124, EIXO CD. | OUO2 | MCI2 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202239 | WALDIR RINALDI | FOI CONFECCIONADO 1 PLACAS DE PVC COR AMARELA, E IDENTIFICADAS COM ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS VERMELHA, MARCA 3M SCOTCHCAL VINYL CAST BR 7300 E ADESIVOS VINÍLICOS LETRAS PRETAS MARCA ORAFOL – ORACAL 651 – Intermediate Cal. A PLACA FOI INSTALADA NO ACESSO 5 DA PONTE ROLANTE, NA COTA 124 U-11, FIXADA COM SELANTE DE BASE POLIURETANO. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202208069 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202146 | 19/11/2021 07:17:00 | LOS RODAMIENTOS DEL VENTILADOR DEL VVT-1413 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del VVT-1413.Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202204436
202208068 | STE |  | P024A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.055-4 | 202146 | 19/11/2021 07:17:00 | LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR DE ACCIONAMIENTO DEL VVT-1413 SE ENCUENTRAN DAÑADOS | MAM3 | MAM3 | CANDIA FERNANDEZ AMILCAR JONAS | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | Fueron sustituidos los rodamientos del motor de accionamiento del VVT-1413.Equipo en condiciones normales de operacion. AT:202204436
202208067 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202146 | 18/11/2021 15:06:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL SECCIONADORA A2LI1 ESTANDO CERRADO EN EL CAMPO ACCIONO EN EL SCC TAG NE. | OUO7 | MEL4 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202204
202208066 | SPG |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202147 | 24/11/2021 15:46:00 | DURANTE LA PREVENTIVA SE ENCONTRARON SIN VOLANTES LAS VALVULAS DE AGUA DE SERVICIO DE LAS UNIDADES 11 Y 12 | MAM1 | MAM1 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208065 | STE | 202211327 | B014A041 | QUADRO GGB-14 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.009-5 | 202146 | 18/11/2021 10:03:00 | REFERENCIA RAO 14/2021: EVALUAR MEDIDAS INTERNAS PARA EVITAR LA REINCIDENCIA DE BLOQUEOS ACCIDENTALES DE UNIDADES GENERADORAS DURANTE A EJECUCIÓN DE TRABAJOS EN EL COJINETE COMBINADO. | ISI0 | IEQ1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | O bloqueio foi um caso pontual causado por falha humana. Não há necessidade de criação ou revisão de procedimentos, pois a ATE já solicitava a inibição do trip. Além disso, por ser uma atividade aperiódica particular torna-se difícil criar um procedimento para cada caso. Por ser uma falha humana, não considera-se necessário modificações no painel para minimizar estas falhas. Após o evento a equipe foi orientada pelo supervisor para atentar-se à necessidade de isolamento neste tipo de atividade.
202208064 | SPG | 202211323 | C080C001 | SERVIDOR SISTEMA SMD | 3080.001-4 | 202149 | 07/12/2021 10:12:00 | VERIFICAR INCONSISTÊNCIA ENTRE O SISTEMA SMD E O CBS, COM RELAÇÃO A DISCREPÂNCIA NA MEDIÇÃO DO DESLOCAMENTO DO ACIONAMENTO DO DISJUNTOR. REFERÊNCIA: SSA MATRIZ. | MET3 | IEQ3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202208063 | SPG |  | G075A001 | TANQUE HIDROPNEUMATICO RAF-9701 | 0442.001-2 | 202146 | 17/11/2021 08:48:00 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM SUPORTES E TUBUAÇÕES DE TANQUE HIDROPNEUMÁTICO. REPARO NECESSÁRIO APÓS ALTERAÇÕES CONFORME SSA:202107150H DE INSTALAÇÃO DE SENSORES. COMPONENTES MONTADO NO LOCAL. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208062 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 17/11/2021 13:31:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COTA 144 NO ACESSO A ESCADA AO LADO DO MONTA CARGA DA AMC1 NA COR VERDE (PADRÃO DE ELETRODUTOS). FOTO EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208061 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 18/11/2021 16:08:00 | PINTAR ELETRODUTOS NA COR VERDE, INSTALADOS NA EL.98, AMC2 EIXO AB,FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | CLODOALDO PADILHA DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208060 | STE |  | N053A034 | REDUTOR DE ELEVAÇÃO DAS GRADES (VIGA PESCADORA) | 1470.001-5 | 202147 | 24/11/2021 14:45:00 | ANALISAR A NECESSIDADE DE INSPEÇÃO DO REDUTOR EM VIRTUDE DAS EVIDÊNCIA RELATADAS NA SSA 202110808C. | IME3 | IME3 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | ANDRE CESAR SHIRANE | Emitida SSA 202114190B para desmontagem das tampas do redutor e inspeção do estado geral. A análise visual não encontrou anormalidades nos dentes das engrenagens, conforme relatado na SSA mencionada. Devido ao baixíssimo uso do equipamento, não são necessárias ações adicionais nesse momento.
202208059 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202146 | 16/11/2021 14:06:00 | SOLICITAMOS A PINTURA DO ELETRODUTO E CAIXA DE PASSAGEM NA COR VERDE PADRÃO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 460VCA NA SALA DA MEG1, EL.98, EIXO AB(AMC). FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208058 | SPG |  | L004B002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-08 | 0433.045-5 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-07746-P,6230-DF-84918-P, REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113264B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202217
202208057 | SPG |  | L004A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QB-07 | 0433.064-1 | 202145 | 12/11/2021 16:09:00 | ATUALIZAR DESENHO 6229-DC-15202-P,6230-DE-15207-P, 6230-DF-A8122-P REFERENTE A ALIMENTACAO EM 125VCC DOS PAINEIS SEP 765 KV DE FURNAS SSA:202113263B CONFORME ANEXO.GARANTIR DESENHOS ATUALIZADOS NO SAT. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202235
202208056 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202145 | 12/11/2021 14:08:00 | PROVIDENCIAR A ATUALIZAÇÃO DOS DESENHOS EM ANEXO, EM FUNÇÃO DO COMISSIONAMENTO DO PAINEL 3R-T06. REFERÊNCIA SSA 202110619A. | MEL1 | IEE1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202208055 | SAS |  | K092D003 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AGUA EL.133,20 AMC3 EIXO CD | 0127.234-9 | 202146 | 17/11/2021 14:52:00 | REALIZAR PINTURA DA TUBULAÇÃO E VÁLVULA DA TUBULAÇÃO DE AGUA DE ANTIINCENDIO, ELEVAÇÃO 133, U15. OBS.: PINTAR VÁLVULA NA COR VERMELHA. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202219 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor vermelho. |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202208054 | SPG |  | G097M003 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE BARRA VITAL - CA | 0790.003-1 | 202145 | 11/11/2021 10:41:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: DURANTE MANOBRAS DE ISOLAÇÃO DA AT 202109663, O DISJUNTOR "Q3" NÃO FORNECEU TENSÃO ÀS CARGAS DA BARRA 2 APÓS A PRIMEIRA MANOBRA. FEITA UMA NOVA MANOBRA DE ABERTURA E FECHAMENTO COM SUCESSO. | OUO7 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202231
202208053 | STE |  | T075W028 | CONSOLE BITCON24 | 0920.086-2 | 202145 | 10/11/2021 16:52:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O WS500 DA CONSOLE BITCON24 FREQUENTEMENTE PERDE CONEXÃO COM O SERVIDOR, RECONECTANDO AUTOMATICAMENTE LOGO EM SEGUIDA. VER MENSAGENS ANEXO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202224 | DANILO NADAL | REALIZADA VERIFICAÇÃOQINSPEÇÃO NOS LOGS E NÃO ENCONTRADA MAIS PERDA DE COMUNICAÇÃO DO APLICATIVO WS500 COM O SERVIDOR. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202208052 | SPG |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS MARCADOS CONFORME AS BUILT VER LISTA EN ANEXO DE EMISION. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107752A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208051 | SPG |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR LOS DISEÑOS 6457DF91483I HJS 101, 102, 103, 104, 105, 111,112,113,114,115,301,304,306,307,309,310,401,402; 6459DC0346 Y 6459DC00702. REF COMISIONAMIENTO DEL 2RT03 SSAS:202106853A Y 202107515B. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208050 | STE |  | G088A010 | SECCIONADORA 66 KV A2LI1 | 0296.030-5 | 202145 | 11/11/2021 14:02:00 | FABRICAR DOS HASTE DE ACCIONAMIENTO DE LA SECCIONADORA 66KV COELME SHD- 800 DE LA SEMD., LA MISMA DEBE SER DE IGUALES CARACTERISCAS A LA MUESTRA DEJADA EN LA TORNERIA.CONSULTA EDUARDO/DAVILDO -MET2 INT.2863/9422 | MET2 | MMU3 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252 | ACOSTA MAURO | Fabricacion de dos piezas de caño con soldadura en un extremo y perforaciones de acuerdo a solicitado por el emitente. También se enderezo la muestra para tener las medidas originales.
202208049 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | SOLICITAMOS PROJETO MECÂNICO PARA ESTRUTURA DE SUPORTE/ELEVAÇÃO DO MODELO REDUZIDO DE ESTATOR (FOTO ANEXA) CONFORME ESBOÇO SUGERIDO EM ANEXO. OBS.: DISPOSITIVO SERÁ CONFECCIONADO PELO SOCM.DT. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202323
202208048 | SEE |  | M027A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:13:00 | DURANTE SSA 201810575A, ENCONTRADO QUEBRADO CONDULETE REFERENTE AO RAMAL 2151 - COTA 127 - EIXO CD - BLOCO AMD2 (FOTOS EM ANEXO). | MEG1 | MEL3 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Efetuada verificação no local, necessário substituição da caixa de derivação com via adicional e instalação de tubo para fiação da campainha. Solicitado apoio para obras.
202208047 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202145 | 08/11/2021 16:19:00 | FABRICAR FLANGES PARA MODIFICAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE CARRETAS DE ÓLEO CONFORME DESENHO EM ANEXO. PADRÕES A DEFINIR CONFORME MONTAGEM. CHARLES CIENTE. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252
202208046 | SPG |  | R025B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.012-0 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS PINTURA NA COR VERDE DOS ELETRODUTOS EXISTENTES NA GALERIA DA COTA 127 50HZ, AMD1- AMD2 E AMD3 CONFORME FOTOS EM ANEXO. CONTATO COM CLEOMAR R. 4928 | MEG1 | MCI4 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não |  | 202218
202208045 | ADM |  | B020H009 | QUADRO PWB-18A/PWX-18A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.020-9 | 202145 | 09/11/2021 08:11:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A ATUAÇÃO DE ALARME DE BX PRESSÃO SAÍDA BOMBAS C/ BOMBA PARADA POR SOBREFREQUENCIA E CONSEQUENTE TRANSFERÊNCIA DE BOMBA APÓS REARME DE SOBREFREQUÊNCIA E FALHA DAS MESMAS, REF. SSA 202113134A. | MEG1 | IEQ1 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | Emitida derivadas a MEG1 con modificaciones para evitar la señalización indebida de fallas, conforme relato en la emisión.
202208044 | SPG |  | E020M001 | PAINEL 3RAL04 PROTECAO ALTERNADA | 3125.001-0 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6609DCG9844 Y 6615DFG9852 HJ 62. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106980A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208043 | SPG |  | R035A004 | SALAS, AREAS DE CIRCULACAO E SANITARIOS | 0974.021-9 | 202144 | 05/11/2021 16:37:00 | CONSTATADO FILTRACIÓN DE AGUA POR LA JUNTA DE DILATACIÓN EN LA SALIDA JUSANTE DEL EDIF. DE PROD. CONFORME ANEXO. OBS.: EL PISO SUPERIOR SE ENCUENTRA SIN AGUA/HUMEDAD. | OUO5 | MCI1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 34 - AGUA / UMIDADE EXCESSIVA EM EQUIPAMENTO
202208042 | SPG |  | E019M001 | PAINEL 3RAL03 PROTECAO ALTERNADA | 3123.001-1 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9854E HJ 25, 61 Y 6609DCG9842E. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202107740A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208041 | SPG |  | E019L001 | PAINEL 3RPL03 PROTECAO PRIMARIA | 3122.001-7 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6615DFG9844E HJ 25, 61 Y 6609DCG9841. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106981A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208040 | SPG |  | G042H017 | PAINEL 2RA-T04 PROTEÇÃO ALTERNADA T04/R04 | 3143.005-7 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6465DFJ0329 HJ74A. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106985A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208039 | SPG |  | G042G017 | PAINEL 2RP-T04 PROTEÇÃO PRIMÁRIA T04/R04 | 3143.004-5 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6465DFJ0325 HJ74A. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106984A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208038 | SPG |  | L021B005 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 Vcc C2 | 0432.067-4 | 202145 | 08/11/2021 08:02:00 | ACTUALIZAR DISEÑO 6459-DC-15225-E EN ANEXO, REF. A CONEXION DEL CABLE (A71003A) DEL CARGADOR C2A AL BORNE X1:102-103 DEL TABLERO CXA (SSA19/02517A). GARANTIZAR DISPONIB. DE DISEÑO ACTUAL EN ARCHIVO TÉCNICO. | MEG2 | IEQ2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208037 | SPG |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6607DFG0571 HJ 915. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106850A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208036 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202144 | 05/11/2021 09:25:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109059A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Alteración de trecho de tubería.
202208035 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202144 | 05/11/2021 08:42:00 | DESMONTAR TUBULAÇÃO DE DRENO DO BY-PASS 04VP PARA POSSIBILITAR ROMPIMENTO DE MURETA(SSA:202109054A) E , APÓS ROMPIMENTO DE MURETA, INSTALAR NOVA TUBULAÇÃO DE DRENO NIVELADA. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Alteración de trecho de tubería perteneciente al bypass de la válvula 04VP.
202208034 | SPG |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DC15206 HJS 3, 16; 6459DC15282. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSAS:202109132A Y 202109797A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208033 | SPG |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202145 | 11/11/2021 09:10:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DC15205 HJS 3, 16; 6459DC15281 HJS 1, 2 . REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSAS:202106849A Y 202108268A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208032 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6607DF91486I HJ. 18,23,26 Y 6609DC04086E. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106846A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208031 | SPG |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTECAO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO EL DISEÑO 6457DFG2908 HJ.753. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106845A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202208030 | SPG |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6457DFG2906P HJ 205, 445, 750 Y 755. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106844A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202208029 | SPG |  | P060A033 | QUADRO TEX-CR | 3111.002-5 | 202144 | 05/11/2021 08:51:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DOS EXAUSTORES DA SALA DE BATERIAS DA SUBESTAÇÃO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202218
202208028 | SPG |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202144 | 05/11/2021 07:27:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN EN EL ARCHIVO TECNICO LOS DISEÑOS 6607DF91491 HJ 21, 28 Y EL DISEÑO 6609DC0112. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106842A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202208027 | SPG | 202211251 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202208026 | SPG | 202211250 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202145 | 12/11/2021 10:55:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO WESDAC D20A REARMA TODAS SUS SALIDAS. EQUIPO REEMPLAZADO EN LA SSA 202112802A. CÓD. DE MATERIAL: 707455. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202208025 | SPG | 202211249 | R025B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.012-6 | 202148 | 29/11/2021 13:52:00 | VERIFICAR POSIBLE ORIGEN Y SOLUCIÓN A PRESENCIA DE AGUA EN LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PISO DE LA COTA 98M AMD, EJE CD. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não |  | 202248
202208024 | SPG |  | J097C005 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE A TRATAR ROS-3101 | 0343.001-4 | 202144 | 04/11/2021 09:05:00 | SOLICITO REALIZAÇÃO DE REPARO DE PINTURA EXTERNA EM PONTOS QUE APRESENTAM OXIDAÇÃO PRÓXIMO À BOCA DE VISITA LOCAL. NA SUPERFIC. LATERAL E NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA A ESCADA. VIDE ANEXO. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208023 | SPG |  | J097C002 | TANQUE DE OLEO LUBRIFICANTE TRATADO ROL-3101 | 0344.001-0 | 202144 | 04/11/2021 09:05:00 | SOLICITO REALIZAÇÃO DE REPARO DE PINTURA EXTERNA EM PONTOS QUE APRESENTAM OXIDAÇÃO PRÓXIMO À BOCA DE VISITA LOCAL. NA SUPERFIC. LATERAL E NA TUBULAÇÃO PRÓXIMA A ESCADA. VIDE ANEXO. | MMU2 | MCI4 | VICTOR CESAR PANUCI | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202208022 | SPG |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202145 | 11/11/2021 09:09:00 | ACTUALIZAR Y PONER A DISPOSICIÓN LOS DISEÑOS 6607DF91487I HJS 101,102,103,104,105,111,113,113A,115,115A,121,122,123,124,125,808 Y 6609DC0100. REF AL COMISIONAMIENTO DEL TABLERO 2RT03 SSA:202106854A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202208021 | SPG |  | S017A008 | ESPECTROFOTOMETROS | 3051.001-1 | 202144 | 03/11/2021 13:52:00 | REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ESPECTROFOTÓMETRO MARCA THERMO, MODELO ICE 3000, BP 711999 | ILA4 | ILA2 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S1 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202232
202208020 | SPG |  | B012R001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR612 | 0919.022-8 | 202145 | 09/11/2021 10:44:00 | ATUALIZAR E DISPONIBILIZAR NO ARQUIVO TÉCNICO O DESENHO 6006DC07504ER7 CONFORME ANEXO. REFERENTE A SSA 202101073A | MEL4 | IEE3 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não | MAURICIO MENON | 202229
202208019 | SPG |  | P027B020 | SISTEMA J DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.098-9 | 202144 | 02/11/2021 08:00:00 | MOTOVENTILADOR VVT-1716 APRESENTANDO RUÍDO ANORMAL NOS ROLAMENTOS. | MAM3 | MAM3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202208018 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202144 | 01/11/2021 09:02:00 | CADASTRAR PTOS DE SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) CONEXÃO CABOS ATRAV. 202111648A 2)DERIVAR PARA O SCADA. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220
202208017 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202143 | 29/10/2021 17:29:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PONTO DE ESTADO "C2 SUBTENCIÓN VCA" ESTÁ INVÁLIDO NO SCADA. RTU NAME: SEMD1 POINT NUMBER: 1232. | OUO5 | MEL4 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 | DANILO NADAL | IDENTIFICADA DUPLICIDADE DO REFERIDO PONTO NA BASE DE DADOS DO SCADA COM O PONTO 1198 DA REMOTA 102. SERÁ ELIMINADO NA SSA. 202212116. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202208016 | APV | 202211219 | P032B006 | CCM KH-62 | 0592.047-7 | 202144 | 02/11/2021 08:59:00 | SOLICITO INDICAR SOBRESSALENTE PARA CONTATO TIPO PLUG-IN DA GAVETA DO VVT-4115 DO KH-62 QUE ENCONTRA-SE COM O CONTATO DETERIORADO. | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202223 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | SEM 202220: emitida SMDTC-1372 para adquirir garras de fuerza para adaptar al KG-62.
202208015 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 29/10/2021 07:55:00 | A FIN DE MEJORAR LA PROTECCIÓN DE LOS DEMAS EQUIPOS AUXILIARES DEL GENERADOR, IMPLEMENTAR COMANDO DE TRIP AL 86N VIA RELÉ 86 DEL UMCC EN CASO DE FALLA EN EL MISMO. VER DOCUMENTOS EN ANEXO. REF:SSA 202108548A/B | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | REALIZADA MODIFICAÇÃO CONFORME SOLICITADO, IMPLEMENTANDO COMANDO DE TRIP DO RELE 86N NO ULP VIA RELÉ 86 DO UMCC-02 QUANDO ESTE SEJA ATUADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS, OBSERVANDO FUNCIONAMENTO CONFORME ESPERADO. EMITIDA SSA 202212232 PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202208014 | STE |  | P009A005 | CCM KH-17 | 0592.054-0 | 202143 | 28/10/2021 14:19:00 | VERIFICAR MOTIVO DEL ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "TEMPERATURA AMBIENTE >= 40". | OUO1 | MEG2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202247 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | Constatada ausencia de alarma activa en panel KH-17, efectuada inspección en termostato TSA-0904 para actuación en 40°C, verificado correcto funcionamiento del mismo. Equipo en condiciones normales de operación
202208013 | SPG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202144 | 03/11/2021 15:49:00 | COTA 144,00: EJE B U16/AMC3, SE OBSERVA CAÑERÍA OXIDADA Y CON PINTURA DETERIORADA. REALIZAR EL TRATAMIENTO Y LA PINTURA CORRESPONDIENTE. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202217
202208012 | SPG |  | A001J021 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-01 FASE T | 0123.003-4 | 202143 | 27/10/2021 08:57:00 | SOLUCIONAR CAUSA DE PERDA DE ÓLEO NA TAMPA SUPERIOR DO TRANSFORMADOR, LOGO ABAIXO DOS RELÉS BUCHHOLZ. IDENTIFICADO DURANTE MP2M DO ILA4. | MET1 | MET1 | ADAO DE PAIVA VIEIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202214
202208011 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202143 | 27/10/2021 13:37:00 | PARA MEJORAR PROTECCIÓN EN CASO DE TRABA DE LOS MOTORES M6 Y M7 DE LAS VÁLVULAS DEL PVA, AJUSTAR LAS PROTECCIONES DE LOS RELÉS TÉRMICOS DE LAS GAVETAS 1.6 Y 1.7 EN 1,3A. ENSAYAR NUEVO AJUSTE CONFORME ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Ajustado os relês térmico das gavetas 1.6 e 1.7, referentes as válvulas do PVA em 1,3A, conforme solicitado na emissão desta por IEQ1, corrente nominal dos motores 1,4A. Realizado ensaios em bancada, sendo aplicado 5,32A (1,4 X 3,8), como solicitado no anexo a emissão, observado tempo de atuação: 1.6= 12,06 segundos ; 1.7= 9,05 segundos. Trabalhos realizado com AT202204025.
202208010 | SPG | 202208009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202146 | 19/11/2021 07:09:00 | [PROJETO SEP-765KV] IMPLEMENTAR TELAS DE SUPERVISÃO RELACIONADAS AO ECE- 60 PREVENDO A EXECUÇÃO DA 202112908A. REFERÊNCIA NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202147
202208009 | SRP |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202143 | 26/10/2021 14:15:00 | [PROJETO SEP-765KV] IMPLEMENTAR TELAS DE SUPERVISÃO RELACIONADAS AO ECE-60 PREVENDO A EXECUÇÃO DA 202112908A. REFERÊNCIA NOS ARQUIVOS EM ANEXO. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não
202208008 | SPG |  | B010A007 | ESTATOR DO GERADOR 60HZ | 0146.003-0 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | SOLICITAMOS PT COM RELAÇÃO A UTILIZAÇÃO DO DETERGENTE BIODEGRADÁVEL CÓD. ALMOX 253723 P/ LIMPEZA DO ESTATOR, CFME IM.EQ.005. APARENTEMENTE ESTÁ SENDO REMOVIDO A PINTURA DE ACABAMENTO. FOTO ANEXO, NILTON IEQ1 CIENTE | MEG1 | IEQ1 | CLEOMAR SCHMOLLER | S1 | Programável |  | Não |  | 202243
202208007 | SPG |  | R033A002 | BLOCO U17 | 0980.161-5 | 202143 | 25/10/2021 17:54:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS DO TETO SOBRE O EC- 17, ELEV.98, EIXO B. | OUO6 | MCI1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202224 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202208006 | STE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202143 | 25/10/2021 09:39:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA PELA VÁLVULA DA TUBULAÇÃO DE AGUA DE SERVIÇO LOCALIZADA NA U12, ELEVAÇÃO 132 PRÓXIMO AO KH-25. | OUO2 | MAM1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL LACO MADRUGA | Realizada inspección, maniobras de cierre y apertura y reapriete de empaquetadura. Equipo en condiciones normales de operación. OBS: SSA ejecutada durante periodo de validez de la AT202204182. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202208005 | SPG |  | L007A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QO-01 | 0433.067-6 | 202143 | 25/10/2021 16:10:00 | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO 6207-DF-90405-I-R1 Y DISPONIBILIZAR VERSIÓN ACTUALIZADA EN ARCHIVOS TÉCNICOS. REFERENTE A SUSTITUCION DEL RELE SUBTENSION MARCA FIR POR RELE FINDER (SSA 202101194A). | MEG2 | IEQ2 | LUDIERRYE VILLAS BOAS JAMPIETRO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202235
202208004 | SEE |  | B018H007 | MOTOR M1 60 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0137.038-3 | 202143 | 25/10/2021 14:18:00 | REALIZAR A COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS DO MOTOR M1 EM ROTA COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UG. EVIDÊNCIAS APONTADAS NA SSP 20214686A. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202225
202208003 | AIM |  | J090B037 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS DE AGUA INDUSTRIAL | 3046.001-5 | 202143 | 26/10/2021 14:06:00 | VERIFICADO VAZAMENTO POR PITTING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO 4" DE ÁGUA INDUSTRIAL NA U03, ELEV.132 | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | REALIZADO INPEÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA INDUSTRIAL 4" DA ELEV 132 DA U01 ATÉ U18A E VERIFICADO QUE SE TRATA DE UMA OXIDAÇÃO PONTUAL. SOLICITADO PARECER PARA REPARO ATRAVÉS DE INSERTO DE SOBREPOSTA SOLDADO COMFORME EMISSÃO DE DERIVADA.
202208002 | SPG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202142 | 22/10/2021 11:20:00 | REALIZAR PINTURA NA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA ELEVAÇÃO 144, U10, JUSANTE. | OUO2 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202235 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202208001 | SPG |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202143 | 26/10/2021 06:33:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LAS CORREAS DEL VVT-0211 SE FLOJAS. AL PARTIR EL VENTILADOR OCASIONA UN RUIDO ANORMAL. MARCOS MARTINS EN CONOCIMIENTO. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202228 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202208000 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202142 | 22/10/2021 11:25:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL ESTANDO LA SELECCIÓN DEL RECIERRE (79) DE LA LINEA LI MD-IRY DESCONECTADA, INDICA EN LA PANTALLA "PROCYO34" CONECTADO. VER ANEXO. | OUO5 | MEL4 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 |  |  |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202207999 | SPG |  | E010C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.006-4 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não |  | 202217
202207998 | SPG |  | E009C014 | CAIXA COMUM DOS DCPS | 0455.005-6 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S1 | Programável |  | Não |  | 202217
202207997 | SPG |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202142 | 21/10/2021 13:58:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL LAS CORREAS DEL VVT-0214 SE ENCUENTRAN MUY FLOJAS. AL PARTIR EL VENTILADOR OCASIONA UN RUIDO ANORMAL. | OUO1 | MAM3 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202228 |  |  |  | 13 - CORREIA DANIFICADA
202207996 | SPG |  | J099B001 | MOTOR-BOMBA 01 - SUB-SISTEMA AP | 3132.001-6 | 202143 | 26/10/2021 10:00:00 | CONFORME PARECER DE SSA:202101720A, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE BASE NIVELADORA PARAS BOMBAS DO SISTEMA AP DO LABORATÓRIO. CROQUI EM ANEXO. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207995 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202142 | 20/10/2021 17:48:00 | CONSTATADO MECANISMO DE ACIONAMENTO DO FIM DE CURSO DA 03VM QUEBRADO | OUO5 | MAM1 | MATEUS TERUKIYO HANDA JUNIOR | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje de indicador de posición. Efectuada reparación en oficina de MAM1. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207994 | SPG |  | E009C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.034-0 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9746; DAVILDO AMARAL INT. 9422 DE LA SEMD/MET2.) | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207993 | SPG |  | E010C019 | CAIXA COMUM DOS DCPs PARA MEDIÇÃO DE ENERGIA | 0455.035-1 | 202142 | 22/10/2021 15:23:00 | PINTAR EN COLOR CENIZA (PADRON ITAIPU) Y LUEGO COLOCAR LA IDENTIFICACION CORRESPONDIENTE DE LA CAJA COMUN DEL DCP.(CONSULTAR CON : VICENTE MENDOZA INT.9748 ; DAVILDO AMARAL INT.9422 -SEMD/MET2 | MET2 | MCI4 | ALLENDE BRITEZ DANILO BERNABE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207992 | SPG |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202142 | 20/10/2021 04:29:00 | VERIF/SOLUCIONAR EL INSTRUMENTO SCHNEIDER PM 800 INDICADOR DE TENSIÓN FASES 3-1. SE ENCUENTRA CON EL PRIMER Y SEGUNDO SEGMENTO CON DEFECTO. | OUO7 | MEL1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202211 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207991 | SPG | 202211091 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20A S/N. 511-0101-25A-53509 COD. 707455 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229
202207990 | SPG | 202211090 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-07A-3175 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202229
202207989 | SPG | 202211089 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20S S/N. 507-0101-19A-150882 COD. 707456 QUE APRESENTA FALHA INTERMITENTE. MÓDULO SOFREU UMIDADE EXCESSIVA POR CONTA AGUA DENTRO DO PAINEL. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | NUNEZ GADEA JUAN JOSE | 202231
202207988 | SPG | 202211088 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202141 | 15/10/2021 11:23:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113605 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112640A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230
202207987 | SPG | 202211087 | J061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR540 | 0919.052-0 | 202144 | 01/11/2021 11:10:00 | VERIFICAR/REPARAR MÓDULO D20SD S/N. 517-0179-08A-113622 COD. 707458 QUE APRESENTOU FALHA. EXISTE COMPONENTES COM PONTOS DE ZINABRE. SUBSTITUÍDO NA SSA. 202112641A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202234
202207986 | STE | 202211077 | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202142 | 18/10/2021 09:16:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA DESCONECTAR/CONECTAR SOLENÓIDES BC E BD, E SUBSTITUIR POR NOVAS VÁLVULAS DA FABRICANTE YUKEN. A VÁLVULA SERÁ DISPONIBILIZADA POR MMU2 NO TQSP DA UG. | MMU2 | MEG1 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FASSARDI VERA LUCAS JOSE | Desconectadas solenoides BC y BD, y retirados cables de señalización de las mismas del tanque sin presión hasta el cuadro GTB1. Conectadas nuevas válvulas YUKEN. Realizado test de resistencia de aislación de las mismas posterior a la reconexión (BCo=10,5[GΩ], BCc=12,5[GΩ], BDo=11,5[GΩ], BDc=7,5[GΩ]). Con apoyo de MMU2 realizado ensayo de abertura y cierre eléctrico confirmando correcta actuación de ambas.
202207985 | ADM | 202211074 | B020F006 | QUADRO PP-18A E ACESSORIOS | 0111.020-4 | 202142 | 22/10/2021 10:54:00 | SOLICITAMOS A COMPRA, CODIFICAÇÃO E INCLUSÃO NA LMR DO MANOVACUÔMETRO DA UNIDADE SECADORA DE AR COMPRIMIDO DO BARRAMENTO BLINDADO. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 2022/24: Emitida SSA derivada para relevamiento de medidas solicitadas por el fabricante.
202207984 | SPG | 202211070 | P096C001 | PDAC-1013 QUADRO COMANDO/CONTROLE E AGREGADOS DAC-1013 | 0830.052-5 | 202147 | 25/11/2021 15:55:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO REFERENTE AOS ENSAIOS REALIZADOS PELA ILA-1, DURANTE UM PERIODO, CONFORME ARQUIVO EM ANEXO, ONDE FORAM REGISTRADOS VALORES DE PICOS DE CORRENTES NA ENTRADA DO INVERSOR. | MEG3 | IEQ2 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 |  |  |  | 36 - PRESSAO ALTA
202207982 | STE | 202211042 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202142 | 18/10/2021 08:22:00 | INVERTER SINALIZAÇÃO DE PONTOS ASSOCIADOS A SUPERVISÃO DE BOBINA DA NOVA PROTEÇÃO DOS TRANSFORMADORES DA SE-MD (ORIGEM 2S-TC). DESCONSIDERAR OS PONTOS QUE JÁ POSSAM ESTAR COM O CAMPO INVERT=1. DETALHES NO ANEXO. | SOA0 | MEL4 | PAULO NEIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202216 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207981 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202140 | 08/10/2021 07:47:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NA TELA "FIP02 P0 S0" E INCLUIR NOVA TELA CASO NECESSÁRIO COM A FINALIDADE DE SINALIZAR CONDIÇÕES DO ECCANDE NO SCC. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202208 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi incluída nova tela no sistema SCC "ECCANDE" com o objetivo de facilitar a interpretação das condições do ECCANDE. Na tela FIP02 foi incluído um link para a tela ECCANDE. Para maiores detalhes, verificar os arquivos anexos.
202207980 | SPG | 202211035 | E013M002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PA5L13 - RED670 | 2407.002-1 | 202143 | 29/10/2021 13:42:00 | RAP 04/2021: VERIFICAR EL MOTIVO DE LA RECEPCIÓN DE UNA SEÑAL DE DESBLOQUEO PERMISIVO POR EL ESQUEMA DE TELEPROTECCIÓN DE LA PROTECCIÓN ALTERNADA SIN MOTIVO APARENTE DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234
202207979 | SPG | 202211034 | E013L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA - IED PP5L13 - RED670 | 2407.001-0 | 202141 | 13/10/2021 14:58:00 | RAP 04/2021_: VERIFICAR EL MOTIVO DEL ATRASO GENERAL EN LA PARTIDA Y EN LOS ENVÍOS DE DESBLOQUEO PERMISIVO DE LAS FUNCIONES 21 Y 67N DE LA PROTECCIÓN PRIMARIA DURANTE LA PERTURBACIÓN. | ISI0 | IEE1 | ROMERO BARRIOCANAL OSCAR DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202234
202207978 | SPG | 202211032 | G073S011 | IED IP5VL11 - REC650 DE CAMPO PRINCIPAL (84LI3) | 2469.004-9 | 202147 | 22/11/2021 11:02:00 | EMITIR PARECER SOBRE TEMPOS DE EVENTOS ENCAMINHADOS AO SCC REFERENTE ABERTURA DOS DISJUNTORES DA LI MD FI 3 150MS APÓS ESTE REGISTRO DA PROTEÇÃO (REF:RAP 11/2021). VER ANEXO DERIVADA "B" | IEE3 | IEE1 | CARLOS RONEI ORTIZ | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202252
202207977 | SPG | 202211027 | L009B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-02 | 0432.052-2 | 202142 | 18/10/2021 16:41:00 | SOLICITAMOS P.T. REFERENTE À FALTA DE MATERIAL EM ESTOQUE DE DOIS VOLTÍMETROSANALÓGICOS, COD. ALMOX. 113697, QUE NÃO PUDERAM SER REPARADOS PELA ILA2 (SSA 202112306B E 202112306C). | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 |  |  |  | 73 - EQUIPAMENTO COM SOBRECORRENTE
202207975 | SPG |  | R028A003 | BLOCO U10 | 0980.151-9 | 202140 | 07/10/2021 07:31:00 | REPARAR LOS DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUES DE CONCRETO QUE SE ENCUENTRAN SUELTOS EN EL ESTACIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE PRODUCCIÓN LADO 60HZ, COTA 144. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202224
202207974 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | FABRICAR PIEZA QUE SERVIRÁ PARA ANCLAR MAQUINA PARA PERFORACIÓN. SE ENTREGARA UN MODELO PARA TOMAR LAS MEDIDAS. CONVERSADO CON CHARLES LAUSCHNER. | MCI1 | MMU3 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | LOPEZ VALIENTE VALERIO | Confeccionado a partir de barra roscada M20 tirante com rosca de 1/2 UNC na extremidade, confeccionado também porca para anclar maquina.
202207973 | SPG |  | C043H002 | IED REC670 FIP-PCG 1A | 2962.002-4 | 202141 | 11/10/2021 11:27:00 | ANALIZAR POSIBLES SOLUCIONES DEL PROBLEMA EN LA LÓGICA DEL IED QUE NO PERMITE ACTUALIZACIÓN DE LAS FAJAS DE LAS POTENCIAS RECIBIDAS DE LA SEMD CASO OCURRA DISCREPANCIAS. NECESARIO REINICIAR EL IED.REF SSA:202112023A. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202241
202207972 | STE | 202211012 | T075P002 | SERVIDOR BITPDRAS1 - PDS SCADA E APLICATIVOS | 0921.046-2 | 202149 | 06/12/2021 10:38:00 | PROVIDENCIAR BD TESTE COM ALTERACIONES/INCLUSIONES EN LA SOSTAT, SOANLG, SORPAR, SORCAL, SORFOR Y SOFLLW PARA SUPRESION DE ALARMA NORMAL EN PARTIDA DE UNIDAD. CONF ANEXO DE LA SSA 202112061A. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202202 | DANILO NADAL | REALIZADA A EDIÇÃO NO BD 105 QUE SE ENCONTRA NO DTS CONFORME EMAIL EM ANEXO. SISTEMA EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207971 | SPG | 202208298 | K094A007 | TUB/VALV/ACES DE AR COMPRIMIDO DA CENTRAL | 0129.145-9 | 202145 | 11/11/2021 16:25:00 | SOLICITAMOS TOMAR PROVIDENCIAS PARA MITIGAR EXCESO DE CONDENSADO EN TUBERÍA DE AIRE DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONFORME INFORMADO EN SSA MATRIZ | IME2 | IME1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202320
202207970 | STE |  | A002H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.002-4 | 202139 | 30/09/2021 09:07:00 | REALIZAR PINTURA EM ELETRODUTO (FIXADO NO TETO) DE ACONDICIONAMENTO DOS CABOS DE SINAL/CONTROLE DOS TANQUES DE REPOSIÇÃO E EXPANSÃO. FOTO ILUSTRATIVA EM ANEXO. | MEG1 | MCI4 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual st2, aplicado uma demão de isocianato e uma demão de poliuretano na cor verde ral 6019 .
202207969 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202139 | 29/09/2021 16:21:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS NO CCAD, GTWS E IHMP DE PONTOS SOBRE DISPARO 125VCC, PRESSÃO BAIXA DE NITRGÊNIO E CENTELHAMENTO DE COMPARTIMENTOS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207968 | STE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202139 | 29/09/2021 08:17:00 | FAVOR VERIFICAR O REGISTRO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA UNIDADE 13, SISTEMA DE VENTILAÇÃO COTA 122. | MAM3 | MAM1 | EVERTON LUIS MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Inspección de tubería, válvulas y accesorios. No constatada ninguna anormalidad. OBS: SSA ejecutada durante periodo de vigencia de la AT202204182.
202207967 | SPG | 202210995 | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR PLATAFORMAS METÁLICAS QUE PERMITA LA CIRCULACIÓN SOBRE OBSTÁCULOS. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202244
202207966 | SPG | 202210994 | R009C001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.006-9 | 202140 | 04/10/2021 15:59:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE REGULARIZAR DESNIVELES EXISTENTES EN EL PISO DE LA COTA 141. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202244
202207965 | SPG |  | J086A024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.011-0 | 202139 | 28/09/2021 15:55:00 | REALIZAR ANÁLISE/ESTUDO E IMPLEMENTAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE TALHA DE CORRENTE POR TALHA ELÉTRICA E COM ALTURA ÚTIL NECESSÁRIA PARA POSSIBILITAR DESMONTAGEM DAS BOMBAS COM SEGURANÇA. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | MURILLO AUGUSTO LEONCIO | 202236
202207964 | STE | 202210992 | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202139 | 29/09/2021 11:48:00 | EMITIR P.T. REFERENTE A POSSIBILIDADE DE MELHORIA NA ILUMINAÇÃO PRÓXIMO AS BOMBAS DE DRENAGEM (ESTAÇÃO INTERMEDIARIA) DA COTA 40. | MEG3 | IEQ2 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Instalar proyector LED código 714532 a través del circuito 2 del QL-5.5 conforme diseños e imágenes adjuntas.
202207963 | STE |  | A023D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR0506 | 0805.022-8 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108012 SSA 202110903A | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207962 | STE |  | A025D001 | REGISTRADOR DIGITAL DE PERTURBACOES DFR 099A | 0805.024-4 | 202139 | 27/09/2021 16:50:00 | VERIFICAR/REPARAR EL CONVERSOR DE MIDIA, EL CUAL RECIBE SEÑALES EN TERMINAL RX Y NO SE ENCUENTRA REPASANDO LA MISMA EN LA SALIDA TX. AT 202108013 SSA 202108013. | MEL2 | ILA2 | TRINIDAD BOGADO HUGO ANTONIO | S1 | Programável |  | Não | MEZA CANETE JOSE LORENZO | 202228 | MEZA CANETE JOSE LORENZO | Verificación visual y funcional. Reemplazo de capacitor electrolítico. Verificación de diodos y transistores. Sin posibilidad de reparo en laboratorio. No liberado para uso. Se recomienda mantener en dependencias del laboratorio para reutilización de sus componentes.
202207961 | SEE |  | J007D001 | PORTAS CORTA FOGO | 0063.020-9 | 202139 | 27/09/2021 15:22:00 | ANALISAR E INCLUIR EM PIC INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E AJUSTES DO SISTEMA DE AR DE PREPARAÇÃO DOS ATUADORES PNEUMÁTICOS DAS PORTAS CORTA FOGO DAS SALAS DE ARMAZENAMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202226 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202207960 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202138 | 24/09/2021 10:31:00 | ADQUIRIR CHAPAS DE MADEIRA IPÊ, PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE ATIVIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMNADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS, EM QUANTIDADE E DIMENSÕES DETALHADAS NO DOCUMENTO ANEXO. | MET1 | MCI2 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não |  | 202231
202207959 | STE |  | A002H003 | FILTRO MECANICO-MAGNETICO | 0040.002-5 | 202138 | 24/09/2021 11:27:00 | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS E PORCAS DO FILTRO MECÂNICO MAGNÉTICO QUE APRESENTAM CORROSÃO NA REGIÃO DA ROSCA, DIFICULTANDO A CORRETA APLICAÇÃO DE TORQUE SOBRE ESTES. | MMU1 | MMU1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fueron sustituidos los tornillos y tuercas antiguos del filtro mecánico magnético por nuevos y aplicado torque de 30 kgf/m.
202207958 | STE |  | A005J018 | QUADRO KT-05/MAR-05/TAR-05 | 0117.005-8 | 202138 | 24/09/2021 16:19:00 | SUBSTITUIR O RELÉ F65 DO QUADRO KT PELO RELÉ DE TEMPO 711297 EM CONJUNTO COM RELÉ AUXILIAR 708880 E A BASE 708317, CONFORME CIRCUITO ANEXO. AJUSTAR EM 10SEG. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS | Realizada a substituição do relé F65 conforme diagrama anexo. O relé substituído foi encaminhado para o estoque.
202207957 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202138 | 24/09/2021 09:49:00 | ALTERAR OS CAMPOS PNTNAM, CLASS, PRIORT E ACRONM COM OBJETIVO DE ADEQUARDESCRITIVOS, PRIORIDADE E PAR DE MSG DE PONTOS ASSOCIADOS À NOVAPROTEÇÃO DO T06 E BF DE DISJ DA NOVA PROT DOS TRAFOS DA SEMD. VER ANEXO | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202204
202207956 | SAS |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202138 | 22/09/2021 07:56:00 | REALIZAR CONFIGURACIÓN DE REDES, FIREWALL Y CREACIÓN DE GRUPOS CONFORME PROYECTO, COMPLEMENTANDO EL ARCHIVO ANEXO DE LA SSA 202108727A | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202208 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Realizada configuração conforme anexo de emissão. Algumas configurações/alterações adicionais foram necessárias, detalhadas em anexo de execução.
202207955 | SPG |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202138 | 21/09/2021 11:49:00 | CONECTAR CABOS REFERENTE A SUPERVISÃO DO PAINEL PMR L3 VIA PAINEL 3C1, CONFORME ANEXO. OBS: 1) COORDENAR COM MEL1. 2) DADOS PARA BD SERÃO ENCAMINHADOS POR OUTRA SSA, AGUARDANDO DEFINIÇÕES DA OP. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207954 | SPG | 202208293 | S008A003 | OHMMIMETROS BAIXA RESISTENCIA E ACESSORIOS | 0719.003-4 | 202140 | 05/10/2021 06:53:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO NO MEDIDOR DE RESISTÊNCIA ÔHMICA MARCA NDB, MODELO WR-10, BP-691657. INSTRUMENTO FORA CLASSE. | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202230
202207953 | STE |  | A005J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-05 FASE R | 0045.051-0 | 202138 | 20/09/2021 11:10:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 3 DE LA FASE R (SELECCIONADO COMO SUPLEMENTAR) SE ENCUENTRA CONECTADO. EN LAS DEMÁS FASES LOS SUPLEMENTARES SE ENCUENTRAN DESCONECTADOS. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207952 | STE | 202207951 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202145 | 12/11/2021 14:52:00 | VERIFICAR ATUAÇÃO DE PONTOS EM ANEXO COMO SOE NO SCC. CASO ESTEJAM, CONFIGURAR PONTOS PARA NÃO ATUAREM NO SOE CONFORME PADRÃO DE DEMAIS PONTOS DE MESMA CATEGORIA. VER TAMBÉM 202111527B. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202205 | OTAVIO ALEXANDRE NICOLAU | Realizado os ajustes na base de dados do sistema SCC conforme solicitado. Equipamento liberado para a operação.
202207951 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202138 | 20/09/2021 09:14:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO SE OS PONTOS DO ANEXO ESTÃO COMO SOE NO SCC.CASO NÃO ESTEJAM, PROVIDENCIAR A CONFIGURAÇÃO DOS PONTOS PARA ESTAREMCOMO SOE, CONFORME RAP 01/2020. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202152 | PAULO NEIS | Informação na baixa da SSA 202111527B: (202144) REF. RAP: 2.5 LA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE ALIMENTACIÓN EN EL SOE DEL SCC SOLO ESTÁ INCLUIDA PARA EL T0XR0X, INFORMADO A OP QUE O ERRO ESTÁ NESTA INDICAÇÃO POR UM PROBLEMA DE ELEMENT TYPE. (202145) RETORNO DA OP COM AVAL PARA PADRONIZAR CONFORME OS DEMAIS, OU SEJA RETIRANDO DE SOE O TX/RX RELACIONADO A ALIM. AUX. EMITIDO "C" PARA PADRONIZAÇÃO. SSA 202111527B migrada para 202207952.
202207950 | STE | 202210932 | A007H008 | MOTOR M2 50 HZ DA BOMBA DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0057.012-5 | 202139 | 28/09/2021 09:48:00 | SOLICITO APOYO PARA COLECTA DE DATOS VIBRACIONALES MENSUALES DEL MOTOR M2 HASTA LA PROXIMA PD CONFORME SOLICITUD DE IME3 EN LA SSA MATRIZ.- | MMU1 | ILA1 | RUIZ DIAZ V., BERISSIMO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202225 | OJEDA ORTIZ JOSE VITALINO | Las mediciones mensuales fueron realizadas según solicitado. El periodo fue del 21/10/2021 al 18/05/2022. Más detalles se podrán ver en el sistema OMNITREND. Se emitió una SSA 202213559 de IM3 para MMU1 para cambio de rodamiento debido a vibraciones en Alarma 1 encontradas en el periodo de mediciones realizadas.
202207949 | STE | 202210931 | G097D005 | RELE DE VERIFICACAO DE SINCRONISMO 25 - DJ 83LI4 | 0890.003-5 | 202137 | 17/09/2021 16:37:00 | SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O RELE SIEMENS 7VK5122 (S/N: BF9804047536 C/M: 683140) APRESENTA CONDIÇÃO "STORUNG/BLOCKED" DE FORMA INTERMITENTE. REF. SSA'S 202109820A, 202111063A, 202111344A E 202111427A. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230 | MAYCON LAZAROTTO | Tensões de alimentação internas OK; Interface de teclado e display OK; O processador central trava randomicamente; Sem condições de reparo pois não há informações técnicas suficientes para realizar a manutenção; Dar baixa.
202207948 | SPG | 202210917 | R040A002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.026-1 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | AVALIAR E PROJETAR MELHORIA NO SISTEMA DE DRENOS (MODIF. DA POSIÇÃO DO DRENOS DACS 1042 E 1043) AFIM DE EVITAR EVENTUAL VAZAMENTO E OCORRER INFILTRAÇÃO PELA JUNTA DE DILATAÇÃO. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207947 | SPG |  | R025F001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DO LABORATORIO | 0987.021-8 | 202138 | 23/09/2021 10:28:00 | EN EL PRIMER PISO SE OBSERVA UNA FISURA EN EL PISO. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202239
202207946 | SPG |  | R025A003 | BLOCO AMD-3 | 0980.139-4 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | COTA 98,00: SE OBSERVA UNA FISURA DE 1.4 MM A UN LADO DE LA ESCALERA EN LA CARA EXTERIOR DE LA PARED DEL RESERVORIO DE ACEITE. EMITIR PARECER TECNICO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202239
202207945 | SPG | 202210906 | E018B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA DE TORRES L.T. | 0553.011-3 | 202144 | 02/11/2021 14:08:00 | ACRESCENTAR NA LISTA DE FABRICAÇÃO DAS PEÇAS FALTANTES PARA PRODUÇÃO (202111303A), 04 PÇS "297". APÓS INSTALAÇÃO DAS PEÇAS PROVISÓRIAS (202111303C),CONSTATAMOS ESSA NECESSIDADE DE TROCA - TORRE 212. | MET2 | IEQ3 | ANTONIO BENJAMIN ALVES SERRAO | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202207944 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202137 | 13/09/2021 10:07:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, PAR DE MENSAGENS E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO DE ENTRADA DO 52-1 DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207943 | SPG |  | M029A003 | APARELHOS TELEFONICOS | 0413.008-1 | 202137 | 15/09/2021 15:49:00 | VERIFICAR TOMAS Y APARATO TELEFÓNICO: RAMAL 3431, EN SALA DE TÉCNICOS DE MAM2 EN ÁREA DE MONTAJE CENTRAL, COTA 144 | MAM2 | MEL3 | BARRETO FIDAVEL RONAL | S1 | Programável |  | Não | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | 202229
202207942 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202137 | 13/09/2021 09:58:00 | READEQUAR TUBULAÇÕES DE CARGA E DESCARGA DE ÓLEO DOS 3 TANQUES ACUMULADORES DE FIBRA 5000L DO REGULADOR DE VELOCIDADE. ATIVIDADE COMPARTILHADA ENTRE MMU1 E MMU2. | MMU2 | MMU2 | MARIO ULISSES GOBBO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202204
202207941 | SPG |  | E021A007 | GATEWAY DE COMUNICAÇÃO - COMP1 | 3131.001-1 | 202136 | 10/09/2021 15:15:00 | SIMULAR PONTOS PARA ATESTAR RECEBIMENTO NO SCADA VIA SCC APÓS MAPEAMENTO. REGISTRAR ATUAÇÃO NO SCADA EM PLANILHA E ANEXAR À BAIXA DA SSA. COORDENAR COM SSAS 202111218A E 202111219A | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202209
202207940 | SPG |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202136 | 10/09/2021 15:12:00 | ELIMINAR NO GATEWAY PONTO DE FALHA DE SINCRONISMO GPS C/ PL-70. REF. SSA 202107655A. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218
202207939 | SPG |  | R055G003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.039-4 | 202136 | 06/09/2021 09:14:00 | IMPOSIBILIDAD DE TRANCAR LA PUERTA DE LA SALA 2CCB-1. SSA DE REFERENCIA 201915393A. | OUO7 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202229 |  |  |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202207938 | SPG |  | A001A035 | PLATAFORMAS/ESCOTILHAS/PORTAS/COBERTURAS E ACESSORIOS | 0061.001-1 | 202135 | 03/09/2021 17:19:00 | SOLICITAMOS MELHORIAS NA ESCADA PROV.DE ACESSO AS UGS QUANTO A: INST.DE RODAPÉ; AUMENTO DA LARGURA ÚTIL E FECHAMENTO DOS DEGRAUS E;DIMINUIÇÃO DE INCLINAÇÃO.DEMANDA DO GT SEGURANÇA. EM ANEXO ATA AR/SMM.DT/0101/2021. | MEG1 | IME2 | DIEGO SOUZA PEREIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202314
202207937 | SPG |  | P022A013 | SISTEMA C DE EXAUSTAO 60 HZ | 0461.048-2 | 202135 | 02/09/2021 10:15:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 20213473A, VERIFICADO NO GMV-1206, SINAIS COMPATIVEIS COM OXIDACAO. PROVIDENCIAR REPARO COM PROTEÇÃO ANTICORROSIVA E PINTURA SEMELHANTE A ORIGINAL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207936 | STE |  | N053A001 | ESTRUTURA DO GUINDASTE | 0532.007-0 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COMISSIONAMENTO DO LIMPA GRADES 50 HZ APÓS PROCESSO DEMODERNIZAÇÃO (CONTRATO Nº 4500048818) CONFORME PLANILHA 5129-83-19003PANEXA (SDS-14131). | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202147 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO O COMISSIONAMENTO DA PÓRTICO LIMPA GRADES 50 HZ, CONFORME SOLICITADO. NOTA: PLANILHA DE COMISSIONAMENTO ENCAMINHADA ATRAVÉS DA SDS- 14131. Trabalho realizado na semana 202142.
202207935 | STE | 202207933 | A002A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 08:09:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº07 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº12, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 7 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en Anexo
202207934 | STE | 202207933 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº12 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº12. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata.
202207933 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202135 | 30/08/2021 09:26:00 | EXECUTAR SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº12 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 12 POR OUTRO REPARADO (R81), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207932 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202133 | 22/08/2021 20:57:00 | DURANTE COMANDO DE CIERRE DEL INTERRUPTOR ACCIONÓ LA ALARMA "85U02 NITROG PRES BAJA OPERAC BLOQ". EFECTUADA TENTATIVA DE REARME CON SUCESO. | OUO5 | MET3 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Verificado a pressão de nitrogênio nas três fases pelo método direto e constatado que a pressão estava correta. Pressão encontrada nas 03 fases: 22,7MPa à 22ºC. Realizado reaperto no circuito elétrico referente ao monitoramento da pressão do nitrogênio, nada encontrado. Equipamento em condições normais de operação.
202207931 | STE |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202133 | 22/08/2021 05:24:00 | VERIFICA E SOLUCIONAR O MOTIVO PELO QUAL HÁ INDICACAO DE FLUXO DE ÓLEO-ÁGUA NO RESPECTIVO TROCADOR DE CALOR, ESTANDO SELETADO COMO RESERVA. OBS.: UNIDADE PARADA. | OUO5 | MET1 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção dos circuitos do trocador, sendo identificados defeitos nos fluxômetros de água e de óleo. Assim, foram substituídos os fluxômetros de água e óleo. Realizados testes operacionais sem a ocorrência de falhas. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207930 | STE | 202210808 | A007D016 | MOTOR 50 HZ 3/AE DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.029-5 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Ensaios realizados e os dados foram disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207929 | STE | 202210806 | A007D012 | MOTOR 50 HZ 1/AC DA BOMBA PRESSURIZACAO DE OLEO DO RV | 0058.024-4 | 202135 | 01/09/2021 14:22:00 | REALIZAR COLETA DE DADOS VIBRACIONAIS EM ROTA NO EQUIPAMENTO COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL ATÉ O PRÓXIMO PD DA UNIDADE GERADORA. DISPONIBILIZA-LOS NO BANCO DE DADOS DO OMNITREND. | IME3 | ILA1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | NIVALDO CAMPOS DE ALMEIDA | Os ensaios foram realizados e disponibilizados no Banco de Dados Omnitrend conforme solicitado. Com base nos resultados, foi emitido por IME-1 SSA 2022 10807 para substituição dos rolamentos, durante PD.
202207928 | SPG |  | A007E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.007-0 | 202133 | 20/08/2021 09:17:00 | DURANTE LA RUTINA MENSUAL (COTA 179) FUE OBSERVADO DAÑOS EN LA PINTURA DE LA VÁLVULA BYPASS, LA JUNTA DE MONTAJE Y LA TUBERÍA CONFORME IMAGEN ANEXADA. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207927 | SPG |  | A004E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.004-6 | 202133 | 20/08/2021 09:16:00 | DURANTE LA RUTINA MENSUAL (COTA 179) FUE OBSERVADO DAÑOS EN LA PINTURA DE LA VÁLVULA BYPASS, LA JUNTA DE MONTAJE Y LA TUBERÍA CONFORME IMAGEN ANEXADA. | MMU2 | MCI4 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207926 | SPG |  | P056A002 | SELF-CONTAINED DAC-0907 | 0783.101-3 | 202133 | 20/08/2021 07:33:00 | DURANTE O COMISSIONAMENTO FOI DETECTADO O RISCO DE TRANSBORDAMENTO DO RALO DO PISO DA SALA DEVIDO A GRANDE VAZÃO DE ÁGUA DOS CONDENSADORES DO DAC-0907. EMITIR P.T/PROVIDÊNCIAS P/ SOLUCIONAR ANOMALIA DETECTADA. | MAM3 | IME2 | JORGE QUANDT | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202235
202207925 | ADM | 202210792 | B015F006 | QUADRO PP-15 E ACESSORIOS | 0111.008-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | DURANTE ENSAIO REALIZADO, VERIFICADA PRESSÃO REMANESCENTE NO BARRAMENTO BLINDADO EM TORNO DE 1.5MBAR MESMO COM A ALIMENTAÇÃO DE AR COMPRIMIDO FECHADA. SOLICITAMOS ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS A SEREM TOMADAS. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202228 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 2022/24: Emitida SSA 202213742 para verificación de remanente de presión con UG parada.
202207924 | ADM |  | N027A058 | MOTOR DA ELEVACAO PRINCIPAL JUSANTE | 3243.006-7 | 202133 | 20/08/2021 09:25:00 | BLOQUEAR A UTILIZAÇÃO DAS VELOCIDADES DOS PONTOS 3 E 4 DE ELEVAÇÃO SEM CARGA DO CARRO JUSANTE. MAIS INFORMAÇÕES NO DOCUMENTO EM ANEXO (SSA202109194A) | IME3 | IEE2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FRANCO PINANEZ VICTOR RAUL | Emitida la SSA derivada 202207924 (D) para ejecutar este servicio.
202207923 | SPG |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 09:00:00 | ADQUIRIR 2 UN DE SEGMENTO DE GUÍA INFERIOR Y 2 UN DE SEGMENTO DE GUIA SUPERIOR, CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 10), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202236
202207922 | SPG |  | A001E003 | COMPORTA DE SERVICO E INDICADOR DE ABERTURA | 0018.001-7 | 202133 | 19/08/2021 08:59:00 | ADQUIRIR 48 UN DEL CONJUNTO PLACA DE ACERO-PATÍN DE BRONCE CONFORME DISEÑO ANEXO (PAG 4-5), A FIN DE DISPONIBILIZAR COMO RESERVA EN EL SECTOR P/ MANTENIM. CORRECTIVO DE LAS GUÍAS DE LA COMPUERTA DE SERVICIO | MMU2 | IME1 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202236
202207921 | STE | 202207919 | A002A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº03 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº25, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 3 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver planilla de medicion en Anexo |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207920 | STE | 202207919 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº25, EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº25. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207919 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202133 | 17/08/2021 02:25:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PROCESSO DE PARADA A ZAPATA 09, 19 E 25 PERMANECEU APLICADA. OBS.: DESAPLICADA COM PROCEDIMENTO OPERACIONAL. | OUO5 | MMU1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE EMBOLOS SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DAS SAPATAS E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DOS MACACOS DE FREIO Nº 09 E 19. EQUIPAMENTOS EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 25 POR OUTRO REPARADO (R87), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207918 | STE |  | R030B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.016-5 | 202133 | 17/08/2021 09:39:00 | REALIZAR APLICAÇÃO DE VERNIZ NO PISO ELEVAÇÃO 108,GALERIA DOS TRANSFORMADORES PRINCIPAIS DAS UNIDADES GERADORAS. | MET1 | MCI1 | MARTINEZ CACERES ANGEL OSVALDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo la aplicación de barniz en el piso de la galería de los transformadores cota 108, de la U10 a la U18A. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207917 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202133 | 16/08/2021 16:16:00 | VERIFICAR MOTIVO DE NÃO REGISTRO DE PONTOS SOE DA RTUNO 102. OBS: EM JUL 2020 TIKET SIEMENS,CORRIGIDO NO SCC E REGISTRADO NO NMR3,CONF. ANX. VERIF. E COLETAR INFORMAÇÕES DIF. TIPOS PTO P/ REGISTRO DE EVT COM ABB. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202203
202207916 | SPG | 202210775 | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202133 | 19/08/2021 08:07:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN CAMARA DOMO COD. 684520 (NO PRESENTA IMAGEN ALGUNA) EQUIPO SUSTITUIDO EN LA SSA 202109185A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202207915 | SPG | 202210773 | G073D002 | RPV-311 - MODULO DE PROCESSAMENTO | 2474.001-0 | 202134 | 23/08/2021 11:03:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. MODULO RPV-311 SN:141403 COD. 715419 (SE ENCUENTRA CON LA PUERTA ETHERNET 2 (FIBRA OPTICA) CON ALCANCE LIMITADO). | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202207914 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI248 - REDE CORP.(IP 172.17.7.176) PARA ACESSO AO PI-SIRI (MESMAS REGRAS USADAS PARA SERVIDOR OP-GSS). VM SERÁ USADA PARA MIGRAÇÃO DE APLICAÇÕES EM PRD DO SERVIDOR OP-GSS. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202242 | MAURICIO MENON | SSA migrada, atendimento via SSA derivada no sistema antigo (202110085B)
202207913 | STE |  | M066C054 | FIREWALL SIRI-STC50-FWL01 | 2447.004-1 | 202132 | 13/08/2021 10:53:00 | FAVOR CONFIGURAR ACESSO DA VM CHI953 - REDE CORP. (IP 172.17.38.82) AO SISTEMA PI-SIRI (PORTA 5450). VM USADA COMO AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO DO SISTEMA "SOP" - SEGURANÇA OPERACIONAL DE ITAIPU. | SOA0 | IEE3 | FELIPE TREVISAN | S3.7 | Programável |  | Não | CARLOS RONEI ORTIZ | 202240 | MAURICIO MENON | Atendimento via SSA derivada 202110084B do sistema antigo.
202207912 | SPG |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202132 | 13/08/2021 10:15:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL AL ESTAR ACCIONADO EL 86BF44T34 EN EL TABLERO 2RT03 NO IMPIDIÓ EL CIERRE DEL LOS INTERRUPTORES 03T04 Y 43TL4 LUEGO DEL RETORNO DEL PD:20210205. | MEL1 | MEL4 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202217
202207911 | SPG |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 15:37:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR CIRCUITO PROVISÓRIO, INTERLIGANDO BNC:147 E BNC:148, PARA MODIFICAÇÃO DO CIRCUITO DE BLOQUEIO DE REARME DA BARRA B2. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207910 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202132 | 12/08/2021 10:50:00 | CRIAR TELA ASSOCIADA AO VÃO DO CONJUNTO T03/R03. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133
202207909 | SPG |  | K050B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.046-1 | 202132 | 12/08/2021 15:55:00 | REALIZAR PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO CARBONO, PRÓXIMO AS ESCOTILHAS DE ENTRADA PARA O TUBO DE SUCÇÃO DAS UNIDADES DE 60HZ, COTA 78, NA COR VERDE RAL 6019. FOTO EM ANEXO. | MEG3 | MCI4 | WILLIAM ZEEN FUCHS | S1 | Programável |  | Não |  | 202233
202207908 | SEE |  | E032E001 | QUADRO 4R1 PROTECAO PRIM E ALTERN LI-66 KV-50 HZ MD-ACY | 0230.002-8 | 202132 | 12/08/2021 10:30:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207907 | SEE |  | G045G001 | QUADRO DE PROTECAO 2PPX | 2203.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA O CABO CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207906 | SEE |  | G001B005 | QUADRO 2R11 DE PROTECAO DE BARRAS A/B DE 500 kV | 2289.001-5 | 202132 | 12/08/2021 10:29:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207905 | SEE |  | E002L001 | QUADRO 2R8 PROTECAO PRIMARIA SEMD | 0228.048-0 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207904 | SEE |  | E017E001 | QUADRO 3R10 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207903 | SEE |  | E017F001 | QUADRO 3R9 PROTECAO ALTERNADA | 0229.025-2 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207902 | SEE |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207901 | SEE |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:28:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207900 | SEE |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202132 | 12/08/2021 10:27:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS INTERLIGADOS COM O 2R-T01. NORMALIZAR CIRCUITO PROVISÓRIO DE BLOQUEIO DE FECHAMENTO DO 44T12 EXECUTADO NO RETROFIT DO 2R-T01. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207899 | SAS |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | [RETROFIT 2R-T01] Desconexão, preparação, teste e conexão de cabos: (A711428) referentes a atuação do esquema de corte em Acaray (ECCA) por sobrecarga do T01/R01; e (A72641) referente a partida de BF do disjuntor 43TL1 por atuação da proteção de sobretensão das barras de 220kV.
202207898 | SEE |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207897 | SEE |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 12/08/2021 10:26:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207896 | SEE |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207895 | ADM |  | G021A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 04T01 | 0179.001-3 | 202132 | 12/08/2021 10:25:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207894 | ADM |  | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207893 | ADM |  | G050A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T01 | 0178.001-8 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207892 | ADM |  | G051A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL1 | 0178.002-6 | 202132 | 12/08/2021 10:24:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207891 | ADM |  | G021A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.015-6 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207890 | ADM |  | G021A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE T | 0195.021-5 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207889 | ADM |  | G021A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE S | 0195.020-7 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207888 | ADM |  | G021A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 04T01 FASE R | 0195.019-3 | 202132 | 12/08/2021 10:23:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207887 | ADM |  | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207886 | ADM |  | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207885 | ADM |  | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207884 | ADM |  | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202132 | 12/08/2021 10:22:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207883 | ADM |  | G050A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.020-2 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207882 | ADM |  | G050A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE T | 1414.005-6 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207881 | ADM |  | G050A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE S | 1414.002-0 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1
202207880 | ADM |  | G050A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T01 FASE R | 1414.001-9 | 202132 | 12/08/2021 10:21:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207879 | ADM |  | G051A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.021-0 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207878 | ADM |  | G051A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE T | 0194.006-6 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207877 | ADM |  | G051A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE S | 0194.005-8 | 202132 | 12/08/2021 10:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207876 | ADM |  | G051A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL1 FASE R | 0194.004-0 | 202132 | 12/08/2021 10:19:00 | [RETROFIT 2R-T01] CURTO-CIRCUITAR, ATERRAR, DESCONECTAR, MODIFICAR, PREPARAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | IEQ3 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | CARRERAS RIOS CRHISTIAN EUSEBIO | Semana 2022/21 Emitida SSA derivada 202212351 (D) para equipo de MET2 para proceder con las conexiones de los cables y al apoyo para los ensayos en coordinación con el equipo de MEL1.
202207875 | SEE |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTECAO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 12/08/2021 10:18:00 | [RETROFIT 2R-T01] DESATIVAR O PAINEL 3R13 CONFORME ROTEIRO ANEXO. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207874 | SEE |  | G036E013 | PAINEL 2R-T01 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T01/R01 | 3143.001-0 | 202132 | 11/08/2021 17:20:00 | [RETROFIT 2R-T01] COMISSIONAR E COLOCAR EM SERVIÇO DE ACORDO COM A PLANILHA DE COMISSIONAMENTO 6465-83-19316-P (SDS-14085). | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207873 | STE | 202207872 | J096A008 | RESERVATORIO AGUA POTAVEL E ACESSORIOS - ED.PROD.- 50 HZ | 1100.001-2 | 202135 | 03/09/2021 08:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO DE TUBERÍAS DE DRENO Y LADRÓN CONFORME SEÑALADO EN LA FOTOGRAFÍA ADJUNTA. COORDINAR CON MCI1 PARA REEMPLAZO DE TRECHO DE LADRÓN EMPOTRADO IGUAL A REALIZADO EN TANQUE 60HZ. | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | ISOLADO SISTEMA E SUBSTITUÍDO TODO TRECHO DE TUBULAÇÃO DE DRENO DE SAÍDA E DRENO DE LADRÃO DO RESERVATÓRIO. SUBSTITUÍDO TAMBÉM VÁLVULA 3" DE DRENO E VÁLVULA 6" DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO. NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETA ATUAÇÃO DE VÁLVULAS E TUBULAÇÕES.
202207871 | SPG |  | G042H001 | QUADRO 2D2A PROTECAO T04 E R04 | 0229.019-6 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207870 | SPG |  | G040E013 | PAINEL 2R-T03 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNATIVA T03/R03 | 3143.003-3 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207869 | SPG |  | R005B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.002-4 | 202132 | 10/08/2021 14:34:00 | REALIZAR PINTURA ( COR MARROM ) E IDENTIFICAÇÃO DA PORTA QUE DA ACESSO A SUBESTAÇÃO Q NA MARGEM DIREITA. FOTO EM ANEXO. DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM O SENHOR WALDECK , RAMAL 9540. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não |  | 202233
202207868 | STE |  | T075Q004 | SERVIDOR BITHIS1 - EMS SERVIDOR HISTORIADOR | 0921.053-0 | 202132 | 10/08/2021 10:30:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR ALERTA DE ALTA TASA DE UTILIZACIÓN DEL DISCO C: EN EL SER. BITHIS1 IDENTIFICADA EN EL WUG. FAVOR PRIORIZAR ATENCIÓN DADO QUE AL RITMO ACTUAL EL DISCO SE LLENARÁ PARA EL 10/09/2021. | IEE3 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204 | DANILO NADAL | REALIZADA LIMPEZA DE ARQUIVOS DESNECESSÁRIOS DENTRO DA PASTA C: QUE ESTAVAM ENCHENDO O DISCO. VER ANEXO. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207867 | SPG | 202210720 | G075A016 | QUADRO DE CONTROLE DAS VALVULAS DE DILUVIO - PCSVD | 0448.001-5 | 202133 | 16/08/2021 16:50:00 | DAR APOYO AL PERSONAL DE SMME.DT P/ LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2, CON LAS DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS NECESARIOS. DISEÑOS EN ANEXO EN LA SSA MATRIZ. REMITIR DISEÑOS "AS BUILT" | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218
202207866 | SEE |  | G073C010 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02A | 0450.005-8 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02"2R-T01"2RP-T04"2RA-T04] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202227
202207865 | SPG |  | G074A003 | QUADRO DE CONTROLE 3F3 | 0244.008-3 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221
202207864 | SPG |  | G074A002 | QUADRO DE CONTROLE 3F2 | 0244.007-5 | 202132 | 09/08/2021 14:19:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207863 | SPG |  | G074A001 | QUADRO DE CONTROLE 3F1 | 0244.006-7 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] VERIFICAR SE CABO A71658 ESTÁ CONECTADO NO PAINEL 3F1. DESCONECTAR E PASSAR PARA RESERVA. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207862 | SPG |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202132 | 09/08/2021 14:18:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS - REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO - CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207861 | SPG |  | G036E001 | QUADRO 3R13 PROTECAO T01 E R01 | 0229.005-7 | 202132 | 10/08/2021 15:50:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO,NOVOEPROVISÓRIO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207860 | SPG |  | E018E001 | QUADRO 3R8 PROTECAO PRINCIPAL | 0229.023-9 | 202132 | 09/08/2021 14:17:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR O CABO C72345 CONFORME MARCAÇÃO EM ANEXO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207859 | SPG |  | E018F001 | QUADRO 3R7 PROTECAO ALTERNADA | 0229.027-6 | 202132 | 10/08/2021 15:49:00 | [RETROFIT 2R-T02] TESTAR E CONECTAR OS CABOS NOVOS CONFORME MARCAÇÕES ANEXAS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207858 | SPG |  | G046B002 | QUADRO 3R5/3R6 DE PROTECAO DAS BARRAS A1-A2/B1-B2 | 0362.001-8 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO, NOVO E PROVISÓRIO) CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207857 | SPG |  | E010L001 | QUADRO 2R6 PROTECAO PRIMARIA | 0228.052-3 | 202132 | 09/08/2021 10:35:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR, E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207856 | SPG |  | G002B003 | QUADRO 2R12 DE PROTECAO DA BARRA B2 DE 500 kV | 2295.001-6 | 202132 | 09/08/2021 10:34:00 | [RETROFIT 2R-T02] DESCONECTAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS (REAPROVEITADO ENOVO)CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217
202207855 | SPG |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202132 | 09/08/2021 10:33:00 | [RETROFIT 2R-T02] PREPARAR, MODIFICAR, TESTAR E CONECTAR OS CABOS CONFORME MARCAÇÕES NOS ANEXOS. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221
202207854 | STE | 202210717 | G054A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 43TL2 | 0178.005-0 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO C33085 PERNAS 1/2 NOS BORNES A35/A36 (RÉGUA X3) RESPECT. E SEUS JUMPERS ASSOCIADOS (B35/C35/B36/C36), REFERENTE RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202224 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo C33085 perna 1-borne A35 y perna 2-borne A36 (regla X3) y sus jumpers asociados (B35/C35/B36/C36). Desconectado, testado y reconectado cabo C33039 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207853 | STE | 202210716 | G053A002 | DISJUNTOR 220 KV SF6 03T02 | 0178.004-2 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos C33009 y C33010 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207852 | STE | 202210715 | G022A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 44T12 | 0179.005-6 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CABO NOVO A26091 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES CA49/CA50/CA53/CA54 (RÉGUA X4) RESPECT. E SEUS JUMPERS, BEM COMO JUMPERS E INTERLIGAÇÕES BORNES AB49/AB50/AB53/AB54. COORDENAR TRABALHO C/ MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Testado y conectado cabo nuevo A26091 perna 1-borne Ca27 y perna 2-borne Ca28 (regla X3) y sus jumpers asociados (Ba27/Ca27/Ba28/Ca28); así como jumpers e interconexiones bornes Ab27/Ab28 (regla X6) c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207851 | STE | 202210714 | G023A002 | DISJUNTOR 500 KV SF6 84T02 | 0179.002-1 | 202133 | 20/08/2021 10:28:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES E DESCONEXÕES P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26043 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207850 | SEE | 202210713 | G038D002 | TRANSFORMADOR REGULADOR 220/220 KV 375 MVA R02 | 0198.002-5 | 202133 | 16/08/2021 16:49:00 | COORDINAR C/ LA SMME.DT LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2 (DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS). DISEÑOS ANEXOS EN LA SSA MATRIZ. AL FINALIZAR ANEXAR DISEÑO "COMO CONSTRUIDO". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | RIVEROS FLORENTIN PABLO LORENZO | REALIZADAS MODIFICACIONES CONFORME PREVISTO EN LA SSA MATRIZ, IDENTIFICADOS LOS CABLES, REALIZADOS ENSAYOS, PRUEBAS FUNCIONALES, DEJANDO EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN, Y LIBERADO EQUIPAMIENTO PARA OPERACION. SE ADJUNTAN LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS DE LAS MODIFICACIONES COMO QUEDARON REALIZADAS.
202207849 | SPG | 202210712 | G038B001 | AUTOTRANSFORMADOR 525/241,5 KV 375 MVA T02 | 0160.002-8 | 202133 | 16/08/2021 16:49:00 | COORDINAR C/ LA SMME.DT LOS TRABAJOS DE RETROFIT DE LA PROT. DEL T2/R2 (DESCONEXIONES, MEDICIONES, CONEXIONES Y ENSAYOS). DISEÑOS ANEXOS EN LA SSA MATRIZ. AL FINALIZAR ANEXAR DISEÑO "COMO CONSTRUIDO". | IEQ3 | MET1 | DOMINGUEZ CASTILLO DIEGO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218
202207848 | STE | 202210711 | G054A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE T | 0194.001-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207847 | STE | 202210710 | G054A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE S | 0194.036-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207846 | STE | 202210709 | G054A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 43TL2 FASE R | 0194.019-8 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.5S (1200/5 P/ 2000/5) E ENROL.6S (1600/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 5S (1200/5 p/ 2000/5) y núcleo 6S (1600/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207845 | STE | 202210708 | G054A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.024-5 | 202133 | 20/08/2021 10:27:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33051 y A33052 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207844 | STE | 202210707 | G053A005 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE T | 0194.038-4 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207843 | STE | 202210706 | G053A004 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE S | 0194.032-5 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207842 | STE | 202210705 | G053A003 | TC 220 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 03T02 FASE R | 0194.031-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO MUDANÇA POLARIDADE E RELAÇÃO ENROL.3S (1600/5 P/ 2000/5) E ENROL.4S (1200/5 P/ 2000/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la alteración de la polaridad y relación del núcleo 3S (1600/5 p/ 2000/5) y núcleo 4S (1200/5 p/ 2000/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207841 | STE | 202210704 | G053A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.023-7 | 202133 | 20/08/2021 10:26:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO PRESTAR APOIO À EQUIPE MEL1 NOS SERVIÇOS DE ENSAIOS, TESTES, CONEXÕES,DESCONEXÕES E ATERRAMENTOS P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2.OBS: DESENHO SSA MATRIZ NÃO MOSTRAM MODIFICAÇÕES A FAZER. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A33019 y A33020 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207840 | STE | 202210703 | G023A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE T | 0195.027-4 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207839 | STE | 202210702 | G023A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE S | 0195.026-6 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207838 | STE | 202210701 | G023A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 84T02 FASE R | 0195.025-8 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NO ENROL.X E MUDANÇA RELAÇÃO ENROL.Y (1500/5 P/ 4000/5) E ENROL.Z (4000/5 P/ 1500/5) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÃO T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad del núcleo X; alteración de la relación del núcleo Y (1500/5 p/ 4000/5) y núcleo Z (4000/5 p/ 1500/5) conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207837 | STE | 202210700 | G023A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.017-2 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26174 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado los cabos A26169 y A26170 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26174 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207836 | STE | 202210697 | G022A005 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE T | 0195.024-0 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207835 | STE | 202210696 | G022A004 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE S | 0195.023-1 | 202133 | 20/08/2021 10:25:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207834 | STE | 202210695 | G022A003 | TC 500 KV ASSOCIADO AO DISJUNTOR 44T12 FASE R | 0195.022-3 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO INVERSÃO DE POLARIDADE NOS ENROLAMENTOS W E Z (PERMUTA ENTRE PERNAS 1 E 2) P/ ATENDER RETROFIT PROTEÇÕES T2/R2. COORDENAR TRABALHOS C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202226 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Realizado la inversión de la polaridad de los núcleos W / Z conforme diseño en anexo. Testado polaridad c/ apoyo de mel1.
202207833 | SPG | 202210693 | A004A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.004-5 | 202143 | 29/10/2021 10:50:00 | ANTE LA DIFICULTAD DE MEDIR LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO DEL EJE CONFORME IM.EQ.009, EVALUAR CALIDAD DE ACEITE FÍSICO-QUIMICO DEL CGS PARA COMPROBAR AUSENCIA DE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL DEL COJINETE. | IEQ1 | IME3 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202207832 | STE | 202210692 | G022A006 | CAIXA COMUM DOS TCS | 0288.016-4 | 202133 | 20/08/2021 10:24:00 | CFE. SSA MATRIZ, SOLICITO CONECTAR CABO A26205 PERNAS 1/2/3/4 NOS BORNES ZR/ZS/ZT/ZTN RESPECT.,FAZER JUMPER ENTRE BORNES ZRN/ZSN/ZTN E ATENDER DEMAIS SERVIÇOS P/ RETROFIT PROT. T2/R2. COORDENAR C/ EQUIPE MEL1. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.7 | Programável |  | Não | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | 202225 | MENDOZA CORONEL FABIO DAMIAN | Desconectado, testado y reconectado el cabo A26200 c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo. Testado y conectado cabo nuevo A26205 pernas 1/2/3/4 en los bornes ZR/ZS/ZT/ZTN respectivamente; conectado jumper entre los bornes ZRN/ZSN/ZTN c/ apoyo de mel1, conforme diseño en anexo.
202207831 | STE |  | G038E001 | QUADRO 3R12 PROTECAO T02 E R02 | 0229.006-5 | 202132 | 09/08/2021 08:51:00 | [RETROFIT 2R-T02] ISOLAR E DESCONECTAR PAINEL 3R12, DESCONECTAR CABOS DE INTERCONEXÃO, CONFORME ROTEIRO EM ANEXO. DEVOLVER PAINEL AO ALMOX E DESATIVAR LOCALIZAÇÃO. | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | REGISTROS DE TRABALHOS DE DESATIVAÇÃO e HORAS VINCULADAS REALIZADOS ATRAVÉS DA SSA 202213127.
202207830 | SCA | 202210680 | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202133 | 18/08/2021 11:36:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PARECER TÉCNICO QUANTO AO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS FIXAÇÕES (CHUBADORES) DAS MONOVIAS INSTALADAS ACIMA DOS TANQUES SEM PRESSÃO E TANQUES ACUMUDALORES DE AR DO RV. | IME3 | ISI1 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202251
202207829 | SPG | 202210679 | A004R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR504-1 | 0919.007-4 | 202133 | 16/08/2021 17:26:00 | SOLICITAMOS REPARACION DE 01 UN. FUENTE ALIM 125VCC 5/1/0,5/3A 75W COD. 708645 (NO SE OBTIENE TENSIÓN DE SALIDA). EQUIPO REEMPLAZADO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 20213042A. | IMA0 | ILA2 | ESTECHE CHAVES, CARLOS DIOSNEL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202207828 | SPG |  | A001B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.001-3 | 202131 | 05/08/2021 15:35:00 | A FIM DE MELHORAR AS ROTINAS DE MANUTENÇÃO ELABORAR PROJETO E VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DOS CONJUNTOS DE TOMADAS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA SMDTC-566. | IEQ1 | IEQ1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207827 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202131 | 05/08/2021 05:54:00 | VERIFICADO BAJO NIVEL DE ACEITE EN LAS 3 FASES, APROXIMADAMENTE 2 CM POR DEBAJO DE LA LINEA DEL INDICADOR. | OUO5 | MET3 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Realizado a reposição de óleo do sistema hidráulico nas três fases do disjuntor, utilizando o óleo hidráulico indicado para este sistema. Após a reposição de óleo, o nível deste ficou 10mm acima da indicação. O óleo utilizado é proveniente da SM 388733. |  | 70 - NIVEL BAIXO
202207826 | STE | 202210669 | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202139 | 27/09/2021 10:46:00 | REALIZAR MANOBRAS E INSPEÇÕES DE ESTANQUEIDADE NA VÁLVULA 17M U05/06, PARA POSSIBILITAR INSPEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA 17M U04/05. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Inspección y maniobras de apertura y cierre de la válvula. Al momento de encontrarse en la posición CERRADA, las válvulas 17M04/05 y 17M05/06 fueron capaces de proveer una aislación suficiente para permitir la sustitución de la válvula 13TC (SSA202207738). Equipo en condiciones normales de operación.
202207825 | SPG |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 202131 | 04/08/2021 15:27:00 | REALIZAR RETOQUES NA PINTURA DOS SUPORTES DAS TOMADAS 460V,NA COR VERDE RAL 6019,LOCALIZADOS NO VERTEDOURO,COTA 225. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207824 | SPG |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 202131 | 04/08/2021 12:07:00 | SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LA PUERTA DEL ACCESO AL DIESEL DEL VERTEDERO PERMITE LIBRE ACCESO DE PERSONAS, LA CERRADURA NO FUNCIONA | OUO5 | MEL4 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202221 |  |  |  | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202207823 | AAT |  | G075B001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO CASA DE RELES PAD-20S | 0697.036-2 | 202131 | 04/08/2021 10:27:00 | EFETUAR AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAR NO ALMOXARIFADO OS SENSORES DE FUMAÇA E AS RESPETIVAS BASES DO SISTEMA DE ANTI-INCÊNDIO DEVIDO À FALTA DE SOBRESSALENTES. REF.:P:20213031A. | MEL2 | IEQ2 | ROJAS HERRERA JOSE FELIX | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1375 para la adquisición de 3 unidades del detector óptico de humo de la marca SYSTEM SENSOR con referencia 2151 con la base B110LP, para prueba de compatibilidad con nuestro sistema de detección de incendio.
202207822 | STE |  | R006C002 | CALHA CENTRAL | 0982.002-8 | 202132 | 09/08/2021 08:34:00 | SE OBSERVA CRECIMIENTO DE VEGETACIÓN ENTRE LA COMPUERTA 5 Y 6 A LO LARGO DE LA SUPERFICIE HIDRAULICA. RETIRAR LA VEGETACION. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção de vegetação próximo ao muro de separação entre as comportas 5 e 6 e 6 e 7 da calha central do Vertedouro, com apoio da equipe da contratada Servicios Tecnicos SRL. Observação: Não foi observado vegetação ao longo da superfície da calha, provavelmente foi removida pelo vertimento da calha ocorrido em 23/10/2022.
202207821 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202131 | 03/08/2021 17:29:00 | IMPLEMENTAR TELA QUE CONTENHA INFORMAÇÕES E DIAGRAMA DA ARQUITETURA DO SISTEMA SCC. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202133 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi implementada a tela "ARQSCC P0 S0". Também foram criados links nas telas: "Utilit P0 S0", "FIP02ARQ P0 S0" e "2STC P0 S0". Detalhes da execução nos arquivos anexos.
202207820 | SPG |  | C060A001 | COMPARTIMENTOS DE GAS A04-6 E BARRAMENTOS | 0016.130-6 | 202131 | 03/08/2021 16:02:00 | PROVIDENCIAR REPAROS NAS BASES DAS ESTRUTURAS DO COMPARTIMENTO A04-6, NAS FASE "R" E "T". IMAGENS EM ANEXO. | MET3 | MCI1 | ELECEU BARZ | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202207819 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202131 | 03/08/2021 09:42:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE CORRENTE FONTE GERADOR DO UMCC NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202250 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207818 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 202131 | 02/08/2021 10:50:00 | VERIFICAR E RECUPERAR ESCADA MARINHEIRO,ACESSO A GALERIA T4,NO TRECHO H12/13, COTA 115. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202224
202207817 | STE |  | A002B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.002-1 | 202130 | 30/07/2021 08:44:00 | CONFORME DEFINIDO NO ITEM 3.7 DA AR/SMM.DT/0100/2020, REALIZAR NOVA INSPEÇÃO DE CAVITAÇÃO NO ANEL DE DESGASTE INFERIOR PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLIC. OU NÃO DE DUROMETAL (RELATIVO SSA 202010590A) | IME2 | MMU2 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | Foi realizado, juntamente com a engenharia de manutenção mecânica IME2, inspeção de cavitação do anel inferior em oito pontos durante manutenção 3A (AT nº 2022/03825), não sendo detectada a progressão dos danos por cavitação nos pontos verificados que foram registrados conforme fotos em anexo.
202207816 | SPG | 202210649 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202136 | 09/09/2021 10:03:00 | AVALIAR A CRIAÇÃO DE NOVO TIPO DE PTO DUPLO COM ESTADOS "AUTOMÁTICO/ PRIMÁRIO/RETAGUARDIA/FORA DE USO" PARA SUPERVISÃO DE "MODO DE OPERAÇÃO DE REDUND. DE RELÉS" CONFORME SOLICITADO NA SSA MATRIZ. | IEE3 | IEE3 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não | MARCOS ALOE YAMAMOTO | 202230
202207815 | STE |  | A005J016 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-05 FASE T | 0045.059-6 | 202130 | 28/07/2021 23:31:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR FALLA EN EL CIRCUITO DE AGUA DURANTE LA PREPARACION DE PARTIDA. | OUO5 | MET1 | CASAFU GOMEZ NIWTON ISMAEL | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais.
202207814 | SPG |  | R033B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.018-4 | 202131 | 02/08/2021 11:38:00 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NAS CHAPAS DE PISO NA COTA 144, JUSANTE ENTRE AS UNIDADES U16 E U18A. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202207813 | SAS |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202131 | 02/08/2021 11:38:00 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NAS CHAPAS DE PISO NA COTA 144, JUSANTE ENTRE AS UNIDADES 12 A 15. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado tratamento de superfície st3, aplicado uma demão de epóxi n2288 sobre superfície com corrosão e como acabamento, uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202207812 | SAS |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202131 | 02/08/2021 11:38:00 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NAS CHAPAS DE PISO NA COTA 144, JUSANTE ENTRE AS UNIDADES 09 A 11 | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado tratamento de superfície st3, aplicado uma demão de epóxi n2288 sobre superfície com corrosão e como acabamento, uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202207811 | SAS |  | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202131 | 02/08/2021 11:39:00 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NAS CHAPAS DE PISO NA COTA 144, JUSANTE, ENTRE AS UNIDADES 05 A 08. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado tratamento de superfície st3, aplicado uma demão de epóxi n2288 sobre superfície com corrosão e como acabamento, uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202207810 | SAS |  | R026B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.013-8 | 202131 | 02/08/2021 11:39:00 | REALIZAR PINTURA DE MANUTENÇÃO NAS CHAPAS DE PISO NA COTA 144, JUSANTE, ENTRE AS UNIDADES 01 A 04. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 | MANOEL LOPES DA SILVA FILHO | Realizado tratamento de superfície st3, aplicado uma demão de epóxi n2288 sobre superfície com corrosão e como acabamento, uma demão de poliuretano na cor cinza ral 7035.
202207809 | SPG | 202210643 | R031B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.017-2 | 202132 | 12/08/2021 15:54:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA REALIZAR LIMPEZA NAS CAIXAS DE PASSAGEM DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LOCALIZADA NO PISO E ENVELOPAR ELETRODUTO QUE CRUZA A CANALETA DE DRENAGEM,NO AMC3,COTA 108,EIXO BC. | MEG3 | MCI1 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207808 | SPG |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:29:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON CANALETAS DE HORMIGON CON FISURAS. | MET2 | MCI1 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202242
202207807 | SPG |  | F007B004 | ESTRUTURA (CANALETAS, TAMPAS E SUPORTES) | 1064.002-7 | 202131 | 02/08/2021 10:28:00 | DURANTE LA INSPECCIÓN 1A SSP N° 20212841A, SE ENCONTRARON TAPAS DE CANALETAS DE HORMIGÓN Y CHAPAS METÁLICAS, CON PINTURAS DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DESVANECIDAS/CORROÍDAS. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202233
202207806 | SPG |  | A040A001 | BOMBA DE VACUO 01 CAS - 50 Hz |  | 202130 | 26/07/2021 11:14:00 | INSTALAR NA LOCALIZAÇÃO O EQUIPAMENTO COM CÓDIGO 0339.006-4, A FIM DE PERMITIR A ELABORAÇÃO DA PIC 009.EQ.01, CONFORME REGISTRADO NA SDS-9263. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202131
202207805 | STE | 202207804 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº23 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº23. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207804 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202129 | 23/07/2021 23:44:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS SAPATAS DE FREIO 07 E 23 PERMANECERAM APLICADAS APÓS PARADA DA UNIDADE. | OUO5 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE O EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DA SAPATA E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MACACO DE FREIO Nº 07. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO E SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 23 POR OUTRO REPARADO (R52), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207803 | SPG |  | G038E013 | PAINEL 2R-T02 PROTEÇÃO PRIMÁRIA E ALTERNADA T02/R02 | 3143.002-1 | 202129 | 23/07/2021 11:11:00 | EM RAZÃO DO RETROFIT DA PROTEÇÃO DO AUTOTRAFO T02/R02: COMISSIONAR, ENSAIAR E COLOCAR EM SERVIÇO O PAINEL 2R-T02 E EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS, CONFORME PLANILHA 64658319318P (SDS-13991) | IEE1 | MEL1 | THIAGO RHODE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202218
202207802 | SPG |  | B013M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.101-6 | 202129 | 23/07/2021 17:12:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL MODELO DE LAS VÁLVULAS 29AF1 O DE SU VEDACION QUE PRESENTA CONSTANTES PÉRDIDAS DE AGUA CUANDO SE PRESURIZA EN SENTIDO INVERSO. REPLICAR PARA LAS DEMÁS UNIDADES. | OUO3 | IME2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202238
202207801 | SPG |  | B013E012 | VALVULA BY-PASS DA COMPORTA DE SERVICO | 0131.015-1 | 202129 | 22/07/2021 16:49:00 | SOLICITAMOS AQUISIÇÃO, CADASTRAMENTO NA LMR AB44 E COD. SAP PARA PRISIONEIRO COM ROSCA 1 1/4"X210MM POR 8 FIOS/ POL., UTILIZADOS NA JUNTA DE MONTAGEM DA VÁLVULA DE BY-PASS, LADO MONTANTE (VÁLVULA BORBOLETA). | MMU2 | IME1 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207800 | SPG |  | N028A056 | COMPONENTES E ACESSORIOS SIST. ELEV. PRINCIPAL MONTANTE | 3173.016-0 | 202129 | 22/07/2021 11:47:00 | REALIZAR A LIMPEZA DO CABO DE AÇO UTILIZANDO ESCOVA DE AÇO PARA REMOVER O LUBRIFICANTE VELHO E CROSTAS CONTENDO PARTÍCULAS ABRASIVAS. NÃO UTILIZAR SOLVENTES. APÓS LIMPEZA, REALIZAR A RELUBRIFICAÇÃO DO CABO. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S1 | Programável |  | Não | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | 202236
202207799 | STE |  | N051A015 | ALIMENTACAO E COLETOR DE ENERGIA DO PORTICO | 3222.004-0 | 202129 | 21/07/2021 09:23:00 | ACOMPAÑAR Y SUPERVISAR AL CONSORCIO DURANTE MODERN. DEL ENROLLADOR DE CABLE, P/ SUSTITUCIÓN DE LA TOMADA DE FUERZA POR CAJA DE CONEXIÓN COD:646350. REALIZAR MEGGER POST CONEXIÓN. | IEQ2 | MEG3 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ELVIS ECCEL | Realizado inspeção e verificado instalação de caixa de conexão dos cabos de alimentação do Pórtico TDA 50Hz. Ensaio de isolação dos cabos com as seguintes medições (1min/22°C /URA49%): R-terra/ S-terra /T-terra = 205/250/209M ohm e; RS/ RT /ST = 443/525/569M ohm. Após medições as conexões foram isoladas e o circuito ficou em condição normal de operação.
202207798 | SPG |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 202129 | 20/07/2021 15:08:00 | GUARDACUERPOS EN LA FACHADA DEL EDIFICIO CON PINTURA MUY DETERIORADA. PINTAR EL GUARDACUERPOS | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202231
202207797 | STE |  | A002G004 | QUADRO UMCC-02 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.002-8 | 202129 | 19/07/2021 16:26:00 | REAJUSTAR E ENSAIAR EM BANCADA OS RELÉS TÉRMICOS DAS GAVETAS 1.3 E 3.4 PARA FS X IN DO MOTOR DO PAP E DO MOTOR 1 DA AGUA PURA. REF: IM.EQ.044. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Reajustado relês e realizado ensaios em bancada. Gaveta 1.3 referente ao motor 1 do PAP, corrente nominal 85A, corrente de ensaio 170A, tempo de atuação do relê térmico 75,58 segundos, gaveta 3.4 referente ao motor 1 do PWB, corrente nominal 137A, corrente de ensaio 274A, tempo de atuação do relê térmico 108,4 segundos. Serviço executado com a AT202204025.
202207796 | SPG |  | A004E004 | CONDUTO FORCADO | 0019.004-7 | 202129 | 20/07/2021 15:07:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA RAVENNA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DA EL. 111 E 144 CONFORME CONTRATO 4500055664/2019. | MCI4 | MCI4 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207795 | STE |  | K092A001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.171-7 | 202128 | 16/07/2021 12:04:00 | VERIFICAR PERDIDA EN LA VALVULA DE AGUA DE SERVICIO DE LA UNIDAD 10 COTA 92 CERCANO AL PANEL PVR-10 | OUO6 | MAM1 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | Realizada inspección, maniobras de cierre y apertura y reapriete de empaquetadura. Equipo en condiciones normales de operación. OBS: SSA ejecutada durante periodo de vigencia de la AT202204182. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207794 | STE |  | C010A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 85U02 | 0180.006-0 | 202128 | 16/07/2021 14:20:00 | VERIFICADO DURANTE LA SSP: 2021/2852A, ALARMA DE TIEMPO DE REACCIÓN ALTO, OCASIONANDO DISCREPANCIA DE POLOS EN EL CIERRE EN LAS FASES 'S' Y 'T'. INTERRUPTOR CON OVERHAUL. VER IMAGEN EN ANEXOS. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FERNANDO MARCANTE | Foi realizado vácuo no bloco da válvula principal do sistema hidráulico por uma hora nas três fases do disjuntor. Em seguida foram realizadas manobras de fechamento, obtendo-se os seguintes valores para tempo de fechamento: Fase R: 73,6ms; Fase S: 74,8ms; Fase T: 74,2ms. Estes valores estão dentro dos limites normais estabelecidos para tempo de fechamento do disjuntor.
202207793 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202128 | 16/07/2021 14:33:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E PAR DE MENSAGENS DE PONTO SOBRE ALIMENTAÇÃO CC DO PAP NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202248 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207792 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202128 | 15/07/2021 11:03:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO SOBRE BOMBA TEMPO EXCEDIDO DOS DISJUNTORES 46U88 E 86U8A NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202248
202207790 | STE | 202207789 | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202129 | 21/07/2021 11:35:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS VÁLVULAS BORBOLETAS ESTÃO ABERTAS,ESTANDO A MÁQUINA PARADA. NÃO HÁ COMANDO DE FECHAMENTO PARA PVA MESMO APÓS LONGO TEMPO COM DISTRIBUIDOR FECHADO. PVA SEM ANORMALIDADE. | MEG1 | MEG1 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | VERIFICADO CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL RELÉ 33WGXT, REALIZADO ENSAYO CON SVERKER CON TIEMPO DE ACTUACIÓN DE 286,3 SEG. (ESPERADO: 300 SEG.). CONSTATADO CONTACTO 91-94 DEL MICRO 33WG1 CERRADO CON EL DISTRIBUIDOR CERRADO (CON APOYO DE MEL-1 DURANTE EL PD) SEÑALIZANDO VALVULAS MARIPOSAS CERRADAS EN EL CUADRO PVA A LOS 5 MINUTOS, NO FUE ENCONTRADO NINGUNA ANORMALIDAD. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207789 | STE |  | A002B015 | SISTEMA DE AERACAO (AXIAL) DA TURBINA | 0093.002-4 | 202128 | 14/07/2021 03:49:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS VALVULAS MARIPOSAS ESTAN ABIERTAS,ESTANDO LA MAQUINA PARADA. | OUO5 | MEG1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202221 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | Realizado ensayo con acompañamiento de mecanica y electronica realizando abertura y cierre del servo. Constatado actuacion del fin de curso 33WG1 con el servo completamente cerrado. Verificado também la actuacion del rele temporizado 33WGXT que actuo dentro de lo esperado y la señalizacion en el panel PVA las valvulas mariposas cerradas. No encontrado anormalidad en todo el circuito. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207788 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202128 | 14/07/2021 00:08:00 | DURANTE EL PROCESO DE PARADA DE LA UNIDAD, LA ZAPATA N°17 PERMANECIÓ CON INDICACIÓN DE APLICADA. OBS.: DESAPLICADA MEDIANTE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES. | OUO5 | MMU1 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE O EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DA SAPATA E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MACACO DE FREIO Nº 17. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207787 | AAT |  | K048B002 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | 0945.042-4 | 202128 | 13/07/2021 07:37:00 | ATUAL.DESENHOS EM ANEXO REF.A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS COMPACTAS DE 9/11W POR LÂMPADAS BULBO LED DE 9/13,5W NA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA,SSA 2020/06199A.DISPOR NO ARQUIVO TÉCNICO DESENHOS ATUALIZADOS. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202224 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Aguardar conclusión de la SRA-IB-000216/2021 y SRA-IB-000218/2021 por parte de la ENEE.DT para emisión de nueva SRA.
202207786 | STE |  | N047A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.001-1 | 202128 | 12/07/2021 10:15:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA COBERTURA DO PÓRTICO DO VERTEDOURO, NO QUE DIZ RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA. PREPARAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado aplicação de manta asfáltica para reparo emergencial e disponibilização para inicio de modernização. Uma ação estruturante foi solicitada para SMIM.DT através da SSA 202214173.
202207785 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202127 | 11/07/2021 10:57:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE ÁGUA PURA POR LA VÁLVULAS NV104 Y DCG5. | OUO5 | MMU1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue reapretado el prensa gaxeta de la válvula NV104 y y reemplazada la válvula DC 65. Material utilizado del propio sector. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207784 | SPG | 202210578 | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202130 | 28/07/2021 13:48:00 | EMITIR PROYECTO PARA REALIZAR ADECUACIONES Y MODIFICACIONES. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202249
202207783 | SEE | 202210573 | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202134 | 24/08/2021 08:41:00 | SOLICITAMOS ANÁLISE/ESTUDO E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO PARA A SOLUCIONAR DE FORMA DEFINITIVA O ABASTECIMENTO/DESABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS SALAS E SANITÁRIOS DO VERTEDOURO. OBS: ALIMENTAÇÃO PROVENIENTE DA SEMD. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | AREVALOS BURRO MARIA LAURA | 202227 | AREVALOS BURRO MARIA LAURA
202207782 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202127 | 06/07/2021 10:32:00 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DA VARIÁVEL 18A5MI023UMCC DO INTERACTX E ALTERAÇÕES NO CCAD DA MESMA VARIÁVEL E INCLUSÃO DA 18A5MI024UMCC NO LÓGICO DL_534, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202207781 | SPG |  | G073C006 | QUADRO DE PROTEÇÃO FIP-02P | 0450.004-6 | 202127 | 06/07/2021 10:34:00 | [RETROFIT DE PROTECCIONES T1/R1, T2/R2, T3/R3, T4/R4] AISLAR; CONECTAR DIRECTO EL FIP-02 CON LOS TCS DE 500KV MARCADOS; ENSAYAR. DISEÑOS EN ANEXO. COORDINAR CON SMMT.DT. | IEE1 | MEL1 | VALENZANO TOCAIMASA GUIDO JOSE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202227
202207780 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202127 | 05/07/2021 14:08:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE VARIÁVEL E INCLUSÃO DE LÓGICAS NO CLP C8075 PARA ALARME TEMPORIZADO DE FALHA DO RT430 ANTENA DO GPS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202207779 | SPG | 202207778 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202131 | 05/08/2021 14:40:00 | PROVIDENCIAR A CRIAÇÃO DE 2 TELAS E A ALTERAÇÃO DAS TELAS SEMD_REL, PROCYO34, VMDCYO PARA ACERTO DE TELAS COM OS NOVOS PONTOS DE PROTEÇÃO DAS LINHAS IRY E PIH. | SOA0 | OUO0 | JIMENEZ MANCUELLO SANDRA NOEMI | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202140 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202207778 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202126 | 01/07/2021 17:03:00 | PROVIDENCIAR A CRIAÇÃO DE 2 TELAS E A ALTERAÇÃO DAS TELAS SEMD_REL,PROCYO34, VMDCYO PARA ACERTO DE TELAS COM OS NOVOS PONTOS DE PROTEÇÃODAS LINHAS IRY E PIH. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202133 |  |  |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202207776 | STE |  | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el desmontaje de los paneles de fibrocemento del techo. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207775 | STE |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se realizo el desmontaje de las placas de fibrocemento del techo de la central evaporativa. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207774 | STE |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Fueron removidos los paneles de fibrocemento de acuerdo al pedido. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207773 | STE |  | P026A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.075-9 | 202125 | 25/06/2021 15:53:00 | SE SOLICITA REMOVER LOS PANELES DE FIBROCEMENTO DEL CIELORRASO UBICADOS DEL LADO DE LA TOMADA DE AIRE DE LA CENTRAL EVAPORATIVA. CERRAR LOS ESPACIOS ENTRE TECHO Y PANEL DE LA CENTRAL. REF SSA 202107277A, B Y C. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202221 | TORRES ALEGRE ALCIDES | Se removieron los paneles de fibrocemento del techo, ubicados del lado de la tomada de aire de la CENTRAL EVAPORATIVA. Con apoyo del personal de Servicios Técnicos SRL.
202207772 | SPG | 202210540 | A001M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-01 | 2989.001-2 | 202126 | 28/06/2021 09:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DE PLACA ELETRONICA, 18 SLOTS, MODELO PXIE-1075, FABR: NATIONAL, NUMERO DE SERIE 306AA72, CÓD. ALMOX.: 717205, REF. A SSA 2021/07710A. CONSTATADO BAIXA ISOLAÇÃO NOS PINOS DE ALIMENTAÇÃO: 1KOHM. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230
202207771 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202125 | 27/06/2021 11:32:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE PROCESO DE PARTIDA LA ZAPATA 15 PERMANECIÓ APLICADA. OBS: DESAPLICO CON UN COMANDO DE PARADA DE LA UNIDAD. | OUO5 | MMU1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A LUBRIFICAÇÃO ENTRE O EMBOLO SUPERIOR E CHAVETAS, AJUSTADAS AS MOLAS DE RETORNO DA SAPATA E EFETUADO TESTE DE FUNCIONAMENTO DO MACACO DE FREIO Nº 15. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207770 | STE |  | A002J008 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N3 DO TU-02 FASE R | 0045.015-4 | 202125 | 25/06/2021 08:26:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL, DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE O REFERIDO TROCADOR NÃO CONECTOU, ACIONANDO ALARME DE FALHA NO CIRCUITO DE AGUA. | OUO5 | MET1 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Substituído fluxômetro de óleo, executados testes e liberado equipamento para operação.
202207769 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202125 | 24/06/2021 11:33:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÕES NO CCAD, GTWS E IHMP PARA INCLUSÃO E AJUSTE DE VARIÁVEIS TEMPORIZADAS DE COMUNICAÇÃO DO GPS COM UT129 DOS CE2000 DA 18A PARA SUPERVISÃO NO SCADA, SDSC E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202207768 | AAT | 202210536 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202126 | 28/06/2021 15:50:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL MODULO GPS RT420 (SN:76999 COD.ALM.:715057) RETIRADO DE ALMACENES PARA ATENDER SSA: 202102308A. EL MISMO NO PUDO SER CONFIGURADO VIA RED PARA SU UTILIZACION. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não | FELIPE GONSALEZ HONORIO | 202228 | FELIPE GONSALEZ HONORIO | [SSA migrada de 202107731B] Falha no firmware e no sistema embarcado do GPS. Sem condições de reparo no laboratório. Será enviado para reparo externo.
202207767 | STE | 202207766 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202146 | 19/11/2021 07:31:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO, MONTAGEM/DESMONTAGEM, E AJUSTE DAS CHAVES FIM DE CURSO DO MACACO DE FREIO Nº22 EM APOIO A SSA MATRIZ, PROGRAMADA PARA EXECUÇÃO EM PRÓXIMO PD 3A CONF. PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão e conexão elétrica da sapata Nº22. Posteriormente, foi realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207766 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202125 | 24/06/2021 03:14:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL DURANTE PROCESO DE PARADA LA ZAPATA 22 PERMANECIÓ APLICADA. OBS.: DESAPLICADA CON PROCEDIMIENTO OPERACIONAL. | OUO5 | MMU1 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 22 POR OUTRO REPARADO (R48), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207765 | STE |  | A002H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.026-8 | 202125 | 23/06/2021 04:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE A TRAVES DEL EJE DE LA BOMBA COMO SE INDICA EN EL ANEXO. | OUO5 | MMU1 | LOPEZ BERNAL VICTOR ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue inspeccionado la Bomba 01 en búsqueda de perdida de aceite no evidenciándose perdida alguna, fue acompañada durante la rutina de mantenimiento no registrándose ninguna perdida de aceite. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207764 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 25/06/2021 10:57:00 | REALIZAR PROJETO DE DISPOSITIVO PARA TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E IÇAMENTO DO NOVO MODELO DE VÁLVULA 24", MARCA RTS. INCLUIR NO PROJETO POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO NA POSIÇÃO 17M. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202312
202207763 | STE |  | A002A023 | TROCADOR DE CALOR AR/AGUA N08 DO GERADOR | 0047.024-4 | 202125 | 21/06/2021 08:51:00 | DURANTE INSPEÇÃO 9M ENCONTRADO VAZAMENTO POR UM OU MAIS TUBOS ALETADOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº08. | MMU1 | MMU1 | PENAYO AVEIRO NARCISO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | Substituído radiador cód. equipamento 0047024-4 por outro reserva, oriundo do almoxarifado, cód. equipamento 0047128-3 (com 2 tubos aletados isolados), previamente testado, sanando a anormalidade. Nota: Radiador retirado será revisado/reparado e posteriormente devolvido ao almoxarifado.
202207762 | STE | 202207760 | A002A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 07:31:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº05 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº03, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 5 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en anexo. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207761 | STE | 202207760 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202125 | 21/06/2021 07:40:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº03 QUE APRESENTOU TRAVAMENTO DURANTE A PARADA DA UNIDADE GERADORA P/ O PD 9M E EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão. Posteriormente, foi retirado o jumper de isolação do macaco, normalizado a conexão elétrica da sapata Nº03 e realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata. |  | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202207759 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202125 | 25/06/2021 08:40:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106439A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje y eliminación de tubería bypass. Acompañamiento de trabajos de corte y soldadura a cargo de MMU3 (ver SSA 202206234). OBS: La presente SSA fue generada al momento de la migración del sistema SMA al SAM, es por esto que la SSA 202206234 no figura como derivada.
202207758 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202125 | 25/06/2021 08:37:00 | CONFORME PARECER DE EXECUÇÃO DA SSA:202102321A, APÓS INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS ESFERAS (SSA:202106435A), ELIMINAR VÁLVULA CONEXÕES E TUBULAÇÃO 2" DO SISTEMA BY-PASS DA VÁLVULA 11RG. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje de tubería y acompañamiento de trabajo de corte y soldadura por parte de MMU3 (ssa202207036) con posterior instalación de tapones disponibles en el sector. OBS: la presente ssa fue generada automáticamente debido a la migración del sistema SMA a SAM. Es por esto que la SSA 202207036 no figura como derivada.
202207757 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202125 | 21/06/2021 14:37:00 | EM FUNÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA 20WI PELA MMU1 (SSA 202107313A), SUBSTITUIR DISJUNTOR 8I POR MODELO GV2ME05 CÓD. ALMOX. 714437. AJUSTE DO TÉRMICO EM 0,7A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Substituído disjuntor posição 8I pelo modelo GV2ME05 ajustado em 0,7A. Realizado ensaios conforme anexo. Já existe SDS-13283 para atualização da LMR.
202207756 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202125 | 22/06/2021 08:35:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O DJ 44L33 NÃO ACEITOU COMANDO DE FECHAMENTO VIA SCC. MENSAGEM DE "ERROR DEL SISTEMA EN EL CONTROLE DE RED". OBS.: ACEITOU COMANDO VIA LOCAL (MICROSCADA). | OUO7 | MEL4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202226
202207755 | STE | 202207754 | A002H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.025-1 | 202150 | 16/12/2021 13:36:00 | SOLICITAMOS APOYO PARA LA DESCONEXION DEL ACTUADOR DE LA VÁLVULA 20WI A SER CAMBIADO Y LA CONEXION DEL NUEVO ACTUADOR,CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | MEG1 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Prestado apoio a MMU com desconexão e posterior reconexão da nova válvula 20WI, fabricante Bernard Controls, modelo AQ50. Ensaios megger 500Vcc/1m 231.000 Mega Ohms (TA/URA 65,4%/21,4ºC), resistência ôhmica das bobinas RS/RT/ST 145,08/145,22/145,34 ohms, tensão RS/RT/ST 464/465/465 V, corrente R/S/T/IN 0,61/0,60/0,61/0,7 A. Realizado ajuste nos finais de curso com apoio da MMU e ensaios funcionais, constatando funcionamento e sinalização normais.
202207754 | STE |  | A002H012 | VALVULA MOTORIZADA 50 HZ DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0132.025-1 | 202124 | 17/06/2021 16:52:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA BORBOLETA DE SEDE RESILIENTE DA POSIÇÃO 20WI POR NOVA DE SEDES METÁLICAS E MECANISMO TRIEXCÊNTRICO MARCA BRAY MODELO TRILOK 6". VÁLVULA CÓD. 716526. LOCALIZAÇÃO: S98M01. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalada la nueva válvula mariposa 20 WI y verificado su correcto funcionamiento mecánico y eléctrico, fue verificada la correcta estanqueidad de la válvula.
202207753 | STE |  | R013A007 | BLOCO H9/10 | 0980.106-3 | 202124 | 16/06/2021 18:28:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR DESPRENDIMENTO DE MATERIAL DO TETO NA CENTRAL EVAPORATIVA DA UNIDADE 18, AFETANDO A TUBULAÇÃO DE ENTRADA DE ÁGUA DA PILETA. | OUO6 | MCI1 | MORALES DUARTE MILTON AUGUSTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202223 | TORRES ALEGRE ALCIDES | El desmontaje de las placas de fibrocemento fue realizado con la AT 202204921 y la SSA 202207775. |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207752 | AMP |  | P085C001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUA DE RESFRIAMENTO 50 HZ | 0127.258-6 | 202125 | 25/06/2021 08:32:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A VERIFICOU-SE QUE UMA VÁLVULA LOCALIZADA NO 5° PISO ESTA COM A ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUEBRADA. | MAM1 | MAM1 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Sustituido palanca de la válvula pero verificado que la válvula no cierra completamente y por ende no presenta estanqueidad. Será sustituida válvula con una AT específica.
202207751 | SPG |  | P085D001 | TUB/VALV/ACESSORIOS COMUNS AGUAS DE RESFRIAMENTO 60 HZ | 0127.259-4 | 202125 | 25/06/2021 08:31:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A VERIFICOU-SE QUE UMA VÁLVULA LOCALIZADA NO 3° PISO ESTA COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO QUEBRADA E OUTRA NO 5° PISO NÃO APRESENTA ESTANQUEIDADE. | MAM1 | MAM1 | CARLOS ALBERTO SANTOS | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207750 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202125 | 25/06/2021 10:58:00 | CONFORME OTS ANEXA, SOLICITAMOS ESTUDO, PROJETO E INSTALAÇÃO DE RODA-PÉ METÁLICO PARA PROTEÇÃO DE QUEDA DE MATERIAIS PARA AS PLATAFORMAS DE ACESSO AO FILTRO CUNO-FLO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202310
202207749 | SPG |  | S008A001 | PONTES RLC | 0719.001-8 | 202123 | 10/06/2021 16:34:00 | REALIZAR REPARO FREJA-300 A MESMA NAO LIGA. BP615972 IB1598. | MEL2 | ILA2 | MARCOS ANTONIO KASPRZAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207748 | SPG | 202210435 | K048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.009-8 | 202123 | 11/06/2021 16:41:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN10 A UN18A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202207747 | SPG | 202210434 | J048B003 | ELETRODUTOS E TOMADAS 220 V | 0946.041-1 | 202123 | 11/06/2021 16:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE 15A/220, PRÓXIMO AO PAINEL GTB2,PA E TANQUE SEM PRESSÃO,DA UN01 A UN9A,NA COTA 98,EIXO BC. | MEG3 | IEQ2 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202207746 | SPG |  | K057B005 | QUADRO DE FORCA TPF-2 | 2257.002-0 | 202123 | 10/06/2021 10:32:00 | PINTAR NA COR VERDE ELETROCUTOS DE AÇO GALVANIZADO QUE CHEGAM AO PAINEL TPF-2 NA GARAGEM DO EDIFÍCIO DA HIDROLOGIA DE CAMPO. FALTA DE PINTURA IDENTIFICADA DURANTE O COMISSIONAMENTO DO PAINEL (SSA: 2021/05454A). | MEG3 | MCI4 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207745 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202123 | 09/06/2021 14:40:00 | PROVIDENCIAR ELIMINAÇÃO DA VARIÁVEL 18ACBH002PA DO CCAD 18A. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202207744 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202123 | 09/06/2021 11:10:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E PAR DE MENSAGENS DE PONTOS SOBRE SF6 NO CCAD, GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207743 | STE |  | R070L006 | AREAS EXTERNAS | 0986.011-0 | 202123 | 07/06/2021 08:49:00 | CONFECCIONAR SUPORTE EM IMPRESSORA 3D CONFORME DESENHO. | OSH1 | ILA3 | FABRICIO MARCATO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202218 | VALDINEI PEREIRA RAMOS | DISPOSITIVO CONFECCIONADO CONFORME PROJETO DESENVOLVIDO. PRODUZIDO 1 UNIDADE DO DISPOSITIVO. UTILIZADO APROXIMADAMENTE 9980 GRAMAS / UN.
202207742 | SPG |  | K010C003 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2980.007-2 | 202122 | 06/06/2021 10:43:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO DE ACCIONAMIENTO DE LA ALARMA "UTR CD01 FALHOU/FALLO-LIMITE DE FALHA/FALLA" EN LA CONSOLA NOC, CONMUTANDO PARA EL CANAL PRIMARIO Y NORMALIZANDO POSTERIORMENTE. | OUO5 | MEL4 | TOLEDO SANTA CRUZ PEDRO GUSTAVO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217
202207741 | SPG | 202210394 | A019L029 | UAC - IHM | 1108.003-3 | 202124 | 14/06/2021 10:16:00 | PROVIDENCIAR REPARO DE IHMP-09A, QUE PRESENTA ALARMA "U9A COMUNICACIÓN IHMP LINK FALLA" AL NAVEGAR POR LAS PANTALLAS DE OPERACION. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207740 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202122 | 01/06/2021 11:01:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME SOBRE DISJ 52-3 DO UMCC, ÁGUA NO ÓLEO NO MANCAL ESCORA E CHAVE LOCAL/REMOTO DO QV-10 NO CCAD, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207739 | SPG |  | K092B001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.200-4 | 202122 | 01/06/2021 16:33:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211948A) VERIFICOU-SE CORROSÃO EM CONEXÕES DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO. TUBULAÇÃO LOCALIZADA NA AMC, ELEV.108. PRÓXIMO O HIDRANTE HD-27121. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207738 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Sustitución de válvulas 08AP, 10MC, 11RG y 13TC e instalación de espaciadores debido a diferencia entre las distancias entre bridas entra las válvulas nuevas y las sustituidas.
202207737 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202122 | 01/06/2021 10:41:00 | SUBSTITUIR AS VÁLVULAS GLOBO DAS POSIÇÕES 08AP, 10MC, 11RG E 13TC PELAS VÁLVULAS ESFÉRICAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONTRATO 4500059776. CÓDIGOS DE ESTOQUE 717312 (08AP E 13TC), 717313 (10MC) E 717314 (11RG). | IME2 | MAM1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Sustitución de las válvulas 08AP, 10MC, 11RG, 13 TC e instalación de carreteles para compensar la diferencia existente en las distancias entre bridas.
202207736 | STE |  | N072C002 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE 02 | 2492.003-2 | 202121 | 28/05/2021 11:21:00 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA BIENAL (2A) DO GUINDASTE APÓS NORMALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO JÁ QUE NÃO FOI POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA SSP 20211338A. | IME3 | MAM2 | ANDRE CESAR SHIRANE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | VAGNER ALVES QUADRADO | Efetuada a Manutenção Preventiva 2A do equipamento conforme PIC.ME.0008. Equiupamento em condições normais de operação.
202207735 | SPG |  | J090A004 | FILTRO DE CARVAO FWP-E04-001 E ACESSORIOS | 0518.003-1 | 202121 | 24/05/2021 16:13:00 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM VÁLVULAS E CONEXÕES DO SISTEMA DE FILTRO DE CARVÃO. COMPONENTES MONTADO NA ETA-01. ELEV. 169. COMPONENTES SUBSTITUÍDOS CONFORME SSA:201815562C. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207734 | SPG |  | H001G009 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO CENTRAIS OLEODIN N01/N02 | 0126.037-5 | 202120 | 21/05/2021 17:18:00 | REALIZAR CALIBRACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS DE LA CENTRAL, HAYA VISTO LOS ERRORES VERIFICADOS DURANTE CALIBRACIÓN REALIZADA EM EL MANTENIMIENTO PREV. 4A (SSP 2021/3126A). | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202234
202207733 | STE |  | G042F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO R04 | 0129.155-5 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución total de todas las ampollas del sistema de detección de incendios. Realizado presurización del sistema, verificado estanqueidad y liberado al sistema
202207732 | STE |  | G042F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST ANTIINCENDIO T04 | 0129.154-8 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado sustitución total de todas las ampollas del sistema de detección de incendios. Realizado presurización del sistema, verificado estanqueidad y liberado al sistema.
202207731 | AMP |  | G040F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO R03 | 0129.078-9 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207730 | AMP |  | G040F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T03 | 0129.077-0 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207729 | AMP |  | G038F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO R02 | 0129.076-2 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202223 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207728 | AMP |  | G038F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T02 | 0129.075-4 | 202120 | 21/05/2021 11:45:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202223 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207727 | AMP |  | G036F004 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO R01 | 0129.074-6 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207726 | AMP |  | G036F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T01 | 0129.073-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207725 | AMP |  | K004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-04 | 0129.090-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202236 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207724 | STE |  | J004C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-02 | 0129.086-0 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GONZALEZ CABRERA LUIS ALBERTO | Sustitución de ampollas de detección de incendios. Presurización del sistema e inspección. Equipo en condiciones normales de operación.
202207723 | AMP |  | J003C002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TD-01 | 0129.085-1 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207722 | AIM |  | K002F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TB-02 | 0129.087-8 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207721 | AIM |  | J002F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TB-01 | 0129.114-9 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207720 | STE |  | K001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SISTEMA ANTIINCENDIO TA-02 | 0129.088-6 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Durante preventiva 2A, 202223, executado a troca de ampolas por novas.
202207719 | AMP |  | J001F002 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AR SIST. ANTIINCENDIO TA-01 | 0129.084-3 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207718 | AMP |  | G085F002 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T06/TI1 | 0129.080-0 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A (SITUACIÓN SIMILAR) | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207717 | AMP |  | G086F002 | TUBUL/VALV/ACESSORIOS DE AR SIST. ANTIINCENDIO T07/TI2 | 0129.082-7 | 202120 | 21/05/2021 11:44:00 | SOLICITAMOS REEMPLAZO TOTAL DE LAS AMPOLLAS DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (CIRCUITO DE AIRE) CONFORME DEFINIDO EN PARECER TÉCNICO EMITIDO EN LA BAJA DE SSA 202102578A | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | SSA MIGRADA. AMPOLAS EM ESTOQUE. AGUARDANDO DESLIGAMENTO DO TRAFO EM PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA.
202207716 | SPG |  | H001H009 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO CENTRAIS OLEODIN N03/N04 | 0126.038-3 | 202120 | 20/05/2021 11:00:00 | REALIZAR CALIBRACIÓN O SUSTITUCIÓN DE MANÓMETROS DE LA CENTRAL, HAYA VISTO LOS ERRORES VERIFICADOS DURANTE CALIBRACIÓN REALIZADA EM EL MANTENIMIENTO PREV. 4A (SSP 2021/3638A). | MAM2 | MAM2 | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | S1 | Programável |  | Não | GONZALEZ PRIETO GUSTAVO ALFREDO | 202237
202207715 | SPG | 202210314 | B020L026 | GPS | 1107.002-1 | 202120 | 20/05/2021 17:35:00 | SOLICITAMOS REPARO EN LABORATORIO DEL MODULO GPS RT420 (SN:70760 COD. ALM.:715057) SUSTITUIDO MEDIANTE LA SSA 202102308A, EL CUAL ACCIONA INTERMITENTEMENTE LA SEÑAL DE FALLA. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202222
202207714 | STE |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202122 | 01/06/2021 16:34:00 | SOLICITAMOS ACESSO AOS LOGS DA APLICAÇÃO SINAPE LOCALIZDA NA VM DFR-SNP- VM1 NA PASTA C:\APLICATIVOS\DFRDATACOLLECTOR\LOG\ .PARA PERMITIR IDENTIFICAR AS FALHAS NOS DFRS. | MEL2 | IEE3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202210 | MAURICIO MENON | Serviço executado através da SSA derivada 202105846B no sistema antigo, que está em STE.
202207713 | SPG |  | B016J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-16 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.016-0 | 202121 | 26/05/2021 09:29:00 | SE VISUALIZARON FILTRACIONES CONSIDERABLES EN LA COTA 98,00 DURANTE EL TEST ANTIINCENDIO DE LA UNIDAD. EMITIR PARECER TECNICO SOBRE LA IMPERMEABILIZACION DENTRO DEL RECINTO DEL TRANSFORMADOR. | MCI1 | ISI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207712 | STE |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202120 | 19/05/2021 15:05:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Desmontaje/Montaje de plataformas, tubería, válvula 01EF, válvula de retención y demás accesorios de 24". Acompañamiento a la empresa tercerizada Engetintas para la aplicación de poliuretano elastomérico (GSM 0033/2022)
202207711 | STE | 202207710 | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202146 | 16/11/2021 16:38:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA INSTALAÇÃO DE CHUMBADORES E OLHAIS, NAS COTAS 89 E 92, CONFORME POSIÇÃO A SER INDICADA NO LOCAL. | MAM1 | MCI1 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado perfuração de concreto para instalação de chumbadores e olhais para içagem de tubulações.
202207710 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202120 | 19/05/2021 15:04:00 | PRESTAR APOIO A EMPRESA ENGETINTAS NA APLICAÇÃO DE POLIURETANO ELASTOMÉRICO NA TUBULAÇÃO 24" DO COLETOR GERAL DO SISTEMA DE ÁGUA DE RESFRIAMENTO DA UG CONFORME ET 52392019002 E CONTRATO 4500061127. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Desmontaje/montaje de tubería, válvula 01EF, junta Dresser de 24", bypass y plataforma de acceso al filtro cuno Flo para posibilitar el granallado y pintura (interna y externa) de los componentes incluidos en el contrato 4500061127. Fiscalización de proceso de granallado y pintura. Sustitución de anillo de sellado perteneciente a la junta Dresser.
202207709 | SPG |  | J090A002 | FILTRO DE AREIA FWP-E04-001 E ACESSORIOS | 0518.001-5 | 202121 | 24/05/2021 14:58:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE CONEXÕES NOVAS DO FILTRO EM ACORDO COM AS DEMAIS INSTALADAS. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207708 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 202120 | 20/05/2021 09:51:00 | REPARAR EL TECHO DE LA CAJA DEL MONTACARGA, EN DONDE SE OBSERVAN DESPRENDIMIENTOS DE CONRETO CON ARMADURAS EXPUESTAS, ACCESO POR LA COTA 144. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207707 | SPG | 202210276 | G097A001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 01 | 0889.001-3 | 202120 | 17/05/2021 10:27:00 | VERIFICAR, DE FORMA CONJUNTA, A NÃO OCORRÊNCIA DO EVENTO DE ATUAÇÃO DO CONTADOR DE PARA RAIOS NO SCC, QUANDO O MESMO É ATUADO.PARA RAIOS DAS FASE S E T DO T03,CONECTADOS A DAUC-01 PELOS CABOS F71073 E F71044. | MET2 | MEL4 | GRASIANE ROBERTO ROCHA PRANDES | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207706 | ACS |  | E013P008 | GATEWAY MICRO-SCADA MC-1 (SEMD) | 2323.002-3 | 202119 | 12/05/2021 17:50:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A PROTEÇÃO 86TTP NÃO ACEITOU REARME ATRAVÉS DO SCC, REARMANDO ATRAVÉS DO COMANDO VIA MICROSCADA. | OUO7 | MEL4 | JEFFERSON FERNANDO STUMPF | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202216 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Semana 25/06: Equipo a ser comisionado conforme contrato 4500062462.
202207704 | SAS |  | M066C055 | SERVIDOR SIRI-STC50-SRV01 | 3138.004-9 | 202119 | 12/05/2021 09:27:00 | INVESTIGAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL CÁLCULOS DO PIAF DO TIPO ?EVENT- TRIGGERED? FORAM DISPARADOS COM ATRASO (10MIN) NO DIA 08/05 0H40MIN. DADOS CORRIGIDOS APÓS EXECUÇÃO DE BACKFILL. DETALHES EM ANEXO. | SOA0 | MEL4 | FELIPE TREVISAN | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202208 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | Aberto caso no portal de suporte da Osisoft (case 00946391), porém não foi possível reproduzir o problema conforme descrito. Durante análise dos logs não foi possível detectar a causa do problema. Em caso de nova ocorrência, será aberto novo caso com Osisoft/Aveva. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207703 | SPG |  | P060A020 | QUADRO ELETRICO QFAC-02 E TRAFOS TR-101/102/201/401 | 1440.003-1 | 202118 | 06/05/2021 16:42:00 | EN COMPLEMENTO A LA SSA 201509305A, SOLICITAR ACTUALIZAR LOS DIAGRAMAS EN ANEXO Y CERTIFICAR JUNTO CON ENEE.DT PARA APROBACIÓN DE DISEÑOS. | IEQ2 | IEQ2 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222
202207702 | SPG |  | P088A001 | QUADRO AUXILIAR QASC-03 - 3# PAV | 0874.007-0 | 202118 | 06/05/2021 16:41:00 | AVALIAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS QUADROS QASC-03 OU QASC-08 PARA POSSIBILITAR O REVEZAMENTO AUTOMÁTICO DOS DACS'-9A35 E 1044 QUE ABASTECEM AO REDOM. REFERENTE PEDIDO DA SSA 202104608A. | IME2 | IEQ2 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221
202207701 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202118 | 05/05/2021 11:01:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO DE PONTOS DO UMCC, TAC E CTAU NOS GTWS E IHMP, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207700 | SPG |  | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202118 | 03/05/2021 18:05:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL DISYUNTOR 02LI2 NO ACEPTÓ COMANDO DE CIERRE VÍA SCC. OBS: REALIZADO COMANDO DE CIERRE VÍA PANEL CONVENCIONAL CON ÉXITO. | OUO7 | MEL4 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202204
202207699 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202117 | 30/04/2021 14:06:00 | PROVIDENCIAR INVERSÃO DE TAGS NOS GTWS SOBRE AS SECCIONADORAS B6U9AT, B6B04T2, 76U8AT1 E 76U8AT, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207698 | APV |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 202118 | 03/05/2021 11:17:00 | VERIFICAR ALTO CALDAL EM EL CIRCUITO DE AGUA BRUTA DE REFRIGERACION PARA EL COMPRESOR DE CARGA PARCIAL 02. | OUO1 | MAM1 | ASTORGA BENITEZ HUGO RAFAEL | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | Constatada imposibilidad de regulación en válvula reductora de presión. Válvula no disponible en stock(COD:122530). Emitida derivada 202212901 para adquisición.
202207697 | SPG |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202117 | 30/04/2021 08:08:00 | ALTERAR TELAS "RMSE STATION 500KV", "RMSE NETWNAP GLOBAL", "RMSE STATION RELES" E "PER5MD P0 S0" QUE SERÃO AFETADAS DURANTE EXECUÇÃO DA SSA 202013292C. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202118
202207696 | STE |  | A002H011 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA PURA | 0128.002-3 | 202117 | 28/04/2021 16:23:00 | INSTALAR NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO SSA 202104830A. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | Fue instalado el nuevo kit de instrumentos E+H en las posiciones 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 y 63RWI conforme solicitado.
202207695 | STE |  | A002A044 | TUBULACOES/VALV/ACES DE OLEO DO GERADOR | 0126.005-7 | 202117 | 28/04/2021 16:21:00 | DEBIDO A LO SOLICITADO EN SSA 202009238A Y CONFORME SSA 202009238B, EVALUAR UBICACIÓN DE VALVULA DE LLENADO DEL CGS. DE SER NECESARIO MODIFICAR UBICACIÓN CONFORME ANEXO. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO O REPOSICIONAMENTO DA VALVULA DE ENCHIMENTO DE ÓLEO DO MANCAL GUIA SUPERIOR CONFORME SOLICITADO E ACORDADO COM OPUO.DT.
202207694 | STE |  | B014H009 | QUADRO PWB-14/PWX-14 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.009-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência: 202104843A.
202207693 | STE |  | B010H009 | QUADRO PWB-10/PWX-10 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.012-3 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivdas do sistema antigo. Número de referência da SSA: 202104839A.
202207692 | STE |  | A009H009 | QUADRO PWB-09/PWX-09 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.011-5 | 202117 | 28/04/2021 16:19:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas no sistema antigo. Número da SSA de referência: 202104838A
202207691 | STE |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das SSA's derivadas do sistema antigo. Número de SSA referência 202104873A.
202207690 | STE |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço realizado através das derivadas do sistema antigo. SSA referência.: 202104835A.
202207689 | STE | 202210212 | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202118 | 03/05/2021 10:41:00 | PRESTAR APOIO A MMU NA TROCA DE INSTRUMENTOS MENCIONADA NA SSA MATRIZ E AJUSTAR AS ESCALAS NOS INDICADORES DIGITAIS CONFORME TABELA ANEXA. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Desconectados instrumentos solicitados e conectados novos transdutores em apoio a MMU1. Alterada parametrização dos indicadores digitais relacionados conforme arquivos anexos a emissão. Observado correto funcionamento durante ensaios. Já existe SSA 202106300A (migrada para 202211612) para atualização de desenhos e SDS para atualização da IM.EQ364/OA1041. Tabela com ensaios dos indicadores em anexo.
202207688 | STE |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202117 | 28/04/2021 16:18:00 | VIABILIZAR A INSTALAÇÃO DO NOVO KIT DE INSTRUMENTOS E+H COMPOSTO DAS POSIÇÕES 80SWI, 63PW1, 63PW3-I, 63PW3-O, 63PW4, 63PW5 E 63RWI. NOVOS AJUSTES, CÓDIGOS DE ESTOQUE E PARAMETRIZAÇÕES NO ARQUIVO EM ANEXO. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202219 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Serviço executado através das derivadas o sistema antigo. Número da SSA de referência 202104829A.
202207687 | STE | 202208257 | E005G001 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-03 | 0205.007-2 | 202117 | 27/04/2021 11:54:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1855/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA: 20200/0792A). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212058.
202207686 | STE |  | N052A001 | ESTRUTURA DO PORTICO | 0532.006-2 | 202117 | 28/04/2021 10:19:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA COBERTURA DO PÓRTICO TOMADA DGUA 60HZ, NO QUE DIZ RESPEITO À PROTEÇÃO CONTRA CHUVA. PREPARAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CONTRATO 4500048818. | MEL2 | MAM2 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | Realizado troca emergencial de telhas para inicio de modernização. Uma ação estruturante foi solicitada para SMIM.DT através da SSA 202214177.
202207685 | SPG |  | J090B003 | DECANTADOR SEDIPAC JWB-E04-001 | 0676.001-5 | 202117 | 27/04/2021 08:22:00 | REALIZAR PINTURA DA TUBULAÇÃO DE DRENO DO DECANTADOR APÓS SER REALIZADO O PROLONGAMENTO DA TUBULAÇÃO CONFORME IMAGENS EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207684 | STE | 202208256 | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1857/2002). INSTRUMENTO APRESENTA OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201815401C). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212057.
202207683 | STE | 202208255 | C043B002 | CUBICULO DE TRANSDUTORES XC-11 | 0205.002-1 | 202117 | 26/04/2021 08:48:00 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TRANSDUTOR YOKOGAWA UPD600 (SN: 1874/2002) DEVIDO A OSCILAÇÕES ANORMAIS NAS MEDIÇÕES (SSA 201805152D). | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202224 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; monitoramento dos sinais com o software UPDViewer não apresentou anomalias; liberado para uso com SSA de calibração 202212056.
202207682 | SPG |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202117 | 26/04/2021 15:52:00 | DURANTE PREVENTIVA 1A (SSP:20211518A) VERIFICOU-SE VAZAMENTO POR PITIING DE OXIDAÇÃO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA DE SERVIÇO NA ELEV. 122, U07. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207681 | STE |  | A005M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-05/PVR-05 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.005-4 | 202116 | 19/04/2021 04:53:00 | VERIFICAR PERDIDA DE ACEITE CONFORME VIDEO ANEXO. | OUO5 | MAM1 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | Sustitución del conjunto FRL del circuito de aire comprimido del filtro cuno flo. Equipo en condiciones normales de operación. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207680 | SPG |  | T087E006 | MODEM | 1295.003-3 | 202115 | 14/04/2021 12:04:00 | INSTALAR EL MODEM SRM-5A EN LA ESTACION CENTRAL SEGUN ARCHIVO ADJUNTO, PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL MISMO | IEE3 | MEL4 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210
202207679 | SPG | 202210157 | B020L016 | ESTACAO DE OPERACAO CVS/CCC | 1102.004-3 | 202118 | 07/05/2021 16:00:00 | PROVIDENCIAR COMPRA DE DOS UNIDADES DE DRIVE DAT DDS UTILIZADO PARA BACKUP VÍA ESTACIÓN CVS/CCC. EN ANEXO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONES UTILES. | MEL1 | IEE1 | LOPEZ GONZALEZ ALEJANDRO ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207678 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202115 | 13/04/2021 16:03:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL HÁ, NO SCADA, INDICAÇÃO NEGATIVA DE CORRENTE NA FONTE EXTERNA E GERADOR. INDICAÇÃO NO UMCC: 0A; INDICAÇÃO SDSC: 0,00A. IMAGENS ANEXAS. | MEG1 | MEL4 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202207677 | SPG |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202115 | 13/04/2021 11:14:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TENSÃO FONTE GERADOR NO CCAD, GTWS E IHM-P, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202242 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207676 | SPG |  | R028B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.015-2 | 202115 | 12/04/2021 09:10:00 | REALIZAR PINTURA NA COR VERDE DAS TUBULAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTE NA SAÍDA DO ELEVADOR E9 NA COTA 108 EIXO AB | MEG1 | MCI4 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207675 | SPG |  | P001B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.064-2 | 202114 | 09/04/2021 17:42:00 | SUBSTITUIR OS ROLAMENTOS DAS MOTOBOMBAS VB01 E VB02 DA CENTRAL EVAPORATIVA ZVT0201. CONFORME PARECER DA IME2 SSA201709026F. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202207674 | SPG | 202210142 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202114 | 08/04/2021 10:58:00 | PROVIDENCIAR VERIFICAÇÃO DE ESTADO DA LINHA IPU-MD2 PERMANECER COM ESTADO ENERGIZADA, ESTANDO A MESMA DESENERGIZADA. VIDE SSA PRINCIPAL. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202228
202207673 | STE |  | B020L012 | FONTE ALIMENT. ININTERRUPTA (UPS-18A) E ACESSORIOS | 1118.003-6 | 202114 | 07/04/2021 15:25:00 | APOYO PARA SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LED INDICADOR "EN SERVICIO" DEL RECTIFICADOR DE LA UPS-18A NO SE ENCIENDE CUANDO EL MISMO ESTÁ OPERANDO. JUAN NUÑEZ EN CONOCIMIENTO. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219 | MAYCON LAZAROTTO | REALIZADO VERIFICACIÓN DEL RECTIFICADOR. REALIZADO ANÁLISIS Y REPARO DEL CIRCUITO DE SEÑALIZACIÓN DE "SERVICIO". DETECTADO DEFECTO EN PLACA DE FUENTE CONMUTADA "IP750C" EL CUAL FUE REPARADO POR SMIL.DT CON SSA 202103783A. REALIZADO AJUSTE DE TENSIÓN DE FLOTACIÓN CONFORME SOLICITADO; VALOR AJUSTADO: 205 VCC. NORMALIZADO. LIBERADO PARA USO.
202207672 | SPG | 202210132 | K061A007 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR641 | 0919.060-0 | 202116 | 23/04/2021 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL MÓDULO DISPLAY ELECTRÓNICO NO PERMITE VISUALIZACIÓN ALGUNA DE DATOS. SSA DE REFERENCIA 202101344A Y CÓDIGO DEL MATERIAL: 708728. | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202207671 | SEE |  | M066L002 | CHASSIS MEDIA CONVERTER - UTA09 - CMC1 | 1344.008-0 | 202113 | 03/04/2021 05:45:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O LED "FAN" DO MÓDULO CMC1 ENCONTA-SE APAGADO. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202204 |  |  |  | 24 - LED/LAMPADA APAGADO OU NAO ACENDE DURANTE TESTE
202207670 | SPG |  | T091E022 | MICROCOMPUTADOR E PERIFERICOS | 1313.004-1 | 202112 | 26/03/2021 14:31:00 | VERIFICAR LA POSIBILIDAD DE AJUSTE DE COLORES/BRILLO DE LOS MONITORES DEL VIDEOWALL DE FORMA A DEJAR TODOS IGUALES PARA EL USO DE FONDO CLARO | OSO1 | MEL4 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.5 | Programável |  | Não |  | 202212
202207669 | SPG |  | G097B001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 02 | 0889.002-1 | 202112 | 25/03/2021 16:46:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL PONTOS ESTAO APARENTEMENTE INVERTIDOS REFERENTES AS TEMPERATURAS DO T03. VERIFICADO NO LOCAL ÓLEO 47,5ºC, BT 47,5ºC, MT 54,6ºC E AT 64ºC. INFORMACOES DO SCC EM ANEXO. | OUO7 | MEL4 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202232 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207668 | SPG | 202210105 | G044K002 | IED F19 - REC670 | 2213.003-8 | 202114 | 05/04/2021 10:23:00 | REPARAR IED REC670 (S/N:B1203002 CM:716057) QUE APRESENTA FALHA INTERNA. INFORMAÇÕES DO AUTO-DIAGNÓSTICO DO IED ANEXAS À EMISSÃO DA SSA MATRIZ. REFERENTE À EXECUÇÃO DA SSA 202103509A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202225
202207667 | SPG |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202112 | 24/03/2021 11:19:00 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL ETA-02. COMPONETES INSTALADOS NA AMC, ELEV.160. FOTOS DOS COMPONETES EM ANEXO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202232
202207666 | SPG |  | T050E001 | ESTACAO CENTRAL DE PROCESSAMENTO LIM - EL.131,00 | 0683.002-1 | 202111 | 18/03/2021 08:36:00 | SOLICITAMOS ANÁLISIS, REFERENTE A LA CENTRAL DE PROCES. RITTMEYER, A MODO DE VERIFICAR DESACTIVACIÓN O MODERNIZACIÓN DEL MISMO. EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA OBSOLETA. REF.201711606A | MEL3 | IEE3 | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202227
202207665 | STE |  | M066G037 | UPS E BANCO DE BATERIAS - UTA05 | 1354.003-0 | 202111 | 17/03/2021 11:24:00 | SUSTITUIR BATERÍAS CON FALLAS DEL BANCO DE BATERÍAS, REALIZAR ENSAYOS DE FUNCIONALIDAD DE LA UPS. | MEL4 | MEL4 | VILLAR RIVAS ALBERTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202203 | VILLAR RIVAS ALBERTO | SSA ejecutada con otra documentación. Ref.: SSA 202204196.
202207664 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202111 | 17/03/2021 08:39:00 | SOLICITO ANÁLISE/PARECER DE CARGA MÁXIMA QUE CHAPA DO PISO DA COTA 98,5M REFORÇADA NO TRECHO DE PASSAGEM DA EMPILHADEIRA (EIXO AB) PODE SUPORTAR. FOTO EM ANEXO. | MMU2 | IME2 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202232
202207663 | SPG | 202210040 | N044A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.023-1 | 202117 | 28/04/2021 08:47:00 | ELABORAR PROYECTO DE PLATAFORMA CON DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DEL DISYUNTOR DG P/ OPERACION Y MANTEMIENTO DEL PANEL PMT CONFORME ANEXO. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202304
202207662 | STE |  | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202109 | 05/03/2021 13:55:00 | DEBIDO A LA INSTALACIÓN DE SEÑALIZADORES LED (SSA 201004319A), RETIRAR LOS RESISTORES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3 P/ MEJORAR ESPACIO FÍSICO DEL CCAR. UBICAR LOS DISYUNTORES Q5 Y Q6 CONFORME PROYECTO ANEXO. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GIVAN PEDRO DA SILVA | RETIRADOS OS RESISTORES POSIÇÕES R1.1/R1.2/R1.3/R2.1/R2.2/R2.3, CONFORME SOLICITADO. REALIZADO ENSAIOS FUNCIONAIS COM SINALIZAÇÃO CORRETA DOS LED'S INDICADORES DO PAINEL. SSA 202102131A JÁ EMITIDA ANTERIORMENTE PARA IEQ1 PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS.
202207661 | STE |  | A002A054 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS02 E ACESSORIOS | 2973.004-1 | 202110 | 09/03/2021 08:32:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA ATUAL POR OUTRA NOVA DE CÓDIGO 260258 A FIM DE PADRONIZAR O CONJUNTO DE VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS RESERVATÓRIOS DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UN. GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA EXISTENTE PELA VÁLVULA AGULHA CÓDIGO 260258 A FIM DE PADRONIZAR AS VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS TANQUES RAS01 E RAS02 DAS UN. GERADORAS.
202207660 | STE |  | A002A053 | TANQUE AR SIST. DE FRENAGEM E LEVANT. RAS01 E ACESSORIOS | 2973.003-0 | 202110 | 09/03/2021 08:32:00 | SUBSTITUIR VÁLVULA ATUAL POR OUTRA NOVA DE CÓDIGO 260258 A FIM DE PADRONIZAR O CONJUNTO DE VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS RESERVATÓRIOS DE AR COMPRIMIDO DO SISTEMA DE FRENAGEM DAS UN. GERADORAS. | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | EXECUTADO A SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA EXISTENTE PELA VÁLVULA AGULHA CÓDIGO 260258 A FIM DE PADRONIZAR AS VÁLVULAS E MANÔMETROS DOS TANQUES RAS01 E RAS02 DAS UN. GERADORAS.
202207659 | SPG |  | B018J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-18 FASES A,B,C (PARTE CIVIL) | 0965.018-4 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | FASE C: SE OBSERVO INFILTRACIÓN IMPORTANTE A TRAVÉS DE LA JUNTA DE LA CHAPA DE LOS TUBOS Y EL HORMIGÓN. ANALIZAR Y PROPONER MATERIAL APROPIADO PARA LA REALIZACION DE IMPERMEABILIZACION O VEDACION EN EL LOCAL. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207658 | SPG |  | T075A005 | UNIDAD TERMINAL REMOTA - UTR670-1 | 0919.065-5 | 202109 | 02/03/2021 17:48:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR O NÃO REARME DO ALARME "CCR_60 SELETOR SINCRONISMO DISJ GRUPO BARRAS A4/B4" MESMO APÓS O FECHAMENTO DO DISJUNTOR 86U15. VERIFICADO LED 28 DO MÓDULO K3 ACESO, NORMALIZANDO CONFORME IOC 10.05. | OUO6 | MEL4 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202230
202207657 | ACS | 202210011 | G074K007 | GATEWAY DE COMUNICACAO | 2436.001-2 | 202144 | 01/11/2021 09:04:00 | REF. RAO 20/2020:VERIFICAR E COMPARAR O GW E EQPTOS ENVOLVIDOS NA SUPERVISÃO QTO AO SINCRONISMO DE TEMPO EM RELAÇÃO AO SCC, VER ANEXO. VERIFICAR PTOS ATUAIS E/OU SIMULAR PTO PARA COMPROVAR FUNCIONAMENTO. | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202210 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Semana 25/06: Equipo a ser comisionado conforme contrato 4500062462.
202207656 | SPG |  | A008J025 | RECINTO DO TRANSF PRINC TU-08 FASES R,S,T (PARTE CIVIL) | 0965.008-8 | 202110 | 10/03/2021 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR UNA PROPUESTA DE VEDACIÓN, PARA SUSTITUIR A LA CINTA DE PAPEL (CREPE) EN EL SELLADO DE LAS JUNTAS ENTRE LOS TUBOS BUS DUCT Y LA TAPA METÁLICA EN EL RECINTO DE LOS TRANSFORMADORES. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202252
202207655 | STE |  | A002J018 | QUADRO KT-02/MAR-02/TAR-02 | 0117.002-3 | 202108 | 28/02/2021 16:43:00 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA NOS VALORES DE TEMPERATURA DO ÓLEO - FASE 'S'. SCADA: 63ºC, KT: 54ºC | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Realizada inspeção no circuito, reapertados bornes referentes à indicação de temperatura de óleo. Após reaperto constatadas indicações de temperaturas coerentes e equilibradas no Scada, KT e CXT. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207654 | AAT |  | G075G001 | QUADRO DETECCAO E ALARME DE INCENDIO QDI-2CRL2 | 2435.001-8 | 202109 | 03/03/2021 16:46:00 | SOLICITAR CODIFICACIÓN Y COMPORA DEL SENSOR DE HUMO CORRESPONDIENTE AL TABLERO DETEC/ALARMA DE INCENDIO QDI-2CRL2 SECTOR 500 KV. | MEL2 | IEQ2 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202221 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Emitida SMDTC-1344 para adquisición y codificación del sensor System Sensor 2151T.
202207653 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202109 | 03/03/2021 16:47:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL NO ESTA IMPLEMENTADO EL PANEL UCI 519 EN EL LOCAL. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207652 | AMP |  | J099C002 | MOTOR-BOMBA 02 - SUB-SISTEMA APV | 2165.002-2 | 202107 | 19/02/2021 17:11:00 | DURANTE PREVENTIVA 6M, VERIFICADO QUE BASE DE BOMBA, APRESENTA FALTA DE 2 CHUMBADORES, PARA FIXAÇÃO DA MESMA. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL LACO MADRUGA | Instalación de base niveladora conforme parecer de ingeniería.
202207651 | SPG | 202209991 | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DEL CHASIS MODELO NI PXIE-1075 CON NUMERO DE SERIE 306AA69, ÍTEM 20 DE LA LMR 458 COD. 717205. EN ATENDIMIENTO A LA SSA 202014036D | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202235
202207650 | SPG |  | G081A004 | QUADRO CENTRO DE CARGAS 460 VCA CGCA1 | 0318.002-4 | 202106 | 12/02/2021 08:08:00 | SOLICITAMOS PARACER TÉCNICO DE FORMA A MELHORAR O AUTOMATISMO P/ EVITAR REPETIDAS TENTATIVAS DE INTERLIG. DO CGCA-1/2 QUANDO DE TRANSF. DE FONTE EM AUTO E O NÃO FECHAMENTO DO 52-1, RELATADO NA SSA 1497A/21. | OUO7 | IEQ2 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202214
202207649 | STE | 202209979 | A006M007 | UNIDADE AQUISICAO E MONIT DO SIST MATRIX DA UG - UAM-06 | 2989.006-1 | 202110 | 10/03/2021 14:00:00 | SOLICITAMOS REPARO DA PLACA DE ETHERNET MODELO PXI-8231 NUMERO DE SERIE 19F9AEF, ITEM 26 DA LMR AB458, COD. 717206 EM ATENDIMENTO SSA 202014036A | IMA0 | ILA2 | BRITOS CACERES RAMON ESTEBAN | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | CONECTOR RJ45 SEM OXIDAÇÃO E COM FUNCIONAMENTO NORMAL; FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO OK; CONECTOR DA PLACA COM O RACK OK; DEFEITO NO CI CONTROLADOR ETHERNET; SEM POSSIBILIDADE DE REPARO POR SE TRATAR DE COMPONENTE BGA; DAR BAIXA.
202207648 | SPG | 202208245 | J002F001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS AGUA SIST ANTIINCENDIO TB-01 | 0127.168-7 | 202109 | 03/03/2021 10:34:00 | SOLICITAMOS PROYECTO DE COBERTURA (TECHO) PARA PROTECCIÓN DE INSTRUMENTOS DEL SPCI DEL TB-01 CONFORME ESPECIFICADO EN SSA MATRIZ. | IME2 | IME2 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207647 | SPG | 202209972 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202137 | 17/09/2021 10:53:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E VALOR DE AJUSTE PARA ALARME DE PONTO SOBRE TENSÃO RESIDUAL DE NEUTRO NO CCAD E GTWS 18A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207646 | SPG | 202209972 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202137 | 17/09/2021 10:52:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO, NÍVEL DE ALARME E VALOR DE AJUSTE PARA ALARME DE PONTO SOBRE TENSÃO RESIDUAL DE NEUTRO NO CCAD E GTWS 9A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207645 | SPG |  | S060A006 | COMPRESSOR DE AR - OFICINA INDUSTRIAL | 0807.003-3 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR ELABORACIÓN DE PROYECTO ELÉCTRICO DEL PANEL DEL COMPRESOR (ELABORACIÓN DE DIAGRAMAS, DISEÑOS), DE FORMA A ADECUARLO A LOS PADRONES VIGENTES DE ITAIPU. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207644 | SPG |  | S060A003 | COMPRESSOR DE AR (PATIO DE PINTURA) | 0807.002-1 | 202105 | 04/02/2021 08:39:00 | GESTIONAR PROYECTO Y READECUACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL PATIO DE PINTURA Y PANEL DE ALIMENTACIÓN DEL COMPRESOR, DETALLES EN ANEXO. | IME1 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207643 | SPG |  | P090A014 | QUADRO DE ALIMENTACAO AUXILIAR EXAUSTORES 6# PISO - QEBX | 2341.001-0 | 202105 | 04/02/2021 08:00:00 | REALIZAR PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO QEBX, LOCALIZADO NO 6° PISO DO ED. PRODUÇÃO, PRÓXIMO AOS BANHEIROS. PINTAR NA COR CINZA RAL 7232.FOTO EM AXEXO. | MEG3 | MCI4 | WALDECK LUIZ MACEDO DE SOUZA | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207642 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202105 | 03/02/2021 14:27:00 | REALIZAR MELHORIAS NO SISTEMA DE ÁGUA PURA ACORDADAS NA ATA AR/SMI.DT/068/2020 DE FORMA A GENERALIZAR AS MODIFICAÇÕES REALIZADAS NA SSA 201914093A. VER INFORMAÇÕES ANEXAS. | IEQ1 | MEG1 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Executadas modificações conforme desenhos, roteiro e parametrizações em anexo a emissão envolvendo supervisão de grande vazamento, permutador de íons, condutivímetros, tanque de reposição, controle da válvula 20W1, anunciador de alarmes e pontos para sistema SCADA. Já existe SSA 202101140A para atualização de desenhos, SDS 13529 para atualização de ordem de ajuste.
202207641 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202104 | 30/01/2021 16:17:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A IHM DA FASE T APARENTEMENTE ENCONTRA-SE CONGELADA, COM BLOQUEIO NO TECLADO. VER ANEXO. | OUO5 | MET1 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi verificado que a IHM que não respondia aos comandos, era a da FASE R. Deste modo, foi realizada a substituição da IHM. A IHM instalada pertencia ao estoque da MET1, e apresenta nº série PH-0105B031-07. A IHM danificada foi encaminhada para reparo por meio da SSA 202207398. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207640 | STE |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202104 | 29/01/2021 16:06:00 | ENCONTRADO DURANTE EXECUÇÃO DA SSP: 2021/0174A, ALTO VALOR DE UMIDADE PARA A FASE "S". VALOR ENCONTRADO: 121PPM A TEMPERATURA AMBIENTE DE 35ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | SALINAS ESTIGARRIBIA LUIS ALBERTO | Efectuado tratamiento secado de Gas Sf6 del compartimiento. Tratado durante 8 horas utilizando el carro DILO Código C50A03, circulando 180 kg de gas SF6, todo esto por el filtro grande de alumina activado y tamiz molecular. VALORES DEJADOS: Humedad: 31,14 ppmw/ Presión: 483 KPa / Temp. ambiente: 21°C / Densidad: 30,52 g/l
202207639 | SPG |  | B030B002 | QUADRO QTM-25 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.018-8 | 202104 | 29/01/2021 09:26:00 | DURANTE MANTENIMIENTO 3A, SSP:2021/0236A, ENCONTRADO PINTURA DEL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL QTM-25 Y EL ELECTRODUCTO SOBRE EL PANEL UMCC- 17 DESGASTADOS CONFORME FOTO ANEXO. | MEG1 | MCI4 | BAZAN MENDEZ GUIDO NICOLAS | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207638 | SPG |  | K075C026 | QUADRO TCSH-KD04 | 3201.018-9 | 202104 | 26/01/2021 10:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD04(COTA 89,EIXO CD, U15). | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207637 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202103 | 23/01/2021 22:50:00 | VERIFICAR INFORMAÇÃO DISCREPANTE ENTRE O SMT-05 E O KT-05. TEMPERATURA DO ÓLEO (ºC) - KT: 45,9 (FASE R), 54,0 (FASE S) E 52,9 (FASE T); SMT: 29,97 (FASE R), 56,48(FASE S) E 67,10 (FASE T). | OUO5 | MET1 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada inspeção do circuito de indicação de temperatura, sendo identificada falha dos transdutores associados a medição de temperatura de óleo das fases R e T. Os transdutores foram substituídos. (Cód. de estoque 653810). Na fase R foi instalado o transdutor de nº 22726/04, já na fase T o de nº 22732/04. Por fim, foram emitidas as SSAs 202207391 e 202207392 para reparo dos transdutores danificados. |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207636 | STE |  | A005J009 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N4 DO TU-05 FASE R | 0045.052-9 | 202104 | 26/01/2021 15:55:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 4 INDICA CONECTADO EN LA FASE "R", ESTANDO SELECCIONADO COMO SUPLEMENTAR (EN LAS DEMÁS FASES EL SUPLEMENTAR ESTA DESCONECTADO). TEMP. OLEO: 53°, TEMP. DEVANADO: 103°. | OUO1 | MET1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções e ajuste do fluxômetro de água do trocador. Além disso, foi efetuada a aferição da imagem térmica dos termômetros do TU-05, atividade prevista na SSP 20224166. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207635 | SPG |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 14:10:00 | REALIZAR REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO E VALVULA 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO. COMPONENTES LOCALIZADOS NA U07, ELEV.144, PRÓXIMO AO ESTACIONAMENTO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207634 | SPG |  | J092A001 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.170-9 | 202104 | 29/01/2021 14:10:00 | SOLICITAMOS REPARO DE PINTURA EM TUBULAÇÃO E VÁLVULA 1" DE ÁGUA DE SERVIÇO LOCALIZADA NA ELEV. 144, U05 PRÓXIMO AO ESTACIONAMENTO. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207633 | STE |  | A002C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.002-4 | 202104 | 28/01/2021 16:46:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE AIRE ENTRE LAS PUERTAS DE "COMPART BARRAS DE DISTRIB ENTRADA", "CUBIC INTERCAMB DE TEMPERATURA", "CUBICULO DE VETILADORES". | OUO1 | MMU1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202222 | ZARZA MARCO ANTONIO | Fue reapretado los tornillos de las puertas para mejorar la estanqueidad del cubículo. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207632 | SPG |  | J098C001 | QUADRO QGBT-2.1 | 2143.002-5 | 202103 | 22/01/2021 16:15:00 | PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE UMA TOMADA TRIFÁSICA 220V - 50 HZ(SALA 403), COM CAPACIDADE DE FORNECER 170A POR FASE PARA ALIMENTAR UMA FONTE DE POTÊNCIA DE 60KW E ATENDER A DEMANDA DOS NOVOS EQUIPAMENTOS DA CHI. | ILA1 | IEQ2 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202240
202207631 | SPG | 202209918 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202132 | 12/08/2021 10:35:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS FAIXAS, NÍVEIS DE ALARME E DESCRITIVO DE PONTO SOBRE ESTABILIZADOR DE POTÊNCIA DA U18A NO CCAD E GTWS, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202252 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207630 | SPG |  | P042F016 | TUB/VALV/ACES DISTRIBUICAO DE AGUA GELADA | 0836.003-0 | 202102 | 14/01/2021 16:39:00 | REALIZACIÓN DE IDENTIFICACIÓN EN LAS TUBERÍAS DEL SISTEMA DE AGUA HELADA CONFORME ANEXO. | OUO2 | OUO2 | VELAZQUEZ BAEZ DIEGO ANDRES | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202203 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207629 | STE |  | M049B002 | MODEM OPTICO ASGA-COPACO (HERNANDARIAS) | 0426.024-8 | 202102 | 14/01/2021 09:46:00 | REPARAR MODEM MMO 4E1 MARCA ASGA, EL CUAL PRESENTÓ DEFECTO LUEGO DE DISTURBIO METEOROLÓGICO EN LA ZONA (COPACO HERNANDARIAS). MANUAL EN ANEXO. OBS: FUE RETIRADO CON SSA 202100358A. | MEL3 | ILA2 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202234 | MAYCON LAZAROTTO | Substituição dos capacitores eletrolíticos; remoção de oxidação de circuitos integrados e conectores ópticos e elétricos; Fonte interna de alimentação OK; Testes funcionais em bancada OK; Liberado para uso.
202207628 | SPG |  | J079B026 | QUADRO TCSH-KD03 | 3201.017-7 | 202102 | 13/01/2021 16:10:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, OS ELETRODUTOS INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KD03(COTA 89,EIXO CD, U09)E ELETRODUTO DA TOMADA QUE FOI DESLOCADA EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207627 | SPG |  | M060B006 | CAMERAS MOVEIS DO TIPO DOMO E ACESSORIOS - CCP | 1017.001-5 | 202101 | 09/01/2021 15:09:00 | LOS SIGUIENTES DOMOS SE ENCUENTRAN CON IMAGEN, PERO SIN COMANDO, SIN PODER DARLE MOVIMIENTO, NI ZOOM: 237 E 234 (ELEV. 225), 239, 195 E 196 (SEMD. EFECTO: SIN POSIBILIDAD DE MONITOREO. | OUO6 | MEL4 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202218
202207626 | SPG | 202209905 | L006A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 125 VCC QBC-01 | 0433.066-8 | 202147 | 23/11/2021 15:23:00 | EN VIRTUD DE LA SSA MATRIZ, VERIFICAR REAPRIETO DE CONEXIONES Y CORREGIR DETERIORO EN LA AISLACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A LA LAMPARA LP4. REALIZAR ACTIVIDAD DURANTE MANTENIMIENTO PERIODICO. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202228
202207625 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202053 | 29/12/2020 13:50:00 | PROVIDENCIAR CORREÇÃO DA FIGURA 2523, ENCONTRADA NO SDM, CLICANDO EMGRAPHICS, EM SEGUIDA, FIGURE, QUE ESTÁ APRESENTANDO MENSAGEM DE ERRO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202216 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202207624 | STE |  | A002H009 | QUADRO PWB-02/PWX-02 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.002-6 | 202053 | 29/12/2020 10:59:00 | EM RAZÃO DE FALHAS DO RELÉ DE PULSO 88PW1X1A (SSA 201909142B), INST.RELÉ ADICIONAL 88PW3X1A P/ REDUNDÂNCIA DA INIBIÇÃO DA PROT. GRANDEVAZAMENTO C/ SINALIZ. FALHA NA BAND. 23. CÓDIGO ESTOQUE: 710325. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | EVANDRO SERAFIM GOLDSCHMIDT | Padronizado circuito do relé 88PW3X1A para monitorar funcionamento dos relés 88PW1X1A/88PW2X1A e reportar falha na bandeirola 23 em caso de defeito dos mesmos. Configurados relés em função impulso e ajustados 88PW1X1A/88PW2X1A/88PW3X1A em 1,0/1,0/0,5 segundos conforme ordem de ajuste vigente OA.0249-R00. Ordem de ajuste já atualizada (SDS 13529) e SSA 202101140A já emitida para atualização de desenhos.
202207623 | STE | 202209876 | A002M004 | QUADRO TGA-02 AUXILIAR DA TURBINA E GERADOR | 0114.002-7 | 202052 | 23/12/2020 14:46:00 | CONECTAR LOS CONDUCTORES 6 Y 5 DEL CABLE AU02-3147 EN LOS BORNES C12T-45 Y 94. INTERLIGAR BORNES C12-T:94-95, PARA SEÑALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES 63CARI-A/B DEL CCAR EN EL PUNTO 66 DEL ANUNCIADOR AN1. | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GARAY VERON VENANCIO | CONECTADOS CONDUTORES 5 E 6 DEL CABO AU02-3147 EN LOS BORNES 45 E 94 DE LA RÉGLA C12T PARA SENALIZACIÓN DE FALLA DE LOS INDICADORES DE CCAR. REALIZADO ENSAYOS FUNCIONALES CON FUNCIONAMIENTO SATISFATÓRIO. EMITIDA SSA: 202212231 PARA IEQ1 ATUALIZAR DIAGRAMA DE INTERLIGACIÓN. MEGGER CABOS 5XT/6XT/5X6= 2060/2140/6500 MEGA OHMS (22ºC/35% URA/IB3821).
202207622 | STE | 202209876 | A002D020 | QUADRO CCAR-02 DOS COMPRESSORES DE AR DO RV | 0097.002-6 | 202052 | 23/12/2020 10:26:00 | DEBIDO A LA SUSTITUCIÓN DE LOS PRESOSTATOS DE, DF, DG Y LM POR DOS TRANSMISORES DE PRESIÓN, INSTALAR INDICADORES DIGITALES 63CARIA/B Y ACCESORIOS P/ SUPERVISIÓN DEL TANQUE DE AIRE COMPRIMIDO. PROYECTO ANEXO | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | GIVAN PEDRO DA SILVA | INSTALADO INDICADORES DIGITAIS POSIÇÃO 63CARI-A/B E DISJUNTOR Q5 E Q6 PARA SUPERVISÃO DE PRESSÃO DE AR COMPRIMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS PRESSOSTATOS DF, DE,DG E LM POR TRANSDUTORES DE PRESSÃO 63CAR-A/B. SSA: 202102346A E 202005983A JÁ EMITIDAS ANTERIORMENTE PARA ATUALIZAÇÃO DE DESENHOS E LAYOUT INTERNO. EMITIDA SSA202212304 PARA ATUALIZAÇÃO DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO.
202207621 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202052 | 21/12/2020 10:15:00 | RENOVAR LA PINTURA DE LA ESCALERA METÁLICA DE LA GARITA DEL PATIO DE 66KV, ACTUALMENTE SE OBSERVA CON LA PINTURA DETERIORADA. | MCI1 | MCI4 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207620 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202052 | 21/12/2020 13:54:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TABELAS DE DECISÃO GLOBAIS PARA AJUSTE DEMENSAGENS DAS REGRAS N-1 "NÃO ENERGIZAR IPU_MD NO SENTIDO INVERSO"NA CONDIÇÃO DISTURBE, CONF.ANEXO.REALIZAR NA UI04(TEST MODE)TB. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202106
202207619 | STE |  | M045A008 | TERMINAL PORTATIL - G355 E ACESSORIOS | 1056.005-9 | 202050 | 10/12/2020 15:46:00 | VERIFICAR O MOTIVO PELO QUAL O TMR NÃO REALIZA CHAMADAS E NÃO SEGURA CARGA. MARCA: PHILIPS MODELO G355 NUMERO DE SÉRIE:P80900700183. CONTATO MIGUEL RAMAL 3971 | MEG0 | MEL3 | MIGUEL HENRIQUE SANTOS JACOBY | S1 | Programável |  | Não |  | 202216 | SIGMAR MIRANDA DOS SANTOS | Em SSA derivada ao laboratório, foi informado que o aparelho não possui condições de reparo. O mesmo será descartado como sucata via G06 almoxarifado, sem necessidade de DM. O usuário foi informado a solicitar um aparelho novo, conforme anexo.
202207618 | SPG |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202050 | 09/12/2020 09:45:00 | SOLICITAMOS PT E AÇÕES PARA CORREÇÃO DE INTERLIGAÇÃO DOS CIRCUITOS DE CORRENTE CONTÍNUA DE DIFERENTES CARGAS, CONFORME ANEXO. INTERLIGAÇÕES CONSTATADAS DURANTE PESQUISA DE FALHA À TERRA (SSA 202014144A). | MEG2 | IEQ2 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não |  | 202222
202207617 | SPG |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202050 | 11/12/2020 09:05:00 | SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR LA VÁLVULA UBICADA DETRÁS DE LAS BOMBAS DE AGUA PURA PRÓXIMA A LA TUBERÍA DE AGUA BRUTA DE LA UNIDAD 3 COTA 98. | OUO5 | MAM1 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207616 | AMP |  | A005J006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO TU-05 FASE R | 0045.049-9 | 202049 | 03/12/2020 11:53:00 | VERIFICAR SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL DURANTE PREPARAÇÃO DE PARTIDA DA UNIDADE ACIONOU O ALARME: "TU.05 CIRCUITO ÁGUA FASE 'R' FALHA" SEM REARME. | OUO5 | MET1 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Com a execução da SSA 202207931, que consistiu na substituição dos fluxômetros de água e óleo, o problema descrito nesta SSA não foi mais observado. Foram realizados testes funcionais sem a ocorrência de falhas. Ao retorno da máquina ao sistema, a falha voltou a ocorrer, porém com aceite de rearme. A SSA será executada parcialmente para nova inspeção durante manutenção periódica.
202207615 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202049 | 04/12/2020 09:17:00 | SOLICITAMOS APOIO PARA PINTURA DA GAIORA UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO TANQUE DE EXPANSÃO DO SERVO DA TOMADA D'ÁGUA. COR AMARELA. CONTATO: 9585 | MMU2 | MCI4 | EDSON KIRIENCO | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202207614 | SPG |  | A001B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.001-6 | 202049 | 03/12/2020 07:43:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE EL CAMBIO DEL TIPO DE MATERIAL DE LAS 02 VIGAS DE APOYO LATERAL DE LA PLATAFORMA DE TRABAJO REMOVIBLE DEL TUBO DE SUCCIÓN. ACTUALMENTE EN ACERO ASTM A36 Y LA PROPUESTA ES ALUMINIO. | MMU2 | IME2 | CANTERO SAMUDIO ALEXIS RODOLFO | S3.7 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202252
202207613 | SPG | 202209846 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202107 | 19/02/2021 09:27:00 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DAS TELAS RMSE STATION RELES, PROTSEMD, PROCYO34, REGLA300, REG300A, RMSE NETWMAP, PROTIRY, PROTPIH E PER2MD GLOBAL P/NOVA SUPERVISÃO PELO GTW REDUNDANTE DAS LINHAS 3 E 4 DE 220KV EM TEMPO REAL. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202108
202207612 | SPG | 202209838 | C043F005 | ESTACAO DE ENGENHARIA DE PROTECAO E OSCILOGRAFIA | 2315.001-1 | 202106 | 08/02/2021 15:54:00 | VERIFICAR/SOLICIONAR MOTIVO PELO QUAL A EST. DE ENGENHARIA APRESENTA COMPORTAMENTO ANORMAL CONFORME INFORMADO NA SSA MATRIZ. COORDENAR SERVIÇOS COM IEE4. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211
202207611 | STE |  | N044A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.019-0 | 202048 | 26/11/2020 08:00:00 | SOLICITAMOS A CONFECÇÃO DE DOIS SUPORTES EM AÇO, COM CHAPA DE 5/8 DE ESPESSURA, E DIMENSÕES CONFORME DESENHO ANEXO. ESTES SUPORTES SERÃO INSTALADOS NOS BATENTES DA PONTE N03 QUE ESTÃO INOPERANTES ATUALMENTE. | MEL2 | MMU3 | EVANDRO REGIS RACKI BUBIAK | S1 | Programável |  | Não |  | 202252 | NERI XAVIER DA SILVA | Soldados 8 topes para o sensor conforme pedido, 4 na ponte 2 com 150mm e na ponte 3 sodado 2 150mm e 2 com 350mm.
202207610 | STE |  | A005J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-05 | 1083.007-6 | 202048 | 27/11/2020 11:05:00 | REALIZAR ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A CORRETA SINALIZAÇÃO NO SCADA, DOS PONTOS LISTADOS NO ANEXO. ENSAIO A SER REALIZADO NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE. LIGAR P/4836 | OUO0 | MET1 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foi realizada a atuação dos dispositivos primários indicados no anexo, sendo observadas as corretas sinalizações no painel SMT, KT e sistema SCADA.
202207609 | STE |  | A002J026 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-02 | 1083.004-0 | 202048 | 27/11/2020 11:05:00 | REALIZAR ENSAIOS DE DISPOSITIVOS PRIMÁRIOS COM O OBJETIVO DE VERIFICAR A CORRETA SINALIZAÇÃO NO SCADA, DOS PONTOS LISTADOS NO ANEXO. ENSAIO A SER REALIZADO NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA UNIDADE. LIGAR P/4836 | OUO0 | MET1 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Executados ensaios conforme previsto na SSA.
202207608 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202048 | 24/11/2020 15:38:00 | FABRICAR COMPONENTES DE EXTRACTOR DE BUJE DE PALETA CON LAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES DEL PLANO ANEXADO. (CHARLES CONOCE LOS DETALLES). | MMU2 | MMU3 | HUMPLMAIER MOESSNER FERNANDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207607 | ACS |  | G073R013 | ESTACAO DE SUPERV. E CONTROLE MICRO-SCADA - IHM LOCAL | 2466.001-0 | 202048 | 24/11/2020 11:07:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MONITOR CON IMAGEN DEFECTUOSA. VER ANEXO. | OUO7 | MEL4 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Semana 25/06: Equipo a ser comisionado conforme contrato 4500062462. |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207606 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202048 | 23/11/2020 16:28:00 | AUMENTAR LA LONGITUD DEL CABO DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO 63SPL EN FUNCIÓN DE CAMBIO POR MODELO NUEVO. FOTO EN ANEXO. | MMU2 | MEG1 | GIMENEZ LUGO EMILIANO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | SUSTITUÍDO CABO DE CONEXION DEL PRESOSTATO 63SPL AL PANEL LIP POR OTRO RETIRADO DEL ALMOXARIFADO. REALIZADO ENSAYOS DE AISLACION DEL CABO: 1/T, 2/T, 1/2 =>20000,>20000,12500 MEGA-OHMS. T=23,5 °C, RH=67,7%, MEGGER (IB3830). REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES CON CORRECTA ATCUACION.
202207605 | SPG |  | R055B004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.026-5 | 202047 | 19/11/2020 16:35:00 | SUSTITUIR ESCALERA INTERNA DEL TANQUE DE AGUA DE LACASA DE RELÉS QUE SE ENCUENTRA EN LA TERRAZA DE LA SALA DE CONTROL. OBS: ESCALONES MUY CORROÍDOS Y ALGUNOS ROTOS, FOTOS EN ANEXO. | MCI2 | MCI1 | ALVARENGA CENTURION JUAN DE LA CRUZ | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207604 | SPG |  | E005D004 | SECCIONADORA 500 kV 34L33 | 0191.062-0 | 202047 | 19/11/2020 10:48:00 | PINTAR PAINEL DA FASE S QUE APRESENTA CORROSÃO. CONFORME ANEXO. | MET2 | MCI4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S1 | Programável |  | Não |  | 202231
202207602 | SPG |  | A001J049 | MOTOBOMBA N3 DE CIRCULAÇÃO DE ÓLEO DO TU-01 - FASE T | 3025.011-6 | 202046 | 13/11/2020 14:21:00 | CFE. PARECER TÉCNICO IME3 (VIDE SSA 2020/12335B), SOLICITO SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS DA BOMBA FACE ATINGIMENTO DO ALARME 1 DE NÍVEL DE VIBRAÇÃO. APÓS SUBSTITUIÇÃO, SOLICITAR NOVA MEDIÇÃO VIBRAÇÃO P/ ILA1. | IEQ3 | MET1 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202047
202207601 | AIM | 202209718 | A005F003 | CUBICULO NC-05 ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.005-0 | 202129 | 20/07/2021 14:10:00 | AVALIAR DESEMPENHO DO GERADOR DE 20HZ SUBSTITUTO INSTALADO NA SSA 202010535A. SINALIZA FALHA NO MOMENTO EM QUE A EXCITAÇÃO É CONECTADA, CONFORME ANEXOS. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Após intensa pesquisa, foi verificado que o problema ocorria devido a tensão de alimentação do Ger. 20Hz que durante a partida da máquina se comporta como uma rampa de tensão devido ao fato do gerador ser alimentado diretamente dos TP's de saída de fase da unidade. Para evitar este problema o quadro ULP possui um retardo na habilitação da proteção 64SB durante a partida da unidade, nas SSA's de apoio se concluiu que era necessária a instalação de outro relé pela SMIM.DT, aguardando a execução.
202207600 | SPG |  | A001A046 | POCO DA TURBINA E SALA DO GERADOR (PARTE CIVIL) | 0964.001-2 | 202047 | 17/11/2020 08:40:00 | ANALIZAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE EL DESPRENDIMIENTO DE CONCRECTO EN LA ESQUINA DE LA ZAPATA DE FRENO N° 7, SE ACCEDE AL MISMO POR LA ESCOTILLA 7. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202252
202207599 | AAT |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°11 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 161 AL 176. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207598 | AAT |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202046 | 10/11/2020 07:27:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°05 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 65 AL 80. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207597 | AAT |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 06/11/2020 15:50:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°09 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 129AL 144 | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207596 | SPG | 202209702 | R040A001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO | 0987.008-4 | 202139 | 29/09/2021 07:19:00 | DESCREVER PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO REPARO EM SHAFT DE VENTILAÇÃO DO ED. DE PRODUÇÃO / LADO 50HZ. | MCI1 | ISI1 | TORRES ALEGRE ALCIDES | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202250
202207595 | AAT |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:54:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°04 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 49 AL 64. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207594 | AAT |  | M060B001 | MATRIZ VIDEO, TECLADO AUX. CONTROLE MATRIZ E ACESS - CCP | 1012.001-2 | 202045 | 05/11/2020 16:53:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°02 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 17 AL 32. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207593 | SPG |  | M066C044 | RACK SIRI CORE 1/5 | 1354.021-4 | 202045 | 04/11/2020 11:30:00 | EVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DUPLICACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA LOS PANELES CORE1/1, CORE1/3 Y CORE1/5 DESDE LOS PANELES QDF-CE01 Y QDF- SR01. INDISPONIBILIDAD DE ALIM ANTE DESCON. DE UPS-CE02. | MEL4 | IEE3 | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202228
202207592 | STE |  | A005J011 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N2 DO TU-05 FASE S | 0045.054-5 | 202044 | 31/10/2020 05:16:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EL INTERCAMBIADOR 2 NO CONECTA EN PREPARACIÓN DE PARTIDA DE LA UNIDAD. | OUO5 | MET1 | KENNEDY PENA KATHERINE GISSELLE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202217 | CLAUDINEI VERISSIMO DE CAMARGO | Foram realizadas inspeções dos circuitos e ajuste do fluxômetro de água do trocador. Durante os testes operacionais não ocorreram falhas adicionais. |  | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202207591 | STE | 202207589 | A002A045 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA SIST RESFRIAMENTO GERADOR | 0127.007-9 | 202146 | 19/11/2021 07:30:00 | SOLICITAMOS A DESCONEXÃO/CONEXÃO DO RTD DA TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO TROC. DE CALOR Nº04 DO MANCAL COMBINADO, EM APOIO A SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO Nº30, PREVISTO P/ PRÓXIMO PD 3A, CONFORME PUG/2022. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Prestado apoyo para desconexion y posterior conexión del RTD de la tuberia de salida de agua del intercambiador de calor 4 del mancal combinado realizado monitoreamiento del punto y dejado en condiciones normales de operación. Ver tabla de medicion en Anexo
202207590 | STE | 202207589 | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202123 | 09/06/2021 09:12:00 | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) NA ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº30 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. NOTA: SERVIÇO PROGRAMADO PARA PRÓXIMO PD 9M CONF. PUG/2021. | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | JOCIMAR BISPO SILVA | Em apoio a MMU1, foi realizada retirada dos suportes dos fins de curso com desconexão. Posteriormente, foi retirado o jumper de isolação do macaco, normalizado a conexão elétrica da sapata Nº30 e realizado ensaios funcionais para verificação de sinalização de situação aplicado ou desaplicado da referida sapata.
202207589 | STE |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202045 | 03/11/2020 07:17:00 | SUBSTITUIR MACACO DE FREIO Nº30 EM FUNÇÃO DE SEU HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS (27/03/2013; 14/03/2015 E 29/10/2020). | MMU1 | MMU1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | EDUARDO PADILHA DOS SANTOS | SUBSTITUÍDO CILINDRO DE FREIO Nº 30 POR OUTRO REPARADO (R86), DISPONÍVEL NO PRÓPRIO SETOR. POSTERIORMENTE FEITO TESTE OPERACIONAL. EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO.
202207588 | AAT |  | M060B011 | SWITCHER E ACESSORIOS - CCP | 1022.001-6 | 202043 | 22/10/2020 16:37:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL EN LA PLACA INPUT N°08 DE LA MATRIZ SE ENCUENTRA SIN REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES DESDE EL CANAL 113 AL 129. | MEL4 | MEL4 | SLOBODIANUK ORTIZ VANDERLEI JOEL | S1 | Programável |  | Não |  | 202206 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | EQUIPAMIENTO DESCONTINUADO SIN POSIBILIDAD DE REPARO. ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESAI EN CURSO REF.: OIS CT 4500064363 - Actualización ESAI - PROTEK SRL
202207587 | STE |  | A002K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-02 | 0127.011-7 | 202043 | 20/10/2020 04:58:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR PERDIDA DE ACEITE A TRAVÉS DE LA VÁLVULA MOTORIZADA DE LA FASE S. | OUO5 | MAM1 | VAZQUEZ ESTECHE JORGE LUIS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 | ESTECHE DOS REIS MARCOS EDUARDO | Realizado limpieza y recarga de aceite en caja reductora, realizado reapriete de los tapones, y verificado correcto funcionamiento sin perdidas de la válvula motorizada. |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207586 | SPG |  | K078B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.016-0 | 202043 | 21/10/2020 07:49:00 | REPARAR O SUSTITUIR EL TRAMO INFERIOR DE LA ESCALERA MARINERA DE ACCESO AL POZO, EN EL MISMO SE OBSERVAN LOS PELDAÑOS INFERIORES CON CORROSIÓN AVANZADA Y DETERIORO DE LOS MISMOS, APROXIMADAMENTE EN LA COTA 68,00. | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202207585 | SPG |  | K078B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.016-0 | 202043 | 21/10/2020 09:09:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE FILTRACIÓN DE AGUA POR UNA DE LAS PAREDES DEL POZO (LADO MARGEN IZQUIERDA) APROXIMADAMENTE A 2 METROS DE ALTURA DEL NIVEL DEL PISO, COTA 68,00. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207584 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202042 | 15/10/2020 16:26:00 | COTA 122,00: U14, DENTRO DE LA SALA DE VENTILACIÓN ZVT-14 SE OBSERVA TAPA METÁLICA SOLO CON PINTURA DE BASE. PROPORCIONAR PINTURA APROPIADA PARA LA TAPA. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202231
202207583 | SPG | 202209667 | A019L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.001-9 | 202108 | 25/02/2021 13:51:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE A POSSÍVEL COMPATIBILIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 09ASDS_011BI009 (IHM-P) E 01KCZ240G05TDCE (SDSC/COP) QUE DEVERIAM TER A MESMA INDICAÇÃO. (ANÁLOGA A SSA 201415504B DA U18A). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 |  |  |  | 74 - FALHA OU DEFEITO EM COMPONENTE DE SISTEMA DIGITAL
202207582 | STE |  | A002B016 | QUADRO LIP-02 INSTRUMENTOS DA TURBINA | 0107.002-9 | 202041 | 07/10/2020 10:21:00 | IMPLEMENTAR AS MODIFICAÇÕES DOS DESENHOS ANEXOS DE FORMA A SEPARAR OS CIRCUITOS E EVITAR PERDA TOTAL DAS SUPERVISÕES CASO DE FALHA NO DISJUNTOR E1. REF: SSA 202007828A. | IEQ1 | MEG1 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202221 | BENITEZ AMARILLA HUGO CESAR | REALIZADA ADECUACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DE 125 VCC DEL PANEL LIP-02, DEJANDO LOS CIRCUITOS DE ALIMENTACIÓN 125 VCC SEPARADOS CONFORME DISEÑO ANEXO A LA EJECUCIÓN. REALIZADOS ENSAYOS FUNCIONALES Y DE SECCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS. YA EXISTE SSA:202211545 PARA IEQ1 ACTUALIZAR DISEÑOS.
202207581 | SPG |  | M066U040 | RACK UTA-16 | 3204.001-6 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9533P-FL05 E 601814J1216P-FL02 CONFORME INFORMAÇÕES EM ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915998A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227
202207580 | SPG |  | R013A010 | BLOCO H14 | 0980.109-5 | 202039 | 24/09/2020 10:59:00 | EMITIR PARECER Y GESTIONES PARA REPARO DE TUBERÍA CON FILTRACIÓN. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 03-H-01/2014. LA TUBERÍA SE ENCUENTRA CERCA DE LA COTA 144 EN LA INTERFACE DE PRESA Y CASA DE MAQUINAS (U18A) | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202248
202207579 | SPG |  | M066S040 | RACK UTA-14 | 3204.015-7 | 202039 | 25/09/2020 08:11:00 | ATUALIZAR DIAGRAMAS 6018DFC9531P-FL05 E 601814J1214P-FL02 CONFORME ANEXO. REVISADO DURANTE COMISSIONAMENTO: 201915996A. | MEL4 | IEE3 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | 202227
202207578 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 202039 | 24/09/2020 10:57:00 | REPARAR ESCALERA UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CANALETA CENTRAL CORRIGIENDO VERTICALIDAD DE VARILLAS Y LANZANDO CABOS METÁLICOS. REC ING 11-A- 01/2016. USAR COMO GUÍA LOS PLANOS 4088-DC-15211 Y 4084-DC-05245. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202226
202207577 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 202039 | 23/09/2020 11:20:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR MOTIVO POR EL CUAL LAS CAMARAS 112 Y 134 DE LA COTA 225, UNIDADES 9A Y 10 SE ENCUENTRAN CON SUCIEDAD. ANOMALIA: DIFICULTAD DE VISUALIZACION | OUO6 | MEL4 | CACERES PAEZ JOSE MARIA | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202217
202207576 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202038 | 15/09/2020 10:10:00 | PINTAR ELECTRODUCTOS EM COLOR VERDE PADRON, LOCALIZADO EM LA AMC3, ELEV. 108, ELECTRODUCTO NUEVO (ATERRAMENTO DE BARRA DEL PUENTE ROLANTE. | OUO2 | MCI4 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202219 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207575 | SPG |  | J090A022 | RESERVATORIO RWP-F04-001 AGUA POTAVEL CASA DE MAQUINAS | 0516.004-9 | 202037 | 11/09/2020 11:43:00 | REALIZAR LIMPEZA MECÂNICA E PINTURA DE TUBULAÇÃO E RETENÇÃO 3". RETENÇÃO INSTALADA CONFORME EXECUÇÃO DA SSA:202005340D. COMPONENTE NA PASSARELA DA ELEV.141 COM ACESSO NA U01, 141, VÃO DA VIGA OCA. | MAM1 | MCI4 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202224
202207574 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202037 | 11/09/2020 11:20:00 | PINTAR ELECTRODUCTOS EM COLOR PADRON, LOCALIZADO DENTRO Y FUERA DE LA SALA DE LA ASSESSORIA 60HZ, AMC1 ELEV 108 | OUO2 | MCI4 | OLMEDO RAMOS RODOLFO | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202231 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207573 | SEE |  | M066A002 | QUADRO DE DISTRIBUICAO 220V QDF-SR02 | 1327.001-3 | 202036 | 01/09/2020 16:37:00 | DESCONECTAR CIRCUITO N° 11 DEL CUADRO Y RETIRAR CABLEADO FÍSICO QUE ALIMENTA EL RACK SIRI-INTG-03 CONFORME ANEXO. REF. 6018DFC9551P | IEE3 | MEL4 | PEREZ AQUINO RODRIGO JOSE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220
202207572 | SPG |  | G097D001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC C1 | 0889.004-8 | 202033 | 13/08/2020 14:16:00 | VERIFICAR MOTIVO POR EL CUAL NO SEÑALIZA EN CCR ACTUACIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA DEL PARARRAYO CORRESPONDIENTE AL BAY DE LA LI-220KV-MD-PIH (E20A115) OBS: VERIFICADO QUE EN EL LOCAL NO PRESENTA ANOMALIDAD | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207570 | SPG | 202209568 | P001A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.061-3 | 202033 | 12/08/2020 11:19:00 | REALIZAR PINTURA (CINZA HALL 7035) DA CARCAÇA ESPIRAL DO MOTOVENTILADOR VVT-0104.TRABALHO DEVE SER EXECUTADO NO LOCAL. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não |  | 202218 |  |  |  | 40 - RUIDO ANORMAL
202207569 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 202031 | 30/07/2020 17:29:00 | REPARAR DESCANTILLAMIENTO CON ARMADURA EXPUESTA EN LA ESCALERA DE CONEXIÓN ENTRE LAS LOSAS DE PROTECCIÓN DE LAS CANALETAS IZQUIERDA Y CENTRAL. | MCI1 | MCI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207568 | SPG |  | K077B024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.013-6 | 202032 | 05/08/2020 09:16:00 | EVALUAR Y EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE INFILTRACION DE AGUA QUE BROTA EN DEL MURO LADO IZQUIERDO DEL POZO. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207567 | SPG | 202209564 | P021B036 | SISTEMA DE EXAUSTAO CENTRAL FRIGORIGENA | 0461.084-9 | 202031 | 30/07/2020 11:07:00 | REALIZAR RETOQUES NA PINTURA (CINZA RAL 7035) DO DUTO DE SAIDA DO VVT- 1126. | MAM3 | MCI4 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não |  | 202234
202207566 | SPG | 202209553 | A009E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.011-0 | 202043 | 22/10/2020 14:48:00 | SOLIC. ESTUDIO/PARECER REF A FACTIBILIDAD DE INSTALACION DE INSTRUM. P/ MONITOREO DE SEÑALES DEL SIST. HIDR. TA, SEGUN PUNTOS EN DOC ANEXO, CON INDICACION LOCAL EN PANEL CTM Y COMUNICACION CON RED SIRI. | IME1 | IEQ1 | BAEZ FRONCIANI GUSTAVO MANUEL | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202207565 | SPG |  | R031B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.017-7 | 202029 | 17/07/2020 07:50:00 | REALIZAR PROJETO DE MONOVIA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E CIVIL DE TALHA ELÉTRICA SANSEI 5T EM CERCADO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS ELEV. 108, AMC. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 202309
202207564 | SPG |  | R026B001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.013-3 | 202029 | 14/07/2020 11:46:00 | REALIZAR PINTURA COM INDICAÇÃO DE UNIDADE GERADORA NO PISO DA ELEVAÇÃO 225 E PINTURA DE POSICIONAMENTO DE PARADA DO PÓRTICO PARA STOP-LOG, PARA AUXÍLIO DOS OPERADORES DE GUINDASTES. (TODAS UNIDADES GERADORAS). | MAM2 | MCI4 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202230
202207563 | SPG |  | R055E003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.031-6 | 202029 | 15/07/2020 08:22:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR UNA BARANDA METÁLICA PARA PROTECCIÓN GUARDA-CUERPO, SOBRE EL MURETE DE HORMIGON UBICADO EN LA COBERTURA DE LA CASA DE BOMBAS. | MCI1 | ISI1 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202301
202207562 | SPG |  | K077B026 | QUADRO TCSH-KA04 | 3201.023-3 | 202027 | 03/07/2020 09:31:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-KA04,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202231
202207561 | SPG | 202209515 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202043 | 21/10/2020 08:01:00 | SOLICITO P.T. SOBRE O CARGADOR PARAR DE CONDUZIR QUANDO SE ABRE SEQUENCIALMENTE AS CARGAS DO QB-03 PARA DESINTERLIGAR OS QUADROS QB-03 E QB-04 (MANOBRA REALIZADA DURANTE PESQUISA DE FALHA TERRA). | MEG2 | IEQ2 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não |  | 202230 |  |  |  | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202207560 | SPG |  | R008C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.005-6 | 202024 | 10/06/2020 09:04:00 | REALIZAR LIMPIEZA Y CASO NECESARIO REPINTURA DE LA REGLA DE NIVEL, LOCALIZADA EN EL MONTANTE TRECHO E. | OUO2 | MCI2 | HIGAKI FUJII ERNESTO KYOHEI | S1.1 | Programável |  | Não | CACERES AGUERO EMILIO DAVID | 202232 |  |  |  | 25 - LIMPEZA DE AREA / EQUIPAMENTO / ACESSORIO
202207559 | SPG |  | M047C001 | MULTIPLEXADOR OPTICO FOX 515 - ABB - SEMD | 1243.001-3 | 202024 | 10/06/2020 13:34:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAR PONTO, NO SCC, PARA SUPERVISÃODO FOX515, LOCALIZADO NA SALA DE COMUNICAÇÃO DA SEMD, OBS.: SE APLICATAMBÉM AO FOX 515 SEMD-STF. | OUO7 | SOA0 | WHALTER PEREIRA PINTO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202035
202207558 | SPG |  | M061F001 | RACK CCP | 3188.001-9 | 202024 | 08/06/2020 16:30:00 | ATUALIZAR OS DESENHOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR RADAR: 6024-DF- J0376-P E 6024-DF-J0378-P, CONFORME OS ARQUIVOS EM ANEXO. OBS.: LEVANTAMENTO REALIZADO UTILIZANDO A PLANILHA: CO-28.01.01. | MEL3 | IEE3 | ITALO STRESSER DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | 202237
202207557 | STE |  | J056D028 | LUMINARIAS PRINCIPAIS - EL. 40 | 0944.031-3 | 202021 | 18/05/2020 10:38:00 | SUBSTITUIR PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 400W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED,DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não | EDSON FERREIRA | 202221 | EDSON FERREIRA | SUBSTITUIDO PROJETORES E REFLETORES DE V.SÓDIO DE 250W E V.DE MERCÚRIO DE 250W POR PROJETORES DE TECNOLOGIA LED COD. ALMOX. (714532 ), DO BLOCO F1 ATÉ BLOCO F20 DA FUNDAÇÃO DA BARRAGEM PRINCIPAL. EMITIDO SSA202214563 PARA IEQ2 ATUALIZAR DESENHOS.
202207556 | SPG | 202209452 | A035A018 | TANQUE 1/TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE CO2 | 2382.001-1 | 202021 | 18/05/2020 09:59:00 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SOLUCIONAR VAZAMENTO DE CO2 NO TANQUE 1, CONFORME SSA MATRIZ. | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | 202243 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207555 | SPG | 202209442 | R055F001 | SISTEMA DE AGUA POTAVEL E ESGOTO SANITARIO - SEMD | 0991.001-0 | 202113 | 29/03/2021 10:27:00 | SANAR VAZAMENTO DA VÁLVULA N5, ATRÁS DA CASA DE BOMBAS DA SEMD. A MESMA APRESENTOU VAZAMENTO APÓS A RETIRADA DA CORROSÃO PARA PINTURA. | MCI4 | MAM1 | JANIO GONCALVES LOPES | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 31 - CORROSAO EM EQUIPAMENTO OU ACESSORIO
202207554 | STE |  | J053F001 | LUMINARIAS PRINC. COTA 225/222/214/183/MUNHOES E ESCADAS | 0944.016-0 | 202019 | 05/05/2020 10:21:00 | SUBSTITUIR LUMINÁRIAS FLUORESCENTES POR LUM.DE TECNOLOGIA LED,NAS SALAS: CENTRAIS HIDRÁUL.,DIESEL DE EMERG.,PAINEL QK,CL-14.SUBSTITUIR PROJETORES V.S.DE 250W POR PROJET.LED PARA SUPERVISÃO DAS COMPORTAS,NO VERTEDOURO. | MEG3 | MEG3 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220 | PATRICK MARCELINO DA SILVA | De acordo solicitado, realizado substituicao da iluminacao tipo fluerescente e vapores, por novas tipo LED nas centrais hidráulicas, grupo diesel, painel QK, CL-14 e nos munhes para supervisao das comportas. Emitido SSA 20221207 para IEQ2 atualizar desenhos.
202207553 | SPG | 202209440 | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 202041 | 08/10/2020 09:56:00 | SOLICITAMOS INSTALACIÓN DE BY-PASS DE EMERGENCIA EN TUBERÍAS DE AGUA POTABLE AP-APV SEGÚN DISEÑOS EN ANEXO | IME2 | MAM1 | MEIXNER MARTINEZ SERGIO DANIEL | S3.8 | Programável |  | Não | RAFAEL LACO MADRUGA | 202226
202207552 | SPG |  | R030B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.016-0 | 202018 | 30/04/2020 04:32:00 | SOLICITAMOS PINTURA DE LA PUERTA DE ACCESO ELEV 144. ELEVADOR E 10. | OUO6 | MCI4 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202233 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207551 | SPG |  | K091E003 | QUADRO KL-02 | 0572.002-8 | 202018 | 27/04/2020 16:52:00 | REALIZAR PINTURA NOS ELETRODUTOS APARENTES NA COR VERDE RAL 6019, E PINTURA DA BASE DO PAINEL KL-02 NA COR CINZA RAL 7032. | MEG3 | MCI4 | MARLOS ROGERIO FISCHER | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207550 | SPG | 202209429 | T066B004 | SERVIDOR MTXSRV60-03 | 2995.009-8 | 202018 | 27/04/2020 08:03:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-14 (SSA 202004521A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202206
202207549 | SPG | 202209428 | T066B003 | SERVIDOR MTXSRV60-02 | 2995.008-6 | 202018 | 27/04/2020 08:02:00 | EM FUNÇÃO DA CONEXÃO DE RTD AO CANAL RESERVA 19 DO MÓDULO T05 DA UAM-12 (SSA 202004259A), ALTERAR TAG CONFORME PLANILHA ANEXA. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S1 | Programável |  | Não |  | 202206
202207548 | SPG |  | J040A002 | QUADRO QL-21023 AMD1/AMD4 - EIXO BC | 0698.001-5 | 202017 | 23/04/2020 16:04:00 | SUMINISTRAR ALIMENTACIÓN A TRAVES DE LOS 2 DISYUNTORES DE 15A QUE ESTAN MARCADOS EN DISEÑO COMO RESERVA PARA ALIMENTACIÓN DE OBRAS PARA CONSTRUCCION DE EDIF.MANTENIMIENTO.LUEGO ACTUALIZAR DISEÑO COMO AS BUILT. | IEQ2 | MEG3 | ROJAS MENESES CARLOS ALBERTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250
202207547 | AIM |  | A001H009 | QUADRO PWB-01/PWX-01 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.001-8 | 202017 | 22/04/2020 15:59:00 | VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE ALTERAR O CIRCUITO DE ABERTURA DA VÁLVULA DE ÁGUA BRUTA PARA QUE A MESMA POSSA ABRIR/FECHAR QUANDO ATINGIDOS OS LIMITES DE TEMPERATURA PARA A ÁGUA DE ENTRADA DO 26SWI2. | IME3 | IEQ1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202250 | HUGO QUEIROZ DE SANTANA | Realizada Reunião com execução para discutir a alteração, foram levantados questionamentos e está sendo elaborado um parecer técnico para em conjunto com a SMIM.DT para resolução das dúvidas.
202207546 | SPG |  | A004D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.004-5 | 202016 | 16/04/2020 16:22:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTOS, NOS PAINEIS: GTB1-04,GTB2-04,PA-04 E ELETRODUTOS DAS BOMBAS DO REGULADOR DE VELOCIDADE. EL98, EIXO BC, UG04, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207545 | SPG |  | A003D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.003-7 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-03, EL98, EIXO BC, UG03, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207544 | SPG |  | A002D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.002-9 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1-02, EL98, EIXO BC, UG02, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202233
202207543 | SPG |  | A001D022 | TANQUE DE OLEO SEM PRESSAO DO RV E ACESSORIOS | 0118.001-0 | 202016 | 16/04/2020 16:21:00 | REALIZAR PINTURA DE ELETRODUTO, NO PAINEL GTB1, EL98, EIXO BC, UG01, NA COR VERDE CONFORME AS TUBULAÇÕES DE ELETRODUTOS JÁ PINTADAS. | MEG1 | MCI4 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202231
202207542 | SPG |  | R031B003 | SALAS E SANITARIOS | 0974.015-1 | 202016 | 13/04/2020 16:45:00 | CONFORME AR/OPU.DT/07/2020, SOLICITAÇÃO DE MELHORIA: PINTURA DOS ELETRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO DA SALA DA ASSESSORIA AO TURNO 60HZ. | OUO2 | MCI4 | VINICIUS MATTOS DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202219 |  |  |  | 32 - PINTURA DANIFICADA
202207541 | SPG | 202209406 | B012B014 | ROTOR/EIXO E TAMPA DA TURBINA | 0087.014-5 | 202021 | 20/05/2020 07:17:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO QUANTO À INEFICIÊNCIA DO DETECTOR DE MOVIMENTO INDEVIDO (CREEP DETECTOR) E A NECESSIDADE DA FUNÇÃO DO MESMO NO SISTEMA. | MEG1 | IEQ1 | ROGERIO BARTH | S1 | Programável |  | Não |  | 202250 |  |  |  | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207540 | SPG | 202209404 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202125 | 23/06/2021 11:12:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO DA VARIÁVEL 18ACVB405_2 NOS GTWS 18A, CONFORME ANEXO. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202252
202207535 | STE | 202208220 | K078C024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.028-4 | 202148 | 30/11/2021 16:40:00 | REALIZAR EVALUACIÓN DE NECESIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE PLAN PERIÓDICO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LOS POLIPASTOS DE LOS POZOS DE LAS UNIDADES U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. | IME2 | IEQ2 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | ARANDA CANETE LUIS ARNALDO | Se procederá a la elaboración de un plan periódico de mantenimiento eléctrico para los polipastos de los pozos de las unidades U01/03/07/08/09/12/14/15/17/18A. Compartir responsabilidad de las localizaciones en elaboración con SMIE y SMMG para iniciar la elaboración de la PIC.EQ.XXXX
202207534 | SPG |  | K083A026 | QUADRO TCSH-CK03 | 3201.007-3 | 202012 | 18/03/2020 11:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CK03,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207533 | SPG |  | J087A026 | Quadro TCSH-CQ08 | 3201.005-0 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ08,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202207532 | SPG |  | K080A026 | Quadro TCSH-CQ07 | 3201.004-8 | 202012 | 17/03/2020 10:34:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ07,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202207531 | SPG |  | F004B005 | ATERRAMENTO/CABOS PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.001-1 | 202012 | 17/03/2020 08:01:00 | EFETUAR MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS 813,816,817,818,819, APÓS TRABALHOS DE MELHORIA ATERRAMENTO. | IEQ3 | ILA1 | GILBERTO MASSANOBU YAMAMURA | S3.8 | Programável |  | Não | RODRIGO CORISCO BLOSFELD | 202246
202207530 | SPG | 202208212 | E033B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.056-9 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207529 | SPG | 202208211 | E032B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.059-8 | 202148 | 01/12/2021 09:27:00 | APOIO RELACIONADO À ESCAVAÇÃO DE SOLO PARA ACESSAR A MALHA DE ATERRAMENTO DAS ESTRUTURAS DAS TORRES DE TRANSMISSÃO, CONFORME ATIVIDADE DESCRITA NO DOCUMENTO EM ANEXO. | ILA1 | MCI1 | FABIO CRISTIANO SCHERER | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207528 | SPG | 202209375 | E010B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.009-1 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA PEÇA 288, LOCALIZADA NA VIGA SUPERIOR DA DA ESTRUTURA 1001. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202207527 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202012 | 16/03/2020 15:21:00 | O GRUPO DE TRABALHO CONSTATOU A FALTA DE SINALIZAÇÃO NA ABERTURA DAS PORTAS DE ACESSO AS ESCADAS NA COTA 144 MONTANTE PROXIMO AS UNIDADES 2,5 E18A, ACARRETANDO RISCO DE CHOCAR-SE COM PESSOAS QUE TRANSITAM NO LOCAL. | MEG0 | MCI4 | ISAIAS SANSAO LINS NETO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207526 | SPG |  | J084A027 | QUADRO TCSH-CQ03B | 3201.009-7 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03B, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207525 | SPG |  | J086A026 | Quadro TCSH-CQ05 | 3201.010-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ05,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207524 | SPG |  | J085A026 | Quadro TCSH-CQ04 | 3201.003-6 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ04, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207523 | SPG |  | J084A026 | QUADRO TCSH-CQ03A | 3201.008-5 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DO NOVO PAINEL TCSH-CQ03A, PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207522 | SPG |  | J083A026 | Quadro TCSH-CQ02 | 3201.002-4 | 202011 | 13/03/2020 14:13:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ02,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202225
202207521 | SPG |  | J082A026 | Quadro TCSH-CQ01 | 3201.001-2 | 202011 | 13/03/2020 10:00:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL TCSH-CQ01,PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM. | MEG2 | MCI4 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202235
202207520 | SPG | 202209357 | E009B005 | ATERRAMENTO/PARA-RAIOS E ACESSORIOS | 0554.008-9 | 202038 | 14/09/2020 09:55:00 | É NECESSÁRIO A ABERTURA DE UMA VALETA (20M X 80CM), NA ESTRUTURA 911 PÉ C, PARA RECONECTAR CABO CONTRA PESO ROMPIDO. DUVIDAS CONTATO RAMAL 2855. | MET2 | MCI1 | ROBSON CESAR AGOSTINI | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207519 | SEE |  | M066C050 | SWITCH CORE SIRI-STC50-SWC01-1 | 1343.003-7 | 202047 | 19/11/2020 14:15:00 | ATUALIZAR DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO SIRI, REFERENTE LICENÇAS, PROJETO LÓGICO E CONFIGURAÇOES DO ISE, CONFORME ANEXOS. | MEL4 | MEL4 | RODRIGO DE PONTES ADACHI | S1 | Programável |  | Não |  | 202205
202207518 | SAS |  | J026A001 | QUADRO QG-05 | 0270.005-0 | 202010 | 03/03/2020 15:00:00 | REALIZAR ACOMPANHAMENTO DA RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO DAS BARRAS 1 E 2, DANDO CONTINUIDADE AOS ENSAIOS REALIZADOS NA SSA 201710875A. FAZER ENSAIOS JUNTO COM AS PREVENTIVAS DE 2021, 2022 E 2023. | IEQ2 | MEG2 | JOSILENE FERRARI REIS BARROS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202222 | ROLON ALMADA BRAHIAN MARCIAL | Realizado ensayos de resistencia de aislamiento en las barras 1 y 2, dando continuidad a los ensayos realizados en la SSA 2017/10875A, durante el mantenimiento preventivo conforme SSP: 20224909. Valores obtenidos en anexo.
202207517 | SPG | 202209340 | C021A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.025-2 | 202136 | 10/09/2021 10:54:00 | SOLICITO PARECER TÉCNICO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EM RELAÇÃO AS PLACAS DE POLO JÁ INSTALADAS NO CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | FABIO CLEBER DOS SANTOS ALVES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207516 | APV |  | A019F006 | QUADRO PP-09A E ACESSORIOS | 0111.019-3 | 202010 | 03/03/2020 17:01:00 | AVALIAR POSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE DE SECAGEM DE AR POR COMPLETA, PARA UTILIZAÇÃO EM CASOS DE URGÊNCIA | MMU1 | IME3 | NAMIR DA SILVA BARROS | S1 | Programável |  | Não |  | 202218 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | Emitida SMDTC-1354 para adquisición del secador de aire comprimido, esta adquisición sera realizada con el presupuesto 2023.
202207515 | SPG | 202209329 | D009A012 | UNIDADE DE MONITORAMENTO CBS E SENSORES ASSOCIADOS | 2339.018-4 | 202134 | 24/08/2021 08:47:00 | SOLICITO PARECER TECNICO SOBRE INCOMPATIBILIDAD DE LAS PLACAS DE POLO (406D249-01 REV-19)EN RELACION A LAS PLACAS DE POLO YA INSTALADAS EN EL CBS (406D249-01 REV-14). | MET3 | IEQ3 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207514 | SPG | 202209322 | T066B002 | SERVIDOR MTXSRV60-01 | 2995.007-4 | 202029 | 13/07/2020 15:06:00 | CADASTRAR/ALTERAR TAGS CONFORME ANEXO DISPONÍVEL NA SSA 202002068A. | IEE3 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202204
202207513 | SPG | 202209307 | M045C002 | ESTACAO RADIO BASE (ERB) B712L E ACESSORIOS | 1055.005-4 | 202010 | 06/03/2020 07:26:00 | REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO PARA ANTENA TMR NO POÇO DE MANUTENÇÃO DE SERVOMOTORES NOS ARREDORES DA U15, EL. 225. | MEL3 | IEE3 | WILLIAN DRAYTON PRESTES ALVES | S1 | Programável |  | Não | ACOSTA FERNANDEZ RAMON ARIEL | 202247
202207512 | SPG |  | K075B011 | CCM KE-02 | 0263.014-1 | 202006 | 04/02/2020 14:10:00 | EFETUAR TRATAMENTO E PINTURA NA BASE DO PAINEL KE-02, DEVIDO A PRESENÇA DE PONTOS DE OXIDAÇÃO. CONSTATADO DURANTE ATENDIMENTO À SSA 202001322A. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207511 | SEE | 202209255 | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202005 | 29/01/2020 15:45:00 | PARECER TÉCNICO E PROJETO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE AR NA ELEV.108 EIXO A/B CONFORME SOLICITADO NA SSA 202000850A. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202226 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | 2022/26: Fue relevado el local para proyectar la extensión de línea de aire comprimido. Proyecto en ejecución.
202207510 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202003 | 15/01/2020 13:41:00 | INSTALAR CUADRO ELÉCTRICO PARA ACCIONAR COMPRESOR DE 60 CFM, MOTOR DE 15 CV, BP N° 708696. ADEMÁS BASE METÁLICA MOVIL, TUBERÍA Y DISTRIBUIDOR P/ DERIVACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. IDENTICO AL EJECUTADO CON SSA201908542A. | MMU2 | MMU3 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252
202207509 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202003 | 15/01/2020 11:25:00 | REALIZAR INSTALACIÓN PARA EL ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL MOTOCOMPRESOR SCHULZ MSV 30/250 BP N° 713552. ADEMÁS INSTALAR UN DISTRIBUIDOR A LA SALIDA DEL TANQUE PARA VARIAS DERIVACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. | MMU2 | MMU3 | GONZALEZ QUIROGA, PABLO VIDAL | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252 | APONTE APONTE CLAUDIO | RECIBIDO ELL EQUIPO EN LA OFICINA ELÉCTRICA SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, EN LO QUE SE CONFECCIONO UN TABLERO DE COMANDO Y DE FUERZA CON BOTONERAS,CONTACTORES,Y GUARDA MOTORES, EN LO QUE TAMBIEN SE INSTALÓ CABO DE CONEXCIÓN DE 15 METROS CON EL ENCHUFE CORRESPONDIENTE TODO DE ACUERDO AL PEDIDO DEL EMITENTE, REALIZADO ENSAYOS Y PRUEBAS ELÉCTRICAS, QUEDANDO ASI EN CODICIONES DE USO CON UN SITEMA DE COMANDO AUTOMATIZADO.
202207508 | SPG |  | R025F004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.044-8 | 202001 | 03/01/2020 16:47:00 | REALIZAR INSPECCIÓN Y SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FILTRACIÓN EN LA SALA 212, (SALA ENSAYOS FISICOQUÍMICOS ,SMIL.DT. SE ADJUNTA FOTOS. | ILA4 | MCI1 | PENAYO FARINA CESAR ANDRES | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202218
202207507 | STE |  | N037A001 | ESTRUTURA DA PONTE | 0522.012-2 | 201951 | 16/12/2019 10:53:00 | REALIZAR A SUBSITUIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EM ATENDIMENTO A SSP 20194843A (PIC 217.ME.01 RE09). | MAM2 | MAM2 | BRUNO BURILLI | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | REALIZADO TROCA DE CARGA DE ÓLEO DO SISTEMA DE TRANSLAÇÃO EM ATENDIMENTO A PIC 217.ME.01 RE09. 20 LITROS EM CADA CAIXA DE MARCHA E 50 LITROS EM CADA REDUTOR. FOI NECESSÁRIO REALIZAR FUSHING NAS CAIXAS DE MARCHA. APROVEITOU-SE A OPORTUNIDADE PARA INSPECIONAR ENGRENAGENS E SISTEMAS DE MARCHA, E CONSTATADO QUE ESTÃO EM ÓTIMAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.
202207506 | SPG |  | K040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.001-1 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V LOCALIZADOS NAS CELAS DO TD03/TD04 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-02 LOCALIZADOS NA UN15,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202207505 | SPG |  | J040B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.002-0 | 201950 | 12/12/2019 14:39:00 | PINTAR NA COR VERDE RAL 6019,ELETRODUTOS DA ILUMINAÇÃO,TOMADAS 220V, TOMADAS DE 460V INSTALADOS NAS CELAS DO TD01/TD02/TB01 E NAS CELAS 1,2,3,4 DO TA-01 LOCALIZADOS NO AMD3,COTA 144. | MEG3 | MCI4 | ROSNY FABIAN PINO SEPULVEDA | S1 | Programável |  | Não |  | 202228
202207504 | SPG |  | K082A026 | QUADRO TCSH-CQ06 | 3201.006-1 | 201949 | 06/12/2019 11:16:00 | PINTAR, PARA PROTEÇÃO E PADRONIZAÇÃO, ELETRODUTOS E CAIXAS QUE FORAM INSTALADOS EM RAZAO DA INSTALAÇÃO DE NOVO PAINEL PARA CONTROLE DE NÍVEL DA ESTAÇÃO DE DRENAGEM DA BARRAGEM PRINCIPAL NA ESTRUTURA DE DESVIO. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202230
202207503 | SAS |  | R006B004 | MUROS LATERAIS E CENTRAIS | 0981.004-8 | 201946 | 14/11/2019 16:25:00 | RETIRAR VEGETAÇÃO (ARBUSTOS), RESTOS METÁLICOS E DE MADEIRA EXISTENTES SOBRE OS MUROS DO VERTEDOURO MLD, MCD, MCE E MLE. ATIVIDADE REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 07-A-01/2017 ? 4006-50-15240-P. VER ANEXO. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202218 | JOAO BERNARDINO DE OLIVEIRA LOPES | Realizado remoção de restos metálicos e reparo de junta nos muros do Vertedouro, com apoio da contratada Servicios Tecnicos SRL. Observação: Não foi encontrada a escada metálica e também não havia presença de arbustos que constava para remoção no MCI, conforme recomendação EN.DT 07-A-01/2017, provavelmente já havia sido removido por equipes de outro setor.
202207502 | SPG | 202209167 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202120 | 18/05/2021 10:06:00 | ATUALIZAR TELA "SSAA VCA SEMD" E "SSAA/SEMD - TFN.08/TFN.09" APÓS MODIFICAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DO TFN-09 PELO QP-01/TSA-5A. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202121
202207500 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201945 | 04/11/2019 06:32:00 | FABRICAR 2 (DOIS) DISPOSITIVOS CONFORME ANEXO PARA TESTE NA MOVIMENTAÇÃO DOS TROCADORES AR/ÁGUA DURANTE ATIVIDADES DE MAN. PERIÓDICA DO GERADOR. | MMU2 | MMU3 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252
202207499 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 201944 | 30/10/2019 16:24:00 | SUBSTITUIR LOS PERFILES METÁLICOS DE LAS CANTONERAS DE LAS CANALETAS ELÉCTRICAS DE PISO EN LA ELEVACIÓN 135 DE LAS U16, U17, U18 Y U18A. SERVICIO ORIGINADO POR REC ING 04-H-01/2017. VER ANEXO | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202221
202207498 | SPG | 202209117 | R040A004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.024-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA PROBLEMA DE COBERTURA Y CIERRE DE VANOS EN LAS SALAS TÉCNICAS DE DAC'S UBICADO EN EL HALL DE VISITANTES COTA 145 - LADOS 50 HZ Y 60HZ. | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202241
202207497 | SPG |  | M027A002 | CAIXA/ARMARIO DE DISTRIBUICAO (CDTE/AT) | 0419.006-8 | 201944 | 31/10/2019 13:43:00 | REFAZER PINTURA INTERNA E EXTERNA DO CDTE 5B NA COTA 108 JUSANTE EM ATENDIMENTO DA SSP:20193471A. | MEL3 | MCI4 | TAVAJARA DA SILVA TEIXEIRA | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207496 | SPG |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 201939 | 23/09/2019 10:00:00 | INSPECIONAR/LIMPAR SE NECESSÁRIO GRELHAS DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO "E" COTA 98,50. NOTA: ATIVIDADE CONSTA NA PIC 250.ME.01, EQ. 15, ITEM 068A, PERIODICIDADE 4A. | MAM3 | MAM3 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não |  | 202216
202207495 | SPG | 202209103 | E012B004 | FUNDACAO E ESTRUTURA | 0553.064-0 | 202031 | 28/07/2020 15:06:00 | SOLICITAMOS APOIO DA SMMC.DT PARA RECUPERAR PRINCÍPIO DE OXIDAÇÃO NA BASE (PÉ "B") DA ESTRUTURA 1207. | MET2 | MCI4 | PEREZ AVALOS JOSEMARIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202219
202207494 | SPG |  | K061A006 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR640 | 0919.059-7 | 201939 | 24/09/2019 16:19:00 | DURANTE LA SUSTITUCIÓN DEL CONTADOR DE DESCARGA SSA:20120338A,FUE REALIZADO ACTUACIÓN DEL MISMO CON EL SIMULADOR DE DESCARGA LO CUAL NO SEÑALIZO EN CCR, DE OTRA FORMA PUENTEANDO LOS CABOS SI SEÑALIZO ACTUACIÓN | MET2 | MEL4 | ACOSTA GILL EDUARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207493 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201938 | 17/09/2019 07:12:00 | RECUPERAR VÁLVULA GLOBO 8" A&R NW200, CONFECCIONAR PRENSA GAXETAS,SISTEMA DE FIXAÇÃO DO OBTURADOR, AJUSTAR SEDE DE VEDAÇÃO DA VÁLVULA, VÁLVULA ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. | MMU1 | MMU3 | HELIO COMACHIO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207492 | SPG | 202209050 | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201950 | 11/12/2019 06:54:00 | ANALIZAR/PROYECTAR SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA SUSTITUCIÓN DE CERRADURAS DE PUERTAS CORTAFUEGO DE LA GALERÍA DE TRAFOS DE LA COTA 108. CERRADURAS INEXISTENTES EN EL MERCADO YA QUE FUERON ORIGINALMENTE ADAPTADAS | MCI2 | ISI1 | SILVERO CAÑIZA, JOSE | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202241
202207491 | SPG |  | R013B002 | MESCELANEAS METALICAS | 0972.008-8 | 201935 | 26/08/2019 08:11:00 | SUBSTITUIR LOS PERFILES METALICOS DEL PERIMETRO DE LAS TAPAS DE PISO DE LOS NICHOS DEL BY-PASS. COTA 179 DE LAS 4 TOMADAS DE AGUAS. SERVICIO ORIGINADO POR LA RECOMENDACIÓN DE INGENIERIA 03-H-01/2016. | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207490 | SPG | 202208985 | B020F007 | TCS DE 18 KV DE PROTECAO/MEDICAO DO GERADOR | 0120.020-3 | 202116 | 23/04/2021 10:04:00 | CONFORME ACTA (ANEXO),SOLIC. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO DE LAS TEMPERATURAS POR 1,5 AÑOS DE MANERA A CORROBORAR SI EXISTE UNA DISMINUCIÓN EN LAS MISMAS.ADEMÁS EN 9 MESES INFORMAR SI SERÁ REAPLICADO EL PROYECTO EN LA 9A | IME3 | IEQ1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.8 | Programável |  | Não | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | 202243
202207489 | SPG |  | J061A004 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR533 | 0919.049-0 | 201933 | 12/08/2019 16:54:00 | EM REALIZAÇÃO DO ENSAIO DO CONTADOR DE DESCARGAS, NÃO APRESENTOU ALARME NA CCR, MESMO APÓS SUBSTITUIÇÃO DO CONTADOR (SSA 201909526A/27A), PORÉM COM CONEXÃO EXTERNA (JUMPER NO CABEAMENTO) APRESENTA O ALARME NA CCR. | MET2 | MEL4 | DOUGLAS MASKE | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207488 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201929 | 18/07/2019 11:07:00 | ANOMALIA:CAMARA 69-C144/UN9A PRESENTA FALLA EN LA REPRODUCION DE IMAGEN. EFECTO: DIFICULTAD DE MONITORAMIENTO. | OUO5 | MEL4 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202205
202207487 | SPG |  | R006E002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.003-1 | 201930 | 23/07/2019 11:01:00 | PUERTA DE ACCESO A LA VIGA MUÑON A06/A07 MUY DETERIORADA EN LA BASE. REALIZAR EL REPARO CORRESPONDIENTE. | MCI1 | MCI4 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202229
202207486 | SPG |  | R031C001 | ESTRUTURA DO EDIFICIO DE ACESSO CENTRAL | 0987.004-5 | 201926 | 25/06/2019 09:14:00 | INSPECIONAR E AVALIAR AS FISSURAS EXISTENTES NA COBERTURA DA SALA DE MÁQUINAS DO ELEVADOR/MONTACARGAS, OBSERVADAS EM INSPEÇÃO DA PIC 531CI03 SSP 20191374A. | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202242
202207485 | SPG |  | R006C001 | CALHA DIREITA | 0982.001-0 | 201924 | 14/06/2019 17:06:00 | DEFINIR OS PROCEDIMENTOS P/ REPARO DA SUPERF. DAS CALHAS DO VERTEDOURO (DIREITA, CENTRAL E ESQUERDA) EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DO BOARD DE CONSULTORES 2018 8010.50.00037-P (R04.1 E R14.5), MEMO I/EN.DT/020924/19 | ISI1 | ISI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202230
202207484 | AAT |  | J090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.011-0 | 201925 | 17/06/2019 11:49:00 | VERIFICOU-SE QUE TUBULAÇÃO DE ÁGUA POTAVEL DE BANHEIROS NA ELEVAÇÃO 141 M, EDIFICIO DE PRODUÇÃO DE DN 21/2POL, ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | La actividad será ejecutada durante modernización del edificio de producción.
202207483 | STE |  | R085A004 | GALERIA COTA 108 - EIXOS A/B | 0994.004-5 | 201923 | 06/06/2019 10:43:00 | PINTAR AO LONGO DO PISO DA GALERIA DOS TUS, FAIXA PARA DELIMITAÇÃO DO TRÂNSITO DE CARROS ELÉTRICOS. | MET1 | MCI4 | MARCELO DOMINGOS DOS REIS | S1 | Programável |  | Não |  | 202218 | ADMILSON MARQUES DOS SANTOS | Realizado limpeza manual do piso e pintado com tinta amarela conforme desenhos 3870-DC-152000- R2; 3870-DC-152001- R2; 3870-DC-152002- R2; 3870-DC-152003- R2; 3870-DC-152004- R2; 3870-DC-152005- R2; 3870-DC-152006- R2.
202207482 | SPG |  | R006B002 | CALHA CENTRAL | 0981.002-3 | 201922 | 30/05/2019 16:06:00 | DESOBSTRUIR BAJADA SITUADA EN G02 DE AGUAS ARRIBA, PRÓXIMO A LA ESCALERA MARINERA. RECOMENDACIÓN DE INGENIERÍA 06-A-01/2017 | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207481 | SPG |  | R006E001 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.003-7 | 201922 | 30/05/2019 16:05:00 | SUSTITUIR TAPAS PREFABRICADAS DE HORMIGON DAÑADAS DE LAS CANALETAS DE DRENAJE Y CABLES DEL TUNEL RODOVIARIO. RECOLOCAR AQUELLAS QUE ESTAN POR CAER. ABARCAR TODO EL TUNEL AGUAS ARRIBA Y ABAJO. REC ING 16-A-01/2018 | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202219
202207480 | SEE | 202208905 | J094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.146-7 | 201924 | 11/06/2019 10:15:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO PARA ATENDIMENTO DA SSA 201906659A. | MAM2 | IME2 | VAGNER ALVES QUADRADO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202224 |  | Relevamiento planeado para la semana 202228.
202207479 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 31/05/2019 16:43:00 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL A CÂMERA 109-C225-M.VERTEDOURO ESTÁ INOPERANTE. | OUO5 | MEL4 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220
202207478 | SPG |  | M060B005 | CAMERAS FIXAS E ACESSORIOS - CCP | 1016.001-0 | 201922 | 28/05/2019 17:50:00 | VERIF./SOLUC. PORQUE A "CÂMERA 108 C222 (VERTEDOURO)" E A "CÂMERA 06 - UN.03 C128 (VÍDEO LOSS)" ESTÃO INOPERANTES. | OUO5 | MEL4 | NIKE DOUGLAS VENCATTO | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202221
202207477 | AMP | 202208899 | B018J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL 60 HZ TU-18 FASE B | 0142.037-8 | 201927 | 01/07/2019 16:12:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-18 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | IEQ3 | IME2 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202218 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando parada de la U18 para relevamiento para proyecto.
202207476 | AMP | 202208898 | A004J020 | TRANSFORMADOR PRINCIPAL TU-04 FASE S | 0123.031-3 | 201927 | 01/07/2019 16:11:00 | REALIZAR PROJETO E PROVIDENCIAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA METÁLICA SOBRE OS TROCADORES DE CALOR DO TU-04 FASE S SEMELHANTE AO INSTALADO NOS OUTROS TUS. | IEQ3 | IME2 | ALEXANDRE GONCALVES LEITE | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202216 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | Aguardando parada de máquina para el proyecto de la plataforma.
202207475 | SPG |  | K056A001 | QUADRO QDG - 220 V | 1259.001-4 | 201921 | 22/05/2019 11:31:00 | DURANTE ATENDIMENTO A SSP 2019/1867A, ENCONTRADOS SINAIS COMPATÍVEIS COM OXIDAÇÃO DOS PAINEIS DOS TRAFOS E SECCIONADORAS DA SUBESTACAO ECB, APLICAR PROTECAO ANTI CORROSIVA E MANTER A COR ORIGINAL DO PAINEL. | MEG2 | MCI4 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não |  | 202227
202207474 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201919 | 07/05/2019 14:37:00 | FABRICAR 3 TAMPAS DO ATUADOR EA EM BRONZE CONFORME DESENHO ANEXO. SERÁ ENVIADA A TAMPA ORIGINAL TAMBÉM EM ALUMINIO | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207473 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201918 | 02/05/2019 16:09:00 | REALIZAR AJUSTE DA SEDE E CONTRA-SEDE (AGULHA, DE DUAS VÁLVULAS DE INTERLIGAÇÃO DOS ACUMULADORES DE AR E AR/ÓLEO QUE ESTAVAM PERDENDO AR, PARA REPOR EM ESTOQUE. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207472 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201918 | 02/05/2019 16:09:00 | REPARAR 4 VÁLVULAS DO DISTRIBUIDOR AUXILIAR DA TRAVA HIDRÁULICA PARA REPOR ESTOQUE, REALIZAR INSPEÇÃO NA CAMISA E PISTÃO DO DISTRIBUIDOR, E DEPENDENDO DO AJUSTE ENCONTRADO FABRICAR NOVO PISTÃO. | MMU2 | MMU3 | MARIO ULISSES GOBBO | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207471 | STE |  | A002M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.012-5 | 201919 | 07/05/2019 13:31:00 | DURANTE PREVENTIVA 3A (SSP:20190980A) VERIFICAMOS A IMPOSSIBILIDADE DE REGULAGEM COMFORME IM.ME.011 (9,9KGF/CM²) DA VÁLVULA DE ALÍVIO DA LINHA DE RESFRIAMENTO DE CARGA PARCIAL. PRESSAO SISTEMA DE 13,2KGF/CM². | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | RAFAEL MAGALHAES NIADA | ISOLADO SISTEMA DURANTE PREVENTIVA 3A E EXECUTADO AJUSTE DE VÁLVULA DE ALÍVIO EM 13,5KGF/CM². OBS. PROCEDIMENTO DE AJUSTE CONFORME EXECUÇÃO DE SSA:201905124B.
202207470 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201917 | 26/04/2019 14:45:00 | FABRICAR EM INOX 304 2UN DE FLANGES DE ADAPTAÇÃO PARA ISNTALAÇÃO DE SELO MECÃNICO DA BOMBA NEMO. FABRICAÇÃO PARA REPARO CONFORME SSA:201904849A E SSA:201904850A. DESENHO EM ANEXO. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207469 | SPG | 202208871 | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 202114 | 06/04/2021 14:55:00 | REALIZAR MODIFICAÇÃO NO CIRCUITO E NA LÓGICA DE ALARMES DO PAINEL SMT- 9A CONFORME ANEXO, A FIM DE REALIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DA SUPERVISÃO REMOTA DAS FONTES 1 E 2 DO PAINEL. TESTAR ACIONAMENTO NO SDSC E NO SCADA. | IEQ3 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202211
202207468 | STE | 202207467 | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 202144 | 02/11/2021 16:10:00 | EFECTUAR EN EL PRÓXIMO PD DE ESTE EQUIPO (PREV. 2022) NUEVA MEDICIÓN DE RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR PARA ACOMPAÑAR EVOLUCIÓN DEBIDO A QUE LOS VALORES AUN SE ENCUENTRAN ACEPTABLES CONF. DERIVADA "D". | IEQ3 | MET3 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | NUNEZ ARIAS JUAN ANDRES | FUE REALIZADA LA MEDICION DE RESISTENCIA DE CONTACTO CORREPONDIENTE AL DISYUNTOR 45U12 FASE T, UTILIZANDO EL MEGGER DLRO 600 (BP: 685264) ENTREGANDO COMO RESULTADO EL VALOR DE 410 MICRO OHMIOS. HISTORICO DE VALORES ANTERIORES EN ANEXO.
202207467 | SPG |  | C011A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 45U12 | 0180.007-8 | 201916 | 16/04/2019 08:40:00 | EMITIR PARECER TÉCNICO RESPECTO A LA VARIACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA DE CONTACTO DEL INTERRUPTOR EN LA FASE T. PLANILLA DE VALORES EN ANEXO. | MET3 | IEQ3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202211
202207466 | SPG |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201915 | 08/04/2019 16:00:00 | CONFECCIONAR 6 CONEXÕES HIDRÁULICAS P/ 3 VÁLVULAS RETIRADAS DO ALMOX. EM APOIO A SSA 2019/04088A, DEIXANDO A DISTÂNCIA ENTRE FACES EM 115MM CONF. MODELO EM ANEXO DAS VÁLVULAS INSTALADAS NOS PAP'S DAS UN. GERADORAS. | MMU1 | MMU3 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207465 | STE | 202208863 | A002F005 | SECCIONADORA 18 KV S1U-02 E QUADRO STAU-02 DE SERV UNID | 0089.003-0 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STAU EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 6,2/8,2/9,6 micro ohm. AT 2022/03996.
202207464 | STE | 202208863 | A002F004 | SECCIONADORA 18 KV E1U-02 E QUADRO STE-02 DE EXCITACAO | 0089.004-9 | 202125 | 24/06/2021 14:00:00 | REALIZAR INSPECCIÓN DE TODOS LOS ACCESORIOS,EN LA VENTANA DE INSPECCIÓN DE LA SECCIONADORA STE EN LAS TRES FASES. REALIZAR REGISTRO FOTOGRÁFICO PARA EVALUAR DESEMPEÑO DEL NUEVO PP-02 EN PROX PD 3A(SSA 201710422E) | IEQ1 | MEG1 | ALARCON CABALLERO RODRIGO GUILLERMO CANDIDO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202220 | DOGLAS JOZIAS DALCIN | Realizado inspeção através da janela de inspeção e registro fotográfico conforme fotos em anexo. Resistência ôhmica medida nos contatos fase R/S/T: 9,1/6,5/10,0 micro ohm.
202207463 | AAT | 202208189 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202107 | 19/02/2021 09:37:00 | CRIAR TABELA DE DECISÃO E ALTERAR TELAS DA SSA PRINCIPAL P/IMPLEMENTAR O SÍMBOLO "?" P/OS ELEMENTOS DINÂMICOS DESTACANDO A INVALIDADE DOS PTOS NAS REMOTAS DO SCC EM TEMPO REAL. COMPLEMENTAR À SSA 201707718A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não
202207462 | SPG | 202208852 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202123 | 09/06/2021 08:41:00 | SE SOLICITA EMISIÓN DE PARECER Y PROYECTO DE ELEMENTO A FABRICAR PARA SUPERAR CANALETA DE DRENAJE DEL ACCESO DE LA GRUA DESDE LA PISTA 144 MONTANTE A LA ZONA DE LOS CONDUCTOS FORZADOS. FOTOS EN LA SSA ORIGINAL. | ISI1 | IME2 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202308
202207461 | SPG | 202208852 | R027B002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.014-5 | 202123 | 09/06/2021 07:12:00 | EMITIR PROYECTO ESTRUCTURAL PARA LA FABRICACIÓN TAPA METÁLICA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202251
202207460 | STE |  | Z099 | DIVERSOS |  | 201914 | 02/04/2019 17:20:00 | CONFECCIONAR TAMPO BASCULANTE EM 2 CARRINHOS TIPO PLATAFORMA. OS MESMOS SERÃO UTILIZADO NAS COTAS 78 E 108 PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DURANTE PD'S .OS CARRINHOS ENTREGUES NA MMU3 CONTATO CLEOMAR/CLEBER 4928/9558 | MEG1 | MMU3 | CLEBER NIEHUES | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202252 | MARTINEZ GARCETE VICTOR MANUEL | fabricacion de tapas basculantes para carritos da SMMG. realizado corte de perfil L para confeccção da borda. em seguida foi instalada uma grade, semelhante a usada no carrinho. Foi solicito para a oficina da usinagem confeccionar duas dobradiças para deixar a tampa mais facil de movimentar.
202207459 | SPG |  | A019C007 | TROCADOR CALOR AR/AGUA N1 DO RT, VENTILADOR E ACESSORIOS | 0048.058-1 | 201911 | 14/03/2019 11:24:00 | ADQUIRIR E CODIFICAR (NO CASO DO VENTILADOR) OS ITENS 32, 34 E 35 DA LMR AB33, REFERENTES AOS MOTORES (50 E 60HZ) E VENTILADOR DO SISTEMA DE EXCITAÇÃO DAS U09A E 18A, UMA VEZ QUE NÃO POSSUÍMOS ITENS RESERVAS. | MMU1 | IME3 | JOAO PAULO SIGRUN PEDROLLO BARBOSA | S1 | Programável |  | Não |  | 202240
202207458 | AAT |  | J091A008 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.001-4 | 201909 | 26/02/2019 14:19:00 | VERIFICADO TRINCAS EM TUBULAÇÃO E CONEXÃO "T" DE FERRO FUNDIDO DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DOS BANHEIROS DO 5°PISO (TETO 4° PISO). | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável |  | Não |  | 202220 | FABIANO SOARES GARCIA | Anormalidad será subsanada durante la modernización del Edificio de Producción.
202207457 | STE | 202208794 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 201911 | 15/03/2019 08:51:00 | ALTERAR PANTALLA "PWB" EN EL CCAD Y "SISTEMA_AGUA_PURA" EN EL INTERACTX PARA INCLUIR INFORMACIONES DE VALORES DE SSA, ALARMA E TRIP PARA LOS NIVELES DEL TANQUE DE REPOSICIÓN Y EXPANSIÓN. | OUO0 | OUO0 | ROCA HAHN MARCELO ALBERTO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202221 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PWB E U9AVAP foram alteradas no CCAD e carregadas para as COPs, sendo incluído botão de navegação na tela PWB para a tela U9AVAP e incluídas as informações sobre valores de SSA, alarmes e trip como o realizado nas telas U9AAP e U50VAP do SCADA. No IHM-P, não foi realizada a alteração por se tratar de IHM para operação em situação de emergência. Havendo necessidade, emitir outra SSA.
202207455 | SPG | 202208756 | G097C001 | UNIDADE DE AQUISICAO DE DADOS - DAUC 03 | 0889.003-0 | 202008 | 17/02/2020 09:22:00 | CONECTAR PONTOS EFERENTES AOS CABOS E71110 E E71111 REFERENTE A SUBTENÇÃO BARRA ESSENCIAL CGCA, CONFORME ANEXO. OBS: DERIVAR PARA BD?S E COORDENAR COM ELÉTRICA CONEXÃO E ENSAIOS | IEE3 | MEL4 | CARLOS RONEI ORTIZ | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207454 | SPG | 202208749 | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 201848 | 30/11/2018 16:08:00 | PROVIDENCIAR TESTE DO PTO PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO DESTE NO SCC SOBRE SELEÇÃO DO 43TL3 PARA RELIGAMENTO ESTÁ RECEBENDO INFORMAÇÃO DO CAMPO. CONFORME CAMPO, INFORMAÇÃO ESTÁ DISCREPANTE. EM ANEXO, CONFIG. DO PONTO. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202228
202207453 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 201847 | 23/11/2018 08:23:00 | TRAMPOLIN CENTRAL: COLOCAR ESCALERA PARA ACCESO AL AREA MAS BAJA DEL LOCAL, SIMILAR EL TRABAJO YA REALIZADO EN EL TRAMPOLIN IZQUIERDO | MCI1 | MCI1 | CARTASSO ACOSTA HORACIO FABIAN | S1 | Programável |  | Não |  | 202218
202207452 | SPG | 202208713 | A001K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-01 | 0127.005-2 | 202147 | 22/11/2021 10:57:00 | CONFECCIONAR TAPA CONFORME INDICADO EN CROQUIS EN ANEXO. | IME2 | MMU3 | CALDERON MARTINEZ ARTURO ELIAS | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202252
202207451 | SPG | 202208682 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202119 | 13/05/2021 11:46:00 | PROVIDENCIAR INCLUSÃO E EXCLUSÃO DE VALIDANTES DAS VARIÁVEIS DO ANEXO NO DIAGRAMA 18AIHMPVDL_542, POR INCLUSÃO DA VB405_1 NA TELA PARADA NO INTE- RACTX C/A EXCLUSÃO DAS VB151_2 E VB153_2 , REALIZADA C/A SSA 201813321S. | OUO0 | IEE1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202250
202207450 | SPG |  | R055B003 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.028-0 | 201834 | 24/08/2018 05:04:00 | REALIZAR/PADRONIZAR EM COR BRANCA A PINTURA DAS TAMPAS METÁLICAS NA CASA DE RELES DA SEMD. | OUO7 | MCI4 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202232 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207449 | SPG |  | R055H002 | MISCELANEAS DE CONCRETO | 0971.040-0 | 201834 | 20/08/2018 09:05:00 | CONSTRUIR DOS BASES PARA TC RESERVAS SEGUN PLANO 4514DC15202 EN LA SEMD- PATIO 500KV-SECTOR 3. ANCLAJES SERAN FABRICADOS SEGUN SSA 201810741A. CONTACTO NESTOR CARDOZO 2481.ORIGEN SSA 201713633A. VER ANEXOS | ISI1 | MCI1 | CARDOZO RODRIGUEZ NESTOR GENARO | S3.9 | Programável |  | Não |  | 202220
202207448 | SEE |  | R009C002 | MISCELANEAS METALICAS | 0972.006-3 | 201831 | 01/08/2018 07:44:00 | SOLICITAMOS P.T. QUANTO A MELHORIA DE ACESSO DA ELEV.44 ATÉ ELEV.40(EX.: RAMPA DE ACESSO OU ELEVADOR DE CARGA),P/ACESSO DE CARRINHOS DE FERRAMENTAS E CARGAS ATÉ PAINÉIS E EQUIP.DISPOSTOS NA ELEV.40. | MEG2 | IME2 | ALTAIR WIGGERS | S1 | Programável |  | Não |  | 202225 |  | El pedido de elevador fue derivado para la ENEE.DT vía memorando
202207447 | ACS | 202208593 | E013P007 | ESTACAO DE SUPERVISAO E CONTROLE / IHM LOCAL | 2412.001-6 | 202110 | 11/03/2021 10:47:00 | REALIZAR ENSAIOS PROPOSTOS EM ANEXO PARA IDENTIFICAR/CORRIGIR A CAUSA DA FALHA REGISTRADA NA SSA MATRIZ. REGISTRAR INFORMAÇÕES SOBRE OS ENSAIOS REALIZADOS. | IEE3 | MEL4 | MARCOS ALOE YAMAMOTO | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202214 | VILLAR RIVAS ALBERTO | Semana 25/06: Equipo a ser comisionado conforme contrato 4500062462.
202207446 | SPG | 202208591 | R033A004 | BLOCO U18A | 0980.163-0 | 201826 | 25/06/2018 08:35:00 | SE SOLICITA EMITIR PARECER TÉCNICO SOBRE LA INFILTRACIÓN, VIENDO QUE YA FUE REALIZADA LA COLOCACIÓN DE TINTA EN LA JUNTA DEL CONDUCTO FORZADO Y EL HORMIGÓN EN LA COTA 111 Y NO FUE ENCONTRADA EN LA COTA 89. | MCI1 | ISI1 | FLORENTIN SUAREZ, LUIS SEBASTIAN | S1 | Programável |  | Não | RAMIREZ DIAZ CARLOS ALBERTO | 202243 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207445 | STE |  | A002A041 | QUADRO GGB-02 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.002-8 | 201812 | 19/03/2018 09:05:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR ALARME INTERMITENTE COM POSTERIOR REARME "CGI DEFLECCIÓN ANORMAL DEL EJE". | OUO5 | MEG1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S2.3 | Programável |  | Não |  | 202220 | STALDER DIAZ IVAN | Instalado configurado y ensayado modulo de la marca MEGGITT VSV301 de la posición 90VB2/3, canales 1 y 2 para ejes X e Y. Modulo aprobado conforme SSA 201812588I. Sensores calibrados por ILA1, el conjunto de la direccion "Y" no fue aprobado entonces fue substituido por un transd. CON11 cod. 0280178 ya calibrado, hojas en anexo. Instalada fuente PSU03 e interruptor termo-magnético 72CB103. Listado de documentos, Backup y configuración en Anexo.
202207444 | SPG |  | T086D007 | RADIO MODEM E ACESSORIOS | 1291.002-3 | 201803 | 18/01/2018 09:31:00 | VERIFICAR FALHA DE COMUNICAÇÃO ENTRE A UAR E A CENTRAL. | IEE1 | MEL4 | MAURICIO MENON | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202226
202207443 | SPG | 202208506 | E013L001 | QUADRO 2RPL13 PROTECAO PRIMARIA | 2405.001-0 | 201815 | 12/04/2018 16:25:00 | REALIZAR ENSAYOS DE RECIERRE(79)TRATANDO DE REPRODUCIR LAS SEÑALES QUE MUESTRAN EL REGISTRO DE OSCILOGRAFÍA DE LOS IEDS DURANTE LA PERTURBACIÓN DEL DÍA 04/11/2017 06H59MIN. REF. RAP 22/2017, RESUMEN EN ANEXO. | IEE1 | MEL1 | SANCHEZ GODOY VERO LEON | S2.4 | Programável |  | Não |  | 202216
202207442 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | AJUSTAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DAS CANTONEIRAS ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS DIREITO, ESQUERDO E CENTRAL. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 13-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220
202207441 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 201749 | 05/12/2017 15:54:00 | FIXAR CANTONEIRA ENTRE AS LAJES DE PROTEÇÃO E OS TRAMPOLINS, NAS JUNTAS DOS TRAMPOLINS ESQUERDO E DIREITO. SERVIÇO REFERENTE À RECOMENDAÇÃO DA EN.DT 12-A-01-2016 DO RELATÓRIO 4006-50-15239-P. VER ANEXO. | ISI1 | MCI1 | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | S3.7 | Programável |  | Não |  | 202220
202207440 | SPG | 202208487 | R004B001 | ESTRUTURA DA TORRE DO MIRANTE | 0980.017-1 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | ESPECIFICAR MATERIAL Y CONTRATACIÓN DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EJECUTAR EL TRABAJO. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não | MARCEL TOMOSHIGUE UNTEN | 202250
202207439 | STE |  | A002F006 | QUADRO PP-02 E ACESSORIOS | 0111.002-0 | 201737 | 11/09/2017 14:05:00 | DURANTE ATENDIMENTO DAS SSA'S 16/04547A E 16/04549A, CONSTATADO EXCESSO DE UNIDADE NO INTERIOR BUS-DUCT, OCASIONANDO OXIDAÇÃO DOS PARAFUSOS DAS SECCIONADORAS STE E STAU. FOTOS EM ANEXO. | MEG1 | MMU1 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não |  | 202222 | ZARZA MARCO ANTONIO | Como providencias fue instalado en el cuadro PP un sistema de purga automático de humedad SSA (202208485), según el parecer técnico de la IME3( SSA 202208178) no fue constatado humedad en el interior del BUS-DUCT.
202207438 | SPG |  | R006B003 | CALHA ESQUERDA | 0981.003-0 | 201728 | 14/07/2017 14:12:00 | EN LA GALERÍA DE DRENAJE DEL TRAMPOLÍN. CANALIZAR INFILTRACIÓN CON CARBONATACIÓN ENTRE BLOQUE DEL TECHO, EN EL FINAL DE LA GALERÍA SE OBSERVA INFILTRACIÓN CONSIDERABLE A TRAVÉS DE LA JUNTA. | MCI1 | MCI1 | LEIVA CASCO, SEVERIANO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207437 | SPG |  | R006D002 | LAJES DE PROTECAO | 0983.002-2 | 201707 | 17/02/2017 07:43:00 | SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE REPARO, DE LAS JUNTAS DE LAS LOSAS Y ÁREAS CON ACUMULACIÓN DE AGUA CON FORMACIÓN DE MOHO EN LA SUPERFICIE; TAMBIÉN APARECEN ALGUNAS FISURAS Y DESGASTE POR ABRASIÓN. | MCI1 | MCI1 | LEIVA CASCO, SEVERIANO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207436 | SPG |  | R006D001 | FOSSA DE EROSAO | 0983.001-5 | 201707 | 17/02/2017 07:42:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR DESPRENDIMIENTO DE REPARO, EROSIÓN Y CAVIDADES CON MEDIDAS QUE VA EN ALGUNOS PUNTOS HASTA 80CM X 35CM X 25CM DE PROFUNDIDAD EN LOS TALUDES DE HORMIGÓN. | MCI1 | MCI1 | LEIVA CASCO, SEVERIANO | S1 | Programável |  | Não |  | 202220
202207435 | SPG | 202208410 | R033A003 | BLOCO U18 | 0980.162-2 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207434 | SPG | 202208409 | R033A001 | BLOCO U16 | 0980.160-8 | 202138 | 23/09/2021 09:35:00 | EMITIR PARECER TECNICO SOBRE PROCEDIMIENTO PARA RETIRAR LAS PIEZAS DE MADERA. | MCI1 | ISI1 | ALVARENGA BAEZ SAUL RICARDO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226 |  |  |  | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202207433 | SPG |  | J083A024 | POCO E ACESSORIOS | 0258.008-0 | 201636 | 06/09/2016 16:52:00 | VERIFICAR/SOLUCIONAR: VAZAMENTO NAS JUNTAS DE CONCRETO EM TORNO DO PRÉ POÇO DO CQ-02. | OUO1 | MCI1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202220 |  |  |  | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207432 | STE |  | K091E006 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE ESGOTO | 0571.006-5 | 201622 | 02/06/2016 10:22:00 | EL CAÑO QUE BAJA POR EL PAREDÓN QUE SE ENCUENTRA HACIA EL CANAL DE DESVÍO TIENE PERDIDA DE RESIDUOS CLOACALES, JUSTO CERCA DEL CODO DE CONEXIÓN, EMITE MUCHO OLOR DESAGRADABLE. LOCAL AMC 02, COTA 144 | OUE4 | MAM1 | VILLAGRA CACERES ALEJANDRO | S1.2 | Programável |  | Não |  | 202220 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | FABRICADO FLANGE DE FIXAÇÃO EM OFICINA, DRENADO RESERVATORIO, E , COM APOIO DE CAMINHÃO MUNCK E GUINDASTE, FOI REALIZADO SUBSTITUIÇÃO DE APROXIMADOS 24M DE TUBULAÇÃO 6". NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO QUE NÃO OCORRE VAZAMENTOS.
202207431 | SPG |  | M066D012 | KVM 2 - CORE 60 | 1348.006-5 | 201622 | 03/06/2016 12:41:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR EL MOTIVO POR EL CUAL EL KVM2 DE LA SALA DE TELECOMUNICACIONES DE 60 HZ SE ENCUENTRA INOPERANTE. | MEL4 | MEL4 | LOBO MARTINEZ JUAN ALBERTO | S1 | Programável |  | Não | ASTA PALACIOS RICARDO JAVIER | 202228
202207430 | SCD |  | M060B007 | CONTROLE DE ACESSO - CDA E ACESSORIOS - CCP | 1018.001-0 | 201536 | 01/09/2015 08:52:00 | APOIAR A CIVIL NO REPOSICIONAMENTO DA PORTA 402 DA SMIL.DT, LOCALIZADA NO EDD, MANTENDO OS MESMOS CRITÉRIOS DE SEGURANÇA DEFINIDOS NO ESAI. REF SSA 201508610A | IEQ3 | MEL4 | JAIME SUNE | S3.8 | Programável |  | Não |  | 202206 |  | SERVICIO CANCELADO POR MCI2 EN SSA 201508610A, LAS INSTALACIONES CIVILES SERAN REALIZADAS POR EMRESA TERCERIZADA CONFORME BAJA Y ANEXOS SSA 201508610B. LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE ACCESO Y CAMARAS SERAN INSTALADOS POR EMPRESA TERCERIZADA, ANEXO OIS OIS CT 4500064363.
202207429 | SPG | 202208370 | B020L027 | UAC - CONTROLADOR 80-75 | 1108.004-0 | 201651 | 22/12/2016 14:10:00 | SOLICITAMOS PARECER TÉCNICO SOBRE LA POSIBLE COMPATIBILIZACIÓN DE LAS VARIABLES (CONFIGURACIÓN ALARMA DE LA IHMP CON LA MISMA VARIABLE DEL SDSC). | MEL1 | IEE1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não |  | 202226
202207428 | SPG |  | R008C005 | SINALIZACAO | 0973.005-0 | 201352 | 28/12/2013 05:26:00 | VERIFICAR Y SOLUCIONAR: REGLA INDICADORA DE NÍVEL AGUAS ARRIBA (EL. 223,00-TRECHO E3) COM DEFICIÊNCIA EN LA INDICACIÓN ABAJO DE 217,00M. | OUO5 | MCI2 | ROJAS LOPEZ JORGE DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não |  | 202230 |  |  |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202207427 | SPG | 202208338 | G042B006 | DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA H2 500 KV | 0176.011-0 | 201924 | 13/06/2019 14:41:00 | CONFECCIONAR 3 UNIDADES DE CONECTOR PARA CABO DE DISPOSITIVO POTENCIAL DE BUCHA, CONFORME PROJETO ANEXO E AMOSTRA ENTREGUE. | MET1 | MMU3 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não |  | 202252
202207426 | SPG |  | E002E001 | QUADRO LPP-02 PROTECAO PRIMARIA GIS | 0228.040-6 | 202117 | 26/04/2021 11:29:00 | EN EL MOMENTO DE ABRIR CON TENSION LA SECC. 75L02 ACCIONO, CON REARME INMEDIATO, LA ALARMA "LT_IPU_MD2 60P DCP FALTA TENSION LPP-02/LAP-02". | OUO5 | MEL1 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S2.3 | Programável |  | Não | YEPREN BARGANIAN VIEIRA | 202221
202207425 | STE |  | J092B001 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA | 0127.201-2 | 202049 | 03/12/2020 07:27:00 | VERIFICAR BAIXO FLUXO DE AGUA PARA A CALDERARIA E DEMAIS TUBULAÇÕES NA COTA 108. VIDEO ANEXO. | OUO1 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | 202222 | GUILHERME ANDRE BERGAMASCHI | ISOLADO SISTEMA E VERIFICADO QUEBRA DO OBTURADOR DE VÁLVULA GAVETA 2" DE ISOLAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA DE SERVIÇO. SUBSTITUÍDO VÁLVULA, NORMALIZADO SISTEMA E VERIFICADO CORRETO FLUXO DE ÁGUA. |  | 68 - FLUXO BAIXO
202207424 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202041 | 09/10/2020 09:09:00 | PROVIDENCIAR CRIAÇÃO DE PTOS E ALTERAÇÕES NA SOSTAT, SORPAR, SORCAL,SORFOR E DE TELAS P/IMPLEMENTAR SINALIZAÇÃO DA REGRA N-1 "NÃO ENERGIZAR1A LINHA 50HZ C/TENSÃO NAS UNIDADES SINCRONIZADAS MAIOR QUE 16,2 KV." | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.7 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa das SSA 202011285C e 202011285D (SMA antigo).
202207423 | SCC |  | K068J001 | QUADRO DE DETECCAO DE INCENDIO PS-18 | 0697.025-7 | 202025 |  | ACIONADOR MANUAL DO LAÇO 1 ENCONTRA-SE INACESSÍVEL, ATRÁS DE UMAPRATELEIRA. PROVIDENCIAR A REMOÇÃO PARA LOCAL DE FÁCIL ACESSO. | MEL2 | MCI2 | MAYCON GREIM DE BOMFIM | S3.9 | Programável |  | Não
202207422 | APG | 202209337 | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202047 | 16/11/2020 08:32:00 | PROVIDENCIAR ACTUALIZACION DE INFORMACIONES EN LA PANTALLA "ANDE". | SOA0 | OSO0 | PAULO HENRIQUE DA ROSA BENITES | S3.7 | Programável |  | Não
202207420 | SEE |  | A019J051 | PAINEL DE MONITORAMENTO SMT-09A | 1083.023-6 | 201943 | 21/10/2019 15:28:00 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL AS TEMPERATURAS DA CELA DAS FASES A E C ESTÃO COM INDICAÇÃO INCOERENTE NO PAINEL SMT-9A. PROBLEMA DETECTADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSA 2019/13421A. | MET1 | MET1 | FERNANDO CESAR BARBADO FARIAS | S1 | Programável |  | Não | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | 202220 | RAMOS DOMINGUEZ FERNANDO JOSE | Verificado circuito , sustituido circuito de indicación de temperatura con SSA 2022/03657 en conjunto con IEQ3. realizado ensayo del mismo, constatado funcionamiento y señalización normal. Materiales provistos por PTI.
202207419 | SCC |  | C045A003 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR521 | 0919.039-2 | 201937 |  | SOLICITO COMPRA DO COMPONENTE EM ANEXO PARA COMPOR A POLÍTICA MAX/MIN DEMATERIAL EM ESTOQUE. SUBSTITUÍDO DE FORMA PROVISÓRIA NA SSA. 201911261A.ESSE COMPONENTE É UTILIZADO COMO CHAVE LOC/REM DAS UTR¦S. | MEL4 | IEE3 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202207418 | APG |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 201846 | 14/11/2018 09:27:00 | CORRIGIR TELA DO SCADA "SE_FI" CONFORME ANEXOS. OBS: O SERVIÇO AUXILIAR DE FURNAS PROVÉM DO TERCIÁRIO DOS TRAFOS AT01 E AT02 CONFORME DESENHO 6001-DU-18184P. | OUO6 | OSO0 | ELTON RENATO SIGNORINI | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202207375 | SCC |  | K083A014 | MOTOR N2 60 HZ DA BOMBA BDR-I20-002 |  | 202219 | 13/05/2022 09:27:55 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206665 E 202206664. PREVISÃO PARA 17/05/2022 | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável |  | Não
202207374 | SCC |  | J087A014 | MOTOR N2 50 HZ DA BOMBA BDR-9799 |  | 202219 | 13/05/2022 09:28:02 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206666 E 202206667. PREVISÃO PARA 17/05/2022 | MAM1 | MEG2 | EVANDRO BARTH | S3.11 | Programável |  | Não
202207247 | SCC | 202207219 | L002B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 300 A CB-04 | 0432.045-0 | 202219 |  | Solicitamos parecer técnico referente ao fato do carregador de bateria CB-04 parar de conduzir sem causa aparente durante sua operação normal. Verificado que o carregador retornou ao normal após manobra de desligar e voltar à condição de flutuação | MEG2 | IEQ2 | PAULO EVARISTO CORDEIRO DE FARIA | S1 | Programável |  | Não
202207205 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:18 | IMPLEMENTAR TELAS PARA SUPERVISAO DA NOVA PROTECAO DO TRANSFORMADOR T02 E ACOMPANHAR COMISSIONAMENTO E COLOCACAO EM SERVICO DO NOVO PAINEL 2R-T02. | OUO7 | OUO0 | SOSA CARDOZO PEDRO ANIBAL | S3.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202220 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi criada a tela "PROTR02 P0 S0" no SCC e, foram atualizadas as telas: "rmse Netwmap Global", "PROTSEMD", "2STC P0 S0" e "PB2BF500". Durante o comissionamento foi identificada a necessidade de alteração de alguns parâmetros no BD do SCC (ref: SSA 202212804 e 202213810)
202207199 | SCC |  | K005J013 | RELE DIFERENCIAL 87GD | 0082.021-0 | 202219 |  | Verificar/solucionar porque o teste de pickup/dropout do HRU da função 87 está fora da tolerância, com o contato do HRU permanecendo fechado durante o dropout, mesmo zerando a corrente aplicada. | MEL1 | MEL1 | JOSE ALFREDO RECKZIEGEL | S1 | Programável |  | Não
202207165 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 |  | Providenciar alteração da tela DISJILST para supressão de alarmes para os disjuntores da GIS 60Hz aos moldes do já implementado para unidades geradoras. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202207164 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 10/05/2022 15:03:55 | Providenciar alteração da tela DISJILST para supressão de alarmes para os disjuntores da GIS 60Hz aos moldes do já implementado para unidades geradoras. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202223 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A TELA DISJILST foi alterada para complemento da supressão de alarmes dos disjuntores da GIS 60hz aos moldes do implementado para unidades geradoras. A tela passa a permitir supressão com etiqueta de MAN_CONTROL para pontos de supervisão relacionados a cada disjuntor da GIS 60Hz. Em anexo, arquivos da execução.
202207158 | SCC |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:37:56 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-9799. OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206666 E202206667 | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207157 | SCC |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0281.023-9 | 202219 | 11/05/2022 08:38:07 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-9799 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206666 E 202206667 | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207153 | SCC |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:38:52 | SOLICITAMOS APOIO PARA QUANTIFICAR VALORES DE CORRENTE DE PARTIDA, CORRENTE DE REGIME, TENSÃO DE TRABALHO E QUEDA DE TENSÃO NA PARTIDA DA MOTOBOMBA BDR-I20-002.OS ENSAIOS FAZEM PARTE DO COMISSIONAMENTO DAS BOMBAS MODERNIZADAS CONFORME SSA:202206665 E202206664 | MAM1 | ILA1 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207152 | SCC |  | S099D001 | BUCHA OLEO/SF6 500 KV (TU) | 0330.005-6 | 202219 | 11/05/2022 08:39:11 | REALIZAR CONEXÃO ELÉTRICA DO MOTOR DA BOMBA BDR-I20-002 PARA POSSIBILITAR OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO APÓS MODERNIZAÇÃO DA BOMBA CONFORME O CONTRATO Nº 4500039630. ATIVIDADE FAZ PARTE DO COMISSIONAMENTO DA BOMBA CONFORME SSA:202206665 E 202206664 | MAM1 | MEG2 | FABIANO SOARES GARCIA | S3.2 | Programável |  | Não
202207127 | SCC |  | A002A003 | CO2 DO GERADOR | 0023.002-2 | 202219 |  | DE ACUERDO A LA SSA MATRIZ (202114603A) Y DEBIDO A QUE EL MATERIAL SE ENCUENTRA CON STOCK CERO, REPONER MATERIAL CON CÓDIGO 712520 (MODULO MONIT 15/32V 350MA 47KOHM). | MEG1 | IMA0 | BENITEZ AREVALOS JAVIER | S3.9 | Programável |  | Não
202207114 | SCA |  | B012A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.002-6 | 202219 | 10/05/2022 06:08:36 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÓLEO NA CONEXÃO DA VÁLVULA 12 DO CIRCUITO HIDRÁULICO DA BOMBA N2. VER ANEXO. | OUO6 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202207054 | SCA |  | A008H009 | QUADRO PWB-08/PWX-08 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.010-7 | 202219 | 09/05/2022 12:02:34 | Verificar solucionar defeito no display de 7 segmentos do indicador 80PWI-1 no painel PWB da U08 conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207053 | SCA |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202219 | 09/05/2022 12:03:22 | Verificar solucionar defeito no display de 7 segmentos do indicador 80PWI-1 no painel PWB da U06 conforme video em anexo. | OUO5 | MEG1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202207044 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 09/05/2022 11:11:06 | Providenciar alteração das telas BARRA2B2, SF650D, SF6G099A, SF6V099A e INTERC50 para acerto da supervisão das seccionadoras b5U9AT, b5B02T2, 75U9AT1 e 75U9AT com pontos de 4 estados criados com a SSA 201906946A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202206999 | SCC |  | A002A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.002-0 | 202219 |  | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 22 permaneceu aplicada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada com procedimentos operacionais. | OUO5 | MMU1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S2.2 | Programável |  | Não
202206969 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:24:35 | Modificar el campo "NORMST" de los puntos de comando relacionados al ECE-50 de acuerdo al anexo. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitado. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206968 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:35:10 | Analizar posibilidad de alteracion de la prioridad de la alarma "REG_VELOC TQ AIRE/ACEITE NIVEL ALTO" en las U9A y 18A. De prioridad 4 a prioridad 6. Justificativa las demas unidades ni cuentan con esta alarma ya que es nivel donde actua la BE y esto puede afectar en el analisis de las alarmas de prioridad 4. 9A: RTU number 50, point number 734. 18A: RTU number 69, point number 734. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202206965 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 16:35:45 | Analizar alteración de los limites inferiores (5 y 6) de corriente, potencia activa y reactiva del UMCC-9A y UMCC-18A, debido al accionamiento durante la preparacion de partida de la unidad. | OUO5 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202206955 | SCC |  | C036A016 | COMPARTIMENTO DE GAS A17-5 | 0016.005-9 | 202218 |  | ENCONTRADO DURANTE A EXECUÇÃO DA SSP: 20223870, PONTO DE VAZAMENTO NA FASE 'S' DO COMPARTIMENTO A17-5. VAZAMENTO OCORRE PELO ORING DO ISOLADOR ESTANQUE (LADO INFERIOR VÍDEO) NA DIVISA COM O COMPARTIMENTO A17-4. VER VÍDEO EM ANEXO. | MET3 | MET3 | WILSON CARLOS MATOS SUCKER | S1 | Programável |  | Não
202206953 | SCC |  | P028A015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.089-9 | 202218 | 06/05/2022 15:30:29 | Verificar ruído anormal no motor de acionamento e VVT-1811 | MAM3 | MAM3 | HUGO DAL MORO MEDINA | S1 | Programável |  | Não
202206943 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202219 | 09/05/2022 07:10:32 | Creaciòn de telas A56QY13 y A56QY24, conforme anexo, para sustituir las telas AU5QY12 y AU6QY34, conforme actualizaciòn de proyecto. Y alteraciòn de los links de acceso en las telas AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Telas AU56QY13 y AU56QY24 criadas e AU5CACC1, AU6CACC1, AU5QP01 Y AU5QU02 conforme consta na SSA derivada.
202206941 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 06/05/2022 11:36:15 | Alterar telas SF6VMD1, IO05L01A, SF6VMD2, SF6VMD3, SF6VMD4, BARRA1B1, BARRA2B2 e IO35U12 para implementar sinalização da regra N-1 "Não Energizar 1a Linha 50HZ com Tensão nas Unidades Sincronizadas maior que 16,2 KV" e atendimento da SSA 202011285C. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202221 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO35U12 não foi alterada. Ao invés disso, foi alterada a tela IO45U34, assim como, as telas SF6VMD1, IO05L01A, SF6VMD2, SF6VMD3, SF6VMD4, BARRA1B1 e BARRA2B2. Com isso, fica implementada a sinalização da regra N-1 "Não Energizar 1a Linha 50HZ com Tensão nas Unidades Sincronizadas maior que 16,2 KV" e atendendo a SSA 202011285C. Em anexo, arquivos da execução.
202206932 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202218 | 06/05/2022 09:47:25 | Alterar telas SISTEMA4 e MENU no INTERACTX 18A para sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202219 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas SISTEMA4 e MENU foram alteradas no INTERACTX 18A para retirar a sinalização de RACK C8075 FALHA em atendimento à ata de reunião AR/SMI.DT/0028/2022 e serão carregadas para o IHM-P pela SSA 201813321T. Em anexo, arquivos da execução.
202206887 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 05/05/2022 17:11:21 | Alterar pantallas U05AP y U05APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización en la BD del SCADA 05/05. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202219 | BRUNO RAFAEL GRIS | Fueron realizadas las alteraciones en las telas "U05AP" y "U05APLO" con el objetivo de adecuar las señalizaciones luego de las modificaciones en el sistema de agua pura y actualización del banco de datos del SCADA/NMR5(REF: BD3 del día 05/05/2022)
202206875 | SCC |  | A004E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.004-7 | 202218 | 05/05/2022 10:30:59 | Verificar motivo pelo qual o tempo de fechamento da comporta da tomada d´água ficou em 3.22minutos. | OUO5 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S2.2 | Programável |  | Não
202206870 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 05/05/2022 09:10:50 | ALTERAR PANTALLA "AU5QY12" Y "AU6QY34" CONFORME ACTUALIZACIÓN DE PROYECTO. OBS: DISEÑO EN ANEXO. REF: SSA 201911239A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202222 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Ejecutados los trabajos dentro de la AT 202204571, para la SSA 202212113.
202206822 | SCC |  | T070B001 | CENTRAL PRINCIPAL ALARME DE INCENDIO CPAI E PERIFERICOS | 1224.001-0 | 202218 |  | Verificar el accionamiento de la alarma " DF C.F. BT CO2 U3/U4 EL. 115 (M3.48) SMOKE DETECTOR EXCESSIVELY DIRTY" | OUO6 | MEL2 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S2.3 | Programável |  | Não
202206761 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202218 | 04/05/2022 10:19:08 | Corregir error del SCO donde una reprogramación realizada para el día futuro es registrada por el software en el día actual. Evento ocurrido en el día 28/04/2022 a las 23h56min conforme RELAT del DC-IPU. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202219 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Atualizada a versão do aplicativo SCO.
202206755 | SCA |  | N009A002 | CABINA DO ELEVADOR | 0856.007-2 | 202218 | 03/05/2022 15:55:25 | REALIZAR A TROCA DO PISO EMBORRACHADO DO ELEVADOR E09 . VERIFICAR O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO ASSOALHO DE MADEIRA E SUBSTITUIR O QUE FOR NECESSÁRIO. OBS.: REFERENCIA DE SERVICIO SIMILAR SSA 201509081A. | MAM2 | MCI2 | ISAIAS LUIS | S1 | Programável |  | Não
202206662 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 11:57:41 | Providenciar alteração de CAT e ACRONM de ponto sobre indicadores digitais do CCAR 9A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206661 | SCC |  | B018E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.018-7 | 202218 |  | Verificar gotera próximo al presostato PR6 que proviene de una canaleta de dreno de aguas de lluvias que esta ubicada por encima del sistema hidráulico, anexo fotografías de la gotera. | MMU2 | MCI1 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não
202206660 | SCC |  | P007B022 | SISTEMA L DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.096-0 | 202218 |  | Durante a inspeção da preventiva da iluminação da El. 98, montante, identificado na "VVT-0301", falta proteção contra contato na parte girante do Sistema "L". Providenciar proteção para VVT-0301 e estender para as demais unidades, a fim de evitar acidentes. | MEG3 | MAM3 | EDSON FERREIRA | S2 | Programável |  | Não
202206654 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202218 | 02/05/2022 10:15:33 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT, SOANLG e SOEQID de pontos sobre o MDGE da 9A por alteração do instrumento de medição para o ION 7400, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Realizadas as alterações solicitadas. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206626 | SCA |  | A002D018 | SERVOMOTOR DO RV COM TRAVA HIDRAULICA | 0092.003-7 | 202218 | 02/05/2022 15:12:19 | Verificar ajuste do fim de curso 33WG1, distribuidor fechado, para atender a SSA 2021/08592A que menciona o não fechamento das válvular borboletas do sistema de aeração com a máquina parada. Previsão para o PD. | MEG1 | MMU2 | EDSON RENATO PRIEBERNOW LETTNIN | S1 | Programável |  | Não
202206551 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 29/04/2022 10:33:10 | Providenciar alterações na SORFOR e SORPAR para melhoria de cálculos para complemento da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04LI5, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206632.
202206537 | SCA |  | B012B018 | TUBULACOES/VALV/ACESSORIOS DE AGUA DA TURBINA | 0127.091-5 | 202217 | 29/04/2022 00:29:01 | VERIFICAR E SOLUCIONAR PERDA DE ÁGUA PRÓXIMO AS PALHETAS N°9 E N°10 DA UG12. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206488 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:28 | Providenciar inclusão de 5 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 5 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não retirar linha VHA1 com carga" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202206484 | STE | 202206281 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 28/04/2022 11:01:35 | Modificar PNTNAM del punto de supervisión "CM2 INTERRUPTOR 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02, de los SSAA de la SEMD, de acuerdo al anexo. Referencia SSA 202206281 | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206638. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202206439 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 27/04/2022 20:29:21 | Incluir en las pantallas INSPSUP y INSPSEN6, el Link de supervición 1EPIC/1EAIC "ESQUEMA DE CONTROL DE EMERGENCIA 60 Hz" | OUO6 | OUO0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202206387 | SCA |  | A009B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.011-2 | 202217 | 27/04/2022 05:28:57 | Constatado nivel bajo de aceite en el CGI. Valores encontrados 71L-2: 320,1mm con 38LQ: 49,9 grados. Obs.: Unidad parada. | OUO5 | MMU2 | LARAN IRALA EDGAR ENRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 69 - NIVEL ALTO
202206363 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 11:50:13 | Alterar telas com origem na tela AU6CACC1 para navegação entre tela do painel e fonte de alimentação/carga e atendimento da SSA 201808528A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202221
202206361 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 11:33:38 | Providenciar solução para alarme "UTR 765KV-P - EM/EN ESTADO ALARM." estar sendo apresentado nas consoles CCR50/CCR60 ao invés da console CCRGE (NOC), conforme relatado na SSA 202114533A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.3 | Programável |  | Não
202206352 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 10:10:05 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT sobre freios desaplicados da U9A, conforme anexo e para atendimento da SSA 202004012A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202206344 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202217 |  | Reposição em estoque do material código 515914. emitidos os empenhos nº 393159, 404603 e 421224, este material destina- se aos 8 compressores de ar de partidas (LT 230 - Atlas Copco) dos grupos diesel de emergência GD1, GD2, GD3 e GD4. | MAM2 | IMA0 | REIMAR GRENZEL | S3.9 | Programável |  | Não
202206343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 26/04/2022 08:45:14 | Alterar telas U0186N e U9A86N para incluir a supervisão do 86 do UMCC, conforme alterações no campo ocorridas em revisões das unidades 1 e 9A e verificar tela BFTIE500 se há dinâmicos cujos links precisam ser corrigidos, alterando-a caso necessário pela verificação. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U0186N e U9A86N foram alteradas, sendo incluída a supervisão do 86 do UMCC. Em anexo, arquivos da execução. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202206324 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202217 | 25/04/2022 16:13:38 | Providenciar alteração de descritivo de comunicação da UTR com os IONs na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA 202206640. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206281 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202217 | 25/04/2022 10:33:15 | Modificar descriptivo de la alarma "INT. 52J DISPARADO" proveniente del cuadro CM.02 por el descriptivo "INT. 52J, 52K O 52L DISPARADO", debido a que pertenece a una alarma común a los tres interruptores conforme anexo. | OUO7 | OUO0 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202228 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | REALIZADA MODIFICACIÓN SOLICITADA, EN LA BASE DE DATOS DEL SCADA A TRAVÉS DEL "BD3" DEL DIA 05-05-2022 CONFORME BAJA DE LA SSA 202206638. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206254 | SCA |  | A005B013 | PRE-DISTRIB/CX ESPIRAL/VALV DRENAGEM E DISP SUPERVISAO | 0062.005-0 | 202216 | 23/04/2022 16:33:08 | Verificar/solucionar posible perdida por la válvula 18DC. Unidad parada por conveniencia operativa. Ver Anexo. | OUO5 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206235 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 22/04/2022 15:16:33 | Providenciar inclusão de 4 pontos calculados, alteração de cálculos e eliminação de outros 4 pontos calculados para possibilitar o retorno da regra N-1 "Não colocar em vazio conjunto autotransformador-regulador T0X/R0X pelo disjuntor 03T0X" como completa no SCC. Realizar a modificação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202206194 | SCA |  | P041F013 | TUBULACOES/VALVULAS E ACESSORIOS DE AGUA GELADA | 0836.001-4 | 202216 | 21/04/2022 05:34:19 | Verificar/solucionar perda de água na entrada do filtro conforme imagem em anexo. | OUO5 | MAM3 | IANDRO FICANHA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206151 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202216 | 20/04/2022 15:08:00 | Providenciar alteração da tabela de decisão global no SCC para ajuste e funcionamento das regras do SARTRE de forma completa, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206145 | SCS |  | B016K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-16 | 0127.106-7 | 202216 | 20/04/2022 16:02:16 | Verificar/solucionar motivo de não sensibilizar a baixa pressão de agua nas 3 fases do TR 16 no momento que ocorreu vazamento e o sistema ficou sem pressão. Notou-se que as unidades 15 e 17 sensibilizaram devido a presença dos alarmes reportados na CCR. | OUO6 | MAM1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 59 - ANTI-INCENDIO - DEFEITO QUE NAO AFETA A OPERACIONALIDADE
202206119 | SCC |  | P042E012 | BOMBA BWR-1101 E ACESSORIOS | 0810.003-9 | 202216 | 20/04/2022 05:23:06 | Verificar perda de água gelada. - não aprovar | OUO5 | MAM3 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202206087 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202216 | 19/04/2022 11:18:47 | Providenciar alteração de NORMST e PNLNAM de ponto sobre freios desaplicados da U18A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA 202206644. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202206068 | STE |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202216 | 19/04/2022 08:58:08 | Alterar tela 86N pelo CCAD 9A para incluir supervisão do 86 do UMCC, conforme alterações realizadas na revisão da unidade 9A relatadas no RRU 12/2022 de 25/03/2022. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela 86N foi alterada, sendo incluída informação do 86 do UMCC, conforme alterações realizadas na revisão da unidade 9A relatadas no RRU 12/2022 de 25/03/2022. Em anexo, arquivos da execução. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202206063 | SCA |  | B010H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.012-1 | 202216 | 20/04/2022 10:28:45 | Verificar/ solucionar Pressão baixano cilindro de nitrogênio conforme fotografia em anexo. | OUO6 | MMU1 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205996 | SCC |  | P041E014 | BOMBA BWR-0902 E ACESSORIOS | 0810.002-0 | 202216 | 18/04/2022 05:10:31 | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PELA VÁLVULA FV “C” do FILTRO FWR-0902 | OUO5 | MAM3 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205984 | SCA |  | A006B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.006-6 | 202215 | 16/04/2022 22:54:40 | Verificar y solucionar nivel bajo del mancal guía inferior indicando (71L-2) 285.1mm, temperatura del aceite (38LQ) 26°C. Obs: Unidad parada por conveniencia operativa | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 70 - NIVEL BAIXO
202205970 | SCC |  | A008B002 | CAIXA DE VEDACAO, FILTRO HIDROCICLONE E ACESSORIOS | 0012.010-3 | 202215 |  | VERIFICAR/SOLUCIONAR PRESION 1,20 Bar en manómetro PI24. Flujo 80PW 246.10 l/min | OUO5 | MMU2 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202205923 | APG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 13/04/2022 16:16:28 | Alterar el punto de la alarma "UTR ECCANDE EN ESTADO DE ALARMA" para que pueda accionar en la consola NOC del SCADA. Observación: La alarma acciona en todas las consolas de la CCR. | OUO5 | SOA0 | BERNAL BRITEZ JUAN CARLOS | S2.3 | Programável |  | Não
202205919 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 13/04/2022 15:32:29 | Realizar atualização de descritivos do SCADA relacionados à modificação de alimentação referente ao poço intermediário CQ-05. Página BP5QQ02: substituir BDR.F16.011 por BDR.F16.012 (Disj. 52.14) e acrescentar ao Disjuntor 52.16 (reserva) o descritivo CQ.05A BDR.F16.011. Página BP5QQ01: substituir BDR.F16.012 por BDR.F16.011 (Disj. 52.06). Página BP5CQ05: trocar os descritivos das seguintes cargas: QQ.02 52.14 por QQ.01 52.06 e vice-versa. | OUO1 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202216 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Realizada actualización de descriptivo de cargas y disyuntores en las pantallas solicitadas.
202205893 | SCA |  | B013G004 | QUADRO UMCC-13 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.015-0 | 202215 | 13/04/2022 11:13:22 | Verificar que la Bomba 3 del Regulador no parte estando la misma en Remoto o en Local. | MEG1 | MEG1 | RAFAEL DOUGLAS BASSO | S1 | Programável |  | Não
202205823 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 12/04/2022 15:42:05 | Alterar los campos DEVNAM de la SOSTAT, con el objetivo de corregir el descriptivo asociado al dispositivo primario de los puntos asociados a la Presión de Nitrogeno del tanque de reposición del agua pura en las unidades 9A y18A. Para mas detalles ver archivo en anexo. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA DERIVADA 202206645.
202205816 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 12/04/2022 10:14:59 | Providenciar alterações na SOANLG, SORCAL e SORPAR para melhoria de cálculos de barra energizada, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205792 | AAT | 202205647 | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202215 | 12/04/2022 09:10:28 | Verificar posibilidad de alterar el descriptivo del cuadro "NITROGÊNIO PRESSÃO" para "NITROGÊNIO - TANQUE DE REPOSIÇÃO PRESSÃO", conforme SSA principal, en los CCAD e IHM-P. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não
202205791 | STE | 202205647 | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202215 | 12/04/2022 09:10:39 | Verificar posibilidad de alterar el descriptivo del cuadro "NITROGENO PRESIÓN" para "NITROGENO - TANQUE DE REPOSICIÓN PRESIÓN", conforme SSA principal, en los CCAD e IHM-P. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202226 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PWB foi alterada para acerto de texto do quadro "NITROGENO PRESIÓN" para "NITROGENO - TANQUE DE REPOSICIÓN PRESIÓN" e reorganizados elementos em tela para textos sobre emissão de SSA e TRIP para nível do TQ de expansão e reposição. A tela U9AVAP foi alterada para acertar textos sobre ajustes de trip, alarme e emissão de SSA, conforme ajustes da PIO 01 para a 9A. Ambas as telas foram alteradas no CCAD e carregadas para as COPs. Em anexo, arquivos da execução.
202205724 | SCA |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202215 | 11/04/2022 16:52:04 | Realizar ensaio de tensão de atuação dos detectores de tensão, RITZ H-1990/ST SCEEP 15 (Pat. 125832) e RITZ H-1990/ST SCEEP 14 (Pat. 125827) conforme NR-10. | OUO2 | ILA1 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202205722 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 15:02:14 | Providenciar alteração de ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos sobre os disjuntores 52L e 52J do CM2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME BAIXA DA SSA DERIVADA 202206649. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205721 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 15:01:57 | Providenciar alteração do campo ENGINX na SOANLG para apresentação da grandeza física kA, conforme anexo e solicitação da SSA 202107469A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA DERIVADA 202206647.
202205717 | SCA |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202215 | 11/04/2022 12:09:29 | Solucionar nivel bajo de aceite 71L2=284,6mm (38LQ= 29.1•) | OUO6 | MMU2 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202205675 | STE | 202204317 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 09:11:45 | Alterar tela U9APREP para incluir informação sobre alimentação do TRIP2 do disjuntor de campo da 9A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202216 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela U9APREP foi alterada, sendo incluída informação sobre alimentação do TRIP2 do disjuntor de campo da 9A. Em anexo, arquivos de execução. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202205647 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202215 | 11/04/2022 03:30:47 | Tela do sistema de água pura U13AP, verificar possibilidade de alterar o descritivo do quadro "NITROGÊNIO PRESSÃO" para "NITROGÊNIO - TANQUE DE REPOSIÇÃO PRESSÃO", conforme imagem em anexo, em concordância com o dispositivo primário que é referente ao alarme de pressão baixa/alta do tanque de reposição. Extender as demais unidades. | OUO6 | OUO0 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202215 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El descriptivo "NITROGÊNIO PRESSÃO" fue alterado para "NITROGÊNIO - TANQUE DE REPOSIÇÃO PRESSÃO" en las pantallas UXXAP. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202205572 | SCD |  | A001R002 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - UTR501-1 | 0919.002-3 | 202214 | 09/04/2022 12:09:30 | MODIFICAR A TAG DO PONTO ANALÓGICO 63 DA REMOTA 51 DE: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO PRESION DIFERENCIAL" PARA: "AGUA_PURA FILTRO MECANICO CONDUCTIVIDAD SALIDA" CONFORME ANEXO DA SSA. 202204868. OS DEMAIS PARÂMETROS DE BIAS E SCALE JÁ ESTÃO CORRETOS. | MEL4 | MEL4 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202205568 | SCA |  | G047A007 | SECCIONADORA 220 KV b3LI2 | 0190.016-1 | 202214 | 08/04/2022 11:56:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202205567 | SCA |  | G046A008 | SECCIONADORA 220 KV a3T03 | 0190.012-9 | 202214 | 08/04/2022 11:57:11 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202205564 | SCA |  | E019A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL3 | 0190.039-0 | 202214 | 08/04/2022 11:57:20 | Verificar e solucionar motivo pelo qual há presença de umidade dentro do painel e a resistência está fria. Temperatura ambiente em 22 graus C. | OUO7 | MET2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 3 - AQUECIMENTO INTERNO INOPERANTE
202205544 | SCC |  | J047B001 | LUMINARIAS PRINCIPAIS | 0944.009-7 | 202215 | 13/04/2022 15:40:08 | Sala da assessoria 50 Hz com lâmpadas led fluorescente tubular queimadas. Localização: elevação 108 do edifício de produção, eixo CD, Unidade 8. cancelar | OUO1 | MEG3 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202205543 | SCC | 202205249 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Solicitamos parecer técnico pois durante inspeção de MP4A (SSP 20222647), verificada inoperância do fim de curso de posição do disjuntor, referente a sinalização de disjuntor 52A fechado. | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205388 | SCC | 202205220 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo do cartão eletrônico 4234, pois durante execução da SSP 20222874, constatado que o cartão posição "E3" da BT2 estava com defeito (SSA 202205272). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205384 | SCC | 202205153 | L010A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 200 A CN-03 | 0432.019-0 | 202214 |  | Gestionar reparo de cartão eletronico (cci 4240), pois durante execução da SSP 20222647, constatado que não é possível ajustar o alarme de CA alta no carregador (SSA 202205153). | MEG2 | IMA0 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205356 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 06/04/2022 11:01:17 | Providenciar inclusão de ponto sobre condutividade de saída do filtro mecânico da água pura da U06 na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022 CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA DERIVADA 202206650. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202205350 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 07/04/2022 06:43:31 | Providenciar eliminação de cálculos na SORCAL e parâmetros na SORPAR, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202220 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÃO NA BASE DE DADOS DO SCADA ATRAVÉS DO "BD3" DO DIA 05-05-2022, CONFORME DESCRITO NA BAIXA DA SSA 202206651.
202205313 | SCC |  | J052C001 | QUADRO CLF-17 | 0273.017-0 | 202214 |  | Durante atendimento à SSP 20225564, verificados 3 resistores de aquecimento inoperantes. | MEG2 | MEG2 | MICHEL ROCKENBACH CALCAGNO | S1 | Programável |  | Não
202205269 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 06/04/2022 10:55:40 | Alterar pantallas U01AP y U01APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202214 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Fueron alteradas las pantallas U01AP y U01APLO, conforme alteraciones realizadas en el campo del sistema de agua pura. Implementados en la BD el día 06/04/2022.
202205257 | SCC |  | B013A001 | BOMBA N1 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.029-8 | 202214 |  | Verificar y solucionar motivo de perdida de aceite en la conexion de la valvula 7 asociada a la bomba 1 conforme anexo. | OUO6 | MMU1 | SOSA CARDOZO PAULO ARIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202205214 | SCA |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202214 | 05/04/2022 08:00:40 | Se solicita los siguientes materiales: -80 bulones inoxidables 1/4"(diámetro)x 1 1/2"(largo), -200 bulones inoxidables 1/4"(diámetro) x 2 1/2"(largo), -280 tuerca autotrabante, inoxidable 1/4"(diámetro interno), estos materiales serán utilizados en la reforma de las escaleras de aluminio, para acceso a los moto-ventiladores del sistema E. | MEG2 | IMA0 | GONZALEZ JARA JULIO MARCELO | S3.9 | Programável |  | Não
202205201 | SCC | 202204502 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 |  | Solicito elevar o limiar de potência que o Eqstatus utiliza para considerar a unidade geradora em carga de 30 MW, para 70MW. Este valor representa 10% da carga nominal das unidades geradoras (considerando o setor de 50Hz e de 60Hz). OBS: Este ponto não é utilizado em telas do SCADA, não há risco de ser utilizada para tomada de decisão em tempo real. | SOA0 | MEL4 | DIEGO JOSE FRAGA | S3.6 | Programável |  | Não
202205196 | STE | 202202793 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202214 | 04/04/2022 14:08:06 | Implementar en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos del archivo adjunto, debido a las modificaciones hechas en el ECCANDE. | SOA0 | OUO0 | DIEGO JOSE FRAGA | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202217 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Implementadas en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos solicitados. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202205036 | SCC |  | K090A029 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AGUA POTAVEL | 0477.014-5 | 202213 |  | SSA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO DA SSA: 201111510A, PARA MIGRAÇÃO EM NOVO SISTEMA. - VERIFICAR POSIBILIDAD DE SEPARAR PUNTO DE INYECCION DE HIPOCLORITO DE SODIO - CARBONATO DE SODIO EN EL PUNTO DE SALIDA, CONFORME ANEXO. | MAM1 | MAM1 | RAFAEL LACO MADRUGA | S3.8 | Programável |  | Não
202205013 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202213 | 31/03/2022 14:59:13 | Providenciar criação de pontos calculados para implementação de sinalização da regra N-1 "Não rearmar BF de disjuntor que não esteja isolado" para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV, conforme anexo. Realizar a implementação na UI04 também. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202205008 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202213 | 31/03/2022 14:58:50 | Providenciar alteração de descritivo, fórmulas e parâmetros de pontos calculados para atendimento da colocação em operação do gateway redundante das linhas 3 e 4 de 220kV da SEMD, conforme anexo. Realizar essa alteração na UI04 também e após os testes de comando por esse gateway redundante. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não
202204991 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202213 | 31/03/2022 14:07:15 | ACTUALIZAR PANTALLA DEL SSAA, RETIRANDO DEL DIAGRAMA LA ALIMENTACIÓN PARA LA BOMBA DE DRENAJE DEL TRAMPOLIN DEL VERTEDERO. REF: SSA 201907938A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202214 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | El trabajo fue ejecutado dentro de la SSA 201815293B.
202204988 | ADM |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202214 | 05/04/2022 11:27:33 | VERIFICAR POSIBILIDAD DE CAMBIAR LA POSICIÓN DEL BOTÓN "SILENCIAR" QUE ESTA ENCIMA DE "BLOQUEO" A FIN DE EVITAR ACCIONAMIENTOS INDEBIDOS DEL BLOQUEO SONORO. REF SSA 201712294A. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não
202204977 | SCC | 202204960 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 |  | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) EXCLUSIVO PARA A ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº26 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 08/04/2022. NOTA: EM PRÓXIMO PD 3A, SERÁ EMITIDA SSA DERIVADA A MEG1 EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO (SSA 202203976). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável |  | Não
202204974 | SCC | 202204955 | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 |  | SOLICITAMOS APOIO (ARRANJO ELÉTRICO) EXCLUSIVO PARA A ISOLAÇÃO MECÂNICA DO MACACO DE FREIO Nº20 EM FUNÇÃO DO HISTÓRICO DE EMPERRAMENTOS. ATIVIDADE PROGRAMADA PARA 08/04/2022. NOTA: EM PRÓXIMO PD 3A, SERÁ EMITIDA SSA DERIVADA A MEG1 EXCLUSIVAMENTE PARA O APOIO NA SUBSTITUIÇÃO DO MACACO DE FREIO (SSA 202203976). | MMU1 | MEG1 | ANGELO BIANOR BERGMANN | S2 | Programável |  | Não
202204954 | SCA |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202213 | 02/04/2022 17:28:59 | Verificar e solucionar motivo pelo qual a sapata de freio Nº 26 permaneceu agarrada durante processo de parada da Unidade. Sapata desaplicada após procedimentos operacionais. | OUO6 | MMU1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.2 | Programável |  | Não
202204936 | SCA |  | B014A002 | BOMBA N2 INJECAO OLEO MANCAL ESCORA | 0009.018-2 | 202213 | 03/04/2022 11:19:50 | Verificar/solucionar: presença de óleo no chão, próximo à válvula 12 da bomba 01. Vídeo em anexo. | OUO6 | MMU1 | FELIPE BRANDINI FERREIRA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202204918 | SCA |  | K053E004 | QUADRO QL-7.1 H3/4 - EL. 214 | 0698.453-3 | 202213 | 30/03/2022 15:55:56 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 7.1 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204917 | SCA |  | J055D003 | QUADRO QL-1.3 - EL. 214 - F5/6 | 0698.346-4 | 202213 | 30/03/2022 15:56:12 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.3 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204916 | SCA |  | J055D002 | QUADRO QL-1.2 - EL. 214 - FI/2 | 0698.447-9 | 202213 | 30/03/2022 15:48:44 | Realizar las conexiones de los cabos provenientes de la antena del sistema de la iluminación monumental dentro del panel QL 1.2 | MEL2 | MEG3 | ORTIZ CASCO BLAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202204889 | SCA |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202213 | 30/03/2022 10:27:42 | Não é possível acessar o ambiente Windows do INTERACTX, aparecendo a mensagem do arquivo em anexo. Providenciar correção para possibilitar o acesso. | OUO0 | MEL1 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202204877 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 30/03/2022 10:27:55 | [PROJETO SEP-765kV] Realizar alterações na SOSTAT conforme indicado no arquivo em anexo com o objetivo de alterar CAT, CLASS, PRIORT de pontos associados ao 1EPIC e 1EAEC. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202216 | PAULO NEIS | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022, conforme baixa da SSA derivada 202205203.
202204801 | SCA |  | G073H001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 2C1 | 0244.005-9 | 202213 | 29/03/2022 14:43:00 | Retirar llave selectora Local-Remoto del tablero 2C1, la llave se encuentra desactivado desde el año 2012. | OUO7 | MEL1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 7 - AUTOMATISMO / ACIONAMENTO MANUAL OU ACESSORIO INOPERANTE
202204759 | SCC | 202204559 | P043C002 | FAN-COIL DAC-0501 U05/U06 - DUTOS/AGREGADOS E ACESSORIOS | 0815.003-6 | 202213 | 29/03/2022 09:21:06 | Especificar e adquirir nova hélice/ventilador para o motoventilador VVT-1112 | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S1 | Programável |  | Não
202204688 | STE |  | M053H003 | PLUVIOMETRO - TS 220 - TECMES | 0953.039-1 | 202213 | 28/03/2022 14:31:46 | Valores registrados de precipitación inválidos, problema constatado mediante supervisión diaria realizada por OPSH.DT | OSH1 | OSH1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202213 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Boca de captación de agua del pluviómetro totalmente obstruida por suciedad acumulada, que impedía la correcta entrada de agua. Realizada limpieza y verificación de cantidad de pulsos generados, con resultados correctos. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202204685 | SCC | 202204293 | P003A016 | SISTEMA F DE EXAUSTAO 50 HZ | 0458.071-0 | 202213 |  | SOLICITO APOYO PARA EFECTUAR REPARACION DE LA CARCASA DEL MOTOVENTILADOR VVT-0304 CONFORME PARECER TECNICO DE INGENIERIA EN LA BAJA DE LA SSA202112912B | MAM3 | MMU3 | FERNANDEZ CABRAL EDUARDO JOSE | S2 | Programável |  | Não
202204648 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 28/03/2022 09:21:11 | Alterar pantallas U11AP y U11APPO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización de BD. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202213 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Las pantallas U11AP y U11APPO fueron alteradas, siendo compatibilizadas con las alteraciones de campo en el sistema de agua pura. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202204594 | SCA |  | M084F001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO SALTO DEL GUAIRA | 1479.026-2 | 202212 | 25/03/2022 15:14:22 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204593 | SCA |  | M084E001 | UNIDADE TERMINAL REMOTA - PUERTO CAPITAN ORTIZ | 1479.024-9 | 202212 | 25/03/2022 15:15:23 | REALIZAR EL COMISIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN REMOTA DEL SISTEMA STH, CON LA PRESENCIA DEL FABRICANTE, SEGÚN PLANILLA A SER ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO. CONTRATO N° 4500057308/2020. | IEE3 | MEL3 | CASTILLO CENTURION ELIAS FRANCISCO | S3.2 | Programável |  | Não
202204540 | SCC |  | A019B006 | TROCADOR DE CALOR OLEO/AGUA N1 DO MANCAL GUIA TURBINA | 0042.073-5 | 202212 |  | Durante normalização da alimentação de água dos trocadores de calor do Mancal Guia Turbina (ensaio de estanqueidade dos trocadores) foi detectado incremento no nível de óleo do mancal, verificar possível vazamento de tubo de feixe do trocador. | MMU2 | MMU2 | JEISON MARLO PIGOSSO COELHO | S2 | Programável |  | Não
202204502 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202213 | 28/03/2022 11:37:37 | Solicito elevar o limiar de potência que o Eqstatus utiliza para considerar a unidade geradora em carga de 30 MW, para 70MW. Este valor representa 10% da carga nominal das unidades geradoras (considerando o setor de 50Hz e de 60Hz). OBS: Este ponto não é utilizado em telas do SCADA, não há risco de ser utilizada para tomada de decisão em tempo real. | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202215 | PAULO NEIS | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022, conforme descrito na baixa da SSA derivada 202205176.
202204498 | SCA | 202204283 | J082A013 | MOTOR N1 50 HZ DA BOMBA BDR-F04-001 | 0281.001-8 | 202212 | 25/03/2022 10:36:46 | Realizar balanceamento do motor N1 de acionamento da bomba BDR-I20-001 em virtude das evidências apontadas na SSA 202203733 e parecer emitido na SSA matriz 202204283. | IME2 | MAM1 | RAFAEL GASTALDIN | S1 | Programável |  | Não
202204427 | SCC |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 |  | DURANTE MP-3A VERIFICADO DEGRADAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM DO MONITOR DA ESTAÇÃO DE ENGENHARIA DO CONTROCAD (18,1"; MARCA: NEC; MODELO:TFT/LCD; CÓD. ALM: 708771). | MEL1 | MEL1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202204397 | SCA |  | B020B012 | MOTOBOMBA N3 60 HZ DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA | 0134.039-1 | 202212 | 23/03/2022 12:29:48 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO O QUAL A BOMBA Nº3 (AUXILIAR) DE DRENAGEM DA TAMPA DA TURBINA DA U18A CONECTA A CADA 5 MINUTOS APROXIMADAMENTE. OBS.: NÃO ENCONTRADO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE ÁGUA SOBRE A TAMPA DA TURBINA. VER ANEXO. | OUO6 | MEG1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 27 - MECANISMO DE ACIONAMENTO INOPERANTE / DESAJUSTADO
202204349 | SCC |  | J006J004 | QUADRO KB-02 | 0534.002-0 | 202212 |  | SOLICITO TESTE DE FUNCIONAMENTO (ATUAÇÃO DOS CONTATOS TEMPORIZADOS E INSTANTÂNEOS) DOS RELÉS DE TEMPO ELETROMECÂNICO FIBER, SENDO DOIS DO TIPO R12.B4.26.03.V0 E UM DO TIPO R12.B4.26.09.V0. OS RELÉS OS SERÃO ENVIADOS PARA ESTOQUE, COMO SOBRESSALENTES APÓS MANUTENÇÃO. CÓDIGO MATERIAL: 500704(ATIVO)/712275(DESATIVADO). SSA DE REFERÊNCIA 202203214. | MEL1 | IMA0 | NILTON CESAR FIGUEIRA | S1 | Programável |  | Não
202204317 | AAT |  | A019L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.001-5 | 202212 | 23/03/2022 08:34:21 | Após modificação da supervisão do trip 2 do disj. de campo no EC (AR/OPU.DT/019/2021) e visando manter a filosofia das unidades convencionais, sugere-se alterar a indicação de excitação Listo p/ Operar (pto 09A2EB014EC) nas telas de "pré-condições de partida" e "U9A sistema de excitacion" no SDSC e SCADA, para que não indique permissão de partida automática da unidade na ausência da tensão do trip 2. Imagens das telas e modificações em anexo. | OUO3 | OUO0 | ALISSON MENGATTO | S2.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202214 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PRE_COND foi alterada, sendo incluída informação sobre alimentação normal do trip 2 do disjuntor de campo da excitação, conforme anexo.
202204263 | SCC |  | E019L002 | PROTECAO DIFERENCIAL DE LINHA IED PPL3 - RED670 | 3126.001-5 | 202212 |  | Atuar trip monofásico de cada fase R, S, e T (se possível injetar o registro da perturbação de 13/10/2021) e verificar quais polos do disjuntor 83LI3 abrem. Na ocorrência suspeita-se que houve abertura das fases S e T para um trip monofásico na fase S. Referência: RAP 16/2021 e AR/OPS.DT/003/2022 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202204193 | SCA | 202204192 | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202212 | 22/03/2022 15:58:46 | SOLICITAMOS PROCEDIMENTO PARA SUBSTITUIÇÃO DE TACÔMETRO ANALÓGICO POR TACÔMETRO DIGITAL. PREVER TOMADA DE TENSÃO 12/24V E LOCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SENSOR MAGNÉTICO DE ROTAÇÃO. | MAM1 | IME2 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202204133 | SCA |  | B012A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.014-3 | 202211 | 20/03/2022 02:38:50 | Verificar y solucionar motivo por el cual permanecieron agarradas las zapatas 20 y 26 durante el proceso de parada. Obs.: zapatas liberadas con procedimientos operacionales. | OUO6 | MMU1 | FRANCO SANCHEZ RODRIGO INOCENCIO | S2.3 | Programável |  | Não
202204064 | SCC |  | A001M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-01/PVR-01 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.001-1 | 202212 | 22/03/2022 16:11:00 | Solicitamos desconexión y posterior conexión de los presostatos PRS5, PRS7 y PCOM de manera a permitir la calibración de los mismos | MAM1 | MEG1 | PINEDA OVELAR HUGO RUBEN | S1 | Programável |  | Não
202204049 | SCC |  | B012A041 | QUADRO GGB-12 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.014-1 | 202211 | 18/03/2022 00:03:32 | reutilizar numero. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202204048 | SCA |  | B015A041 | QUADRO GGB-15 INSTRUMENTOS DO GERADOR | 0105.008-7 | 202211 | 18/03/2022 00:03:21 | Verificar oscilação anormal na indicação de nível de óleo. | OUO6 | MEG1 | MATHEUS SOUSA DIAS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203912 | SCC |  | L008A001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60 A CO-03 | 0432.015-8 | 202211 |  | Verificar/solucionar motivo por el cual el cartón 32U2 se encuentra inoperante, presentando oscilaciones en la corriente de entrada de los tiristores y oscilaciones en la salida de corriente. defecto detectado en la SSP:20222827. | MEG2 | ILA2 | CLAUDIO MARCOS PIVA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202203907 | SCC | 202203803 | A021B002 | QUAQRO QTM-01 AUXILIAR DE TRANSFORMACAO | 0113.010-2 | 202211 |  | Reparo no indicador modelo DMY-2030-LIGHT, marca Pressys, Número de série: 057.12.14 que apresenta defeito. O alarme 3 não esta atuando (canais 17 e 18). Temperatura de fechamento do contato em 140°C e abertura 139°C . | ILA3 | ILA2 | RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO | S2 | Programável |  | Não
202203884 | SCA | 202203676 | T023A016 | PAINEL TAC 645 | 0633.036-3 | 202211 | 16/03/2022 09:09:34 | PROVIDENCIAR ADQUISICIÓN DE COMPONENTES DEL FILTRO RC DAÑADO (CÓDIGO DE STOCK 214701). REF: 201900995E. | MEL1 | ILA2 | AMARILLA VELAZQUEZ RODRIGO NATANAEL | S1 | Programável |  | Não
202203857 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 15/03/2022 16:19:17 | Realizar alteração na SORPAR conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é realizar a correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme derivada 202205199 .
202203851 | SCA |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202211 | 15/03/2022 14:10:20 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202115352B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202203850 | SCA |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202211 | 15/03/2022 14:10:30 | Acompañar la instalación del nuevo Transductor TV2 alimentado por fuente 125 Vcc/24 Vcc a ser instalado como propuesta de solución a la SSA:202113545B. Diseños actualizados y aprobados por ENEE.DT en anexo. | IEQ2 | MEG2 | ESQUIVEL BARRETO MARCO ANTONIO | S3.2 | Programável |  | Não
202203788 | SCA |  | K094A008 | TUB/VALV/ACES DE DISTRIBUICAO DE AR COMPRIMIDO | 0129.147-5 | 202211 | 16/03/2022 04:14:28 | Verificar/solucionar motivo pelo qual a válvula apresentada no video em anexo está com vazamento aparente. Localização U18A, Elev. 92,6. (Segue anexo) | OUO6 | MAM2 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203741 | STE | 202203259 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 14:53:07 | Realizar aleraciones en los campos LLIM5 de la SOANLG conforme indicado en el archivo anexo. El objetivo es adecuar las alarmas de Corriente de campo de las unidades U06, U08 y U09. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme SSA Derivada 202205197 .
202203732 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202211 | 14/03/2022 14:03:19 | TELA DE ÁGUA PURA DAS UN.60HZ: PROVIDENCIAR VALORES DE SSA, ALARME E TRIP PARA OS NÍVEIS PRESENTES NA TELA. Ref.: SSA 201900693A. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.8 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202211 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Creada la pantalla "U60VAP" y colocado el link de la misma en las pantallas U10AP, U11AP, U12AP, U13AP, U14AP, U15AP, U16AP, U17AP, U18AP y U8AAP.
202203678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 13/03/2022 10:57:01 | Verificar e solucionar motivo pelo qual link dinâmico "ESTATOR" da tela U14AP, é direcionado para a tela U13ESTAT ao invés da tela U14ESTAT. | OUO6 | OUO0 | EDEVALDO PEREIRA DA SILVA | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202213 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | En la pantalla U14AP, corregido el link dinamico "ESTATOR", direccionando a la pantalla U14ESTAT. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202203630 | SCC |  | N072B001 | GUINDASTE HIDRAULICO P&H MODELO R200 BP-05582 | 0606.003-2 | 202210 |  | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS COMBUSTÍVEL E ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DEVIDO AO TEMPO DE OPERAÇÃO EXCEDER O ESTABELECIDO PELA PIC 222.ME.02 (200 HORAS DE OPERAÇÃO). Horímetro atual 1883. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável |  | Não
202203629 | SCC |  | N072C001 | GUINDASTE MOVEL TELESCOPICO 27 TON - GROVE | 2492.001-9 | 202210 |  | REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS COMBUSTÍVEL E ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DEVIDO AO TEMPO DE OPERAÇÃO EXCEDER O ESTABELECIDO PELA PIC 222.ME.03 (250 HORAS DE OPERAÇÃO). Horímetro atual 3077,5. | MAM2 | MAM2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S2 | Programável |  | Não
202203590 | SCC |  | B016C004 | CUBICULO ELETRONICO DO REGULADOR DE TENSAO | 0027.016-4 | 202210 | 11/03/2022 05:08:23 | No aprobar. | OUO6 | MEL2 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202203588 | SCA |  | M074A001 | QUADRO DE COMUNICACAO 3Q-L34 | 2983.006-4 | 202210 | 10/03/2022 16:49:50 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación del Parque Industrial de Hernandarias (SEPIH). La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202203585 | SCA |  | M072A001 | CABO OPGW 36 FIBRAS LI-MD-VHA1 | 1442.003-0 | 202210 | 10/03/2022 16:49:59 | Acompañar a personales de Telecomunicaciones de ANDE el día viernes 11/03/22 en la SEMD, para verificación de disponibilidad de pelos ópticos en los enlaces OPGW entre la SEMD y la Subestación de Villa Hayes. La verificación será sin intervención en los equipos en operación. | IEE3 | MEL3 | SILVA VARGAS FRANCISCO JAVIER | S2 | Programável |  | Não
202203504 | STE | 202202268 | M051G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.007-5 | 202210 | 10/03/2022 08:30:06 | Solicitamos apoio na verificação e possível correção de problemas com o sensor de nível da estação. | MEL3 | OSH1 | PAULO NESELLO KUNZEL | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202211 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Executado reparos na tubulação e no cabo de comunicação do sensor limnímetro. Atividade em conjunto com equipe da SMME.DT.
202203489 | SCC |  | L008B001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125 VCC 60A CO-04 | 0432.051-4 | 202210 |  | Durante el mantenimiento periódico ssp:20222831, encontrado bornes de Salida al Banco 3A+ y 1A- con defecto. Imagen en adjunto. | MEG2 | MEG2 | MEDINA BRENTANO HUGO LEANDRO | S1 | Programável |  | Não
202203488 | SCC |  | S028A001 | CALIBRADORES MULTIMETROS E ACESSORIOS | 0765.001-9 | 202210 |  | VERIFICAR/REPARAR MOTIVO PELO QUAL EJETOR DE CORRENTE YOKOGAWA CA11E, BP. 663924, IB-1816, NÃO ESTÁ FUNCIONANDO DE MANEIRA CORRETA. EQUIPAMENTO NÃO EJETA CORRENTE. JÁ REALIZADO TROCA DE BATERIAS E TESTADO COM FONTE SEM RESULTADOS SATISFATÓRIOS. | MEL4 | ILA2 | DANILO NADAL | S1 | Programável |  | Não
202203484 | SCA | 202203332 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.044-0 | 202210 | 09/03/2022 14:56:56 | Fazer teste de PCB no equipamento da localização S098N001 - 0174.044-0 - DCP 500 KV - WE 550S2 n° série HL 8320820A | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203483 | SCA | 202203333 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.004-0 | 202210 | 09/03/2022 14:57:09 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da S098N001 - 0174.004-0 - DCP 500 KV EL 225 FASE R n° série HL 8122875 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203482 | SCA | 202203334 | S098N001 | DCP 500 KV | 0174.005-9 | 202210 | 09/03/2022 14:57:26 | Fazer teste de PCB no equipamento seja lançado da localização S098N001 - 0174.005-9 - DCP 500 KV EL 225 FASE S n° série HL 8122873 | MET2 | ILA4 | DAVILDO DO AMARAL NETO | S2 | Programável |  | Não
202203451 | SCA |  | P026B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.082-1 | 202210 | 08/03/2022 17:49:02 | Verificar/solucionar persianas averiadas, en salida de los cuatro ventiladores al colector de la central. | OUO6 | MAM3 | SAVIO ROMAR MUHLEN DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 15 - EQUIPAMENTO / ACESSORIO TRINCADO OU QUEBRADO OU DESACOPLADO
202203402 | SCC |  | L021G002 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-4 | 2171.004-7 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19314E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2 , ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493649. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202203400 | SCC |  | L021G001 | QUADRO DE MANOBRA 125 Vcc SEMD - 2CCB-1 QACC-3 | 2171.003-5 | 202210 |  | REALIZAR CALIBRACION/CERTIFICACION, CONFORME PLANILLA DE COMISSIONAMENTO 6616-83-19313E,DEL TRANSDUCTOR POENIX CONTACT MODELO MCR-SL-SHUNT-UI-NC,POSICAO TV2, ENTRADA -50mVDC A +50MVDC, SALIDA 4 A 20mADC. TENSION DE ALIMENTACIÓN 24VDC.S/N 1364493845. | MEG2 | ILA3 | BOGADO BRIZUENA ANGEL JAVIER | S1 | Programável |  | Não
202203358 | SCC |  | A019F003 | CUBICULO NC-09A ATERRAMENTO DO NEUTRO DO GERADOR | 0029.019-0 | 202210 |  | EFECTUAR APOYO PARA REALIZAR EL ENSAYO EN EL RELÉ 64SB (FALLA A TIERRA EN EL ESTÁTOR 100%). DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PERT. TRIENAL DE LA UNIDAD 9A (PREVISTO: 14/03/2022). | MEL1 | MEG1 | GONZALEZ RODAS RICARDO | S1 | Programável |  | Não
202203288 | SCC |  | A005H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.005-9 | 202210 |  | Verificar tanque de nitrógeno. Presión debajo de 15bar conforme PIO. | OUO5 | MMU1 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202203259 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202210 | 08/03/2022 23:16:43 | Alterar limites de la corriente de excitación de las unidades del Sector 50Hz, conforme AO 680 debido a reducción del número de escobillas del anillo colector. | OUO5 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202203247 | SCC | 202203170 | P028B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.091-0 | 202209 |  | especificar e adquirir flange de pvc 2" para tubulação de entrada de agua das piscinas das centrais evaporativas ZVT-1501. | MAM3 | IME2 | MARCOS MARTINS | S2 | Programável |  | Não
202203180 | SCA |  | P024B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 60 HZ | 0459.060-0 | 202210 | 09/03/2022 08:38:48 | Verificar la conexión de la tubería de entrada a la pileta de circulación de la U15, en la misma se observa perdida de agua según se puede observar en el anexo. | MCI2 | MAM3 | VELAZQUEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO | S1 | Programável |  | Não
202203161 | SCA |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202211 | 14/03/2022 15:23:56 | Vazamento de água pela gaxeta da bomba 1 do poço antiinundação da u03. Segue vídeo em anexo. | OUO1 | MAM1 | EVANDRO BROCCO MARIA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202203137 | SCC |  | S011B002 | DETETORES/TESTADORES DE DETETORES E VARAS DE MANOBRAS | 0727.002-0 | 202209 |  | Realizar ensaio de tensão aplicada nas luvas LEAL SCEEP 234. | OUO3 | ILA1 | EDSON ZANLORENSI JUNIOR | S2.5 | Programável |  | Não
202203111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202209 | 03/03/2022 13:31:34 | Realizar modificações nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60 no objetivo de obter elemento dinâmico associado à posição da UG18A na fila de corte. Para maiores detalhes, ver arquivo em anexo, ou SSA 202201938. | OUO0 | OUO0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202210 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foram realizadas as modificações para que a U18A esteja representada adequadamente nas telas de fila de corte do ECE60. Durante execução da AT, foi verificada a necessidade de correção do cálculo associado ao ponto "ECE_60 1EAIC PA U18A POS_10 (RTC)" e emitida a SSA 202203857. Para maiores detalhes, ver arquivos em anexo.
202203095 | SCA |  | A019L032 | PAINEL UAC 9A-1 | 1110.001-6 | 202209 | 03/03/2022 11:27:53 | Verificar motivo pelo qual ao abrir o painel CEN-9A-2 a lâmpadas de iliminação do painel permanece apagada. | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202203087 | SCA |  | A019A038 | SISTEMA DE FRENAGEM E LEVANTAMENTO | 0094.019-3 | 202208 | 27/02/2022 23:31:19 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL O MANÔMETRO DO TANQUE Nº2 ESTÁ COM INDICAÇÃO DE 7,5 kgf/cm². VERIFICADO NO MANÔMETRO DO PAINEL CFM-9A PRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 8,5 kgf/cm². NÃO ENCONTRADO VAZAMENTOS. VER ANEXOS. | OUO5 | MMU1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 67 - ANORMALIDADE NO SISTEMA DE FREIOS
202203033 | SCA |  | N034A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.002-8 | 202212 | 22/03/2022 17:12:15 | Durante o comissionamento do PCD60HZ, notou-se elevado ruído durante a partida/parada do conj. elevação s/ carga (choque de batida de freios). Foram alterados diversos parâmetros e chegou-se ao melhor ajuste de lógica dos componentes eletrônicos, eliminando-se os ruídos anormais no conjunto/freio de elevação. Conforme consenso com a SMME.DT, solicitamos avaliar a possibilidade de replicar os parâmetros utilizados no equipamento em questão (considerando a similaridade entre os equipamentos). | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável |  | Não
202203032 | SCA |  | N033A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.001-6 | 202212 | 22/03/2022 17:18:28 | Durante o comissionamento do PCD60HZ, notou-se elevado ruído durante a partida/parada do conj. elevação s/ carga (choque de batida de freios). Foram alterados diversos parâmetros e chegou-se ao melhor ajuste de lógica dos componentes eletrônicos, eliminando-se os ruídos anormais no conjunto/freio de elevação. Conforme consenso com a SMME.DT, solicitamos avaliar a possibilidade de replicar os parâmetros utilizados no equipamento em questão (considerando a similaridade entre os equipamentos). | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável |  | Não
202203031 | SCA |  | N049A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.004-1 | 202212 | 22/03/2022 17:18:35 | Durante o comissionamento do PCD60HZ, notou-se elevado ruído durante a partida/parada do conj. elevação s/ carga (choque de batida de freios). Foram alterados diversos parâmetros e chegou-se ao melhor ajuste de lógica dos componentes eletrônicos, eliminando-se os ruídos anormais no conjunto/freio de elevação. Conforme consenso com a SMME.DT, solicitamos avaliar a possibilidade de replicar os parâmetros utilizados no equipamento em questão (considerando a similaridade entre os equipamentos). | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável |  | Não
202203029 | SCA |  | N048A047 | PAINEL DE ELEVACAO PRINCIPAL - PEP | 3167.003-0 | 202212 | 22/03/2022 17:20:07 | Durante o comissionamento do PCD60HZ, notou-se elevado ruído durante a partida/parada do conj. elevação s/ carga (choque de batida de freios). Foram alterados diversos parâmetros e chegou-se ao melhor ajuste de lógica dos componentes eletrônicos, eliminando-se os ruídos anormais no conjunto/freio de elevação. Conforme consenso com a SMME.DT, solicitamos avaliar a possibilidade de replicar os parâmetros utilizados no equipamento em questão (considerando a similaridade entre os equipamentos). | MAM2 | MEL2 | RONALDO GABRIEL DE LIMA SILVA | S3.2 | Programável |  | Não
202203021 | SCC |  | P090A009 | SELF-CONTAINED DAC9A44 - 5# PAV | 0783.057-2 | 202208 |  | Solicito efectuar desconexión eléctrica de los compresores 01 y 02 del DAC 9A44, Una vez realizada la sustitución de componentes volver a conectar eléctricamente el equipo. Sustitución de los compresores programados para el día: 28/02/2022. | MAM3 | MAM3 | CARDOZO RIOS RAMON VIRGILIO | S1 | Programável |  | Não
202202981 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 24/02/2022 18:00:01 | Providenciar alteração da tela IO76U11 para atualizá-la com a revisão 22 da IOPI 27. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202208 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela IO76U11 foi atualizada com a revisão 22 da IOPI 27 com a AT 202200233. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202202901 | SCA |  | B014G004 | QUADRO UMCC-14 CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES DA UNIDADE | 0116.009-5 | 202208 | 23/02/2022 23:29:28 | LED DE INDICAÇÃO DE DISJUNTOR DESLIGADO APAGADO (REFERENTE A GAVETA 9.2 CFM). | OUO6 | MEG1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202202891 | SCD |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202208 | 23/02/2022 16:52:42 | Verificar motivo por el cual estando las bombas dosificadoras en funcionamiento, indica un valor de flujo de cero mL/min en las pantallas de la IHM de la ETA-1 y ETA-1A. | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202202877 | SCD |  | J090C001 | ESTACAO LOCAL ETA01 | 3296.001-7 | 202208 | 23/02/2022 16:54:43 | Verificar motivo por el cual no acciona el evento asociado a la descarga de lodos del tanque clarificador de la ETA-1 (observado en historico de eventos desde el dia lunes 21 al miercoles 23). Esta accion debe ocurrir cada 90 min. y por 30 seg. segun la programacion. | OUO1 | MEL4 | TORRES FERREIRA DIEGO ALEJANDRO | S2.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202202841 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 23/02/2022 10:16:46 | Alterar pantallas U06AP y U06APLO por alteraciones en el campo en el sistema de agua pura. Actualización de BD realizada el día 22/02. | OUO0 | OUO0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S2.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202208 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutadas las modificaciones en las pantallas de acuerdo a la implementación de BD mencionada |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202202798 | SCA | 202202646 | N037A014 | SUBESTACAO BLINDADA 13,8 KV/460 V | 0530.024-3 | 202208 | 23/02/2022 11:47:33 | Elaborar proyecto para plataforma de operación / mantenimiento del disyuntor "DG" del cuadro PMT. | IEQ2 | IME2 | GONZALEZ ROLON GABRIEL JOSE MARIA | S3.6 | Programável |  | Não
202202797 | SCA |  | A001A047 | TUBULACOES/DIFUSORES/ACESSORIOS DE CO2 | 2343.001-0 | 202208 | 23/02/2022 06:54:00 | DESCONECTAR POSTERIORMENTE CONECTAR NUEVAMENTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL PRESOSTATO PSAH - 0104, PARA SUSTITUCIÓN POR UN PRESOSTATO CALIBRADO PREVIAMENTE, CONFORME PIC.ME.0135.R01, Grupo 18, ítem 4. Actividad a ser realizada durante el PD 3A de la UG01. | MMU1 | MEG1 | MEZA RIVEROS CHRISTIAN MANUEL | S1 | Programável |  | Não
202202793 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202208 | 24/02/2022 08:13:51 | Implementar en la Pantalla ECE-50 las señalizaciones, alarmas y comandos del archivo adjunto, debido a las modificaciones hechas en el ECCANDE. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Alterações realizadas conforme solicitação. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202202745 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202208 | 22/02/2022 10:18:19 | Modificar los puntos del anexo en la base de datos del SCC correspondientes al sistema 2COC de la SEMD. | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações implementadas conforme solicitação. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202742 | SCC | 202202054 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 |  | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'CQ-07 CONDICION ANORMAL' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del CQ-07 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | MAURICIO SARUBBI MARQUES | S1 | Programável |  | Não
202202736 | SCC | 202202367 | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202208 |  | Verificar motivo por el cual no esta reportando alarma 'QR-08 Disyuntor de salida disparado' en el ASP-02. Verificado circuito de alarmas del QR-08 con actuación en el SCADA y constatado ausencia de tensión provenientes del TAC-616. | MEG2 | MEL1 | DAVALOS TORRES ORLANDO DAVID | S2 | Programável |  | Não
202202622 | SCA |  | G074G001 | QUADRO DE CONTROLE COMUM 3C1 | 0244.010-5 | 202208 | 21/02/2022 04:50:59 | VERIFICAR DISCREPÂNCIA DE ALARMES ENTRE SCC, O ANUNCIADOR DO PAINEL 3C1, BANDEIROLA Nº21 "SIST ANTI-INCENDIO BAJA PRESION TANQUE HIDRONEUMATICO" E IHM DO PAINEL CCM "BAIXA PRESSÃO DE AR RAF-9702". | OUO7 | MEL1 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S2.3 | Programável |  | Não
202202613 | SCC |  | A001H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.001-6 | 202207 | 20/02/2022 04:04:01 | VERIFICAR TENDÊNCIA DE REDUÇÃO DE NÍVEL DO TANQUE DE EXPANSÃO, O QUE PODE CARACTERIZAR PEQUENO VAZAMENTO. GRÁFICO DE 14 DIAS ANEXO.. | OUO5 | MMU1 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202202551 | SCC |  | A006H009 | QUADRO PWB-06/PWX-06 DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.006-9 | 202207 |  | Providenciar reposição do item "RELE TERM 150A 120/150A 1NA/1NC", código 707991 que encontra-se com estoque zerado. | MEG1 | IMA0 | ALLAN GIOVANNI DE CARVALHO | S1 | Programável |  | Não
202202537 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 18/02/2022 15:17:27 | Providenciar alteração de descritivo de ponto sobre disjuntor DJ2 do KTA-01 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme SSA Derivada 202205195 . |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202405 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 17/02/2022 09:41:38 | Realizar correcciones en los puntos de estado del ECCANDE, campos CAT, CLASS y PRIORT, para la señalización correcta en el Despacho de Carga conforme archivo en anexo. | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202216 | DIEGO JOSE FRAGA | REALIZADA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO SCADA NO BD-2 DO DIA 06/04/2022. Conforme derivada 202205194.
202202301 | SRP | 202201009 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 14:18:11 | Ajustar telas conforme anexo a fim de acomodar pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S2.6 | Programável |  | Não
202202272 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 16/02/2022 07:58:55 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao SEP_765 PP e SEP_765 PA. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S2.3 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202336.
202202208 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202207 | 15/02/2022 10:27:38 | Atualizar relação de carga das telas CQDCC1BA, CQDCC1BB, CQDCC2BA, CQDCC2BB, carqdc48 E cargaqd1 em tempo real para atendimento da SSA 201809000A | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202208 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas CQDCC1BA, CQDCC1BB, CQDCC2BA, CQDCC2BB, carqdc48 E cargaqd1 foram alteradas, sendo atualizada a relação de cargas. Em anexo, cópia das telas atualizadas.
202202118 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 |  | MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06 CONFORME TABELA ANEXA DURANTE O PD. SSA de origem 202104835D. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não
202202116 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 |  | MODIFICAR DESCRITIVO DOS PONTOS NO SCADA RELATIVOS AO SISTEMA DE ÁGUA PURA DA UNIDADE 06 CONFORME TABELA ANEXA DURANTE O PD. SSA de origem 202101025B. | MEL4 | MEL4 | FRANCISCO ARLINDO MOREIRA QUINTELA | S1 | Programável |  | Não
202202077 | SCC |  | J053C001 | QUADRO CL-13 | 0357.008-8 | 202207 |  | Durante a execução da ssa 202201685 referente a luminárias do túnel do vertedouro, foi verificado que o disjuntor 52.I4 do CL-13 consta no desenho 6058DC5003P-R18 do arquivo técnico como sendo de 225A a corrente nominal, porém, o disjuntor que está instalado no mesmo possuem a proteção térmica de 150A. Verificar e solucionar discrepância. | MEG3 | MEG3 | ALISSON BITTENCOURT | S1 | Programável |  | Não
202202076 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202207 | 14/02/2022 14:06:13 | ALTERAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE AJUSTAR A SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO ASSOCIADO AOS DISJUNTORES DE MEIO DO SETOR DE 220kV DA SEMD. Incluir na UI04 também para teste. Obs: Essa SSA é um desdobramento do retrofit de sistemas de proteção. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202202073 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 14/02/2022 09:32:30 | Providenciar alteração de descritivo de analógicos do projeto 2COC na SOANLG, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202334. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202202072 | STE | 202201552 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202207 | 14/02/2022 09:33:11 | Realizar modificações na SOSTAT conforme indicado no arquivo anexo. O objetivo é corrigir o par de mensagem associado ao ponto 490 da RUTNO 102 "INT. 83LI3 COMPRESOR". | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202331.
202202064 | SCA |  | A019H009 | QUADRO PWB-09A/PWX-09A DO SISTEMA DE AGUA PURA | 0112.019-8 | 202207 | 16/02/2022 09:57:39 | Verificar IHM com tela danificada pelo tempo de uso | OUO5 | MEG1 | MATHEUS MANSO MUNIZ | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 65 - ANUNCIADOR/INDICADOR DE ESTADO COM DEFEITO
202202055 | SCA |  | B015B021 | TUBO SUCCAO, VALVULAS DREN/ENCHIMENTO E DISPOS SUPERV | 0130.008-3 | 202207 | 14/02/2022 09:27:53 | VERIFICAR RUÍDO ANORMAL DE POSSÍVEL PERDA DE ÁGUA PELA VÁLVULA 18DC DA UG15. VER ANEXO. | OUO6 | MMU2 | RODRIGO DA SILVA MAIA | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 40 - RUIDO ANORMAL
202202028 | SCC | 202201982 | N052A057 | COMPONENTES E ACESSORIOS DO SISTEMA DE ELEVACAO | 3305.002-0 | 202206 |  | Durante comisionamiento encontrada falta de identificación de los siguientes bancos de resistencia, posiciones: 16BR1, 21BR1, 24BR1, 26BR1,30BR1, 31BR1 y resistor de descarga del enrollador. Conforme ítem 12 del archivo en anexo. | MEG3 | MEG3 | PRIETO VILLALBA ALEX DAVID | S2 | Programável |  | Não
202202005 | SCA |  | M007D001 | TRANSCEPTORES PORTATEIS MOTOROLA | 0462.001-1 | 202206 | 11/02/2022 11:08:28 | Verificar/solucionar Radios Motorola inoperantes. BP 697111 e BP 691837. | OUO2 | MEL3 | MARCOS BERG | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 12 - COMUNICAÇAO - TELEFONE / RADIO COM DEFEITO
202201938 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 11/02/2022 06:46:46 | [PROJETO SEP-765] Realizar modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR, SORCAL e SORDST no objetivo de viabilizar a dinamização da U18A nas telas FILA_UG_ECE60 e FILA_UG60, associadas a fila de corte do ECE_60. As modificações estão indicadas no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202211 | PAULO NEIS | Anexo da SSA derivada foi ajustado conforme reunião de SSA de 16/2/2022. Modificação na base realizada segundo baixa da SSA 202202483 : REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO.
202201922 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 10/02/2022 15:30:13 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM e NORMST na SOSTAT de pontos do projeto 2COC, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO CONFORME SSA DERIVADA 202202317. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201908 | SCC |  | A005H010 | TANQUES EXPANSAO/REPOSICAO E PERMUT IONS AGUA REPOSICAO | 0119.005-9 | 202206 |  | Pressão baixa no cilindro com 14.1mb. | OUO5 | MMU1 | JOSE ROBERTO DE MACEDO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 37 - PRESSAO BAIXA
202201839 | SCA |  | B015M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.048-6 | 202207 | 14/02/2022 11:02:43 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107367A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201838 | SCA |  | B018M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.119-9 | 202207 | 14/02/2022 11:02:52 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107370A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201837 | SCA |  | B017M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.113-0 | 202207 | 14/02/2022 11:02:59 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107369A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201836 | SCA |  | A007M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.042-7 | 202207 | 14/02/2022 11:03:08 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107357A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201833 | SCA |  | A005M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.030-3 | 202207 | 14/02/2022 11:03:21 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107355A. LUVA ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201831 | SCA |  | A019M005 | TUBULACOES/VALV/ACESS DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.328-0 | 202207 | 14/02/2022 11:03:34 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 45° LUVA DE AÇO 2" NPT. SERVIÇO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107360A. LUVAS ENTREGUES NA OFICINA MECÂNICA. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201778 | SCC |  | K077B011 | CCM KA-04 | 0263.013-3 | 202206 |  | SOLICITAMOS PT REFERENTE AO SOBRESSALENTE DO ITEM 061, LMR JK61, CODIGO ALMOXARIFADO.: 216372. OBS.: O MESMO CONSTA COMO ITEM "DESATIVADO". | MEG2 | IEQ2 | JEFFERSON SOUZA DE OLIVEIRA | S1 | Programável |  | Não
202201769 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 13:30:41 | Providenciar inclusão de pontos analógicos da água pura de condutividade de saída do filtro mecânico das unidades 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13 e 14, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202316.
202201765 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 08/02/2022 11:08:00 | Alterar telas U08AP e U08APLO por alterações no campo no sistema de água pura. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | As telas U08AP e U08APLO foram alteradas, sendo compatibilizadas com as alterações de campo no sistema de água pura. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202201705 | SCC |  | A006C005 | CUBICULO TERMINAL DE EXCITACAO | 0030.006-3 | 202206 |  | Verificar y solucionar motivo por el cual no enciende la iluminación interna del cubículo de protección y de exitación inicial. | OUO5 | MEL2 | DOMINGUEZ BAEZ SILVIO SEBASTIAN | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 20 - ILUMINAÇAO DEFICIENTE/DANIFICADA
202201700 | SCC | 202200710 | P092D002 | MOTO-BOMBA SECUNDARIA BAGS-TE-02 AGREGADOS E ACESSORIOS | 2184.002-6 | 202206 |  | Solicitamos apoyo para realizar nuevamente mediciones de parámetros eléctricos del motor realizados en la SSA matriz. | MAM3 | MEG3 | AQUINO LEON ALBERTO FILEMON | S1 | Programável |  | Não
202201617 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 07/02/2022 07:39:46 | REALIZAR CAMBIOS EN PANTALLAS U10AP Y U10APPO LUEGO DE MODIFICACIONES EN BASE DE DATOS IMPLEMENTADA EL DIA 03/02/2022 | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | As telas U10AP e U10APPO foram alteradas no objetivo de compatibilizar com as alterações realizadas em campo e no banco de dados do SCADA (REF: DB5 03/02/2022). Para maiores detalhes, verificar arquivos anexos. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201609 | SCA |  | G007A001 | ESTACAO DE AR COMPRIMIDO DO DISJUNTOR 500 KV 04L01 | 0171.001-0 | 202206 | 07/02/2022 13:36:40 | Conforme constatado pela SSP 20222053, tanto o tempo de funcionamento (61,53 horas/mês) quanto a quantidade de partidas (285) do compressor estão com valores muito elevados em relação ao seu histórico. Solicita-se nova intervenção para investigar e sanar o problema, tendo em vista que recentemente (2021/49) foi realizada SSA 2021/14894A pelo mesmo motivo exposto, porém aparentemente não resolveu o problema. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S1 | Programável |  | Não
202201557 | SCC |  | B010J018 | QUADRO KT-10/MAR-10/TAR-10 | 0117.012-0 | 202205 | 04/02/2022 11:33:38 | Verificar motivo por el cual se encuentra accionada en el SCADA la alarma "Temp. Alta Entrolamento BT" fase C referente al KT de la U10. En el local no fue verificada ninguna alarma accionada. | OUO6 | OUO0 | STOCKL PORTILLO ERICH WALTER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201552 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 04/02/2022 10:56:46 | Verificar motivo pelo qual o ponto "INT. 83LI3 COMPRESOR", point number 490, RTU number 102 da RTU name SEMD1 encontra-se com estado atuado ou rearmado ao invés de conectado ou desconectado. | OUO5 | OUO0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202211 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a análise da alteração no campo ACRONM da SOSTAT conforme sugerido na SSA derivada. Com essa alteração, o par de mensagem do alarme passa a ser "DESCON/CONET". |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201547 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202206 | 07/02/2022 09:43:13 | Providenciar inclusões e alterações na SOANLG, SOSTAT, SORCAL e SORPAR para supervisão de analógicos da ETA por pontos calculados e ajustes de pontos da ETA, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DIEGO JOSE FRAGA | 202226 | DIEGO JOSE FRAGA | Modificações realizadas conforme solicitação.
202201545 | SCA |  | E020A021 | SECCIONADORA 220 KV 73LI4 | 0190.045-5 | 202205 | 04/02/2022 10:42:09 | Verificar y solucionar presencia de nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202201544 | SCA |  | G042C006 | SECCIONADORA 220 KV 33TL4 | 0190.047-2 | 202205 | 04/02/2022 10:42:21 | Verificar y solucionar presencia de nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202201543 | SCA |  | E020A020 | SECCIONADORA 220 KV 53TL4 | 0190.048-0 | 202205 | 04/02/2022 10:42:33 | Verificar y solucionar nido de pájaro en la base de la seccionadora fase "R" | OUO7 | MET2 | GONZALEZ VILLALBA LUIS DAVID | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 35 - PRESENÇA DE INSETOS / NINHO DE PASSARO
202201537 | SCA |  | A006M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.036-2 | 202207 | 14/02/2022 11:12:21 | CORTAR AO MEIO E CHANFRAR 02UN DE LUVA NPT 2". LUVAS ENTREGUE NA OFICINA MECÂNICA. MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DA SSA:202107356A. | MAM1 | MMU3 | FABIANO SOARES GARCIA | S2 | Programável |  | Não
202201511 | SCC | 202201388 | P042E015 | TUBULACOES/VALV./ACESSORIOS AGUA RESFR.GRUPOS PRINCIPAIS | 0127.255-1 | 202205 |  | SOLICITAMOS APOIO PARA SUBSITUIÇÃO DE TRECHO AVARIADO, POR MATERIAL EM AÇO INOX, CONFORME SERVIÇO SEMELHANTE EXECUTADO EM UNITOP 0901, EM SSA: 202006731B. | MAM3 | MMU3 | GUILHERME ANTONIO MANTOVANI ALBONICO | S3.10 | Programável |  | Não
202201486 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 15:37:45 | Providenciar alteração de CAT, TXTINX e ACRONM de 4 pontos calculados na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202310. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201462 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero VICTOR DANIEL ROMERO, con matricula nro. 1904999 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202201460 | SCC |  | M045A013 | TERMINAL PORTATIL - DECT 8242 E ACESSORIOS | 1056.015-2 | 202205 |  | Solicito un aparato TMR nuevo para el compañero ALEJANDRO MARIA MIRANDA con matricula numero 1306219 de la SMMT.DT. | MET1 | MEL3 | BENITEZ SAUCEDO JULIO CESAR | S1 | Programável |  | Não
202201418 | SCA |  | G075A008 | MOTOBOMBA DIESEL BWF-9702 | 0452.001-7 | 202205 | 02/02/2022 11:49:57 | Verificar e solucionar motivo pelo qual o tacômetro da motobomba BWF-9702 oscila bruscamente sua indicação. Verificação realizada durante partida automática semanal. Ver vídeo anexo. | OUO7 | MAM1 | FERNANDO HACKER | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201345 | STE |  | M053H004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.029-0 | 202205 | 01/02/2022 13:31:23 | Re-posicionar sensor de nivel que se encuentra fuera del agua debido al bajo nivel del río aguas abajo de la central | OSH1 | OSH1 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | S1.1 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202205 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Sensor de nivel re-posicionado en cota más baja, nivel de referencia modificado de 5,17 metros a 3,75 metros |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202201333 | STE | 202200481 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 10:27:54 | Verificar a necessidade de ajustar telas PROTAB500, PROTRA3, PA1BF220, BFTIE500, PROTAB220 após modificações da base de dados do SCADA solicitadas nas SSA 202200481/202201331. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BFTIE500 teve ajuste na supervisão dos 50BF e 86BF dos disjuntores, a tela PA1BF220 teve acerto do 50BF do 03T06 e 03T03, e, 86BF-A do 03T03, a PROTAB500 teve acerto do 50BF-P do 04T03, e, a tela PROTRA3 teve somente acerto de texto em espanhol.
202201323 | STE | 202200678 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:54:13 | IMPLEMENTAR/MODIFICAR TELAS (SEMD, PROTE07, PROT66kV, PER220MD, PBF66kV, SEMD66, SEMD220 Y 2STC) PARA SUPERVISIÓN DE LA NUEVA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR T07. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | NOGUERA ALDERETE NOELIA | 202206 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | Fueron realizadas alteraciones en las pantallas: SEMD, PROTE07, PROT66kV, BFTIE220, PER220MD, SEMD66, SEMD220 Y 2STC. Fueron realizadas correcciones e inserción de nuevos elementos dinámicos asociados a las condiciones de la nueva protección del T07. La pantalla PBF66kV será modificada con otra SSA. En aprovechamiento se realizo algunas alteraciones para padronizar en la pantalla PROTE06.
202201320 | STE | 202200629 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:53:42 | Avaliar necessidade de ajuste na tela "PB6VD01" após modificações na base de dados conforme SSA 202200629/202201319. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202217 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela BP6CD01 teve acertada a supervisão do 27 partida dos disj. 52A e 52B e foi necessária atualização da SYMLIB por desaparecimento de acrônimos de seccionadoras na BP6CD01 e válvulas em telas ETA1 e ETA1A já implementados em outras ATs. Em anexo, arquivos da execução.
202201309 | SCA | 202201270 | A006A004 | MANCAL ESCORA-GUIA E CRUZETA INFERIOR | 0013.006-0 | 202205 | 01/02/2022 07:35:37 | Conforme solicitado en SSA 202201270 y por el hecho de ser la UG, cuyo aceite presenta mayor degradación de aditivos actualmente, solicitamos realizar la sustitución de la carga de aceite del cojinete combinado, buscando reducir la temperatura. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.7 | Programável |  | Não
202201308 | STE | 202200232 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 01/02/2022 08:52:21 | Avaliar a necessidade de atualizar as telas "PROTSSAA" e "PROTE07" após alterações da base de dados executadas com a SSA 202201306. | SOA0 | OUO0 | PAULO NEIS | S3.6 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202207 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Modificadas las pantallas de acuerdo a lo solicitado.
202201273 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 31/01/2022 13:37:49 | SOLICITAMOS CAMBIAR EL DESCRIPTIVO DE LA ALARMA "INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" PARA "CM2 INT.52B FUNCION 50 PARTIDA" DE ACUERDO AL ARCHIVO ADJUNTO | OUO0 | SOA0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201329. |  | 63 - IDENTIFICAçãO OPERATIVA DEFICIENTE OU FALTANDO
202201252 | SCA |  | B012D025 | TUBULACOES/VALVULAS/ACESSORIOS DE AR DO RV | 0129.042-8 | 202205 | 31/01/2022 05:23:55 | VERIFICAR MOTIVO PELO QUAL O MANOMETRO DE SEGUNDO ESTÁGIO DO COMPRESSOR 01 SE ENCONTRA TRAVADO EM APROXIMADAMENTE 11BAR, COM COMPRESSORES PARADOS, CONFORME MOSTRA O ANEXO. | OUO6 | MMU2 | CLEVERSON GUIMARAES | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202201223 | STE |  | T075C023 | SERVIDOR IBRAS1 - SCADA E APLICATIVOS | 0921.028-9 | 202204 | 29/01/2022 04:07:46 | Solucionar motivo por el cual el punto "ACOPL_BARRA DISJ 06A34 POSIC FECHAM(MANUAL)" de la "UTRDUP" RTU Nº 83, POINT Nº 147, se encuentra con la indicación (TAG "R"). | OUO6 | SOA0 | VERA ESCOBAR VICTOR ALFREDO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202205 | PAULO NEIS | O comportamento observado não configura anormalidade. A IOC 10.5 encontra-se em desacordo com os manuais do sistema, conforme já relatado anteriormente na baixa da SSA 202011052A. Verificar explicação no documento anexo. Nota: esta SSA (202201223) foi emitida para o código de localização incorreto, deveria ser T075Q002. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201171 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 28/01/2022 14:39:31 | MODIFICAR TELA DO SCADA "SEMDPCIT", REFERENTE À PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO DOS TRAFOS, PARA ADEQUAR AO NOVO SISTEMA DE COMPRESSORES. HÁ DISCREPÃNCIA DE LAYOUT E INDICAÇÃO DE ALARMES. | OUO0 | OUO0 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | S1.1 | Programável |  | Não | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | 202206 | PINEDA VALIENTE JUAN MARCELO | Ejecutadas las modificaciones de acuerdo a lo solicitado. |  | 44 - TELA DE OPERAÇAO - NECESSIDADE DE MELHORIA
202201128 | SCC |  | S099B003 | TROCADORES DE CALOR | 0047.153-4 | 202204 |  | EXECUTAR INSPEÇÃO, TROCA DAS TAMPAS, JUNTAS DE VEDAÇÃO E REPARAR SE NECESSÁRIO ESPELHOS DO TROCADOR DE CALOR AR/ÁGUA Nº09 SUBSTITUÍDO DA U08 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE MANUT. 3S, CONF. SSA 202100124. | MMU1 | MMU1 | ROMILDO RODRIGUES BARBOSA | S1 | Programável |  | Não
202201118 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 27/01/2022 16:25:23 | Realizar alteração do campo "ElementText" no sentido de corrigir descritivo de ponto associado a função de BF inibido do disjuntor 43T67 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. Detalhes no arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada 202201328.
202201111 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 16:06:28 | [SEP-765 ECE60] Realizar adequações nos campos PNTNAM, CAT, CLASS e PRIORT da entidade SOSTAT com objetivo de compatibilizar alarmes e eventos associados ao 1EPIC e 1EAIC. Para maiores detalhes ver arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202210 | PAULO NEIS | REALIZADA MODIFICAÇÕES NO BANCO DE DADOS DO SCADA SOB AS AT's. 202201450 E 202201451 COM A GERAÇÃO DO DB1 EM 22/02/2022, PARA ATENDER ESSA SOLICITAÇÃO, CONFORME SSA DERIVADA 202202357.
202201092 | SCC |  | G073Z008 | ESTAÇÃO ENGENHARIA EE 2S-FIP02 | 3030.001-9 | 202204 |  | RETIRAR OSCILOGRAFIA Y REGISTROS DE EVENTOS DEL PANEL FIP-02P Y FIP-02A SOBRE LA DESCONEXION DE LAS LI 220KV MD-IRY Y MD-PIH DEL 24/01/2022 A LAS 13H25MIN. | OSE0 | MEL1 | VARGAS CORREA ESTEBAN FEDERICO | S2.3 | Programável |  | Não
202201086 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 27/01/2022 10:05:26 | Alterar telas U9AAP, U01TOMAG, U02TOMAG, U03TOMAG, U04TOMAG, U05TOMAG, U06TOMAG, U07TOMAG, U08TOMAG, U09TOMAG, U10TOMAG, U11TOMAG, U12TOMAG, U14TOMAG, U15TOMAG, U16TOMAG, U17TOMAG e U18TOMAG para acerto de links sobre condutividade muito alta da água pura, SD3/4 defeito mecânico e bombas da tomada d'água. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202205 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas U9AAP, U01TOMAG, U02TOMAG, U03TOMAG, U04TOMAG, U05TOMAG, U06TOMAG, U07TOMAG, U08TOMAG, U09TOMAG, U10TOMAG, U11TOMAG, U12TOMAG, U14TOMAG, U15TOMAG, U16TOMAG, U17TOMAG e U18TOMAG foram alteradas para acerto de links sobre condutividade muito alta da água pura, SD3/4 defeito mecânico e bombas da tomada d'água. Também, foram acertadas as telas U10TRPCI, U11TRPCI, U17TRPCI, PROTAB500 e UXX86N, exceto U1786N, U9A86N e U8A86N, p/acerto de links por problema c/ unique id, investigado pela ABB |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202201054 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 30/01/2022 15:50:24 | Verificar motivo pelo qual o ponto 147, "ACOPL_BARRA DISJ 06A34 POSIC SEL FECHAM(MANUAL)", da RTU 83, UTRDUP, encontra-se com a tag redundante ativa. Ver imagem em anexo. Desativado ponto redundante e posteriormente ativado o ponto normalizando a indicação. | OUO6 | SOA0 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202205 | PAULO NEIS | O comportamento observado não configura anormalidade. A IOC 10.5 encontra-se em desacordo com os manuais do sistema, conforme já relatado anteriormente na baixa da SSA 202011052A. Verificar explicação no documento anexo. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202201029 | SCA |  | G073A004 | QUADRO DE CONTROLE 2F4 | 0244.004-0 | 202204 | 26/01/2022 13:50:28 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201028 | SCA |  | G073A003 | QUADRO DE CONTROLE 2F3 | 0244.003-2 | 202204 | 26/01/2022 13:50:51 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201027 | SCA |  | G073A002 | QUADRO DE CONTROLE 2F2 | 0244.002-4 | 202204 | 26/01/2022 13:51:02 | Substituir os relés de supervisão de tensão 606K1.1, 606K1.2, 606K2.1, e 606K2.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201026 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 26/01/2022 13:46:25 | CRIAR E IMPLEMENTAR NOVAS TELAS DE SUPERVISÃO DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DO NOVO ECE/SEP ASSOCIADOS AO TRONCO DE TRANSMISSÃO DE 765kV. | OSO0 | OSO0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | 202205 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | Implementada as telas referentes ao novo SEP-765kV, SEP-765kV_ECE-60_PP, SEP-765kV_ECE-60_PA, SEP-765kV_ECE-60_ESTADO e SEP-765kV_ECE-60_REFERENCIA.
202201025 | SCA |  | G073A001 | QUADRO DE CONTROLE 2F1 | 0244.001-6 | 202204 | 26/01/2022 13:51:10 | Substituir os relés de supervisão de tensão 605K1.1 e 605K1.2 modelo TSU (obsoleto) pelo modelo RM35 UA13MW que está em linha normal de produção e disponível no código de estoque 711207. Marcações nos anexos. Ref.: SMDTC-917 | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável |  | Não
202201021 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 26/01/2022 15:03:29 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T07 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T07). Incluir na UI04 também para teste. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209
202201009 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202205 | 03/02/2022 15:44:02 | Realizar modificações nas entidades SOSTAT, SORPAR e SORCAL conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo dessas modificações, é a obtenção de pontos calculados para indicar a atuação de bloqueio atuado em telas de operação em tempo real. Essa solicitação é decorrente do RETROFIT da proteção dos transformadores T03/R03, T06 e T07. As telas a serem modificadas também estão listadas no arquivo anexo. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não
202200943 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202204 | 26/01/2022 15:06:00 | IMPLEMENTAR PONTO CALCULADO NO SCC COM O OBJETIVO DE OBTER SINALIZAÇÃO DE BLOQUEIO ATUADO NO QUE SE REFERE À PROTEÇÃO REALIZADA PELO PAINEL 3R- T06 (PROTEÇÃO DO TRANSFORMADOR T06). Incluir na UI04 também para teste. | OUO0 | SOA0 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209
202200871 | SCA | 202200843 | P060A026 | SELF CONTAINED DAC-102 | 0783.095-6 | 202204 | 24/01/2022 17:22:28 | Verificar/solucionar o motivo do acionamento do disjuntor do compressor lado direito do DAC-102. | MAM3 | MEG3 | JORGE QUANDT | S2 | Programável |  | Não
202200869 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202204 | 24/01/2022 10:39:14 | Providenciar alterações na SOSTAT e SOEQID para supressão de alarmes para os disjuntores da subestação SF6_60 aos moldes dos já implementados para unidades geradoras, conforme arquivo em anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202211 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA 202202584.
202200794 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 20/01/2022 16:03:38 | Providenciar alteração de descritivo, ACRONM, NORMST, CAT, CLASS e PRIORT de pontos da ETA-1/1A na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201324. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200701 | SCA |  | K052E008 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA - ESCADAS EDIFICIO PRODUCAO | 0945.047-5 | 202203 | 18/01/2022 16:14:28 | Verificar e solucionar motivo pelo qual duas luminárias de emergência da escada da U10 do edifício de produção se encontram inoperantes. Defeito verificado durante e execução da SSP: 20220421. | MEG3 | MEG3 | GABRIEL ARNO ARENHART | S1 | Programável |  | Não
202200678 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 10:56:59 | IMPLEMENTAR/MODIFICAR TELAS (SEMD, PROTE07, PROT66kV, PER220MD, PBF66kV, SEMD66, SEMD220 Y 2STC) PARA SUPERVISIÓN DE LA NUEVA PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202214 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201323.
202200674 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202203 | 18/01/2022 08:51:02 | Ampliar el cadastro del RPO en el SCO para numero de unidades generadoras igual a 9 y menor o igual a 8 . | OSO0 | SOA0 | GARCIA RAMIREZ RODRIGO JOSE | S2.6 | Programável |  | Não | FELIPE TREVISAN | 202203 | FELIPE TREVISAN | Serviço realizado, instalada nova versão do SCO conforme descrito na AT AT 202200769.
202200671 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 18/01/2022 08:41:27 | Providenciar alterações de descritivos, ACRONM e NORMST de pontos dos carregadores do projeto 2COC na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201322.
202200663 | SCC |  | A008E010 | SISTEMA HIDRAULICO DA COMPORTA DE SERVICO | 0096.010-1 | 202203 |  | Durante el PIC del PD 3S fue constatado avería en el manómetro MA3 | MMU2 | MMU2 | NARVAJA CORONEL FAVIO RENE | S1 | Programável |  | Não
202200629 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202203 | 17/01/2022 13:32:47 | Providenciar alteração de descritivo e nível de alarme na SOSTAT e SOFLLW de ponto sobre função 27 dos disjuntores 52A e 52B do CD-01, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202217 | PAULO NEIS | Realizada alteração da base do SCADA dia 03/02/22 através da AT 202201020, conforme baixa da SSA derivada 202201319. Telas ajustadas conforme baixa da SSA 202201320.
202200618 | SCA |  | J076B001 | BOMBA BIN-0301 | 0260.006-4 | 202202 | 16/01/2022 03:57:01 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PERDIDA DE AGUA POR EL EJE DE LA BOMBA. | OUO5 | MAM1 | RUIZ DIAZ COLMAN FABIO ENRRIQUE | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202200591 | SCC |  | Z099 | DIVERSOS |  | 202202 |  | Solicito verificar/atualizar fotos de todos itens de estoque da LMR AB13 e AB26 ativos no sistema SPM para que seja possível visualização do sobressalente cadastrado. Exemplo de item com necessidade de atualização em anexo.. | MMU2 | IMA0 | VICTOR CESAR PANUCI | S3.10 | Programável |  | Não
202200557 | SCA |  | D080D007 | PAINEL MASTER SIST. DE MONITORAM. E ACESS. - PMSMG-60-06 | 2489.006-0 | 202202 | 14/01/2022 14:46:03 | Falla de comunicacion del sensor wika del compartimiento "A45-1-C" con el sistema de monitoreamiento SMG, ultima lectura: 22/11/2021. Detectado durante el atendimiento a la SSP Nro: 20210300A. | MET3 | MET3 | GONZALEZ QUIROGA IVAN | S1 | Programável |  | Não
202200552 | SCC | 202200347 | P016A008 | SISTEMA "V1" INSUFLAMENTO EL.214 S.DIESEL (VVT-9801/02) | 0457.113-4 | 202202 |  | Realizar usinagem do furo do cubo de polia vvt-9802 conforme amostra em anexo. Furo consta atualmente com diâmetro 55mm, usinar para 58mm mantendo tolerância conforme norma técnica ISO 5290. | MAM3 | MMU3 | RICARDO AFONSO BACKES | S1 | Programável |  | Não
202200483 | ADM |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 13/01/2022 09:02:58 | Providenciar inclusão de ponto calculado e alteração de outro ponto para sinalização em tela e alterações da supervisão da proteção do TI2, conforme anexo. Realizar esta SSA em conjunto com a SSA 202111367C. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209
202200482 | ADM |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 13/01/2022 09:02:19 | Providenciar inclusão de ponto na SOSTAT, inclusão de cálculo na SORCAL e inclusão e alteração na SORPAR para possibilitar eliminação de ponto sobre TI2 RELE BUCHHOLZ e ajuste de ponto calculado por modernização da proteção do TI2, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209
202200481 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 13/01/2022 09:01:58 | Providenciar alteração de descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme anexo. Executar em conjunto com 202115591A | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202217 | PAULO NEIS | Executada alteração na base do SCADA dia 03/02/22 através da AT 202201020, alterando descritivo, CLASS e PRIORT na SOSTAT de pontos do 50BF do 43TL3, conforme SSA derivada 202201331. Alteradas telas conforme descrito na baixa da SSA 202201333.
202200458 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 15:05:13 | Verificar motivo por el cual los puntos analogicos de la potencia activa de la LI MD-VHA1 RTU Number: 105 Point Number: 209, potencia reactiva de los autotransformadores R05 RTU Number: 105 Point Number: 69 y la potencia reactiva ROX RTU Number: 105 Point Number: 36, estan de manera intermitente con el error "G" verificado el Estimated Value discrepante con el valor real. En anexo los puntos. | OUO5 | SOA0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Os referidos pontos apresentam erros de estimação por conta do número insuficiente de medidas oriundas do sistema da ANDE (observabilidade da rede limitada). Foi realizado pequeno ajuste no modelo de rede, conforme ssa 202201972, de forma a minimizar a ocorrência de detecção de erros grosseiros, porém é possível que em determinadas situações o estimador de estados volte a indicar erro grosseiro em alguma destas medidas, o que não configura anormalidade. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200457 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 12/01/2022 15:20:22 | Providenciar atualização na base de dados do SCADA para que o aplicativo EqStatus apresente corretamente as alterações de estado do equipamento - F021 - LI 13,8kV 60Hz IPU-FI. OBS: Após remanejamento da referida linha do QP.04 para o CD.01, as informações de estado deste equipamento no EqStatus passaram a apresentar erros. | OUO0 | SOA0 | JULIO HENRIQUE DREHER | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Realizada modificação na base de dados do SCADA no dia 03/02/2022, e verificado que o estado da linha foi registrado corretamente na EQ_STATUS. Detalhes na SSA derivada 202201133.
202200399 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 11/01/2022 10:10:11 | Providenciar alteração de descritivo e ACRONM na SOSTAT de pontos do 04T03, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201316. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200356 | STE | 202200349 | M053G004 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.028-2 | 202202 | 10/01/2022 14:33:47 | REALIZAR SUSTITUCIÓN DE SENSOR DE NIVEL QUE SE ENCUENTRA CON DEFECTO(DISCREPANCIA DE MEDIDA CON REGLA). | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202202 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada situación, siendo encontrado el problema en el sensor de nivel de presión, sensor sustituido por sensor de nivel con serial 13679, proveído por SMME.DT. Nivel de referencia modificado de 2.62m a 3.51m. Sensor con problema retirado de la estación disponible para entrega en oficina de hidrología de campo.
202200352 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202202 | 10/01/2022 13:30:38 | Providenciar alteração do nível de alarme sobre bomba de pressurização do PCE, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada 202201315. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200343 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202202 | 10/01/2022 10:34:08 | Providenciar inclusão de ponto sobre falha do GPS do painel SMF na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202209 | PAULO NEIS | Incluído ponto na base do SCADA, AT's. 202201450 E 202201451 em 22/02/2022. Detalhes nas SSA derivadas 202202578 e 202201334. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200323 | SCC |  | A006J018 | QUADRO KT-06/MAR-06/TAR-06 | 0117.006-6 | 202201 |  | Verificar e solucionar a ocorrência de oscilações na medição de temperatura do enrolamento de alta tensão da fase T do transformador da unidade. | OUO5 | MET1 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202200258 | STE | 202100584 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:15:35 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202206 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas BARRA1B1, BARRA2B2, INTERC50 e IO05U09 foram alteradas, sendo eliminados os links de pontos que tiveram alteração de descritivo com a SSA 202100584. Em anexo, arquivos da execução.
202200256 | STE | 202100447 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:16:40 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202203 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AU6ASP, AU6TATB e SF6VTA02 foram alteradas, sendo corrigido link sobre tensão da linha FI-IPU de 69kV e texto do nome da linha em telas. Em anexo, arquivos da execução.
202200255 | STE | 202100297 | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 07/01/2022 07:18:40 | Alterar telas del SCADA para atender las modificaciones solicitadas en la SSA principal. Para más detalles ver archivo en anexo. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202213 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas PIPUMD1, PIPUMD2, PIPUMD3, PIPUMD4, PIPUFI1, PIPUFI2, PIPUFI3, PIPUFI4, PROTMD1, PROTMD2, PROTMD3, PROTMD4, PROTFI1, PROTFI2, PROTFI3, PROTFI4, PROTACY1 e PROTACY2 foram alteradas, sendo corrigido link da sinalização de TPC sinal distorcido. Em anexo, arquivos da execução. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202200251 | SCC | 202200230 | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 |  | Providenciar inclusões na SOFLLW para passar pontos de proteção dos disjuntores CD-01 para evento, quando a proteção estiver fora de serviço, conforme anexo. | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não
202200232 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 06/01/2022 14:19:18 | Realizar alteraciones en los campos "PNTNAM", "CLASS" y "PRIORT" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa das SSA derivadas 202201306 e 202201308.
202200231 | STE | 202200045 | M055F003 | FLUVIOMETRO - TS 310 P - TECMES | 0954.039-6 | 202202 | 10/01/2022 14:34:15 | Realizar sustitución del sensor de nivel que se encuentra inoperante. | MEL3 | OSH1 | MARIN FERNANDEZ JORGE DARIO | S2 | Programável |  | Não | ROMERO MEZA PABLO YVAN | 202202 | ROMERO MEZA PABLO YVAN | Verificada situación, siendo encontrado el problema en el sensor de nivel de presión, sensor sustituido por sensor de nivel con serial 13678, proveído por SMME.DT. Nivel de referencia modificado de 92.16m a 92.88m. Sensor con problema retirado de la estación entregado a SMME.DT
202200230 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202201 | 06/01/2022 14:21:51 | Realizar alteraciones en los campos "ElementText" y "ElementType" conforme indicado en el archivo anexo, con el objetivo de padronizar los descriptivos y prioridad de puntos asociados a la nueva protección del T07. | OUO0 | SOA0 | NOGUERA ALDERETE NOELIA | S3.6 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202206 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202201330.
202200221 | SCC |  | B016H002 | BOMBA 88 PW2 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.023-3 | 202201 |  | est es una prueba, favor no aprobar. | MMU1 | MMU1 | IBARRA BARRETO ROLANDO DARIO | S1 | Programável |  | Não
202200106 | SCA |  | Z | DIVERSOS |  | 202201 | 05/01/2022 10:13:29 | INSTALAR STOPLOG DE AGUAS ARRIBA Y AGUAS ABAJO EN LA UNIDAD U08 PARA EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3S. RETIRAR LAS COMPUERTAS AL FINAL DE LOS TRABAJOS. | MAM2 | MAM2 | AMARILLA GARCIA JORGE ARIEL | S3.10 | Programável |  | Não
202200030 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 10:53:35 | Providenciar inclusões na SOFLLW para passar pontos de proteção dos disjuntores CD-01 para evento, quando a proteção estiver fora de serviço, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202200252.
202200026 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 08:28:40 | Providenciar inclusão/alterações na SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW para passar pontos de estado de disjuntores 02T06 e 02T07 para eventos, quando isolados por suas seccionadoras, através da funcionalidade seguidor/mestre e conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificada SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOFLLW conforme solicitado. Aplicado dia 03/02/22 através da AT202201020. Detalhes na baixa das SSA derivadas 202200514 e 202200249.
202200022 | SCC | 202100569 | B015H001 | BOMBA 88 PW1 DE CIRCULACAO DE AGUA PURA | 0008.036-5 | 202201 |  | Modificar a base da bomba 88PW2 conforme orientações do projeto anexo, a fim de mitigar a elevada vibração no ponto 2A. Informações adicionais: utilizar chumbador de expansão 3/4" código de estoque 213187. | IME3 | MMU1 | FILIPE DINIZ DAL MORO BORGES | S3.7 | Programável |  | Não
202200007 | SCA |  | A008D028 | TANQUE ACUMULADOR DE AR/OLEO DO RV - N3 E ACESSORIOS | 2971.008-0 | 202152 | 01/01/2022 21:24:17 | Verificar pérdida de aceite en la conexión hidráulica de la salida del tanque en la parte inferior. | OUO5 | MMU2 | GONZALEZ SALINAS HERMES DANIEL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100587 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202201 | 03/01/2022 07:27:57 | Alterar las telas: SEMD5AB2, VMDVHA1, IOA6U10A con el objetivo de atender las alteraciones solicitadas en la SSA 202111385A. | SOA0 | OUO0 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não
202100584 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 30/12/2021 14:03:18 | Providenciar alterações da SOSTAT, SORCAL, SORPAR e SOPERM para tornar a regra N-1 "Não religar linha IPU_MDx ou IPU_FIx com 86TT desarmado" como completa, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificações na base de dados e nas telas executadas conforme descrito na baixa das SSA derivadas.
202100571 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202152 | 30/12/2021 10:09:56 | Alterar telas REGLA302, IOSARTRE, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 em tempo real para atualização de textos de regras N-1 com relação à revisão 27 da IOPI 20. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas REGLA302, IOSARTRE, REGLA303, REGLA305 e REGLA306 foram alteradas em tempo real, sendo atualizados os textos de regras N-1 com a revisão 27 da IOPI 20. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100566 | SPG |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202152 | 30/12/2021 08:42:22 | Providenciar alteração de descritivo, nível de alarme, inversão de pontos, B3Text e, também, B2Name para ter o B2Text especificado para os novos pontos dos carregadores C3 e C4 da SEMD, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100553 | SCA |  | R055G004 | SALAS E SANITARIOS | 0974.048-5 | 202152 | 29/12/2021 16:47:53 | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL A MAÇANETA DA PORTA DA CASETA 2CCB-1 PERMANECE TRANCADA, MESMO APÓS DESCHAVEAR A FECHADURA. | OUO7 | MCI2 | LEANDRO AUGUSTO PITTOL | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 33 - PORTA DE ACESSO/PAINEL COM ANORMALIDADE
202100552 | STE |  | M051U002 | REMOTA - TS 2621 - RT - TECMES | 0952.020-1 | 202152 | 29/12/2021 16:10:11 | Durante a Supervisão Diária, foi constatado falta de dados de nível e chuva em diversos períodos do dia. Problema persiste desde 6.12.2021. | OSH1 | OSH1 | FABRICIO MARCATO | S1.1 | Programável |  | Não | FABRICIO MARCATO | 202152 | FABRICIO MARCATO | Constatado que a hora do datalogger apresentava divergência em relação ao horário padrão Usina de Itaipu. Efetuado o acerta da hora e acompanhamento da transmissão de dados. |  | 75 - ANORMALIDADE SISTEMA DE TRANSMISSÃO HIDROMETEOROLÓGICO (STH)
202100484 | SCC |  | A009L009 | MEDICAO | 0052.011-0 | 202152 |  | Verificar motivo pelo qual o instrumento 26TI1 indica temperatura discrepante no ponto 26 (Conj.empuje:zapata 5) . Scada e GGB indica temperatura normal | OUO5 | MEL1 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100479 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 27/12/2021 11:05:37 | Alterar tela PROTSSAA para ajuste de texto subtensão dos CGCA para subtensão de entrada dos disjuntores 52.1 e 52.2, conforme sua respectiva tela no SCC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela PROTSSAAA foi alterada, sendo corrigido texto sobre subtensão de entrada dos disjuntores 52.1 E 52.2 dos CGCA. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100478 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202152 | 27/12/2021 10:42:18 | Alterar SUBNAM de pontos sobre 86BF do 03T03 e 43TL3 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa da SSA derivada 202200246. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100469 | SCC |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202151 |  | Solucionar pérdida de agua entre la válvula 07GT y su respectivo dreno | OUO6 | MAM1 | AVALOS YEGROS DARIO DAVID | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100467 | SCC |  | A007K003 | QUADRO PAI-07 SIST AUTOM AGUA DE PROTECAO ANTIINCENDIO | 0109.007-0 | 202151 |  | VERIFICAR E SOLUCIONAR MOTIVO PELO QUAL ESTA ACIONANDO DE FORMA INTERMITENTE O ALARME "TU DETECTOR HUMO 98,50 CIRC INTERRUMPIDO". | OUO5 | MET1 | ELTON RENATO SIGNORINI | S2.3 | Programável |  | Não
202100448 | SCA |  | A019F001 | BARRAMENTO BLINDADO FASE ISOLADA | 0004.019-0 | 202151 | 23/12/2021 14:36:14 | Debido a lo mencionado en la SSA 202001989A. Solicitamos providenciar la fabricación de 4 ventanas de inspección conforme anexo, utilizar materiales detallados en diseño. Fabricar tornillos de fijación M12 con mat cod. 158631 y soldar en marco inferior en la disposición mostrada en la imagen en anexo. | IME3 | MMU1 | ENCISO GOMEZ EDUARDO FABIAN | S3.6 | Programável |  | Não
202100447 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 23/12/2021 14:43:50 | Providenciar alteração de descritivo de tensão da linha de 69kV da COPEL na SOANLG, conforme anexo e atendimento à SSA 202106259A. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Alterada base de dados conforme baixa da derivada 202200245 e telas conforme derivada 202200256.
202100413 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 23/12/2021 08:41:54 | Alterar telas IOA6U10A, VMDFI4, SF6VMD4 e SEMD5AB1 para implementação da sinalização da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS", conforme solicitado na SSA 202008107A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IOA6U10A, VMDFI4, SF6VMD4 e SEMD5AB1 foram alteradas, ficando implementada a sinalização da regra N-1 "Interrupção de Energia para ANDE/FURNAS" para o disjuntor 04L04 e foi configurado o ponto IOP_RTC5 200.L04 para o SISDEC. Em anexo, arquivos da execução.
202100361 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 22/12/2021 14:35:49 | Alterar telas SARTRE e SARTRE2 de regras N-1 para atualizá-las com revisão 25 da IOPI 62. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas telas SARTRE e SARTRE2 foram alteradas e carregadas para as COPs, sendo atualizados os textos de regras N-1 com a revisão 25 da IOPI 62. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100356 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 22/12/2021 14:35:59 | Alterar telas IO46U01A, IO75U06, IO75U08, IOA5U07, IOLI2LI4, REGRA1, IO35U56, IO06LI3, IOA5U01A, IO06LI1, IO06LI2, IO96U10, IOA6U10, IOFDLI1, IO36U01A, IO96U10A e IO42TB2 de regras N-1 do SARTRE para atualizá-las com a revisão 25 da IOPI 62. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas IO46U01A, IO75U06, IO75U08, IOA5U07, IOLI2LI4, REGRA1, IO35U56, IO06LI3, IOA5U01A, IO06LI1, IO06LI2, IO96U10, IOA6U10, IOFDLI1, IO36U01A, IO96U10A e IO42TB2 foram alteradas, sendo os textos de regras N-1 atualizados com a revisão 25 da IOPI 62. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100324 | SCC |  | B010M005 | TUBULACOES/VALV/ACES DE AGUA DE RESFRIAMENTO DA UNIDADE | 0127.083-4 | 202151 |  | VERIFICAR E SOLUCIONAR VAZAMENTO DE ÁGUA PRÓXIMO DA VÁLVULA 07GT. VER ANEXO. | OUO6 | MAM1 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 51 - VAZAMENTO - NÃO AFETA OPERACIONALIDADE
202100307 | SCC |  | C033A002 | COMPARTIMENTOS DE GAS A07-3 | 0016.103-9 | 202151 |  | Encontrado durante a execução da SSP: 2021/5065A, alto valor de umidade para a fase "S". Valor encontrado de 122PPM com temperatura ambiente de 32ºC. | MET3 | MET3 | FERNANDO MARCANTE | S1 | Programável |  | Não
202100297 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 13:40:09 | Providenciar alterações de descritivo e DEVNAM na SOSTAT e SORPAR de pontos sobre TPC sinal distorcido, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme descrito na baixa das SSA derivadas 202200244 e 202200255. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100296 | STE |  | G097G012 | INTERFACE DE USUARIO UI 03 | 2485.003-7 | 202151 | 21/12/2021 13:40:44 | PROVIDENCIAR ALTERAÇÃO DE DESCRITIVO E NÍVEL DE ALARME DE PONTOS SOBRE TPC SINAL DISTORCIDO, CONFORME ANEXO. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Serviço executado conforme a baixa da SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100287 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 09:45:51 | Providenciar alteração de nível de alarme de ponto sobre válvula de alívio do TD-03 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | 202202 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | Modificação executada na base #1 do dia 22/02/2022, através da SSA 202115607A. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100285 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202151 | 21/12/2021 09:46:29 | Alterar telas AU5TD12 e AU6TD34 para inclusão de alarme de temperatura do enrolamento dos TDs e acerto de supervisão por alteração de descritivos com a SSA 202113414A. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S2.1 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202201 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | As telas AU5TD12 e AU6TD34 foram alteradas, sendo incluída supervisão de temperatura do enrolamento dos TDs, e, colocados botões de navegação e acertados links na tela AU6TD34. Em anexo, arquivos da execução. |  | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100241 | STE |  | B020L021 | ESTACAO DE ENGENHARIA CCAD | 1105.002-2 | 202151 | 20/12/2021 10:29:43 | Alterar tela 86M_05 no CCAD 18A para implementar sinalização de desligamento pelo SEP 765 através do 1EPIC e 1EAIC. | OUO0 | OUO0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S3.6 | Programável |  | Não | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | 202152 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | A tela 86M_05 foi alterada e carregada para as COPs, sendo implementada a sinalização de trip pelo 1EPIC e 1EAIC no quadro do 05A. Em anexo, arquivos da execução.
202100230 | SCA | 202100192 | L021E001 | CARREGADOR DE BATERIAS 125Vcc C3A | 0432.064-9 | 202151 | 20/12/2021 08:04:37 | Solicito parecer técnico sobre alarma de falla a tierra en polo negativo que no fue reportada, referente a comisionamiento de cargador C3A (ssa:202112521A). | MEG2 | MEG2 | RIOS TELLEZ MARCOS ANTONIO | S3.1 | Programável |  | Não
202100225 | SCC |  | D027B001 | QUADRO A53 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI4 | 0193.050-8 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR, ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100224 | SCC |  | D022B001 | QUADRO A48 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI3 | 0193.045-1 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100223 | SCC |  | D013B001 | QUADRO A39 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI2 | 0193.020-6 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100222 | SCC |  | D008B001 | QUADRO A34 CONTROLE DO BAY LI-IPU-60HZ-FI1 | 0193.015-0 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100221 | SCC |  | C048B001 | QUADRO A20 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD4 | 0193.031-1 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100220 | SCC |  | C046B001 | QUADRO A15 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD3 | 0193.026-5 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100219 | SCC |  | C012B001 | QUADRO A08 CONTROLE DO BAY LI-IPU-50HZ-MD2 | 0193.008-7 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100218 | SCC |  | C007B001 | QUADRO A03 CONTROLE DO BAY LT-IPU-50HZ-MD1 | 0193.003-6 | 202150 |  | * SUPERVISORES DA OPU - NAO APROVAR. ** ANEXAR AR Conforme AR/OPU.DT/XXX.2021, solicito alterar a lógica da bandeirola n°30 do anunciador de alarmes para que seja acionado com o fechamento do disjuntor Q8. | OUO2 | IEQ3 | MARCOS ISNARDI PERES | S3.1 | Programável |  | Não
202100204 | SCC |  | L021C005 | QUADRO DISTRIBUICAO 125 VCC QDCC-1 E MOD. CONTROLE PLC-1 | 0433.089-0 | 202150 |  | Verificar motivo pelo qual o IHM do QDCC1 apresenta o alarme "Def-apert-existente-722". Realizado inspeção no painel QDCC1 sem encontrar anormalidade. | OUO7 | MEG2 | ELIAS JOSE NASCIMENTO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 56 - TELA DE OPERACAO COM ANORMALIDADE
202100201 | SCC |  | D018A001 | DISJUNTOR 500 KV SF6 86U15 | 0180.039-6 | 202150 |  | FUE VERIFICADA DURANTE EJECUCIÓN DE LA SSP 2021/5060A UNA FALLA DE COMUNICACIÓN DEL SENSOR WIKA EN LA SEGUNDA ETAPA DE CONFIGURACIÓN (ENVIAR CONFIGURACIÓN DE ID DE SENSOR) CON EL SISTEMA DE MONITOREO SMG EN LA FASE "C". ESCLAVO SMG17A440. | MET3 | MET3 | DIAZ OCAMPOS JOSE SEBASTIAN | S2 | Programável |  | Não
202100182 | SCC |  | A006M001 | FILTRO CUNO-FLO, QUADROS KK-06/PVR-06 E EQUIP ASSOCIADOS | 0039.006-2 | 202150 |  | Verificar indicação incoerente de pressão de saída do filtro cuno flo em 16bar. | OUO5 | MAM1 | ALISSON MENGATTO | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 21 - INSTRUMENTO DE INDICAÇAO OU MEDIÇAO COM DEFEITO
202100161 | AAT |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 17/12/2021 02:50:23 | VERIFICAR/SOLUCIONAR PONTOS INVÁLIDOS DOS BLOQUEIOS 86TP/86TA DO T07 NA TELA PER220MD DO SCADA. | OUO5 | OUO0 | THIAGO FERNANDES DOS SANTOS | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100114 | SCC |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 |  | HISTORIZAR VARIÁVEIS DOS APLICATIVOS AVC E AGC CONFORME INDICADO NO ARQUIVO ANEXO (TABELA SOHIST) A FIM DE ATENDER PROVIDÊNCIA SOLICITADA NO RAP/12/2021. REFERENCIA: SSA 202115087A (SISTEMA ANTIGO). | SOA0 | MEL4 | FRIGOLA SERTICH LUCAS RAMON | S3.6 | Programável |  | Não
202100089 | SCA |  | B010B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.012-0 | 202150 | 16/12/2021 05:25:07 | FLUXO BAIXO COM UNIDADE RODANDO. 80LW: 496,3 L/MM. | OUO6 | MMU2 | EZEQUIEL SIQUEIRA DA COSTA | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 68 - FLUXO BAIXO
202100087 | SCA |  | P009B015 | SISTEMA E DE INSUFLAMENTO 50 HZ | 0457.115-0 | 202150 | 15/12/2021 23:21:11 | VERIFICAR E SOLUCIONAR COLMEIA SOLTA NA CENTRAL EVAPORATIVA. | OUO5 | MAM3 | OTAVIO RODRIGUES FILHO | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 14 - DESPRENDIMENTO DE MATERIAIS / RACHADURA / INFILTRAÇAO
202100077 | STE |  | T075Q013 | SERVIDOR BITAPS1 - EMS SERVIDOR DE APLICACOES | 0921.059-1 | 202150 | 15/12/2021 15:00:06 | Verificar anormalidade de perda de dados de reprogramações no SCO ocorrida no dia 13/12 e verificar a possibilidade de ampliação dos registros de logs, visando maior rastreabilidade. | OSO0 | SOA0 | CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO COSTA | S3.6 | Programável |  | Não | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | 202151 | TERESINHA ARNAUTS HACHISUCA | Foram incluídos logs no aplicativo SCO-Núcleo para registrar comandos provenientes da console dos despachantes. Após foi colocado em produção no bitaps1 a nova versão do aplicativo.
202100038 | SCC |  | B015B003 | MANCAL GUIA DA TURBINA | 0014.008-2 | 202150 |  | SSA para teste. Favor cancelar. | OUO6 | MMU2 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não |  |  |  |  | GIO | 70 - NIVEL BAIXO
202100033 | STE |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202150 | 15/12/2021 09:48:54 | Providenciar alteração de SOEHIS, PNLNAM e DEVNAM sobre pontos de pressão muito baixa do regulador de velocidade na SOSTAT e inclusão na SOEQID, conforme anexo. | OUO0 | SOA0 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável |  | Não | PAULO NEIS | 202207 | PAULO NEIS | Serviço executado conforme baixa da SSA derivada 202100033. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100016 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 04:55:14 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el descriptivo de la protección de sobrecarga del transformador de "51OL" para "50OL" tanto en la protección primaria como en la secundaria. Ver anexo. | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202204 | BRUNO RAFAEL GRIS | As correções foram realizadas em aproveitamento dos trabalhos previstos na AT 202200255. Para maiores detalhes, ver arquivos anexos. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100015 | STE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 03:55:25 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el punto de 51G que se encuentra con el Element Text: "51NT-P TRIP" en la protección primaria y "51 NT-A TRIP" en la protección alternada para el punto "51 G-P TRIP" y "51G-A TRIP" respectivamente. Ver Anexo | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202225 | BRUNO RAFAEL GRIS | Foi realizada a verificação na tela indicada e confirmada a alteração dos descritivos no banco de dados conforme SSA derivada. |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100014 | SEE |  | G097G013 | INTERFACE DE USUARIO UI 04 - TESTES | 2485.004-9 | 202150 | 15/12/2021 03:56:41 | Corregir en la pantalla de protección del T07 el punto de 50T que se encuentra con el Element Text: "50P PARTIDA FASE R" en la protección primaria y "50A PARTIDA FASE R" en la protección alternada para el punto "50P TRIP" y "50A TRIP" respectivamente. Ver Anexo | OUO7 | OUO0 | RIQUELME INSFRAN DAVID FRANCISCO | S1.1 | Programável |  | Não | BRUNO RAFAEL GRIS | 202204 | BRUNO RAFAEL GRIS |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202100008 | SCC |  | P060A028 | SELF CONTAINED DAC-201 | 0783.096-8 | 202150 |  | Solicitamos emitir parecer técnico referente a gran oscilación en la lectura de temperatura de ambiente. Obs.: Rango de temperatura del transductor instalado actualmente: 0-300°C/0-10V. | MEG3 | IEQ2 | JIMENEZ VANNONI MARCOS RUBEN | S2 | Programável |  | Não
202100005 | SCC |  | B018K004 | TUBUL/VALV/ACESS AGUA/ESPUMA SISTEMA ANTIINCENDIO TU-18 | 0127.118-0 | 202148 |  | Solucionar vazamento de água pelo pressotato PSS-02 localizado próximo à válvula "A" do sistema antiincêndio, TU-18 fase C. | OUO5 | MAM1 | ROBERSON LUIZ MARTINS DA CRUZ | S1.1 | Programável |  | Não | [5 empty] | 49 - VAZAMENTO - AFETA OPERACIONALIDADE
202100004 | SCC |  | A001A005 | MANCAL GUIA SUPERIOR E CRUZETA SUPERIOR | 0015.001-0 | 202148 |  | Realizar teste de performance no Sistema de Manutenção Aperiódica do SAM. | ISI0 | MEG1 | VALDECYR ARAUJO SILVA | S3.7 | Programável |  | Não