## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202511740 | SEE |  | F007B002 | CONDUTOR ISOLADO E ACESSÓRIOS | 1066.001-9 | 202530 | 23/07/2025 10:51:57 | Plano de Acompanhamento Mensal de Agosto/25 a Janeiro/26 LT 69 kV (Fases A, B e C - SAME e Casa de Força): a) Medições termográficas: Inspecionar mensalmente as muflas terminais de 69kV na subestação SAME e bay TB-02, registrando temperaturas máximas por fase e carga do sistema. b) Medições de descargas parciais (online): Análises mensais com sensor HFCT e software IMA-DP, monitorando amplitude das descargas por fase. | IEQ3 | ILA1 | MARCELO LUIZ DA SILVA | S2 | Programável | Programável 3 | Não | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER | 202535 | LEZCANO RIVAS CESAR JAVIER
202514492 | SPG |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 07:52:06 | Providenciar alteração de descritivo de ponto do TB-02 na SOSTAT, conforme anexo. | OUO0 | MEL4 | DOUGLAS TEIXEIRA BARRETO | S1.1 | Programável | Programável 2 | Não | DANILO NADAL | 202538 |  |  |  | 58 - ANORMALIDADE EM PONTO DE SISTEMA DIGITAL
202514158 | SEE | 202512978 | K002A001 | BARRAMENTOS E INTERLIGACOES AEREAS 69 KV | 0163.109-8 | 202536 | 03/09/2025 07:31:57 | Solicitamos apoio nos ensaios de circulação de corrente no transformador TB-02, com a utilização de fonte regulada, conforme informações em anexo. Referente aos trabalhos de retrofit do painel TBP-02. | MEL1 | ILA1 | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | S2 | Programável | Programável 2 | Não | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA | 202537 | MARTINEZ MARTINEZ AZARIA
202513853 | STE | 202500630 | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202535 | 27/08/2025 14:18:56 | Durante ejecución de la SSP N°20254415 se detectó falla del funcionamiento del presostato correspondiente a baja presión de agua del sistema de contra incendio del TB-02. | MET1 | MAM1 | SERVIAN BENITEZ VICTOR HUGO | S1 | Programável | Programável 2 | Não | JEAN FELIPE NUNES NETO | 202535 | JEAN FELIPE NUNES NETO | Verificado que pressostato não realizava atuação mecânica de maneira correta, não acionando corretamente o micro switch. Realizada substituição de pressostato por outro, modelo bourdon 0/20 kgf/cm², ajustado para atuação em 4,5 kgf/cm² em queda de pressão. Equipamento normalizado sem anormalidades
202513308 | SEE | 202512982 | F007D002 | CHAVE DE ATERRAMENTO 69 KV 32TB2T1 | 0304.013-5 | 202534 | 18/08/2025 16:04:44 | Conforme SSA 202512982 emitida pela IEE1, solicito proceder com desconexão, teste e reconexão do cabo A6X-9110, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513306 | SEE | 202512983 | K002D001 | DISJUNTOR 69 KV 42TB2 | 0305.018-1 | 202534 | 18/08/2025 15:59:32 | Conforme pedido da IEE1 na SSA 202512983, solicita-se desconexão, teste e reconexão dos cabos A6X-9073/9103/9108, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513299 | SEE | 202512986 | F007D008 | TP 69 KV - FASE B | 1258.001-0 | 202534 | 18/08/2025 15:56:16 | Conforme pedido da SSA 202512986, solicito desconectar e passar para reserva o cabo A6X-9109 (o cabo A6X-9115, caso exista de fato, também deve ser desconectado e isolado), bem como desconectar, testar e reconectar o cabo A6X-9111, em atendimento ao projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513296 | SEE | 202512984 | K002D004 | TC 69 KV FASE T ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.004-6 | 202534 | 18/08/2025 15:54:21 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513295 | SEE | 202512984 | K002D003 | TC 69 KV FASE S ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.006-0 | 202534 | 18/08/2025 15:53:13 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513294 | SEE | 202512984 | K002D002 | TC 69 KV FASE R ASSOCIADO AO 42TB2 | 2253.005-8 | 202534 | 18/08/2025 15:51:18 | Em atendimento à SSA 202512984, solicita-se a alteração da relação de transformação de 400-5A para 300-5A, como parte do projeto de retrofit das proteções do transformador TB-02 (69 kV). | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513268 | SEE | 202512984 | K002D005 | CAIXA COMUM DOS TCS - CX. TC TB2 | 0288.040-7 | 202534 | 18/08/2025 15:47:16 | Conforme solicitado na SSA 202512984, desconectar os aterramentos de neutro na caixa comum dos TC's 69 kV, em função do retrofit das proteções do transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA GILL EDUARDO
202513260 | SEE | 202512985 | K002A005 | CAIXA COMUM DOS TPS - CX. TP TB2 | 0555.003-3 | 202534 | 18/08/2025 15:43:47 | Atender solicitação da SSA 202512985 para desconexão, teste e reconexão de cabos na caixa comum dos TP's 69 kV, referente ao projeto de retrofit das proteções associadas com o transformador TB-02. | IEQ3 | MET2 | MARIO AUGUSTO CAETANO DOS SANTOS | S3.6 | Programável | Programável 2 | Não | ACOSTA GILL EDUARDO | 202535 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO
202511637 | SPG |  | T022A001 | PAINEL ASP | 0634.002-4 | 202530 | 22/07/2025 08:45:48 | [RETROFIT TBP-02] Corrigir o descritivo dos anunciadores do TB-02 conforme anexo. | IEE1 | MEL1 | GABRIEL TRIERWEILER RIBEIRO | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | FABRICIO FREITAS DE CARVALHO | 202535
202509920 | AMP | 202509700 | K002F001 | TUBULAÇÕES/VALV./ACESSÓRIOS ÁGUA SIST. ANTIINCÊNDIO TB-02 | 0127.142-3 | 202526 | 26/06/2025 16:28:11 | CONFORME PARECER EM SSA MATRIZ, PROCEDER COM A INSTALAÇÃO DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AR NA LINHA DE COMBATE INCÊNDIO DO TRANSFORMADOR TB-02. | MAM1 | MAM1 | FABIANO SOARES GARCIA | S1 | Programável | Programável 2 | Não
202509700 | AMP |  | K092B001 | TUBULAÇÕES/VÁLVULAS/ACESSÓRIOS DE ÁGUA | 0127.200-4 | 202526 | 25/06/2025 09:29:21 | Solicita-se a instalação de válvula purgadora de ar na tubulação de água de serviço, cota 144,00, nas proximidades do TB-02, conforme fotos e desenho em anexo. A intervenção tem como objetivo solucionar as oscilações de pressão registradas na SSA: 202222289. | IME2 | MAM1 | JEAN CARLOS CARBONERA | S2 | Programável | Programável 2 | Não
202514507 | APL |  | T075Q002 | SERVIDOR BITRAS1 - EMS SCADA E APLICATIVOS | 0921.051-7 | 202537 | 10/09/2025 10:23:05 | Adicionar novos pontos na SOSTAT e na SOEQID conforme indicado no arquivo em anexo. O objetivo é atender a requisição do tempo real com relação a inibição de alarmes dos transformadores TB-01 e TB-02. Ver arquivo em anexo para maiores detalhes. | OUO0 | IEE3 | BRUNO RAFAEL GRIS | S2.6 | Programável |  | Não