## Consulta SSA
Consulta SSA
Número da SSA | Situação | Derivada de | Localização | Descrição da Localização | Equipamento | Semana de Cadastro | Emitida Em | Descrição da SSA | Setor Emissor | Setor Executor | Solicitante | Serviço de Origem | Grau de Prioridade Emissão | Grau de Prioridade Planejamento | Execução Simples | Responsável na Programação | Semana Programada | Responsável na Execução | Descrição Execução | Sistema de Origem | Anomalia
202212418 | STE | 202207395 | D064A004 | COMPARTIMENTO DE GAS A47-4 | 0016.138-1 | 202221 | 26/05/2022 11:04:50 | DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 DETECTADA EN LA FASE B DEL COMPARTIMIENTO A47-4 (202209356), SE SOLICITA PROCEDIMIENTOS DE REPARO DEL INVÓLUCRO METÁLICO PARA CONTENER PÉRDIDA DEL MATERIAL AISLANTE. INFORMAR A RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS NECESARIOS CONFORME TÉCNICA DE REPARO A SER IMPLEMENTADA, DE FORMA A QUE EL PERSONAL DE CAMPO (MET3) EFECTÚE EL APOYO CORRESPONDIENTE. PARADA PROGRAMADA DE ESTE TRECHO PREVISTA PARA EL MES DE SETIEMBRE/22. | IEQ0 | IME2 | OSORIO PAREDES ADRIAN ENRIQUE RAMON | S3.7 | Programável | Programável 2 | Não | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | 202236 | RAMIREZ GONZALEZ ALDO MANUEL | En función al espesor de la tubería verificado en el ensayo de ultrasonido fue elaborado el procedimiento de reparación PS/SMIM.DT/007/2022 utilizando el proceso GTAW (TIG) con parámetros y consumibles adecuados al material en cuestión.
202306456 | STE |  | E116C003 | BOBINA DE BLOQUEIO 500 kV - FASE S |  | 202316 | 18/04/2023 14:00:44 | Solicito acompañar al personal de RIEDER/SIEMENS/ANDE en los trabajos de montaje de la bobina de bloqueo 500kV (con código 0165.032-0 que fue retirada conforme SSA 202306440) en el vano de la nueva LI-MD-VHA1-SEMD (celda 16) dentro del marco del proyecto de ampliación del sector 4 - CONTRATO 7983/2020 de la ANDE. | IEQ0 | MET2 | NILTON SERGIO RAMOS QUOIRIN | S3.6 | Programável | Programável 1 | Não | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | 202319 | ACOSTA AGUEERO ADAN FERNANDO | Realizado acompañamiento a personal tecnico de RIEDER/SIEMENS para los trabajos de montaje de la bobina de bloqueo 500KV. (con código 0165.032-0 que fue retirada conforme SSA 202306440). Verificado y dejado en condiciones normales de operacion.